## 工作表1
隐患 | 答案 | 相似答案 | 天壤小白 | m3e_vector_content(<#>) | m3e_vector_content(<=>) | m3e_vector_content(<->) | pms_m3e_vector_content(<#>) | pms_m3e_vector_content(<=>) | pms_m3e_vector_content(<->) | bge_large_vector_content(<#>) | bge_large_vector_content(<=>) | bge_large_vector_content(<->) | pms_bge_large_vector_content(<#>) | pms_bge_large_vector_content(<=>) | pms_bge_large_vector_content(<->)
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.3992 | #DIV/0! | #DIV/0!
什么是临时用房？ | 2.0.1 临时用房 在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物，包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 | [11 empty] | 20
什么是临时设施？ | 2.0.2 临时设施 在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久性设施，包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 | [11 empty] | 20
什么是临时消防设施？ | 2.0.3 临时消防设施 设置在建设工程施工现场，用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等的各类消防设施，包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。 | [11 empty] | 7
什么是临时疏散通道？ | 2.0.4 临时疏散通道 施工现场发生火灾或意外事件时，供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。 | [11 empty] | 15
什么是临时消防救援场地？ | 2.0.5 临时消防救援场地 施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。 | [11 empty] | 8
什么要求临时用房和临时设施的布置应满足？ | 3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员 安全疏散的要求。 | [11 empty] | 20
临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局的包括哪些内容？ | 3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局： 1 施工现场的出入口、围墙、围挡。 2 场内临时道路。 3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度。 4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料 库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火 作业场等。 5 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。 | [11 empty] | 20
请问在施工现场出入口设置方面，应满足消防车通行的要求，数量不宜少于几个？ | 3.1.3 施工现场出人口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布 置在不同方向，其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个 出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场，临时办公、生活、生产、物料存储等功能区的防火间距应符合哪些规定？ | 3.1.4 施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对 独立布置，防火间距应符合本规范第3.2.1条和第3.2.2条的规 定。 | [11 empty] | 1
在进行固定动火作业场的布置时，应该考虑什么因素？ | 3.1.5 固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃 易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧，并宜布置在临时 办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的 上风侧。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，住宅室内装饰装修工程质量验收需要符合哪些相关规定？ | 20.0.2 住宅室内装饰装修工程质量验收应符合现行国家标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定。 | [11 empty] | 1
易燃易爆危险品库房应该远离哪些区域？ | 3.1.6 易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。 | [11 empty] | 1
哪些区域不应该布置在架空电力线下？ | 3.1.7 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。 | [11 empty] | 20
什么是住宅室内装饰装修分户工程验收前需要制定的文件？ | 20.0.6 住宅室内装饰装修分户工程验收前，应制定工程质量验 收方案。 | [11 empty] | 1
在建工程与易燃易爆危险品库房之间的防火间距应至少是多少米？ | 3.2.1 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m, 可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防 火间距不应小于10m, 其他临时用房、临时设施与在建工程的防火 间距不应小于6m。 | [11 empty] | 3
请问在施工现场内应设置临时消防车道的距离范围是多少？ | 3.3.1 施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工 程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m, 且不 宜大于40m; 施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求 时，施工现场内可不设置临时消防车道。 | [11 empty] | 10
什么是分户工程质量验收的内容要求？ | 20.0.7 分户工程质量验收应包含本规范分项工程内容，并应做 好相应记录。 | [11 empty] | 1
临时消防车道的净宽度和净空高度不应小于多少？ | 3.3.2 临时消防车道的设置应符合下列规定： 1 临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m 的回车场。 2 临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 3 临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。 4 临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。 | [11 empty] | 2
根据《建筑设计防火规范》，哪些建筑需要设置环形临时消防车道？ | 3.3.3 下列建筑应设置环形临时消防车道，设置环形临时消防车 道确有困难时，除应按本规范第3.3.2条的规定设置回车场外，尚 应按本规范第3.3.4条的规定设置临时消防救援场地： 1 建筑高度大于24m 的在建工程。 2 建筑工程单体占地面积大于3000m² 的在建工程。 3 超过10栋，且成组布置的临时用房。 | [11 empty] | 5
分户工程验收应提供哪些工程资料？ | 20.0.8 住宅室内装饰装修分户工程验收应提供下列工程资料： 1 装修原材料及产品的质量证明文件及相关复验报告； 2 装修工序的隐蔽工程验收记录； 3 分项工程的质量验收记录； 4 分户工程验收的相关文件及表格。 | [11 empty] | 2
临时消防救援场地应在建工程的哪个阶段设置？ | 3.3.4 临时消防救援场地的设置应符合下列规定： 1 临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置。 2 临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧。 3 临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求，且不应小 于 6m, 与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m, 且不宜超过6m。 | [11 empty] | 14
什么防火技术措施应该在临时用房和在建工程中采取？ | 4.1.1 临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散 等防火技术措施。 | [11 empty] | 1
根据临时用房的使用性质和火灾危险性，如何确定临时用房的防火设计？ | 4.1.2 临时用房的防火设计应根据其使用性质及火灾危险性等 情况进行确定。 | [11 empty] | 1
根据建筑的哪些因素来确定建筑工程的防火设计？ | 4.1.3 在建工程防火设计应根据施工性质、建筑高度、建筑规模 及结构特点等情况进行确定。 | [11 empty] | 1
宿舍、办公用房的防火设计应符合哪些规定？ | 4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定： 1 建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。当采用金属夹芯板 材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级。 2 建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m²。 3 层数为3层或每层建筑面积大于200m² 时，应设置至少2 部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。 4 单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m; 双面 布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m: 5 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。 6 宿舍房间的建筑面积不应大于30m², 其他房间的建筑面 积不宜大于100m²。 7 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m, 房门的 净宽度不应小于0.8m; 房间建筑面积超过50m² 时，房门的净宽 度不应小于1.2m。 8 隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。 | [11 empty] | 20
住宅室内装饰装修工程质量验收的程序包括哪些步骤？ | 20.0.3 住宅室内装饰装修工程质量验收应按下列程序进行： 1 确定分户验收的划分范围，制定验收方案，确定参加 人员； 2 按户检查各分项工程质量，并按本规范附录D 填写住宅 室内装饰装修分户工程质量验收记录表； 3 根据每户分项工程质量验收记录，按本规范附录E 和附 录F 填写住宅室内装饰装修分户工程质量验收汇总表和住宅室 内装饰装修工程质量验收汇总表。 | [11 empty] | 6
发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合哪些规定？ | 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房 及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定： 1 建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。 2 层数应为1层，建筑面积不应大于200m²。 3 可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30m², 易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m²。 4 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m, 房门的 净宽度不应小于0.8m。 | [11 empty] | 1
在进行住宅室内装饰装修分户工程验收时，应该在哪个基础上进行？ | 20.0.5 住宅室内装饰装修分户工程验收应在建筑装饰装修分部 分项工程检验批验收合格的基础上进行。 | [11 empty] | 1
在防火设计中，宿舍和办公用房应避免与哪些房间组合建造？ | 4.2.3 其他防火设计应符合下列规定： 1 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组 合建造。 2 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房 的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。 | [11 empty] | 13
建筑工地的临时疏散通道应采用什么材料建造？ | 4.3.1 在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料 建造，并应与在建工程结构施工同步设置，也可利用在建工程施工 完毕的水平结构、楼梯。 | [11 empty] | 1
在建工程及临时用房的哪些场所应配置灭火器？ | 5.2.1 在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器： 1 易燃易爆危险品存放及使用场所。 2 动火作业场所。 3 可燃材料存放、加工及使用场所。 4 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公 用房、宿舍等临时用房。 5 其他具有火灾危险的场所。 | [11 empty] | 6
住宅室内装饰装修分户工程验收应该提供哪些检测资料？ | 20.0.9 住宅室内装饰装修分户工程验收应提供下列检测资料： 1 室内环境检测报告； 2 绝缘电阻检测报告； 3 水压试验报告； 4 通水、通气试验报告； 5 防雷测试报告； 6 外窗气密性、水密性检测报告。 | [11 empty] | 20
在建工程作业场所临时疏散通道的净宽度应符合哪些要求？ | 4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定： 1 耐火极限不应低于0.5h。 2 设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净 宽度不宜小于1.0m; 用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏 散通道，其净宽度不应小于0.6m。 3 临时疏散通道为坡道，且坡度大于25°时，应修建楼梯或 台阶踏步或设置防滑条。 4 临时疏散通道不宜采用爬梯，确需采用时，应采取可靠固 定措施。 5 临时疏散通道的侧面为临空面时，应沿临空面设置高度不小于1.2m 的防护栏杆。 6 临时疏散通道设置在脚手架上时，脚手架应采用不燃材料 搭设。 7 临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识。 8 临时疏散通道应设置照明设施。 | [11 empty] | 20
隔断制作与安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 12.7.7 隔断制作与安装的允许偏差和检验方法应符合 表12.7.7的规定。 表12.7.7 隔断制作与安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在进行既有建筑的扩建、改建施工时，需要明确划分哪些区域为施工区和非施工区？ | 4.3.3 既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和 非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使 用和居住时，应符合下列规定： 1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h 的不燃烧体隔墙进行防火分隔。 2 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅 通，并应落实日常值班及消防安全管理制度。 3 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处 置。 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织疏散演练。 5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火 救援操作，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 | [11 empty] | 20
请问在哪些工程中应采用不燃材料搭设外脚手架、支模架的架体？ | 4.3.4 外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设，下 列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设： 1 高层建筑。 2 既有建筑改造工程。 | [11 empty] | 1
哪种情况下应采用阻燃型安全防护网？ | 4.3.5 下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网： 1 高层建筑外脚手架的安全防护网。 2 既有建筑外墙改造时，其外脚手架的安全防护网。 3 临时疏散通道的安全防护网。 | [11 empty] | 20
作业场所的疏散指示标志应指向哪里？ | 4.3.6 作业场所应设置明显的疏散指示标志，其指示方向应指向 最近的临时疏散通道入口。 | [11 empty] | 1
什么是作业层的醒目位置应设置的安全疏散示意图？ | 4.3.7 作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。 | [11 empty] | 1
在施工现场，应设置哪些临时消防设施以确保施工安全？ | 5.1.1 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等 临时消防设施， | [11 empty] | 13
在房屋建筑工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过多少层？ | 5.1.2 临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑 工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差 距不应超过3层。 | [11 empty] | 1
什么情况下可以利用建工程已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施？ | 5.1.3 在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为 临时消防设施。当永久性消防设施无法满足使用要求时，应增设临 时消防设施，并应符合本规范第5.2～5.4节的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的电线路应该用于施工现场的消火栓泵？ | 5.1.4 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消 防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保 持不间断供电。 | [11 empty] | 4
什么样的工程施工作业场所应该配备防毒面具？ | 5.1.5 地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具。 | [11 empty] | 1
什么设备需要在临时消防给水系统中设置醒目标识？ | 5.1.6 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及 水泵接合器等应设置醒目标识。 | [11 empty] | 8
水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量应该如何确定？ | 4.2.6 水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按 施工面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
请问施工现场灭火器的配置数量不应少于几具？ | 5.2.2 施工现场灭火器配置应符合下列规定： 1 灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。 2 灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。 表5.2.2-1 灭火器的最低配置标准 3 灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设 计规范》GB 50140的有关规定经计算确定，且每个场所的灭火器 数量不应少于2具。 4 灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。 表5.2.2-2 灭火器的最大保护距离(m) | [11 empty] | 2
根据提供的信息，请问在施工现场或其附近应设置什么样的水源以满足临时消防用水的需要？ | 5.3.1 施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源，并应能满足 施工现场临时消防用水的需要。 消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源 时，应采取确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水的措施，并 应满足临时消防用水量的要求。 | [11 empty] | 1
临时消防用水量应为哪两种消防用水量的和？ | 5.3.2 临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消 防用水量之和。 | [11 empty] | 1
请问，如何确定临时室外消防用水量的大小？ | 5.3.3 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室 外消防用水量的较大者确定，施工现场火灾次数可按同时发生1 次确定。 | [11 empty] | 6
当临时用房建筑面积之和大于1000m²或在建工程单体体积大于10000m³时，应设置临时室外消防给水系统吗？ | 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m² 或在建工程单体体 积大于10000m³ 时，应设置临时室外消防给水系统。当施工现场 处于市政消火栓150m 保护范围内，且市政消火栓的数量满足室 外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。 | [11 empty] | 5
请问临时用房的临时室外消防用水量应该符合什么规定？ | 5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定。 表5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量 | [11 empty] | 1
请问施工现场临时室外消防给水系统设置应符合哪些规定？ | 5.3.7 施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定： 1 给水管网宜布置成环状。 2 临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防 用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于DN100。 3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其 加工场均匀布置，与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工 场的外边线的距离不应小于5m。 4 消火栓的间距不应大于120m。 5 消火栓的最大保护半径不应大于150m。 | [11 empty] | 20
表5.3.6规定了在建工程的临时室外消防用水量的具体要求是多少？ | 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。 表5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量 | [11 empty] | 1
请问，在建工程的临时室内消防用水量应满足哪些规定？ | 5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5.3.9的规 定。 表5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量 | [11 empty] | 1
在建工程临时室内消防竖管的设置应符合哪些规定？ | 5.3.10 在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定： 1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少 于2根，当结构封顶时，应将消防竖管设置成环状。 2 消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内 水流计算速度计算确定，且不应小于DN100。 | [11 empty] | 1
可调托撑螺杆的外径不得小于多少毫米？ | 3.4.1 可调托撑螺杆外径不得小于36mm，直径与螺距应符合现行国家标准《梯形螺纹 第2部分：直径与螺距系列》GB／T 5796.2和《梯形螺纹 第3部分：基本尺寸》GB／T 5796.3的规定。 | [11 empty] | 4
在建工程中，哪些条件需要满足才需要设置临时室内消防给水系统？ | 5.3.8 建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m³ 的在建工 程，应设置临时室内消防给水系统。 | [11 empty] | 1
应设置室内消防给水系统的在建工程，消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位，与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m～40m。请问在设置室内消防给水系统的在建工程中，消防水泵接合器应该设置在什么位置？ | 5.3.11 设置室内消防给水系统的在建工程，应设置消防水泵接 合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位，与 室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m～40m。 | [11 empty] | 1
什么是水泥砂浆防水层的最小厚度要求？ | 4.2.12 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度 不得小于设计厚度的85%。 检验方法：用针测法检查。 | [11 empty] | 1
在设置临时室内消防给水系统的在建工程时，消火栓接口或软管接口的间距在多层建筑中不应大于多少米？高层建筑中不应大于多少米？ | 5.3.12 设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应 设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列规定： 1 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的 部位。 2 消火栓接口的前端应设置截止阀。 3 消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不应大于50m, 高层建筑不应大于30m。 | [11 empty] | 1
请问在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置几套消防水枪、水带及软管？ | 5.3.13 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、 水带及软管，且每个设置点不应少于2套。 | [11 empty] | 1
请问，在建高度超过100m的工程应在适当楼层增设什么设施？ | 5.3.14 高度超过100m 的在建工程，应在适当楼层增设临时中 转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m³, 上、下 两个中转水池的高差不宜超过100m。 | [11 empty] | 20
应该如何焊接可调托撑的螺杆与支托板？ | 3.4.2 可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固，焊缝高度不得小于6mm；可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣，螺母厚度不得小于30mm。 | [11 empty] | 1
在临时消防给水系统中，消防水枪充实水柱长度要求至少为多少米？ | 5.3.15 临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱 长度不小于10m 的要求；给水压力不能满足要求时，应设置消火 栓泵，消火栓泵不应少于2台，且应互为备用；消火栓泵宜设置自 动启动装置。 | [11 empty] | 7
基于以上背景信息，请问应急阀门的数量限制是多少？ | 5.3.17 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给 水系统合并设置，但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急 阀门。应急阀门不应超过2个，且应设置在易于操作的场所，并应 设置明显标识。 | [11 empty] | 10
请问，当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时，应该在施工现场设置什么？ | 5.3.16 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要 求时，应在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在便于 消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间 内一次灭火的全部消防用水量。 | [11 empty] | 7
在严寒和寒冷地区，现场临时消防给水系统应采取哪些防冻措施？ | 5.3.18 严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统应采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
谁应负责施工现场的消防安全管理？ | 6.1.1 施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。实行施工总承包时，应由总承包单位负责。分包单位应向总 承包单位负责，并应服从总承包单位的管理，同时应承担国家法 律、法规规定的消防责任和义务。 | [11 empty] | 4
根据上述背景信息，施工单位应当包括哪些主要内容在施工现场灭火及应急疏散预案中？ | 6.1.6 施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案。灭火及 应急疏散预案应包括下列主要内容： 1 应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。 2 报警、接警处置的程序和通讯联络的方式。 3 扑救初起火灾的程序和措施。 4 应急疏散及救援的程序和措施。 | [11 empty] | 2
什么是作业场所应急照明的最低照度要求？ | 5.4.2 作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90%,疏散通道的照度值不应小于0.51x。 | [11 empty] | 1
谁应该对施工现场的消防安全管理实施监理？ | 6.1.2 监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。 | [11 empty] | 1
什么是临时消防应急照明灯具的最小连续供电时间要求？ | 5.4.3 临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具， 自备电源的连续供电时间不应小于60min。 | [11 empty] | 1
哪些施工现场的场所需要配备临时应急照明？ | 5.4.1 施工现场的下列场所应配备临时应急照明： 1 自备发电机房及变配电房。 2 水泵房。 3 无天然采光的作业场所及疏散通道。 4 高度超过100m 的在建工程的室内疏散通道。 5 发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。 | [11 empty] | 2
在室内使用易挥发物资作业时，应采取哪些措施以确保安全？ | 6.2.3 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发 产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明 火，并应避免产生静电。 | [11 empty] | 12
冲压钢脚手板的材质应符合哪个国家标准中Q235级钢的规定？ | 3.3.2 冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB／T 700中Q235级钢的规定。 | [11 empty] | 1
在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织的目的是什么？ | 6.1.3 施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重 点，在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织，并应 确定消防安全负责人和消防安全管理人员，同时应落实相关人员 的消防安全管理责任。 | [11 empty] | 1
施工单位应根据现场情况变化及时对施工现场防火技术方案进行何种修改和完善？ | 6.1.5 施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情 况变化及时对其修改、完善。防火技术方案应包括下列主要内容： 1 施工现场重大火灾危险源辨识。 2 施工现场防火技术措施。 3 临时消防设施、临时疏散设施配备。 4 临时消防设施和消防警示标识布置图。 | [11 empty] | 5
请问施工现场的消防安全教育和培训应包括哪些内容？ | 6.1.7 施工人员进场时，施工现场的消防安全管理人员应向施工 人员进行消防安全教育和培训。消防安全教育和培训应包括下列 内容： 1 施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。 2 施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。 3 扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能。 4 报警、接警的程序和方法。 | [11 empty] | 9
什么材料适合用于制作竹脚手板？ | 3.3.4 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板；竹串片脚手板应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164的相关规定。 | [11 empty] | 20
施工单位应针对可能导致火灾发生的施工作业及其他活动制订什么内容的消防安全管理制度？ | 6.1.4 施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业 及其他活动，制订消防安全管理制度。消防安全管理制度应包括 下列主要内容： 1 消防安全教育与培训制度。 2 可燃及易燃易爆危险品管理制度。 3 用火、用电、用气管理制度。 4 消防安全检查制度。 5 应急预案演练制度。 | [11 empty] | 1
什么是脚手架钢管的标准尺寸和最大质量限制？ | 3.1.2 脚手架钢管宜采用48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。 | [11 empty] | 1
施工现场的消防安全检查应包括哪些主要内容？ | 6.1.9 施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防 安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应 包括下列主要内容： 1 可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。 2 动火作业的防火措施是否落实。 3 用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水 施工是否执行操作规程。 4 临时消防设施是否完好有效。 5 临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。 | [11 empty] | 20
在施工现场，为确保消防安全，施工管理人员向作业人员进行消防安全技术交底时应包括哪些主要内容？ | 6.1.8 施工作业前，施工现场的施工管理人员应向作业人员进行 消防安全技术交底。消防安全技术交底应包括下列主要内容： 1 施工过程中可能发生火灾的部位或环节。 2 施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施。 3 初起火灾的扑救方法及注意事项。 4 逃生方法及路线。 | [11 empty] | 13
什么是用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合的设计要求？ | 6.2.1 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性 能等级应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
在螺栓拧紧扭矩达到65N·m时，扣件不得发生破坏的情况下，应如何调整扭矩值以确保扣件安全？ | 3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时，不得发生破坏。 | [11 empty] | 1
什么时候应该及时做涂料防水层的保护层？ | 4.4.5 涂料防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护 层应符合本规范第4.3.13条的规定。 | [11 empty] | 1
可燃材料在露天存放时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 6.2.2 可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不 应超过2m, 单垛体积不应超过50m³,垛与垛之间的最小间距不应 小于2m, 且应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类 专库储存，库房内应通风良好，并应设置严禁明火标志。 | [11 empty] | 2
在施工现场用电的规定中，电气线路应具备哪些特点？ | 6.3.2 施工现场用电应符合下列规定： 1 施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护应符合现 行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194 的有 关规定。 2 电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，严禁使用绝 缘老化或失去绝缘性能的电气线路，严禁在电气线路上悬挂物品。 破损、烧焦的插座、插头应及时更换。 3 电气设备与可燃、易燃易爆危险品和腐蚀性物品应保持一 定的安全距离。 4 有爆炸和火灾危险的场所，应按危险场所等级选用相应的 电气设备。 5 配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器， 距配电屏2m 范围内不应堆放可燃物，5m 范围内不应设置可能产 生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。 6 可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内 应使用防爆灯具。 7 普通灯具与易燃物的距离不宜小于300mm, 聚光灯、碘钨 灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于500mm。 8 电气设备不应超负荷运行或带故障使用。 9 严禁私自改装现场供用电设施。 10 应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。 | [11 empty] | 20
什么文件和记录施工单位需要做好并保存，以及需要建立什么档案？ | 6.1.11 施工单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文 件和记录，并应建立现场消防安全管理档案。 | [11 empty] | 1
什么类型的建筑垃圾或余料应该及时清理？ | 6.2.4 施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理。 | [11 empty] | 1
施工单位应该根据什么制定定期开展灭火及应急疏散的演练？ | 6.1.10 施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及 应急疏散的演练。 | [11 empty] | 1
气瓶使用时应遵守哪些规定？ | 6.3.3 施工现场用气应符合下列规定： 1 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火 防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 2 气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定： 1)气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放。 2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。 3)气瓶应远离火源，与火源的距离不应小于10m, 并应采取避免高温和防止曝晒的措施。 4)燃气储装瓶罐应设置防静电装置。 3 气瓶应分类储存，库房内应通风良好；空瓶和实瓶同库存 放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于1.5m, 4 气瓶使用时，应符合下列规定： 1)使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性，并采取避免气体泄漏的措施，严禁使用已老化 的橡皮气管。 2)氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m, 气瓶与明火作 业点的距离不应小于10m。 3)冬季使用气瓶，气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时，严禁 用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，严禁猛拧减压器的调节螺 丝。 4)氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa。 5)气瓶用后应及时归库。 | [11 empty] | 13
什么地方应该设置施工现场的防火警示标识？ | 6.4.1 施工现场的重点防火部位或区域应设置防火警示标识。 | [11 empty] | 1
什么是临时用房的定义？ | 2.0.1 临时用房 在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物，包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 | [11 empty] | 20
什么是施工单位在施工现场需要做好的临时消防设施的日常维护工作？ | 6.4.2 施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作， 对已失效、损坏或丢失的消防设施应及时更换、修复或补充。 | [11 empty] | 1
什么是临时消防车道、临时疏散通道和安全出口的重要要求？ | 6.4.3 临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得 遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用消防设施。 | [11 empty] | 1
在教育场所中，为何要在作业层设置安全疏散示意图？ | 4.3.7 作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。 | [11 empty] | 1
请问在施工期间，应该如何处理临时消防设施和临时疏散设施？ | 6.4.4 施工期间，不应拆除临时消防设施及临时疏散设施。 | [11 empty] | 1
什么是临时设施？ | 2.0.2 临时设施 在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久性设施，包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 | [11 empty] | 20
在施工现场发生火灾或意外事件时，供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径被称为什么？ | 2.0.4 临时疏散通道 施工现场发生火灾或意外事件时，供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。 | [11 empty] | 1
什么是临时消防救援场地？ | 2.0.5 临时消防救援场地 施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。 | [11 empty] | 8
哪些临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局？ | 3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局： 1 施工现场的出入口、围墙、围挡。 2 场内临时道路。 3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度。 4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料 库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火 作业场等。 5 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。 | [11 empty] | 20
临时用房和临时设施的布置需要满足哪些要求？ | 3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员 安全疏散的要求。 | [11 empty] | 20
在施工现场设置人口出入口时，应满足什么要求以确保消防车通行？ | 3.1.3 施工现场出人口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布 置在不同方向，其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个 出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。 | [11 empty] | 1
在进行固定动火作业时，应该如何布置固定动火作业场？ | 3.1.5 固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃 易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧，并宜布置在临时 办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的 上风侧。 | [11 empty] | 20
什么是临时消防设施？ | 2.0.3 临时消防设施 设置在建设工程施工现场，用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等的各类消防设施，包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。 | [11 empty] | 7
易燃易爆危险品库房应该远离哪些区域？ | 3.1.6 易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。 | [11 empty] | 1
在施工现场，临时办公、生活、生产、物料存储等功能区应如何布置以满足防火间距的要求？ | 3.1.4 施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对 独立布置，防火间距应符合本规范第3.2.1条和第3.2.2条的规 定。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于多少米？ | 3.2.1 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m, 可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防 火间距不应小于10m, 其他临时用房、临时设施与在建工程的防火 间距不应小于6m。 | [11 empty] | 3
脚手架钢管应采用哪些国家标准中规定的钢管？ | 3.1.1 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB／T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB／T 3091中规定的Q235普通钢管，钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB／T 700中Q235级钢的规定。 | [11 empty] | 20
“在安全管理中，为什么可燃材料堆场、加工场以及易燃易爆危险品库房不应该布置在架空电力线下？” | 3.1.7 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831，扣件应该采用哪些材料制作？ | 3.2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作，其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定，采用其他材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 | [11 empty] | 1
在施工现场内，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离应该控制在多少米范围内？ | 3.3.1 施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工 程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m, 且不 宜大于40m; 施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求 时，施工现场内可不设置临时消防车道。 | [11 empty] | 2
什么材料可以用来制作脚手板？ | 3.3.1 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg。 | [11 empty] | 2
临时消防车道的净宽度和净空高度应符合什么要求？ | 3.3.2 临时消防车道的设置应符合下列规定： 1 临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m 的回车场。 2 临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 3 临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。 4 临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。 | [11 empty] | 2
什么措施应该采取以确保临时用房和在建工程的安全和防火性能？ | 4.1.1 临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散 等防火技术措施。 | [11 empty] | 1
请问哪些情况下应设置环形临时消防车道或临时消防救援场地？ | 3.3.3 下列建筑应设置环形临时消防车道，设置环形临时消防车 道确有困难时，除应按本规范第3.3.2条的规定设置回车场外，尚 应按本规范第3.3.4条的规定设置临时消防救援场地： 1 建筑高度大于24m 的在建工程。 2 建筑工程单体占地面积大于3000m² 的在建工程。 3 超过10栋，且成组布置的临时用房。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场主要临时用房、临时设施布置时，什么情况下可以适当减小办公用房、宿舍的防火间距？ | 3.2.2 施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表3.2.2的规定，当办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距可适当 减小，但应符合下列规定： 1 每组临时用房的栋数不应超过10栋，组与组之间的防火间距不应小于8m。 2 组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m,当建筑构件燃烧性能等级为 A 级时，其防火间距可减少到3m。 表3.2.2 施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距(m) 注：1 临时用房、临时设施的防火间距应按临时用房外墙外边线或堆场、作业场、 作业棚边线间的最小距离计算，当临时用房外墙有突出可燃构件时，应从 其突出可燃构件的外缘算起； 2 两栋临时用房相邻较高一面的外墙为防火墙时，防火间距不限； 3 本表未规定的，可按同等火灾危险性的临时用房、临时设施的防火间距确定。 | [11 empty] | 2
临时消防救援场地的设置应符合哪些规定？ | 3.3.4 临时消防救援场地的设置应符合下列规定： 1 临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置。 2 临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧。 3 临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求，且不应小 于 6m, 与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m, 且不宜超过6m。 | [11 empty] | 11
建筑防火设计应根据哪些因素进行确定？ | 4.1.3 在建工程防火设计应根据施工性质、建筑高度、建筑规模 及结构特点等情况进行确定。 | [11 empty] | 1
根据《木结构设计规范》GB 50005中Ⅱa级材质的规定，木脚手板的厚度应该不小于多少毫米？ | 3.3.3 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005中Ⅱa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。 | [11 empty] | 1
宿舍房间的建筑面积不应超过多少平方米？ | 4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定： 1 建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。当采用金属夹芯板 材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级。 2 建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m²。 3 层数为3层或每层建筑面积大于200m² 时，应设置至少2 部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。 4 单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m; 双面 布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m: 5 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。 6 宿舍房间的建筑面积不应大于30m², 其他房间的建筑面 积不宜大于100m²。 7 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m, 房门的 净宽度不应小于0.8m; 房间建筑面积超过50m² 时，房门的净宽 度不应小于1.2m。 8 隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。 | [11 empty] | 20
根据临时用房的使用性质和火灾危险性等情况，应该如何确定临时用房的防火设计？ | 4.1.2 临时用房的防火设计应根据其使用性质及火灾危险性等 情况进行确定。 | [11 empty] | 1
请问混凝土结构施工中支撑架上的永久荷载与可变荷载应符合哪项行业标准？ | 4.1.4 用于混凝土结构施工的支撑架上的永久荷载与可变荷载，应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。 | [11 empty] | 20
什么方法可用来检查管道安装坡度是否符合设计规定？ | 6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
哪种情况下应该采用阻燃型安全防护网？ | 4.3.5 下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网： 1 高层建筑外脚手架的安全防护网。 2 既有建筑外墙改造时，其外脚手架的安全防护网。 3 临时疏散通道的安全防护网。 | [11 empty] | 20
在建工程作业场所的临时疏散通道应采用什么样的材料建造？ | 4.3.1 在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料 建造，并应与在建工程结构施工同步设置，也可利用在建工程施工 完毕的水平结构、楼梯。 | [11 empty] | 1
在既有建筑进行扩建、改建施工时，需要明确划分施工区和非施工区。根据提供的规定，如何确保施工区和非施工区的消防安全？ | 4.3.3 既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和 非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使 用和居住时，应符合下列规定： 1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h 的不燃烧体隔墙进行防火分隔。 2 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅 通，并应落实日常值班及消防安全管理制度。 3 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处 置。 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织疏散演练。 5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火 救援操作，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 | [11 empty] | 20
请问哪些工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设？ | 4.3.4 外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设，下 列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设： 1 高层建筑。 2 既有建筑改造工程。 | [11 empty] | 1
什么是可调托撑受压承载力设计值的最小要求？支托板的最小厚度是多少？ | 3.4.3 可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN，支托板厚不应小于5mm。 | [11 empty] | 1
宿舍和办公用房不应与哪些房间组合建造？ | 4.2.3 其他防火设计应符合下列规定： 1 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组 合建造。 2 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房 的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。 | [11 empty] | 20
作业场所设置明显的疏散指示标志时需要注意哪些方面？ | 4.3.6 作业场所应设置明显的疏散指示标志，其指示方向应指向 最近的临时疏散通道入口。 | [11 empty] | 1
在建工程作业场所临时疏散通道的净宽度不应小于多少米？ | 4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定： 1 耐火极限不应低于0.5h。 2 设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净 宽度不宜小于1.0m; 用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏 散通道，其净宽度不应小于0.6m。 3 临时疏散通道为坡道，且坡度大于25°时，应修建楼梯或 台阶踏步或设置防滑条。 4 临时疏散通道不宜采用爬梯，确需采用时，应采取可靠固 定措施。 5 临时疏散通道的侧面为临空面时，应沿临空面设置高度不小于1.2m 的防护栏杆。 6 临时疏散通道设置在脚手架上时，脚手架应采用不燃材料 搭设。 7 临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识。 8 临时疏散通道应设置照明设施。 | [11 empty] | 20
发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合哪些规定？ | 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房 及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定： 1 建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。 2 层数应为1层，建筑面积不应大于200m²。 3 可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30m², 易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m²。 4 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m, 房门的 净宽度不应小于0.8m。 | [11 empty] | 1
在施工现场，应设置哪些临时消防设施？ | 5.1.1 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等 临时消防设施， | [11 empty] | 8
什么是临时消防设施在房屋建筑工程中设置与主体结构施工进度的最大差距？ | 5.1.2 临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑 工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差 距不应超过3层。 | [11 empty] | 1
什么设备需要在临时消防给水系统中设置醒目标识？ | 5.1.6 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及 水泵接合器等应设置醒目标识。 | [11 empty] | 8
在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施吗？ | 5.1.3 在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为 临时消防设施。当永久性消防设施无法满足使用要求时，应增设临 时消防设施，并应符合本规范第5.2～5.4节的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的电线路应该用于施工现场的消火栓泵？ | 5.1.4 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消 防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保 持不间断供电。 | [11 empty] | 4
悬挑脚手架所使用的型钢材质应符合哪些现行国家标准？ | 3.5.1 悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB／T 700或《低合金高强度结构钢》GB／T 1591的规定。 | [11 empty] | 1
灭火器的配置数量应按照哪个国家标准的规定经计算确定？ | 5.2.2 施工现场灭火器配置应符合下列规定： 1 灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。 2 灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。 表5.2.2-1 灭火器的最低配置标准 3 灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设 计规范》GB 50140的有关规定经计算确定，且每个场所的灭火器 数量不应少于2具。 4 灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。 表5.2.2-2 灭火器的最大保护距离(m) | [11 empty] | 1
什么样的工程作业场所应配备防毒面具？ | 5.1.5 地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具。 | [11 empty] | 1
临时消防用水量的计算公式是什么？ | 5.3.2 临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消 防用水量之和。 | [11 empty] | 1
哪些场所应配置灭火器？ | 5.2.1 在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器： 1 易燃易爆危险品存放及使用场所。 2 动火作业场所。 3 可燃材料存放、加工及使用场所。 4 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公 用房、宿舍等临时用房。 5 其他具有火灾危险的场所。 | [11 empty] | 10
脚手架永久荷载应包含哪些内容？ | 4.1.2 脚手架永久荷载应包含下列内容： 1 单排架、双排架与满堂脚手架： 1)架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、扣件等的自重； 2)构、配件自重：包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。 2 满堂支撑架： 1)架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、可调托撑、扣件等的自重； 2)构、配件及可调托撑上主梁、次梁、支撑板等的自重。 | [11 empty] | 12
在施工现场或其附近，应该设置怎样的水源以满足临时消防用水的需要？ | 5.3.1 施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源，并应能满足 施工现场临时消防用水的需要。 消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源 时，应采取确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水的措施，并 应满足临时消防用水量的要求。 | [11 empty] | 1
请问施工现场临时室外消防用水量应该如何确定？ | 5.3.3 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室 外消防用水量的较大者确定，施工现场火灾次数可按同时发生1 次确定。 | [11 empty] | 5
当临时用房建筑面积之和大于1000m²或在建工程单体体积大于10000m³时，应设置临时室外消防给水系统吗？ | 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m² 或在建工程单体体 积大于10000m³ 时，应设置临时室外消防给水系统。当施工现场 处于市政消火栓150m 保护范围内，且市政消火栓的数量满足室 外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。 | [11 empty] | 5
请问，在建工程的临时室内消防用水量应该满足哪些规定？ | 5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5.3.9的规 定。 表5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量 | [11 empty] | 1
在建筑高度超过24m或单体体积超过30000m³的工程中，应当设置什么样的临时系统？ | 5.3.8 建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m³ 的在建工 程，应设置临时室内消防给水系统。 | [11 empty] | 20
请问在建工程的临时室外消防用水量应该符合表5.3.6中的规定是多少？ | 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。 表5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量 | [11 empty] | 1
请问施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合哪些规定？ | 5.3.7 施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定： 1 给水管网宜布置成环状。 2 临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防 用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于DN100。 3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其 加工场均匀布置，与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工 场的外边线的距离不应小于5m。 4 消火栓的间距不应大于120m。 5 消火栓的最大保护半径不应大于150m。 | [11 empty] | 20
请问在建工程临时室内消防竖管的设置应符合哪些规定？ | 5.3.10 在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定： 1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少 于2根，当结构封顶时，应将消防竖管设置成环状。 2 消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内 水流计算速度计算确定，且不应小于DN100。 | [11 empty] | 1
脚手架可变荷载应包括哪些内容？ | 4.1.3 脚手架可变荷载应包含下列内容： 1 单排架、双排架与满堂脚手架： 1)施工荷载：包括作业层上的人员、器具和材料等的自重； 2)风荷载。 2 满堂支撑架： 1)作业层上的人员、设备等的自重； 2)结构构件、施工材料等的自重； 3)风荷载。 | [11 empty] | 20
在设置室内消防给水系统的在建工程时，消防水泵接合器应设置在哪个位置？并且与室外消火栓或消防水池取水口的距离应该控制在多少范围内？ | 5.3.11 设置室内消防给水系统的在建工程，应设置消防水泵接 合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位，与 室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m～40m。 | [11 empty] | 1
请问在设置临时室内消防给水系统的在建工程中，消火栓接口或软管接口的间距应满足哪些要求？ | 5.3.12 设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应 设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列规定： 1 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的 部位。 2 消火栓接口的前端应设置截止阀。 3 消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不应大于50m, 高层建筑不应大于30m。 | [11 empty] | 1
请问在建工程结构施工完毕的每层楼梯处需要设置什么消防设备？ | 5.3.13 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、 水带及软管，且每个设置点不应少于2套。 | [11 empty] | 20
请问临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求吗？ | 5.3.15 临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱 长度不小于10m 的要求；给水压力不能满足要求时，应设置消火 栓泵，消火栓泵不应少于2台，且应互为备用；消火栓泵宜设置自 动启动装置。 | [11 empty] | 4
在建高度超过100m的工程应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵的有效容积是多少？ | 5.3.14 高度超过100m 的在建工程，应在适当楼层增设临时中 转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m³, 上、下 两个中转水池的高差不宜超过100m。 | [11 empty] | 1
在严寒和寒冷地区，临时消防给水系统应采取哪些防冻措施？ | 5.3.18 严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统应采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
在施工现场应配备临时应急照明的场所有哪些？ | 5.4.1 施工现场的下列场所应配备临时应急照明： 1 自备发电机房及变配电房。 2 水泵房。 3 无天然采光的作业场所及疏散通道。 4 高度超过100m 的在建工程的室内疏散通道。 5 发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。 | [11 empty] | 3
在施工现场临时消防给水系统中，应急阀门的数量限制是多少？ | 5.3.17 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给 水系统合并设置，但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急 阀门。应急阀门不应超过2个，且应设置在易于操作的场所，并应 设置明显标识。 | [11 empty] | 1
什么是作业场所应急照明的照度要求？ | 5.4.2 作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90%,疏散通道的照度值不应小于0.51x。 | [11 empty] | 1
什么是在施工现场设置临时贮水池的目的？ | 5.3.16 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要 求时，应在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在便于 消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间 内一次灭火的全部消防用水量。 | [11 empty] | 2
谁应对施工现场的消防安全管理实施监理？ | 6.1.2 监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。 | [11 empty] | 1
在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过多少kN／m2？ | 4.2.3 当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN／m2。 | [11 empty] | 1
施工单位应根据什么因素来建立消防安全管理组织机构及义务消防组织？ | 6.1.3 施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重 点，在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织，并应 确定消防安全负责人和消防安全管理人员，同时应落实相关人员 的消防安全管理责任。 | [11 empty] | 1
谁应负责施工现场的消防安全管理？ | 6.1.1 施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。实行施工总承包时，应由总承包单位负责。分包单位应向总 承包单位负责，并应服从总承包单位的管理，同时应承担国家法 律、法规规定的消防责任和义务。 | [11 empty] | 4
根据上述背景信息，请问在单、双排与满堂脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据什么确定？ | 4.2.2 单、双排与满堂脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表4.2.2的规定。 表4.2.2 施工均布荷载标准值 注：斜道上的施工均布荷载标准值不应低于2.0kN／m2。 | [11 empty] | 1
在施工现场，消防安全教育和培训应包括哪些内容？ | 6.1.7 施工人员进场时，施工现场的消防安全管理人员应向施工 人员进行消防安全教育和培训。消防安全教育和培训应包括下列 内容： 1 施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。 2 施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。 3 扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能。 4 报警、接警的程序和方法。 | [11 empty] | 9
在施工现场进行消防安全技术交底时，应包括哪些主要内容？ | 6.1.8 施工作业前，施工现场的施工管理人员应向作业人员进行 消防安全技术交底。消防安全技术交底应包括下列主要内容： 1 施工过程中可能发生火灾的部位或环节。 2 施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施。 3 初起火灾的扑救方法及注意事项。 4 逃生方法及路线。 | [11 empty] | 13
什么是临时消防应急照明灯具的连续供电时间的最小要求？ | 5.4.3 临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具， 自备电源的连续供电时间不应小于60min。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层所用的水泥应符合哪些规定？ | 4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定： 1 水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥， 不得使用过期或受潮结块的水泥； 2 砂宜采用中砂，含泥量不应大于1.0%,硫化物及硫酸 盐含量不应大于1.0%; 3 用于拌制水泥砂浆的水，应采用不含有害物质的洁净水； 4 聚合物乳液的外观为均匀液体，无杂质、无沉淀、不 分层； 5 外加剂的技术性能应符合现行国家或行业有关标准的质 量要求。 | [11 empty] | 20
施工单位针对可能导致火灾发生的施工作业及其他活动，应制订消防安全管理制度，该制度应包括哪些主要内容？ | 6.1.4 施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业 及其他活动，制订消防安全管理制度。消防安全管理制度应包括 下列主要内容： 1 消防安全教育与培训制度。 2 可燃及易燃易爆危险品管理制度。 3 用火、用电、用气管理制度。 4 消防安全检查制度。 5 应急预案演练制度。 | [11 empty] | 1
施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案应包括哪些主要内容？ | 6.1.6 施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案。灭火及 应急疏散预案应包括下列主要内容： 1 应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。 2 报警、接警处置的程序和通讯联络的方式。 3 扑救初起火灾的程序和措施。 4 应急疏散及救援的程序和措施。 | [11 empty] | 2
"根据灭火及应急疏散预案，施工单位应当定期进行哪些演练？" | 6.1.10 施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及 应急疏散的演练。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场消防安全管理档案的内容要求？ | 6.1.11 施工单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文 件和记录，并应建立现场消防安全管理档案。 | [11 empty] | 1
机械设备的主要工作性能应该达到哪些技术参数指标？ | 3.0.2 机械设备主要工作性能应达到使用说明书中各项技术参 数指标。 | [11 empty] | 1
在施工现场的消防安全检查中，应该包括哪些主要内容？ | 6.1.9 施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防 安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应 包括下列主要内容： 1 可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。 2 动火作业的防火措施是否落实。 3 用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水 施工是否执行操作规程。 4 临时消防设施是否完好有效。 5 临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。 | [11 empty] | 20
施工单位应该如何编制施工现场防火技术方案？ | 6.1.5 施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情 况变化及时对其修改、完善。防火技术方案应包括下列主要内容： 1 施工现场重大火灾危险源辨识。 2 施工现场防火技术措施。 3 临时消防设施、临时疏散设施配备。 4 临时消防设施和消防警示标识布置图。 | [11 empty] | 5
在室内使用易挥发物质进行作业时，需要采取哪些安全措施？ | 6.2.3 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发 产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明 火，并应避免产生静电。 | [11 empty] | 20
什么类型的建筑垃圾或余料应该及时清理？ | 6.2.4 施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理。 | [11 empty] | 1
气瓶使用时应符合哪些规定？ | 6.3.3 施工现场用气应符合下列规定： 1 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火 防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 2 气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定： 1)气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放。 2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。 3)气瓶应远离火源，与火源的距离不应小于10m, 并应采取避免高温和防止曝晒的措施。 4)燃气储装瓶罐应设置防静电装置。 3 气瓶应分类储存，库房内应通风良好；空瓶和实瓶同库存 放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于1.5m, 4 气瓶使用时，应符合下列规定： 1)使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性，并采取避免气体泄漏的措施，严禁使用已老化 的橡皮气管。 2)氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m, 气瓶与明火作 业点的距离不应小于10m。 3)冬季使用气瓶，气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时，严禁 用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，严禁猛拧减压器的调节螺 丝。 4)氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa。 5)气瓶用后应及时归库。 | [11 empty] | 20
如何安全存放可燃材料和易燃易爆危险品？ | 6.2.2 可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不 应超过2m, 单垛体积不应超过50m³,垛与垛之间的最小间距不应 小于2m, 且应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类 专库储存，库房内应通风良好，并应设置严禁明火标志。 | [11 empty] | 4
什么是建筑工程中用于保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合的设计要求？ | 6.2.1 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性 能等级应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是施工单位应该做的关于施工现场临时消防设施的日常维护工作？ | 6.4.2 施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作， 对已失效、损坏或丢失的消防设施应及时更换、修复或补充。 | [11 empty] | 1
请问液压系统应符合哪些规定？ | 3.0.10 液压系统应符合下列规定： 1 液压系统中应设置过滤和防止污染的装置，液压泵内外 不应有泄漏，元件应完好，不得有振动及异响； 2 液压仪表应齐全，工作应可靠，指示数据应准确； 3 液压油箱应清洁，应定期更换滤芯，更换时间应按使用 说明书要求执行。 | [11 empty] | 3
什么是机械设备的检查、维修、保养、故障记录应该具备的特点？ | 3.0.3 机械设备的检查、维修、保养、故障记录，应及时、准 确、完整、字迹清晰。 | [11 empty] | 1
根据《脚手架施工规范》，在什么情况下可以采用表4.2.1-3中的主梁、次梁及支撑板自重标准值？ | 4.2.1 永久荷载标准值的取值应符合下列规定： 1 单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，可按本规范附录A表A.0.1采用；满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，宜按本规范附录A表A.0.2采用；满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值，宜按本规范附录A表A.0.3采用。 2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板与竹笆脚手板自重标准值，宜按表4.2.1-1取用。 表4.2.1-1 脚手板自重标准值 3 栏杆与挡脚板自重标准值，宜按表4.2.1-2采用。 表4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值 4 脚手架上吊挂的安全设施(安全网)的自重标准值应按实际情况采用，密目式安全立网自重标准值不应低于0.01kN／m2。 5 支撑架上可调托撑上主梁、次梁、支撑板等自重应按实际计算。对于下列情况可按表4.2.1-3采用： 1)普通木质主梁(含∮48.3×3.6双钢管)、次梁，木支撑板； 2)型钢次梁自重不超过10号工字钢自重，型钢主梁自重不超过H100mm×100mm×6mm×8mm型钢自重，支撑板自重不超过木脚手板自重。 表4.2.1-3 主梁、次梁及支撑板自重标准值(kN／m2) | [11 empty] | 1
在施工现场用电中，应该如何保证电气设备与可燃、易燃易爆危险品和腐蚀性物品保持一定的安全距离？ | 6.3.2 施工现场用电应符合下列规定： 1 施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护应符合现 行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194 的有 关规定。 2 电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，严禁使用绝 缘老化或失去绝缘性能的电气线路，严禁在电气线路上悬挂物品。 破损、烧焦的插座、插头应及时更换。 3 电气设备与可燃、易燃易爆危险品和腐蚀性物品应保持一 定的安全距离。 4 有爆炸和火灾危险的场所，应按危险场所等级选用相应的 电气设备。 5 配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器， 距配电屏2m 范围内不应堆放可燃物，5m 范围内不应设置可能产 生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。 6 可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内 应使用防爆灯具。 7 普通灯具与易燃物的距离不宜小于300mm, 聚光灯、碘钨 灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于500mm。 8 电气设备不应超负荷运行或带故障使用。 9 严禁私自改装现场供用电设施。 10 应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。 | [11 empty] | 4
应该如何确保临时消防车道、临时疏散通道、安全出口保持畅通？ | 6.4.3 临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得 遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用消防设施。 | [11 empty] | 1
在施工现场，为了确保安全，哪些重点防火部位或区域需要设置防火警示标识？ | 6.4.1 施工现场的重点防火部位或区域应设置防火警示标识。 | [11 empty] | 1
脚手架上的水平风荷载标准值应按照什么计算公式来确定？ | 4.2.5 作用于脚手架上的水平风荷载标准值，应按下式计算： 式中：wk——风荷载标准值(kN／m2)； μz——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定采用； μs——脚手架风荷载体型系数，应按本规范表4.2.6的规定采用； w0——基本风压值(kN／m2)，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用，取重现期n＝10对应的风压值。 | [11 empty] | 4
什么是涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位的检验方法？ | 4.4.9 涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位 做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在施工现场，进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前需要进行哪些准备工作？ | 6.3.1 施工现场用火应符合下列规定： 1动火作业应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动 火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，再 签发动火许可证。 2动火操作人员应具有相应资格。 3 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可 燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃 材料对其覆盖或隔离。 4 施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料 的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业时，应采取可靠的防火措施。 5 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。 6 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，并应 设置动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置1个监 护人。 7 五级(含五级)以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火 作业；确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施。 8 动火作业后，应对现场进行检查，并应在确认无火灾危险 后，动火操作人员再离开。 9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。 10 施工现场不应采用明火取暖。 11 厨房操作间炉灶使用完毕后，应将炉火熄灭，排油烟机及 油烟管道应定期清理油垢。 | [11 empty] | 5
在施工期间，为什么不应该拆除临时消防设施和临时疏散设施？ | 6.4.4 施工期间，不应拆除临时消防设施及临时疏散设施。 | [11 empty] | 1
机械设备外观应该具备哪些特征？ | 3.0.4 机械设备外观应清洁，润滑应良好，不应漏水、漏电、 漏油、漏气。 | [11 empty] | 20
热水箱和循环管道保温的检验方法是什么？ | 6.3.11 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
针对满堂模板、建筑层高8m及以上和梁跨大于或等于15m的模板，在安装、拆除作业前，工程技术人员应如何进行施工操作的安全技术交底？ | 8.0.4 模板工程应编制施工设计和安全技术措施，并应严格按 施工设计与安全技术措施的规定进行施工。满堂模板、建筑层高 8m 及以上和梁跨大于或等于15m 的模板，在安装、拆除作业 前，工程技术人员应以书面形式向作业班组进行施工操作的安全 技术交底，作业班组应对照书面交底进行上、下班的自检和 互检。 | [11 empty] | 1
机械设备的噪声控制应符合哪个国家标准？ | 3.0.7 机械设备的噪声应控制在现行国家标准《建筑施工场界 环境噪声排放标准》 GB 12523范围内，其粉尘、尾气、污水、 固体废弃物排放应符合国家现行环保排放标准的规定。 | [11 empty] | 2
什么是机械设备定期检查的目的？ | 3.0.1 检查人员应定期对机械设备进行检查，发现隐患应及时 排除，严禁机械设备带病运转。 | [11 empty] | 20
按照JGJ 46标准，机械设备用电应符合哪些规定？ | 3.0.6 机械设备用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ 46的有关规定。 | [11 empty] | 2
在机械设备中，为什么确保各项安全装置齐全有效是非常重要的？ | 3.0.5 机械设备各安全装置齐全有效。 | [11 empty] | 1
在建筑施工中，哪些情况需要在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施？ | 3.0.1 建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、 操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工 方案中制定高处作业安全技术措施。 | [11 empty] | 6
起重机使用的各类油料和水应符合什么要求？ | 3.0.9 油料与水应符合下列规定： 1 起重机使用的各类油料与水应符合使用说明书要求； 2 使用柴油时不应掺入汽油； 3 润滑系统的各润滑管路应畅通，各润滑部位润滑应良好， 润滑剂厂牌型号、黏度等级 (SAE)、 质量等级 (API) 及油量 应符合使用说明书的规定； 4 不得使用硬水或不洁水； 5 冬期未使用防冻液的，每日工作完毕后应将缸体、油冷 却器和水箱里的水全部放净； 6 施工现场使用的各类油料应集中存放，并应配备相应的 灭火器材。 | [11 empty] | 8
什么是露天固定使用的中小型机械应设置的作业棚的功能要求？ | 3.0.8 露天固定使用的中小型机械应设置作业棚，作业棚应具 有防雨、防晒、防物体打击功能。 | [11 empty] | 1
什么是柴油发电机组安装的最佳环境条件？ | 4.1.4 柴油发电机组的安装环境应选择靠近负荷中心、进出 线方便、周边道路畅通及避开污染源的下风侧和易积水的 地方。 | [11 empty] | 6
什么是柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级相符的原因？ | 4.1.1 柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级 相符。 | [11 empty] | 1
柴油发电机组整机应符合哪些规定？ | 4.1.6 柴油发电机组整机应符合下列规定： 1 柴油机及发电机的主要参数应达到使用说明书规定指标， 输出功率不得低于额定功率的85%; 2 机组外表应整洁，不应有明显锈蚀； 3 机组运行不应有异响、剧烈振动、超温； 4 机组辅助设施配备应合理，运行应达到要求； 5 各种仪表应齐全和灵敏可靠，数据指示应准确。 | [11 empty] | 1
为柴油发电机组并列运行时，需要采取哪些必要措施？ | 4.1.5 柴油发电机组严禁与外电线路并列运行，且应采取电气 隔离措施与外电线路互锁。当两台及以上发电机组并列运行时， 必须装设同步装置，且应在机组同步后再向负载供电。 | [11 empty] | 3
在柴油发电机组的配电线路连接后，应确保什么条件与原供电系统的相序一致？ | 4.1.8 电气系统应符合下列规定： 1 柴油发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制 供电系统和独立设置的与原供电系统一致的接零保护系统，接地 体(线)连接应正确、牢固，接地装置敷设应符合现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定； 2 柴油发电机组配电线路连接后，两端的相序应与原供电 系统的相序一致； 3 柴油发电机组至低压配电装置配电线路的相间、相地间 的绝缘应良好，且绝缘电阻值应大于0.5MQ; 4 励磁调压、灭弧装置和继电保护装置应齐全、可靠； 5 供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载和漏电保护 电器；电源隔离开关分断时应有明显可见的分断点。 | [11 empty] | 3
柴油机的哪些方面需要符合规定？ | 4.1.7 柴油机应符合下列规定： 1 柴油机启动、加速性能应良好，怠速应平稳； 2 运转不应有异响，水温、仪表指示数据应准确，并应符 合使用说明书的规定； 3 柴油机曲轴箱内机油量宜在机油尺上下刻度中间稍上 位置； 4 空气、机油、柴油滤清器应保持清洁，更换滤芯的时间 应按使用说明书要求执行； 5 水箱应定期清洗，水箱内外应清洁； 6 当水温超过规定值时，节温装置应能自动打开； 7 风扇皮带松紧应适度； 8 电气线路和油管管路应排列整齐、卡固牢靠； 9 柴油机地脚螺栓不应松动和缺损； 10 柴油机负荷调节器配备应合理。 | [11 empty] | 20
什么类型的地下工程适合使用涂料防水层？ organic防水涂料和inorganic防水涂料分别适用于哪些表面？ | 4.4.1 涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地 下工程；有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面，无机防水涂料 宜用于主体结构的迎水面或背水面。 | [11 empty] | 1
什么是柴油发电机组设置时需要满足的电气安全距离和防火要求？ | 4.1.3 柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应满足 电气安全距离和防火要求；排烟管道应伸出室外，且严禁在室内 存放储油桶。 | [11 empty] | 1
什么是空气压缩机的电机应该匹配的要求？ | 4.2.4 空气压缩机的电机应匹配合理；运转不得有异响；温升 应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
柴油发电机组紧急保险装置和各种防护装置的配置和工作可靠性对安全性至关重要。请问，为什么柴油发电机组需要配置齐全的紧急保险装置和有效的防护装置？ | 4.1.10 柴油发电机组紧急保险装置应配置齐全，工作可靠；各 种防护装置应齐全有效。 | [11 empty] | 1
检查施工过程中立柱底部基土回填夯实的要求是什么？ | 8.0.5 施工过程中的检查项目应符合下列要求： 1 立柱底部基土应回填夯实。 2 垫木应满足设计要求。 3 底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定。 4 立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心 荷载。 5 扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定，固定 应可靠。 6 安全网和各种安全设施应符合要求。 | [11 empty] | 1
什么是空气压缩机内燃机启动性能的要求？ | 4.2.3 空气压缩机的内燃机启动性能应良好、怠速平稳，运转 不应有异响，油压表、水温表指示数据应正确；油压表定期 检定。 | [11 empty] | 1
制动及安全装置应符合哪些规定？ | 5.1.5 制动及安全装置应符合下列规定： 1 制动踏板行程应符合使用说明书的规定； 2 制动液型号、规格应符合使用说明书的规定；制动液液 面应在标志位置； 3 制动总泵、分泵及连接管路不应有漏气、漏油； 4 空气压缩机应运转正常，气压调节阀工作正常；当系统 压力超过规定值时，安全阀应能自动打开； 5 制动蹄片与制动毂间隙应调整适宜，制动毂不应过热， 制动应可靠有效； 6 驻车制动摩擦片不应有油污、烧伤，驻车制动应可靠 有效； 7 制动块、制动盘应清洁，不应有油污，制动应可靠有效。 | [11 empty] | 3
筑路机械配置的柴油机应符合哪条规定？ | 5.1.2 筑路机械配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
空气压缩机整机应符合哪些规定？ | 4.2.2 空气压缩机整机应符合下列规定： 1 排气量、工作压力参数均应达到额定指标； 2 整机不得有油污和明显锈蚀，管路敷设应合理、固定 可靠； 3 零部件及附属机具应齐全； 4 进排气阀不应漏气，不得有严重积炭和积灰； 5 电器和电控装置应齐全、可靠，电气系统绝缘应良好， 接零装置敷设、接地体(线)连接正确、牢固，接地电阻应符合 现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有 关规定； 6 储气罐焊缝不得有开焊和裂纹，罐体不得有变形，并应 有出厂合格证；罐体内不得有油污和冷凝水；承受压力的储气罐 罐体应在检定期内使用。 | [11 empty] | 20
什么是转向盘的自由行程应符合使用说明书规定？ | 5.4.1 转向盘的自由行程应符合使用说明书规定，转动及回位 应灵活、准确。 | [11 empty] | 1
柴油发电机组应该离室内地面多高？ | 4.1.2 柴油发电机组应高出室内地面0.25m～0.30m。 移动式 柴油发电机组应处于水平状态，放置稳固，其拖车应可靠接地， 前后轮应固定。室外使用的柴油发电机组应搭设防护棚。 | [11 empty] | 1
空气压缩机的安全装置应符合哪些规定？ | 4.2.5 空气压缩机的安全装置应符合下列规定： 1 各安全阀动作应灵敏可靠； 2 自动调节器调节功能应良好； 3 压力表应灵敏可靠，计测应正确，且应在检定期内。 | [11 empty] | 1
什么是机械设备定期维修保养的原因？ | 3.1.3 机械设备应定期进行维修保养，严禁带故障作业。 | [11 empty] | 20
在作业时，模板和配件应如何堆放以确保安全？ | 8.0.7 作业时，模板和配件不得随意堆放，模板应放平放稳， 严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层， 连接件应放在箱盒或工具袋中，不得散放在脚手板上。脚手架或 操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。 | [11 empty] | 20
"在检查后桥箱时，应该注意哪些问题，以确保其正常运行？" | 5.2.2 后桥箱不应有裂纹、渗漏。 | [11 empty] | 1
在多人共同操作或扛抬组合钢模板时，为了确保安全和效率，应该采取哪些配合措施？ | 8.0.9 多人共同操作或扛抬组合钢模板时，必须密切配合、协 调一致、互相呼应。 | [11 empty] | 1
行走机构的履带行驶跑偏量不应大于测量距离的多少百分比？ | 5.1.4 行走机构应符合下列规定： 1 行走架不应有开裂、变形； 2 驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮应齐全完好，不应有 漏油、啃轨、偏磨； 3 履带松紧度应符合使用说明书规定，履带张紧装置应 有效； 4 履带板螺栓应齐全，不应有松动；链轨磨损不应超限， 销套不得有断裂； 5 履带行驶跑偏量不应大于测量距离的5%。 | [11 empty] | 2
什么是铲刀操纵控制阀的主要功能？ | 5.2.4 铲刀操纵控制阀应准确有效地控制铲刀处于保持、提升、 下降、浮动等状态。 | [11 empty] | 1
什么是万向节的松旷和固定螺栓的紧固对车辆有什么影响？ | 5.2.1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固。 | [11 empty] | 1
什么是铲刀架和撑杆在这个上下文中的作用？ | 5.2.5 铲刀架、撑杆应完好，不应有变形、开裂。 | [11 empty] | 1
传动系统应符合哪些规定？ | 5.1.3 传动系统应符合下列规定： 1 液力变矩器工作时不应有过热，传递动力应平稳有效； 滤清器清洁；各连接部分应密封良好，不应漏油； 2 变速器挡位应准确、定位可靠，工作时不应有异响； 3 变速箱不应有渗漏；润滑油油面应达到油位检查孔标线； 4 转向盘的自由行程应符合使用说明书规定，转动及回位 应灵活、准确； 5 各部传到齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响。 | [11 empty] | 20
什么情况下，行走驱动马达和回转驱动马达在工作时不应有异响、过热、泄漏？ | 5.3.2 行走驱动马达、回转驱动马达工作时不应有异响、过热、 泄漏。 | [11 empty] | 1
工作装置液压缸活塞杆的下沉量不应大于多少？ | 5.3.3 工作装置动作速度应正常，工作装置液压缸活塞杆的下 沉量不应大于100mm/h。 | [11 empty] | 1
工作装置应符合哪些规定？ | 5.3.5 工作装置应符合下列规定： 1 动臂、斗杆和铲斗不应有变形、裂纹和开焊； 2 斗齿应齐全、完整，不应松动； 3 动臂、斗杆和铲斗的连接轴销等应润滑良好，轴销固定 应牢靠。 | [11 empty] | 20
机械维护中，刀角和刀片的磨损应该控制在什么范围之内？螺栓的紧固状态应该如何处理？ | 5.2.6 刀角、刀片磨损不应超限；螺栓应紧固。 | [11 empty] | 1
什么是操纵控制阀的主要功能？ | 5.3.4 操纵控制阀应能有效地控制回转平台左右旋转、斗杆伸 出及回缩、动臂上升及下降等各种动作。 | [11 empty] | 5
请问，根据提供的背景信息，您认为应该提出怎样的问题呢？ | 5.2.3 转向离合器操纵应轻便，动力传递、切断应可靠。 | [11 empty] | 20
当行走踏板处于自由状态、行走操纵杆处于中立位置时，行走制动器应自动处于制动状态，这一规定是针对哪些机械设备的安全要求？ | 5.3.6 制动及安全装置应符合下列规定： 1 当行走踏板处于自由状态、行走操纵杆处于中立位置时， 行走制动器应自动处于制动状态； 2 当放开多路换向阀操纵杆后，操纵杆应自动更换位置， 挖掘机的工作功能应能停止； 3 先导控制开关杆工作应可靠有效。 | [11 empty] | 2
请问制动及安全装置应符合哪些规定？ | 5.2.7 制动及安全装置应符合下列规定： 1 脚制动刹车工作应可靠有效，两踏板的行程应相同； 2 制动闭锁装置、变速操纵闭锁装置、铲刀操纵闭锁装置 工作应可靠。 | [11 empty] | 20
在进行高处作业施工前，应对作业人员进行哪些安全措施？ | 3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并 应记录。应对初次作业人员进行培训。 | [11 empty] | 1
在压路机的工作装置规定中，碾压工作时刮泥板应紧贴轮面的原因是什么？ | 5.4.3 工作装置应符合下列规定： 1 压路机行驶时，前后轮不应有摆动； 2 碾压工作时，刮泥板应紧贴轮面； 3 刮泥板支架应牢固、完好；弹簧及支架应完好；固定螺 栓应紧固。 | [11 empty] | 1
传动系统应符合哪些规定？ | 5.4.2 传动系统应符合下列规定： 1 主离合器接合应平稳、分离彻底，传递动力应有效； 2 变速器挡位应准确、定位可靠，不应有跳挡现象；变速 器工作时不应有异响； 3 差速连锁装置应能克服单一后轮打滑； 4 变速箱不应有渗漏；变速箱齿轮油油面应达到油位标记 位置； 5 侧传动运转应平稳，不应有冲击，齿轮润滑应良好。 | [11 empty] | 20
请问传动系统应符合哪些规定？ | 5.5.1 传动系统应符合下列规定： 1 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响；分动 箱不应有渗漏；齿轮油油面应达到油位标记线； 2 差速器运转不应有异响；齿轮油油面应达到油位检查孔 标线； 3 轮边减速器运转应平稳，不应有异响、过热；齿轮油油 面应达到油位检查孔标线。 | [11 empty] | 20
制动装置应符合哪些规定？ | 5.4.4 制动装置应符合下列规定： 1 行车制动、驻车制动应可靠有效； 2 行车制动踏板行程应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 2
什么是行走驱动马达和振动马达工作时不应该有的两种异常情况？ | 5.5.2 行走驱动马达和振动马达工作不应有异响、泄漏。 | [11 empty] | 1
车辆行走机构应符合哪些规定？ | 5.5.3 行走机构应符合下列规定： 1 轮辋不应有裂纹、变形；轮毂转动应灵活，不应有异响； 2 轮胎气压应符合使用说明书规定；轮胎螺栓和螺母应齐 全、紧固； 3 轮胎有下列现象之一时，应进行更换： 1) 胎侧有连续裂纹； 2) 胎面花纹已磨平； 3)胎体帘线层有环形破裂及整圈分离； 4) 胎圈钢丝断裂； 5 )其他损坏不堪使用和修复。 4 行驶时车轮不应有偏摆。 | [11 empty] | 20
什么是平衡箱齿轮油的标准油位高度？ | 5.7.3 平衡箱齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 1
涂料防水层的最小厚度应该是设计厚度的多少百分比？ | 4.4.8 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得 小于设计厚度的90%。 检验方法：用针测法检查。 | [11 empty] | 1
工作装置应符合哪些规定？ | 5.5.4 工作装置应符合下列规定： 1 钢轮高低振幅工作装置应完好； 2 减振块应齐全，不应有裂纹、缺损；紧固螺栓不应松动； 3 刮泥板不应有变形，与钢轮的间隙应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 20
铲斗和刮板在检查时应注意哪些问题？ | 5.8.5 铲斗、刮板应完好，应无变形、裂纹、开焊等现象，斗 齿磨损后应及时更换。 | [11 empty] | 1
什么是涂料防水层经验收合格后需要及时做的保护层？ | 4.4.5 涂料防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护 层应符合本规范第4.3.13条的规定。 | [11 empty] | 1
工作装置应符合哪些规定？ | 5.6.2 工作装置应符合下列规定： 1 轮毂不应有裂纹和变形； 2 轮胎气压应符合使用说明书规定，轮胎螺栓和螺母应完 整齐全、紧固； 3 胎面不应有气鼓、裂伤、老化、变形； 4 前轮机械摇摆悬挂装置应能保持机架水平，每个轮胎负 荷应均匀； 5 刮泥板应符合使用要求，支架不应有变形和裂纹；刮泥 板固定螺栓应紧固； 6 配重块应齐全、完整。 | [11 empty] | 20
满堂支撑架上荷载标准值取值应符合什么规定？ | 4.2.4 满堂支撑架上荷载标准值取值应符合下列规定： 1 永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和不大于4.2kN／m2时，施工均布荷载标准值应按本规范表4.2.2采用； 2 永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和大于4.2kN／m2时，应符合下列要求： 1)作业层上的人员及设备荷载标准值取1.0kN／m2；大型设备、结构构件等可变荷载按实际计算； 2)用于混凝土结构施工时，作业层上荷载标准值的取值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。 | [11 empty] | 20
液压系统应符合哪些规定？ | 5.7.4 液压系统应符合下列规定： 1 回转圈液压驱动马达工作时不应有过热、泄漏； 2 操纵控制阀应能有效地控制铲刀移动、回转、前轮左右 倾斜等各种动作。 | [11 empty] | 20
请问洒水系统在冬季停止使用时应该采取哪些措施？ | 5.6.3 洒水系统应符合下列规定： 1 水泵及水泵离合器应完好； 2 水路应畅通，水管及喷头不应有堵塞；水管及附件等应 齐全； 3 抽水、洒水功能应完好； 4 冬季停止使用时，应放净系统内积水。 | [11 empty] | 1
在驱动桥齿轮运转过程中，应注意观察哪些情况以确保其正常运转？ | 5.7.1 驱动桥齿轮运转应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 1
工作装置检验中需要注意哪些方面？ | 5.7.5 工作装置应符合下列规定： 1 牵引架、回转圈、摆架等不应有变形、裂纹； 2 铲刀应能升降、倾斜、侧移、引出和360°全回转，回转 应平稳，不应有阻滞； 3 回转驱动装置工作应平稳，不应有异响；齿轮油油面应 达到油位检查孔标线； 4 铲刀架、滑轨应完好，不应有变形； 5 刀片磨损不应超限，固定螺栓应紧固。 | [11 empty] | 20
请问表 13.3.10 中规定了什么内容？ | 13.3.10 锅炉辅助设备安装的允许偏差应符合表 13.3.10 的规定。 表 13.3.10 锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 20
传动系统中的驱动桥齿轮应当具备怎样的特征，以保证传动系统的正常运转？ | 5.6.1 传动系统应符合下列规定： 1 驱动桥齿轮啮合应良好，运转平稳不应有异响及过热； 2 驱动桥桥壳不应有裂纹和渗漏；连接螺栓应紧固； 3 驱动桥齿轮油油面应达到油位检查孔标线； 4 左右半轴锁紧螺母应紧固牢靠； 5 链轮紧固不应松旷，轮齿磨损量应符合使用说明书规定； 6 链节不应松旷，链条工作时不应有爬齿； 7 链条调整装置应完好，链条松紧度应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 2
在对液压系统进行检查时，需要注意哪些方面的情况？ | 5.8.2 液压油应充足，各液压油缸伸缩应自如，油缸应无划痕，油管、接头应无渗漏现象；电控箱、电气线路等应无异常、 破损。 | [11 empty] | 20
回转机构的检查可按哪个规范的第5.3.1条执行？ | 5.8.1 回转机构的检查可按本规范第5.3.1条执行。 | [11 empty] | 1
根据表4.2.6，脚手架的风荷载体型系数μs应如何计算？ | 4.2.6 脚手架的风荷载体型系数，应按表4.2.6的规定采用。 表4.2.6 脚手架的风荷载体型系数μs 注：1 μstw值可将脚手架视为桁架，按国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表7.3.1第32项和第36项的规定计算； 2 φ为挡风系数，φ＝1.2An／Aw，其中：An为挡风面积；Aw为迎风面积。敞开式脚手架的φ值可按本规范附录A表A.0.5采用。 | [11 empty] | 1
电气系统应符合哪些规定？ | 3.0.11 电气系统应符合下列规定： 1 电气管线排列应整齐，卡固应牢靠，不应有损伤和老化； 2 电控装置反应应灵敏；熔断器配置应合理、正确；各电 器仪表指示数据应准确，绝缘应良好； 3 启动装置反应应灵敏，与发动机飞轮啮合应良好； 4 电瓶应清洁，固定应牢靠；液面应高于电极板10mm~ 15mm; 免维护电瓶标志应符合现行国家有关标准的规定； 5 照明装置应齐全，亮度应符合使用要求； 6 线路应整齐，不应损伤和老化，包扎和卡固应可靠；绝 缘应良好，电缆电线不应有老化、裸露； 7 电器元件性能应良好，动作应灵敏可靠，集电环集电性 能应良好； 8 仪表指示数据应正确； 9 电机运行不应有异响；温升应正常。 | [11 empty] | 20
什么是销轴部位在检查时需要注意的两个方面？ | 5.8.3 销轴部位应灵活，应无锈蚀；转轴、轴承部位润滑应 良好。 | [11 empty] | 1
在地下直埋油罐的气密性试验中，试验压力降不应小于多少？ | 13.3.5 地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验，试验压力降不应小于 0.03MPa。 检验方法:试验压力下观察 30min 不渗、不漏，无压降。 | [11 empty] | 1
什么是传动装置和系统在运行过程中不应出现的异常现象？ | 5.8.4 传动装置和系统应运行平稳，不应有升温、泄漏、振动、 噪声或压力异常脉动等现象。 | [11 empty] | 1
请问轮边减速器在运转过程中应该具备哪些特点？ | 5.9.2 轮边减速器运转应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 1
在检查驱动桥时，应注意哪些方面？ | 5.9.1 驱动桥齿轮应运转平稳，不应有异响，桥壳不应有裂纹， 连接螺栓应紧固；齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 3
请问多路换向阀的阀外操纵机构应满足哪些要求？ | 5.8.7 多路换向阀公称压力、公称流量、滑阀机等应符合系统 要求；阀外操纵机构应保证滑阀运动灵活，应无卡滞现象。 | [11 empty] | 1
在轮式挖掘装载机操作中，如何确保支脚支撑稳定、可靠，且没有滑脱现象发生？ | 5.8.6 当轮式挖掘装载机稳定支脚支撑时，应保持稳定、可靠， 应无滑脱现象。 | [11 empty] | 1
请问工作装置应符合哪些规定？ | 5.9.4 工作装置应符合下列规定： 1 动臂、摇臂和拉杆不应有变形和裂纹，轴销应固定牢靠， 润滑应良好； 2 铲斗应完好，不应有裂纹；斗齿应齐全、完整，不应 松动。 | [11 empty] | 20
请问，操纵控制阀需要能够有效地控制哪些动作？ | 5.9.3 操纵控制阀应能有效地控制动臂升降及浮动、铲斗上转 及下翻等各种动作。 | [11 empty] | 1
什么是操纵控制阀的主要功能？ | 5.10.3 操纵控制阀应能有效地控制工作装置升降、斗门开启及 关闭等各种动作。 | [11 empty] | 4
工作时应无过热和泄漏的条件是指哪种设备？ | 5.11.2 行走驱动、输料分料驱动、振捣、振动马达等工作时应 无过热和泄漏。 | [11 empty] | 4
制动及安全装置应符合哪些规定？ | 5.9.5 制动及安全装置应符合下列规定： 1 制动应可靠有效；制动块和制动盘应清洁，不应有油污； 制动踏板行程应符合使用说明书规定； 2 制动液型号、规格应符合使用说明书规定；制动液液位 应在标记位置； 3 驻车制动摩擦片不应有油污和烧伤，驻车制动应可靠有效； 4 空气压缩机运转应正常，气压调节阀工作应正常；当系 统压力超过规定值时，安全阀应能自动打开； 5 制动总泵、分泵及连接管路不应有漏气和漏油。 | [11 empty] | 10
工作装置应符合哪些规定？ | 5.10.4 工作装置应符合下列规定： 1 转子旋转应平稳，不应有抖动； 2 转子轴不应变形，转子轴轴承应完好，转动应平稳，不 应有异响； 3 刀盘不应变形，刀库应齐全完好，刀库焊缝不应有开裂、 开焊； 4 刀片不应有折断、缺失； 5 转子罩壳不应有破损、变形、开裂、开焊。 | [11 empty] | 20
什么功能应当由操纵控制阀来控制？ | 5.11.3 操纵控制阀应能控制机械左右转向、料门收放、振动及 振捣、熨平板伸缩及升降等各种动作。 | [11 empty] | 8
什么是行走驱动马达和转子马达工作时不应有的两种情况？ | 5.10.2 行走驱动马达和转子马达工作时不应有过热和泄露。 | [11 empty] | 2
摊铺机配置的柴油发动机应符合哪个规范的要求？ | 5.11.1 动力装置应符合下列规定： 1 摊铺机配置的柴油发动机应符合本规范第4.1.7 条的 规定； 2 风冷发动机机体、缸盖散热片、缸套及机油散热器翼片 应清洁。 | [11 empty] | 1
什么是电加热系统中的一个重要要求？ | 5.11.4 电加热系统中的加热管应齐全完好；当打开加热开关 时，电加热系统应能自动加热，且加热温度应能达到使用要求。 | [11 empty] | 1
什么是操纵系统各控制开关应具备的特点？ | 5.11.5 操纵系统各控制开关应能定位准确、操作灵敏。 | [11 empty] | 1
工作装置应符合哪些规定？ | 5.11.8 工作装置应符合下列规定： 1 刮板输送器应完好，刮板应齐全，不应变形，链条不应 松旷； 2 输料减速装置工作不应有异响，润滑油油面应达到油位 标记高度； 3 螺旋分料器螺旋轴不应变形，螺旋叶片应齐全，不应有 缺损； 4 振捣梁、熨平板应工作正常，工作面平整，不应变形； 端面挡板应完好； 5 厚度调整机构和拱度调整机构应操纵轻便、准确有效； 6 接收料斗不应有变形、开裂、破损； 7 自动调平装置应完好。 | [11 empty] | 20
什么是驱动链条工作时应该保持的状态？ | 5.11.7 驱动链条不应松旷，工作时链轮与链条啮合应正常。 | [11 empty] | 1
什么是履带板螺栓、链轨轴销和橡胶块在履带车辆中的作用？ | 5.11.6 履带板螺栓应紧固，链轨轴销应固定良好，橡胶块应完 整无缺。 | [11 empty] | 1
a. 万向节的状态应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
输送系统的皮带应该处于什么位置？ | 5.12.2 输送系统应符合下列规定： 1 皮带给料机、集料机工作时，皮带应处于中位，不应跑 偏、打滑；皮带应清洁，不应粘附泥土、碎石等杂物； 2 皮带不应有破损、撕裂；皮带松紧度应符合使用说明书 规定，张紧调整装置应有效； 3 机架固定应牢靠，不应有变形、裂纹、开焊； 4 热料提升减速机运转不应有异响；润滑油油面应达到油 位标记高度； 5 链条不应松旷，链轮磨损不应超限，应符合使用说明书 规定； 6 链条、链销及其保险插销应完好；料斗与链条的连接螺 栓应紧固，料斗应完好。 | [11 empty] | 20
整机应符合哪些规定？ | 5.12.1 整机应符合下列规定： 1 整体应稳定，各结构件连接应牢固；高强度螺栓连接应有足够的预紧力； 2 各总成件、零部件、附属装置应齐全完整； 3 搅拌设备内外应清洁，不应有漏电、漏油、漏水、漏气； 4 受力构件不应有变形、开裂、开焊； 5 行走通道、上下楼梯及扶手、设备安装平台等应完好， 不应有开焊、腐蚀。 | [11 empty] | 20
满堂支撑架在混凝土结构施工中的荷载组合和荷载设计值应符合哪个行业标准的规定？ | 4.3.2 满堂支撑架用于混凝土结构施工时，荷载组合与荷载设计值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。 | [11 empty] | 20
振动筛及热料仓应符合哪些规定？ | 5.12.4 振动筛及热料仓应符合下列规定： 1 振动筛筛网不应有破损、断裂，网眼不应堵塞；筛网应 夹紧，固定螺栓应紧固； 2 振动器工作应正常，主轴不应有变形，轴承润滑应良好； 3 减振弹簧应完好，不得有断裂； 4 传动皮带的张紧度应符合使用说明书规定，皮带应成组 更换，不应单根更换； 5 筛箱不得有裂纹、开焊，固定螺栓应紧固，密封应良好， 不得有粉尘外漏； 6 热料仓隔板应完好，骨料不应有串仓； 7 放料门应完好，不应有变形、漏料； 8 溢料仓不应有堵塞。 | [11 empty] | 2
请问摊铺机何时应该停止行驶，并且关闭自动调平装置、停止熨平板升降油缸浮动、振捣、振动、输料、分料工作功能？ | 5.11.9 当关闭液压行驶驱动泵电磁阀时，摊铺机应能停止行 驶，并应能同时关闭自动调平装置，停止熨平板升降油缸浮动、 振捣、振动、输料、分料工作功能。 | [11 empty] | 1
烘干系统中减速机的运转是否应有异响？ | 5.12.3 烘干系统应符合下列规定： 1 干燥滚筒不应有变形，旋转应平稳，倾角应符合使用说 明书规定； 2 主摩擦轮与干燥滚筒圈表面应清洁，不应有油污； 3 干燥滚筒内翻料槽应齐全完整； 4 减速机运转不应有异响；润滑油油面应达到油位标记 高度； 5 燃烧器应清洁，燃油消耗率应在使用说明书规定的范 围内； 6 燃烧器喷嘴应清洁，燃油雾化应良好，燃烧应充分； 7 点火喷嘴安装角度应符合说明书规定，电磁阀应完好， 点火系统工作应正常，系统不应有漏油； 8 燃油泵、流量计、减压阀、过滤器、压力表、流量控制 阀、油管等应完好；燃油供给系统工作应正常，系统不应有 泄漏； 9 空气压缩机、空气滤清器、电磁阀、减压阀、压力继电 器、气管等应完好；空气供给系统工作应正常； 10 供油量、供气量调整装置应完好有效。 | [11 empty] | 3
导热油系统应符合哪些规定？ | 5.12.8 导热油系统应符合下列规定： 1 导热油加热燃烧器燃油雾化应良好； 2 燃油泵工作应正常；燃油管路连接应牢固，不应渗漏； 滤清器应清洁有效； 3 导热油泵工作应正常；导热油路管路连接应牢固，不应 渗漏；滤清器应清洁。 | [11 empty] | 1
1. 传动系统的万向节应符合哪些规定？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 2
脚手架中的受弯构件在验算变形时，应采用荷载效应的标准组合的设计值，各类荷载分项系数均应取多少？ | 5.1.3 脚手架中的受弯构件，尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时，应采用荷载效应的标准组合的设计值，各类荷载分项系数均应取1.0。 | [11 empty] | 1
b. 固定螺栓的状态应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
c. 润滑情况应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
2. 传动系统的分动箱齿轮啮合应满足哪些要求？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 1
a. 齿轮啮合的状态应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 3
b. 运转情况应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
c. 是否允许有异响或渗漏？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
d. 齿轮油油面应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 2
3. 传动系统的驱动桥齿轮啮合应满足哪些要求？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 3
a. 齿轮啮合的状态应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 3
b. 运转情况应如何？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
c. 是否允许有异响或过热？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
4. 传动系统的驱动桥齿轮油油面应达到什么高度？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 1
请问除尘系统的排放烟气含灰浓度应低于多少mg/m³？ | 5.12.7 除尘系统应符合下列规定： 1 系统密封应完好，排放的烟气含灰浓度应低于 50mg/m³ ; 2 粉灰回收螺旋输送机应完好，运转不应有异响； 3 大气反吹装置应完好有效； 4 除尘布袋不应有破损、缺失； 5 引风机叶片应清洁，工作时不应有抖动；传动皮带松紧 应适度，皮带应成组更换，不应单根更换。 | [11 empty] | 1
搅拌器应符合哪些规定？ | 5.12.6 搅拌器应符合下列规定： 1 搅拌器应完好，工作不应有异响； 2 联轴器及搅拌轴应工作平稳，不应有抖动；搅拌轴端密 封应良好，不应有泄漏； 3 搅拌器叶浆臂、叶浆头、衬板应完好，叶浆头与衬板间 隙应符合使用说明书规定；叶浆头、臂紧固不应松动。 | [11 empty] | 2
什么是安全防护装置的两个要求？ | 7.7.14 安全防护装置必须齐全，工作应可靠有效。 | [11 empty] | 1
电气系统应符合哪些规定？ | 5.12.9 电气系统应符合下列规定： 1 热料计量、沥青计量、粉料计量、冷料给料、点火及温 度、计算机管理等各控制单元工作应正常有效； 2 管线排列应整齐有序，电线电缆卡固应牢靠，不应有破 损、老化；应做好保护接零或保护接地，接地电阻应符合国家现 行规范要求；控制柜、配电柜等电器设备应清洁； 3 振动、变频调整、干燥滚筒驱动、热料提升、振动筛、 搅拌器、转阀驱动、除尘螺旋、粉料及布袋叶轮给料、引风机等 电机工作应正常； 4 火焰监控器、称量系统传感器、沥青称量电加热装置、 热料仓及成品料仓料位器、热料仓温度传感器、成品料仓电加热 装置应有效。 | [11 empty] | 20
请问气压系统应符合哪些规定？ | 5.12.10 气压系统应符合下列规定： 1 空气压缩机工作应正常；润滑油油面应达到油位标记 高度； 2 气压系统管路连接应牢固，不应有漏气；系统压力应符 合使用说明书规定； 3 油水分离器内不应有油污、积水； 4 气缸活塞杆表面应光洁，密封应良好，不应有漏气；各 仓放料门、称量斗门及搅拌器放料门开闭应正常，速度应符合使 用说明书规定； 5 各气动元件、控制阀应齐全有效。 | [11 empty] | 20
什么是密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数φ的最小值？ | 4.2.7 密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数φ不宜小于0.8。 | [11 empty] | 1
供给系统中的哪些部分需要进行检查，以确保系统符合规定？ | 5.12.5 供给系统应符合下列规定： 1 粉料仓密封应完好，不应有粉尘漏出； 2 粉料仓安全阀应完好有效，仓内压力过大时，安全阀应 能顶开； 3 粉料疏松器、转阀应完好有效； 4 螺旋输送机运转应正常，不应有堵塞； 5 沥青管路连接应牢固，不应有泄漏；三通阀、二通阀等 阀门应完好、转动灵活； 6 沥青泵应完好；运转不应有异响、泄漏。 | [11 empty] | 20
应该如何处理液压破碎锤工作时液压油温度过高的情况？ | 5.13.3 液压破碎锤应配备油路冷却器，降低液压油工作温度； 油温过高时应停机冷却。 | [11 empty] | 1
什么气体应该用于上缸体？ | 5.13.4 上缸体应使用纯净氮气，气体压力应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 1
根据规范，运料车的钢丝绳使用报废断丝根数的控制标准应符合哪条规定？ | 5.12.11 运料车应符合下列规定： 1 钢丝绳使用报废断丝根数的控制标准应符合本规范 第7.1.7条的规定； 2 运料车应完好，不应有漏料；轨道应平整； 3 滑轮、斗门轴销、轨道等部件润滑应良好。 | [11 empty] | 1
什么时候应该及时更换钎杆？ | 5.13.2 当钎杆达到使用说明书规定的磨损极限后，应及时 更换。 | [11 empty] | 1
什么条件下应该使用液压破碎锤？ | 5.13.1 液压破碎锤应与挖掘机相匹配，连接螺栓和连接头应无 松动，液压管路应无泄漏现象；挖掘机的动臂与破碎锤的钻头之 间应无干涉现象。 | [11 empty] | 1
沥青洒布车阀门及油路检查中，应符合哪些规定？ | 5.14.1 沥青洒布车阀门及油路应符合下列规定： 1 各操作部分应灵活有效，各阀的转动应平顺； 2 指示器、仪表使用应正常，读数应准确； 3 连接部件应牢固，应无松动； 4 阀门关闭应严密； 5 吸油管、滤清器、洒布管、喷嘴等应畅通，无堵塞； 6 沥青泵转动应灵活、无堵塞。 | [11 empty] | 1
什么条件下沥青加热装置的使用应该是正常、安全和有效的？ | 5.14.2 沥青加热装置使用应正常且安全有效。 | [11 empty] | 1
什么是沥青洒布车应该配备的有效的防火器具及防护用品？ | 5.14.3 沥青洒布车应配备有效的防火器具及防护用品，品种应 齐全。 | [11 empty] | 1
在制动及安全装置的要求中，哪些装置需要定期检测，并且为什么需要定期检测？ | 5.12.12 制动及安全装置应符合下列规定： 1 冷料输送紧急停车装置应完好有效； 2 热料提升逆止装置应完好有效； 3 运料车刹车装置制动应可靠有效；制动盘不应有油污及 烧伤； 4 当布袋温度超过设定温度时，布袋温度控制器应能切断 燃烧器工作； 5 电气系统中设置的短路、失压、过载和跳闸反馈保护装 置应完好有效； 6 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 7 避雷器应定期检测。 | [11 empty] | 20
根据表5.1.6，钢材的强度设计值与弹性模量(N/mm2)应该如何确定？ | 5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.6采用。 表5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量(N／mm2) | [11 empty] | 1
根据上述规定，请问电动式打夯机的电线路应符合哪些要求？ | 5.15.1 电动式打夯机应符合下列规定： 1 打夯机用电线路应绝缘完整、无破损，接零应良好，漏 电保护器、定向开关工作应正常； 2 各部位连接应牢固，应无变形、裂纹、开焊等现象； 3 传动皮带松紧度应适宜，应无裂纹、剥落和打滑现象， 磨损严重时应更换； 4 不得使用倒顺开关。 | [11 empty] | 4
什么是水泵安装和运转时需要注意的几个方面？ | 5.16.3 水泵安装应牢固，运转应正常、无异响；连接应可靠、 无渗漏。内部齿轮应定期检查，不得有磨损现象。 | [11 empty] | 20
打夯机内燃式发动机的空气滤清器应满足哪些条件？ | 5.15.2 内燃式打夯机应符合下列规定： 1 打夯机运动应灵活，连接应牢固、无异响； 2 空气滤清器应无阻塞或泄露、开裂现象； 3 燃油应符合使用说明书规定，油箱盖应严密，机体应无 漏油现象； 4 润滑油种类、油位应符合使用规定；当使用汽、机混合 油时，应按比例混合燃油。 | [11 empty] | 1
根据使用说明书，铣刨机各种油液液位，液面高度应符合哪些要求？ | 5.17.1 铣刨机各种油液液位，液面高度应符合使用说明书 要求。 | [11 empty] | 1
请问在安装水罐和汽车大梁时需要注意哪些方面的牢固性和外观条件？ | 5.16.1 水罐与汽车大梁安装应牢固；罐体应无变形、锈蚀、渗 漏现象，涂装油漆面应干净、完整，应无脱落现象。 | [11 empty] | 1
什么时候应该对铣刨鼓进行清理检查和更换铣刀？ | 5.17.5 使用完毕，应对铣刨鼓进行清理检查，铣刀损坏应进行 更换。 | [11 empty] | 1
铣刨鼓的安全检查中需要确保哪些部分是齐全、完好并牢固安装的？ | 5.17.3 铣刨鼓刀头应齐全、完好，与刀座安装应牢固，铣刨鼓 安全罩装置应良好、完整有效。 | [11 empty] | 2
水路系统应符合哪些规定？ | 5.16.2 水路系统应符合下列规定： 1 水路系统应通畅，连接件连接应牢固和可靠，密封应 严密； 2 管道无变形、破裂，接头处胶垫应无变形，连接后接头 应严密； 3 取水管应设置滤网，应无堵塞； 4 出水口应干净，口内应无异物、无堵塞现象； 5 阀门开关应灵活，关闭后密封应良好。 | [11 empty] | 20
什么是对各部位螺栓和电气线路的要求？ | 5.18.2 各部位螺栓应紧固，电气线路应完好。 | [11 empty] | 1
请问铣刨机卸料皮带的安装应该满足哪些要求？ | 5.17.4 铣刨机卸料皮带的安装应牢固，位置应正确，应无跑偏 现象。 | [11 empty] | 1
什么是在施工现场进行桩工机械安全作业时需要满足的地基承载力要求？ | 6.1.5 施工现场的地基承载力应满足桩工机械安全作业的要求； 打桩机作业时应与基坑、基槽保持安全距离。 | [11 empty] | 1
在进行桩工机械作业时，与架空高压输电线路之间的距离应符合本规范第7.1.3条的规定是多少？ | 6.1.4 当桩工机械在靠近架空输电线路附近作业时，与架空高 压输电线路之间的距离应符合本规范第7.1.3条的规定。 | [11 empty] | 1
在计算构件的强度、稳定性与连接强度时，应采用哪些荷载效应基本组合的设计值？永久荷载分项系数和可变荷载分项系数分别应取多少？ | 5.1.2 计算构件的强度、稳定性与连接强度时，应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2，可变荷载分项系数应取1.4。 | [11 empty] | 1
漏电保护器参数应匹配的作用是什么？ | 6.1.3 漏电保护器参数应匹配；安装应正确，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 2
请问滑模摊铺机的振动棒的位置、间距，挤压板的前倾角，挤压板的超铺仰角应符合哪些要求？ | 5.18.1 滑模摊铺机振动棒的位置、间距，挤压板的前倾角，挤 压板的超铺仰角等应符合使用说明书的要求。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下可以不考虑纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距的影响？ | 5.1.4 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时，立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 | [11 empty] | 2
水泥混凝土滑模摊铺机的振捣频率和振捣深度应满足什么要求？ | 5.18.3 水泥混凝土滑模摊铺机应符合下列规定： 1 行走系统应传动可靠，行走应平稳、直顺，发动机和变 速装置安装应牢固，运行应稳定，操作时应无异响； 2 自动找平系统的控制电脑、传感器和液压系统安装应正 确，控制平整度、坡度应精确，操作应灵敏； 3 螺旋分料器、振捣棒、振捣梁、模具、抹光器等安装应 牢固，运行应良好，应无破损、裂缝等现象，螺旋分料器分料应 均匀，进料数量应与行进速度相匹配； 4 振捣频率、振捣深度应满足施工要求。 | [11 empty] | 20
什么是施工现场配置的供电系统需要符合的要求？ | 6.1.2 施工现场配置的供电系统功率、电压、电流应符合桩工 机械设备的规定要求。 | [11 empty] | 1
打桩机的整机应符合哪些规定？ | 6.1.7 整机应符合下列规定： 1 打桩机结构件、附属部件应齐全，主要受力构件不应有 失稳及明显变形； 2 金属结构件焊缝不应有开焊和焊接缺陷； 3 金属结构件锈蚀(或腐蚀)的深度不应超过原厚度 的 1 0 %; 4 金属结构杆件螺栓连接或铆接不应松动，不应有缺损； 关键部件连接螺栓应配有防松、防脱落装置，使用高强度螺栓时 应有足够的预紧力矩； 5 钢丝绳的使用应符合本规范第7.1.7条的规定。 | [11 empty] | 20
什么是桩工机械零部件在作业前需要满足的要求？ | 6.1.6 桩工机械零部件应齐全，各分支系统性能应完好，并应 满足使用要求，不应带病作业。 | [11 empty] | 6
请问传动系统应符合哪些规定？ | 6.1.8 传动系统应符合下列规定： 1 离合器接合应平稳，传递和切断动力应有效，不应有异 响及打滑； 2 传动机构的齿轮、链轮、链条等部件应能有效传递动力， 齿轮啮合应平稳，不应有异响、干磨、过热； 3 联轴器不应缺损，连接应牢固，橡胶圈不应老化，运转 时不应有剧烈撞击声； 4 传动机构的防护罩、盖板、防护栏杆应齐全，不应有变 形、破损。 | [11 empty] | 20
滑轮和卷筒需要符合的规范是什么？ | 6.1.10 卷筒和滑轮应符合本规范第7.1.5条的规定。 | [11 empty] | 1
吊钩应符合本规范第7.1.4条的哪些规定？ | 6.1.9 吊钩应符合本规范第7.1.4条的规定。 | [11 empty] | 1
蓄能器的工作压力应该达到什么要求？ | 6.2.4 蓄能器的工作压力应达到使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
在桩架立柱的安装过程中，为什么后支撑杆和中间节需要具有互换性？并且在立柱竖立时，为什么需要保持垂直？ | 6.2.1 桩架立柱的后支撑杆和中间节应具有互换性，立柱竖立 时应保持垂直。 | [11 empty] | 1
在额定载荷下，桩机常闭式制动器应能有效地制动，这意味着制动器零部件不应有哪些缺陷？ | 6.1.11 制动系统应符合下列规定： 1 在额定载荷下，桩机常闭式制动器应能有效地制动； 2 制动器的零部件不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、开 焊、缺件等缺陷； 3 制动轮与制动摩擦片之间应接触均匀，不应有污垢，制 动片磨损不应超过原厚度的50%,且不应露出铆钉，制动轮的 凹凸不平度不应大于1.5mm; 4 制动踏板行程调整应适宜，制动应平稳可靠。 | [11 empty] | 1
请问立柱导向管磨损量不宜超过多少毫米？导向抱板与桩架立柱导向管的配合间隙应小于多少毫米？ | 6.2.2 桩架立柱导向管磨损量不宜超过2mm, 导向抱板与桩架 立柱导向管的配合间隙应小于7mm。 | [11 empty] | 1
什么是回转机构在工作时不应有的表现？ | 6.2.7 回转机构工作应平稳，转向时不应有明显晃动或抖动。 | [11 empty] | 2
请问，在使用桩工机械时，这些材料和标准件是否需要产品合格证和技术参数符合使用说明书规定？ | 6.1.1 桩工机械使用的钢丝绳、电缆、夹头、卸扣、螺栓等材 料及标准件应有产品合格证，其技术参数应符合使用说明书的 规定。 | [11 empty] | 1
在提升大件时，为什么不得使用快速？ | 4.6.8 在提升大件时不得用快速，并应拴拉绳防止摆动。 | [11 empty] | 1
柴油机的配置应符合本规范的哪一条规定？ | 6.2.3 配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 2
在操纵室门窗开关和门锁完好的前提下，应该如何处理玻璃出现破损的情况？ | 6.2.5 操纵室门窗开关应自如，门锁应完好，玻璃不应有破损。 | [11 empty] | 1
请问在设计各类操纵手柄和按钮时，应该考虑哪些因素以确保其灵活性和准确可靠的行程定位？ | 6.2.6 各类操纵手柄和按钮动作应灵活，行程定位应准确可靠， 不应因振动而产生离位。 | [11 empty] | 1
在设备行走时，上部履带挠度应控制在哪个范围内？ | 6.2.9 上部履带挠度应控制在40mm～60mm 范围内，行走不 应跑偏。 | [11 empty] | 1
蝶形弹簧在小滑船提起时是否需要能够自动回位？ | 6.3.4 蝶形弹簧不得有塑性变形，小滑船提起时应能自动回位。 | [11 empty] | 1
驱动轮、引导轮、链轮、支重轮、托链轮和轴套的磨损不应超过耐磨层的百分之多少？ | 6.2.10 驱动轮、引导轮、链轮、支重轮、托链轮和轴套的磨损 不应超过耐磨层的50%。 | [11 empty] | 1
操作手柄和电气按钮的动作应该具备哪些特点？ | 6.3.2 操作手柄、电气按钮动作应灵敏，行程定位应准确可靠， 不应囚振动而产生移位。 | [11 empty] | 1
在对大小滑船进行检查时，应该注意哪些方面？ | 6.3.5 大小滑船不应缺损和明显变形；焊缝不应有开裂；支重 轮和托轮转动应自如；轴套磨损不应超过耐磨层的50%。 | [11 empty] | 4
应该如何检查履带板的磨损情况？ | 6.2.8 履带板不应有缺损和严重磨损，行走链条与轮齿啮合位 置应准确，不应有偏磨。 | [11 empty] | 1
动力装置应符合哪些规定？ | 6.3.1 动力装置应符合下列规定： 1 配置的卷扬机应符合本规范第7.8节的规定； 2 机架安装应牢靠，各部件连接螺栓不应有松动，机座底 部的地脚螺栓不应缺损； 3 电机运行应平稳，不得有异响及过热。 | [11 empty] | 20
根据概率极限状态设计法的要求，脚手架的承载能力设计涉及哪些计算内容？ | 5.1.1 脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算： 1 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算； 2 立杆的稳定性计算； 3 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算； 4 立杆地基承载力计算。 | [11 empty] | 1
回转机构在工作时需要满足哪些条件，以保证其平稳运转，避免出现明显抖动和卡滞？ | 6.3.3 回转机构工作应平稳，回转时不应有明显抖动、卡滞。 | [11 empty] | 1
请问电磁阀制动开关应具备哪些特点？ | 6.2.11 电磁阀制动开关应灵敏可靠，制动性能应良好。 | [11 empty] | 1
什么是安全装置应符合的规定？ | 6.3.7 安全装置应符合下列规定： 1 电气系统应有短路、过载和失压保护装置，且灵敏可靠； 2 卷扬机配置的棘爪不应有裂纹，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
液压顶升缸配置的液压锁性能应该如何？ | 6.3.6 液压顶升缸配置的液压锁性能应良好，顶升和滑轮缸不 应有内泄外漏。 | [11 empty] | 1
柴油打桩锤的哪些部件需要检查是否齐全和连接牢固？ | 6.4.1 整机应符合下列规定： 1 筒式柴油打桩锤附属部件应齐全，上下缸体不应有裂痕 和严重锈蚀； 2 燃油泵和机油泵等附属部件连接应牢固； 3 燃油系统和润滑系统管路固接应良好，油路应畅通，管 接头不应有渗漏，橡胶管不应老化； 4 水冷式柴油打桩锤不应有内泄外漏，冷却水量应符合使 用说明书要求； 5 风冷式柴油打桩锤下汽缸散热片应保持清洁，不应有 油污； 6 活塞环、阻挡环、导向环、半圆挡环磨损量不应超过说 明书规定，缸体内应清洁，不应有异物； 7 起落架和导向抱板磨损量不应大于4mm, 抱板与桩架立 柱导向杆间隙不应大于7mm。 | [11 empty] | 1
燃油系统应符合哪些规定？ | 6.4.3 燃油系统应符合下列规定： 1 燃油泵供油柱塞不应有影响正常使用的内泄，供油量应 达到使用说明书规定要求，油量控制挡位操作应灵活准确； 2 供油曲臂磨损不应超过使用说明书的规定，紧急停锤装 置操作应灵活可靠，控制拉绳的允许拉力应达到使用说明书的 要求。 | [11 empty] | 1
缸体应符合哪些规定？ | 6.4.2 缸体应符合下列规定： 1 上下缸体应保持同轴，内壁应平滑，上下缸体连接螺栓 应紧固，并应安装防松装置，锤工作时汽缸连接螺栓不应松动； 2 橡胶缓冲垫圈卡固应牢靠，锤钻与橡胶缓冲垫圈的接触 面不应小于缓冲垫圈原底面积的2/3; 3 下缸体法兰与钻座间隙不应小于7mm; 4 缸体密封性能应良好，下缸体下方不应漏气。 | [11 empty] | 6
什么安全保护装置应该是齐全和可靠的？ | 6.5.3 过热、过载和失压等安全保护装置应齐全、可靠。 | [11 empty] | 6
根据表5.1.7，扣件、底座、可调托撑的承载力设计值是多少？ | 5.1.7 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按表5.1.7采用。 表5.1.7 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值(kN) | [11 empty] | 1
在整机的验收中，哪些方面需要符合规定？ | 6.5.1 整机应符合下列规定： 1 主要工作性能应达到额定指标； 2 附属部件应齐全，金属结构件不应有开焊、裂纹等和明 显变形； 3 附件安装应牢固，工作时不应松动； 4 外观应清洁，不应有油污、严重锈蚀；振动箱润滑油不 应有明显渗漏。 | [11 empty] | 20
什么是压桩机配置的起重机附属部件要求？ | 6.6.1 压桩机配置的起重机附属部件应齐全，外观应整洁，不 应有明显变形、缺损，起重性能应能达到额定要求。 | [11 empty] | 1
起落架的附件应该齐全，起吊锤芯的吊钩与 锤芯接触线距离应在多少毫米到多少毫米之间？ | 6.4.4 起落架应符合下列规定： 1 附件应齐全，起吊锤芯的吊钩运行应灵活有效，吊钩与 锤芯接触线距离应在5mm～10mm 之间； 2 滑轮与支架连接应牢固，滑轮润滑应良好，转动应灵活， 不应松旷及转动受阻； 3 滑轮不应出现缺损、裂纹等损伤； 4 滑动抱板与支架的连接应牢靠，连接螺栓应有防松装置。 | [11 empty] | 1
请问工作机构应符合哪些规定？ | 6.5.2 工作机构应符合下列规定： 1 振动器振动偏心块安装应牢靠，振动箱内不得有异常响 声，偏心轴高速运转时，轴承不应过热； 2 润滑油面应在使用说明书规定范围内； 3 皮带盘不应有裂纹、缺损；传动三角胶带松紧应适度， 不应打滑，磨损不应超过使用说明书的要求；防护罩不应变形、 破损； 4 隔振装置的弹簧、轴销应齐全，不应有塑性变形和裂纹； 5 导向滚轮安装应紧固，转动应灵活，不应有缺损；与桩 机立柱导管之间的间隙不应大于7mm; 6 提升滑轮组外观应整齐，滑轮转动应灵活、轻便，不应 有裂纹、缺损等损伤；钢丝绳使用应符合本规范第7.1.7条的 规定； 7 不应有横振。 | [11 empty] | 20
请问您想要我为您生成一个问题吗？ | 6.6.3 配重块安装应稳固，排列应整齐有序。 | [11 empty] | 20
起重装置配置的柴油机应符合本规范的哪一条规定？ | 6.6.2 起重装置配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是电气系统中必须设置的保护装置？ | 6.6.8 电气系统中设置的短路、过载和漏电保护装置应齐全， 且应灵敏可靠。 | [11 empty] | 1
在对电机运行进行检查时，应该注意哪些方面？ | 6.6.4 电机运行应平稳，不得有异响及过热。 | [11 empty] | 9
压力表应能准确指示数据的要求是什么？ | 6.6.6 压力表应能准确指示数据。 | [11 empty] | 1
什么是行走机构的要求？ | 6.7.3 行走机构应符合下列规定： 1 用于行走滑移的滚筒应平直，不应有严重塑性变形和裂 纹；道木铺垫应平整； 2 卡瓦与走管结合面应良好，安装应牢固，行走、滑移不 应有卡阻。 | [11 empty] | 4
在液压系统中，为什么液压元件如液压缸、液压管路和各类控制阀不应有泄漏？ | 6.6.5 液压缸、液压管路、各类控制阀等液压元件不应有泄漏。 | [11 empty] | 1
在测试电机运行状况时，应该注意哪些方面？ | 6.7.2 电机运行应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 4
夹持机构应符合哪些规定？ | 6.6.7 夹持机构应符合下列规定： 1 夹持机构运行应灵活，夹持力应达到额定指标； 2 夹持板不应有变形和裂纹。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些规定？ | 6.7.1 整机应符合下列规定： 1 钻杆应无弯曲变形；不应有严重锈蚀、破损；磨损量不 应超过使用说明书要求； 2 钻架的吊重中心和转盘的卡孔及与护筒中心应在同一轴 线上，其偏差应小于20mm; 3 水龙头密封性能应良好，不应有泄漏，转动应自如；导 向轮应转动灵活，钻进时，在导向槽中不应有卡阻。 | [11 empty] | 20
什么是动力箱配置的电机运行应该具备的特点？ | 6.8.2 动力箱配置的电机运行应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 1
什么是转动部位和传动带配置的防护罩的作用？ | 6.7.4 转动部位和传动带配置的防护罩应齐全，安装应牢靠。 | [11 empty] | 1
什么是动力箱传送动力的三角带松紧的适度标准？ | 6.8.3 动力箱传送动力的三角带松紧应适度，不应打滑、缺损 和老化。 | [11 empty] | 1
水泵安装的外观质量检查应该注意哪些方面？ | 13.3.14 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷； 多级 泵的平衡管路应无损伤或折陷现象；蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵 活。 检验方法:观察和启动检查。 | [11 empty] | 20
起重机与钻机连接时，应根据什么因素选择合适的起重机？ | 6.9.3 与钻机相匹配的起重机，应根据成桩时所需的高度和起 重量进行选择。当钻机与起重机连接时，各个部位的连接均应牢 固可靠。钻机与动力装置的液压油管和电缆线应按使用说明书规 定连接。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问钻机整机应符合哪些规定？ | 6.9.4 整机应符合下列规定： 1 钻机各部位外观应良好，各连接螺栓应无松动； 2 各卷扬机的离合器、制动器应无异常现象，液压装置工 作应有效； 3 各部分钢丝绳应无损坏和锈蚀，连接应正确； 4 燃油、润滑油、液压油、冷却水等应符合规定，应无渗 漏现象； 5 套管和浇筑管内侧应无明显的变形和损伤，不得被混凝 土粘结。 | [11 empty] | 20
当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸时，哪些杆件可以不再进行设计计算？ | 5.1.5 当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸，其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。 | [11 empty] | 20
整机应符合哪些规定？ | 6.8.1 整机应符合下列规定： 1 钻杆不应有弯曲，钻头和螺旋叶片磨损不应超过20mm; 2 动力箱钻杆中心、中间稳定器和下部导向圈应在同一条 轴线上，中心偏差不应超过20mm。 | [11 empty] | 20
什么是钻机安装场地的基本要求？ | 6.9.2 钻机安装场地应平整、夯实，能承载钻机的工作压力。 | [11 empty] | 1
受压、受拉构件的容许长细比应如何确定？ | 5.1.9 受压、受拉构件的长细比不应超过表5.1.9中规定的容许值。 表5.1.9 受压、受拉构件的容许长细比 | [11 empty] | 1
在开钻前，整机应满足哪些条件？ | 6.10.2 整机应符合下列规定： 1 开钻前，各种仪表、警示灯应灵敏可靠； 2 各液压系统油路应畅通，电磁阀应灵活，液压锁应可靠， 各油缸应无外漏或内漏情况； 3 燃油油面不应低于液位计2/3;发动机机油液位应在最 高液位与最低液位线之间；当设备处于运输状态时，液压油液位 不应低于液位计2/3,当设备处于工作状态时，液位应高于主泵 最高排气筒10cm 以上；冷却液应加满； 4 各按钮和手柄应灵活可靠； 5 高压油泵和水泵不应有异常及渗漏现象； 6 钢丝绳接头和钢丝绳磨损情况应符合本规范第7.1.7条 的规定。 | [11 empty] | 20
在设计施工现场时，需要考虑哪些因素以确保作业范围内没有障碍物并且与架空输电线路保持安全距离？ | 6.9.1 作业范围内应无障碍物，施工现场与架空输电线路应保 持安全距离。 | [11 empty] | 1
整机安装和使用方面应符合哪些规定？ | 6.11.1 整机应符合下列规定： 1 各部件安装应紧固，钻动部位和传动带应有防护罩，钢 丝绳应完好，离合器、制动带功能应良好； 2 润滑油应符合规定，各管路接头密封应良好，应无漏电、 漏气和漏水现象； 3 电器设备应齐全、电路配置完好； 4 输浆计量器具应经检定后方可使用； 5 钻机作业范围内应无障碍物。 | [11 empty] | 20
请问，为确保钻机的正常作业，场地需要满足哪些条件？ | 6.10.1 钻机应有充分的作业空间，场地应满足设备承重及平整 要求。 | [11 empty] | 1
什么是喷浆装置的一个重要特征？ | 6.11.4 喷浆装置应良好无堵塞。 | [11 empty] | 1
搅拌头直径磨损量不得大于多少？ | 6.11.3 搅拌头直径磨损量不得大于10mm。 | [11 empty] | 1
什么是起重机械作业报警装置的要求？ | 7.1.1 起重机械作业报警装置应完整有效。 | [11 empty] | 1
起重机械与架空输电线间的最小距离是多少？ | 7.1.3 起重机械的任何部位与架空输电线之间的最小距离不得 小于表7. 1.3的规定。 表7.1.3 起重机械与架空输电线间的最小距离 | [11 empty] | 1
什么要求适用于吊钩？ | 7.1.4 吊钩应符合下列规定： 1 起重机不得使用铸造的吊钩； 2 吊钩严禁补焊； 3 吊钩表面应光洁，不应有剥裂、锐角、毛刺、裂纹； 4 吊钩应设有防脱装置；防脱棘爪在吊钩负载时不得张开， 安装棘爪后钩口尺寸减小值不得超过钩口尺寸的10%;防脱棘 爪的形态应与钩口端部相吻合； 5 吊钩出现下列情况之一时应予报废： 1) 表面有裂纹或破口； 2 )钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形； 3 )挂绳处截面磨损量超过原高度的10%; 4) 开口度比原尺寸增加15%;开口扭转变形超过10°; 5 )板钩衬套磨损达原尺寸的50%时，报废衬套； 6 )板钩芯轴磨损达原尺寸的5%时，报废芯轴。 | [11 empty] | 20
什么标准要求起重机械危险部位的安全标志应清晰、醒目、无脱落？ | 7.1.2 起重机械危险部位的安全标志应清晰、醒目、无脱落。 | [11 empty] | 1
请问制动器和制动轮出现哪些情况时应予报废？ | 7.1.6 制动器和制动轮应符合下列规定： 1 制动带摩擦垫片与制动轮的实际接触面积，不应小于理 论接触面积的70%; 2 带式制动器背衬钢带的端部与固定部分应采用铰接； 3 制动轮的摩擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷或油污； 4 当制动器和制动轮出现下列情况之一时，应予报废： 1) 制动轮出现可见裂纹； 2) 制动块(带)摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%或露出 铆钉，应报废更换摩擦衬垫； 3) 弹簧出现塑性变形； 4)电磁铁杠杆系统空行程超过额定行程的10%; 5) 小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%; 6) 起升、变幅机构的制动轮轮缘厚度磨损量达原厚度的 40%;其他机构制动轮轮缘厚度磨损量达原厚度 的 5 0 % ; 7)制动轮轮面凹凸不平度达1.5mm 及以上，且不能修 复；轮面磨损量达1.5mm～2.0mm (直径300mm 以 上的取大值，否则取小值)。 5 制动片与制动轮之间的接触面应均匀，间隙调整应适宜，制动应平稳可靠。 | [11 empty] | 20
在哪种情况下应该在起升高度大于50m的起重机的臂架头部安装风速仪？当风速达到什么程度时，起重机应该发出停止作业的警报？ | 7.1.12 起升高度大于50m 的起重机，在臂架头部应安装风速 仪；当风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业的警报。 | [11 empty] | 1
水平杆的挠度应符合哪个式子规定？ | 5.2.3 纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定： 式中：v——挠度(mm)； [v]——容许挠度，应按本规范表5.1.8采用。 | [11 empty] | 1
请问如何计算纵向、横向水平杆的抗弯强度？ | 5.2.1 纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算： 式中：σ——弯曲正应力； M——弯矩设计值(N·mm)，应按本规范第5.2.2条的规定计算； W——截面模量(mm3)，应按本规范附录B表B.0.1采用； f——钢材的抗弯强度设计值(N／mm2)，应按本规范表5.1.6采用。 | [11 empty] | 2
起重机使用的钢丝绳应符合哪些规定？ | 7.1.7 钢丝绳使用应符合下列规定： 1 起重机使用的钢丝绳，应有钢丝绳制造厂签发的产品技 术性能和质量证明文件； 2 起重机使用的钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书要 求，并应与滑轮和卷筒相匹配，穿绕正确； 3 钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、断丝、断芯、 笼状畸变等变形； 4 钢丝绳断丝根数的控制标准应按现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》 GB/T 5972 规定执行； 5 钢丝绳润滑应良好，并应保持清洁； 6 钢丝绳与卷筒连接应牢固，当吊钩处于最低位置时或小 车处于起重臂最末端时，卷筒上应保留三圈以上； 7 钢丝绳端部固接应达到使用说明书规定的强度，并符合 下列规定： 1)当采用楔与楔套固接时，固接强度不应小于钢丝绳破 断拉力的75%;楔套不应有裂纹，楔块不应有松动。 2) 当采用锥形套浇铸固接时，固接强度应达到钢丝绳的 破断拉力。 3)当采用铝合金压制固接时，固接强度应达到钢丝绳的 破断拉力；接头不应有裂纹。 4)当采用编插固接时，固接强度应符合以下规定： ① 直径15mm 及以下，固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的90%; ② 直径16mm～26mm, 固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的85%; ③ 直径28mm～36mm, 固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的80%; ④ 直径39mm 及以上，固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的75%。 其编插长度不应小于钢丝绳直径的20倍～25倍，且最短编 插长度不应小于300mm; 编插部分应捆扎细钢丝，细钢丝的捆 扎长度应大于钢丝绳直径的20倍。 5) 当采用压板固定时，固接强度应达到钢丝绳的破断 拉力。 6) 当采用绳卡固接时，固接强度应达到钢丝绳破断拉力 的85%;绳卡与钢丝绳的直径应匹配，规格、数量应 符合表7. 1.7的规定。 最后一个绳卡距绳头的长度不应小于140mm, 卡 滑 鞍 ( 夹 板)应在钢丝绳承载时受力的一侧；U 形栓应在钢丝绳的尾端， 并不应正反交错。 表7.1.7 与绳径匹配的绳卡数 | [11 empty] | 20
起重机配置的柴油机应符合本规范的哪一条规定？ | 7.1.9 起重机配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
请问扣件的抗滑承载力设计值应如何确定？ | 5.2.5 纵向或横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力应符合下式规定： 式中：R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值； Rc——扣件抗滑承载力设计值，应按本规范表5.1.7采用。 | [11 empty] | 1
滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%时，应该怎么处理卷筒和滑轮？ | 7.1.5 卷筒和滑轮应符合下列规定： 1 卷筒两侧边缘的高度应超过最外层钢丝绳，其值不应小于钢丝绳直径的2倍； 2 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧功能； 3 滑轮槽应光洁平滑，不应有损伤钢丝绳的缺陷； 4 防止钢丝绳跳出轮槽的装置应完好有效； 5 当卷筒和滑轮出现下列情况之一时，应予报废： 1) 裂纹或轮缘破损； 2 )卷筒壁磨损量达到原壁厚的10%; 3)滑轮槽不均匀磨损达3mm; 4) 滑轮绳槽壁厚磨损量达到原壁厚的20%; 5 )滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%; 6) 其他能损害钢丝绳的缺陷。 | [11 empty] | 2
传动系统应符合哪些规定？ | 7.1.10 传动系统应符合下列规定： 1 离合器接合应平稳、传递动力应有效，分离应彻底； 2 各传动部件运转不应有冲击、振动、发热和漏油； 3 齿轮箱内齿轮啮合应完好，油量应适当； 4 工作时，齿轮箱不应有异常响声、振动、发热和漏油； 5 变速箱档位应正确，换挡应轻便； 6 联轴器零件不应有缺损；连接不应松动，运转时不得有 剧烈撞击声； 7 卷筒上的钢丝绳排列应整齐； 8 齿轮箱地脚螺栓、壳体连接螺栓不应有松动和缺损； 9 减速齿轮箱运转不得有异响，温升应符合使用说明书的 规定。 | [11 empty] | 20
什么要求必须满足，以确保各总成件、零部件、附件及附属装置齐全完整？ | 7.1.14 各总成件、零部件、附件及附属装置应齐全完整。 | [11 empty] | 1
用于轨道式安装的车轮出现哪些情况时应予报废？ | 7.1.8 用于轨道式安装的车轮出现下列情况之一时，应予报废： 1 可见裂纹； 2 车轮踏面厚度磨损量达原厚度的15%; 3 轮缘厚度磨损量达原厚度的50%;轮缘厚度弯曲变形达 原厚度的20%。 | [11 empty] | 1
什么是确保漏电保护器参数匹配、安装正确和动作灵敏可靠的要求？ | 7.1.11 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 2
什么是整机的主要工作性能目标？ | 7.1.16 整机主要工作性能应能达到额定指标。 | [11 empty] | 1
如何计算由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw？ | 5.2.9 由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw，可按下式计算： 式中：Mwk——风荷载产生的弯矩标准值(kN·m)； wk——风荷载标准值(kN／m2)，应按本规范式(4.2.5)计算； la——立杆纵距(m)。 | [11 empty] | 3
涂料防水层分项工程的抽样检验数量如何确定？ | 4.4.6 涂料防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按涂层 面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
金属结构件螺栓连接的预紧力应符合哪些规定？ | 7.1.15 金属结构件螺栓连接的预紧力应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 1
什么是司机室内必须配备的安全设备？ | 7.1.18 司机室内应配备灭火器。 | [11 empty] | 20
什么是各部位润滑装置应该具备的两个特征？ | 7.1.17 各部位润滑装置应齐全，润滑应良好。 | [11 empty] | 1
什么是确保操纵杆灵活性和正确回位的方法？ | 7.1.19 各操纵杆动作应灵活，回位应正确。 | [11 empty] | 1
起重机内外应保持整洁，不应有锈蚀、漏水、漏油、漏气、漏电等是为了遵守哪些安全标准？ | 7.1.13 起重机内外应整洁，不应有锈蚀、漏水、漏油、漏气、 漏电等。 | [11 empty] | 1
什么是起重机行驶跑偏量的最大允许值？ | 7.2.3 起重机的行驶跑偏量不应大于25cm。 | [11 empty] | 1
在使用动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机时，塔身上是否可以悬挂标语牌？ | 7.1.21 动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬 挂标语牌。 | [11 empty] | 1
什么是起重机安全装置的工作要求？ | 7.2.6 起重机设置的重量限制器、力矩限制器和高度限位器等 安全装置工作应可靠有效。 | [11 empty] | 20
什么安全防护装置应该在臂架上完整无破损，固定可靠？ | 7.2.7 臂架上安全通道、扶手(安全绳)等安全防护装置应完 整无破损，固定应可靠。 | [11 empty] | 1
在司机室中，门窗关闭的情况下，司机耳旁的噪音应该保持在多少分贝以下？ | 7.2.4 司机室在门窗关闭的状态下，司机耳旁噪声不应大于 85dB(A)。 | [11 empty] | 1
在进行汽车起重机作业前，应满足哪些条件？ | 7.3.1 汽车起重机作业前，必须保证所有轮胎离地，且车架上 安装的回转支承平面倾斜度不应大于0.5%。 | [11 empty] | 14
起重机动力传递与分离应如何操作？油泵工作时应该有什么样的状态？ | 7.3.2 对采用取力器、油泵传递动力的起重机，动力传递与分 离应平稳有效；油泵工作不应有异响。 | [11 empty] | 1
什么是行走转向的两个要求？ | 7.2.5 行走转向应灵活，操作应轻便。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下工程适合使用塑料防水板？ | 4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或 有振动作用的地下工程；塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期 支护与二次衬砌之间。 | [11 empty] | 8
机架、转台、A型架和臂架等结构应无塑性变形和焊缝应无可见裂缝，这些要求主要是为了确保什么？ | 7.2.8 机架、转台、 A 型架和臂架等结构应无塑性变形，焊缝 应无可见裂缝。 | [11 empty] | 1
液压系统安全装置的调整压力应该不大于系统额定工作压力的多少倍？ | 7.2.9 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置，安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 的额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 液压系统中，限制负载下降速度、保持工作机构平稳下 降和微动下降的平衡阀应可靠有效； 3 各液压阀不应有内外泄漏，工作应可靠有效； 4 所有外露的传动部件均应装设防护罩，且固定应牢靠； 制动器应装有防雨罩； 5 起重机应设幅度限位装置和防止起重臂后倾装置，且工 作应可靠有效； 6 起重机应装有读数清晰的幅度指示器； 7 变幅限位开关动作应灵敏有效，防后翻装置结构应无塑 性变形，吸能装置应无变化。 | [11 empty] | 20
回转机构各部间隙调整应适当，回转时不应有明显晃动或抖动，并应具有滑转性能，行走时转台应能锁定。根据这些要求，回转机构应当具备哪些特定性能？ | 7.2.1 回转机构各部间隙调整应适当，回转时不应有明显晃动 或抖动，并应具有滑转性能，行走时转台应能锁定。 | [11 empty] | 1
什么情况下起重机工作时起重臂和起升钢丝绳不应有冲击、抖动？ | 7.3.5 起重机工作时，起重臂和起升钢丝绳不应有冲击、抖动。 | [11 empty] | 1
什么条件下，传递动力的分动箱取力器结合与分离应平稳？ | 7.3.4 传递动力的分动箱取力器结合与分离应平稳，传递动力 应有效；油泵工作不应有异响。 | [11 empty] | 1
什么是主要工作性能应达到的额定指标？ | 7.3.6 主要工作性能应达到额定指标。 | [11 empty] | 1
什么是吊笼防坠装置应该具备的可靠性要求？ | 7.7.13 吊笼防坠装置动作应可靠，且应在标定有效期内，联动 控制开关应灵敏有效。 | [11 empty] | 1
请问底盘应符合哪些规定？ | 7.3.9 底盘应符合下列规定： 1 前后桥不应有变形和裂纹； 2 独立悬挂装置应完好，功能应有效； 3 钢板弹簧不应有裂纹和断片。 | [11 empty] | 20
制动系统应符合哪些规定？ | 7.3.8 制动机构应符合下列规定： 1 制动系统各管路、部件连接应可靠；管路应畅通；不应 漏气或漏油； 2 制动应可靠有效，不应跑偏；压印和拖印应符合验车规 定；制动踏板自由行程应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 13
请问，这些要求是针对什么类型的车辆？ | 7.3.3 各种灯光、信号、标志应齐全清晰，大灯光度光束应符 合照明要求；后视镜安装应正确，喇叭音响应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 20
液压系统中安全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的多少百分比？ | 7.3.10 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置；安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 液压系统中，限制负载下降速度、保持工作机构平衡下 降和微动下降的平衡阀工作应可靠有效； 3 各液压阀装置不应有泄漏，工作应可靠有效； 4 起重机的重量限制器、力矩限制器、高度限制器等安全 装置部件应齐全完整，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 4
什么是全轮转向轮胎起重机后轮回正指示装置的要求？ | 7.3.11 对全轮转向轮胎起重机，后轮回正指示装置应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 1
什么设备应该可靠有效？ | 7.3.13 高度限位器、幅度限制器和力矩限制器应可靠有效。 | [11 empty] | 20
什么是检验涂料防水层材料及配合比是否符合设计要求的方法？ | 4.4.7 涂料防水层所用的材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
行驶机构应符合哪些规定？ | 7.3.7 行驶机构应符合下列规定： 1 行驶转向应轻便灵活，不应有阻滞；转向盘自由转动量 不应大于30°; 2 转向节及臂、转向横竖拉杆不应有裂纹、损伤，球销不 应松旷； 3 轮胎应符合本规范第5.5.3条的规定。 | [11 empty] | 11
在两台塔机之间的架设中，低位塔机起重臂端部与另一台塔机塔身之间应保持多少米的最小距离？ | 7.4.1 两台塔机之间的最小架设距离应处于低位的塔机起重臂 端部与另一台塔机塔身之间至少有2m 的距离；处于高位塔机的 最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离 不应小于2m。 | [11 empty] | 1
附着装置应符合哪些要求？ | 7.4.5 附着装置应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
什么是电动机定子绕组的最低绝缘电阻要求？ | 13.18.9 电动机定子绕组的绝缘电阻不得低于0.5MΩ。 | [11 empty] | 1
轨道敷设应符合哪些规定？ | 7.4.3 轨道敷设应符合下列规定： 1 轨道通过垫块与轨枕应可靠地接零，每间隔6m 应设一 个轨距拉杆；钢轨接头处应有轨枕支承，不应悬空；在使用过程 中轨道不应移动； 2 轨距允许误差不应大于公称值的1/1000,其绝对值不应 大于6mm; 3 钢轨接头间隙不应大于4mm; 与另一侧钢轨接头的错开 距离不应小于1.5m; 接头处两轨顶高差不应大于2mm; 4 塔机安装后，轨道顶面纵横方向上的倾斜度，对上回转 的塔机不应大于3/1000;对下回转的塔机不应大于5/1000;在 轨道全程中，轨道顶面任意两点的高差应小于100mm; 5 轨道行程两端的轨顶高度不宜低于其余部位中最高点的 轨顶高度。 | [11 empty] | 20
什么是弹性悬挂轮胎起重机的工作状态的弹性元件锁定装置应具备的特点？ | 7.3.12 对弹性悬挂轮胎起重机，工作状态的弹性元件锁定装置 应可靠有效。 | [11 empty] | 1
请问轨道基础应符合哪些规定？ | 7.4.2 轨道基础应符合下列规定： 1 当塔机轨道敷设在地下建筑物的上面时，应采取加固 措施； 2 铺设碎石前的路面应按设计要求压实，碎石基础应整平 捣实，轨枕之间应填满碎石； 3 路基两侧或中间应设排水沟，路基不应有积水。 | [11 empty] | 2
混凝土基础应满足哪些要求？ | 7.4.4 混凝土基础应符合下列规定： 1 混凝土基础应能承受工作状态和非工作状态下的最大载 荷，并应满足塔机抗倾翻稳定性的要求； 2 对混凝土基础的抗倾翻稳定性计算及地面压应力的计算 应符合塔机在各种工况下的技术条件规定。 | [11 empty] | 13
什么是压紧轮的固定螺栓应无松动？ | 11.5.3 压紧轮的固定螺栓应无松动。 | [11 empty] | 1
请问，如何检验侧墙涂料防水层的保护层是否与防水层结合紧密？ | 4.4.12 侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层 厚度应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
涂层间夹铺胎体增强材料时，应如何处理防水涂料和胎体的覆盖？ | 4.4.11 涂层间夹铺胎体增强材料时，应使防水涂料浸透胎体覆 盖完全，不得有胎体外露现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在塔机工作时，哪些噪声限制需要遵守？ | 7.4.6 塔机在工作时，司机室在门窗关闭的状态下噪声不应大 于80dB(A); 塔机工作时，在距各传动机构边缘1m、 底面上 方1.5m 处测得的噪声值不应大于90dB(A)。 | [11 empty] | 1
什么部分应该与驾驶室连接牢固？ | 7.4.9 驾驶室与悬挂或支承部分的连接应牢固。 | [11 empty] | 1
当塔式起重机安装到设计规定的基本高度时，在空载风速不大于3m/s状态下，塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差不应大于多少？ | 7.4.7 当塔式起重机安装到设计规定的基本高度时，在空载风 速不大于3m/s 状态下，塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差 不应大于0.4%;附着后，最高附着点以下的垂直度偏差不应大 于0 . 2%。 | [11 empty] | 1
根据5.2.7中所述，立杆段的轴向力设计值N的计算公式是什么？ | 5.2.7 计算立杆段的轴向力设计值N，应按下列公式计算： 式中：NG1k——脚手架结构自重产生的轴向力标准值； NG2k——构配件自重产生的轴向力标准值； ∑NQk——施工荷载产生的轴向力标准值总和，内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的1／2取值。 | [11 empty] | 4
在高强度螺栓连接中，为什么需要采用专用工具拧紧到规定的力矩？ | 7.4.8 高强度螺栓连接应按使用说明书要求，采用专用工具拧 紧到规定的力矩。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料防水板与暗钉圈焊接是否牢靠的方法？ | 4.5.11 塑料防水板与暗钉圈应焊接牢靠，不得漏焊、假焊和 焊穿。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
栏杆、走台、爬梯和护圈应符合哪些要求？ | 7.4.10 栏杆、走台、爬梯和护圈应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
在电气线路中，哪些保护功能应该齐全、灵敏和有效？ | 7.4.13 在电气线路中，失压保护、零位保护、电源错相及断相 应齐全灵敏有效。 | [11 empty] | 3
什么是司机室绝缘底板和内壁防火材料的检查标准？ | 7.4.12 司机室绝缘底板、内壁防火材料应完整有效。 | [11 empty] | 1
什么信息应该包括在司机室内塔式起重机性能图表或文字说明中？ | 7.4.11 司机室应设有标明塔式起重机性能的图表或文字说明。 | [11 empty] | 1
在什么情况下应该在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯？ | 7.4.14 塔顶高度大于30m 且高于周围建筑物的塔机，应在塔 顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不应受停机 的影响。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机操作中，当起重力矩超过额定值但小于额定值的110%时，应该采取什么措施？ | 7.4.16 当塔式起重机起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定 值的110%时，应停止上升和向外变幅动作。 | [11 empty] | 2
什么是对塔式起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳、金属管线和安全照明的变压器低压侧的接地要求？ | 7.4.15 对塔式起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外 壳、金属管线和安全照明的变压器低压侧等应可靠接地，接地电 阻不应大于4Ω;重复接地电阻不应大于10Ω。 | [11 empty] | 1
在对轨道式塔式行走机构进行操作时，应该在每个运行方向设置哪种装置？ | 7.4.19 对轨道式塔式行走机构应在每个运行方向设置行程限位 开关；在轨道上应安装限位开关碰铁，塔机在与止挡装置或与同 一轨道上其他塔机相距不小于1m 处时应能完全停住，同时还应 安装夹轨器。 | [11 empty] | 1
请问安全装置的第四条规定是什么？ | 7.4.20 安全装置应符合下列规定： 1 动臂变幅的塔式起重机，应装设幅度指示器，应能正确 指示吊具所在的幅度。 2 动臂变幅的塔机，应设置臂架极限限位装置。 3 轨道上露天作业的起重机，应安装锚定装置或铁靴。 4 当起重臂根部铰点高度大于50m 时，应安装风速仪；当 风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业警报。 5 对回转部分不设集电环(器)的，应设置回转限制器， 左右回转应控制在1.5圈。 6 起重量限制器应有效。当起重量大于最大额定起重量并 小于110%额定起重量时，应能停止上升方向动作，但应有下降 方向动作。对具有多挡变速的起升机构，限制器应对各挡位具有 防止超载的作用。 7 对动臂变幅的塔机，应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关和防止臂架反弹后翻的装置；对小车变幅的塔机， 应设置小车变幅限位行程开关。 | [11 empty] | 20
塔式起重机的起升高度限位器应符合哪些规定？ | 7.4.17 塔式起重机的起升高度限位器应符合下列规定： 1 对动臂变幅的塔机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的 最小距离为800mm 处时，应能立即停止起升运动，对没有变幅 重物平移功能的动臂变幅的塔机，还应能同时切断向外变幅控制 回路电源，但应有下降和向内变幅运动； 2 对小车变幅的塔机，当吊钩装置顶部升至小车架下端的 最小距离为800mm 处时，应能立即停止起升运动，但应有下降 运动； 3 当钢丝绳松弛可能造成卷筒乱绳或反卷时应设置下限位 器，在吊钩不能再下降或卷筒上钢丝绳只剩3圈时应能立即停止 下 降运动。 | [11 empty] | 2
哪些规定适用于起升、变幅、运行机构的电动机、减速箱、制动器、联轴器等机构部件的连接螺栓？ | 7.6.8 起升、变幅、运行机构应符合下列规定： 1 电动机、减速箱、制动器、联轴器等机构部件的连接螺 栓应无缺损和无松动； 2 各零部件应无裂纹； 3 润滑应良好，运行应平稳，应无异常声响与振动。 | [11 empty] | 1
液压顶升装置应具备哪些功能和安全装置？ | 7.4.21 液压顶升装置应符合下列规定： 1 自升式塔机应具有可靠的防止爬升装置从塔身支承中或 油缸端头从其连接结构中自行脱出的功能。 2 液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置。安全溢 流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的110%,系统的额 定工作压力不应大于液压泵的额定压力。 3 顶升油缸应有可靠的平衡阀或液压锁；平衡阀或液压锁 与油缸之间不应采用软管连接；油缸固定销轴应安装到位，不应 有磨损；油缸不应有内泄、外漏、溜缸。 4 顶升横梁不应有变形；挂靴不应有磨损；安全销(楔) 应齐全、有效。 | [11 empty] | 20
双向均应设置断绳保护装置和断轴保护装置的目的是什么？ | 7.4.18 小车变幅的塔机变幅的双向均应设置断绳保护装置和断 轴保护装置，且动作应灵敏、有效。 | [11 empty] | 1
当塔式起重机的主要承载结构件出现哪些情况时应予报废？ | 7.4.22 塔式起重机的主要承载结构件出现下列情况之一时，应 予报废： 1 塔式起重机的主要承载结构件失去整体稳定性，且不能 修复时； 2 塔式起重机的主要承载结构件，由于腐蚀而使结构的计 算应力提高，当超过原计算应力的15%时；对无计算条件的， 当腐蚀深度达原厚度的10%时； 3 塔式起重机的主要承载结构件产生无法消除裂纹影响时。 | [11 empty] | 1
桅杆基础应具备哪些特点？ | 7.5.2 桅杆的基础应平整坚实，不应有下沉、积水。 | [11 empty] | 1
什么是组装桅杆连接螺栓的要求？ | 7.5.1 组装桅杆的连接螺栓应紧固可靠，应满足使用要求。 | [11 empty] | 1
什么部分不应该有永久变形和锈蚀？ | 7.5.3 桅杆连接板、桅杆头部和回转部分不应有永久变形和 锈蚀。 | [11 empty] | 9
根据上述背景信息，请问缆绳应符合哪些规定？ | 7.5.5 缆绳应符合下列规定： 1 型号规格、数量、布置形式应符合使用说明书或特殊设 计文件的规定； 2 当越过公路或街道时，架空高度不应小于7m; 3 绳端固定应符合本规范第7.1.8条的规定； 4 应配备可调整拉力的张紧装置；当对拉力有较准确要求 时，应使用测力计进行确认； 5 缆风绳的架设应避开架空线路；在靠近电线附近，应装 有绝缘材料制作的护线架。 | [11 empty] | 20
请问脚手架立杆稳定性计算部位的确定应符合哪些规定？ | 5.2.10 单、双排脚手架立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定： 1 当脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时，应计算底层立杆段； 2 当脚手架的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。 | [11 empty] | 20
起重机运动部件与架空电线的最小距离应符合本规范第7.1.3条的规定的要求是多少？ | 7.6.1 运行区域内任意位置起重机运动部件与架空电线的最小 距离应符合本规范第7.1.3条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是轨道端部机械止挡装置的固定要求？ | 7.6.4 轨道端部机械止挡装置固定应牢固可靠。 | [11 empty] | 1
起重机结构与周边固定障碍物间的最小距离要求是多少？ | 7.6.2 运行区域内起重机结构与周边固定障碍物间的最小距离 不得小于0.1m, 与人员通道最小距离不得小于0.5m。 | [11 empty] | 1
地基承载能力、轨道平面度、平行度、高差及间距误差等应符合使用说明书要求是属于铁路工程中的哪一方面？ | 7.6.3 地基承载能力、轨道平面度、平行度、高差及间距误差 等应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
现场供电安装应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定，供电电压偏差应为多少？ | 7.6.5 现场供电安装应符合现行行业标准《施工现场临时用电 安全技术规范》 JGJ 46 的规定，供电电压偏差应为±5%,供电 容量应满足使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
起重机主梁、端梁、平衡梁(支腿)、小车架、行走台车等部件连接件的检查应包括哪些内容？ | 7.6.7 起重机主梁、端梁、平衡梁(支腿)、小车架、行走台车 等部件连接件应无缺失，销轴轴端定位及螺栓紧固力矩应符合使 用说明书要求。 | [11 empty] | 1
运行机构扫轨器的底面与轨顶之间的间隙应为多少？ | 7.6.10 运行机构扫轨器应完好，扫轨板底面与轨顶间隙宜为 5mm～10mm。 | [11 empty] | 1
起重机主梁、端梁、平衡梁(支腿)、小车架在什么情况下应该被报废？ | 7.6.6 起重机主梁、端梁、平衡梁(支腿)、小车架不应有可见 裂纹和塑性变形；当腐蚀超过原厚度的10%时，应予报废。 | [11 empty] | 1
安全装置应符合哪些规定？ | 7.6.12 安全装置应符合下列规定： 1 大车及小车运行行程终端缓冲应良好，行程限位应灵敏 有效； 2 起升高度(下降深度)限位应灵敏有效； 3 起升重量限制器应灵敏有效； 4 对跨度大于40m 的桥(门)式起重机，偏斜指示与限制 装置应完好有效； 5 进入起重机的门和司机室到桥架上的门，电器连锁保护 装置应可靠；当任何一个门打开时，起重机所有机构均应能停止 工作； 6 运行区域有重叠的起重机，应有防碰撞措施，并可靠 有效； 7 风速报警、作业声光报警应可靠有效。 | [11 empty] | 20
什么是抗风防滑装置在检查中需要注意的问题？ | 7.6.11 抗风防滑装置应完整，应无裂纹、塑性变形等影响性能 缺陷。 | [11 empty] | 1
哪些部件需要符合本规范第7.1.5条至第7.1.10条的规定？ | 7.6.9 卷筒、滑轮、钢丝绳及绳端固定、制动器、车轮等应符 合本规范第7.1.5条～第7.1.10条规定。 | [11 empty] | 20
在组合各导轨架标准节时，每根立管接缝处相互错位形成的阶差不应大于多少毫米？ | 7.7.2 当各导轨架标准节组合时，每根立管接缝处相互错位形 成的阶差不应大于0.8mm。 | [11 empty] | 1
升降机应设置多高的地面防护围栏？ | 7.7.1 升降机应设置高度不低于1.8m 的地面防护围栏，围栏 门应装有机电连锁装置。 | [11 empty] | 2
施工升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的最小距离应为多少？ | 7.7.5 施工升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距 离不应小于0.25m。 | [11 empty] | 1
什么是链条在工作时不应该有的情况？ | 5.7.2 链节不应松旷，链条工作时不应有异响。 | [11 empty] | 1
拖行电缆的相间绝缘电阻应该满足什么条件？ | 7.7.3 拖行电缆应符合下列规定： 1 外表应无机械损伤； 2 端头应固定可靠，电缆拉力不应作用到芯线上，且不应 造成电缆弯折损伤； 3 相间绝缘电阻不应小于1MQ。 | [11 empty] | 1
请问在搭设人员到达围栏门的安全防护棚时，应按规定采取哪些措施？ | 7.7.4 应按规定搭设人员到达围栏门的安全防护棚。 | [11 empty] | 1
请问电缆导架应符合哪些规定？ | 7.7.9 电缆导架应符合下列规定： 1 安装位置、间距应符合使用说明书规定； 2 应无影响电缆或电缆滑车运行的变形； 3 封口弹性元件应无缺失。 | [11 empty] | 8
吊笼应符合哪些规定？ | 7.7.7 吊笼应符合下列规定： 1 导向轮应运转灵活、固定应牢靠、磨损不应超出使用说 明书规定； 2 防脱轨装置及主结构应无塑性变形、连接无松动； 3 司机室视野应良好； 4 紧急逃离出口门启闭应操作灵活，电气安全开关应灵敏 有效； 5 吊笼门机械锁钩应完整有效，电气安全开关应灵敏有效； 6 滑动门导向装置应可靠，终端极限机械限制应无损伤。 | [11 empty] | 20
根据表7.7.6，导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度公差值的规定是什么？ | 7.7.6 导轨架应符合下列规定： 1 标准节结构应无塑性变形、锈蚀、磨损； 2 标准节焊缝应无可见裂纹； 3 立柱定位套管、定位止口与齿条弹性柱销应无损伤； 4 基础节、加强节、转换节、标准节的构成与组装顺序应 符合使用说明书要求； 5 导轨架连接螺栓应无缺损、螺栓强度级别与预紧力应符 合使用说明书要求； 6 防止吊笼冲出导轨的措施可靠有效； 7 导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度公差值应 符合表7.7.6的规定。 表7.7.6 安装垂直度公差值 | [11 empty] | 2
附墙架应符合哪些规定？ | 7.7.8 附墙架应符合下列规定： 1 结构应无塑性变形，锈蚀深度不得超出原壁厚的10%; 2 附墙架不得与外脚手架连接，附墙间距、附墙距离、导 轨架最大悬高应符合使用说明书规定； 3 各处连接应紧固无松动； 4 左右方向应与导轨架对中，不得影响吊笼正常运行； 5 与水平面夹角不应超出±8°。 | [11 empty] | 5
根据什么公式计算纵向、横向水平杆弯矩设计值？ | 5.2.2 纵向、横向水平杆弯矩设计值，应按下式计算： 式中：MGk——脚手板自重产生的弯矩标准值(kN·m)； MQk——施工荷载产生的弯矩标准值(kN·m)。 | [11 empty] | 20
什么是卷扬机安装地点应满足的三个要求？ | 7.8.1 卷扬机安装地点应平整，与基础或底架的连接应牢固， 抗拉拔能力应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 5
单、双排脚手架允许搭设的高度[H]应如何计算？ | 5.2.11 单、双排脚手架允许搭设高度[H]应按下列公式计算，并应取较小值： 式中：[H]——脚手架允许搭设高度(m)； gk——立杆承受的每米结构自重标准值(kN／m)，可按本规范附录A表A.0.1采用。 | [11 empty] | 4
在升降机层门规定中，层门关闭时下缘与登机平台地面的间隙不应大于多少毫米？ | 7.7.10 层门应符合下列规定： 1 升降机的每个登机处都必须设有层门，任意开启时均不 应脱离轨道； 2 层门外表面或层门两侧防护装置外缘与吊笼门外缘间的 水平间距不得大于150mm; 3 层门关闭时，必须能全宽度围挡登机平台开口，下缘与 登机平台地面间隙不应大于35mm; 4 装载和卸载时，吊笼门与登机平台外缘的水平距离不大 于50mm; 5 高度降低的层门高度不应小于1.10m 。层门与正常的吊 笼运动部件的安全距离不应小于0.85m; 当施工升降机的额定提 升速度不大于0.7m/s 时，安全距离可为0.50m。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问立杆的稳定性应符合哪个公式要求？ | 5.2.6 立杆的稳定性应符合下列公式要求： 式中：N——计算立杆段的轴向力设计值(N)，应按本规范式(5.2.7-1)、式(5.2.7-2)计算； φ——轴心受压构件的稳定系数，应根据长细比λ由本规范附录A表A.0.6取值； λ——长细比， l0——计算长度(mm)，应按本规范第5.2.8条的规定计算； i——截面回转半径(mm)，可按本规范附录B表B 0.1采用； A——立杆的截面面积(mm2)，可按本规范附录B表B.0.1采用； Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩(N·mm)，可按本规范式(5.2.9)计算； f——钢材的抗压强度设计值(N／mm2)，应按本规范表5.1.6采用。 | [11 empty] | 8
驱动系统中的齿轮与齿条啮合时，沿齿高和齿长的接触长度应分别不小于多少？ | 7.7.11 驱动系统应符合下列规定： 1 SC 型升降机传动系统和限速安全器的输出端齿轮与齿条 啮合时的接触长度，沿齿高不应小于40%,沿齿长不应小于 50%,齿面侧隙应为0 . 2mm～0.5mm。 2 减速器内油量应符合使用说明书规定。正常工作状态下， 蜗轮蜗杆减速器内油液温升不应超过60℃,其他减速器和液压 系统的油液温升不应超过45℃。 3 当吊笼在某一作业高度停留时，不应出现下滑现象；当 再次起动上升时，不应出现瞬时下滑现象。 4 防脱齿装置应可靠有效。 5 驱动系统运行应平稳，不应有冲击、振动、异响。 | [11 empty] | 4
对于重系统，需要符合哪些规定？ | 7.7.12 对重系统应符合下列规定： 1 张力平衡装置应可靠有效； 2 防松绳开关动作应灵敏有效； 3 固定连接件或装置不得损伤对储存在吊笼上在后续接高 需使用的钢丝绳。 | [11 empty] | 20
防雷接地电阻不应大于多少Ω？ | 7.7.15 防雷接地电阻不应大于10Ω。 | [11 empty] | 1
什么是各机构应该具备的特征？ | 7.8.6 各机构应动作准确、运转平稳、无异常振动和声响。 | [11 empty] | 8
什么是对于机构和零部件连接的要求？ | 7.8.5 各机构和零部件连接应无松动，结构和焊缝应无可见裂 纹和塑性变形。 | [11 empty] | 12
什么是外露传动部位防护罩的三个要求？ | 7.8.3 外露传动部位防护罩应齐全、固定牢固、无影响运动的 塑性变形。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在停层平台两侧设置以确保安全？ | 7.7.16 停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应 满铺且铺平。 | [11 empty] | 20
哪些部件需要符合第7.1.5条到第7.1.7条的规定？ | 7.8.7 卷筒、滑轮、钢丝绳及绳端固定、制动器应符合本规范 第7. 1.5条～第7. 1.7条的规定。 | [11 empty] | 20
什么是离合器应该具备的两个特点？ | 7.8.8 离合器应分离彻底、结合牢靠。 | [11 empty] | 1
接地电阻的最大允许值是多少？ | 7.8.4 接地电阻不应大于4Ω。 | [11 empty] | 1
在安装卷扬机时，应该遵守什么样的安装距离要求？ | 7.8.2 卷扬机安装时，应与定滑轮中心相对，从卷筒中心到导 向轮的距离不应小于卷筒长度的20倍。 | [11 empty] | 2
对于额定载荷大于125kN的卷扬机，应该具备什么安全装置？ | 7.8.9 对额定载荷大于125kN 的卷扬机，应有排绳器，且应完 整有效。 | [11 empty] | 1
制动器额定荷载下降制动距离不应大于多少？ | 7.8.11 制动器应制动可靠，额定荷载下降制动距离不应大于 1min 所卷入钢丝绳长度的1.5%。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该安装上升行程限位开关？ | 7.8.12 卷扬机用于起吊重物时，应安装上升行程限位开关，且 应灵敏可靠。根据施工情况，当使用超载保护、超速保护、下降 行程限位开关时，应保证其灵敏可靠。 | [11 empty] | 5
请问短路和过载保护、失压保护、零位保护装置应该具备哪些特点？ | 7.8.13 短路和过载保护、失压保护、零位保护装置工作应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 1
为什么严禁使用倒顺开关作为物料提升机卷扬机的控制开关？ | 7.9.2 严禁使用倒顺开关作为物料提升机卷扬机的控制开关。 | [11 empty] | 1
横向水平杆的内力与挠度计算时，应按何种方式计算跨度？ | 5.2.4 计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时，纵向水平杆宜按三跨连续梁计算，计算跨度取立杆纵距la；横向水平杆宜按简支梁计算，计算跨度l0可按图5.2.4采用。 图5.2.4 横向水平杆计算跨度 1-横向水平杆；2-纵向水平杆；3-立杆 | [11 empty] | 1
卷扬机的配置需要符合本规范的哪一节规定？ | 7.9.1 配置的卷扬机应符合本规范第7.8节规定。 | [11 empty] | 1
在正常工作时，电动机温升和减速器润滑油温的最大允许值分别是多少？ | 7.8.10 正常工作时，电动机温升不应超过80℃,减速器润滑 油油温不超过80℃。 | [11 empty] | 1
什么是手持控制按钮应该遵循的安全电压要求？ | 7.9.3 手持控制按钮应使用安全电压，其接线长度不应大 于 5m。 | [11 empty] | 1
基础应符合哪些规定？ | 7.9.4 基础应符合下列规定： 1 应能承受设计载荷； 2 承台应符合使用说明书要求，预埋件埋设应正确； 3 对低架提升机，土层压实后的承载力不应小于80kPa, 浇筑混凝土强度等级不应小于C20, 厚度应为300mm; 4 基础表面应平整，水平度偏差值不应大于10mm; 5 应有排水措施。 | [11 empty] | 20
请问如何计算由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值？ | 5.2.13 由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值，应按下式计算： 式中：Aw——单个连墙件所覆盖的脚手架外侧面的迎风面积。 | [11 empty] | 20
安全门应安装在吊笼上吗？ | 7.9.8 吊笼应装安全门，安全门应定型化、工具化。 | [11 empty] | 1
滑轮应如何设计以防止钢丝绳脱出？ | 7.9.12 滑轮应与钢丝绳相匹配，卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳 脱出的装置。 | [11 empty] | 1
请问附墙架设置的间隔应符合什么要求？ | 7.9.6 附墙架应符合下列规定： 1 附墙架的设置应符合设计要求，其间隔不宜大于9m, 且 在建筑物顶部应设置一组附墙架，悬高高度应符合使用说明书要求； 2 附墙架的材质应与架体相同，不应采用木质和竹竿。 | [11 empty] | 1
缆风绳安全系数应该选用多少？ | 7.9.7 缆风绳应符合下列规定： 1 当提升机无法用附墙架时，应采用缆风绳稳固架体。 2 缆风绳安全系数应选用3.5,并应经计算确定，直径不 应小于9.3mm。 当提升机高度在20m 及以下时，缆风绳不应少 于1组；提升机高度在21m～30m 时，缆风绳不应少于2组。 3 缆风绳与地面夹角不应大于60°。 4 高架提升机不应使用缆风绳。 | [11 empty] | 3
什么应该用于附墙架和物料提升机架体之间以及建筑物之间的连接？ | 7.9.5 附墙架与物料提升机架体之间及建筑物之间应采用刚性 连接；附墙架及架体不得与脚手架连接。 | [11 empty] | 1
在吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳最少应该有多少圈？ | 7.9.11 钢丝绳应在卷筒上排列整齐，当吊笼处于最低位置时， 卷筒上钢丝绳严禁少于3圈。 | [11 empty] | 1
什么是停层平台上必须设置的安全设施？ | 7.9.13 停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应 满铺且铺平。 | [11 empty] | 20
请问，当提升高度超过相邻建筑物避雷装置的保护范围时，应如何设置避雷装置的PE线？ | 7.9.10 当提升高度超过相邻建筑物避雷装置的保护范围时，应 设置避雷装置，所连接的PE 线应做重复接地，其接地电阻不应 大于10Ω。 | [11 empty] | 1
什么是各行程限位开关和安全保护装置的要求？ | 8.1.2 各行程限位开关和安全保护装置应完好齐全，灵敏可靠， 不得随意调整或拆除。 | [11 empty] | 1
悬吊平台的安全护栏应该满足哪些规定？ | 8.2.2 悬吊平台应符合下列规定： 1 悬吊平台应有足够的强度和刚度，不应出现焊缝、裂纹 和严重锈蚀，螺钉、铆钉不应松动，结构不应破损；使用长度应 符合使用说明书规定； 2 安全护栏应齐全完好并设有腹杆；其高度在建筑物一侧 不应小于0.8m, 其余三个面不应小于1. 1m, 护栏应能承受 1000N 水平移动的集中荷载； 3 底板应完好，并应有防滑措施；应有排水孔，且不应堵 塞；悬吊平台四周应装有高度不低于150mm 的挡板，且挡板与 底板的间隙不应大于5mm; 4 在靠建筑物的一面应设有靠墙轮、导向轮和缓冲装置； 5 工作中的平台纵向倾斜角度不应大于8°,且不同机型还 应符合使用说明书规定； 6 吊篮应急手动滑降装置应可靠有效，下降速度不应大于 1.5倍的额定速度； 7 悬吊平台上应注明额定载重量及注意事项。 | [11 empty] | 20
什么要求适用于各总成件、零部件、附件及附属装置的安装？ | 8.1.1 各总成件、零部件、附件及附属装置应齐全完整，安装 应牢固。 | [11 empty] | 1
安全装置应符合哪些规定？ | 8.2.4 安全装置应符合下列规定： 1 安全锁或具有相同作用的独立安全装置，在锁绳状态下 不应自动复位，且安全锁应在有效标定期内； 2 安全钢丝绳应独立于工作钢丝绳另行悬挂； 3 行程限位装置应灵敏可靠； 4 钢丝绳安全系数不应小于9,并应符合使用说明书规定； 5 应设置紧急状态下能切断主电源控制回路的急停按钮。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问悬挂吊篮的支架支撑点荷载与建筑结构承载能力之间的关系是什么？ | 8.2.1 悬挂机构应符合下列规定： 1 定位应正确。悬挂吊篮的支架支撑点各工况的荷载最大 值不应大于建筑结构的承载能力。 2 配重块数量应符合使用说明书的规定，码放应整齐，并 应有防挪移措施。 | [11 empty] | 2
如何计算立杆的稳定性？ | 5.3.1 立杆的稳定性应按本规范式(5.2.6-1)、式(5.2.6-2)计算。由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw，可按本规范式(5.2.9)计算。 | [11 empty] | 5
钢丝绳应符合本规范的哪一条规定？ | 8.2.3 钢丝绳应符合本规范第7.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
升降动力设备应满足哪些要求？ | 8.3.1 升降动力设备应符合下列规定： 1 升降动力设备应满足升降脚手架工作性能的要求； 2 各机构运转、制动应可靠，不应有下滑； 3 电动环链葫芦的链条不应有卡阻和扭曲； 4 同时使用的升降动力设备应采用同一厂家、同一规格型 号的产品； 5 升降动力设备应具有防雨、防尘等防护措施； 6 主要升降承力构件不应有扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀 等缺陷，焊口不应有裂纹； 7 拉杆不应有弯曲，螺纹应完好，不应锈蚀； 8 穿墙螺栓应采用双螺母固定，螺纹应露出螺母0～3牙； 垫板规格不应小于100mm×100mm×100mm。 | [11 empty] | 12
请问柴油机应符合哪项规范？ | 8.4.5 柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
安全装置应满足哪些规定，包括吊笼运行到位后的安全停靠装置、断绳保护装置、吊笼安全门、上料口防护、上极限位器、紧急停电开关安装位置、音响信号装置、高架提升机的安全装置、提升机架体地面进料口处的防护棚？ | 7.9.9 安全装置应符合下列规定： 1 吊笼运行到位后，安全停靠装置应将吊笼定位，并应能 承受所有载荷。 2 当断绳保护装置满载断绳时，吊笼的滑落行程不应大 于 1m。 3 吊笼安全门应采用机电连锁装置；当门打开时，吊笼不 应工作。 4 上料口防护宽度应大于提升机最外部尺寸长度，低架提 升机应大于3m, 高架提升机应大于5m, 应能承受100N/m² 均 布荷载。 5 上极限位器安装位置到天梁最低处的距离不应小于3m。 6 非自动复位型紧急停电开关安装位置应能使司机及时切 断提升机的总控制电源，但工作照明不应断电。 7 由司机控制的音响信号装置，各楼层装卸人员应都能有 效接收。 8 高架提升机(30m 以上)除应具有低架提升机所有安全 装置外，还应有下列安全装置： 1) 下极限限位器：应满足在吊笼碰到缓冲器之前限位器 能动作，吊笼停止下降； 2) 缓冲器应采用弹簧或弹性实体； 3) 当超过额定载荷时，超载限制器应能切断起升控制 电源； 4)司机应能使用通信装置与每一站对讲联系。 9 提升机架体地面进料口处应搭设防护棚。 | [11 empty] | 1
什么是工业安全标志的作用？ | 8.4.1 各种警示、警告、操作标识、标牌等应齐全并清晰。 | [11 empty] | 20
什么因素需要符合使用说明书要求，以确保地基承载能力？ | 8.4.4 地基承载能力，地面的坡度、平整度不应低于使用说明 书的要求。 | [11 empty] | 5
哪些安全保护装置应完好齐全，灵敏可靠，不得随意调整或拆除？ | 8.4.3 移动式升降作业平台的力矩限制器、荷载限制器、倾斜 报警装置以及各种行程限位开关等安全保护装置应完好齐全，灵 敏可靠，不得随意调整或拆除。 | [11 empty] | 20
什么是自行式高空作业平台信号装置要求？ | 8.4.2 各类自行式高空作业平台的喇叭、汽笛、警示灯等信号 装置应信号清晰，机油、液压油、燃油、蓄电池电解液等不应有渗漏现象。 | [11 empty] | 1
什么是移动式升降作业平台的主要承载结构件应该避免的三种情况？ | 8.4.6 移动式升降作业平台的主要承载结构件应无裂缝、损伤 及永久变形等。 | [11 empty] | 1
什么是金属结构件螺栓或铆钉连接的预紧力应符合使用说明书规定的要求？ | 8.4.7 金属结构件螺栓或铆钉连接的预紧力应符合使用说明书 规定；零部件连接应可靠，不得松动。 | [11 empty] | 1
请问连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的承载力应如何计算？ | 5.2.14 连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的承载力应按下式计算： 式中：NV——连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的受拉(压)承载力设计值，应根据相应规范规定计算。 | [11 empty] | 1
各种运动机构应符合哪些规定？ | 8.4.8 各种运动机构应符合下列规定： 1 转向应灵活、操作应轻便，不应有阻滞； 2 转向连杆不应有裂纹、损伤； 3 轮胎应符合本规范第5.5.3条的规定； 4 臂架的起升、伸缩及回转不应有爬行、冲击、抖动； 5 移动式升降作业平台的支腿、伸缩轴等稳定器应能伸展、 锁定可靠； 6 各部位润滑装置应齐全，润滑应良好。 | [11 empty] | 20
连墙件杆件的强度及稳定应满足哪个公式的要求？ | 5.2.12 连墙件杆件的强度及稳定应满足下列公式的要求： 式中：σ——连墙件应力值(N／mm2)； Ac——连墙件的净截面面积(mm2)； A——连墙件的毛截面面积(mm2)； Nl——连墙件轴向力设计值(N)； Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值，应按本规范第5.2.13条的规定计算； N0——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。单排架取2kN，双排架取3kN； φ——连墙件的稳定系数，应根据连墙件长细比按本规范附录A表A.0.6取值； f——连墙件钢材的强度设计值(N／mm2)，应按本规范表5.1.6采用。 | [11 empty] | 15
控制系统的哪些方面应该是灵敏可靠的？ | 8.4.9 控制系统应符合下列规定： 1 互锁控制和急停功能应灵敏可靠； 2 脚踏开关应没有被改动、关闭或阻拦；动作开关或控制 手柄、杆均可自动返回空挡位置； 3 平台控制、地面控制模式切换功能应灵敏可靠； 4 设备互锁控制和作业幅度范围控制系统应工作正常； 5 紧急下降功能应可靠有效。 | [11 empty] | 20
整机应满足哪些规定？ | 9.1.3 整机应符合下列规定： 1 主要工作性能应达到使用说明书规定的额定指标； 2 金属结构不应有开焊、裂纹、变形、严重锈蚀，各连接 螺栓应紧固； 3 工作装置性能应可靠，附件应齐全完整； 4 整机应清洁，应无漏油、漏气、漏水等现象。 | [11 empty] | 20
在安放混凝土机械时，应该考虑哪些场地条件？ | 9.1.1 混凝土机械应安放在平坦坚实的地坪上，地基承载力应 能承受工作荷载和振动荷载，场地周边应有良好的排水、供水、 供电条件，道路应畅通。 | [11 empty] | 20
在制动系统中，为了确保安全性和可靠性，有哪些方面需要特别注意？ | 8.4.10 制动系统各管路、部件连接应可靠；运行制动和停车制 动应可靠有效。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问混凝土机械在生产过程中产生的噪声应控制在哪个国家标准范围内？ | 9.1.2 混凝土机械在生产过程中产生的噪声应控制在现行国家 标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523 范围内，其 粉尘、尾气、污水、固体废弃物排放应符合现行行业标准《预拌 混凝土绿色生产及管理技术规程》 JGJ/T328 的有关规定及国家 现行环保排放标准的规定。 | [11 empty] | 20
电动机轴承在运转中的最高允许温度是多少？ | 9.1.4 电动机碳刷与滑环接触应良好，接线端子连接应可靠， 转动中不应有异响、漏电等现象，绝缘性能应符合使用说明书规 定，其绝缘电阻值不应小于0.5MQ。 在运转中电动机轴承允许 最高温度取值：滑动轴承80℃,滚动轴承95℃;正常温度取值 应为滑动轴承40℃,滚动轴承55℃。 | [11 empty] | 11
请问传动系统应符合哪些规定？ | 9.2.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动装置运转应平稳，各部件连接应可靠；对采用齿轮传动方式的，其齿轮啮合应良好， JZM 型的橡胶托轮与滚道应 接触良好，运转时不应有跳动和跑偏，托轮和滚道磨损量不应超 过原厚度的30%; 2 皮带松紧应适宜，受力应均匀，不应有断裂；链条和链 轮不应有咬齿； 3 上料斗滚轮、托轮应完好，磨损不应超过使用说明书 规定； 4 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油； 5 装有轮胎的混凝土搅拌机，其轮胎气压应符合使用说明 书规定，固定螺栓应完好、齐全，不应松动； 6 离合器动力传递应有效，分离应彻底；制动器应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 7
根据上述信息，搅拌机供配电电源的架设应符合哪个行业标准的相关规定？ | 9.2.3 搅拌机供配电电源的架设应符合现行行业标准《施工现 场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有关规定。 | [11 empty] | 20
柴油机的配置应符合本规范的第4.1.7条规定的哪些要求？ | 9.1.5 配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 2
什么是冷却系统部件的两个要求？ | 9.4.7 冷却系统部件齐全完整，管路应无泄漏，应符合使用说 明书规定。 | [11 empty] | 1
搅拌系统应符合哪些规定？ | 9.2.2 搅拌系统应符合下列规定： 1 JZ 型搅拌机的拌筒与托轮接触应良好，不应有跑偏、窜 动，磨损不应超过使用说明书规定； 2 JS 型搅拌机的拌筒内铲臂紧固不应松动，刮板与衬板间 隙应符合说明书要求，磨损不应超过说明书规定； 3 HZS 型搅拌机的拌缸内拌臂、拌叶紧固不应松动，拌叶 与衬板间隙应符合使用说明书要求，磨损不应超过使用说明书 规定； 4 拌筒内不应有积灰，叶片不应松动和变形，上料斗和卸 料斗不应有明显变形。 | [11 empty] | 12
上料斗钢丝绳润滑应该如何处理？ | 9.2.5 上料斗钢丝绳润滑应充分，并应符合本规范第7.1.7条 的规定。 | [11 empty] | 1
什么措施可以用来处理搅拌机作业中产生的污水？ | 9.2.7 搅拌机作业中产生的污水循环利用、再利用应通过设置 沉淀池，经沉淀达标后排放。 | [11 empty] | 1
控制柜面板上的仪表、指示灯和按钮应该是什么状态？ | 9.2.4 操作控制柜面板上的仪表、指示灯和按钮应齐全完好。 | [11 empty] | 1
制动及安全装置的要求包括哪些内容？ | 9.2.8 制动及安全装置应符合下列规定： 1 上料斗应能在任意位置可靠制动，料斗不应下滑；上下 限位装置动作应灵敏可靠； 2 开式齿轮及皮带的安全防护罩应齐全完好，上料斗安全 挂钩及轨道上的安全插销应完好齐全； 3 皮带传送上料系统应设置紧急制动开关，且应灵敏可靠； 4 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
传动系统应符合哪些规定？ | 9.3.1 传动系统应符合下列规定： 1 主电机与机架连接应紧固，工作时不应有异响，温升应 无异常； 2 减速箱工作时不应有异响和明显漏油； 3 料斗密封条及清扫板应齐全完好，橡胶板与衬板厚度和 配合间隙应符合使用说明书的规定； 4 速凝剂调节应完好，混合料调节应有效。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架纵、横水平杆的计算应符合哪些规定？ | 5.3.5 满堂脚手架纵、横水平杆计算应符合本规范第5.2.1条～第5.2.5条的规定。 | [11 empty] | 1
在供水系统中，水温达到多少时，供水系统应仍能保证正常工作？ | 9.2.6 供水系统应符合下列规定： 1 供水系统水泵和管道部件应齐全完整，供水管路不应有 泄漏； 2 在水温达到50℃时，供水系统应仍能保证正常工作； 3 供水仪表计量数据应准确，且应在有效期内。 | [11 empty] | 1
气压系统应符合哪些规定？ | 9.3.3 气压系统应符合下列规定： 1 送风空压机作业时储气罐压力不应超过额定压力，进气 阀、排气阀、轴承及各部件不应有异响过热； 2 电动空压机的压力调节器、减荷阀和机动空压机的额定 载荷调节器工作应有效可靠，在各气动部件分别或同时工作时， 工作压力应符合使用说明书规定； 3 电磁阀及气压元件动作应灵敏可靠，气动传输管路应完 好，不应漏气，电磁阀切换时间不应超过0.1s。 | [11 empty] | 14
什么条件下，供水系统水泵工作应正常？ | 9.3.4 供水系统水泵工作应正常，管路应完好，应无破损、泄 漏等现象，供水应正常。 | [11 empty] | 1
请问液压及输送装置应符合哪些规定？ | 9.3.2 液压及输送装置应符合下列规定： 1 机械手动主油泵工作应有效，系统工作压力应符合使用 说明书要求； 2 液压油型号、油质及油量应符合说明书规定，油温不应 超过80℃,管路连接应可靠，不应有锈蚀、变形、老化、破损、 渗油等现象； 3 各液压操纵部分运动应灵活、连接可靠； 4 皮带运输机运转应平稳、无跑偏现象，托辊应完好。 | [11 empty] | 20
什么是蓄能器压力应符合的要求？ | 9.4.1 蓄能器压力应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
工作装置应符合哪些规定？ | 9.3.5 工作装置应符合下列规定： 1 振动器工作应正常，卡固应牢靠，振动筛应完好； 2 喷嘴水环眼应畅通，混凝土输送胶管应完好，应无破损、 泄漏现象； 3 轮胎应符合本规范第5.5.3条的规定。 | [11 empty] | 20
如何确保电瓶线连接紧固无松动？ | 9.4.3 电瓶线连接应紧固无松动，电瓶极柱应完好，电解液液 面应高出极板10mm～15mm, 免维护电瓶标志应符合规定。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问如何计算满堂脚手架立杆的计算长度？ | 5.3.4 满堂脚手架立杆的计算长度应按下式计算： 式中：k——满堂脚手架立杆计算长度附加系数，应按表5.3.4采用； h——步距； μ——考虑满堂脚手整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按本规范附录C表C-1采用。 表5.3.4 满堂脚手架立杆计算长度附加系数 注：当验算立杆允许长细比时，取k＝1。 | [11 empty] | 2
搅拌系统应符合哪些规定？ | 9.4.2 搅拌系统应符合下列规定： 1 隔板完整，无明显缺陷； 2 搅拌装置的叶片与搅拌筒间的间隙应符合说明书规定， 搅拌叶片和搅拌轴磨损不超过规定，搅拌轴轴端不应漏浆； 3 及时清除搅拌料斗内混凝土废料； 4 搅拌轴两端润滑良好。 | [11 empty] | 7
什么要求是针对手动及遥控控制装置动作的？ | 9.4.4 手动及遥控控制装置动作应灵敏、可靠。 | [11 empty] | 1
请问钢管扣件的抗滑承载力验算应满足什么要求？ | 5.2.15 当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算，应满足下式要求： 式中：Rc——扣件抗滑承载力设计值，一个直角扣件应取8.0kN。 | [11 empty] | 3
液压系统中的安全溢流阀的调整压力应不大于系统额定工作压力的多少倍？ | 9.3.6 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置；安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 的额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 送风空压机的安全阀应灵敏可靠，压力应符合使用说明 书规定要求； 3 各安全限位装置应齐全、完好、有效； 4 报警提示装置应完好有效。 | [11 empty] | 3
请问混凝土泵送系统的活塞与缸筒的间隙应满足哪些要求？ | 9.4.6 混凝土泵送系统应符合下列规定： 1 活塞行程应符合使用说明书规定； 2 活塞与缸筒的间隙应符合使用说明书规定；应无漏浆， 漂洗箱中的冷却水不应浑浊； 3 分配阀与眼镜板的调整间隙应符合说明书规定，泵送、 回送、回抽应有力，不应滞后； 4 切割环(条)磨损量应在使用说明书规定范围内，磨损 超标应及时更换； 5 S 阀大小端或C 阀前端的压力管铜套润滑应良好； 6 回转支撑转动应灵敏可靠，内外圈间隙应符合使用说明 书规定；油马达、减速箱运转不应有异响、脱挡、泄漏等情况； 制动器应灵敏可靠，螺栓连接应牢固； 7 泵送系统配管设计应符合现行行业标准《混凝土泵送施 工技术规程》 JGJ/T 10 的要求，管路布置宜横平竖直，管口卡 子及连接螺栓应牢固；固定泵管的架子及支撑应坚固； 8 混凝土输送管应符合现行国家标准《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 17395 的要求，输送管强度应与泵 送条件相适应，不得有龟裂、孔洞、凹凸和弯折等缺陷；其接头 应密封良好，应具有足够强度，并应能快速拆装； 9 应定期检查管道磨损情况，以防爆管。 | [11 empty] | 20
液压系统应符合哪些规定？ | 9.4.5 液压系统应符合下列规定： 1 主油泵、摆缸泵等工作能力达到额定值时，运转平稳， 无泄漏现象； 2 液压系统阀组工作灵敏，系统工作压力应符合说明书 要求； 3 液压油型号、油质、油量及使用应符合有关规定；散热 泵工作有效，油温不应超过80℃;管路连接应可靠，不应有锈 蚀、变形、老化、破损、渗油； 4 各液压操纵部分运动应灵活，连接应可靠； 5 液压缸工作应正常，活塞密封应良好，应无内泄，调节 阀和溢流阀工作应有效。 | [11 empty] | 12
如何将满堂支撑架顶部施工层荷载传递给立杆？ | 5.4.1 满堂支撑架顶部施工层荷载应通过可调托撑传递给立杆。 | [11 empty] | 1
电动输送泵的电气系统和电器元件应符合什么要求？ | 9.4.10 电动输送泵的电气系统和电器元件应符合使用说明书要 求，应灵敏有效。 | [11 empty] | 1
液压系统中安全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的多少倍？ | 9.4.9 安全装置符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置；安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 的额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 安全阀及过载(油温高温)保护装置应齐全、灵敏、有 效；压力表应在有效检定期内使用； 3 漏电保护器应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；各 电路保险片规格应符合使用说明书有关规定； 4 料斗应安装连锁安全装置，且上部隔板应完好； 5 在泵机出口或有人员经过之处的管段，应增设安全防护 结构。 | [11 empty] | 20
水平泵送管道应该如何敷设？ | 9.4.11 泵送管道的敷设应符合下列规定： 1 水平泵送管道宜直线敷设； 2 垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直 管前端加装长度不小于20m 的水平管，并应在水平管近泵处加 装逆止阀； 3 当敷设向下倾斜的管道时，应在输出口加装一段水平管， 其长度不应小于倾斜管高低差的5倍；当倾斜度较大时，应在坡 度上端装设排气活阀； 4 泵送管道应有支承固定，在管道和固定物之间应设置木 垫，不得直接与钢筋或模板相连，管道与管道间应连接牢靠；管道接头和卡箍应扣牢密封，不得漏浆；不得将已磨损管道装在后 端高压区； 5 泵送管道敷设后，应进行耐压试验。 | [11 empty] | 6
请问搅拌系统应符合哪条规定？ | 9.5.1 搅拌系统应符合本规范第9.4.2条的规定。 | [11 empty] | 1
什么条件下供水水泵运转应正常？ | 9.5.3 供水水泵运转应正常，部件应齐全完整，管路不应有 渗漏。 | [11 empty] | 1
在检查设备油位和水位时，应该注意哪些规定范围？ | 9.5.4 各部位油位、水位应在规定范围内。 | [11 empty] | 1
塑料防水板防水层分项工程检验批的抽样检验数量如何确定？ | 4.5.7 塑料防水板防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应 按铺设面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 焊缝检验应按焊缝条数抽查5%,每条焊缝为1处，且不得少于 3处。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下振捣器不得进行试振？ | 9.6.1 振捣器不得在初凝的混凝土、楼板脚手架、道路和干硬 的地面上进行试振，当检修或作业间断时，应切断电源。 | [11 empty] | 20
什么是布料杆前段接软管处应具备的安全连接保护？ | 9.5.7 布料杆前段接软管处应有安全连接保护。 | [11 empty] | 1
当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应该计算哪个部位的立杆稳定性？ | 5.3.3 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定： 1 当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应计算底层立杆段； 2 当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段进行验算； 3 当架体上有集中荷载作用时，尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的立杆段。 | [11 empty] | 1
1. 回转布料系统应符合哪些规定？ | 9.5.2 回转布料系统应符合下列规定： 1 回转支承转动应灵敏可靠，内外圈间隙应符合使用说明 书的规定；油马达、减速箱运转不应有异响、脱挡、泄漏，制动 器应灵敏可靠，各连接螺栓的连接应牢固； 2 布料杆伸缩动作应灵敏可靠，结构应完好，不应变形， 输送管道磨损不应超过规定，且不应有漏浆、开焊现象，卡固应 牢靠；臂架液压油缸不应渗油、内泄下滑，臂架液压锁功能应正 常，严禁接管。 | [11 empty] | 20
液压系统中的安全溢流阀的调整压力应该不大于系统额定工作压力的多少倍？ | 9.5.5 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中设有防止过载和液压冲击的安全装置；安全 溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统的 额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 制动应灵敏可靠有效，不跑偏；压印、拖印应符合验车 要求，制动踏板自由行程应符合使用说明书要求； 3 报警装置及紧急制动开关工作应可靠，各液压锁工作应 正常； 4 料斗上部隔板、小水箱安全防护板、走台板、防护栏杆 等设施应齐全完好，安全警示牌和相关操作指示牌应齐全醒目， 操作室应配备灭火器材。 | [11 empty] | 20
什么是振捣器在使用过程中需要注意的两个维护要点？ | 9.6.2 振捣器应清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上。当 发现温度过高时，应停歇降温后，方可使用。 | [11 empty] | 20
什么是输送管路连接应牢固和密封应良好的重要性？ | 9.7.1 输送管路连接应牢固，密封应良好。 | [11 empty] | 1
在车辆底盘检查中，应该特别注意哪些部位和项目？ | 9.5.6 车辆底盘各部位应润滑良好，机油、冷却液和电瓶液数 量应充足；空气滤芯应清洁有效；各部连接螺栓应紧固无松动；各轮胎气压应正常；灯光应齐全有效；转向系统、制动系统和离 合动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
在地面上拖拉布料杆前端软管是禁止的原因是什么？ | 9.7.3 不得在地面上拖拉布料杆前端软管；严禁延长布料配管 和布料杆。 | [11 empty] | 1
什么是防倾倒措施？ | 9.7.4 应有防倾倒措施，且应有效可靠。 | [11 empty] | 1
布料杆所用配管和软管应该如何选用？ | 9.7.2 布料杆所用配管和软管应按使用说明书选用。 | [11 empty] | 1
什么是真空泵不应该出现的现象？ | 9.8.1 真空泵不应有损坏、漏气、阻塞等现象。 | [11 empty] | 1
真空吸水系统的设备应该至少准备多少套？ | 9.8.2 真空吸水系统的设备不宜少于2套。 | [11 empty] | 1
什么部分不应该漏气？ | 9.8.3 各阀门、胶管接头、真空吸水垫四周不应漏气。 | [11 empty] | 20
在低温下的真空吸水施工中，应采取哪些措施来防止结冰损坏吸水系统？ | 9.8.4 低温下的真空吸水施工应采取防止结冰损坏吸水系统的 措施。 | [11 empty] | 1
请问动力及传动装置应符合哪些规定？ | 9.9.1 动力及传动装置应符合下列规定： 减速器运转应平稳，不应渗漏，噪声不应超标； 2 各销轴不应缺失，润滑应良好，油路应畅通。 | [11 empty] | 5
工作装置的冷却水管应该符合哪些规定？ | 9.9.2 工作装置应符合下列规定： 1 磨石不应有裂纹、破损； 2 冷却水管不应有破损、老化、渗漏； 3 磨石夹具不应有缺陷，夹持应牢固； 4 磨石机的质量应与本机型工作能力匹配。 | [11 empty] | 20
在存放和搬移真空吸水垫时，应该避免与带尖角的硬物接触吗？ | 9.8.5 当真空吸水垫存放和搬移时，应避免与带尖角的硬物 接触。 | [11 empty] | 1
在施工完毕后，应如何处理真空吸水垫和真空吸水系统内的沉淀物？ | 9.8.6 每班施工完毕，应将真空吸水垫洗净，并应冲洗真空吸 水系统内的沉淀物，排净存水。 | [11 empty] | 1
什么设施和设备应该用于现场电焊机，以确保安全和保护？ | 10.1.1 现场使用的电焊机，应设有防雨、防潮、防晒、防砸的 机棚，并应装设相应的消防器材。 | [11 empty] | 20
什么是安全防护装置应该具备的要求？ | 10.1.7 安全防护装置应齐全有效；漏电保护器参数应匹配，安 装应正确，动作应灵敏可靠；接零应良好。 | [11 empty] | 20
根据规范式(5.2.7-1)和(5.2.7-2)，如何计算立杆段的轴向力设计值N？ | 5.3.2 计算立杆段的轴向力设计值N，应按本规范式(5.2.7-1)、式(5.2.7-2)计算。施工荷载产生的轴向力标准值总和∑NQk，可按所选取计算部位立杆负荷面积计算。 | [11 empty] | 2
电焊机的二次线应采用什么样的电缆？ | 10.1.5 电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆 长度不宜大于30m, 一次线长度不宜大于5m, 电焊机必须设单 独的电源开关和自动断电装置，应配装二次侧空载降压器。两侧 接线应压接牢固，必须安装可靠防护罩。 | [11 empty] | 20
什么是电焊钳应具备的良好性能要求？ | 10.1.4 电焊钳应有良好的绝缘和隔热性能；电焊钳握柄绝缘应 良好，握柄和导线连接应牢靠，接触应良好。 | [11 empty] | 3
电焊机的整机应符合哪些规定？ | 10.1.9 各类电焊机的整机应符合下列规定： 1 焊机内外应整洁，不应有明显锈蚀； 2 各部件连接螺栓应紧固牢靠，不应有缺损； 3 机架、机壳、盖罩不应有变形、开焊和开裂； 4 行走轮及牵引件应完整，行走轮润滑应良好； 5 焊接机械的零部件应完整，不应有缺损。 | [11 empty] | 20
什么是各气体瓶压力表的有效检定期？ | 10.1.8 各气体瓶压力表应在有效检定期内。 | [11 empty] | 1
电焊机在载荷运行中的温升值应该控制在多少摄氏度范围内？ | 10.1.6 在载荷运行中，电焊机的温升值应在60℃~80℃范 围内。 | [11 empty] | 1
调节器及防振装置应符合哪些规定？ | 10.2.2 调节器及防振装置应符合下列规定： 1 调节丝杆及螺母应转动灵活，不应有弯曲和卡阻，紧固 件不应松动； 2 防振弹簧弹力应良好有效； 3 手摇把不应松旷和丢失。 | [11 empty] | 1
根据10.2.1节中提到的接线装置的规定，接线柱表面不应有什么样的情况？ | 10.2.1 接线装置应符合下列规定： 1 一次线和二次接线保护板应完好，接线柱表面应平整， 不应有烧蚀和破裂； 2 接线柱的螺母、铜垫圈和母线应紧固，螺母不应有破损、 烧蚀和松动，接线柱防护罩应无破损； 3 接线保护应完好。 | [11 empty] | 1
请问电焊机导线应具备哪些要求？ | 10.1.3 电焊机导线应具有良好的绝缘，绝缘电阻不得小于 0.5MΩ, 接地线接地电阻不得大于4Ω;接线部分不得有腐蚀和 受潮。 | [11 empty] | 20
什么是应设置的二次空载降压保护装置的要求？ | 10.2.5 应设置二次空载降压保护装置，且应灵敏有效。 | [11 empty] | 1
什么是一次线长度不得超过5m时需要穿管保护？ | 10.2.4 一次线长度不得超过5m, 应穿管保护。 | [11 empty] | 1
电焊机罩壳需要具备哪些功能？ | 10.2.3 电焊机罩壳应能防雨、防尘、防潮。 | [11 empty] | 1
什么要求下气压系统的空压机？ | 10.4.1 气压系统应符合下列规定： 1 空压机应符合本规范第4.2节的相关规定； 2 气动装置及各种阀门均应灵活可靠，润滑应良好，管路 应畅通，不应漏气。 | [11 empty] | 1
立杆的稳定性应按哪些本规范式计算？ | 5.4.3 立杆的稳定性应按本规范式(5.2.6-1)、式(5.2.6-2)计算。由风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mw，可按本规范式(5.2.9)计算。 | [11 empty] | 1
换向器应符合哪些规定？ | 10.3.2 换向器应符合下列规定： 1 刷盒位置调整应适当；不应锈蚀；刷盒应离开换向器表 面2mm～3mm; 2 碳刷与换向器接触应良好，位置调整应适度； 3 碳刷滑移应灵活无阻，磨损不应超过原厚度的2/3。 | [11 empty] | 1
满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为哪两种构造类型？ | 5.4.2 满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为普通型构造与加强型构造，其构造设置应符合本规范第6.9.3条的规定，两种类型满堂支撑架立杆的计算长度应符合本规范第5.4.6条的规定。 | [11 empty] | 1
分级变阻器应符合哪些规定？ | 10.3.1 分级变阻器应符合下列规定： 1 变阻器各触点不应烧损，接触应良好，滑动触点转动应 灵活有效； 2 输入线和输出线的接线板应完好，接线柱不应烧损和松 动，接头垫圈应齐全。 | [11 empty] | 1
请问安全防护应符合哪些规定？ | 10.3.3 安全防护应符合下列规定： 1 各线路均应绝缘良好，输入线应符合接电要求，输出线 断面应大于输入线断面的40%以上； 2 接地电阻值不应大于4Ω; 3 接线板护罩和开关的消弧罩应完整。 | [11 empty] | 20
什么是冷却装置水路的两个要求？ | 10.4.2 冷却装置水路应畅通，不应漏水。 | [11 empty] | 1
立杆基础底面的平均压力计算公式是什么？ | 5.5.1 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求： 式中：pk——立杆基础底面处的平均压力标准值(kPa)； Nk——上部结构传至立杆基础顶面的轴向力标准值(kN)； A——基础底面面积(m2)； fg——地基承载力特征值(kPa)，应按本规范第5.5.2条的规定采用。 | [11 empty] | 1
变压器的绝缘电阻值应不小于多少？ | 10.4.3 电气系统应符合下列规定： 1 线路接头应牢靠，各种开关箱和控制箱应完好； 2 接线柱不应有烧损、接线板不应有裂纹； 3 变压器防护应可靠、清洁；其绝缘电阻值不应小 于 1MΩ; 4 操作、控制等装置应齐全、灵敏、可靠。 | [11 empty] | 20
钢筋对焊机的工作装置应符合哪些规定？ | 10.5.1 钢筋对焊机的工作装置应符合下列规定： 1 活动横梁移动应平稳，焊机钳口不应有油污； 2 正负电极接触面烧损面积不应超过2/3; 3 夹具螺杆与螺母之间的游移间隙不应大于0.4mm, 内螺 母磨损量不应超过螺纹高度的30%。 | [11 empty] | 7
什么是焊接电源应满足的规定？ | 10.6.1 焊接电源应符合下列规定： 1 焊接电压、电流、焊接时间应调节方便、灵敏； 2 电源电压应稳定，波动值应在380V±5V 范围内。 | [11 empty] | 1
什么是焊接机头应符合的规定？ | 10.6.2 焊接机头应符合下列规定： 1 上夹头升降不应有卡滞； 2 夹头定位应准确，对中应迅速； 3 电极钳口和夹具不应有磨损和变形。 | [11 empty] | 20
什么是变压器一次线圈的两个重要要求？ | 10.5.3 变压器一次线圈绝缘应良好，并应有安全保护接地。 | [11 empty] | 2
焊接导线的长度不应大于多少米？焊接导线的截面积不应小于多少平方毫米？ | 10.6.4 电气系统应符合下列规定： 1 焊接导线长度不应大于30m, 截面积不应小于50mm²; 2 电源及控制电路应正常，定时应准确； 3 电源电缆和控制电缆连接应正确、牢固；控制箱的外壳 应可靠接零。 | [11 empty] | 20
什么是安装氩气减压阀和管接头时需要注意的两个条件？ | 10.8.4 安装的氩气减压阀和管接头不得沾有油脂，并应确认无 障碍和漏气。 | [11 empty] | 1
氩气和水源在工作过程中需要满足哪些条件？ | 10.8.2 氩气和水源必须畅通，气管和水管不得受外压且无外漏。 | [11 empty] | 1
如何计算立杆段的轴向力设计值N？ | 5.4.4 计算立杆段的轴向力设计值N，应按下列公式计算： 式中：∑NGk——永久荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN)； ∑NQk——可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN)。 | [11 empty] | 1
高频引弧的焊机应符合哪些规定？ | 10.8.3 高频引弧的焊机应符合下列规定： 1 高频防护装置应良好，亦可通过降低频率进行防护； 2 振荡器电源线路中的连锁开关严禁分接。 | [11 empty] | 20
请问氩弧焊工作场地应该具备哪些条件？ | 10.8.1 氩弧焊工作场地必须空气流通。氩气瓶与焊接地点不应 靠得太近，并应直立固定放置，不得倒放。应远离明火。 | [11 empty] | 20
焊剂填装盒在使用前应符合哪些要求？ | 10.6.3 焊剂填装盒不应有破损、变形；规格尺寸应与钢筋直径 匹配。 | [11 empty] | 1
什么是塑料防水板铺设应超前二次衬砌混凝土施工的合适距离范围？ | 4.5.5 塑料防水板的铺设应超前二次衬砌混凝土施工，超前距 离宜为5m～20m。 | [11 empty] | 1
焊接导线长度不应大于多少米？ | 10.7.2 电气系统应符合下列规定： 1 焊接导线长度不应大于30m, 截面积不应小于50mm²; 2 电源及控制电路定时应准确，允许误差不应大于5%; 3 电源电缆和控制电缆连接应正确、牢固；控制箱的外壳 应可靠接地；控制箱的外壳和接线板上的罩壳应盖好。 | [11 empty] | 20
在初期支护的渗漏水情况下，应在塑料防水板防水层铺设前采取什么措施？ | 4.5.3 初期支护的渗漏水，应在塑料防水板防水层铺设前封堵 或引排。 | [11 empty] | 1
传动机构应符合哪些规定？ | 10.7.1 传动机构应符合下列规定： 1 减速箱油槽中的润滑油油量、油质应符合使用说明书 要求； 2 送丝滚轮沟槽、齿纹应完好，滚轮和导电嘴(块)应接 触良好，不应有磨损； 3 软管式送丝机的软管槽孔应清洁，应定期吹洗。 | [11 empty] | 20
在安装工业设备时，哪些功能和安全要求需要考虑？ | 10.9.1 整机应具备防尘、防水、防烟雾等功能。气体瓶宜放在 阴凉处，并应放置牢靠，不得靠近热源。 | [11 empty] | 20
什么是确保焊接过程中熔滴和熔池短路过渡良好的关键要素？ | 10.9.3 电压、电流调节装置、熔滴和熔池短路过渡应良好。 | [11 empty] | 20
请问焊枪冷却水系统是否可以漏水？ | 10.9.4 焊丝的进给机构、电线的连接部分、气体的供应系统及 冷却水循环系统符合使用说明书要求，焊枪冷却水系统不得 漏水。 | [11 empty] | 2
在处理氧气瓶及其附件时，应该注意哪些方面？ | 10.10.3 氧气瓶及其附件、胶管工具均不应沾染油污，软管接 头不应采用含铜量大于70%的铜质材料制造。 | [11 empty] | 7
什么是10.10.6要求的气瓶防振圈和安全帽？ | 10.10.6 气瓶防振圈、安全帽应齐全良好。 | [11 empty] | 1
教育者应如何评估一个建筑物的冷却、散热和通风系统？ | 10.10.2 冷却、散热、通风系统应齐全、完整，效果应良好。 | [11 empty] | 1
在使用氧气瓶时，为什么严禁使用未安装减压器的氧气瓶？ | 10.10.5 严禁使用未安装减压器的氧气瓶，减压器应在检定有 限期内。 | [11 empty] | 2
什么设备应符合相应的检验技术要求？ | 10.10.1 空压机、气瓶、焊接架应符合相应的检验技术要求。 | [11 empty] | 20
在使用乙炔气瓶时，减压器与瓶阀的连接应具备什么特点？ | 10.10.4 气瓶与焊炬相互间的距离不应小于10m, 两瓶间距不 应小于5m。乙炔瓶使用时必须装设专用减压器，减压器与瓶阀 的连接应可靠，不得漏气。 | [11 empty] | 1
您需要确保减速机传动平稳、送丝匀速以及电弧燃烧稳定的目标是什么？ | 10.9.2 减速机传动应平稳，送丝应匀速，电弧燃烧应稳定。 | [11 empty] | 1
什么情况下地基承载能力不得小于工作状态最大支腿压力？ | 7.1.20 地基承载能力不得小于工作状态最大支腿压力。在基坑 边、暗沟等地下设施上作业时，应采取地基加固措施。 | [11 empty] | 12
电气线路检查中需要注意哪些现象？ | 11.5.1 电气线路应无破损、断裂、脱落、短路等现象。 | [11 empty] | 3
什么是确保机座、电机、轴承座和调直筒连接牢固的重要措施？ | 11.2.3 机座、电机、轴承座和调直筒等连接应牢固，各轴、销 应齐全完好。 | [11 empty] | 1
传动系统及工作机构应符合哪些规定？ | 11.4.1 传动系统及工作机构应符合下列规定： 1 工作台和弯曲机台面应保持水平；传动齿轮啮合应良好， 位置不应偏移； 2 芯轴、成型轴、挡铁轴和轴套应完整，安装应牢固，工 作台转动应灵活，不应有卡阻； 3 芯轴和成型轴、挡铁轴的规格与加工钢筋的直径和弯曲 半径应相适应；芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍；挡铁轴应有 轴套。 | [11 empty] | 10
当架体未设置连墙件与建筑结构刚性连接时，立杆计算长度系数μ应符合哪些规定？ | 5.4.7 当满堂支撑架小于4跨时，宜设置连墙件将架体与建筑结构刚性连接。当架体未设置连墙件与建筑结构刚性连接，立杆计算长度系数μ按本规范附录C表C-2～表C-5采用时，应符合下列规定： 1 支撑架高度不应超过一个建筑楼层高度，且不应超过5.2m； 2 架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和标准值不应大于7.5kN／m2； 3 架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和的均布线荷载标准值不应大于7kN／m。 | [11 empty] | 5
根据11.2.2的规定，调直系统及牵引和落料机构应符合哪些要求？ | 11.2.2 调直系统及牵引和落料机构应符合下列规定： 1 调直筒、轴不应有弯曲、裂纹和轴销磨损等；料架料槽 应平直，应对准导向筒、调直筒和下刀切孔的中心线； 2 自动落料机构开闭应灵活，落料应准确，落料架各部件 连接应牢固； 3 牵引轮工作应有效，调节机构应灵敏，滑块移动不应有 卡阻； 4 调节螺母、回位弹簧及链轮机构应灵敏可靠。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料防水板及其配套材料是否符合设计要求的方法？ | 4.5.8 塑料防水板及其配套材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些规定，以确保其机械安装和外观的质量？ | 11.1.1 整机应符合下列规定： 1 机械的安装应坚实稳固，应采用防止设备意外移位的 措施； 2 机身不应有破损、断裂及变形； 3 金属结构不应有开焊、裂纹； 4 各部位连接应牢固； 5 零部件应完整，随机附件应齐全； 6 外观应清洁，不应有油垢和锈蚀； 7 操作系统应灵敏可靠，各仪表指示数据应准确； 8 传动系统运转应平稳，不应有异常冲击、振动、爬行、 窜动、噪声、超温、超压。 | [11 empty] | 20
请问在确定立杆稳定性计算部位时，应满足哪些规定？ | 5.4.5 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定： 1 当满堂支撑架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应计算底层与顶层立杆段； 2 应符合本规范第5.3.3条第2款、第3款的规定。 | [11 empty] | 2
安全防护应符合哪些规定？ | 11.1.2 安全防护应符合下列规定： 1 安全防护装置应齐全可靠，防护罩或防护板安装应牢固， 不应破损； 2 接零应符合用电规定； 3 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 电气保护装置应齐全有效； 4 机械齿轮、皮带轮等高速运转部分，必须安装防护罩或 防护板。 | [11 empty] | 20
什么是对于芯轴、挡铁轴、转盘等的质量要求？ | 11.4.2 芯轴、挡铁轴、转盘等不应有裂纹和损伤，防护罩应坚 固可靠。 | [11 empty] | 4
请问传动系统应符合哪些规定？ | 11.2.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动机构运转应平稳，不应有异响，传动齿轮及花键轴 不应有断齿、啃齿、裂纹及表面脱落； 2 传动皮带数量应齐全，不应有破损、断裂，松紧度应 适宜。 | [11 empty] | 14
什么设备需要保证切刀完好，弹簧、弹簧张紧螺母、电磁铁和可移动制动器有效？ | 11.5.2 切刀应完好；弹簧、弹簧张紧螺母、电磁铁和可移动制 动器应有效。 | [11 empty] | 1
地基承载力特征值的取值应符合哪些规定？ | 5.5.2 地基承载力特征值的取值应符合下列规定： 1 当为天然地基时，应按地质勘察报告选用；当为回填土地基时，应对地质勘察报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4； 2 由载荷试验或工程经验确定。 | [11 empty] | 4
传动及切断系统中，刀具安装的要求是什么？ | 11.3.1 传动及切断系统应符合下列规定： 1 传动机构应运转平稳，不应有异响，曲轴、连杆不应有 裂纹、扭曲； 2 开式传动齿轮齿面不应有裂纹、点蚀和变形，啮合应良 好，磨损量不应超过齿厚的25%;滑动轴承不应有刮伤、烧蚀， 径向磨损不应大于0.5mm; 3 滑块与导轨纵向游动间隙应小于0.5mm, 横向间隙应小 于0.2mm; 4 刀具安装牢固不应松动；刀口不应有缺损、裂纹，衬刀 和冲切间隙应正常，剪切刀具与被剪材料应匹配； 5 接送料的工作台面应和切刀下部保持水平； 6 液压传动式切断机作业前，应检查并确认液压油位及电 动机旋转方向符合要求，防护罩应无破损。 | [11 empty] | 20
什么是压紧轮的固定螺栓应该具备的状态？ | 11.5.3 压紧轮的固定螺栓应无松动。 | [11 empty] | 1
焊接变压器至焊接轮、导电轮之间的导电铜带端头螺栓应该如何处理？ | 11.6.1 焊接变压器至焊接轮、导电轮之间的导电铜带端头螺栓 应紧固。 | [11 empty] | 1
制动块磨损量不应大于原厚度的50%时，制动是否灵敏？ | 11.7.2 制动块磨损量不应大于原厚度的50%,制动应灵敏。 | [11 empty] | 1
什么是冷拉夹具和夹齿在这个背景信息中的作用？ | 11.7.3 冷拉夹具、夹齿应完好，夹持功能应有效。 | [11 empty] | 1
什么设备应该安装在冷拉场地？ | 11.7.4 冷拉场地应装设防护板及警告标志。 | [11 empty] | 1
请问在传动系统中，为什么传动齿轮的啮合应该良好，弹性联轴节不应松旷？ | 11.7.1 传动齿轮啮合应良好，弹性联轴节不应松旷。 | [11 empty] | 1
当采用型钢悬挑梁作为脚手架的支承结构时，需要进行哪些设计计算？ | 5.6.1 当采用型钢悬挑梁作为脚手架的支承结构时，应进行下列设计计算： 1 型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度； 2 型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度； 3 型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。 | [11 empty] | 6
传动及工作装置应符合哪些规定？ | 11.8.1 传动及工作装置应符合下列规定： 1 传动齿轮啮合应良好，弹性联轴节不应松旷； 2 模具不应有裂纹，轧头和模具的规格应配套。 | [11 empty] | 20
什么是塑料防水板搭接缝的最小有效宽度？ | 4.5.9 塑料防水板的搭接缝必须采用双缝热熔焊接，每条焊缝 的有效宽度不应小于10mm。 检验方法：双焊缝间空腔内充气检查和尺量检查。 | [11 empty] | 5
教育者可以问铲刀架和撑杆在检查时应该具备怎样的状态？ | 5.2.5 铲刀架、撑杆应完好，不应有变形、开裂。 | [11 empty] | 1
冷却与通风装置应符合哪些规定？ | 11.8.2 冷却与通风装置应符合下列规定： 1 冷却水应畅通，流量应适宜； 2 风道应畅通，风量应合适。 | [11 empty] | 1
什么是压力表的定期检查标准误差限？ | 11.9.2 压力表应定期检查测定，误差不应大于5%。 | [11 empty] | 1
超高压油管在安装时需要注意什么？ | 11.9.1 超高压油管的弯曲半径不应小于250mm, 扣压接头处 不应有扭转和死弯。 | [11 empty] | 6
什么是机体内外不应有的现象？ | 11.10.1 机体内外应清洁，不应有锈垢、油垢、锈蚀等现象。 | [11 empty] | 20
机架应该具备哪些特征，以确保其具有足够的强度和刚度，并且没有明显的翘曲和变形？ | 11.10.2 机架应有足够的强度和刚度，不应有明显的翘曲和 变形。 | [11 empty] | 1
传动系统应符合哪些规定？ | 11.10.5 传动系统应符合下列规定： 1 摆线针轮减速机运转应平稳，设备运行时不应有异常冲 击、振动、爬行、窜动、噪声和超温、超压； 2 箱体内外应清洁，油质应清洁，油量应充足；密封装置 应有效，不应漏油； 3 进给机构各挡变速应正常、灵活、可靠、齐全； 4 自动开合机构应开合自如、自锁良好。 | [11 empty] | 20
满堂支撑架立杆的计算长度应按照什么公式计算？ | 5.4.6 满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算，取整体稳定计算结果最不利值： 式中：k——满堂支撑架立杆计算长度附加系数，应按表5.4.6采用； h——步距； a——立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度；应不大于0.5m，当0.2m＜a＜0.5m时，承载力可按线性插入值； μ1、μ2——考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数，普通型构造应按本规范附录C表C-2、表C-4采用；加强型构造应按本规范附录C表C-3、表C-5采用。 表5.4.6 满堂支撑架立杆计算长度附加系数 注：当验算立杆允许长细比时，取k＝1。 | [11 empty] | 7
什么情况下各传动面、导轨面和接触面不应有严重锈蚀、油垢和积灰？ | 11.10.3 各传动面、导轨面和接触面不应有严重锈蚀、油垢和 积灰，外壳各表面应清洁，不应有锈垢。 | [11 empty] | 1
什么是平刨的安全护手装置？ | 12.2.2 平刨应安装安全护手装置。 | [11 empty] | 1
请问在整机制造过程中，出现因制造缺陷引起的漏油时，应该采取什么措施？ | 11.10.4 整机不应漏油，对因制造缺陷引起的漏油应采取回流 措施。 | [11 empty] | 1
11.10.6节中，冷却系统需要满足哪些规定？ | 11.10.6 冷却系统应符合下列规定： 1 冷却水泵工作应有效； 2 冷却液体箱应清洁，并应定期清理。 | [11 empty] | 3
设计悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值应如何计算？ | 5.6.2 悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值，应根据悬挑脚手架分段搭设高度按本规范式(5.2.7-1)、式(5.2.7-2)分别计算，并应取其较大者。 | [11 empty] | 1
安全防护装置应符合哪些规定？ | 12.1.2 安全防护装置应符合下列规定： 1 接零保护设置应正确，接地电阻应符合用电规定； 2 短路保护、过载保护、失压保护装置动作应灵敏有效； 3 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 4 外露传动部分防护罩壳应齐全完整，安装应牢靠； 5 防护压板、护罩等安全防护装置应齐全、可靠、有效， 指示标志应醒目。 | [11 empty] | 20
什么类型的木工机具不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具？ | 12.1.3 不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些机械安装要求？ | 12.1.1 整机应符合下列规定： 1 机械安装应坚实稳固，保持水平位置； 2 金属结构不应有开焊、裂纹、变形； 3 机构应完整，零部件应齐全，连接应可靠； 4 机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，工作台上 不得放置杂物； 5 传动系统运转应平稳； 6 操作系统应灵敏可靠，配置操作按钮、手轮、手柄应齐 全，反应应灵敏；各仪表指示数据应准确； 7 刀具安装应牢固，定位应准确有效。 | [11 empty] | 20
什么是设置可靠的安全防护装置的最小距离要求？ | 12.2.3 必须设置可靠的安全防护装置，紧固刀片的螺钉应嵌入槽内，且距离刀背不得小于10mm。 | [11 empty] | 8
在设计工作台时，工作台升降的灵活性有哪些重要方面需要考虑？ | 12.2.1 工作台升降应灵活。 | [11 empty] | 1
什么是对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架进行承载力验算时的必要步骤？ | 5.5.3 对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架，应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
送料装置应该具备哪些特性，以确保其在工作时是灵敏可靠的？ | 12.3.2 送料装置应灵敏可靠，压紧回弹装置应完整齐全。 | [11 empty] | 1
什么是工作台升降设备需要具备的几个特点？ | 12.3.1 工作台升降应灵活，变速应齐全，定位应准确。 | [11 empty] | 4
在使用锯片时，应该设置哪些安全设备以确保操作者的安全？ | 12.5.2 锯片上方应设置防护罩和防护挡板。 | [11 empty] | 20
在使用锯片时，需要注意哪些安全措施？ | 12.5.1 锯片不得有裂口和裂纹，不得有2个及以上连续缺齿， 圆盘锯应装设分料器，锯片上方应有防护罩。 | [11 empty] | 20
液压系统应满足哪些规定？ | 12.4.2 液压系统应符合下列规定： 1 各液压元件固定应牢固，油管及密封圈不应有渗漏； 2 压力表配置应齐全，指示应灵敏； 3 溢流阀的设定压力不应超过液压系统的最高压力； 4 液压油油质、油量应符合说明书的要求，油温应正常。 | [11 empty] | 7
工作机构应符合哪些规定？ | 12.4.1 工作机构应符合下列规定： 1 工作台往复运行应平稳，不应有明显爬行，行程调节应 灵活，定位应准确； 2 刀具安装应牢固，安全可靠；调节应方便。 | [11 empty] | 20
请问地下防水工程竣工和记录资料应符合哪些规定？ | 9.0.5 地下防水工程竣工和记录资料应符合表9.0.5的规定。 表9.0.5 地下防水工程竣工和记录资料 续表9.0.5 | [11 empty] | 1
在设计中，应该使用什么类型的控制按钮开关？ | 12.5.4 应采用单向控制按钮开关，不得使用倒顺开关。 | [11 empty] | 1
"在进行木工加工时，为什么要确保锯片旋转方向正确并且转速稳定？" | 12.5.3 锯片旋转方向应正确，转速应稳定。 | [11 empty] | 1
什么是移动式砂浆机械应该安放的位置要求？ | 13.1.1 砂浆机械应有良好的设备基础，移动式砂浆机械应安放 在平坦坚实的地坪上。 | [11 empty] | 1
您在建筑施工现场使用砂浆机械时，需要注意控制哪些方面的环境影响？ | 13.1.2 砂浆机械在生产过程中产生的噪声应控制在现行国家标 准《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523 范围内，其粉 尘和固体废弃物排放应符合国家现行相关标准的规定。 | [11 empty] | 1
哪些是制动及安全装置应符合的规定？ | 13.2.4 制动及安全装置应符合下列规定： 1 上料斗应能保证在任意位置可靠制动，料斗不应下滑； 上下限位装置动作应灵敏可靠； 2 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 3 主机传动系统的裸露部件应有防护罩和安全检修保护装 置。主机的检修盖与启动电源应有连锁装置。 | [11 empty] | 20
教育者应该问的问题是什么？ | 13.3.2 搅拌机作业中产生的污水循环利用、再利用应设置沉淀 池，经沉淀后达标排放。 | [11 empty] | 20
什么设备上的操作控制柜面板应该齐全完好？ | 13.2.3 操作控制柜面板上的仪表、指示灯、按钮应齐全完好。 | [11 empty] | 1
搅拌系统应符合哪些规定？ | 13.3.1 搅拌系统应符合下列规定： 1 拌筒与托轮接触应良好，不应有跑偏、窜动，磨损不应 超过使用说明书规定； 2 拌筒内铲臂紧固不应松动，刮板与衬板间隙应符合使用 说明书要求，磨损不应超过使用说明书规定。 | [11 empty] | 2
传动系统的齿轮传动方式应满足哪些要求？ | 13.2.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动装置运转应平稳，各部件连接应可靠；对采用齿轮 传动方式的传动装置，其齿轮啮合应良好； 2 皮带松紧应适宜，受力应均匀，不应有断裂，链条和链 轮不应咬齿； 3 上料斗的滚轮、托轮应完好； 4 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油。 | [11 empty] | 10
搅拌系统应符合哪些规定？ | 13.2.2 搅拌系统应符合下列规定： 1 卧式无重力混合机、卧式犁刀混合机的拌筒内铲臂紧固 不应松动，刮板与衬板间隙应符合使用说明书规定，磨损不应超 过使用说明书规定； 2 卧式螺带混合机的叶片不应松动和变形； 3 连续混浆机必须具备连续喂料、干湿混合腔、水控制、 计量、电气控制等主要部件，并灵敏有效。 | [11 empty] | 20
砂浆泵送系统的输浆管的额定工作压力应该是砂浆输送泵额定工作压力的多少倍以上？ | 13.4.1 砂浆泵送系统应符合下列规定： 1 输浆管应耐磨耐压，其额定工作压力与砂浆输送泵额定 工作压力之比值不应小于2; 2 砂浆泵的活塞的行程应符合使用说明书的规定； 3 砂浆泵的活塞与缸筒的间隙符合使用说明书规定；不应 漏浆；泵送、回抽应有力，不应滞后。 | [11 empty] | 1
请问U形钢筋拉环或螺栓的强度应如何计算？ | 5.6.6 将型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U形钢筋拉环或螺栓的强度应按下式计算： 式中：σ——U形钢筋拉环或螺栓应力值； Nm——型钢悬挑梁锚固段压点U形钢筋拉环或螺栓拉力设计值(N)； Al——U形钢筋拉环净截面面积或螺栓的有效截面面积(mm2)，一个钢筋拉环或一对螺栓按两个截面计算； fl——U形钢筋拉环或螺栓抗拉强度设计值，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定取fl＝50N／mm2。 | [11 empty] | 1
电动机的轴承在运转中允许的最高温度取值分别是多少？ | 13.1.5 电动机的碳刷与滑环接触应良好，转动中不应有异响、 漏电，绝缘性能应符合使用说明书规定，其绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ。 在运转中电动机轴承允许最高温度取值应为：滑动轴 承80℃,滚动轴承95℃;正常温度取值应为：滑动轴承40℃, 滚动轴承55℃。 | [11 empty] | 2
在任何供料形式的工作状态下，距干混砂浆生产线主机粉尘源头下风口50m、高1.7m的粉尘浓度允许的最大值是多少？ | 13.1.3 在任何供料形式的工作状态下，距干混砂浆生产线主机 的粉尘源头下风口50m、高1.7m 的粉尘浓度不得大于10mg/m³。 | [11 empty] | 1
请问管道焊接质量应符合哪些具体要求？ | 13.3.9 管道焊接质量应符合本规范第 11.2.10 条的要求和表 5.3.8 的规定。 | [11 empty] | 1
砂浆输送泵的安全装置应具备哪些功能？ | 13.4.2 安全装置应符合下列规定： 1 砂浆输送泵宜配备手动卸料装置或具备反泵功能，并应 具备安全保护功能，在输送装置超压时，应能自动卸料减压或自 动停机； 2 液压系统中应设有过载和液压冲击的安全装置；安全溢 流阀的调整压力不得大于系统规定工作压力的110%;系统的工 作压力不得大于液压泵的额定压力； 3 安全阀及过载保护装置应齐全、灵敏、有效；压力表应 有效且在定检期内； 4 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 13
工作装置应满足哪些规定？ | 13.5.4 工作装置应符合下列规定： 1 工作场地应坚实平整，泵体应固定牢靠，安放应平稳； 2 输气管应采用耐压软胶管，气管阀门及各连接处应密封 可靠，不得漏气。 | [11 empty] | 20
整机应符合哪些规定？ | 13.1.4 整机应符合下列规定： 1 主要工作性能应达到使用说明书规定的额定指标； 2 金属结构不应有开焊、裂纹、变形和严重锈蚀，各连接 螺栓应紧固； 3 工作装置性能应可靠，附件应齐全完整。 | [11 empty] | 20
型钢悬挑梁的整体稳定性应按照哪个国家标准中的规定来验算？ | 5.6.4 型钢悬挑梁的整体稳定性应按下式验算： 式中：φb——型钢悬挑梁的整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定采用； W——型钢悬挑梁毛截面模量。 | [11 empty] | 1
传动系统的砂浆搅拌功能应当具备哪些要求？ | 13.5.1 传动系统应符合下列规定： 1 主电机与机架连接应紧固，工作时不应有异响，温升应 正常； 2 砂浆料斗应配备砂浆搅拌功能，密封应良好，并应设有 过滤装置，过滤网孔径边长不应大于4.75mm。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该对型钢悬挑梁锚固段压点处的钢筋拉环或螺栓的承载能力进行折减？ | 5.6.7 当型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘以0.85的折减系数。 | [11 empty] | 2
根据上述信息，请问哪些要求适用于工作装置？ | 5.3.5 工作装置应符合下列规定： 1 动臂、斗杆和铲斗不应有变形、裂纹和开焊； 2 斗齿应齐全、完整，不应松动； 3 动臂、斗杆和铲斗的连接轴销等应润滑良好，轴销固定 应牢靠。 | [11 empty] | 20
请问在设计各种设备的操作通道时，主要操作通道的净距不应小于多少米？ | 13.3.7 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于 1.5m，辅助的操 作通道净距不应小于 0.8m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
在进行作业前应进行哪些检查？ | 4.6.7 作业前，应进行空载试运转，检查并确认各机构运转正 常，制动可靠，各限位开关灵敏有效。 | [11 empty] | 20
气压系统应符合哪些规定？ | 13.5.2 气压系统应符合下列规定： 1 送风空压机作业时储气罐压力不应超过铭牌额定压力， 进气阀、排气阀、轴承及各部件不应有异响、过热； 2 电动空压机的压力调节器、减荷阀和机动空压机的额定 载荷调节器工作应有效可靠，在各气动部件分别或同时工作时， 工作压力应符合使用说明书规定； 3 电磁阀及气压元件应符合使用说明书规定，且动作应灵 敏可靠，气动传输管道路应完好，不应漏气； 4 喷枪上应设置空气流量调节阀。 | [11 empty] | 8
安全装置应符合哪些规定？ | 13.5.5 安全装置应符合下列规定： 1 空压机的安全阀应灵敏可靠，压力应符合使用说明书的 要求； 2 各安全限位装置应齐全，完好有效； 3 报警提示装置应完好有效。 | [11 empty] | 20
什么情况下，供水系统工作不应有破损、泄漏？ | 13.5.3 供水系统工作不应有破损、泄漏。 | [11 empty] | 1
请问传动系统应符合哪些规定？ | 13.6.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动系统应运转灵活，不得有异响；减速器不得渗油； 2 当采用皮带传动时，传动应平稳，不应有明显的跳动； 3 离合器结合应平稳可靠，分离彻底。正常工作时不得产 生打滑和过热现象。 | [11 empty] | 20
安全防护装置应符合哪些规定？ | 13.6.3 安全防护装置应符合下列规定： 1 抹盘罩壳应具有足够的强度，能有效地起到防护作用； 2 动力驱动的齿轮、皮带等，应有防护罩或其他附加装置 进行防护； 3 当采用内燃机作动力时，动力排气管口不得指向操作 人员。 | [11 empty] | 20
操作系统应符合哪些规定？ | 13.6.2 操作系统应符合下列规定： 1 电动机开关控制应准确可靠；内始机应易于启动，操作 方便； 2 抹光机应备有搬运手柄； 3 抹光机的操作扶手位置应能调节，除去内燃机的启动装 置外，其他所有控制装置都应安装在容易操作的位置上。操作扶 手装置在尺寸过大时应能折叠或伸缩。 | [11 empty] | 20
整机应符合哪些规定？ | 14.1.4 整机应符合下列规定： 1 外观应清洁，警示标志应明显；所有指示灯应正常； 2 各总成件、零部件及附属装置应齐全、完整；试运转时 不得有漏油、异响和过热现象； 3 钢结构不应有明显变形，主要受力构件焊缝不应有开焊、 裂纹，螺栓、销连接应牢靠； 4 主要工作性能应达到额定指标。 | [11 empty] | 20
在进行空载试运转时，控制面板显示应该出现哪些情况？ | 14.2.1 空载试运转，控制面板显示各工作系统运转应正常，应 无故障报警显示。 | [11 empty] | 1
什么因素应该考虑在选择非开挖机械时与周围岩土条件相适应？ | 14.1.2 非开挖机械的选用应与周围岩土条件相适应。 | [11 empty] | 1
请问在使用非开挖机械时，应该如何遵循使用说明书的要求？ | 14.1.1 非开挖机械应按使用说明书规定的技术性能和使用条件 合理使用，严禁任意扩大使用范围。 | [11 empty] | 1
请问主顶液压推进系统应符合哪些规定？ | 14.2.3 主顶液压推进系统应符合下列规定： 1 液压泵工作应正常，液压系统应能达到规定压力； 2 主顶液压泵、主顶液压缸不应有内泄和爬行现象； 3 溢流阀工作应正常，不应有失灵现象。 | [11 empty] | 1
请问如何计算型钢悬挑梁的抗弯强度？ | 5.6.3 型钢悬挑梁的抗弯强度应按下式计算： 式中：σ——型钢悬挑梁应力值； Mmax——型钢悬挑梁计算截面最大弯矩设计值； Wn——型钢悬挑梁净截面模量； f——钢材的抗弯强度设计值。 | [11 empty] | 1
旋转挖掘系统应符合哪些规定？ | 14.2.2 旋转挖掘系统应符合下列规定： 1 旋转挖掘系统切削刀头、超挖刀、仿形刀等磨损应在允 许范围内； 2 切削刀盘的扭矩输出应正常，土砂密封件应完好，各部 轴承的润滑应良好； 3 纠偏系统溢流阀、电磁换向阀、纠偏液压缸不应有内泄。 | [11 empty] | 5
教育考试在隧道施工中，应选用何种类型的电器？ | 14.1.3 隧道施工应选用特殊构造的加强型电器或高等级绝缘电 器；在隧道施工中，电器防爆等级应与作业环境相适应。高海拔 地区应选用高原电器。 | [11 empty] | 1
泥水平衡式顶管机泥水处理装置应符合哪些规定？ | 14.2.5 泥水平衡式顶管机泥水处理装置应符合下列规定： 1 进回水管、压浆管道应完好，工作坑内的进回水阀、压 浆阀工作应正常； 2 机头和操作台之间的指令和信号传输应正常； 3 当启动进水泵或回水泵时，回水管出水应正常，机头内 回水压力应平稳； 4 当打开截止阀、关闭旁通阀时，应查看压力表读数，打 通回路后，检查泥水仓压力应正常。 | [11 empty] | 1
请问壳体应符合哪些规定？ | 14.3.3 壳体应符合下列规定： 1 盾体内径、外径尺寸应在允许范围内，各部位钢结构厚 度应符合使用说明书规定； 2 盾尾止水带应密封良好；盾尾密封油质注入系统工作应 正常；各种管道和阀门应完好，不得堵塞； 3 注浆设备功能应正常，注浆管路内不得固结。 | [11 empty] | 20
什么是操纵控制阀在回转平台上的作用？ | 5.3.4 操纵控制阀应能有效地控制回转平台左右旋转、斗杆伸 出及回缩、动臂上升及下降等各种动作。 | [11 empty] | 1
注浆系统应符合哪些规定？ | 14.2.6 注浆系统应符合下列规定： 1 注浆管路上的控制阀响应应灵敏，注浆材料不应凝固堵 塞控制阀；空气驱动阀的供给空气压力及流量应正常； 2 注浆压力值应正常，注浆材料余量应充足，不得凝固、 堵塞注浆管路； 3 注浆泵应运转正常，注浆泵内部注浆材料不应凝固； 4 集中润滑给脂压力应正常，各部位润滑应良好。 | [11 empty] | 20
电器系统的哪些方面需要符合规定？ | 14.3.2 电器系统应符合下列规定： 1 数据采集系统工作应正常，各部位传感器应灵敏可靠； 2 所有回路与大地间绝缘电阻值应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 8
推进系统应符合哪些规定？ | 14.3.6 推进系统应符合下列规定： 1 各推进油缸安装应牢固，推进速度、行程、压力应达到 使用说明书规定要求； 2 铰接系统伸出、缩回动作行程应显示正确，应符合生产 厂家规定要求； 3 主轴承润滑油脂系统工作应正常；轴承止水带安装应牢，密封应良好。 | [11 empty] | 20
型钢悬挑梁的挠度应符合哪个规定公式？ | 5.6.5 型钢悬挑梁的挠度(图5.6.5)应符合下式规定： 式中：[v]——型钢悬挑梁挠度允许值，应按本规范表5.1.8取值； v——型钢悬挑梁最大挠度。 图5.6.5 悬挑脚手架型钢悬挑梁计算示意图 N-悬挑脚手架立杆的轴向力设计值；lc-型钢悬挑梁锚固点中心至 建筑楼层板边支承点的距离；lc1-型钢悬挑梁悬挑端面至建筑结构楼 层板边支承点的距离；lc2-脚手架外立杆至建筑结构楼层板边支承点 的距离；lc3-脚手架内杆至建筑结构楼层板边支承点的距离：q-型钢梁自重线荷载标准值 | [11 empty] | 20
开挖系统应符合哪些规定？ | 14.3.5 开挖系统应符合下列规定： 1 刀盘开口度应符合使用说明书规定的允许范围；刀盘密 封油脂密封性能良好； 2 刀具不应偏磨、崩刃，磨损应符合生产厂家规定的允许 范围；刀体应能自由转动，刀具与刀座连接应牢固，刀座与刀盘 焊缝不应有缺陷及开裂； 3 驱动系统正转、反转、速度调节等功能应正常； 4 压力舱开口、盾壳阀门等不应缺损或堵塞； 5 超挖装置调整应灵敏可靠，应能准确控制超挖量和超挖 范围； 6 发泡装置工作应正常。 | [11 empty] | 10
请问变压器应符合哪些规定？ | 14.3.1 变压器应符合下列规定： 1 高压电缆外表不得有破损、老化，电缆敷设卡固应牢靠， 电缆侧盖密封应良好； 2 变压器接零和密封应良好，不得泄漏。 | [11 empty] | 6
后续台车应符合哪些规定？ | 14.3.9 后续台车应符合下列规定： 1 台车专用轨道铺设应平顺、牢固，轨距应符合台车运转 要求，轨道上应无障碍； 2 各台车工作性能、制动性能应良好，应能平稳运转 | [11 empty] | 1
对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)应按何种国家标准进行混凝土局部受压承载力、结构承载力验算？ | 5.6.9 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定进行混凝土局部受压承载力、结构承载力验算，当不满足要求时，应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
管片安装机构应符合哪些规定？ | 14.3.7 管片安装机构应符合下列规定： 1 管片安装机构前后运动、回旋、伸缩等动作应灵活，推 压力、旋转速度、前后滑动距离应符合使用说明书规定； 2 真圆度保持器工作应正常； 3 管片储存装置运转应正常。 | [11 empty] | 1
什么是导向装置应该符合的规定？ | 14.3.4 导向装置应符合下列规定： 1 导向装置性能应良好，定位应准确，并应在检定有效期 内使用； 2 应定期用人工测量方法对导向系统数据进行复核； 3 系统测站点和后视点的支架应稳固，不应晃动。 | [11 empty] | 1
教育人仓应符合哪些规定？ | 14.3.8 人仓应符合下列规定： 1 密封面应完整，密封应良好； 2 显示仪、条形记录仪、热系统、温度计、密封阀等所有 部件功能应正常；时钟、电话和紧急电话应能正常工作。 | [11 empty] | 20
请问以下哪一项是泥土输送系统应符合的规定？ | 14.2.4 泥土输送系统应符合下列规定： 1 螺旋轴轴颈密封环应完好； 2 螺旋泥土输送机土压不应大于减速器箱体内压力； 3 主顶顶进过程中，主顶动力站各油管接头、电磁阀应良 好，后顶压力应正常，应无漏油现象。 | [11 empty] | 1
安全保护装置应符合哪些规定？ | 14.3.13 安全保护装置应符合下列规定： 1 防护设施、供紧急情况使用的避险、避难设备器具、急 救设备器材、应急医疗设备应齐全，且应在有效期内，并应定期 检查和及时维修更换； 2 消防、防火设备应齐全且在有效期内，并定期检查，及 时维修更换； 3 瓦斯等有害气体监测、记录、报警装置应能正常工作； 4 升降装置、安全扶手应安全可靠。 | [11 empty] | 20
14.3.14土压平衡盾构机应满足哪些规定？ | 14.3.14 土压平衡盾构机应符合下列规定： 1 传送带驱动马达性能应良好，张紧装置应能适合规定的 曲线； 2 螺旋输送机运转应正常，伸缩机构工作应正常，观测窗 口不应堵塞； 3 压力传感器显示应正确； 4 卸土门在动力失去时应能紧急关闭。 | [11 empty] | 10
请问悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件的计算应符合哪个规范的第5.2节的规定？ | 5.6.10 悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件计算应符合本规范第5.2节的规定。 | [11 empty] | 1
1. 后配套管线应符合哪些规定？ | 14.3.10 后配套管线应符合下列规定： 1 电缆位置应合理可靠，应能防止被突出物损坏；电缆应 有足够的存储量； 2 掘进机与台车之间软管、电线连接应正常； 3 水管卷筒应能正常工作，且有足够存储量。 | [11 empty] | 3
14.3.15 泥水加压盾构机应符合哪些规定？ | 14.3.15 泥水加压盾构机应符合下列规定： 1 泥水循环机泥水处理系统工作应正常； 2 泥浆设备与泥水分离系统运转应正常，泥浆泵、分离机、 振动筛性能应良好，工作压力应正常； 3 送泥水管、排泥水管管道密封性能良好，不应有严重磨 损或堵塞； 4 砾石破碎设备性能应良好，应符合使用说明书规定要求； 5 流量监控装置性能良好。 | [11 empty] | 1
单排脚手架搭设高度不应超过多少米？ | 6.1.2 单排脚手架搭设高度不应超过24m；双排脚手架搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设等措施。 | [11 empty] | 1
通风管道安装应符合哪些规定？ | 14.3.11 通风、给水排水设备应符合下列规定： 1 通风管道安装应牢固，不应有破损；连接处密封应良好； 2 送风量应符合设计规定要求，消声器应能正常工作； 3 给水排水设备水泵、阀门等性能应良好，管道不得有 破损； 4 应有性能良好的备用设备，并定期检查。 | [11 empty] | 20
整机应符合哪些规定？ | 14.4.1 整机应符合下列规定： 1 凿岩台车工作时支腿应稳定可靠；柴油机应符合本规范 第4.1.6条的规定；电动机运行应正常，应无异响及过热；轮胎 应无破裂及严重磨损；轮轨式轨道铺设线路应平稳平顺，且止轮 设施应齐全； 2 凿岩机拉紧螺栓、安装螺栓、蓄能器螺栓和阀盖螺栓等 连接应牢靠紧固，不应有松动；各软管接头应牢靠，应无泄漏； 3 凿岩机蓄能器充气压力应符合使用说明书要求，隔膜不 得破裂； 4 凿岩机冲洗水压和润滑空气压力应正常，润滑器应保持 适量的润滑油； 5 凿岩机在滑架上应能沿推进器全长滑动；推进器延伸油 缸动作应准确，快慢适度； 6 钻臂应保持垂直面内的平行度，工作应平稳，动作应灵 敏准确； 7 电气系统配电箱和控制盘应有防水装置，漏电保护器动 作应灵敏可靠； 8 钻杆衬套不得有明显磨损，钻杆不得有弯曲变形，导向 应良好，无摆动现象；钎尾接头应完好，不得破裂。 | [11 empty] | 20
在这种情况下，应该如何计算用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋？ | 5.6.8 当型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层受力钢筋时，应经计算在楼板内配置用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋。 | [11 empty] | 1
气路系统应符合哪些规定？ | 14.3.12 气路系统应符合下列规定： 1 安全阀和油水分离装置工作应正常，安全阀压力应按要 求调整，系统最低压力不应低于使用说明书规定要求； 2 控制阀动作灵敏、可靠，不应漏气； 3 储气筒及气压元件应符合生产厂家规定要求。 | [11 empty] | 2
在安装塑料防水板时，拱部的固定点间距应该是多少？ | 4.5.6 塑料防水板应牢固地固定在基面上，固定点间距应根据 基面平整情况确定，拱部宜为0.5m～0.8m, 边墙宜为1.0m～i 1.5m, 底部宜为1.5m～2.0m; 局部凹凸较大时，应在凹处加 密固定点。 | [11 empty] | 15
什么是对机械设备进行定期检查的目的？ | 3.0.1 检查人员应定期对机械设备进行检查，发现隐患应及时 排除，严禁机械设备带病运转。 | [11 empty] | 20
什么是机械设备主要工作性能应达到的标准？ | 3.0.2 机械设备主要工作性能应达到使用说明书中各项技术参 数指标。 | [11 empty] | 1
什么是机械设备外观和润滑状态应该具备的条件？ | 3.0.4 机械设备外观应清洁，润滑应良好，不应漏水、漏电、 漏油、漏气。 | [11 empty] | 14
什么要求适用于机械设备的检查、维修、保养和故障记录？ | 3.0.3 机械设备的检查、维修、保养、故障记录，应及时、准 确、完整、字迹清晰。 | [11 empty] | 1
起重机使用的各类油料与水应符合哪些规定？ | 3.0.9 油料与水应符合下列规定： 1 起重机使用的各类油料与水应符合使用说明书要求； 2 使用柴油时不应掺入汽油； 3 润滑系统的各润滑管路应畅通，各润滑部位润滑应良好， 润滑剂厂牌型号、黏度等级 (SAE)、 质量等级 (API) 及油量 应符合使用说明书的规定； 4 不得使用硬水或不洁水； 5 冬期未使用防冻液的，每日工作完毕后应将缸体、油冷 却器和水箱里的水全部放净； 6 施工现场使用的各类油料应集中存放，并应配备相应的 灭火器材。 | [11 empty] | 5
什么是露天固定使用的中小型机械应设置的作业棚的必备功能？ | 3.0.8 露天固定使用的中小型机械应设置作业棚，作业棚应具 有防雨、防晒、防物体打击功能。 | [11 empty] | 1
硬岩隧道掘进机应符合哪些规定？ | 14.3.16 硬岩隧道掘进机应符合下列规定： 1 应有完善的设备管理体系和状态监测、故障诊断手段； 施工中每天必须进行定时保养； 2 激光定位系统、刀具、主轴承、推进系统、支撑系统、 皮带输送机、溜碴槽、水供应系统、机械、液压、电气系统等应 无故障作业； 3 刀盘、主机系统和设备桥焊缝应无裂纹和断裂情况，刀 具、电机、除尘风机等连接应牢固； 4 电器系统、控制系统等防潮措施应完善，不应使用滑轨 接触式电源，并应加强对相关部位绝缘的测量； 5 应对主轴承润滑油进行油样分析或采用内窥镜监视、涡 流监测，主轴承工作应可靠； 6 应对驱动电机采用红外测温、电流和振动监测，工作应 可靠； 7 应对液压泵站系统的压力、流量、温度、噪声等监测， 宜对液压油进行油样检测； 8 应检查皮带机驱动滚筒轴承座的温升、噪声及驱动元件； 皮带机应无跑偏现象，被动滚筒和带面应完好，刮板与带面贴合 性应良好； 9 吊机、风机、除尘、混凝土系统工作性能应良好； 10 锚杆钻机、混凝土泵、仰拱块吊机等辅助系统的故障， 应及时排除。 | [11 empty] | 20
塑料防水板防水层的基面平整度D/L不应大于多少？ | 4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整，无尖锐突出物，基面 平整度D/L 不应大于1/6。 注：D 为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度； L 为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 | [11 empty] | 1
机械设备的噪声应控制在哪个范围内？ | 3.0.7 机械设备的噪声应控制在现行国家标准《建筑施工场界 环境噪声排放标准》 GB 12523范围内，其粉尘、尾气、污水、 固体废弃物排放应符合国家现行环保排放标准的规定。 | [11 empty] | 2
请问哪个行业标准规定了机械设备用电应符合的安全技术规范？ | 3.0.6 机械设备用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ 46的有关规定。 | [11 empty] | 20
请问液压系统应符合哪些规定？ | 3.0.10 液压系统应符合下列规定： 1 液压系统中应设置过滤和防止污染的装置，液压泵内外 不应有泄漏，元件应完好，不得有振动及异响； 2 液压仪表应齐全，工作应可靠，指示数据应准确； 3 液压油箱应清洁，应定期更换滤芯，更换时间应按使用 说明书要求执行。 | [11 empty] | 3
柴油发电机的额定电压应与外部电源电压等级相符吗？ | 4.1.1 柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级 相符。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些步骤来停放电动葫芦？ | 4.6.28 作业完毕后，电动葫芦应停放在指定位置，吊钩升起， 并切断电源，锁好开关箱。 | [11 empty] | 2
在选择柴油发电机组安装环境时，应考虑哪些因素？ | 4.1.4 柴油发电机组的安装环境应选择靠近负荷中心、进出 线方便、周边道路畅通及避开污染源的下风侧和易积水的 地方。 | [11 empty] | 6
在室外使用的柴油发电机组需要搭设防护棚吗？ | 4.1.2 柴油发电机组应高出室内地面0.25m～0.30m。 移动式 柴油发电机组应处于水平状态，放置稳固，其拖车应可靠接地， 前后轮应固定。室外使用的柴油发电机组应搭设防护棚。 | [11 empty] | 1
柴油机应符合哪些规定？ | 4.1.7 柴油机应符合下列规定： 1 柴油机启动、加速性能应良好，怠速应平稳； 2 运转不应有异响，水温、仪表指示数据应准确，并应符 合使用说明书的规定； 3 柴油机曲轴箱内机油量宜在机油尺上下刻度中间稍上 位置； 4 空气、机油、柴油滤清器应保持清洁，更换滤芯的时间 应按使用说明书要求执行； 5 水箱应定期清洗，水箱内外应清洁； 6 当水温超过规定值时，节温装置应能自动打开； 7 风扇皮带松紧应适度； 8 电气线路和油管管路应排列整齐、卡固牢靠； 9 柴油机地脚螺栓不应松动和缺损； 10 柴油机负荷调节器配备应合理。 | [11 empty] | 20
为柴油发电机组并列运行时，应采取哪些措施以确保安全并避免与外电线路并列运行？ | 4.1.5 柴油发电机组严禁与外电线路并列运行，且应采取电气 隔离措施与外电线路互锁。当两台及以上发电机组并列运行时， 必须装设同步装置，且应在机组同步后再向负载供电。 | [11 empty] | 1
在压路机的操作中，工作装置应符合哪些规定？ | 5.4.3 工作装置应符合下列规定： 1 压路机行驶时，前后轮不应有摆动； 2 碾压工作时，刮泥板应紧贴轮面； 3 刮泥板支架应牢固、完好；弹簧及支架应完好；固定螺 栓应紧固。 | [11 empty] | 20
灯光、信号、标志、大灯光度光束、后视镜安装和喇叭音响应该符合哪些要求和规定？ | 7.3.3 各种灯光、信号、标志应齐全清晰，大灯光度光束应符 合照明要求；后视镜安装应正确，喇叭音响应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 1
根据电气系统的要求，电瓶的液面应高于电极板多少毫米？ | 3.0.11 电气系统应符合下列规定： 1 电气管线排列应整齐，卡固应牢靠，不应有损伤和老化； 2 电控装置反应应灵敏；熔断器配置应合理、正确；各电 器仪表指示数据应准确，绝缘应良好； 3 启动装置反应应灵敏，与发动机飞轮啮合应良好； 4 电瓶应清洁，固定应牢靠；液面应高于电极板10mm~ 15mm; 免维护电瓶标志应符合现行国家有关标准的规定； 5 照明装置应齐全，亮度应符合使用要求； 6 线路应整齐，不应损伤和老化，包扎和卡固应可靠；绝 缘应良好，电缆电线不应有老化、裸露； 7 电器元件性能应良好，动作应灵敏可靠，集电环集电性 能应良好； 8 仪表指示数据应正确； 9 电机运行不应有异响；温升应正常。 | [11 empty] | 2
柴油发电机组及其控制、配电、修理室的设置应满足哪些要求？ | 4.1.3 柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应满足 电气安全距离和防火要求；排烟管道应伸出室外，且严禁在室内 存放储油桶。 | [11 empty] | 1
什么材料应该符合设计要求，用于金属板防水层的金属材料和保护材料？ | 4.6.2 金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合设计 要求。金属板及其焊接材料的规格、外观质量和主要物理性能， 应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
柴油发电机组整机应符合哪些规定？ | 4.1.6 柴油发电机组整机应符合下列规定： 1 柴油机及发电机的主要参数应达到使用说明书规定指标， 输出功率不得低于额定功率的85%; 2 机组外表应整洁，不应有明显锈蚀； 3 机组运行不应有异响、剧烈振动、超温； 4 机组辅助设施配备应合理，运行应达到要求； 5 各种仪表应齐全和灵敏可靠，数据指示应准确。 | [11 empty] | 1
柴油发电机组的配电线路连接后，两端的相序应与原供电系统的相序一致，这是为了确保什么？ | 4.1.8 电气系统应符合下列规定： 1 柴油发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制 供电系统和独立设置的与原供电系统一致的接零保护系统，接地 体(线)连接应正确、牢固，接地装置敷设应符合现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定； 2 柴油发电机组配电线路连接后，两端的相序应与原供电 系统的相序一致； 3 柴油发电机组至低压配电装置配电线路的相间、相地间 的绝缘应良好，且绝缘电阻值应大于0.5MQ; 4 励磁调压、灭弧装置和继电保护装置应齐全、可靠； 5 供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载和漏电保护 电器；电源隔离开关分断时应有明显可见的分断点。 | [11 empty] | 1
1. 金属板防水层分项工程的抽样检验数量应按照什么标准进行？ | 4.6.5 金属板防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺 设面积每10m² 抽查1处，每处1m², 且不得少于3处。焊缝表 面缺陷检验应按焊缝的条数抽查5%,且不得少于1条焊缝；每 条焊缝检查1处，总抽查数不得少于10处。 | [11 empty] | 1
什么是检验金属板表面的方法？ | 4.6.8 金属板表面不得有明显凹面和损伤。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
冷却系统应符合哪些规定？ | 4.1.9 冷却系统应符合下列规定： 1 冷却装置齐全可靠，运转时不得泄漏； 2 冷却系统的水质应经软化处理，并应保持洁净； 3 排水温度应达到使用说明书的要求。 | [11 empty] | 3
空气压缩机的内燃机启动性能应具备哪些特点？ | 4.2.3 空气压缩机的内燃机启动性能应良好、怠速平稳，运转 不应有异响，油压表、水温表指示数据应正确；油压表定期 检定。 | [11 empty] | 1
土方机械整机应符合哪些规定？ | 5.1.1 土方机械整机应符合下列规定： 1 各总成件、零部件、附件及附属装置应齐全完整，安装 应牢固； 2 驾驶室门窗开关应自如，雨刮器、门锁应完好，玻璃不 应有破损； 3 各部操纵杆、制动踏板的行程应符合使用说明书规定， 动作应灵活、准确； 4 金属构件不得有弯曲、变形、开焊、裂纹；轴销安装应 可靠，各螺栓连接应紧固； 5 黄油嘴应齐全无缺，润滑油路应畅通，润滑部位应润滑 良好； 6 上下车扶手及踏板应完好，不应有开焊、腐蚀； 7 各种仪表指示数据应准确。 | [11 empty] | 20
在安装固定式空气压缩机时，应满足哪些高度要求？ | 4.2.1 固定式空气压缩机应安装在室内符合规定的基础上，并 应高出室内地面0.25m～0.30m。 移动式空气压缩机应处于水平 状态，放置应稳固，其拖车应可靠接零，工作前应将前后轮固 定，不应有窜动。 | [11 empty] | 2
传动系统应符合哪些规定？ | 5.1.3 传动系统应符合下列规定： 1 液力变矩器工作时不应有过热，传递动力应平稳有效； 滤清器清洁；各连接部分应密封良好，不应漏油； 2 变速器挡位应准确、定位可靠，工作时不应有异响； 3 变速箱不应有渗漏；润滑油油面应达到油位检查孔标线； 4 转向盘的自由行程应符合使用说明书规定，转动及回位 应灵活、准确； 5 各部传到齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响。 | [11 empty] | 20
柴油发电机组的紧急保险装置和防护装置的配置和工作可靠性对发电机组的安全至关重要。请问，为什么柴油发电机组的紧急保险装置和防护装置需要配置齐全、工作可靠？ | 4.1.10 柴油发电机组紧急保险装置应配置齐全，工作可靠；各 种防护装置应齐全有效。 | [11 empty] | 1
什么是空气压缩机的安全装置应符合的规定？ | 4.2.5 空气压缩机的安全装置应符合下列规定： 1 各安全阀动作应灵敏可靠； 2 自动调节器调节功能应良好； 3 压力表应灵敏可靠，计测应正确，且应在检定期内。 | [11 empty] | 1
空气压缩机整机应符合哪些规定？ | 4.2.2 空气压缩机整机应符合下列规定： 1 排气量、工作压力参数均应达到额定指标； 2 整机不得有油污和明显锈蚀，管路敷设应合理、固定 可靠； 3 零部件及附属机具应齐全； 4 进排气阀不应漏气，不得有严重积炭和积灰； 5 电器和电控装置应齐全、可靠，电气系统绝缘应良好， 接零装置敷设、接地体(线)连接正确、牢固，接地电阻应符合 现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有 关规定； 6 储气罐焊缝不得有开焊和裂纹，罐体不得有变形，并应 有出厂合格证；罐体内不得有油污和冷凝水；承受压力的储气罐 罐体应在检定期内使用。 | [11 empty] | 20
纵向水平杆的单根长度不应小于多少跨？ | 6.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定： 1 纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于3跨； 2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接，并应符合下列规定： 1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1／3(图6.2.1-1)。 2)搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定；端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 图6.2.1-1 纵向水平杆对接接头布置 1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆 3 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上；当使用竹笆脚手板时，纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距不应大于400mm(图6.2.1-2)。 | [11 empty] | 20
空气压缩机的电机应该匹配什么要求？ | 4.2.4 空气压缩机的电机应匹配合理；运转不得有异响；温升 应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
请问工艺管道安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 13.3.11 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装的允许偏差应符合表 13.3.11 的规定。 表 13.3.11 工艺管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
制动及安全装置应符合哪些规定？ | 5.1.5 制动及安全装置应符合下列规定： 1 制动踏板行程应符合使用说明书的规定； 2 制动液型号、规格应符合使用说明书的规定；制动液液 面应在标志位置； 3 制动总泵、分泵及连接管路不应有漏气、漏油； 4 空气压缩机应运转正常，气压调节阀工作正常；当系统 压力超过规定值时，安全阀应能自动打开； 5 制动蹄片与制动毂间隙应调整适宜，制动毂不应过热， 制动应可靠有效； 6 驻车制动摩擦片不应有油污、烧伤，驻车制动应可靠 有效； 7 制动块、制动盘应清洁，不应有油污，制动应可靠有效。 | [11 empty] | 3
柴油机配置的筑路机械应符合哪条规范？ | 5.1.2 筑路机械配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便于检修的检验方法是什么？ | 13.3.8 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便 于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
电焊把钳绝缘应良好。这句话强调了什么方面的安全标准？ | 9.4.5 电焊把钳绝缘应良好。 | [11 empty] | 1
螺栓紧固对于什么部件的维护是至关重要的？ | 5.2.1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固。 | [11 empty] | 14
行走机构的驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮是否应该齐全完好，不应有哪些问题？ | 5.1.4 行走机构应符合下列规定： 1 行走架不应有开裂、变形； 2 驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮应齐全完好，不应有 漏油、啃轨、偏磨； 3 履带松紧度应符合使用说明书规定，履带张紧装置应 有效； 4 履带板螺栓应齐全，不应有松动；链轨磨损不应超限， 销套不得有断裂； 5 履带行驶跑偏量不应大于测量距离的5%。 | [11 empty] | 4
离合器操纵在车辆操作中有什么要求？ | 5.2.3 转向离合器操纵应轻便，动力传递、切断应可靠。 | [11 empty] | 2
回转机构应符合哪些规定？ | 5.3.1 回转机构应符合下列规定： 1 回转驱动装置工作应平稳，不应过热； 2 回转平台旋转应平稳，不应有阻滞、冲击，回转齿轮啮 合、润滑应良好； 3 回转减速装置齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 20
工作装置液压缸活塞杆的下沉量不应大于多少？ | 5.3.3 工作装置动作速度应正常，工作装置液压缸活塞杆的下 沉量不应大于100mm/h。 | [11 empty] | 1
什么是铲刀操纵控制阀的主要功能？ | 5.2.4 铲刀操纵控制阀应准确有效地控制铲刀处于保持、提升、 下降、浮动等状态。 | [11 empty] | 1
什么问题可能导致行走驱动马达和回转驱动马达在工作时出现异响、过热或泄漏？ | 5.3.2 行走驱动马达、回转驱动马达工作时不应有异响、过热、 泄漏。 | [11 empty] | 1
请问挖掘机的制动及安全装置应符合哪些规定？ | 5.3.6 制动及安全装置应符合下列规定： 1 当行走踏板处于自由状态、行走操纵杆处于中立位置时， 行走制动器应自动处于制动状态； 2 当放开多路换向阀操纵杆后，操纵杆应自动更换位置， 挖掘机的工作功能应能停止； 3 先导控制开关杆工作应可靠有效。 | [11 empty] | 1
制动及安全装置应符合哪些规定？ | 5.2.7 制动及安全装置应符合下列规定： 1 脚制动刹车工作应可靠有效，两踏板的行程应相同； 2 制动闭锁装置、变速操纵闭锁装置、铲刀操纵闭锁装置 工作应可靠。 | [11 empty] | 20
在对刀具进行检查时，应该注意哪些方面？ | 5.2.6 刀角、刀片磨损不应超限；螺栓应紧固。 | [11 empty] | 13
什么是转向盘的自由行程应符合的标准？ | 5.4.1 转向盘的自由行程应符合使用说明书规定，转动及回位 应灵活、准确。 | [11 empty] | 1
制动装置需要符合哪些规定？ | 5.4.4 制动装置应符合下列规定： 1 行车制动、驻车制动应可靠有效； 2 行车制动踏板行程应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问双排脚手架的设计尺寸需要满足哪些要求？ | 6.1.1 常用密目式安全立网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸，可按表6.1.1-1、表6.1.1-2采用。 表6.1.1-1 常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m) 注：1 表中所示2＋2＋2×0.35(kN／m2)，包括下列荷载：2＋2(kN／m2)为二层装修作业层施工荷载标准值；2×0.35(kN／m2)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。 2 作业层横向水平杆间距，应按不大于la／2设置。 3 地面粗糙度为B类，基本风压w0=0.4kN／m2。 表6.1.1-2 常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸(m) 注：同表6.1.1-1。 | [11 empty] | 20
传动系统在工作时不应有哪些问题发生？ | 5.4.2 传动系统应符合下列规定： 1 主离合器接合应平稳、分离彻底，传递动力应有效； 2 变速器挡位应准确、定位可靠，不应有跳挡现象；变速 器工作时不应有异响； 3 差速连锁装置应能克服单一后轮打滑； 4 变速箱不应有渗漏；变速箱齿轮油油面应达到油位标记 位置； 5 侧传动运转应平稳，不应有冲击，齿轮润滑应良好。 | [11 empty] | 20
横向水平杆的构造应符合哪些规定？ | 6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定： 1 作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1／2； 2 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于180mm； 3 当使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆的两端，应用直角扣件固定在立杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在立杆上，另一端插入墙内，插入长度不应小于180mm。 | [11 empty] | 20
传动系统应符合哪些规定？ | 5.5.1 传动系统应符合下列规定： 1 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响；分动 箱不应有渗漏；齿轮油油面应达到油位标记线； 2 差速器运转不应有异响；齿轮油油面应达到油位检查孔 标线； 3 轮边减速器运转应平稳，不应有异响、过热；齿轮油油 面应达到油位检查孔标线。 | [11 empty] | 20
什么是确保运行中吊篮安全的两个具体要求？ | 4.8.5 运行中吊篮的四角与井架不得互相擦碰，吊篮各构件连 接应牢固、可靠。 | [11 empty] | 20
工作装置的哪些方面应符合规定？ | 5.5.4 工作装置应符合下列规定： 1 钢轮高低振幅工作装置应完好； 2 减振块应齐全，不应有裂纹、缺损；紧固螺栓不应松动； 3 刮泥板不应有变形，与钢轮的间隙应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 20
行走机构应符合哪些规定？ | 5.5.3 行走机构应符合下列规定： 1 轮辋不应有裂纹、变形；轮毂转动应灵活，不应有异响； 2 轮胎气压应符合使用说明书规定；轮胎螺栓和螺母应齐 全、紧固； 3 轮胎有下列现象之一时，应进行更换： 1) 胎侧有连续裂纹； 2) 胎面花纹已磨平； 3)胎体帘线层有环形破裂及整圈分离； 4) 胎圈钢丝断裂； 5 )其他损坏不堪使用和修复。 4 行驶时车轮不应有偏摆。 | [11 empty] | 20
什么样的砂浆在配筋砌体施工时不得使用？ | 10.0.13 配筋砌体不得采用掺氯盐的砂浆施工。 | [11 empty] | 1
工作装置检查中需要注意哪些项目？ | 5.6.2 工作装置应符合下列规定： 1 轮毂不应有裂纹和变形； 2 轮胎气压应符合使用说明书规定，轮胎螺栓和螺母应完 整齐全、紧固； 3 胎面不应有气鼓、裂伤、老化、变形； 4 前轮机械摇摆悬挂装置应能保持机架水平，每个轮胎负 荷应均匀； 5 刮泥板应符合使用要求，支架不应有变形和裂纹；刮泥 板固定螺栓应紧固； 6 配重块应齐全、完整。 | [11 empty] | 20
传动系统应符合哪些规定？ | 5.6.1 传动系统应符合下列规定： 1 驱动桥齿轮啮合应良好，运转平稳不应有异响及过热； 2 驱动桥桥壳不应有裂纹和渗漏；连接螺栓应紧固； 3 驱动桥齿轮油油面应达到油位检查孔标线； 4 左右半轴锁紧螺母应紧固牢靠； 5 链轮紧固不应松旷，轮齿磨损量应符合使用说明书规定； 6 链节不应松旷，链条工作时不应有爬齿； 7 链条调整装置应完好，链条松紧度应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 14
洒水系统应符合哪些规定？ | 5.6.3 洒水系统应符合下列规定： 1 水泵及水泵离合器应完好； 2 水路应畅通，水管及喷头不应有堵塞；水管及附件等应 齐全； 3 抽水、洒水功能应完好； 4 冬季停止使用时，应放净系统内积水。 | [11 empty] | 1
什么是平衡箱齿轮油的油位标记高度？ | 5.7.3 平衡箱齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 1
什么是链节松旷？链条工作时为什么不应该有异响？ | 5.7.2 链节不应松旷，链条工作时不应有异响。 | [11 empty] | 1
工作装置应符合哪些规定？ | 5.7.5 工作装置应符合下列规定： 1 牵引架、回转圈、摆架等不应有变形、裂纹； 2 铲刀应能升降、倾斜、侧移、引出和360°全回转，回转 应平稳，不应有阻滞； 3 回转驱动装置工作应平稳，不应有异响；齿轮油油面应 达到油位检查孔标线； 4 铲刀架、滑轨应完好，不应有变形； 5 刀片磨损不应超限，固定螺栓应紧固。 | [11 empty] | 20
教育在检查液压系统时，应该注意哪些关键的细节和现象？ | 5.8.2 液压油应充足，各液压油缸伸缩应自如，油缸应无划痕，油管、接头应无渗漏现象；电控箱、电气线路等应无异常、 破损。 | [11 empty] | 20
应按照规范的哪一条进行回转机构的检查？ | 5.8.1 回转机构的检查可按本规范第5.3.1条执行。 | [11 empty] | 1
什么是传动装置和系统在运行过程中不应出现的异常现象？ | 5.8.4 传动装置和系统应运行平稳，不应有升温、泄漏、振动、 噪声或压力异常脉动等现象。 | [11 empty] | 1
在驱动桥齿轮运转过程中，应注意观察哪些情况以确保其正常运转？ | 5.7.1 驱动桥齿轮运转应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 1
液压系统应符合哪些规定？ | 5.7.4 液压系统应符合下列规定： 1 回转圈液压驱动马达工作时不应有过热、泄漏； 2 操纵控制阀应能有效地控制铲刀移动、回转、前轮左右 倾斜等各种动作。 | [11 empty] | 20
什么是销轴部位应该具备的条件？ | 5.8.3 销轴部位应灵活，应无锈蚀；转轴、轴承部位润滑应 良好。 | [11 empty] | 1
在检查铲斗和刮板的完好性时，应注意哪些现象？ | 5.8.5 铲斗、刮板应完好，应无变形、裂纹、开焊等现象，斗 齿磨损后应及时更换。 | [11 empty] | 1
在轮式挖掘装载机操作中，为了确保稳定支撑，应该采取哪些措施？ | 5.8.6 当轮式挖掘装载机稳定支脚支撑时，应保持稳定、可靠， 应无滑脱现象。 | [11 empty] | 1
请问多路换向阀的外操纵机构应该具备哪些特点？ | 5.8.7 多路换向阀公称压力、公称流量、滑阀机等应符合系统 要求；阀外操纵机构应保证滑阀运动灵活，应无卡滞现象。 | [11 empty] | 1
工作装置应符合哪些规定？ | 5.9.4 工作装置应符合下列规定： 1 动臂、摇臂和拉杆不应有变形和裂纹，轴销应固定牢靠， 润滑应良好； 2 铲斗应完好，不应有裂纹；斗齿应齐全、完整，不应 松动。 | [11 empty] | 20
什么是操纵控制阀在挖掘机中的作用？ | 5.9.3 操纵控制阀应能有效地控制动臂升降及浮动、铲斗上转 及下翻等各种动作。 | [11 empty] | 8
整机应符合哪些规定？ | 5.12.1 整机应符合下列规定： 1 整体应稳定，各结构件连接应牢固；高强度螺栓连接应有足够的预紧力； 2 各总成件、零部件、附属装置应齐全完整； 3 搅拌设备内外应清洁，不应有漏电、漏油、漏水、漏气； 4 受力构件不应有变形、开裂、开焊； 5 行走通道、上下楼梯及扶手、设备安装平台等应完好， 不应有开焊、腐蚀。 | [11 empty] | 20
制动和安全装置应符合哪些规定？ | 5.9.5 制动及安全装置应符合下列规定： 1 制动应可靠有效；制动块和制动盘应清洁，不应有油污； 制动踏板行程应符合使用说明书规定； 2 制动液型号、规格应符合使用说明书规定；制动液液位 应在标记位置； 3 驻车制动摩擦片不应有油污和烧伤，驻车制动应可靠有效； 4 空气压缩机运转应正常，气压调节阀工作应正常；当系 统压力超过规定值时，安全阀应能自动打开； 5 制动总泵、分泵及连接管路不应有漏气和漏油。 | [11 empty] | 9
传动系统的万向节应满足哪些要求？ | 5.10.1 传动系统应符合下列规定： 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好； 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏； 齿轮油油面应达到油位标记线； 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及 过热； 4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 2
什么是轮边减速器在运转过程中不应该出现的情况？ | 5.9.2 轮边减速器运转应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 1
教育在检查驱动桥时，应该注意哪些方面的问题？ | 5.9.1 驱动桥齿轮应运转平稳，不应有异响，桥壳不应有裂纹， 连接螺栓应紧固；齿轮油油面应达到油位标记高度。 | [11 empty] | 3
什么是工作装置应符合的规定？ | 5.10.4 工作装置应符合下列规定： 1 转子旋转应平稳，不应有抖动； 2 转子轴不应变形，转子轴轴承应完好，转动应平稳，不 应有异响； 3 刀盘不应变形，刀库应齐全完好，刀库焊缝不应有开裂、 开焊； 4 刀片不应有折断、缺失； 5 转子罩壳不应有破损、变形、开裂、开焊。 | [11 empty] | 20
什么是行走驱动马达和转子马达在工作时不应出现的两种情况？ | 5.10.2 行走驱动马达和转子马达工作时不应有过热和泄露。 | [11 empty] | 1
什么是操纵控制阀需要能够有效地控制的动作？ | 5.10.3 操纵控制阀应能有效地控制工作装置升降、斗门开启及 关闭等各种动作。 | [11 empty] | 4
什么是履带板螺栓的作用？ | 5.11.6 履带板螺栓应紧固，链轨轴销应固定良好，橡胶块应完 整无缺。 | [11 empty] | 1
操纵系统各控制开关应当具备什么样的定位和操作特点？ | 5.11.5 操纵系统各控制开关应能定位准确、操作灵敏。 | [11 empty] | 1
什么条件下电加热系统应能自动加热？ | 5.11.4 电加热系统中的加热管应齐全完好；当打开加热开关 时，电加热系统应能自动加热，且加热温度应能达到使用要求。 | [11 empty] | 1
摊铺机配置的柴油发动机应符合本规范第几条的规定？ | 5.11.1 动力装置应符合下列规定： 1 摊铺机配置的柴油发动机应符合本规范第4.1.7 条的 规定； 2 风冷发动机机体、缸盖散热片、缸套及机油散热器翼片 应清洁。 | [11 empty] | 1
教育者操纵控制阀应能控制机械的哪些动作？ | 5.11.3 操纵控制阀应能控制机械左右转向、料门收放、振动及 振捣、熨平板伸缩及升降等各种动作。 | [11 empty] | 6
什么情况下，行走驱动、输料分料驱动、振捣、振动马达等工作时应该无过热和泄漏？ | 5.11.2 行走驱动、输料分料驱动、振捣、振动马达等工作时应 无过热和泄漏。 | [11 empty] | 1
在检查驱动链条时，应该注意哪些情况？ | 5.11.7 驱动链条不应松旷，工作时链轮与链条啮合应正常。 | [11 empty] | 1
请问工作装置应符合哪些规定？ | 5.11.8 工作装置应符合下列规定： 1 刮板输送器应完好，刮板应齐全，不应变形，链条不应 松旷； 2 输料减速装置工作不应有异响，润滑油油面应达到油位 标记高度； 3 螺旋分料器螺旋轴不应变形，螺旋叶片应齐全，不应有 缺损； 4 振捣梁、熨平板应工作正常，工作面平整，不应变形； 端面挡板应完好； 5 厚度调整机构和拱度调整机构应操纵轻便、准确有效； 6 接收料斗不应有变形、开裂、破损； 7 自动调平装置应完好。 | [11 empty] | 20
请问振动筛及热料仓应符合哪些规定？ | 5.12.4 振动筛及热料仓应符合下列规定： 1 振动筛筛网不应有破损、断裂，网眼不应堵塞；筛网应 夹紧，固定螺栓应紧固； 2 振动器工作应正常，主轴不应有变形，轴承润滑应良好； 3 减振弹簧应完好，不得有断裂； 4 传动皮带的张紧度应符合使用说明书规定，皮带应成组 更换，不应单根更换； 5 筛箱不得有裂纹、开焊，固定螺栓应紧固，密封应良好， 不得有粉尘外漏； 6 热料仓隔板应完好，骨料不应有串仓； 7 放料门应完好，不应有变形、漏料； 8 溢料仓不应有堵塞。 | [11 empty] | 2
检验金属板和焊接材料是否符合设计要求的方法包括哪些步骤？ | 4.6.6 金属板和焊接材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
在安装水罐和汽车大梁时，需要注意哪些方面以确保安装牢固和罐体完好？ | 5.16.1 水罐与汽车大梁安装应牢固；罐体应无变形、锈蚀、渗 漏现象，涂装油漆面应干净、完整，应无脱落现象。 | [11 empty] | 1
什么是焊缝的检验方法？ | 4.6.10 焊缝的焊波应均匀，焊渣和飞溅物应清除干净；保护涂 层不得有漏涂、脱皮和反锈现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 4
根据上述规定，请问输送系统中的皮带应符合哪些规定？ | 5.12.2 输送系统应符合下列规定： 1 皮带给料机、集料机工作时，皮带应处于中位，不应跑 偏、打滑；皮带应清洁，不应粘附泥土、碎石等杂物； 2 皮带不应有破损、撕裂；皮带松紧度应符合使用说明书 规定，张紧调整装置应有效； 3 机架固定应牢靠，不应有变形、裂纹、开焊； 4 热料提升减速机运转不应有异响；润滑油油面应达到油 位标记高度； 5 链条不应松旷，链轮磨损不应超限，应符合使用说明书 规定； 6 链条、链销及其保险插销应完好；料斗与链条的连接螺 栓应紧固，料斗应完好。 | [11 empty] | 20
在施工水泥砂浆防水层时，防水层各层应如何施工？ | 4.2.5 水泥砂浆防水层施工应符合下列规定： 1 水泥砂浆的配制，应按所掺材料的技术要求准确计量； 2 分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面 应提浆压光； 3 防水层各层应紧密粘合，每层宜连续施工；必须留设施 工缝时，应采用阶梯坡形槎，但与阴阳角处的距离不得小于 200mm; 4 水泥砂浆终凝后应及时进行养护，养护温度不宜低于 5℃,并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d; 聚合物 水泥防水砂浆未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲 刷，硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中，可在自然 条件下养护。 | [11 empty] | 20
供给系统中的哪些部分需要进行定期检查和维护，以确保其正常运转和安全性？ | 5.12.5 供给系统应符合下列规定： 1 粉料仓密封应完好，不应有粉尘漏出； 2 粉料仓安全阀应完好有效，仓内压力过大时，安全阀应 能顶开； 3 粉料疏松器、转阀应完好有效； 4 螺旋输送机运转应正常，不应有堵塞； 5 沥青管路连接应牢固，不应有泄漏；三通阀、二通阀等 阀门应完好、转动灵活； 6 沥青泵应完好；运转不应有异响、泄漏。 | [11 empty] | 20
搅拌器应符合哪些规定？ | 5.12.6 搅拌器应符合下列规定： 1 搅拌器应完好，工作不应有异响； 2 联轴器及搅拌轴应工作平稳，不应有抖动；搅拌轴端密 封应良好，不应有泄漏； 3 搅拌器叶浆臂、叶浆头、衬板应完好，叶浆头与衬板间 隙应符合使用说明书规定；叶浆头、臂紧固不应松动。 | [11 empty] | 2
除尘系统应符合哪些规定？ | 5.12.7 除尘系统应符合下列规定： 1 系统密封应完好，排放的烟气含灰浓度应低于 50mg/m³ ; 2 粉灰回收螺旋输送机应完好，运转不应有异响； 3 大气反吹装置应完好有效； 4 除尘布袋不应有破损、缺失； 5 引风机叶片应清洁，工作时不应有抖动；传动皮带松紧 应适度，皮带应成组更换，不应单根更换。 | [11 empty] | 6
"烘干系统中，燃烧器的燃油消耗率应该在什么范围内，根据使用说明书规定？" | 5.12.3 烘干系统应符合下列规定： 1 干燥滚筒不应有变形，旋转应平稳，倾角应符合使用说 明书规定； 2 主摩擦轮与干燥滚筒圈表面应清洁，不应有油污； 3 干燥滚筒内翻料槽应齐全完整； 4 减速机运转不应有异响；润滑油油面应达到油位标记 高度； 5 燃烧器应清洁，燃油消耗率应在使用说明书规定的范 围内； 6 燃烧器喷嘴应清洁，燃油雾化应良好，燃烧应充分； 7 点火喷嘴安装角度应符合说明书规定，电磁阀应完好， 点火系统工作应正常，系统不应有漏油； 8 燃油泵、流量计、减压阀、过滤器、压力表、流量控制 阀、油管等应完好；燃油供给系统工作应正常，系统不应有 泄漏； 9 空气压缩机、空气滤清器、电磁阀、减压阀、压力继电 器、气管等应完好；空气供给系统工作应正常； 10 供油量、供气量调整装置应完好有效。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后应进行的地基承载力检验？ | 4.3.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 2
当关闭液压行驶驱动泵电磁阀时，摊铺机应能停止行驶，并应能同时关闭哪些功能？ | 5.11.9 当关闭液压行驶驱动泵电磁阀时，摊铺机应能停止行 驶，并应能同时关闭自动调平装置，停止熨平板升降油缸浮动、 振捣、振动、输料、分料工作功能。 | [11 empty] | 1
在导热油系统中，哪些方面需要确保符合规定？ | 5.12.8 导热油系统应符合下列规定： 1 导热油加热燃烧器燃油雾化应良好； 2 燃油泵工作应正常；燃油管路连接应牢固，不应渗漏； 滤清器应清洁有效； 3 导热油泵工作应正常；导热油路管路连接应牢固，不应 渗漏；滤清器应清洁。 | [11 empty] | 1
运料车应符合哪些规定？ | 5.12.11 运料车应符合下列规定： 1 钢丝绳使用报废断丝根数的控制标准应符合本规范 第7.1.7条的规定； 2 运料车应完好，不应有漏料；轨道应平整； 3 滑轮、斗门轴销、轨道等部件润滑应良好。 | [11 empty] | 5
请问在桩工机械在靠近架空输电线路附近作业时，应该遵守哪条规范？ | 6.1.4 当桩工机械在靠近架空输电线路附近作业时，与架空高 压输电线路之间的距离应符合本规范第7.1.3条的规定。 | [11 empty] | 1
气压系统应符合哪些规定？ | 5.12.10 气压系统应符合下列规定： 1 空气压缩机工作应正常；润滑油油面应达到油位标记 高度； 2 气压系统管路连接应牢固，不应有漏气；系统压力应符 合使用说明书规定； 3 油水分离器内不应有油污、积水； 4 气缸活塞杆表面应光洁，密封应良好，不应有漏气；各 仓放料门、称量斗门及搅拌器放料门开闭应正常，速度应符合使 用说明书规定； 5 各气动元件、控制阀应齐全有效。 | [11 empty] | 20
电气系统要符合哪些规定？ | 5.12.9 电气系统应符合下列规定： 1 热料计量、沥青计量、粉料计量、冷料给料、点火及温 度、计算机管理等各控制单元工作应正常有效； 2 管线排列应整齐有序，电线电缆卡固应牢靠，不应有破 损、老化；应做好保护接零或保护接地，接地电阻应符合国家现 行规范要求；控制柜、配电柜等电器设备应清洁； 3 振动、变频调整、干燥滚筒驱动、热料提升、振动筛、 搅拌器、转阀驱动、除尘螺旋、粉料及布袋叶轮给料、引风机等 电机工作应正常； 4 火焰监控器、称量系统传感器、沥青称量电加热装置、 热料仓及成品料仓料位器、热料仓温度传感器、成品料仓电加热 装置应有效。 | [11 empty] | 20
什么时候应该及时更换钎杆？ | 5.13.2 当钎杆达到使用说明书规定的磨损极限后，应及时 更换。 | [11 empty] | 1
为了确保液压破碎锤的正常工作，应该配备油路冷却器吗？ | 5.13.3 液压破碎锤应配备油路冷却器，降低液压油工作温度； 油温过高时应停机冷却。 | [11 empty] | 1
液压破碎锤应与挖掘机相匹配的条件是什么？ | 5.13.1 液压破碎锤应与挖掘机相匹配，连接螺栓和连接头应无 松动，液压管路应无泄漏现象；挖掘机的动臂与破碎锤的钻头之 间应无干涉现象。 | [11 empty] | 1
什么气体应该用于上缸体？ | 5.13.4 上缸体应使用纯净氮气，气体压力应符合使用说明书 规定。 | [11 empty] | 1
什么是确保沥青加热装置正常、安全和有效运行的关键要素？ | 5.14.2 沥青加热装置使用应正常且安全有效。 | [11 empty] | 1
什么是沥青洒布车应该配备的防火器具及防护用品？ | 5.14.3 沥青洒布车应配备有效的防火器具及防护用品，品种应 齐全。 | [11 empty] | 1
什么是水泵安装的要求？ | 5.16.3 水泵安装应牢固，运转应正常、无异响；连接应可靠、 无渗漏。内部齿轮应定期检查，不得有磨损现象。 | [11 empty] | 20
沥青洒布车的阀门和油路应符合哪些规定？ | 5.14.1 沥青洒布车阀门及油路应符合下列规定： 1 各操作部分应灵活有效，各阀的转动应平顺； 2 指示器、仪表使用应正常，读数应准确； 3 连接部件应牢固，应无松动； 4 阀门关闭应严密； 5 吸油管、滤清器、洒布管、喷嘴等应畅通，无堵塞； 6 沥青泵转动应灵活、无堵塞。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行地基承载力检验？ | 4.4.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 3
制动及安全装置的哪些方面需要符合规定？ | 5.12.12 制动及安全装置应符合下列规定： 1 冷料输送紧急停车装置应完好有效； 2 热料提升逆止装置应完好有效； 3 运料车刹车装置制动应可靠有效；制动盘不应有油污及 烧伤； 4 当布袋温度超过设定温度时，布袋温度控制器应能切断 燃烧器工作； 5 电气系统中设置的短路、失压、过载和跳闸反馈保护装 置应完好有效； 6 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 7 避雷器应定期检测。 | [11 empty] | 20
电动式打夯机应符合哪些规定？ | 5.15.1 电动式打夯机应符合下列规定： 1 打夯机用电线路应绝缘完整、无破损，接零应良好，漏 电保护器、定向开关工作应正常； 2 各部位连接应牢固，应无变形、裂纹、开焊等现象； 3 传动皮带松紧度应适宜，应无裂纹、剥落和打滑现象， 磨损严重时应更换； 4 不得使用倒顺开关。 | [11 empty] | 7
作业层脚手板的铺设应符合哪些规定？ | 6.2.4 脚手板的设置应符合下列规定： 1 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。 2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定，严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取130mm～150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm[图6.2.4(a)]；脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm[图6.2.4(b)]。 图6.2.4 脚手板对接、搭接构造 3 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且应对接平铺，四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。 4 作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板的两端均应固定于支承杆件上。 | [11 empty] | 20
内燃式打夯机应符合哪些规定？ | 5.15.2 内燃式打夯机应符合下列规定： 1 打夯机运动应灵活，连接应牢固、无异响； 2 空气滤清器应无阻塞或泄露、开裂现象； 3 燃油应符合使用说明书规定，油箱盖应严密，机体应无 漏油现象； 4 润滑油种类、油位应符合使用规定；当使用汽、机混合 油时，应按比例混合燃油。 | [11 empty] | 6
根据使用说明书，铣刨机各种油液液位，液面高度应符合哪些要求？ | 5.17.1 铣刨机各种油液液位，液面高度应符合使用说明书 要求。 | [11 empty] | 1
液压系统连接应该牢固，油管、接头等是否存在渗漏现象？ | 5.17.2 液压系统连接应牢固，油管、接头等应无渗漏现象。 | [11 empty] | 1
应对铣刨鼓进行清理检查后，发现铣刀损坏时，应该进行什么操作？ | 5.17.5 使用完毕，应对铣刨鼓进行清理检查，铣刀损坏应进行 更换。 | [11 empty] | 1
什么是铣刨鼓的安全检查要求？ | 5.17.3 铣刨鼓刀头应齐全、完好，与刀座安装应牢固，铣刨鼓 安全罩装置应良好、完整有效。 | [11 empty] | 2
在对设备进行检查时，应确保哪些方面是完好的？ | 5.18.2 各部位螺栓应紧固，电气线路应完好。 | [11 empty] | 20
脚手架立杆基础不在同一高度上时，应如何处理？ | 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。 图6.3.3 纵、横向扫地杆构造 1-横向扫地杆；2-纵向扫地杆 | [11 empty] | 20
滑模摊铺机振动棒的位置、间距，挤压板的前倾角，挤压板的超铺仰角等应符合使用说明书的要求吗？ | 5.18.1 滑模摊铺机振动棒的位置、间距，挤压板的前倾角，挤 压板的超铺仰角等应符合使用说明书的要求。 | [11 empty] | 1
在安装铣刨机卸料皮带时，需要注意哪些方面以确保安装牢固、位置正确，并且避免跑偏现象的出现？ | 5.17.4 铣刨机卸料皮带的安装应牢固，位置应正确，应无跑偏 现象。 | [11 empty] | 1
水泥混凝土滑模摊铺机应符合哪些规定？ | 5.18.3 水泥混凝土滑模摊铺机应符合下列规定： 1 行走系统应传动可靠，行走应平稳、直顺，发动机和变 速装置安装应牢固，运行应稳定，操作时应无异响； 2 自动找平系统的控制电脑、传感器和液压系统安装应正 确，控制平整度、坡度应精确，操作应灵敏； 3 螺旋分料器、振捣棒、振捣梁、模具、抹光器等安装应 牢固，运行应良好，应无破损、裂缝等现象，螺旋分料器分料应 均匀，进料数量应与行进速度相匹配； 4 振捣频率、振捣深度应满足施工要求。 | [11 empty] | 20
什么是施工现场配置的供电系统应符合的要求？ | 6.1.2 施工现场配置的供电系统功率、电压、电流应符合桩工 机械设备的规定要求。 | [11 empty] | 1
水路系统应符合哪些规定？ | 5.16.2 水路系统应符合下列规定： 1 水路系统应通畅，连接件连接应牢固和可靠，密封应 严密； 2 管道无变形、破裂，接头处胶垫应无变形，连接后接头 应严密； 3 取水管应设置滤网，应无堵塞； 4 出水口应干净，口内应无异物、无堵塞现象； 5 阀门开关应灵活，关闭后密封应良好。 | [11 empty] | 20
什么是漏电保护器参数应匹配的重要性？ | 6.1.3 漏电保护器参数应匹配；安装应正确，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 2
桩工机械使用的钢丝绳、电缆、夹头、卸扣、螺栓等材料及标准件应具备什么条件？ | 6.1.1 桩工机械使用的钢丝绳、电缆、夹头、卸扣、螺栓等材 料及标准件应有产品合格证，其技术参数应符合使用说明书的 规定。 | [11 empty] | 1
什么是确保桩工机械零部件齐全和分支系统性能完好的最重要步骤？ | 6.1.6 桩工机械零部件应齐全，各分支系统性能应完好，并应 满足使用要求，不应带病作业。 | [11 empty] | 1
在施工现场，为了满足桩工机械安全作业的要求，地基承载力应满足什么条件？打桩机作业时需要与什么保持安全距离？ | 6.1.5 施工现场的地基承载力应满足桩工机械安全作业的要求； 打桩机作业时应与基坑、基槽保持安全距离。 | [11 empty] | 1
吊钩应符合本规范第7.1.4条的规定是什么？ | 6.1.9 吊钩应符合本规范第7.1.4条的规定。 | [11 empty] | 1
在铺设竹笆脚手板时，如何构造纵向水平杆？ | 6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。 图6.2.1-2 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造 1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆；4-竹笆脚手板；5-其他脚手板 | [11 empty] | 1
传动系统应符合哪些规定？ | 6.1.8 传动系统应符合下列规定： 1 离合器接合应平稳，传递和切断动力应有效，不应有异 响及打滑； 2 传动机构的齿轮、链轮、链条等部件应能有效传递动力， 齿轮啮合应平稳，不应有异响、干磨、过热； 3 联轴器不应缺损，连接应牢固，橡胶圈不应老化，运转 时不应有剧烈撞击声； 4 传动机构的防护罩、盖板、防护栏杆应齐全，不应有变 形、破损。 | [11 empty] | 20
打桩机的结构件、附属部件应满足哪些条件？ | 6.1.7 整机应符合下列规定： 1 打桩机结构件、附属部件应齐全，主要受力构件不应有 失稳及明显变形； 2 金属结构件焊缝不应有开焊和焊接缺陷； 3 金属结构件锈蚀(或腐蚀)的深度不应超过原厚度 的 1 0 %; 4 金属结构杆件螺栓连接或铆接不应松动，不应有缺损； 关键部件连接螺栓应配有防松、防脱落装置，使用高强度螺栓时 应有足够的预紧力矩； 5 钢丝绳的使用应符合本规范第7.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
应如何在建筑中设置立杆底部的底座或垫板？ | 6.3.1 每根立杆底部宜设置底座或垫板。 | [11 empty] | 1
在额定载荷下，桩机常闭式制动器应能有效地制动，这意味着什么？ | 6.1.11 制动系统应符合下列规定： 1 在额定载荷下，桩机常闭式制动器应能有效地制动； 2 制动器的零部件不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、开 焊、缺件等缺陷； 3 制动轮与制动摩擦片之间应接触均匀，不应有污垢，制 动片磨损不应超过原厚度的50%,且不应露出铆钉，制动轮的 凹凸不平度不应大于1.5mm; 4 制动踏板行程调整应适宜，制动应平稳可靠。 | [11 empty] | 1
滑轮的直径和轴承应符合本规范第7.1.5条的规定吗？ | 6.1.10 卷筒和滑轮应符合本规范第7.1.5条的规定。 | [11 empty] | 1
配置的柴油机应符合本规范的哪个条款？ | 6.2.3 配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是操纵室门窗开关的要求？ | 6.2.5 操纵室门窗开关应自如，门锁应完好，玻璃不应有破损。 | [11 empty] | 1
什么是蓄能器的工作压力应达到的标准？ | 6.2.4 蓄能器的工作压力应达到使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
在安装桩架立柱时，应确保后支撑杆和中间节具有互换性，并且立柱竖立时应保持垂直。请问在安装桩架立柱时需要注意哪些问题？ | 6.2.1 桩架立柱的后支撑杆和中间节应具有互换性，立柱竖立 时应保持垂直。 | [11 empty] | 1
什么是回转机构在工作时不应有的表现？ | 6.2.7 回转机构工作应平稳，转向时不应有明显晃动或抖动。 | [11 empty] | 2
操纵手柄和按钮动作应当具备哪些特点？ | 6.2.6 各类操纵手柄和按钮动作应灵活，行程定位应准确可靠， 不应因振动而产生离位。 | [11 empty] | 1
桩架立柱导向管磨损量不宜超过多少毫米？导向抱板与桩架立柱导向管的配合间隙应小于多少毫米？ | 6.2.2 桩架立柱导向管磨损量不宜超过2mm, 导向抱板与桩架 立柱导向管的配合间隙应小于7mm。 | [11 empty] | 1
什么是电磁阀制动开关在制动性能中的作用？ | 6.2.11 电磁阀制动开关应灵敏可靠，制动性能应良好。 | [11 empty] | 1
操作手柄和电气按钮在使用时需要满足哪些要求？ | 6.3.2 操作手柄、电气按钮动作应灵敏，行程定位应准确可靠， 不应囚振动而产生移位。 | [11 empty] | 1
什么是履带板不应有缺损和严重磨损，行走链条与轮齿啮合位置应准确，不应有偏磨的意思？ | 6.2.8 履带板不应有缺损和严重磨损，行走链条与轮齿啮合位 置应准确，不应有偏磨。 | [11 empty] | 1
蝶形弹簧的塑性变形对于小滑船的提起有什么影响？ | 6.3.4 蝶形弹簧不得有塑性变形，小滑船提起时应能自动回位。 | [11 empty] | 1
在进行履带检查时，应该如何控制上部履带的挠度？ | 6.2.9 上部履带挠度应控制在40mm～60mm 范围内，行走不 应跑偏。 | [11 empty] | 1
什么是大小滑船在使用过程中不应该具备的缺陷？ | 6.3.5 大小滑船不应缺损和明显变形；焊缝不应有开裂；支重 轮和托轮转动应自如；轴套磨损不应超过耐磨层的50%。 | [11 empty] | 1
什么是回转机构在工作时不应有的两种现象？ | 6.3.3 回转机构工作应平稳，回转时不应有明显抖动、卡滞。 | [11 empty] | 3
水泥砂浆防水层表面应该具备哪些特征，以确保其质量合格？ | 4.2.10 水泥砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起 砂、麻面等缺陷。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
动力装置应符合哪些规定？ | 6.3.1 动力装置应符合下列规定： 1 配置的卷扬机应符合本规范第7.8节的规定； 2 机架安装应牢靠，各部件连接螺栓不应有松动，机座底 部的地脚螺栓不应缺损； 3 电机运行应平稳，不得有异响及过热。 | [11 empty] | 20
驱动轮、引导轮、链轮、支重轮、托链轮和轴套的磨损不应超过耐磨层的百分之多少？ | 6.2.10 驱动轮、引导轮、链轮、支重轮、托链轮和轴套的磨损 不应超过耐磨层的50%。 | [11 empty] | 1
液压顶升缸配置的液压锁性能应该良好，顶升和滑轮缸不应有内泄外漏。请问液压顶升缸配置的液压锁性能应该如何？ | 6.3.6 液压顶升缸配置的液压锁性能应良好，顶升和滑轮缸不 应有内泄外漏。 | [11 empty] | 1
什么是压桩机配置的起重机附属部件的要求？ | 6.6.1 压桩机配置的起重机附属部件应齐全，外观应整洁，不 应有明显变形、缺损，起重性能应能达到额定要求。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在整机检验中，哪些方面需要符合规定？ | 6.5.1 整机应符合下列规定： 1 主要工作性能应达到额定指标； 2 附属部件应齐全，金属结构件不应有开焊、裂纹等和明 显变形； 3 附件安装应牢固，工作时不应松动； 4 外观应清洁，不应有油污、严重锈蚀；振动箱润滑油不 应有明显渗漏。 | [11 empty] | 20
请问安全装置应符合哪些规定？ | 6.3.7 安全装置应符合下列规定： 1 电气系统应有短路、过载和失压保护装置，且灵敏可靠； 2 卷扬机配置的棘爪不应有裂纹，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
工作机构应符合哪些规定？ | 6.5.2 工作机构应符合下列规定： 1 振动器振动偏心块安装应牢靠，振动箱内不得有异常响 声，偏心轴高速运转时，轴承不应过热； 2 润滑油面应在使用说明书规定范围内； 3 皮带盘不应有裂纹、缺损；传动三角胶带松紧应适度， 不应打滑，磨损不应超过使用说明书的要求；防护罩不应变形、 破损； 4 隔振装置的弹簧、轴销应齐全，不应有塑性变形和裂纹； 5 导向滚轮安装应紧固，转动应灵活，不应有缺损；与桩 机立柱导管之间的间隙不应大于7mm; 6 提升滑轮组外观应整齐，滑轮转动应灵活、轻便，不应 有裂纹、缺损等损伤；钢丝绳使用应符合本规范第7.1.7条的 规定； 7 不应有横振。 | [11 empty] | 20
燃油系统应符合哪些规定？ | 6.4.3 燃油系统应符合下列规定： 1 燃油泵供油柱塞不应有影响正常使用的内泄，供油量应 达到使用说明书规定要求，油量控制挡位操作应灵活准确； 2 供油曲臂磨损不应超过使用说明书的规定，紧急停锤装 置操作应灵活可靠，控制拉绳的允许拉力应达到使用说明书的 要求。 | [11 empty] | 1
脚手架纵向扫地杆应该固定在距离钢管底端多远的位置？ | 6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 | [11 empty] | 4
缸体应符合哪些规定？ | 6.4.2 缸体应符合下列规定： 1 上下缸体应保持同轴，内壁应平滑，上下缸体连接螺栓 应紧固，并应安装防松装置，锤工作时汽缸连接螺栓不应松动； 2 橡胶缓冲垫圈卡固应牢靠，锤钻与橡胶缓冲垫圈的接触 面不应小于缓冲垫圈原底面积的2/3; 3 下缸体法兰与钻座间隙不应小于7mm; 4 缸体密封性能应良好，下缸体下方不应漏气。 | [11 empty] | 6
起落架的附件应该具备哪些特点？ | 6.4.4 起落架应符合下列规定： 1 附件应齐全，起吊锤芯的吊钩运行应灵活有效，吊钩与 锤芯接触线距离应在5mm～10mm 之间； 2 滑轮与支架连接应牢固，滑轮润滑应良好，转动应灵活， 不应松旷及转动受阻； 3 滑轮不应出现缺损、裂纹等损伤； 4 滑动抱板与支架的连接应牢靠，连接螺栓应有防松装置。 | [11 empty] | 1
什么安全保护装置应该齐全、可靠？ | 6.5.3 过热、过载和失压等安全保护装置应齐全、可靠。 | [11 empty] | 6
连墙件的布置应符合哪些规定？ | 6.4.3 连墙件的布置应符合下列规定： 1 应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm； 2 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定； 3 应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置。 | [11 empty] | 4
什么安全装置应该在起重机设置中可靠有效地工作？ | 7.2.6 起重机设置的重量限制器、力矩限制器和高度限位器等 安全装置工作应可靠有效。 | [11 empty] | 20
请问脚手架立杆的对接、搭接应符合哪些规定？ | 6.3.6 脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定： 1 当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1／3； 2 当立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 | [11 empty] | 20
机器检测中，柴油打桩锤整机应满足哪些条件？ | 6.4.1 整机应符合下列规定： 1 筒式柴油打桩锤附属部件应齐全，上下缸体不应有裂痕 和严重锈蚀； 2 燃油泵和机油泵等附属部件连接应牢固； 3 燃油系统和润滑系统管路固接应良好，油路应畅通，管 接头不应有渗漏，橡胶管不应老化； 4 水冷式柴油打桩锤不应有内泄外漏，冷却水量应符合使 用说明书要求； 5 风冷式柴油打桩锤下汽缸散热片应保持清洁，不应有 油污； 6 活塞环、阻挡环、导向环、半圆挡环磨损量不应超过说 明书规定，缸体内应清洁，不应有异物； 7 起落架和导向抱板磨损量不应大于4mm, 抱板与桩架立 柱导向杆间隙不应大于7mm。 | [11 empty] | 5
请问起重装置配置的柴油机应符合哪个规范的规定？ | 6.6.2 起重装置配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是压力表应能准确指示的数据？ | 6.6.6 压力表应能准确指示数据。 | [11 empty] | 1
"在电机运行过程中，应该注意哪些方面以确保其正常运行？" | 6.6.4 电机运行应平稳，不得有异响及过热。 | [11 empty] | 5
什么是夹持机构应符合的两个规定？ | 6.6.7 夹持机构应符合下列规定： 1 夹持机构运行应灵活，夹持力应达到额定指标； 2 夹持板不应有变形和裂纹。 | [11 empty] | 1
请问在液压系统中，液压元件不应有泄漏的原因是什么？ | 6.6.5 液压缸、液压管路、各类控制阀等液压元件不应有泄漏。 | [11 empty] | 1
什么是配重块安装的两个要求？ | 6.6.3 配重块安装应稳固，排列应整齐有序。 | [11 empty] | 1
请问行走机构的滚筒应满足哪些要求？ | 6.7.3 行走机构应符合下列规定： 1 用于行走滑移的滚筒应平直，不应有严重塑性变形和裂 纹；道木铺垫应平整； 2 卡瓦与走管结合面应良好，安装应牢固，行走、滑移不 应有卡阻。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些规定？ | 6.7.1 整机应符合下列规定： 1 钻杆应无弯曲变形；不应有严重锈蚀、破损；磨损量不 应超过使用说明书要求； 2 钻架的吊重中心和转盘的卡孔及与护筒中心应在同一轴 线上，其偏差应小于20mm; 3 水龙头密封性能应良好，不应有泄漏，转动应自如；导 向轮应转动灵活，钻进时，在导向槽中不应有卡阻。 | [11 empty] | 20
在设计电气系统时，应该如何确保短路、过载和漏电保护装置的灵敏可靠性？ | 6.6.8 电气系统中设置的短路、过载和漏电保护装置应齐全， 且应灵敏可靠。 | [11 empty] | 1
什么部分应该齐全并安装牢靠？ | 6.7.4 转动部位和传动带配置的防护罩应齐全，安装应牢靠。 | [11 empty] | 20
"在电机运行过程中，应该注意哪些方面，以确保其正常运行？" | 6.7.2 电机运行应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 3
哪些是整机应符合的规定？ | 6.8.1 整机应符合下列规定： 1 钻杆不应有弯曲，钻头和螺旋叶片磨损不应超过20mm; 2 动力箱钻杆中心、中间稳定器和下部导向圈应在同一条 轴线上，中心偏差不应超过20mm。 | [11 empty] | 20
什么条件是钻机安装场地需要满足的？ | 6.9.2 钻机安装场地应平整、夯实，能承载钻机的工作压力。 | [11 empty] | 1
什么是动力箱传送动力的三角带松紧状态的标准？ | 6.8.3 动力箱传送动力的三角带松紧应适度，不应打滑、缺损 和老化。 | [11 empty] | 1
电机运行时，应该注意哪些情况以确保动力箱配置的电机运行平稳？ | 6.8.2 动力箱配置的电机运行应平稳，不应有异响及过热。 | [11 empty] | 2
在作业范围内应无障碍物，并且施工现场与架空输电线路应保持的是什么样的安全距离？ | 6.9.1 作业范围内应无障碍物，施工现场与架空输电线路应保 持安全距离。 | [11 empty] | 1
请问脚手架连墙件设置的位置、数量应如何确定？ | 6.4.1 脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。 | [11 empty] | 1
在铺贴防水卷材前，基面应具备哪些条件？ | 4.3.4 铺贴防水卷材前，基面应于净、干燥，并应涂刷基层处 理剂；当基面潮湿时，应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔 离剂。 | [11 empty] | 4
整机应符合哪些规定？ | 6.9.4 整机应符合下列规定： 1 钻机各部位外观应良好，各连接螺栓应无松动； 2 各卷扬机的离合器、制动器应无异常现象，液压装置工 作应有效； 3 各部分钢丝绳应无损坏和锈蚀，连接应正确； 4 燃油、润滑油、液压油、冷却水等应符合规定，应无渗 漏现象； 5 套管和浇筑管内侧应无明显的变形和损伤，不得被混凝 土粘结。 | [11 empty] | 20
什么是钻机作业空间的要求？ | 6.10.1 钻机应有充分的作业空间，场地应满足设备承重及平整 要求。 | [11 empty] | 3
起重机与钻机连接时，应考虑哪些因素来选择合适的起重机？ | 6.9.3 与钻机相匹配的起重机，应根据成桩时所需的高度和起 重量进行选择。当钻机与起重机连接时，各个部位的连接均应牢 固可靠。钻机与动力装置的液压油管和电缆线应按使用说明书规 定连接。 | [11 empty] | 1
什么类型的脚手架需要采用刚性连墙件与建筑物连接？ | 6.4.6 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接。 | [11 empty] | 20
在开钻前，整机需要满足哪些条件？ | 6.10.2 整机应符合下列规定： 1 开钻前，各种仪表、警示灯应灵敏可靠； 2 各液压系统油路应畅通，电磁阀应灵活，液压锁应可靠， 各油缸应无外漏或内漏情况； 3 燃油油面不应低于液位计2/3;发动机机油液位应在最 高液位与最低液位线之间；当设备处于运输状态时，液压油液位 不应低于液位计2/3,当设备处于工作状态时，液位应高于主泵 最高排气筒10cm 以上；冷却液应加满； 4 各按钮和手柄应灵活可靠； 5 高压油泵和水泵不应有异常及渗漏现象； 6 钢丝绳接头和钢丝绳磨损情况应符合本规范第7.1.7条 的规定。 | [11 empty] | 20
什么是喷浆装置在这种情况下的作用？ | 6.11.4 喷浆装置应良好无堵塞。 | [11 empty] | 1
什么是起重机械危险部位的安全标志应具备的特点？ | 7.1.2 起重机械危险部位的安全标志应清晰、醒目、无脱落。 | [11 empty] | 1
脚手架立杆顶端栏杆应该相对于女儿墙上端高出多少米？ | 6.3.7 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m，宜高出檐口上端1.5m。 | [11 empty] | 1
“吊钩表面应具备哪些特征？” | 7.1.4 吊钩应符合下列规定： 1 起重机不得使用铸造的吊钩； 2 吊钩严禁补焊； 3 吊钩表面应光洁，不应有剥裂、锐角、毛刺、裂纹； 4 吊钩应设有防脱装置；防脱棘爪在吊钩负载时不得张开， 安装棘爪后钩口尺寸减小值不得超过钩口尺寸的10%;防脱棘 爪的形态应与钩口端部相吻合； 5 吊钩出现下列情况之一时应予报废： 1) 表面有裂纹或破口； 2 )钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形； 3 )挂绳处截面磨损量超过原高度的10%; 4) 开口度比原尺寸增加15%;开口扭转变形超过10°; 5 )板钩衬套磨损达原尺寸的50%时，报废衬套； 6 )板钩芯轴磨损达原尺寸的5%时，报废芯轴。 | [11 empty] | 20
请问搅拌轴两个方向的垂直度误差的限值是多少？ | 6.11.2 搅拌轴两个方向的垂直度误差不应超过限值。 | [11 empty] | 1
什么是搅拌头直径磨损量的最大限制？ | 6.11.3 搅拌头直径磨损量不得大于10mm。 | [11 empty] | 1
电焊机在载荷运行中的温升值应该保持在多少摄氏度范围内？ | 10.1.6 在载荷运行中，电焊机的温升值应在60℃~80℃范 围内。 | [11 empty] | 1
在设置脚手架连墙件数量时，应满足哪些要求？ | 6.4.2 脚手架连墙件数量的设置除应满足本规范的计算要求外，还应符合表6.4.2的规定。 表6.4.2 连墙件布置最大间距 注：h-步距；la-纵距。 | [11 empty] | 3
在脚手架下部暂不能设连墙件时，应采取什么样的防倾覆措施？ | 6.4.7 当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在45°～60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。 | [11 empty] | 1
根据规定，制动带摩擦垫片与制动轮的实际接触面积不应小于理论接触面积的多少？ | 7.1.6 制动器和制动轮应符合下列规定： 1 制动带摩擦垫片与制动轮的实际接触面积，不应小于理 论接触面积的70%; 2 带式制动器背衬钢带的端部与固定部分应采用铰接； 3 制动轮的摩擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷或油污； 4 当制动器和制动轮出现下列情况之一时，应予报废： 1) 制动轮出现可见裂纹； 2) 制动块(带)摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%或露出 铆钉，应报废更换摩擦衬垫； 3) 弹簧出现塑性变形； 4)电磁铁杠杆系统空行程超过额定行程的10%; 5) 小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%; 6) 起升、变幅机构的制动轮轮缘厚度磨损量达原厚度的 40%;其他机构制动轮轮缘厚度磨损量达原厚度 的 5 0 % ; 7)制动轮轮面凹凸不平度达1.5mm 及以上，且不能修 复；轮面磨损量达1.5mm～2.0mm (直径300mm 以 上的取大值，否则取小值)。 5 制动片与制动轮之间的接触面应均匀，间隙调整应适宜，制动应平稳可靠。 | [11 empty] | 1
什么是起重机械作业报警装置的要求？ | 7.1.1 起重机械作业报警装置应完整有效。 | [11 empty] | 1
卷筒和滑轮应符合哪些规定？ | 7.1.5 卷筒和滑轮应符合下列规定： 1 卷筒两侧边缘的高度应超过最外层钢丝绳，其值不应小于钢丝绳直径的2倍； 2 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧功能； 3 滑轮槽应光洁平滑，不应有损伤钢丝绳的缺陷； 4 防止钢丝绳跳出轮槽的装置应完好有效； 5 当卷筒和滑轮出现下列情况之一时，应予报废： 1) 裂纹或轮缘破损； 2 )卷筒壁磨损量达到原壁厚的10%; 3)滑轮槽不均匀磨损达3mm; 4) 滑轮绳槽壁厚磨损量达到原壁厚的20%; 5 )滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%; 6) 其他能损害钢丝绳的缺陷。 | [11 empty] | 6
基于上述背景信息，请问以下哪项不是整机应符合的规定？ | 6.11.1 整机应符合下列规定： 1 各部件安装应紧固，钻动部位和传动带应有防护罩，钢 丝绳应完好，离合器、制动带功能应良好； 2 润滑油应符合规定，各管路接头密封应良好，应无漏电、 漏气和漏水现象； 3 电器设备应齐全、电路配置完好； 4 输浆计量器具应经检定后方可使用； 5 钻机作业范围内应无障碍物。 | [11 empty] | 20
起重机使用的钢丝绳应满足哪些要求？ | 7.1.7 钢丝绳使用应符合下列规定： 1 起重机使用的钢丝绳，应有钢丝绳制造厂签发的产品技 术性能和质量证明文件； 2 起重机使用的钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书要 求，并应与滑轮和卷筒相匹配，穿绕正确； 3 钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、断丝、断芯、 笼状畸变等变形； 4 钢丝绳断丝根数的控制标准应按现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》 GB/T 5972 规定执行； 5 钢丝绳润滑应良好，并应保持清洁； 6 钢丝绳与卷筒连接应牢固，当吊钩处于最低位置时或小 车处于起重臂最末端时，卷筒上应保留三圈以上； 7 钢丝绳端部固接应达到使用说明书规定的强度，并符合 下列规定： 1)当采用楔与楔套固接时，固接强度不应小于钢丝绳破 断拉力的75%;楔套不应有裂纹，楔块不应有松动。 2) 当采用锥形套浇铸固接时，固接强度应达到钢丝绳的 破断拉力。 3)当采用铝合金压制固接时，固接强度应达到钢丝绳的 破断拉力；接头不应有裂纹。 4)当采用编插固接时，固接强度应符合以下规定： ① 直径15mm 及以下，固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的90%; ② 直径16mm～26mm, 固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的85%; ③ 直径28mm～36mm, 固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的80%; ④ 直径39mm 及以上，固接强度不应小于钢丝绳破断拉力 的75%。 其编插长度不应小于钢丝绳直径的20倍～25倍，且最短编 插长度不应小于300mm; 编插部分应捆扎细钢丝，细钢丝的捆 扎长度应大于钢丝绳直径的20倍。 5) 当采用压板固定时，固接强度应达到钢丝绳的破断 拉力。 6) 当采用绳卡固接时，固接强度应达到钢丝绳破断拉力 的85%;绳卡与钢丝绳的直径应匹配，规格、数量应 符合表7. 1.7的规定。 最后一个绳卡距绳头的长度不应小于140mm, 卡 滑 鞍 ( 夹 板)应在钢丝绳承载时受力的一侧；U 形栓应在钢丝绳的尾端， 并不应正反交错。 表7.1.7 与绳径匹配的绳卡数 | [11 empty] | 20
什么是确保漏电保护器正常工作的三个关键要素？ | 7.1.11 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 8
在设计建筑时，如何应对高度超过40米的建筑结构在风涡流作用下可能产生的上升翻流作用？ | 6.4.8 架高超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。 6.5 门 洞 | [11 empty] | 2
传动系统应符合哪些规定？ | 7.1.10 传动系统应符合下列规定： 1 离合器接合应平稳、传递动力应有效，分离应彻底； 2 各传动部件运转不应有冲击、振动、发热和漏油； 3 齿轮箱内齿轮啮合应完好，油量应适当； 4 工作时，齿轮箱不应有异常响声、振动、发热和漏油； 5 变速箱档位应正确，换挡应轻便； 6 联轴器零件不应有缺损；连接不应松动，运转时不得有 剧烈撞击声； 7 卷筒上的钢丝绳排列应整齐； 8 齿轮箱地脚螺栓、壳体连接螺栓不应有松动和缺损； 9 减速齿轮箱运转不得有异响，温升应符合使用说明书的 规定。 | [11 empty] | 20
起重机内外应保持什么样的状态，不应出现哪些情况？ | 7.1.13 起重机内外应整洁，不应有锈蚀、漏水、漏油、漏气、 漏电等。 | [11 empty] | 20
连墙杆在什么情况下可以向脚手架一端下斜连接？ | 6.4.5 连墙件中的连墙杆应呈水平设置，当不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接。 | [11 empty] | 1
轨道式安装的车轮在哪些情况下应予报废？ | 7.1.8 用于轨道式安装的车轮出现下列情况之一时，应予报废： 1 可见裂纹； 2 车轮踏面厚度磨损量达原厚度的15%; 3 轮缘厚度磨损量达原厚度的50%;轮缘厚度弯曲变形达 原厚度的20%。 | [11 empty] | 1
什么是金属结构件螺栓连接的预紧力应符合的规定？ | 7.1.15 金属结构件螺栓连接的预紧力应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 1
在门洞桁架下，应该采用什么类型的立杆？副立杆的高度应该如何设置？ | 6.5.4 门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口1～2步。 | [11 empty] | 1
产品检验时需要确保哪些方面是完整齐全的？ | 7.1.14 各总成件、零部件、附件及附属装置应齐全完整。 | [11 empty] | 20
起重机配置的柴油机应符合本规范的哪一条规定？ | 7.1.9 起重机配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是各部位润滑装置应具备的条件？ | 7.1.17 各部位润滑装置应齐全，润滑应良好。 | [11 empty] | 1
司机室内应配备什么设备？ | 7.1.18 司机室内应配备灭火器。 | [11 empty] | 20
整机主要工作性能应能达到什么指标？ | 7.1.16 整机主要工作性能应能达到额定指标。 | [11 empty] | 1
请问，对于起重机在安装风速仪和发出停止作业警报方面的规定，你需要了解哪些具体要求？ | 7.1.12 起升高度大于50m 的起重机，在臂架头部应安装风速 仪；当风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业的警报。 | [11 empty] | 1
什么是确保操纵杆动作灵活和正确回位的方法？ | 7.1.19 各操纵杆动作应灵活，回位应正确。 | [11 empty] | 1
单排脚手架过窗洞时应增设什么？ | 6.5.3 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆(图6.5.3)。 图6.5.3 单排脚手架过窗洞构造 1-增设的纵向水平杆 | [11 empty] | 1
工程施工中，地基承载能力的要求是什么？ | 7.1.20 地基承载能力不得小于工作状态最大支腿压力。在基坑 边、暗沟等地下设施上作业时，应采取地基加固措施。 | [11 empty] | 20
什么是确保深井泵叶轮在运转中不与壳体摩擦的关键措施？ | 13.19.2 深井泵的叶轮在运转中，不得与壳体摩擦。 | [11 empty] | 1
为什么动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机在塔身上不得悬挂标语牌？ | 7.1.21 动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬 挂标语牌。 | [11 empty] | 1
在司机室的门窗关闭状态下，司机耳旁噪音不应大于多少分贝（dB(A)）？ | 7.2.4 司机室在门窗关闭的状态下，司机耳旁噪声不应大于 85dB(A)。 | [11 empty] | 1
什么是起重机的行驶跑偏量的最大限制值？ | 7.2.3 起重机的行驶跑偏量不应大于25cm。 | [11 empty] | 1
在回转机构维护中，哪些方面需要适当调整以确保回转时没有明显晃动或抖动，并且具有滑转性能？ | 7.2.1 回转机构各部间隙调整应适当，回转时不应有明显晃动 或抖动，并应具有滑转性能，行走时转台应能锁定。 | [11 empty] | 1
请问在设计行走转向时，应该考虑哪些因素？ | 7.2.5 行走转向应灵活，操作应轻便。 | [11 empty] | 1
什么是闪光区挡板的作用？ | 10.5.4 闪光区应设置挡板。 | [11 empty] | 1
请问液压系统中的安全溢流阀的调整压力是否可以大于系统额定工作压力的110%？ | 7.2.9 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置，安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 的额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 液压系统中，限制负载下降速度、保持工作机构平稳下 降和微动下降的平衡阀应可靠有效； 3 各液压阀不应有内外泄漏，工作应可靠有效； 4 所有外露的传动部件均应装设防护罩，且固定应牢靠； 制动器应装有防雨罩； 5 起重机应设幅度限位装置和防止起重臂后倾装置，且工 作应可靠有效； 6 起重机应装有读数清晰的幅度指示器； 7 变幅限位开关动作应灵敏有效，防后翻装置结构应无塑 性变形，吸能装置应无变化。 | [11 empty] | 20
什么安全防护装置应该在臂架上完整无破损且固定可靠？ | 7.2.7 臂架上安全通道、扶手(安全绳)等安全防护装置应完 整无破损，固定应可靠。 | [11 empty] | 1
在汽车起重机作业前，应该采取哪些措施来确保符合安全要求？ | 7.3.1 汽车起重机作业前，必须保证所有轮胎离地，且车架上 安装的回转支承平面倾斜度不应大于0.5%。 | [11 empty] | 10
在传递动力的分动箱取力器结合与分离过程中，应注意哪些方面以确保平稳传递动力和有效工作？油泵工作时应注意避免哪种情况的发生？ | 7.3.4 传递动力的分动箱取力器结合与分离应平稳，传递动力 应有效；油泵工作不应有异响。 | [11 empty] | 1
主要工作性能是否需要达到额定指标？ | 7.3.6 主要工作性能应达到额定指标。 | [11 empty] | 1
什么是对采用取力器、油泵传递动力的起重机要求的两个方面？ | 7.3.2 对采用取力器、油泵传递动力的起重机，动力传递与分 离应平稳有效；油泵工作不应有异响。 | [11 empty] | 1
行驶机构应符合哪些规定？ | 7.3.7 行驶机构应符合下列规定： 1 行驶转向应轻便灵活，不应有阻滞；转向盘自由转动量 不应大于30°; 2 转向节及臂、转向横竖拉杆不应有裂纹、损伤，球销不 应松旷； 3 轮胎应符合本规范第5.5.3条的规定。 | [11 empty] | 11
制动机构应符合哪些规定？ | 7.3.8 制动机构应符合下列规定： 1 制动系统各管路、部件连接应可靠；管路应畅通；不应 漏气或漏油； 2 制动应可靠有效，不应跑偏；压印和拖印应符合验车规 定；制动踏板自由行程应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 20
什么情况下起重机的起重臂和起升钢丝绳不应有冲击、抖动？ | 7.3.5 起重机工作时，起重臂和起升钢丝绳不应有冲击、抖动。 | [11 empty] | 1
什么是底盘的规定？ | 7.3.9 底盘应符合下列规定： 1 前后桥不应有变形和裂纹； 2 独立悬挂装置应完好，功能应有效； 3 钢板弹簧不应有裂纹和断片。 | [11 empty] | 20
什么是弹性悬挂轮胎起重机工作状态的弹性元件锁定装置的要求？ | 7.3.12 对弹性悬挂轮胎起重机，工作状态的弹性元件锁定装置 应可靠有效。 | [11 empty] | 1
液压系统中安全溢流阀的调整压力应不大于系统额定工作压力的多少倍？ | 7.3.10 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置；安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 液压系统中，限制负载下降速度、保持工作机构平衡下 降和微动下降的平衡阀工作应可靠有效； 3 各液压阀装置不应有泄漏，工作应可靠有效； 4 起重机的重量限制器、力矩限制器、高度限制器等安全 装置部件应齐全完整，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 4
请问如何检验锅炉送、引风机的安装质量？ | 13.3.13 安装锅炉送、引风机， 转动应灵活无卡碰等现象； 送、引风机的传动部位， 应设置安全防护装置。 检验方法；观察和启动检查。 | [11 empty] | 1
轨道敷设应符合哪些规定？ | 7.4.3 轨道敷设应符合下列规定： 1 轨道通过垫块与轨枕应可靠地接零，每间隔6m 应设一 个轨距拉杆；钢轨接头处应有轨枕支承，不应悬空；在使用过程 中轨道不应移动； 2 轨距允许误差不应大于公称值的1/1000,其绝对值不应 大于6mm; 3 钢轨接头间隙不应大于4mm; 与另一侧钢轨接头的错开 距离不应小于1.5m; 接头处两轨顶高差不应大于2mm; 4 塔机安装后，轨道顶面纵横方向上的倾斜度，对上回转 的塔机不应大于3/1000;对下回转的塔机不应大于5/1000;在 轨道全程中，轨道顶面任意两点的高差应小于100mm; 5 轨道行程两端的轨顶高度不宜低于其余部位中最高点的 轨顶高度。 | [11 empty] | 20
什么是高度限位器、幅度限制器和力矩限制器的作用？ | 7.3.13 高度限位器、幅度限制器和力矩限制器应可靠有效。 | [11 empty] | 1
什么是对全轮转向轮胎起重机后轮回正指示装置的要求？ | 7.3.11 对全轮转向轮胎起重机，后轮回正指示装置应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 1
当塔机轨道敷设在地下建筑物的上面时，应采取什么样的加固措施？ | 7.4.2 轨道基础应符合下列规定： 1 当塔机轨道敷设在地下建筑物的上面时，应采取加固 措施； 2 铺设碎石前的路面应按设计要求压实，碎石基础应整平 捣实，轨枕之间应填满碎石； 3 路基两侧或中间应设排水沟，路基不应有积水。 | [11 empty] | 3
什么工具应该用于拧紧高强度螺栓连接？ | 7.4.8 高强度螺栓连接应按使用说明书要求，采用专用工具拧 紧到规定的力矩。 | [11 empty] | 1
混凝土基础应符合哪些规定？ | 7.4.4 混凝土基础应符合下列规定： 1 混凝土基础应能承受工作状态和非工作状态下的最大载 荷，并应满足塔机抗倾翻稳定性的要求； 2 对混凝土基础的抗倾翻稳定性计算及地面压应力的计算 应符合塔机在各种工况下的技术条件规定。 | [11 empty] | 12
什么是附着装置应符合的要求？ | 7.4.5 附着装置应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
在设计规定的基本高度下，塔式起重机在空载风速不大于3m/s的状态下，侧向垂直度偏差不应大于多少？ | 7.4.7 当塔式起重机安装到设计规定的基本高度时，在空载风 速不大于3m/s 状态下，塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差 不应大于0.4%;附着后，最高附着点以下的垂直度偏差不应大 于0 . 2%。 | [11 empty] | 1
在塔机工作时，哪些条件下噪声应该限制在多少分贝以下？ | 7.4.6 塔机在工作时，司机室在门窗关闭的状态下噪声不应大 于80dB(A); 塔机工作时，在距各传动机构边缘1m、 底面上 方1.5m 处测得的噪声值不应大于90dB(A)。 | [11 empty] | 1
什么部分应该与驾驶室连接牢固？ | 7.4.9 驾驶室与悬挂或支承部分的连接应牢固。 | [11 empty] | 1
两台塔机之间的最小架设距离应处于低位的塔机起重臂端部与另一台塔机塔身之间至少有多少米的距离？ | 7.4.1 两台塔机之间的最小架设距离应处于低位的塔机起重臂 端部与另一台塔机塔身之间至少有2m 的距离；处于高位塔机的 最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离 不应小于2m。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机操作中，当起重力矩超过额定值但小于110%额定值时，应该采取哪些措施？ | 7.4.16 当塔式起重机起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定 值的110%时，应停止上升和向外变幅动作。 | [11 empty] | 2
在电气线路中，失压保护、零位保护、电源错相及断相应齐全灵敏有效吗？ | 7.4.13 在电气线路中，失压保护、零位保护、电源错相及断相 应齐全灵敏有效。 | [11 empty] | 1
1. 防水混凝土结构厚度不应小于多少？ | 4.1.19 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 其允许偏差应 为 + 8mm、 —5mm; 主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm, 其允许偏差应为±5mm。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 14
根据使用说明书要求，哪些部件需要符合标准，包括栏杆、走台、爬梯和护圈？ | 7.4.10 栏杆、走台、爬梯和护圈应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯？ | 7.4.14 塔顶高度大于30m 且高于周围建筑物的塔机，应在塔 顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不应受停机 的影响。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的起升高度限位器应符合哪些规定？ | 7.4.17 塔式起重机的起升高度限位器应符合下列规定： 1 对动臂变幅的塔机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的 最小距离为800mm 处时，应能立即停止起升运动，对没有变幅 重物平移功能的动臂变幅的塔机，还应能同时切断向外变幅控制 回路电源，但应有下降和向内变幅运动； 2 对小车变幅的塔机，当吊钩装置顶部升至小车架下端的 最小距离为800mm 处时，应能立即停止起升运动，但应有下降 运动； 3 当钢丝绳松弛可能造成卷筒乱绳或反卷时应设置下限位 器，在吊钩不能再下降或卷筒上钢丝绳只剩3圈时应能立即停止 下 降运动。 | [11 empty] | 2
什么装置应该设置在小车变幅的塔机上？ | 7.4.18 小车变幅的塔机变幅的双向均应设置断绳保护装置和断 轴保护装置，且动作应灵敏、有效。 | [11 empty] | 1
请问在司机室内，哪些部分需要确保完整有效的绝缘底板和内壁防火材料？ | 7.4.12 司机室绝缘底板、内壁防火材料应完整有效。 | [11 empty] | 1
请问起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳、金属管线和安全照明的变压器低压侧的接地电阻应该控制在多少Ω以下？ | 7.4.15 对塔式起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外 壳、金属管线和安全照明的变压器低压侧等应可靠接地，接地电 阻不应大于4Ω;重复接地电阻不应大于10Ω。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的主要承载结构件应予报废的情况有哪些？ | 7.4.22 塔式起重机的主要承载结构件出现下列情况之一时，应 予报废： 1 塔式起重机的主要承载结构件失去整体稳定性，且不能 修复时； 2 塔式起重机的主要承载结构件，由于腐蚀而使结构的计 算应力提高，当超过原计算应力的15%时；对无计算条件的， 当腐蚀深度达原厚度的10%时； 3 塔式起重机的主要承载结构件产生无法消除裂纹影响时。 | [11 empty] | 1
什么部分不应有永久变形和锈蚀？ | 7.5.3 桅杆连接板、桅杆头部和回转部分不应有永久变形和 锈蚀。 | [11 empty] | 10
什么要求必须满足以确保组装桅杆的连接螺栓紧固可靠？ | 7.5.1 组装桅杆的连接螺栓应紧固可靠，应满足使用要求。 | [11 empty] | 1
在轨道式塔式行走机构中，为什么需要在每个运行方向设置行程限位开关？ | 7.4.19 对轨道式塔式行走机构应在每个运行方向设置行程限位 开关；在轨道上应安装限位开关碰铁，塔机在与止挡装置或与同 一轨道上其他塔机相距不小于1m 处时应能完全停住，同时还应 安装夹轨器。 | [11 empty] | 1
什么样的条件应该避免在桅杆的基础上出现？ | 7.5.2 桅杆的基础应平整坚实，不应有下沉、积水。 | [11 empty] | 1
单斗式提升机安装应符合哪些规定？ | 13.3.12 单斗式提升机安装应符合下列规定: 1 导轨的间距偏差不大于 2mm。 2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于 1‰； 倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于 2‰。 3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上，重合度偏差不大于 10mm。 4 行程开关位置应准确，料斗运行平稳，翻转灵活。 检验方法: 吊线坠、拉线及尺量检查。 | [11 empty] | 20
液压顶升装置应符合哪些规定？ | 7.4.21 液压顶升装置应符合下列规定： 1 自升式塔机应具有可靠的防止爬升装置从塔身支承中或 油缸端头从其连接结构中自行脱出的功能。 2 液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置。安全溢 流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的110%,系统的额 定工作压力不应大于液压泵的额定压力。 3 顶升油缸应有可靠的平衡阀或液压锁；平衡阀或液压锁 与油缸之间不应采用软管连接；油缸固定销轴应安装到位，不应 有磨损；油缸不应有内泄、外漏、溜缸。 4 顶升横梁不应有变形；挂靴不应有磨损；安全销(楔) 应齐全、有效。 | [11 empty] | 20
2. 防水混凝土结构厚度的允许偏差是多少？ | 4.1.19 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 其允许偏差应 为 + 8mm、 —5mm; 主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm, 其允许偏差应为±5mm。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
缆绳在越过公路或街道时，架空高度不应小于多少米？ | 7.5.5 缆绳应符合下列规定： 1 型号规格、数量、布置形式应符合使用说明书或特殊设 计文件的规定； 2 当越过公路或街道时，架空高度不应小于7m; 3 绳端固定应符合本规范第7.1.8条的规定； 4 应配备可调整拉力的张紧装置；当对拉力有较准确要求 时，应使用测力计进行确认； 5 缆风绳的架设应避开架空线路；在靠近电线附近，应装 有绝缘材料制作的护线架。 | [11 empty] | 20
在运行区域内起重机结构与周边固定障碍物间的最小距离应该不小于多少米？ | 7.6.2 运行区域内起重机结构与周边固定障碍物间的最小距离 不得小于0.1m, 与人员通道最小距离不得小于0.5m。 | [11 empty] | 1
3. 主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于多少？ | 4.1.19 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 其允许偏差应 为 + 8mm、 —5mm; 主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm, 其允许偏差应为±5mm。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
起重机运动部件与架空电线的最小距离应符合本规范第7.1.3条的规定的要求是多少？ | 7.6.1 运行区域内任意位置起重机运动部件与架空电线的最小 距离应符合本规范第7.1.3条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是变压器一次线圈的两个安全要求？ | 10.5.3 变压器一次线圈绝缘应良好，并应有安全保护接地。 | [11 empty] | 2
哪个行业标准规定了扣件式钢管脚手架的检查评定要求？ | 3.3.1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑 施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130的规定。 | [11 empty] | 20
对于动臂变幅的塔式起重机，应设置哪些安全装置？ | 7.4.20 安全装置应符合下列规定： 1 动臂变幅的塔式起重机，应装设幅度指示器，应能正确 指示吊具所在的幅度。 2 动臂变幅的塔机，应设置臂架极限限位装置。 3 轨道上露天作业的起重机，应安装锚定装置或铁靴。 4 当起重臂根部铰点高度大于50m 时，应安装风速仪；当 风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业警报。 5 对回转部分不设集电环(器)的，应设置回转限制器， 左右回转应控制在1.5圈。 6 起重量限制器应有效。当起重量大于最大额定起重量并 小于110%额定起重量时，应能停止上升方向动作，但应有下降 方向动作。对具有多挡变速的起升机构，限制器应对各挡位具有 防止超载的作用。 7 对动臂变幅的塔机，应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关和防止臂架反弹后翻的装置；对小车变幅的塔机， 应设置小车变幅限位行程开关。 | [11 empty] | 20
地基承载能力、轨道平面度、平行度、高差及间距误差等应符合使用说明书要求的要求是什么？ | 7.6.3 地基承载能力、轨道平面度、平行度、高差及间距误差 等应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
请问现场供电安装应符合哪个行业标准？ | 7.6.5 现场供电安装应符合现行行业标准《施工现场临时用电 安全技术规范》 JGJ 46 的规定，供电电压偏差应为±5%,供电 容量应满足使用说明书要求。 | [11 empty] | 20
当起重机主梁、端梁、平衡梁和小车架出现什么情况时应予报废？ | 7.6.6 起重机主梁、端梁、平衡梁(支腿)、小车架不应有可见 裂纹和塑性变形；当腐蚀超过原厚度的10%时，应予报废。 | [11 empty] | 1
4. 主体结构迎水面钢筋保护层厚度的允许偏差是多少？ | 4.1.19 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 其允许偏差应 为 + 8mm、 —5mm; 主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm, 其允许偏差应为±5mm。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
安全装置应符合哪些规定？ | 7.6.12 安全装置应符合下列规定： 1 大车及小车运行行程终端缓冲应良好，行程限位应灵敏 有效； 2 起升高度(下降深度)限位应灵敏有效； 3 起升重量限制器应灵敏有效； 4 对跨度大于40m 的桥(门)式起重机，偏斜指示与限制 装置应完好有效； 5 进入起重机的门和司机室到桥架上的门，电器连锁保护 装置应可靠；当任何一个门打开时，起重机所有机构均应能停止 工作； 6 运行区域有重叠的起重机，应有防碰撞措施，并可靠 有效； 7 风速报警、作业声光报警应可靠有效。 | [11 empty] | 20
起升、变幅、运行机构的连接螺栓应满足哪些条件？ | 7.6.8 起升、变幅、运行机构应符合下列规定： 1 电动机、减速箱、制动器、联轴器等机构部件的连接螺 栓应无缺损和无松动； 2 各零部件应无裂纹； 3 润滑应良好，运行应平稳，应无异常声响与振动。 | [11 empty] | 20
轨道端部机械止挡装置固定应具备什么样的特点？ | 7.6.4 轨道端部机械止挡装置固定应牢固可靠。 | [11 empty] | 1
起重机主梁、端梁、平衡梁、小车架和行走台车等部件的连接件应该具备哪些特征和条件？ | 7.6.7 起重机主梁、端梁、平衡梁(支腿)、小车架、行走台车 等部件连接件应无缺失，销轴轴端定位及螺栓紧固力矩应符合使 用说明书要求。 | [11 empty] | 1
什么是抗风防滑装置在检查时需要注意的问题？ | 7.6.11 抗风防滑装置应完整，应无裂纹、塑性变形等影响性能 缺陷。 | [11 empty] | 1
升降机应设置的地面防护围栏的最低高度是多少？ | 7.7.1 升降机应设置高度不低于1.8m 的地面防护围栏，围栏 门应装有机电连锁装置。 | [11 empty] | 1
哪些部件需要符合本规范第7.1.5条至第7.1.10条规定？ | 7.6.9 卷筒、滑轮、钢丝绳及绳端固定、制动器、车轮等应符 合本规范第7.1.5条～第7.1.10条规定。 | [11 empty] | 20
机车运行中，扫轨器的底面与轨顶的间隙应为多少？ | 7.6.10 运行机构扫轨器应完好，扫轨板底面与轨顶间隙宜为 5mm～10mm。 | [11 empty] | 1
吊笼应符合哪些规定？ | 7.7.7 吊笼应符合下列规定： 1 导向轮应运转灵活、固定应牢靠、磨损不应超出使用说 明书规定； 2 防脱轨装置及主结构应无塑性变形、连接无松动； 3 司机室视野应良好； 4 紧急逃离出口门启闭应操作灵活，电气安全开关应灵敏 有效； 5 吊笼门机械锁钩应完整有效，电气安全开关应灵敏有效； 6 滑动门导向装置应可靠，终端极限机械限制应无损伤。 | [11 empty] | 20
在施工升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不应小于多少米？ | 7.7.5 施工升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距 离不应小于0.25m。 | [11 empty] | 1
请问应按规定搭设人员到达围栏门的安全防护棚吗？ | 7.7.4 应按规定搭设人员到达围栏门的安全防护棚。 | [11 empty] | 1
请问，当各导轨架标准节组合时，每根立管接缝处相互错位形成的阶差限制是多少？ | 7.7.2 当各导轨架标准节组合时，每根立管接缝处相互错位形 成的阶差不应大于0.8mm。 | [11 empty] | 1
5. 针对防水混凝土结构和主体结构迎水面钢筋保护层厚度的检验方法有哪些？ | 4.1.19 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 其允许偏差应 为 + 8mm、 —5mm; 主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm, 其允许偏差应为±5mm。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
附墙架应符合哪些规定？ | 7.7.8 附墙架应符合下列规定： 1 结构应无塑性变形，锈蚀深度不得超出原壁厚的10%; 2 附墙架不得与外脚手架连接，附墙间距、附墙距离、导 轨架最大悬高应符合使用说明书规定； 3 各处连接应紧固无松动； 4 左右方向应与导轨架对中，不得影响吊笼正常运行； 5 与水平面夹角不应超出±8°。 | [11 empty] | 5
驱动系统应符合哪些规定？ | 7.7.11 驱动系统应符合下列规定： 1 SC 型升降机传动系统和限速安全器的输出端齿轮与齿条 啮合时的接触长度，沿齿高不应小于40%,沿齿长不应小于 50%,齿面侧隙应为0 . 2mm～0.5mm。 2 减速器内油量应符合使用说明书规定。正常工作状态下， 蜗轮蜗杆减速器内油液温升不应超过60℃,其他减速器和液压 系统的油液温升不应超过45℃。 3 当吊笼在某一作业高度停留时，不应出现下滑现象；当 再次起动上升时，不应出现瞬时下滑现象。 4 防脱齿装置应可靠有效。 5 驱动系统运行应平稳，不应有冲击、振动、异响。 | [11 empty] | 20
7. 导轨架应符合哪些规定？ | 7.7.6 导轨架应符合下列规定： 1 标准节结构应无塑性变形、锈蚀、磨损； 2 标准节焊缝应无可见裂纹； 3 立柱定位套管、定位止口与齿条弹性柱销应无损伤； 4 基础节、加强节、转换节、标准节的构成与组装顺序应 符合使用说明书要求； 5 导轨架连接螺栓应无缺损、螺栓强度级别与预紧力应符 合使用说明书要求； 6 防止吊笼冲出导轨的措施可靠有效； 7 导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度公差值应 符合表7.7.6的规定。 表7.7.6 安装垂直度公差值 | [11 empty] | 7
水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为多少？ | 4.2.13 水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。 检验方法：用2m 靠尺和楔形塞尺检查。 | [11 empty] | 1
电缆导架的安装位置、间距应符合使用说明书规定，无影响电缆或电缆滑车运行的变形，且封口弹性元件应无缺失。这些规定主要是用于什么目的？ | 7.7.9 电缆导架应符合下列规定： 1 安装位置、间距应符合使用说明书规定； 2 应无影响电缆或电缆滑车运行的变形； 3 封口弹性元件应无缺失。 | [11 empty] | 1
什么是安全防护装置的两个必备特征？ | 7.7.14 安全防护装置必须齐全，工作应可靠有效。 | [11 empty] | 1
停层平台的安全要求是什么？ | 7.7.16 停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应 满铺且铺平。 | [11 empty] | 20
请问拖行电缆应符合哪些规定？ | 7.7.3 拖行电缆应符合下列规定： 1 外表应无机械损伤； 2 端头应固定可靠，电缆拉力不应作用到芯线上，且不应 造成电缆弯折损伤； 3 相间绝缘电阻不应小于1MQ。 | [11 empty] | 1
什么是防雷接地电阻的最大允许值？ | 7.7.15 防雷接地电阻不应大于10Ω。 | [11 empty] | 1
请问对于重系统应符合哪些规定？ | 7.7.12 对重系统应符合下列规定： 1 张力平衡装置应可靠有效； 2 防松绳开关动作应灵敏有效； 3 固定连接件或装置不得损伤对储存在吊笼上在后续接高 需使用的钢丝绳。 | [11 empty] | 20
在安装卷扬机时，为什么需要确保安装地点平整，并且连接与基础或底架要牢固，符合使用说明书规定的抗拉拔能力？ | 7.8.1 卷扬机安装地点应平整，与基础或底架的连接应牢固， 抗拉拔能力应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
什么连接方式应该用于附墙架与物料提升机架体之间及建筑物之间？ | 7.9.5 附墙架与物料提升机架体之间及建筑物之间应采用刚性 连接；附墙架及架体不得与脚手架连接。 | [11 empty] | 1
什么是短路和过载保护、失压保护、零位保护装置工作的要求？ | 7.8.13 短路和过载保护、失压保护、零位保护装置工作应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 1
在升降机层门规定中，层门关闭时下缘与登机平台地面间隙的最大限制是多少？ | 7.7.10 层门应符合下列规定： 1 升降机的每个登机处都必须设有层门，任意开启时均不 应脱离轨道； 2 层门外表面或层门两侧防护装置外缘与吊笼门外缘间的 水平间距不得大于150mm; 3 层门关闭时，必须能全宽度围挡登机平台开口，下缘与 登机平台地面间隙不应大于35mm; 4 装载和卸载时，吊笼门与登机平台外缘的水平距离不大 于50mm; 5 高度降低的层门高度不应小于1.10m 。层门与正常的吊 笼运动部件的安全距离不应小于0.85m; 当施工升降机的额定提 升速度不大于0.7m/s 时，安全距离可为0.50m。 | [11 empty] | 1
在对吊笼防坠装置进行测试时，应该关注哪些方面？ | 7.7.13 吊笼防坠装置动作应可靠，且应在标定有效期内，联动 控制开关应灵敏有效。 | [11 empty] | 4
什么是外露传动部位防护罩应具备的三个条件？ | 7.8.3 外露传动部位防护罩应齐全、固定牢固、无影响运动的 塑性变形。 | [11 empty] | 1
在施工中，涂料防水层在哪些部位需要符合设计要求？ | 4.4.9 涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位 做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
卷扬机安装时，应与定滑轮中心相对，从卷筒中心到导向轮的距离不应小于卷筒长度的多少倍？ | 7.8.2 卷扬机安装时，应与定滑轮中心相对，从卷筒中心到导 向轮的距离不应小于卷筒长度的20倍。 | [11 empty] | 1
哪些设备和部件需要符合规范中的要求？ | 7.8.7 卷筒、滑轮、钢丝绳及绳端固定、制动器应符合本规范 第7. 1.5条～第7. 1.7条的规定。 | [11 empty] | 20
在正常工作条件下，电动机和减速器润滑油的温升应该控制在多少度以内？ | 7.8.10 正常工作时，电动机温升不应超过80℃,减速器润滑 油油温不超过80℃。 | [11 empty] | 1
请问离合器的操作应该具备哪些特点？ | 7.8.8 离合器应分离彻底、结合牢靠。 | [11 empty] | 1
什么是接地电阻的最大允许值？ | 7.8.4 接地电阻不应大于4Ω。 | [11 empty] | 1
在对机构进行评估时，应该注意哪些方面？ | 7.8.6 各机构应动作准确、运转平稳、无异常振动和声响。 | [11 empty] | 20
什么是对于机构和零部件连接以及结构和焊缝的质量要求？ | 7.8.5 各机构和零部件连接应无松动，结构和焊缝应无可见裂 纹和塑性变形。 | [11 empty] | 1
针对额定载荷大于125kN的卷扬机，应该具备什么安全装置？ | 7.8.9 对额定载荷大于125kN 的卷扬机，应有排绳器，且应完 整有效。 | [11 empty] | 1
请问配置的卷扬机应符合哪个规范？ | 7.9.1 配置的卷扬机应符合本规范第7.8节规定。 | [11 empty] | 1
什么是卷扬机在起吊重物时需要安装的安全设备？ | 7.8.12 卷扬机用于起吊重物时，应安装上升行程限位开关，且 应灵敏可靠。根据施工情况，当使用超载保护、超速保护、下降 行程限位开关时，应保证其灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
基础应符合哪些规定？ | 7.9.4 基础应符合下列规定： 1 应能承受设计载荷； 2 承台应符合使用说明书要求，预埋件埋设应正确； 3 对低架提升机，土层压实后的承载力不应小于80kPa, 浇筑混凝土强度等级不应小于C20, 厚度应为300mm; 4 基础表面应平整，水平度偏差值不应大于10mm; 5 应有排水措施。 | [11 empty] | 6
什么控制开关在物料提升机卷扬机中是严禁使用的？ | 7.9.2 严禁使用倒顺开关作为物料提升机卷扬机的控制开关。 | [11 empty] | 1
什么是电压、电流调节装置、熔滴和熔池短路过渡？ | 10.9.3 电压、电流调节装置、熔滴和熔池短路过渡应良好。 | [11 empty] | 1
在地下工程中，涂料防水层的适用条件是什么？ Organizational Psychology is a field of psychology that focuses on the study of human behavior in the workplace. It looks at how to effectively manage individuals and teams in organizations to improve productivity, satisfaction, and overall well-being. | 4.4.1 涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地 下工程；有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面，无机防水涂料 宜用于主体结构的迎水面或背水面。 | [11 empty] | 1
在单排脚手架门洞处，应该如何设置斜腹杆？ | 6.5.2 单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定： 1 单排脚手架门洞处，应在平面桁架(图6.5.1中ABCD)的每一节间设置一根斜腹杆；双排脚手架门洞处的空间桁架，除下弦平面外，应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图6.5.1中1-1、2-2、3-3剖面)。 图6.5.1 门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架 1-防滑扣件；2-增设的横向水平杆；3-副立杆；4-主立杆 2 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图6.5.1A型)时，宜在相交的纵向水平杆处，增设一根横向水平杆，将斜腹杆固定在其伸出端上。 3 斜腹杆宜采用通长杆件，当必须接长使用时，宜采用对接扣件连接，也可采用搭接，搭接构造应符合本规范第6.3.6条第2款的规定。 | [11 empty] | 6
请问双排脚手架应该设置哪些支撑结构？ | 6.6.1 双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设置剪刀撑。 | [11 empty] | 7
吊笼应该装备什么类型的安全门？ | 7.9.8 吊笼应装安全门，安全门应定型化、工具化。 | [11 empty] | 1
请问在门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，应该增设什么？ | 6.5.5 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均应增设一个防滑扣件(图6.5.1)，该扣件宜紧靠主节点处的扣件。 | [11 empty] | 1
附墙架的间隔应符合哪些设计要求？附墙架在建筑物顶部的设置应满足什么要求？附墙架的材质应避免采用哪些材料？ | 7.9.6 附墙架应符合下列规定： 1 附墙架的设置应符合设计要求，其间隔不宜大于9m, 且 在建筑物顶部应设置一组附墙架，悬高高度应符合使用说明书要求； 2 附墙架的材质应与架体相同，不应采用木质和竹竿。 | [11 empty] | 1
什么是滑轮应与钢丝绳相匹配的原因？ | 7.9.12 滑轮应与钢丝绳相匹配，卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳 脱出的装置。 | [11 empty] | 1
提升机高度在21m～30m时，缆风绳应该有多少组？ | 7.9.7 缆风绳应符合下列规定： 1 当提升机无法用附墙架时，应采用缆风绳稳固架体。 2 缆风绳安全系数应选用3.5,并应经计算确定，直径不 应小于9.3mm。 当提升机高度在20m 及以下时，缆风绳不应少 于1组；提升机高度在21m～30m 时，缆风绳不应少于2组。 3 缆风绳与地面夹角不应大于60°。 4 高架提升机不应使用缆风绳。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在停层平台两侧设置，以及平台脚手板应该如何铺设？ | 7.9.13 停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应 满铺且铺平。 | [11 empty] | 1
什么情况下应当设置重复接地的PE线，并且其接地电阻不应大于10Ω？ | 7.9.10 当提升高度超过相邻建筑物避雷装置的保护范围时，应 设置避雷装置，所连接的PE 线应做重复接地，其接地电阻不应 大于10Ω。 | [11 empty] | 20
钢丝绳在卷筒上应排列整齐，当吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳严禁少于3圈。请问，当吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳允许有多少圈？ | 7.9.11 钢丝绳应在卷筒上排列整齐，当吊笼处于最低位置时， 卷筒上钢丝绳严禁少于3圈。 | [11 empty] | 1
安全装置应满足哪些条件，以确保提升机的安全运行？ | 7.9.9 安全装置应符合下列规定： 1 吊笼运行到位后，安全停靠装置应将吊笼定位，并应能 承受所有载荷。 2 当断绳保护装置满载断绳时，吊笼的滑落行程不应大 于 1m。 3 吊笼安全门应采用机电连锁装置；当门打开时，吊笼不 应工作。 4 上料口防护宽度应大于提升机最外部尺寸长度，低架提 升机应大于3m, 高架提升机应大于5m, 应能承受100N/m² 均 布荷载。 5 上极限位器安装位置到天梁最低处的距离不应小于3m。 6 非自动复位型紧急停电开关安装位置应能使司机及时切 断提升机的总控制电源，但工作照明不应断电。 7 由司机控制的音响信号装置，各楼层装卸人员应都能有 效接收。 8 高架提升机(30m 以上)除应具有低架提升机所有安全 装置外，还应有下列安全装置： 1) 下极限限位器：应满足在吊笼碰到缓冲器之前限位器 能动作，吊笼停止下降； 2) 缓冲器应采用弹簧或弹性实体； 3) 当超过额定载荷时，超载限制器应能切断起升控制 电源； 4)司机应能使用通信装置与每一站对讲联系。 9 提升机架体地面进料口处应搭设防护棚。 | [11 empty] | 20
什么要求适用于各总成件、零部件、附件及附属装置的齐全和安装？ | 8.1.1 各总成件、零部件、附件及附属装置应齐全完整，安装 应牢固。 | [11 empty] | 1
如何检验涂料防水层的平均厚度是否符合设计要求？ | 4.4.8 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得 小于设计厚度的90%。 检验方法：用针测法检查。 | [11 empty] | 1
"在维护和操作机械设备时，为什么各行程限位开关和安全保护装置应该保持完好齐全，灵敏可靠，不得随意调整或拆除？" | 8.1.2 各行程限位开关和安全保护装置应完好齐全，灵敏可靠， 不得随意调整或拆除。 | [11 empty] | 1
悬吊平台的安全护栏应能承受多少水平移动的集中荷载？ | 8.2.2 悬吊平台应符合下列规定： 1 悬吊平台应有足够的强度和刚度，不应出现焊缝、裂纹 和严重锈蚀，螺钉、铆钉不应松动，结构不应破损；使用长度应 符合使用说明书规定； 2 安全护栏应齐全完好并设有腹杆；其高度在建筑物一侧 不应小于0.8m, 其余三个面不应小于1. 1m, 护栏应能承受 1000N 水平移动的集中荷载； 3 底板应完好，并应有防滑措施；应有排水孔，且不应堵 塞；悬吊平台四周应装有高度不低于150mm 的挡板，且挡板与 底板的间隙不应大于5mm; 4 在靠建筑物的一面应设有靠墙轮、导向轮和缓冲装置； 5 工作中的平台纵向倾斜角度不应大于8°,且不同机型还 应符合使用说明书规定； 6 吊篮应急手动滑降装置应可靠有效，下降速度不应大于 1.5倍的额定速度； 7 悬吊平台上应注明额定载重量及注意事项。 | [11 empty] | 15
悬挂吊篮的支架支撑点各工况的荷载最大值不应大于建筑结构的承载能力的规定属于悬挂机构的哪一项要求？ | 8.2.1 悬挂机构应符合下列规定： 1 定位应正确。悬挂吊篮的支架支撑点各工况的荷载最大 值不应大于建筑结构的承载能力。 2 配重块数量应符合使用说明书的规定，码放应整齐，并 应有防挪移措施。 | [11 empty] | 1
钢丝绳应符合哪个规范的第7.1.7条的规定？ | 8.2.3 钢丝绳应符合本规范第7.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
什么因素会影响地基的承载能力？ | 8.4.4 地基承载能力，地面的坡度、平整度不应低于使用说明 书的要求。 | [11 empty] | 12
什么是移动式升降作业平台的安全保护装置要求？ | 8.4.3 移动式升降作业平台的力矩限制器、荷载限制器、倾斜 报警装置以及各种行程限位开关等安全保护装置应完好齐全，灵 敏可靠，不得随意调整或拆除。 | [11 empty] | 7
在单、双排脚手架门洞中，当步距(h)小于纵距(la)时应采用什么类型的门洞桁架？ | 6.5.1 单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式(图6.5.1)，斜杆与地面的倾角a应在45°～60°之间。门洞桁架的形式宜按下列要求确定： 1 当步距(h)小于纵距(la)时，应采用A型； 2 当步距(h)大于纵距(la)时，应采用B型，并应符合下列规定： 1)h＝1.8m时，纵距不应大于1.5m； 2)h＝2.0m时，纵距不应大于1.2m。 | [11 empty] | 1
请问柴油机应符合哪项规定？ | 8.4.5 柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 1
请问在高度在24m及以上的双排脚手架上，应当如何设置剪刀撑？ | 6.6.3 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置(图6.6.3)。 图6.6.3 高度24m以下剪刀撑布置 | [11 empty] | 1
安全装置应符合哪些规定？ | 8.2.4 安全装置应符合下列规定： 1 安全锁或具有相同作用的独立安全装置，在锁绳状态下 不应自动复位，且安全锁应在有效标定期内； 2 安全钢丝绳应独立于工作钢丝绳另行悬挂； 3 行程限位装置应灵敏可靠； 4 钢丝绳安全系数不应小于9,并应符合使用说明书规定； 5 应设置紧急状态下能切断主电源控制回路的急停按钮。 | [11 empty] | 20
什么方法可以用来检验防水砂浆的原材料及配合比是否符合设计规定？ | 4.2.7 防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计规定。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
升降动力设备应满足哪些要求？ | 8.3.1 升降动力设备应符合下列规定： 1 升降动力设备应满足升降脚手架工作性能的要求； 2 各机构运转、制动应可靠，不应有下滑； 3 电动环链葫芦的链条不应有卡阻和扭曲； 4 同时使用的升降动力设备应采用同一厂家、同一规格型 号的产品； 5 升降动力设备应具有防雨、防尘等防护措施； 6 主要升降承力构件不应有扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀 等缺陷，焊口不应有裂纹； 7 拉杆不应有弯曲，螺纹应完好，不应锈蚀； 8 穿墙螺栓应采用双螺母固定，螺纹应露出螺母0～3牙； 垫板规格不应小于100mm×100mm×100mm。 | [11 empty] | 12
各种运动机构应符合哪些规定？ | 8.4.8 各种运动机构应符合下列规定： 1 转向应灵活、操作应轻便，不应有阻滞； 2 转向连杆不应有裂纹、损伤； 3 轮胎应符合本规范第5.5.3条的规定； 4 臂架的起升、伸缩及回转不应有爬行、冲击、抖动； 5 移动式升降作业平台的支腿、伸缩轴等稳定器应能伸展、 锁定可靠； 6 各部位润滑装置应齐全，润滑应良好。 | [11 empty] | 20
在行驶或作业中的机械，除驾驶室外的任何地方是否可以有乘员？ | 5.1.13 行驶或作业中的机械，除驾驶室外的任何地方不得有 乘员。 | [11 empty] | 1
控制系统应符合哪些规定？ | 8.4.9 控制系统应符合下列规定： 1 互锁控制和急停功能应灵敏可靠； 2 脚踏开关应没有被改动、关闭或阻拦；动作开关或控制 手柄、杆均可自动返回空挡位置； 3 平台控制、地面控制模式切换功能应灵敏可靠； 4 设备互锁控制和作业幅度范围控制系统应工作正常； 5 紧急下降功能应可靠有效。 | [11 empty] | 20
什么是金属结构件螺栓或铆钉连接的预紧力应符合使用说明书规定的要求吗？ | 8.4.7 金属结构件螺栓或铆钉连接的预紧力应符合使用说明书 规定；零部件连接应可靠，不得松动。 | [11 empty] | 1
自行式高空作业平台的喇叭、汽笛、警示灯等信号装置应该具备什么特点？ | 8.4.2 各类自行式高空作业平台的喇叭、汽笛、警示灯等信号 装置应信号清晰，机油、液压油、燃油、蓄电池电解液等不应有渗漏现象。 | [11 empty] | 1
剪刀撑跨越立杆的根数应按照表6.6.2的规定确定，每道剪刀撑的宽度不应小于多少跨？ | 6.6.2 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定： 1 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角应在45°～60°之间； 表6.6.2 剪刀撑跨越立杆的最多根数 2 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接，搭接应符合本规范第6.3.6条第2款的规定； 3 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。 | [11 empty] | 20
整机应符合哪些规定？ | 9.1.3 整机应符合下列规定： 1 主要工作性能应达到使用说明书规定的额定指标； 2 金属结构不应有开焊、裂纹、变形、严重锈蚀，各连接 螺栓应紧固； 3 工作装置性能应可靠，附件应齐全完整； 4 整机应清洁，应无漏油、漏气、漏水等现象。 | [11 empty] | 20
在安放混凝土机械时，需要考虑哪些条件？ | 9.1.1 混凝土机械应安放在平坦坚实的地坪上，地基承载力应 能承受工作荷载和振动荷载，场地周边应有良好的排水、供水、 供电条件，道路应畅通。 | [11 empty] | 20
移动式升降作业平台的主要承载结构件应该具备哪些特征？ | 8.4.6 移动式升降作业平台的主要承载结构件应无裂缝、损伤 及永久变形等。 | [11 empty] | 1
在制动系统中，为了确保安全，有哪些方面需要保证可靠连接和有效运行？ | 8.4.10 制动系统各管路、部件连接应可靠；运行制动和停车制 动应可靠有效。 | [11 empty] | 1
请问混凝土机械在生产过程中产生的噪声应控制在哪个国家标准的范围内？ | 9.1.2 混凝土机械在生产过程中产生的噪声应控制在现行国家 标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523 范围内，其 粉尘、尾气、污水、固体废弃物排放应符合现行行业标准《预拌 混凝土绿色生产及管理技术规程》 JGJ/T328 的有关规定及国家 现行环保排放标准的规定。 | [11 empty] | 20
请问应该如何确定人行并兼作材料运输的斜道的形式？ | 6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的形式宜按下列要求确定： 1 高度不大于6m的脚手架，宜采用一字形斜道； 2 高度大于6m的脚手架，宜采用之字形斜道。 | [11 empty] | 20
搅拌系统应符合哪些规定？ | 9.2.2 搅拌系统应符合下列规定： 1 JZ 型搅拌机的拌筒与托轮接触应良好，不应有跑偏、窜 动，磨损不应超过使用说明书规定； 2 JS 型搅拌机的拌筒内铲臂紧固不应松动，刮板与衬板间 隙应符合说明书要求，磨损不应超过说明书规定； 3 HZS 型搅拌机的拌缸内拌臂、拌叶紧固不应松动，拌叶 与衬板间隙应符合使用说明书要求，磨损不应超过使用说明书 规定； 4 拌筒内不应有积灰，叶片不应松动和变形，上料斗和卸 料斗不应有明显变形。 | [11 empty] | 12
在电动机运转过程中，滑动轴承和滚动轴承的最高允许温度分别是多少？ | 9.1.4 电动机碳刷与滑环接触应良好，接线端子连接应可靠， 转动中不应有异响、漏电等现象，绝缘性能应符合使用说明书规 定，其绝缘电阻值不应小于0.5MQ。 在运转中电动机轴承允许 最高温度取值：滑动轴承80℃,滚动轴承95℃;正常温度取值 应为滑动轴承40℃,滚动轴承55℃。 | [11 empty] | 3
搅拌机供配电电源的架设应符合哪个行业标准的有关规定？ | 9.2.3 搅拌机供配电电源的架设应符合现行行业标准《施工现 场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有关规定。 | [11 empty] | 20
请问在搭设满堂脚手架时，应该遵守的最大高度限制是多少？ | 6.8.2 满堂脚手架搭设高度不宜超过36m；满堂脚手架施工层不得超过1层。 | [11 empty] | 2
传动系统要符合哪些规定？ | 9.2.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动装置运转应平稳，各部件连接应可靠；对采用齿轮传动方式的，其齿轮啮合应良好， JZM 型的橡胶托轮与滚道应 接触良好，运转时不应有跳动和跑偏，托轮和滚道磨损量不应超 过原厚度的30%; 2 皮带松紧应适宜，受力应均匀，不应有断裂；链条和链 轮不应有咬齿； 3 上料斗滚轮、托轮应完好，磨损不应超过使用说明书 规定； 4 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油； 5 装有轮胎的混凝土搅拌机，其轮胎气压应符合使用说明 书规定，固定螺栓应完好、齐全，不应松动； 6 离合器动力传递应有效，分离应彻底；制动器应灵敏 可靠。 | [11 empty] | 20
高度在24m以上的封闭型脚手架中间应该每隔多少跨距设置一道横向斜撑？ | 6.6.4 双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定： 1 横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字形连续布置，斜撑的固定应符合本规范第6.5.2条第2款的规定； 2 高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑，高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6跨距设置一道。 | [11 empty] | 1
当设计供水系统时，需要考虑哪些方面才能确保符合规定的要求？ | 9.2.6 供水系统应符合下列规定： 1 供水系统水泵和管道部件应齐全完整，供水管路不应有 泄漏； 2 在水温达到50℃时，供水系统应仍能保证正常工作； 3 供水仪表计量数据应准确，且应在有效期内。 | [11 empty] | 1
请问柴油机的配置应符合本规范的哪一条规定？ | 9.1.5 配置的柴油机应符合本规范第4.1.7条的规定。 | [11 empty] | 2
在搅拌机作业中，如何处理产生的污水以实现循环利用或再利用？ | 9.2.7 搅拌机作业中产生的污水循环利用、再利用应通过设置 沉淀池，经沉淀达标后排放。 | [11 empty] | 1
在设置斜道时，运料斜道和人行斜道的最小宽度分别是多少？斜道的坡度分别是多少？ | 6.7.2 斜道的构造应符合下列规定： 1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置； 2 运料斜道宽度不应小于1.5m，坡度不应大于1：6；人行斜道宽度不应小于1m，坡度不应大于1：3； 3 拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度； 4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板；栏杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm； 5 运料斜道两端、平台外围和端部均应按本规范第6.4.1条～第6.4.6条的规定设置连墙件；每两步应加设水平斜杆；应按本规范第6.6.2条～第6.6.5条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。 | [11 empty] | 20
制动及安全装置应符合哪些规定？ | 9.2.8 制动及安全装置应符合下列规定： 1 上料斗应能在任意位置可靠制动，料斗不应下滑；上下 限位装置动作应灵敏可靠； 2 开式齿轮及皮带的安全防护罩应齐全完好，上料斗安全 挂钩及轨道上的安全插销应完好齐全； 3 皮带传送上料系统应设置紧急制动开关，且应灵敏可靠； 4 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸可按照哪个表格采用？ | 6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸，可按表6.8.1采用。 表6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸 注：1 最少跨数应符合本规范附录C表C-1的规定； 2 脚手板自重标准值取0.35kN／m2； 3 地面粗糙度为B类，基本风压w0＝0.35kN／m2； 4 立杆间距不小于1.2m×1.2m，施工荷载标准值不小于3kN／m2时，立杆上应增设防滑扣件，防滑扣件应安装牢固，且顶紧立杆与水平杆连接的扣件。 | [11 empty] | 20
9.3.1 传动系统需要符合哪些规定？ | 9.3.1 传动系统应符合下列规定： 1 主电机与机架连接应紧固，工作时不应有异响，温升应 无异常； 2 减速箱工作时不应有异响和明显漏油； 3 料斗密封条及清扫板应齐全完好，橡胶板与衬板厚度和 配合间隙应符合使用说明书的规定； 4 速凝剂调节应完好，混合料调节应有效。 | [11 empty] | 20
液压及输送装置应符合哪些规定？ | 9.3.2 液压及输送装置应符合下列规定： 1 机械手动主油泵工作应有效，系统工作压力应符合使用 说明书要求； 2 液压油型号、油质及油量应符合说明书规定，油温不应 超过80℃,管路连接应可靠，不应有锈蚀、变形、老化、破损、 渗油等现象； 3 各液压操纵部分运动应灵活、连接可靠； 4 皮带运输机运转应平稳、无跑偏现象，托辊应完好。 | [11 empty] | 20
气压系统应符合哪些规定？ | 9.3.3 气压系统应符合下列规定： 1 送风空压机作业时储气罐压力不应超过额定压力，进气 阀、排气阀、轴承及各部件不应有异响过热； 2 电动空压机的压力调节器、减荷阀和机动空压机的额定 载荷调节器工作应有效可靠，在各气动部件分别或同时工作时， 工作压力应符合使用说明书规定； 3 电磁阀及气压元件动作应灵敏可靠，气动传输管路应完 好，不应漏气，电磁阀切换时间不应超过0.1s。 | [11 empty] | 14
上料斗钢丝绳润滑应满足哪条规范要求？ | 9.2.5 上料斗钢丝绳润滑应充分，并应符合本规范第7.1.7条 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是保证供水系统正常工作的要求？ | 9.3.4 供水系统水泵工作应正常，管路应完好，应无破损、泄 漏等现象，供水应正常。 | [11 empty] | 1
什么是蓄能器压力应符合的要求？ | 9.4.1 蓄能器压力应符合使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
搅拌系统应符合哪些规定？ | 9.4.2 搅拌系统应符合下列规定： 1 隔板完整，无明显缺陷； 2 搅拌装置的叶片与搅拌筒间的间隙应符合说明书规定， 搅拌叶片和搅拌轴磨损不超过规定，搅拌轴轴端不应漏浆； 3 及时清除搅拌料斗内混凝土废料； 4 搅拌轴两端润滑良好。 | [11 empty] | 7
控制柜面板上的仪表、指示灯和按钮是否需要齐全完好？ | 9.2.4 操作控制柜面板上的仪表、指示灯和按钮应齐全完好。 | [11 empty] | 1
请问工作装置应符合哪些规定？ | 9.3.5 工作装置应符合下列规定： 1 振动器工作应正常，卡固应牢靠，振动筛应完好； 2 喷嘴水环眼应畅通，混凝土输送胶管应完好，应无破损、 泄漏现象； 3 轮胎应符合本规范第5.5.3条的规定。 | [11 empty] | 20
什么要求适用于手动及遥控控制装置的动作？ | 9.4.4 手动及遥控控制装置动作应灵敏、可靠。 | [11 empty] | 1
液压系统的安全溢流阀的调整压力最大可以达到系统额定工作压力的多少？ | 9.3.6 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置；安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 的额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 送风空压机的安全阀应灵敏可靠，压力应符合使用说明 书规定要求； 3 各安全限位装置应齐全、完好、有效； 4 报警提示装置应完好有效。 | [11 empty] | 3
液压系统应符合哪些规定？ | 9.4.5 液压系统应符合下列规定： 1 主油泵、摆缸泵等工作能力达到额定值时，运转平稳， 无泄漏现象； 2 液压系统阀组工作灵敏，系统工作压力应符合说明书 要求； 3 液压油型号、油质、油量及使用应符合有关规定；散热 泵工作有效，油温不应超过80℃;管路连接应可靠，不应有锈 蚀、变形、老化、破损、渗油； 4 各液压操纵部分运动应灵活，连接应可靠； 5 液压缸工作应正常，活塞密封应良好，应无内泄，调节 阀和溢流阀工作应有效。 | [11 empty] | 12
请问电瓶连接应该紧固无松动吗？ | 9.4.3 电瓶线连接应紧固无松动，电瓶极柱应完好，电解液液 面应高出极板10mm～15mm, 免维护电瓶标志应符合规定。 | [11 empty] | 1
什么是冷却系统部件的主要要求？ | 9.4.7 冷却系统部件齐全完整，管路应无泄漏，应符合使用说 明书规定。 | [11 empty] | 1
混凝土泵送系统的配管设计应符合哪个现行行业标准的要求？ | 9.4.6 混凝土泵送系统应符合下列规定： 1 活塞行程应符合使用说明书规定； 2 活塞与缸筒的间隙应符合使用说明书规定；应无漏浆， 漂洗箱中的冷却水不应浑浊； 3 分配阀与眼镜板的调整间隙应符合说明书规定，泵送、 回送、回抽应有力，不应滞后； 4 切割环(条)磨损量应在使用说明书规定范围内，磨损 超标应及时更换； 5 S 阀大小端或C 阀前端的压力管铜套润滑应良好； 6 回转支撑转动应灵敏可靠，内外圈间隙应符合使用说明 书规定；油马达、减速箱运转不应有异响、脱挡、泄漏等情况； 制动器应灵敏可靠，螺栓连接应牢固； 7 泵送系统配管设计应符合现行行业标准《混凝土泵送施 工技术规程》 JGJ/T 10 的要求，管路布置宜横平竖直，管口卡 子及连接螺栓应牢固；固定泵管的架子及支撑应坚固； 8 混凝土输送管应符合现行国家标准《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 17395 的要求，输送管强度应与泵 送条件相适应，不得有龟裂、孔洞、凹凸和弯折等缺陷；其接头 应密封良好，应具有足够强度，并应能快速拆装； 9 应定期检查管道磨损情况，以防爆管。 | [11 empty] | 20
在检查水泵工作正常时，应注意哪些方面？ | 9.4.8 水泵工作应正常，应无异响，水质应无浑浊。 | [11 empty] | 1
在液压系统中，安全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的多少？ | 9.4.9 安全装置符合下列规定： 1 液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置；安 全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统 的额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 安全阀及过载(油温高温)保护装置应齐全、灵敏、有 效；压力表应在有效检定期内使用； 3 漏电保护器应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；各 电路保险片规格应符合使用说明书有关规定； 4 料斗应安装连锁安全装置，且上部隔板应完好； 5 在泵机出口或有人员经过之处的管段，应增设安全防护 结构。 | [11 empty] | 20
立杆接长接头应采用什么方式连接？ | 6.8.3 满堂脚手架立杆的构造应符合本规范第6.3.1条～第6.3.3条的规定；立杆接长接头必须采用对接扣件连接。立杆对接扣件布置应符合本规范第6.3.6条第1款的规定。水平杆的连接应符合本规范第6.2.1条第2款的有关规定，水平杆长度不宜小于3跨。 | [11 empty] | 20
在斜道脚手板构造中，脚手板横铺时应增设纵向支托杆，纵向支托杆间距不应大于多少？ | 6.7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定： 1 脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支托杆，纵向支托杆间距不应大于500mm； 2 脚手板顺铺时，接头应采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应采用三角木填顺； 3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250mm～300mm设置一根防滑木条，木条厚度应为20mm～30mm。 | [11 empty] | 1
回转布料系统应符合哪些规定？ | 9.5.2 回转布料系统应符合下列规定： 1 回转支承转动应灵敏可靠，内外圈间隙应符合使用说明 书的规定；油马达、减速箱运转不应有异响、脱挡、泄漏，制动 器应灵敏可靠，各连接螺栓的连接应牢固； 2 布料杆伸缩动作应灵敏可靠，结构应完好，不应变形， 输送管道磨损不应超过规定，且不应有漏浆、开焊现象，卡固应 牢靠；臂架液压油缸不应渗油、内泄下滑，臂架液压锁功能应正 常，严禁接管。 | [11 empty] | 20
什么要求电动输送泵的电气系统和电器元件需要符合？ | 9.4.10 电动输送泵的电气系统和电器元件应符合使用说明书要 求，应灵敏有效。 | [11 empty] | 1
什么是剪刀撑应用旋转扣件固定的最大距离限制？ | 6.8.5 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 | [11 empty] | 2
泵送管道的水平敷设应符合什么规定？ | 9.4.11 泵送管道的敷设应符合下列规定： 1 水平泵送管道宜直线敷设； 2 垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直 管前端加装长度不小于20m 的水平管，并应在水平管近泵处加 装逆止阀； 3 当敷设向下倾斜的管道时，应在输出口加装一段水平管， 其长度不应小于倾斜管高低差的5倍；当倾斜度较大时，应在坡 度上端装设排气活阀； 4 泵送管道应有支承固定，在管道和固定物之间应设置木 垫，不得直接与钢筋或模板相连，管道与管道间应连接牢靠；管道接头和卡箍应扣牢密封，不得漏浆；不得将已磨损管道装在后 端高压区； 5 泵送管道敷设后，应进行耐压试验。 | [11 empty] | 3
各部位油位、水位应在规定范围内吗？ | 9.5.4 各部位油位、水位应在规定范围内。 | [11 empty] | 1
请问搅拌系统应符合哪个规范条款的要求？ | 9.5.1 搅拌系统应符合本规范第9.4.2条的规定。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该停止使用振捣器并让其降温？ | 9.6.2 振捣器应清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上。当 发现温度过高时，应停歇降温后，方可使用。 | [11 empty] | 4
什么条件下供水水泵的运转才算正常？ | 9.5.3 供水水泵运转应正常，部件应齐全完整，管路不应有 渗漏。 | [11 empty] | 1
什么措施应该被采取来确保布料杆前段接软管处的安全连接？ | 9.5.7 布料杆前段接软管处应有安全连接保护。 | [11 empty] | 1
什么类型的材料应该根据使用说明书来选择，以用于布料杆的配管和软管？ | 9.7.2 布料杆所用配管和软管应按使用说明书选用。 | [11 empty] | 1
什么是确保输送管路连接牢固和密封良好的关键措施？ | 9.7.1 输送管路连接应牢固，密封应良好。 | [11 empty] | 1
在满堂脚手架的搭设过程中，应该如何设置连续竖向剪刀撑？ | 6.8.4 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时，应在架顶部设置连续水平剪刀撑；当架体搭设高度在8m及以上时，应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m～8m。 | [11 empty] | 7
在地面上拖拉布料杆前端软管是严格禁止的吗？ | 9.7.3 不得在地面上拖拉布料杆前端软管；严禁延长布料配管 和布料杆。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下不得在混凝土、楼板脚手架、道路和干硬地面上进行振捣器的试振？ | 9.6.1 振捣器不得在初凝的混凝土、楼板脚手架、道路和干硬 的地面上进行试振，当检修或作业间断时，应切断电源。 | [11 empty] | 1
在启动设备前，应该采取哪些步骤以确保安全？ | 5.2.4 启动前，应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置， 并应发出信号，确认安全后启动设备。 | [11 empty] | 3
请问安全防护装置应该具备哪些特点和条件？ | 10.1.7 安全防护装置应齐全有效；漏电保护器参数应匹配，安 装应正确，动作应灵敏可靠；接零应良好。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该在满堂脚手架的外侧四周和内部设置连墙件与建筑结构拉结？ | 6.8.6 满堂脚手架的高宽比不宜大于3，当高宽比大于2时，应在架体的外侧四周和内部水平间隔6m～9m、竖向间隔4m～6m设置连墙件与建筑结构拉结，当无法设置连墙件时，应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。 | [11 empty] | 2
根据液压系统安全装置的规定，安全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的多少百分比？ | 9.5.5 安全装置应符合下列规定： 1 液压系统中设有防止过载和液压冲击的安全装置；安全 溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统的 额定工作压力不得大于液压泵的额定压力； 2 制动应灵敏可靠有效，不跑偏；压印、拖印应符合验车 要求，制动踏板自由行程应符合使用说明书要求； 3 报警装置及紧急制动开关工作应可靠，各液压锁工作应 正常； 4 料斗上部隔板、小水箱安全防护板、走台板、防护栏杆 等设施应齐全完好，安全警示牌和相关操作指示牌应齐全醒目， 操作室应配备灭火器材。 | [11 empty] | 20
请问真空吸水系统的设备应该至少准备多少套？ | 9.8.2 真空吸水系统的设备不宜少于2套。 | [11 empty] | 1
在低温下的真空吸水施工中，需要采取哪些措施来防止结冰损坏吸水系统？ | 9.8.4 低温下的真空吸水施工应采取防止结冰损坏吸水系统的 措施。 | [11 empty] | 1
什么设备应该为现场使用的电焊机安装？ | 10.1.1 现场使用的电焊机，应设有防雨、防潮、防晒、防砸的 机棚，并应装设相应的消防器材。 | [11 empty] | 20
如何避免真空吸水垫与带尖角的硬物接触？ | 9.8.5 当真空吸水垫存放和搬移时，应避免与带尖角的硬物 接触。 | [11 empty] | 1
什么是每班施工完毕后应该执行的清洁和冲洗步骤？ | 9.8.6 每班施工完毕，应将真空吸水垫洗净，并应冲洗真空吸 水系统内的沉淀物，排净存水。 | [11 empty] | 20
根据规范，对于最少跨数为2、3跨的满堂脚手架，应该如何设置连墙件？ | 6.8.7 最少跨数为2、3跨的满堂脚手架，宜按本规范第6.4节的规定设置连墙件。 | [11 empty] | 1
工作装置的磨石是否允许有裂纹或破损？ | 9.9.2 工作装置应符合下列规定： 1 磨石不应有裂纹、破损； 2 冷却水管不应有破损、老化、渗漏； 3 磨石夹具不应有缺陷，夹持应牢固； 4 磨石机的质量应与本机型工作能力匹配。 | [11 empty] | 1
什么是电焊机导线应具备的绝缘电阻要求？ | 10.1.3 电焊机导线应具有良好的绝缘，绝缘电阻不得小于 0.5MΩ, 接地线接地电阻不得大于4Ω;接线部分不得有腐蚀和 受潮。 | [11 empty] | 13
请问在安装满堂脚手架时，爬梯的踏步间距不得大于多少？ | 6.8.9 满堂脚手架应设爬梯，爬梯踏步间距不得大于300mm。 | [11 empty] | 2
动力及传动装置的减速器在运转时应满足哪些条件？ | 9.9.1 动力及传动装置应符合下列规定： 减速器运转应平稳，不应渗漏，噪声不应超标； 2 各销轴不应缺失，润滑应良好，油路应畅通。 | [11 empty] | 1
什么是电焊钳应该具备的两种性能？ | 10.1.4 电焊钳应有良好的绝缘和隔热性能；电焊钳握柄绝缘应 良好，握柄和导线连接应牢靠，接触应良好。 | [11 empty] | 3
电焊机的二次线应采用什么样的电缆？ | 10.1.5 电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆 长度不宜大于30m, 一次线长度不宜大于5m, 电焊机必须设单 独的电源开关和自动断电装置，应配装二次侧空载降压器。两侧 接线应压接牢固，必须安装可靠防护罩。 | [11 empty] | 20
在铺贴防水卷材前，基面应具备哪些条件？ | 4.3.4 铺贴防水卷材前，基面应于净、干燥，并应涂刷基层处 理剂；当基面潮湿时，应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔 离剂。 | [11 empty] | 4
在满堂支撑架搭设时，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a的最大允许值是多少？ | 6.9.1 满堂支撑架步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C-2～表C-5规定的上限值，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。 | [11 empty] | 1
接线装置应符合哪些规定？ | 10.2.1 接线装置应符合下列规定： 1 一次线和二次接线保护板应完好，接线柱表面应平整， 不应有烧蚀和破裂； 2 接线柱的螺母、铜垫圈和母线应紧固，螺母不应有破损、 烧蚀和松动，接线柱防护罩应无破损； 3 接线保护应完好。 | [11 empty] | 3
请问满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于多少？ | 6.8.10 满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1／2跨距；脚手板的铺设应符合本规范第6.2.4条的规定。 6.9 满堂支撑架 | [11 empty] | 1
调节器及防振装置应符合哪些规定？ | 10.2.2 调节器及防振装置应符合下列规定： 1 调节丝杆及螺母应转动灵活，不应有弯曲和卡阻，紧固 件不应松动； 2 防振弹簧弹力应良好有效； 3 手摇把不应松旷和丢失。 | [11 empty] | 1
电焊机罩壳应具备哪些功能？ | 10.2.3 电焊机罩壳应能防雨、防尘、防潮。 | [11 empty] | 1
焊机内外应整洁，不应有明显锈蚀，是关于电焊机的哪个方面的要求？ | 10.1.9 各类电焊机的整机应符合下列规定： 1 焊机内外应整洁，不应有明显锈蚀； 2 各部件连接螺栓应紧固牢靠，不应有缺损； 3 机架、机壳、盖罩不应有变形、开焊和开裂； 4 行走轮及牵引件应完整，行走轮润滑应良好； 5 焊接机械的零部件应完整，不应有缺损。 | [11 empty] | 5
请问分级变阻器应符合哪些规定？ | 10.3.1 分级变阻器应符合下列规定： 1 变阻器各触点不应烧损，接触应良好，滑动触点转动应 灵活有效； 2 输入线和输出线的接线板应完好，接线柱不应烧损和松 动，接头垫圈应齐全。 | [11 empty] | 1
请问在何种情况下一次线长度需要穿管保护？ | 10.2.4 一次线长度不得超过5m, 应穿管保护。 | [11 empty] | 1
什么是应设置二次空载降压保护装置？ | 10.2.5 应设置二次空载降压保护装置，且应灵敏有效。 | [11 empty] | 1
气压系统应符合哪些规定？ | 10.4.1 气压系统应符合下列规定： 1 空压机应符合本规范第4.2节的相关规定； 2 气动装置及各种阀门均应灵活可靠，润滑应良好，管路 应畅通，不应漏气。 | [11 empty] | 1
请问安全防护应符合哪些规定？ | 10.3.3 安全防护应符合下列规定： 1 各线路均应绝缘良好，输入线应符合接电要求，输出线 断面应大于输入线断面的40%以上； 2 接地电阻值不应大于4Ω; 3 接线板护罩和开关的消弧罩应完整。 | [11 empty] | 20
换向器应符合哪些规定？ | 10.3.2 换向器应符合下列规定： 1 刷盒位置调整应适当；不应锈蚀；刷盒应离开换向器表 面2mm～3mm; 2 碳刷与换向器接触应良好，位置调整应适度； 3 碳刷滑移应灵活无阻，磨损不应超过原厚度的2/3。 | [11 empty] | 1
在电气系统中，变压器的绝缘电阻值应该不小于多少？ | 10.4.3 电气系统应符合下列规定： 1 线路接头应牢靠，各种开关箱和控制箱应完好； 2 接线柱不应有烧损、接线板不应有裂纹； 3 变压器防护应可靠、清洁；其绝缘电阻值不应小 于 1MΩ; 4 操作、控制等装置应齐全、灵敏、可靠。 | [11 empty] | 20
什么是冷却装置水路的两个要求？ | 10.5.2 冷却装置水路应畅通，不应漏水。 | [11 empty] | 2
支撑架立杆和水平杆的构造要求应符合本规范的哪一条规定？ | 6.9.2 满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本规范第6.8.3条的规定。 | [11 empty] | 1
冷却装置水路应该满足哪些条件？ | 10.4.2 冷却装置水路应畅通，不应漏水。 | [11 empty] | 1
钢筋对焊机的工作装置应符合哪些规定？ | 10.5.1 钢筋对焊机的工作装置应符合下列规定： 1 活动横梁移动应平稳，焊机钳口不应有油污； 2 正负电极接触面烧损面积不应超过2/3; 3 夹具螺杆与螺母之间的游移间隙不应大于0.4mm, 内螺 母磨损量不应超过螺纹高度的30%。 | [11 empty] | 7
请问焊接机头应符合哪些规定？ | 10.6.2 焊接机头应符合下列规定： 1 上夹头升降不应有卡滞； 2 夹头定位应准确，对中应迅速； 3 电极钳口和夹具不应有磨损和变形。 | [11 empty] | 20
焊剂填装盒应该具备哪些特点？ | 10.6.3 焊剂填装盒不应有破损、变形；规格尺寸应与钢筋直径 匹配。 | [11 empty] | 1
根据10.7.1中的规定，传动机构减速箱油槽中的润滑油应符合什么要求？ | 10.7.1 传动机构应符合下列规定： 1 减速箱油槽中的润滑油油量、油质应符合使用说明书 要求； 2 送丝滚轮沟槽、齿纹应完好，滚轮和导电嘴(块)应接 触良好，不应有磨损； 3 软管式送丝机的软管槽孔应清洁，应定期吹洗。 | [11 empty] | 2
什么条件下，氩气和水源必须畅通？气管和水管不得受外压且无外漏。 | 10.8.2 氩气和水源必须畅通，气管和水管不得受外压且无外漏。 | [11 empty] | 1
当满堂脚手架局部承受集中荷载时，应该如何计算实际荷载并进行何种局部加固？ | 6.8.8 当满堂脚手架局部承受集中荷载时，应按实际荷载计算并应局部加固。 | [11 empty] | 1
氩弧焊工作场地需要满足哪些条件？ | 10.8.1 氩弧焊工作场地必须空气流通。氩气瓶与焊接地点不应 靠得太近，并应直立固定放置，不得倒放。应远离明火。 | [11 empty] | 20
请问高频引弧的焊机应符合哪些规定？ | 10.8.3 高频引弧的焊机应符合下列规定： 1 高频防护装置应良好，亦可通过降低频率进行防护； 2 振荡器电源线路中的连锁开关严禁分接。 | [11 empty] | 20
你会如何考核学生对于减速机传动的要求和特点的理解？ | 10.9.2 减速机传动应平稳，送丝应匀速，电弧燃烧应稳定。 | [11 empty] | 5
整机应具备哪些功能？ | 10.9.1 整机应具备防尘、防水、防烟雾等功能。气体瓶宜放在 阴凉处，并应放置牢靠，不得靠近热源。 | [11 empty] | 20
请问剪刀撑的固定应符合哪条规定？ | 6.9.5 剪刀撑的固定应符合本规范第6.8.5条的规定。 | [11 empty] | 1
焊接导线的长度不应大于多少米，截面积不应小于多少mm²？ | 10.7.2 电气系统应符合下列规定： 1 焊接导线长度不应大于30m, 截面积不应小于50mm²; 2 电源及控制电路定时应准确，允许误差不应大于5%; 3 电源电缆和控制电缆连接应正确、牢固；控制箱的外壳 应可靠接地；控制箱的外壳和接线板上的罩壳应盖好。 | [11 empty] | 20
什么要求适用于安装的氩气减压阀和管接头？ | 10.8.4 安装的氩气减压阀和管接头不得沾有油脂，并应确认无 障碍和漏气。 | [11 empty] | 1
焊接导线的长度不应大于多少米？焊接导线的截面积不应小于多少平方毫米？ | 10.6.4 电气系统应符合下列规定： 1 焊接导线长度不应大于30m, 截面积不应小于50mm²; 2 电源及控制电路应正常，定时应准确； 3 电源电缆和控制电缆连接应正确、牢固；控制箱的外壳 应可靠接零。 | [11 empty] | 20
什么样的材料不应该用于制造软管接头？ | 10.10.3 氧气瓶及其附件、胶管工具均不应沾染油污，软管接 头不应采用含铜量大于70%的铜质材料制造。 | [11 empty] | 1
请问焊枪冷却水系统是否允许漏水？ | 10.9.4 焊丝的进给机构、电线的连接部分、气体的供应系统及 冷却水循环系统符合使用说明书要求，焊枪冷却水系统不得 漏水。 | [11 empty] | 2
请问乙炔瓶使用时必须装设什么设备？ | 10.10.4 气瓶与焊炬相互间的距离不应小于10m, 两瓶间距不 应小于5m。乙炔瓶使用时必须装设专用减压器，减压器与瓶阀 的连接应可靠，不得漏气。 | [11 empty] | 5
在使用氧气瓶时，为什么严禁使用未安装减压器的氧气瓶？ | 10.10.5 严禁使用未安装减压器的氧气瓶，减压器应在检定有 限期内。 | [11 empty] | 2
什么设备应符合相应的检验技术要求？ | 10.10.1 空压机、气瓶、焊接架应符合相应的检验技术要求。 | [11 empty] | 20
什么是确保一个建筑物的冷却、散热和通风系统是否齐全、完整和效果良好的标准？ | 10.10.2 冷却、散热、通风系统应齐全、完整，效果应良好。 | [11 empty] | 1
支撑架的可调底座和可调托撑螺杆的伸出长度应该限制在多少范围内？ | 6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问安全防护应符合哪些规定？ | 11.1.2 安全防护应符合下列规定： 1 安全防护装置应齐全可靠，防护罩或防护板安装应牢固， 不应破损； 2 接零应符合用电规定； 3 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 电气保护装置应齐全有效； 4 机械齿轮、皮带轮等高速运转部分，必须安装防护罩或 防护板。 | [11 empty] | 20
水平剪刀撑与支架纵(或横)向夹角应为多少度？ | 6.9.4 竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45°～60°，水平剪刀撑与支架纵(或横)向夹角应为45°～60°，剪刀撑斜杆的接长应符合本规范第6.3.6条的规定。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些机械安装要求？ | 11.1.1 整机应符合下列规定： 1 机械的安装应坚实稳固，应采用防止设备意外移位的 措施； 2 机身不应有破损、断裂及变形； 3 金属结构不应有开焊、裂纹； 4 各部位连接应牢固； 5 零部件应完整，随机附件应齐全； 6 外观应清洁，不应有油垢和锈蚀； 7 操作系统应灵敏可靠，各仪表指示数据应准确； 8 传动系统运转应平稳，不应有异常冲击、振动、爬行、 窜动、噪声、超温、超压。 | [11 empty] | 20
根据6.9.3中关于满堂支撑架的规定，普通型架体应如何设置竖向剪刀撑和水平剪刀撑？ | 6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑，并应符合下列规定： 1 普通型： 1)在架体外侧周边及内部纵、横向每5m～8m，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为5m～8m(图6.9.3-1)。 2)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m，或施工总荷载大于15kN／m2，或集中线荷载大于20kN／m的支撑架，扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m(图6.9.3-1)。 图6.9.3-1 普通型水平、竖向剪刀撑布置图 1-水平剪刀撑；2-竖向剪刀撑；3-扫地杆设置层 2 加强型： 1)当立杆纵、横间距为0.9m×0.9m～1.2m×1.2m时，在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨(且不大于5m)，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为4跨。 2)当立杆纵、横间距为0.6m×0.6m～0.9m×0.9m(含0.6m×0.6m，0.9m×0.9m)时，在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨(且不小于3m)，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为5跨。 3)当立杆纵、横间距为0.4m×0.4m～0.6m×0.6m(含0.4m×0.4m)时，在架体外侧周边及内部纵、横向每3m～3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为3m～3.2m。 4)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑，扫地杆的设置层水平剪刀撑的设置应符合6.9.3条第1款第2项的规定，水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m，剪刀撑宽度应为3m～5m(图6.9.3-2)。 图6.9.3-2 加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图 1-水平剪刀撑；2-竖向剪刀撑；3-扫地杆设置层 | [11 empty] | 5
传动系统及工作机构需要符合哪些规定？ | 11.4.1 传动系统及工作机构应符合下列规定： 1 工作台和弯曲机台面应保持水平；传动齿轮啮合应良好， 位置不应偏移； 2 芯轴、成型轴、挡铁轴和轴套应完整，安装应牢固，工 作台转动应灵活，不应有卡阻； 3 芯轴和成型轴、挡铁轴的规格与加工钢筋的直径和弯曲 半径应相适应；芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍；挡铁轴应有 轴套。 | [11 empty] | 6
请问传动系统应符合哪些规定？ | 11.2.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动机构运转应平稳，不应有异响，传动齿轮及花键轴 不应有断齿、啃齿、裂纹及表面脱落； 2 传动皮带数量应齐全，不应有破损、断裂，松紧度应 适宜。 | [11 empty] | 14
调直系统及牵引和落料机构应符合哪些规定？ | 11.2.2 调直系统及牵引和落料机构应符合下列规定： 1 调直筒、轴不应有弯曲、裂纹和轴销磨损等；料架料槽 应平直，应对准导向筒、调直筒和下刀切孔的中心线； 2 自动落料机构开闭应灵活，落料应准确，落料架各部件 连接应牢固； 3 牵引轮工作应有效，调节机构应灵敏，滑块移动不应有 卡阻； 4 调节螺母、回位弹簧及链轮机构应灵敏可靠。 | [11 empty] | 1
什么是对于芯轴、挡铁轴、转盘等的要求？ | 11.4.2 芯轴、挡铁轴、转盘等不应有裂纹和损伤，防护罩应坚 固可靠。 | [11 empty] | 3
在机械设备的连接部分，应该注意哪些要素以确保连接牢固和完好？ | 11.2.3 机座、电机、轴承座和调直筒等连接应牢固，各轴、销 应齐全完好。 | [11 empty] | 20
传动及切断系统的刀具安装应符合哪些要求？ | 11.3.1 传动及切断系统应符合下列规定： 1 传动机构应运转平稳，不应有异响，曲轴、连杆不应有 裂纹、扭曲； 2 开式传动齿轮齿面不应有裂纹、点蚀和变形，啮合应良 好，磨损量不应超过齿厚的25%;滑动轴承不应有刮伤、烧蚀， 径向磨损不应大于0.5mm; 3 滑块与导轨纵向游动间隙应小于0.5mm, 横向间隙应小 于0.2mm; 4 刀具安装牢固不应松动；刀口不应有缺损、裂纹，衬刀 和冲切间隙应正常，剪切刀具与被剪材料应匹配； 5 接送料的工作台面应和切刀下部保持水平； 6 液压传动式切断机作业前，应检查并确认液压油位及电 动机旋转方向符合要求，防护罩应无破损。 | [11 empty] | 20
刀具检查表中的哪些部分需要保持完好？ | 11.5.2 切刀应完好；弹簧、弹簧张紧螺母、电磁铁和可移动制 动器应有效。 | [11 empty] | 20
什么是电气线路在安全检查中不应该出现的现象？ | 11.5.1 电气线路应无破损、断裂、脱落、短路等现象。 | [11 empty] | 3
什么是确保传动齿轮啮合良好和弹性联轴节不松旷的关键措施？ | 11.7.1 传动齿轮啮合应良好，弹性联轴节不应松旷。 | [11 empty] | 1
焊接变压器至焊接轮、导电轮之间的导电铜带端头螺栓应该如何处理？ | 11.6.1 焊接变压器至焊接轮、导电轮之间的导电铜带端头螺栓 应紧固。 | [11 empty] | 1
请问制动块磨损量不应大于原厚度的多少？ | 11.7.2 制动块磨损量不应大于原厚度的50%,制动应灵敏。 | [11 empty] | 1
什么是冷拉夹具和夹齿在冷拉过程中的作用？ | 11.7.3 冷拉夹具、夹齿应完好，夹持功能应有效。 | [11 empty] | 1
为了确保工作场地的安全，请问在进行冷拉操作时，为什么需要在场地装设防护板及警告标志？ | 11.7.4 冷拉场地应装设防护板及警告标志。 | [11 empty] | 1
什么是机体内外不应有的现象？ | 11.10.1 机体内外应清洁，不应有锈垢、油垢、锈蚀等现象。 | [11 empty] | 20
什么是压力表的定期检查标准误差限制？ | 11.9.2 压力表应定期检查测定，误差不应大于5%。 | [11 empty] | 1
请问机架应具备哪些特性？ | 11.10.2 机架应有足够的强度和刚度，不应有明显的翘曲和 变形。 | [11 empty] | 1
请问冷却与通风装置应符合哪些规定？ | 11.8.2 冷却与通风装置应符合下列规定： 1 冷却水应畅通，流量应适宜； 2 风道应畅通，风量应合适。 | [11 empty] | 1
什么是超高压油管的弯曲半径的最小要求？扣压接头处不应有哪些情况？ | 11.9.1 超高压油管的弯曲半径不应小于250mm, 扣压接头处 不应有扭转和死弯。 | [11 empty] | 1
传动及工作装置应符合哪些规定？ | 11.8.1 传动及工作装置应符合下列规定： 1 传动齿轮啮合应良好，弹性联轴节不应松旷； 2 模具不应有裂纹，轧头和模具的规格应配套。 | [11 empty] | 20
什么是冷却系统应符合的两个规定？ | 11.10.6 冷却系统应符合下列规定： 1 冷却水泵工作应有效； 2 冷却液体箱应清洁，并应定期清理。 | [11 empty] | 4
在整机不应漏油的情况下，对因制造缺陷引起的漏油应采取什么措施？ | 11.10.4 整机不应漏油，对因制造缺陷引起的漏油应采取回流 措施。 | [11 empty] | 1
水泵试运转时需要检查哪些内容？ | 13.3.16 水泵试运转，叶轮与泵壳不应相碰， 进、出口部位的阀门应灵活。轴承温 升应符合产品说明书的要求。 检验方法:通电、操作和测温检查。 | [11 empty] | 20
机械设备的操作系统应该具备哪些特征才能符合规定？ | 12.1.1 整机应符合下列规定： 1 机械安装应坚实稳固，保持水平位置； 2 金属结构不应有开焊、裂纹、变形； 3 机构应完整，零部件应齐全，连接应可靠； 4 机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，工作台上 不得放置杂物； 5 传动系统运转应平稳； 6 操作系统应灵敏可靠，配置操作按钮、手轮、手柄应齐 全，反应应灵敏；各仪表指示数据应准确； 7 刀具安装应牢固，定位应准确有效。 | [11 empty] | 20
什么是不允许的做法，以驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具？ | 12.1.3 不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层施工中，为什么要确保缝留槎位置正确，以及如何进行检验？ | 4.2.11 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确，接槎应按层次 顺序操作，层层搭接紧密。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
传动系统应符合哪些规定？ | 11.10.5 传动系统应符合下列规定： 1 摆线针轮减速机运转应平稳，设备运行时不应有异常冲 击、振动、爬行、窜动、噪声和超温、超压； 2 箱体内外应清洁，油质应清洁，油量应充足；密封装置 应有效，不应漏油； 3 进给机构各挡变速应正常、灵活、可靠、齐全； 4 自动开合机构应开合自如、自锁良好。 | [11 empty] | 20
什么是10.10.6中提到的气瓶防振圈和安全帽？ | 10.10.6 气瓶防振圈、安全帽应齐全良好。 | [11 empty] | 1
什么因素可以影响工作台升降的灵活性？ | 12.2.1 工作台升降应灵活。 | [11 empty] | 1
什么条件下不应该有严重锈蚀、油垢和积灰？ | 11.10.3 各传动面、导轨面和接触面不应有严重锈蚀、油垢和 积灰，外壳各表面应清洁，不应有锈垢。 | [11 empty] | 2
请问在搅拌机作业中，如何处理产生的污水以达到排放标准？ | 13.3.2 搅拌机作业中产生的污水循环利用、再利用应设置沉淀 池，经沉淀后达标排放。 | [11 empty] | 2
在安装手摇泵时，如果没有特定的设计要求，泵的中心应该距离地面多高？ | 13.3.15 手摇泵应垂直安装。安装高度如设计无要求时，泵中 心距地面为 800mm。 检验方法: 吊线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层的最小厚度应该不小于设计厚度的多少百分比？ | 4.2.12 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度 不得小于设计厚度的85%。 检验方法：用针测法检查。 | [11 empty] | 1
工作机构应符合哪些规定？ | 12.4.1 工作机构应符合下列规定： 1 工作台往复运行应平稳，不应有明显爬行，行程调节应 灵活，定位应准确； 2 刀具安装应牢固，安全可靠；调节应方便。 | [11 empty] | 20
什么是锯片在使用过程中应该避免的问题？ | 12.5.1 锯片不得有裂口和裂纹，不得有2个及以上连续缺齿， 圆盘锯应装设分料器，锯片上方应有防护罩。 | [11 empty] | 10
在安装刀片时，螺钉应该嵌入槽内，并且距离刀背不得小于多少？ | 12.2.3 必须设置可靠的安全防护装置，紧固刀片的螺钉应嵌入槽内，且距离刀背不得小于10mm。 | [11 empty] | 1
请问应该按照什么规范执行防水卷材接缝粘结质量检验？ | 4.3.3 在进场材料检验的同时，防水卷材接缝粘结质量检验应 按本规范附录D 执行。 | [11 empty] | 1
安全防护装置应符合哪些规定？ | 12.1.2 安全防护装置应符合下列规定： 1 接零保护设置应正确，接地电阻应符合用电规定； 2 短路保护、过载保护、失压保护装置动作应灵敏有效； 3 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 4 外露传动部分防护罩壳应齐全完整，安装应牢靠； 5 防护压板、护罩等安全防护装置应齐全、可靠、有效， 指示标志应醒目。 | [11 empty] | 20
什么是平刨的安全护手装置？ | 12.2.2 平刨应安装安全护手装置。 | [11 empty] | 1
什么是送料装置和压紧回弹装置在这个上下文中的作用？ | 12.3.2 送料装置应灵敏可靠，压紧回弹装置应完整齐全。 | [11 empty] | 1
在使用锯片时，为什么需要在锯片上方设置防护罩和防护挡板？ | 12.5.2 锯片上方应设置防护罩和防护挡板。 | [11 empty] | 1
什么是移动式砂浆机械应该安放的地面要求？ | 13.1.1 砂浆机械应有良好的设备基础，移动式砂浆机械应安放 在平坦坚实的地坪上。 | [11 empty] | 1
请问在使用锯片时需要注意哪些方面？ | 12.5.3 锯片旋转方向应正确，转速应稳定。 | [11 empty] | 1
什么是工作台升降的三个要求？ | 12.3.1 工作台升降应灵活，变速应齐全，定位应准确。 | [11 empty] | 3
请问砂浆机械在生产过程中产生的噪声应该控制在哪个范围内？ | 13.1.2 砂浆机械在生产过程中产生的噪声应控制在现行国家标 准《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523 范围内，其粉 尘和固体废弃物排放应符合国家现行相关标准的规定。 | [11 empty] | 1
请问在距离干混砂浆生产线主机的粉尘源头下风口50m、高1.7m处，粉尘浓度的最大允许值是多少？ | 13.1.3 在任何供料形式的工作状态下，距干混砂浆生产线主机 的粉尘源头下风口50m、高1.7m 的粉尘浓度不得大于10mg/m³。 | [11 empty] | 1
电动机轴承在运转中允许的最高温度取值是多少？ | 13.1.5 电动机的碳刷与滑环接触应良好，转动中不应有异响、 漏电，绝缘性能应符合使用说明书规定，其绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ。 在运转中电动机轴承允许最高温度取值应为：滑动轴 承80℃,滚动轴承95℃;正常温度取值应为：滑动轴承40℃, 滚动轴承55℃。 | [11 empty] | 3
教育者可以问操作控制柜面板上应该具备哪些元素来确保设备正常运行？ | 13.2.3 操作控制柜面板上的仪表、指示灯、按钮应齐全完好。 | [11 empty] | 1
液压系统中溢流阀的设定压力应该不超过液压系统的最高压力，这是为了什么目的？ | 12.4.2 液压系统应符合下列规定： 1 各液压元件固定应牢固，油管及密封圈不应有渗漏； 2 压力表配置应齐全，指示应灵敏； 3 溢流阀的设定压力不应超过液压系统的最高压力； 4 液压油油质、油量应符合说明书的要求，油温应正常。 | [11 empty] | 4
搅拌系统应符合哪些规定？ | 13.3.1 搅拌系统应符合下列规定： 1 拌筒与托轮接触应良好，不应有跑偏、窜动，磨损不应 超过使用说明书规定； 2 拌筒内铲臂紧固不应松动，刮板与衬板间隙应符合使用 说明书要求，磨损不应超过使用说明书规定。 | [11 empty] | 2
什么是施工前需要检验的内容？ | 5.5.1施工前应检验成品桩构造尺寸及外观质量。 | [11 empty] | 8
搅拌系统应符合哪些规定？ | 13.2.2 搅拌系统应符合下列规定： 1 卧式无重力混合机、卧式犁刀混合机的拌筒内铲臂紧固 不应松动，刮板与衬板间隙应符合使用说明书规定，磨损不应超 过使用说明书规定； 2 卧式螺带混合机的叶片不应松动和变形； 3 连续混浆机必须具备连续喂料、干湿混合腔、水控制、 计量、电气控制等主要部件，并灵敏有效。 | [11 empty] | 20
制动及安全装置应符合下列规定，具体包括哪些要求？ | 13.2.4 制动及安全装置应符合下列规定： 1 上料斗应能保证在任意位置可靠制动，料斗不应下滑； 上下限位装置动作应灵敏可靠； 2 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠； 3 主机传动系统的裸露部件应有防护罩和安全检修保护装 置。主机的检修盖与启动电源应有连锁装置。 | [11 empty] | 20
传动系统应符合哪些规定？ | 13.2.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动装置运转应平稳，各部件连接应可靠；对采用齿轮 传动方式的传动装置，其齿轮啮合应良好； 2 皮带松紧应适宜，受力应均匀，不应有断裂，链条和链 轮不应咬齿； 3 上料斗的滚轮、托轮应完好； 4 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油。 | [11 empty] | 20
热熔法铺贴卷材应符合哪些规定？ | 4.3.8 热熔法铺贴卷材应符合下列规定： 1 火焰加热器加热卷材应均匀，不得加热不足或烧穿卷材； 2 卷材表面热熔后应立即滚铺，排除卷材下面的空气，并 粘贴牢固； 3 铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、 皱折； 4 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料，并粘贴牢固， 封闭严密。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些规定？ | 13.1.4 整机应符合下列规定： 1 主要工作性能应达到使用说明书规定的额定指标； 2 金属结构不应有开焊、裂纹、变形和严重锈蚀，各连接 螺栓应紧固； 3 工作装置性能应可靠，附件应齐全完整。 | [11 empty] | 20
砂浆泵送系统中，输浆管的额定工作压力应该是砂浆输送泵额定工作压力的多少倍以上？ | 13.4.1 砂浆泵送系统应符合下列规定： 1 输浆管应耐磨耐压，其额定工作压力与砂浆输送泵额定 工作压力之比值不应小于2; 2 砂浆泵的活塞的行程应符合使用说明书的规定； 3 砂浆泵的活塞与缸筒的间隙符合使用说明书规定；不应 漏浆；泵送、回抽应有力，不应滞后。 | [11 empty] | 1
气压系统应符合哪些规定？ | 13.5.2 气压系统应符合下列规定： 1 送风空压机作业时储气罐压力不应超过铭牌额定压力， 进气阀、排气阀、轴承及各部件不应有异响、过热； 2 电动空压机的压力调节器、减荷阀和机动空压机的额定 载荷调节器工作应有效可靠，在各气动部件分别或同时工作时， 工作压力应符合使用说明书规定； 3 电磁阀及气压元件应符合使用说明书规定，且动作应灵 敏可靠，气动传输管道路应完好，不应漏气； 4 喷枪上应设置空气流量调节阀。 | [11 empty] | 8
砂浆输送泵应配备哪种装置，以确保在输送装置超压时能够自动减压或自动停机？ | 13.4.2 安全装置应符合下列规定： 1 砂浆输送泵宜配备手动卸料装置或具备反泵功能，并应 具备安全保护功能，在输送装置超压时，应能自动卸料减压或自 动停机； 2 液压系统中应设有过载和液压冲击的安全装置；安全溢 流阀的调整压力不得大于系统规定工作压力的110%;系统的工 作压力不得大于液压泵的额定压力； 3 安全阀及过载保护装置应齐全、灵敏、有效；压力表应 有效且在定检期内； 4 漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。 | [11 empty] | 2
供水系统是否允许出现任何破损或泄漏？ | 13.5.3 供水系统工作不应有破损、泄漏。 | [11 empty] | 1
空压机的安全阀应满足哪些要求？ | 13.5.5 安全装置应符合下列规定： 1 空压机的安全阀应灵敏可靠，压力应符合使用说明书的 要求； 2 各安全限位装置应齐全，完好有效； 3 报警提示装置应完好有效。 | [11 empty] | 2
当满堂支撑架高宽比不满足规定时，连墙件的水平间距和竖向间距应分别为多少？ | 6.9.7 当满堂支撑架高宽比不满足本规范附录C表C-2～表C-5的规定(高宽比大于2或2.5)时，满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接，连墙件水平间距应为6m～9m，竖向间距应为2m～3m。在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接，在有空间部位，满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置(2～3)跨。支撑架高宽比不应大于3。 | [11 empty] | 1
传动系统应符合哪些规定？ | 13.5.1 传动系统应符合下列规定： 1 主电机与机架连接应紧固，工作时不应有异响，温升应 正常； 2 砂浆料斗应配备砂浆搅拌功能，密封应良好，并应设有 过滤装置，过滤网孔径边长不应大于4.75mm。 | [11 empty] | 20
什么措施应该被采取来防止倾倒，并且这些措施应该是怎样的？ | 9.7.4 应有防倾倒措施，且应有效可靠。 | [11 empty] | 1
工作装置的工作场地应符合哪些要求？ | 13.5.4 工作装置应符合下列规定： 1 工作场地应坚实平整，泵体应固定牢靠，安放应平稳； 2 输气管应采用耐压软胶管，气管阀门及各连接处应密封 可靠，不得漏气。 | [11 empty] | 20
传动系统应符合哪些规定？ | 13.6.1 传动系统应符合下列规定： 1 传动系统应运转灵活，不得有异响；减速器不得渗油； 2 当采用皮带传动时，传动应平稳，不应有明显的跳动； 3 离合器结合应平稳可靠，分离彻底。正常工作时不得产 生打滑和过热现象。 | [11 empty] | 12
在隧道施工中，应选用什么类型的电器或绝缘电器？ | 14.1.3 隧道施工应选用特殊构造的加强型电器或高等级绝缘电 器；在隧道施工中，电器防爆等级应与作业环境相适应。高海拔 地区应选用高原电器。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些外观和性能要求？ | 14.1.4 整机应符合下列规定： 1 外观应清洁，警示标志应明显；所有指示灯应正常； 2 各总成件、零部件及附属装置应齐全、完整；试运转时 不得有漏油、异响和过热现象； 3 钢结构不应有明显变形，主要受力构件焊缝不应有开焊、 裂纹，螺栓、销连接应牢靠； 4 主要工作性能应达到额定指标。 | [11 empty] | 20
钢悬挑梁的截面高度不应小于多少毫米？ | 6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm(图6.10.2)。 | [11 empty] | 4
主顶液压推进系统应符合哪些规定？ | 14.2.3 主顶液压推进系统应符合下列规定： 1 液压泵工作应正常，液压系统应能达到规定压力； 2 主顶液压泵、主顶液压缸不应有内泄和爬行现象； 3 溢流阀工作应正常，不应有失灵现象。 | [11 empty] | 1
请问操作系统应符合哪些规定？ | 13.6.2 操作系统应符合下列规定： 1 电动机开关控制应准确可靠；内始机应易于启动，操作 方便； 2 抹光机应备有搬运手柄； 3 抹光机的操作扶手位置应能调节，除去内燃机的启动装 置外，其他所有控制装置都应安装在容易操作的位置上。操作扶 手装置在尺寸过大时应能折叠或伸缩。 | [11 empty] | 20
泥水平衡式顶管机泥水处理装置需要符合哪些规定？ | 14.2.5 泥水平衡式顶管机泥水处理装置应符合下列规定： 1 进回水管、压浆管道应完好，工作坑内的进回水阀、压 浆阀工作应正常； 2 机头和操作台之间的指令和信号传输应正常； 3 当启动进水泵或回水泵时，回水管出水应正常，机头内 回水压力应平稳； 4 当打开截止阀、关闭旁通阀时，应查看压力表读数，打 通回路后，检查泥水仓压力应正常。 | [11 empty] | 1
请问一次悬挑脚手架的推荐最大高度是多少？ | 6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 | [11 empty] | 1
非开挖机械在使用过程中应当遵守哪些规定和条件？ | 14.1.1 非开挖机械应按使用说明书规定的技术性能和使用条件 合理使用，严禁任意扩大使用范围。 | [11 empty] | 1
什么是变压器应符合的规定？ | 14.3.1 变压器应符合下列规定： 1 高压电缆外表不得有破损、老化，电缆敷设卡固应牢靠， 电缆侧盖密封应良好； 2 变压器接零和密封应良好，不得泄漏。 | [11 empty] | 5
根据14.2.4规定，泥土输送系统应符合哪些具体规定？ | 14.2.4 泥土输送系统应符合下列规定： 1 螺旋轴轴颈密封环应完好； 2 螺旋泥土输送机土压不应大于减速器箱体内压力； 3 主顶顶进过程中，主顶动力站各油管接头、电磁阀应良 好，后顶压力应正常，应无漏油现象。 | [11 empty] | 1
在用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓的情况下，应采用什么方法对型钢与U形钢筋拉环、锚固螺栓之间的间隙进行紧固？ | 6.10.3 用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。 图6.10.2 型钢悬挑脚手架构造 1-钢丝绳或钢拉杆 | [11 empty] | 1
旋转挖掘系统应符合哪些规定？ | 14.2.2 旋转挖掘系统应符合下列规定： 1 旋转挖掘系统切削刀头、超挖刀、仿形刀等磨损应在允 许范围内； 2 切削刀盘的扭矩输出应正常，土砂密封件应完好，各部 轴承的润滑应良好； 3 纠偏系统溢流阀、电磁换向阀、纠偏液压缸不应有内泄。 | [11 empty] | 5
什么因素需要考虑来确保非开挖机械与周围岩土条件相适应？ | 14.1.2 非开挖机械的选用应与周围岩土条件相适应。 | [11 empty] | 1
请问电器系统应符合哪些规定？ | 14.3.2 电器系统应符合下列规定： 1 数据采集系统工作应正常，各部位传感器应灵敏可靠； 2 所有回路与大地间绝缘电阻值应符合使用说明书规定。 | [11 empty] | 6
什么是每个型钢悬挑梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结所需的材料和规格？ | 6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算；钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋，其直径不宜小于20mm，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋锚固的规定(图6.10.2)。 | [11 empty] | 20
导向装置的性能应该具备哪些特点？ | 14.3.4 导向装置应符合下列规定： 1 导向装置性能应良好，定位应准确，并应在检定有效期 内使用； 2 应定期用人工测量方法对导向系统数据进行复核； 3 系统测站点和后视点的支架应稳固，不应晃动。 | [11 empty] | 1
注浆系统应符合哪些规定？ | 14.2.6 注浆系统应符合下列规定： 1 注浆管路上的控制阀响应应灵敏，注浆材料不应凝固堵 塞控制阀；空气驱动阀的供给空气压力及流量应正常； 2 注浆压力值应正常，注浆材料余量应充足，不得凝固、 堵塞注浆管路； 3 注浆泵应运转正常，注浆泵内部注浆材料不应凝固； 4 集中润滑给脂压力应正常，各部位润滑应良好。 | [11 empty] | 20
在雨期施工时，为什么要将机械停放在地势较高的坚实位置？ | 5.1.11 雨期施工时，机械应停放在地势较高的坚实位置。 | [11 empty] | 1
安全防护装置应符合哪些规定？ | 13.6.3 安全防护装置应符合下列规定： 1 抹盘罩壳应具有足够的强度，能有效地起到防护作用； 2 动力驱动的齿轮、皮带等，应有防护罩或其他附加装置 进行防护； 3 当采用内燃机作动力时，动力排气管口不得指向操作 人员。 | [11 empty] | 20
开挖系统的刀具应当符合哪些要求？ | 14.3.5 开挖系统应符合下列规定： 1 刀盘开口度应符合使用说明书规定的允许范围；刀盘密 封油脂密封性能良好； 2 刀具不应偏磨、崩刃，磨损应符合生产厂家规定的允许 范围；刀体应能自由转动，刀具与刀座连接应牢固，刀座与刀盘 焊缝不应有缺陷及开裂； 3 驱动系统正转、反转、速度调节等功能应正常； 4 压力舱开口、盾壳阀门等不应缺损或堵塞； 5 超挖装置调整应灵敏可靠，应能准确控制超挖量和超挖 范围； 6 发泡装置工作应正常。 | [11 empty] | 2
请问壳体应符合哪些规定？ | 14.3.3 壳体应符合下列规定： 1 盾体内径、外径尺寸应在允许范围内，各部位钢结构厚 度应符合使用说明书规定； 2 盾尾止水带应密封良好；盾尾密封油质注入系统工作应 正常；各种管道和阀门应完好，不得堵塞； 3 注浆设备功能应正常，注浆管路内不得固结。 | [11 empty] | 20
请问管片安装机构需要符合哪些规定？ | 14.3.7 管片安装机构应符合下列规定： 1 管片安装机构前后运动、回旋、伸缩等动作应灵活，推 压力、旋转速度、前后滑动距离应符合使用说明书规定； 2 真圆度保持器工作应正常； 3 管片储存装置运转应正常。 | [11 empty] | 1
推进系统应符合哪些规定？ | 14.3.6 推进系统应符合下列规定： 1 各推进油缸安装应牢固，推进速度、行程、压力应达到 使用说明书规定要求； 2 铰接系统伸出、缩回动作行程应显示正确，应符合生产 厂家规定要求； 3 主轴承润滑油脂系统工作应正常；轴承止水带安装应牢，密封应良好。 | [11 empty] | 20
台车后续应符合哪些规定？ | 14.3.9 后续台车应符合下列规定： 1 台车专用轨道铺设应平顺、牢固，轨距应符合台车运转 要求，轨道上应无障碍； 2 各台车工作性能、制动性能应良好，应能平稳运转 | [11 empty] | 1
人仓应符合哪些规定？ | 14.3.8 人仓应符合下列规定： 1 密封面应完整，密封应良好； 2 显示仪、条形记录仪、热系统、温度计、密封阀等所有 部件功能应正常；时钟、电话和紧急电话应能正常工作。 | [11 empty] | 6
后配套管线应符合哪些规定？ | 14.3.10 后配套管线应符合下列规定： 1 电缆位置应合理可靠，应能防止被突出物损坏；电缆应 有足够的存储量； 2 掘进机与台车之间软管、电线连接应正常； 3 水管卷筒应能正常工作，且有足够存储量。 | [11 empty] | 5
气路系统应符合哪些规定？ | 14.3.12 气路系统应符合下列规定： 1 安全阀和油水分离装置工作应正常，安全阀压力应按要 求调整，系统最低压力不应低于使用说明书规定要求； 2 控制阀动作灵敏、可靠，不应漏气； 3 储气筒及气压元件应符合生产厂家规定要求。 | [11 empty] | 2
安全保护装置应符合哪些规定？ | 14.3.13 安全保护装置应符合下列规定： 1 防护设施、供紧急情况使用的避险、避难设备器具、急 救设备器材、应急医疗设备应齐全，且应在有效期内，并应定期 检查和及时维修更换； 2 消防、防火设备应齐全且在有效期内，并定期检查，及 时维修更换； 3 瓦斯等有害气体监测、记录、报警装置应能正常工作； 4 升降装置、安全扶手应安全可靠。 | [11 empty] | 20
悬挑钢梁的固定段长度应该不小于悬挑段长度的多少倍？ | 6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定，U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋锚固的规定(图6.10.5-1、图6.10.5-2、图6.10.5-3)。 图6.10.5-1 悬挑钢梁U形螺栓固定构造 1-木楔侧向楔紧；2-两根1.5m长直径18mm的HRB335钢筋 图6.10.5-2 悬挑钢梁穿墙构造 1-木楔楔紧 | [11 empty] | 7
14.3.15 泥水加压盾构机应符合哪些规定？ | 14.3.15 泥水加压盾构机应符合下列规定： 1 泥水循环机泥水处理系统工作应正常； 2 泥浆设备与泥水分离系统运转应正常，泥浆泵、分离机、 振动筛性能应良好，工作压力应正常； 3 送泥水管、排泥水管管道密封性能良好，不应有严重磨 损或堵塞； 4 砾石破碎设备性能应良好，应符合使用说明书规定要求； 5 流量监控装置性能良好。 | [11 empty] | 1
什么是悬挑架外立面剪刀撑的设置要求？ | 6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2条的规定，横向斜撑设置应符合规范第6.6.5条的规定。 | [11 empty] | 1
整机应符合哪些规定，以确保凿岩台车的安全和可靠性？ | 14.4.1 整机应符合下列规定： 1 凿岩台车工作时支腿应稳定可靠；柴油机应符合本规范 第4.1.6条的规定；电动机运行应正常，应无异响及过热；轮胎 应无破裂及严重磨损；轮轨式轨道铺设线路应平稳平顺，且止轮 设施应齐全； 2 凿岩机拉紧螺栓、安装螺栓、蓄能器螺栓和阀盖螺栓等 连接应牢靠紧固，不应有松动；各软管接头应牢靠，应无泄漏； 3 凿岩机蓄能器充气压力应符合使用说明书要求，隔膜不 得破裂； 4 凿岩机冲洗水压和润滑空气压力应正常，润滑器应保持 适量的润滑油； 5 凿岩机在滑架上应能沿推进器全长滑动；推进器延伸油 缸动作应准确，快慢适度； 6 钻臂应保持垂直面内的平行度，工作应平稳，动作应灵 敏准确； 7 电气系统配电箱和控制盘应有防水装置，漏电保护器动 作应灵敏可靠； 8 钻杆衬套不得有明显磨损，钻杆不得有弯曲变形，导向 应良好，无摆动现象；钎尾接头应完好，不得破裂。 | [11 empty] | 6
在土压平衡盾构机中，哪些方面需要符合规定？ | 14.3.14 土压平衡盾构机应符合下列规定： 1 传送带驱动马达性能应良好，张紧装置应能适合规定的 曲线； 2 螺旋输送机运转应正常，伸缩机构工作应正常，观测窗 口不应堵塞； 3 压力传感器显示应正确； 4 卸土门在动力失去时应能紧急关闭。 | [11 empty] | 8
楼板上设置锚固位置时，楼板的厚度不宜小于多少毫米？ | 6.10.8 锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，如何确定基层阴阳角的尺寸？ | 4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材 品种确定；在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷 材加强层，加强层宽度不应小于500mm。 | [11 empty] | 2
通风管道安装应满足哪些要求？ | 14.3.11 通风、给水排水设备应符合下列规定： 1 通风管道安装应牢固，不应有破损；连接处密封应良好； 2 送风量应符合设计规定要求，消声器应能正常工作； 3 给水排水设备水泵、阀门等性能应良好，管道不得有 破损； 4 应有性能良好的备用设备，并定期检查。 | [11 empty] | 20
硬岩隧道掘进机应符合哪些规定？ | 14.3.16 硬岩隧道掘进机应符合下列规定： 1 应有完善的设备管理体系和状态监测、故障诊断手段； 施工中每天必须进行定时保养； 2 激光定位系统、刀具、主轴承、推进系统、支撑系统、 皮带输送机、溜碴槽、水供应系统、机械、液压、电气系统等应 无故障作业； 3 刀盘、主机系统和设备桥焊缝应无裂纹和断裂情况，刀 具、电机、除尘风机等连接应牢固； 4 电器系统、控制系统等防潮措施应完善，不应使用滑轨 接触式电源，并应加强对相关部位绝缘的测量； 5 应对主轴承润滑油进行油样分析或采用内窥镜监视、涡 流监测，主轴承工作应可靠； 6 应对驱动电机采用红外测温、电流和振动监测，工作应 可靠； 7 应对液压泵站系统的压力、流量、温度、噪声等监测， 宜对液压油进行油样检测； 8 应检查皮带机驱动滚筒轴承座的温升、噪声及驱动元件； 皮带机应无跑偏现象，被动滚筒和带面应完好，刮板与带面贴合 性应良好； 9 吊机、风机、除尘、混凝土系统工作性能应良好； 10 锚杆钻机、混凝土泵、仰拱块吊机等辅助系统的故障， 应及时排除。 | [11 empty] | 20
冷却系统应符合哪些规定？ | 4.1.9 冷却系统应符合下列规定： 1 冷却装置齐全可靠，运转时不得泄漏； 2 冷却系统的水质应经软化处理，并应保持洁净； 3 排水温度应达到使用说明书的要求。 | [11 empty] | 3
土方机械整机的哪些方面需要被检查以确保符合规定？ | 5.1.1 土方机械整机应符合下列规定： 1 各总成件、零部件、附件及附属装置应齐全完整，安装 应牢固； 2 驾驶室门窗开关应自如，雨刮器、门锁应完好，玻璃不 应有破损； 3 各部操纵杆、制动踏板的行程应符合使用说明书规定， 动作应灵活、准确； 4 金属构件不得有弯曲、变形、开焊、裂纹；轴销安装应 可靠，各螺栓连接应紧固； 5 黄油嘴应齐全无缺，润滑油路应畅通，润滑部位应润滑 良好； 6 上下车扶手及踏板应完好，不应有开焊、腐蚀； 7 各种仪表指示数据应准确。 | [11 empty] | 20
什么是塔式起重机应具备的必要证件和备案要求？ | 2.0.4 塔式起重机应具有特种设备制造许可证、产品合格证、 制造监督检验证明，并已在县级以上地方建设主管部门备案 登记。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机安装、拆卸作业中，应该配备哪些人员？ | 2.0.3 塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员： 1 持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、 机械管理人员； 2 具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安 装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作 人员。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机安装、拆卸单位应具备的安全管理保证体系要求？ | 2.0.2 塔式起重机安装、拆卸单位应具备安全管理保证体系， 有健全的安全管理制度。 | [11 empty] | 1
什么单位必须具备从事塔式起重机安装、拆卸业务的资质？ | 2.0.1 塔式起重机安装、拆卸单位必须具有从事塔式起重机安 装、拆卸业务的资质。 | [11 empty] | 1
请问，当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板的尺寸应该是多大？ | 6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚)；当采用螺栓角钢压板连接时，角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 图6.10.5-3 悬挑钢梁楼面构造 | [11 empty] | 1
根据本规程，当塔式起重机的安装、使用和拆卸的基本技术要求与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应该如何执行？ | 1.0.3 本规程规定了塔式起重机的安装、使用和拆卸的基本技 术要求。当本规程与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按 国家法律、行政法规的规定执行。 | [11 empty] | 1
适用于哪些工程的塔式起重机的安装、使用和拆卸？ | 1.0.2 本规程适用于房屋建筑工程、市政工程所用塔式起重机 的安装、使用和拆卸。 | [11 empty] | 3
请问这份规程的主要目标是什么？ | 1.0.1 为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，确保塔 式起重机在安装、使用、拆卸时的安全，制定本规程。 | [11 empty] | 20
塔式起重机应符合哪些国家标准？ | 2.0.5 塔式起重机应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》 GB 5144 及《塔式起重机》 GB/T 5031的相关规定。 | [11 empty] | 2
什么条件下，塔式起重机的安装、使用和拆卸才符合规程和国家标准？ | 1.0.4 塔式起重机的安装、使用和拆卸，除应符合本规程规定 外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
悬挑梁间距应按照什么来设置？ | 6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的选型和布置需要满足哪些工程施工要求？ | 2.0.8 塔式起重机的选型和布置应满足工程施工要求，便于安 装和拆卸，并不得损害周边其他建筑物或构筑物。 | [11 empty] | 20
在塔式起重机的安装过程中，专项施工方案应包括哪些内容？ | 2.0.11 塔式起重机安装前应编制专项施工方案，并应包括下列 内容： 1 工程概况； 2 安装位置平面和立面图； 3 所选用的塔式起重机型号及性能技术参数； 4 基础和附着装置的设置； 5 爬升工况及附着节点详图； 6 安装顺序和安全质量要求； 7 主要安装部件的重量和吊点位置； 8 安装辅助设备的型号、性能及布置位置； 9 电源的设置； 10 施工人员配置； 11 吊索具和专用工具的配备； 12 安装工艺程序； 13 安全装置的调试； 14 重大危险源和安全技术措施； 15 应急预案等。 | [11 empty] | 20
塔式起重机拆卸专项方案应包括哪些内容？ | 2.0.12 塔式起重机拆卸专项方案应包括下列内容： 1 工程概况； 2 塔式起重机位置的平面和立面图； 3 拆卸顺序； 4 部件的重量和吊点位置； 5 拆卸辅助设备的型号、性能及布置位置； 6 电源的设置； 7 施工人员配置； 8 吊索具和专用工具的配备； 9 重大危险源和安全技术措施； 10 应急预案等。 | [11 empty] | 20
什么项目应该在塔机启用前进行检查？ | 2.0.6 塔机启用前应检查下列项目： 1 塔式起重机的备案登记证明等文件； 2 建筑施工特种作业人员的操作资格证书； 3 专项施工方案； 4 辅助起重机械的合格证及操作人员资格证书。 | [11 empty] | 1
在安装型钢悬挑梁时，定位点离悬挑梁端部的最小距离应为多少？ | 6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 | [11 empty] | 20
根据《塔式起重机安全规程》 GB 5144的规定，塔式起重机与架空输电线的安全距离应符合哪些要求？ | 2.0.13 塔式起重机与架空输电线的安全距离应符合现行国家标 准《塔式起重机安全规程》 GB 5144 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是本规范第6.4节中关于连墙件设置的规定？ | 6.10.11 连墙件设置应符合本规范第6.4节的规定。 | [11 empty] | 1
在安装和使用塔式起重机时，下列哪些情况会导致禁止安装和使用？ | 2.0.16 塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列情况之 一的，不得安装和使用： 1 结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的； 2 主要受力构件存在塑性变形的； 3 连接件存在严重磨损和塑性变形的； 4 钢丝绳达到报废标准的； 5 安全装置不齐全或失效的。 | [11 empty] | 20
请问哪些情况下严禁使用塔式起重机？ | 2.0.9 有下列情况之一的塔式起重机严禁使用： 1 国家明令淘汰的产品； 2 超过规定使用年限经评估不合格的产品； 3 不符合国家现行相关标准的产品； 4 没有完整安全技术档案的产品。 | [11 empty] | 20
为了确保您的安全，请问在使用塔式起重机时，是否可以载运人员？ | 2.0.18 严禁用塔式起重机载运人员。 | [11 empty] | 1
在脚手架施工中，哪些材料需要进行检查验收？ | 7.1.2 应按本规范的规定和脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、可调托撑等进行检查验收，不合格产品不得使用。 | [11 empty] | 20
什么是搭设场地的三项要求？ | 7.1.4 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并应使排水畅通。 | [11 empty] | 9
在同一施工现场，两台塔式起重机交叉作业时，应采取哪些安全措施以防止碰撞发生？ | 2.0.14 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制 专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之 间的最小架设距离应符合下列规定： 1 低位塔式起重机的起重臂端部与另一 台塔式起重机的塔 身之间的距离不得小于2m; 2 高位塔式起重机的最低位置的部件(或吊钩升至最高点 或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机中处于最高位置部件之 间的垂直距离不得小于2m。 | [11 empty] | 1
在安装塔式起重机之前，必须经过哪些步骤？ | 3.1.1 塔式起重机安装前，必须经维修保养，并应进行全面的 检查，确认合格后方可安装。 | [11 empty] | 1
锚固型钢的主体结构混凝土强度等级应该至少达到多少？ | 6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的技术档案应包括哪些内容？ | 2.0.7 对塔式起重机应建立技术档案，其技术档案应包括下列 内容： 1 购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证 明、使用说明书、备案证明等原始资料； 2 定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转 记录等运行资料； 3 历次安装验收资料。 | [11 empty] | 2
在塔式起重机的安装、使用及拆卸阶段，应该采取哪些安全措施？ | 2.0.15 在塔式起重机的安装、使用及拆卸阶段，进入现场的作 业人员必须佩戴安全帽、防滑鞋、安全带等防护用品，无关人员 严禁进入作业区域内。在安装、拆卸作业期间，应设警戒区。 | [11 empty] | 20
在安装或拆卸塔式起重机前，应编制的专项施工方案应该根据哪些文件和实际情况编制？ | 2.0.10 塔式起重机安装、拆卸前，应编制专项施工方案，指导 作业人员实施安装、拆卸作业。专项施工方案应根据塔式起重机 使用说明书和作业场地的实际情况编制，并应符合国家现行相关 标准的规定。专项施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门 审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。 | [11 empty] | 1
什么是安装塔式起重机前需要对基础进行的验收步骤？ | 3.1.2 塔式起重机的基础及其地基承载力应符合使用说明书和 设计图纸的要求。安装前应对基础进行验收，合格后方可安装。 基础周围应有排水设施。 | [11 empty] | 6
塔式起重机的轨道及基础应按照哪些文件的要求进行设置？ | 3.1.3 行走式塔式起重机的轨道及基础应按使用说明书的要求 进行设置，且应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》 GB 5144及《塔式起重机》 GB/T 5031的规定。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机使用过程中，有哪些安全规定需要遵守？ | 2.0.17 塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人员停 留；物件吊运时，严禁从人员上方通过。 | [11 empty] | 20
在施工现场无法满足塔式起重机使用说明书对基础的要求时，可以采用哪些常用的基础形式？ | 3.2.2 当施工现场无法满足塔式起重机使用说明书对基础的要 求时，可自行设计基础，可采用下列常用的基础形式： 1 板式基础； 2 桩基承台式混凝土基础； 3 组合式基础。 | [11 empty] | 1
内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根据什么进行设计计算？ | 3.1.4 内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根 据使用说明书提供的荷载进行设计计算，并应对内爬式塔式起重 机的建筑承载结构进行验算。 | [11 empty] | 1
经检验合格的构配件应按什么分类堆放？ | 7.1.3 经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。 | [11 empty] | 4
在脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底的目的是什么？ | 7.1.1 脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底。 | [11 empty] | 1
根据文档中提到的信息，脚手架地基与基础的施工应根据哪些因素进行规定？ | 7.2.1 脚手架地基与基础的施工，应根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定进行。 | [11 empty] | 2
在搭建脚手架时，完成每一步搭建后应进行哪些校正工作？ | 7.3.2 每搭完一步脚手架后，应按本规范表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 | [11 empty] | 1
根据《建筑桩基技术规范》 JGJ94，桩基承台式混凝土基础设计计算中需要考虑哪些方面？ | 3.2.4 桩基承台式混凝土基础的设计计算应符合下列规定： 1 应对桩基单桩竖向抗压和抗拔承载力、桩身混凝土强度 进行验算，承台(图3.2.4)的抗弯、抗剪、抗冲切应按现行行 业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ94 的规定进行验算。 2 桩基单桩竖向承载力计算应符合下式公式规定： Qx≤Ra (3.2.4-1) Qmax≤1.2Ra (3.2.4-2) 式中：Qk 荷载效应标准组合下，基桩的平均竖向力 (kN); Qax— 荷载效应标准组合下，桩顶最大竖向力 (kN); Ra-— 单桩竖向承载力特征值 (kN)。 3 桩基单桩的抗拔极限承载力与桩身混凝土强度应按现行 行业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ94 的相关规定进行计算。 4 承台的抗弯、抗剪、抗冲切计算应按现行行业标准《建 筑桩基技术规范》 JGJ94 的相关规定进行。 5 当桩端持力层下有软弱下卧层时，还应对下卧层地基强 度进行验算。 6 桩中心距不宜小于桩身直径的3倍。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的基础设计和施工应遵循哪些要求？ | 3.2.1 塔式起重机的基础应按国家现行标准和使用说明书所规 定的要求进行设计和施工。施工单位应根据地质勘察报告确认施 工现场的地基承载能力。 | [11 empty] | 2
立杆垫板或底座底面标高应该高于自然地坪多少毫米？ | 7.2.3 立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm～100mm。 | [11 empty] | 1
根据《钢结构设计规范》 GB 50017的规定，钢格构柱及单肢与缀件的强度与稳定性验算应按照哪些标准进行？ | 3.2.5 组合式基础的设计计算应符合下列规定： 1 其承台与桩基设计计算应符合本规程第3.2.4条的规定； 2 钢格构柱(图3.2.5)及单肢与缀件均应按现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017 的规定进行强度与稳定性验算； 3 大格构柱应按压弯构件、小格构柱应按轴心受压构件进 行计算。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问板式基础设计计算需要满足哪些规定？ | 3.2.3 板式基础设计计算(图3.2.3)应符合下列规定： 1 应进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算。 2 整体抗倾覆稳定性应满足下式规定： (3.2.3-1) 式中： M—— 相应于荷载效应标准组合时，作用于矩形基础顶 面短边方向的力矩值 (kN ·m); Fk—— 相应于荷载效应标准组合时，作用于矩形基础顶 面短边方向的水平荷载值 (kN); h— 基础的高度 (m); Fx——塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值 (kN); Gk— 基础及其上土的自重标准值 (kN); b—— 矩形基础底面的短边长度 (m)。 3 地基承载力应满足下式规定： (3.2.3-2) 式中：pk—— 相应于荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压 力值 (kPa); l—— 矩形基础底面的长边长度 (m); fa—— 修正后的地基承载力特征值 (kPa)。 地基承载力计算尚应满足式(3.2.3-3)或式(3.2.3-4)的 规定： 当偏心距 时 (3.2.3-3) 当偏心距 时 (3.2.3-4) 式中：Dhkax——相应于荷载效应标准组合时，基础底面边缘的最 大压力值 (kPa); W—- 基础底面的抵抗矩 (m³); a—— 合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离 (m)。 4 基础底板的配筋，应按抗弯计算确定；计算公式与配筋 构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的 相关规定。 | [11 empty] | 20
地脚螺栓等预埋件应符合哪些要求？ | 3.2.6 基础中的地脚螺栓等预埋件应符合使用说明书的要求。 | [11 empty] | 1
什么是附着装置设计时需要进行的验算内容？ | 3.3.4 附着装置设计时，应对支承处的建筑主体结构进行验算。 | [11 empty] | 2
谁应该制作附着装置的构件和预埋件？ | 3.3.3 附着装置的构件和预埋件应由原制造厂家或由具有相应 能力的企业制作。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机时，附着装置的设置和自由端高度应符合哪些规定？ | 3.3.1 当塔式起重机作附着使用时，附着装置的设置和自由端 高度等应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
单、双排脚手架在搭设时一次搭设的高度不应超过相邻连墙件以上几步？ | 7.3.1 单、双排脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步；如果超过相邻连墙件以上两步，无法设置连墙件时，应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。 | [11 empty] | 3
根据专项施工方案，对塔式起重机基础进行检查需要确认哪些项目合格后方可实施？ | 3.4.1 安装前应根据专项施工方案，对塔式起重机基础的下列 项目进行检查，确认合格后方可实施： 1 基础的位置、标高、尺寸； 2 基础的隐蔽工程验收记录和混凝土强度报告等相关资料； 3 安装辅助设备的基础、地基承载力、预埋件等； 4 基础的排水措施。 | [11 empty] | 20
当注水器安装时，中心距地面的合适范围是多少？ | 13.3.17 注水器安装高度，如设计无要求时，中心距地面为 1.0~1.2m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
安装作业人员在进行安装前应当接受哪些准备工作？ | 3.4.2 安装作业，应根据专项施工方案要求实施。安装作业人 员应分工明确、职责清楚。安装前应对安装作业人员进行安全技 术交底。 | [11 empty] | 1
底座安放需要符合哪些规定？ | 7.3.3 底座安放应符合下列规定： 1 底座、垫板均应准确地放在定位线上； 2 垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小200mm的木垫板。 | [11 empty] | 14
请问，钢格构柱的下端应该如何进行锚固以满足抗拔要求？ | 3.2.7 桩基或钢格构柱顶部应锚入混凝土承台一定长度；钢格 构柱下端应锚入混凝土桩基，且锚固长度能满足钢格构柱抗拔 要求。 | [11 empty] | 1
在什么情况下需要进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明？ | 3.3.2 当附着水平距离、附着间距等不满足使用说明书要求时， 应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明。 | [11 empty] | 1
在安装作业中，为了统一指挥和明确指挥信号，当视线受阻或距离过远时，应采用什么方式进行指挥？ | 3.4.5 安装作业中应统一指挥，明确指挥信号。当视线受阻、 距离过远时，应采用对讲机或多级指挥。 | [11 empty] | 1
起重机所使用的钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架等起重机具是否符合规程第6章的规定并经检查合格后，方可使用？ | 3.4.4 安装所使用的钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架等起重机 具均应符合本规程第6章的规定，并应经检查合格后方可使用 | [11 empty] | 1
顶升加节过程中，塔式起重机应满足哪些条件？ | 3.4.6 自升式塔式起重机的顶升加节应符合下列规定 1 顶升系统必须完好； 2 结构件必须完好； 3 顶升前，塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接； 4 顶升前，应确保顶升横梁搁置正确； 5 顶升前，应将塔式起重机配平；顶升过程中，应确保塔 式起重机的平衡； 6 顶升加节的顺序，应符合使用说明书的规定； 7 顶升过程中，不应进行起升、回转、变幅等操作； 8 顶升结束后，应将标准节与回转下支座可靠连接； 9 塔式起重机加节后需进行附着的，应按照先装附着装置、 后顶升加节的顺序进行，附着装置的位置和支撑点的强度应符合 要求。 | [11 empty] | 2
在进行塔式起重机的安装作业时，哪些天气条件下是严禁进行安装作业的？ | 3.4.8 雨雪、浓雾天气严禁进行安装作业。安装时塔式起重机 最大高度处的风速应符合使用说明书的要求，且风速不得超过 12m/s。 | [11 empty] | 20
什么是侧墙涂料防水层的保护层应满足的要求？ | 4.4.12 侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层 厚度应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的独立高度和悬臂高度应符合使用说明书的要求吗？ | 3.4.7 塔式起重机的独立高度、悬臂高度应符合使用说明书的 要求。 | [11 empty] | 1
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求，电气设备的安装应该符合什么标准？ | 3.4.11 电气设备应按使用说明书的要求进行安装，安装所用的 电源线路应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规 范》JGJ46 的要求。 | [11 empty] | 4
什么条件下才能开始对安装的辅助设备进行作业？ | 3.4.3 安装辅助设备就位后，应对其机械和安全性能进行检验， 合格后方可作业。 | [11 empty] | 1
在遇到特殊情况导致安装作业不能连续进行时，应该采取什么措施才能停止作业？ | 3.4.10 当遇特殊情况安装作业不能连续进行时，必须将已安装 的部位固定牢靠并达到安全状态，经检查确认无隐患后，方可停 止作业。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机的安全装置必须齐全，并应按程序进行调试的原因？ | 3.4.12 塔式起重机的安全装置必须齐全，并应按程序进行调试 合格。 | [11 empty] | 1
什么是安装单位自检合格后需要做的下一步？ | 3.4.16 安装单位自检合格后，应委托有相应资质的检验检测机 构进行检测。检验检测机构应出具检测报告书。 | [11 empty] | 3
建筑工程施工质量评价应按照什么进行？ | 3.1.5建筑工程施工质量评价应按分部工程、子分部工程进行。 | [11 empty] | 2
什么是涂料防水层应该具备的特点？ | 4.4.10 涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀，不得流淌、 鼓泡、露槎。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 8
谁应该组织进行验收？ | 3.4.18 经自检、检测合格后，应由总承包单位组织出租、安 装、使用、监理等单位进行验收，并应按本规程附录 B 填写验 收表，合格后方可使用。 | [11 empty] | 7
什么文件需要填写自检报告书？ | 3.4.15 安装单位应对安装质量进行自检，并应按本规程附录A 填写自检报告书。 | [11 empty] | 3
什么时候应该清理施工现场的辅助用具和杂物？ | 3.4.14 安装完毕后，应及时清理施工现场的辅助用具和杂物。 | [11 empty] | 1
安装质量的自检报告书和检测报告书应存入设备档案吗？ | 3.4.17 安装质量的自检报告书和检测报告书应存入设备档案。 | [11 empty] | 1
谁应该取得特种作业人员资格证书？ | 4.0.1 塔式起重机起重司机、起重信号工、司索工等操作人员 应取得特种作业人员资格证书，严禁无证上岗。 | [11 empty] | 20
什么情况下才能对塔式起重机进行起吊操作？ | 4.0.6 塔式起重机起吊前，应对安全装置进行检查，确认合格 后方可起吊；安全装置失灵时，不得起吊。 | [11 empty] | 20
什么工具应该用来紧固连接螺栓和连接件及其防松防脱件？ | 3.4.13 连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。连接件 及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机进行回转、变幅、行走和起吊动作之前，应该进行怎样的警示和指挥信号？ | 4.0.4 塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起 吊时应统一指挥，明确指挥信号；当指挥信号不清楚时，不得起吊。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机使用前必须进行的安全技术交底内容？ | 4.0.2 塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工、司索 工等作业人员进行安全技术交底。 | [11 empty] | 1
在遇到突发故障时，应该采取哪些措施来确保吊物能够安全降落？ | 4.0.8 作业中遇突发故障，应采取措施将吊物降落到安全地点， 严禁吊物长时间悬挂在空中。 | [11 empty] | 1
什么是应该在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排的内容？ | 4.5.3 初期支护的渗漏水，应在塑料防水板防水层铺设前封堵 或引排。 | [11 empty] | 1
塔式起重机在起吊时需要遵守哪些规定？ | 4.0.10 塔式起重机不得起吊重量超过额定载荷的吊物，且不得 起吊重量不明的吊物。 | [11 empty] | 2
什么安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构？ | 4.0.3 塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、 行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除， 严禁用限位装置代替操纵机构。 | [11 empty] | 14
在大风、大雨、大雪或大雾等恶劣天气条件下，应采取哪些措施来确保施工安全？ | 4.0.9 . 遇有风速在12m/s及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣 天气时，应停止作业。雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可 靠后方可进行作业。夜间施工应有足够照明，照明的安装应符合现行 行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的要求。 | [11 empty] | 14
请问钢丝绳与物件的夹角应该控制在多少度范围内？ | 4.0.13 标有绑扎位置或记号的物件，应按标明位置绑扎。钢丝 绳与物件的夹角宜为45°~60°,且不得小于30°。吊索与吊物棱 角之间应有防护措施；未采取防护措施的，不得起吊。 | [11 empty] | 1
请问在使用塔式起重机起吊前，如果吊物与地面或其他物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时，是否可以进行起吊？ | 4.0.5 塔式起重机起吊前，当吊物与地面或其他物件之间存在 吸附力或摩擦力而未采取处理措施时，不得起吊。 | [11 empty] | 1
在吊物载荷达到额定载荷的90%时，应该进行哪些检查和操作？ | 4.0.11 在吊物载荷达到额定载荷的90%时，应先将吊物吊离 地面200mm～500mm 后，检查机械状况、制动性能、物件绑扎 情况等，确认无误后方可起吊。对有晃动的物件，必须拴拉溜绳 使之稳固。 | [11 empty] | 1
在使用吊具和索具之前应该进行怎样的检查？ | 6.1.3 吊具、索具在每次使用前应进行检查，经检查确认符合 要求后，方可继续使用。当发现有缺陷时，应停止使用。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机进行起吊作业前，需要进行哪些确认和检查，以确保吊具与索具符合相关规定？ | 4.0.7 塔式起重机起吊前，应按本规程第6章的要求对吊具与 索具进行检查，确认合格后方可起吊；当吊具与索具不符合相关 规定的，不得用于起吊作业。 | [11 empty] | 1
什么时候应该锁紧夹轨器？ | 4.0.15 行走式塔式起重机停止作业时，应锁紧夹轨器。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些步骤来确保设备处于非工作状态？ | 4.0.14 作业完毕后，应松开回转制动器，各部件应置于非工作 状态，控制开关应置于零位，并应切断总电源。 | [11 empty] | 20
什么时候不得在吊物上堆放或悬挂其他物件？ | 4.0.12 物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他 物件；零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。当吊物 上站人时不得起吊。 | [11 empty] | 4
教育者每班作业应包括哪些内容在例行保养记录中？ | 4.0.18 每班作业应作好例行保养，并应作好记录。记录的主要 内容应包括结构件外观、安全装置、传动机构、连接件、制动 器、索具、夹具、吊钩、滑轮、钢丝绳、液位、油位、油压、电 源、电压等。 | [11 empty] | 14
什么是在塔式起重机塔身上附加广告牌或其他标语牌的规定？ | 4.0.17 严禁在塔式起重机塔身上附加广告牌或其他标语牌。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机时，当应该配置障碍灯？ | 4.0.16 当塔式起重机使用高度超过30m 时，应配置障碍灯， 起重臂根部铰点高度超过50m 时应配备风速仪。 | [11 empty] | 1
什么是在建筑物上设置辅助起重设备时需要考虑的安全因素？ | 5.0.2 当用于拆卸作业的辅助起重设备设置在建筑物上时，应 明确设置位置、锚固方法，并应对辅助起重设备的安全性及建筑 物的承载能力等进行验算。 | [11 empty] | 1
什么是实行多班作业设备的操作流程中必须执行的步骤？ | 4.0.19 实行多班作业的设备，应执行交接班制度，认真填写交 接班记录，接班司机经检查确认无误后，方可开机作业。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机在转场时需要实施的保养措施？ | 4.0.20 塔式起重机应实施各级保养。转场时，应作转场保养， 并应有记录。 | [11 empty] | 1
什么项目需要在拆卸前进行检查？ | 5.0.3 拆卸前应检查主要结构件、连接件、电气系统、起升机 构、回转机构、变幅机构、顶升机构等项目。发现隐患应采取措 施，解决后方可进行拆卸作业。 | [11 empty] | 20
在使用过程中塔式起重机发生故障时，应该采取哪些措施？ | 4.0.23 当使用过程中塔式起重机发生故障时，应及时维修，维 修期间应停止作业。 | [11 empty] | 1
请问，当塔式起重机使用周期超过一年时，需要进行什么样的检查？ | 4.0.22 当塔式起重机使用周期超过一年时，应按本规程附录C 进行一次全面检查，合格后方可继续使用。 | [11 empty] | 1
请问，塔式起重机的主要部件和安全装置应该进行多久一次的经常性检查？ | 4.0.21 塔式起重机的主要部件和安全装置等应进行经常性检 查，每月不得少于一次，并应有记录；当发现有安全隐患时，应 及时进行整改。 | [11 empty] | 1
在自升式塔式起重机每次降节前，应该检查哪些部分以确认完好后方可进行作业？ | 5.0.6 自升式塔式起重机每次降节前，应检查顶升系统和附着 装置的连接等，确认完好后方可进行作业。 | [11 empty] | 1
什么措施可以保证塔式起重机处于安全状态，当遇特殊情况拆卸作业不能继续时？ | 5.0.1 塔式起重机拆卸作业宜连续进行；当遇特殊情况拆卸作 业不能继续时，应采取措施保证塔式起重机处于安全状态。 | [11 empty] | 1
请问塔式起重机与架空输电线的安全距离应符合哪个国家标准的规定？ | 2.0.13 塔式起重机与架空输电线的安全距离应符合现行国家标 准《塔式起重机安全规程》 GB 5144 的规定。 | [11 empty] | 1
请问，塔式起重机安装、使用、拆卸时，起重吊具、索具应符合哪些要求？ | 6.1.1 塔式起重机安装、使用、拆卸时，起重吊具、索具应符 合下列要求： 1 吊具与索具产品应符合现行行业标准《起重机械吊具与 索具安全规程》 LD48 的规定； 2 吊具与索具应与吊重种类、吊运具体要求以及环境条件 相适应； 3 作业前应对吊具与索具进行检查，当确认完好时方可投 入使用； 4 吊具承载时不得超过额定起重量，吊索(含各分肢)不 得超过安全工作载荷； 5 塔式起重机吊钩的吊点，应与吊重重心在同一条铅垂线 上，使吊重处于稳定平衡状态。 | [11 empty] | 1
拆卸作业应符合哪些规定？ | 5.0.4 拆卸作业应符合本规程第3.4.2～3.4.12条的规定。 | [11 empty] | 1
钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于多少倍？ | 6.2.1 钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于6倍。 | [11 empty] | 1
填土地基应符合哪个国家标准的相关规定？ | 7.2.2 压实填土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的相关规定；灰土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定。 | [11 empty] | 1
在拆卸过程中，应该先降低哪个部分的压力，然后再移除附着的装置？ | 5.0.7 拆卸时应先降节、后拆除附着装置。 | [11 empty] | 1
每隔多久应对吊具与索具进行一次检查，并且应该做好记录？ | 6.1.4 吊具与索具每6个月应进行一次检查，并应作好记录。 检验记录应作为继续使用、维修或报废的依据。 | [11 empty] | 1
在使用吊具和索具之前应进行怎样的检查？ | 6.1.3 吊具、索具在每次使用前应进行检查，经检查确认符合 要求后，方可继续使用。当发现有缺陷时，应停止使用。 | [11 empty] | 1
钢丝绳的报废应符合哪个国家标准的规定？ | 6.2.2 钢丝绳的报废应符合现行国家标准《起重机用钢丝绳检 验和报废实用规范》 GB/T 5972 的规定。 | [11 empty] | 7
请问在制造吊索时，对钢丝绳的要求是什么？ | 6.2.5 吊索必须由整根钢丝绳制成，中间不得有接头。环形吊 索应只允许有一处接头。 | [11 empty] | 20
什么情况下才可以使用新购置或修复的吊具、索具？ | 6.1.2 新购置或修复的吊具、索具，应进行检查，确认合格后， 方可使用。 | [11 empty] | 1
什么是附着式塔式起重机的拆卸顺序和方法？ | 5.0.5 附着式塔式起重机应明确附着装置的拆卸顺序和方法。 | [11 empty] | 1
钢丝绳吊索绳夹最少数量应满足表6.2.3的要求是多少？ | 6.2.3 当钢丝绳的端部采用编结固接时，编结部分的长度不得 小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm, 插接绳股应拉 紧，凸出部分应光滑平整，且应在插接末尾留出适当长度，用金 属丝扎牢，钢丝绳插接方法宜符合现行行业标准《起重机械吊具 与索具安全规程》 LD48 的要求。用其他方法插接的，应保证其 插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的75%。 当采用绳夹固接时，钢丝绳吊索绳夹最少数量应满足表 6.2.3的要求。 表6.2.3 钢丝绳吊索绳夹最少数量 | [11 empty] | 14
什么方法严禁用于系结钢丝绳以吊物？ | 6.2.7 钢丝绳严禁采用打结方式系结吊物。 | [11 empty] | 1
拆卸完毕后，为塔式起重机拆卸作业而设置的所有设施应当拆除并清理场地吗？ | 5.0.8 拆卸完毕后，为塔式起重机拆卸作业而设置的所有设施 应拆除，清理场地上作业时所用的吊索具、工具等各种零配件和 杂物。 | [11 empty] | 3
在进行起吊时，为什么吊索的数量应该与吊点的数量相符？ | 6.2.6 当采用两点或多点起吊时，吊索数宜与吊点数相符，且 各根吊索的材质、结构尺寸、索眼端部固定连接、端部配件等性 能应相同。 | [11 empty] | 4
请问还有其他需要帮助的吗？ | 6.2.4 钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边，绳夹间距A ( 图6.2.4)不应小于钢丝绳直径的6倍。 | [11 empty] | 20
在检查卸扣时，哪些变形、裂纹或痕迹是应该避免的？销轴螺纹应该没有什么损伤现象？ | 6.2.9 卸扣应无明显变形、可见裂纹和弧焊痕迹。销轴螺纹应 无损伤现象。 | [11 empty] | 1
什么工具不得用于横扫或夯实平整场地？ | 5.2.7 平整场地时，不得用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实。 | [11 empty] | 1
当吊索弯折曲率半径小于钢丝绳公称直径的2倍时，应采用什么方式将吊索与吊点拴接？ | 6.2.8 当吊索弯折曲率半径小于钢丝绳公称直径的2倍时，应采用卸扣将吊索与吊点拴接。 | [11 empty] | 1
请问滑轮应予以报废的具体情况有哪些？ | 6.3.4 滑轮有下列情况之一的应予以报废： 1 裂纹或轮缘破损； 2 轮槽不均匀磨损达3mm; 3 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%; 4 铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的30%;焊接滑轮槽 底磨损达钢丝绳原直径的15%。 | [11 empty] | 2
吊钩应符合哪个行业标准中的相关规定？ | 6.3.1 吊钩应符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规 程》 LD 48 中的相关规定。 | [11 empty] | 9
请问脚手架基础经验收合格后，应该按照什么要求进行放线定位？ | 7.2.4 脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计或专项方案的要求放线定位。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下吊钩应予以报废？ | 6.3.2 吊钩严禁补焊，有下列情况之一的应予以报废： 1 表面有裂纹； 2 挂绳处截面磨损量超过原高度的10%; 3 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形； 4 开口度比原尺寸增加15%; 5 钩身的扭转角超过10°。 | [11 empty] | 2
在安装、使用和拆卸塔式起重机时，需要符合哪些规定？ | 1.0.4 塔式起重机的安装、使用和拆卸，除应符合本规程规定 外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
请问塔式起重机的安装、使用和拆卸必须遵守哪些基本技术要求？ | 1.0.3 本规程规定了塔式起重机的安装、使用和拆卸的基本技 术要求。当本规程与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按 国家法律、行政法规的规定执行。 | [11 empty] | 2
在脚手架纵向水平杆的搭设中，应符合哪些规定？ | 7.3.5 脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定： 1 脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设，并应采用直角扣件与立杆固定； 2 纵向水平杆的搭设应符合本规范第6.2.1条的规定； 3 在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈设置，并应用直角扣件与内外角部立杆固定。 | [11 empty] | 8
根据安全第一、预防为主、综合治理的方针，制定本规程的目的是什么？ | 1.0.1 为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，确保塔 式起重机在安装、使用、拆卸时的安全，制定本规程。 | [11 empty] | 20
什么设备应该设有钢丝绳防脱装置？ | 6.3.5 滑轮、卷筒均应设有钢丝绳防脱装置；吊钩应设有钢丝 绳防脱钩装置。 | [11 empty] | 1
什么资质单位必须具备才能从事塔式起重机安装、拆卸业务？ | 2.0.1 塔式起重机安装、拆卸单位必须具有从事塔式起重机安 装、拆卸业务的资质。 | [11 empty] | 1
什么是脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合的规定？ | 7.3.7 脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合本规范第6.3.2条、第6.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
滑轮的最小绕卷直径应符合哪个国家标准的规定？ | 6.3.3 滑轮的最小绕卷直径应符合现行国家标准《塔式起重机 设计规范》 GB/T 13752 的相关规定。 | [11 empty] | 7
请问这个规程适用于哪些工程？ | 1.0.2 本规程适用于房屋建筑工程、市政工程所用塔式起重机 的安装、使用和拆卸。 | [11 empty] | 4
什么条件下需要塔式起重机安装、拆卸单位具备安全管理保证体系和健全的安全管理制度？ | 2.0.2 塔式起重机安装、拆卸单位应具备安全管理保证体系， 有健全的安全管理制度。 | [11 empty] | 1
什么证件和备案需要塔式起重机具备才能在县级以上地方建设主管部门备案登记？ | 2.0.4 塔式起重机应具有特种设备制造许可证、产品合格证、 制造监督检验证明，并已在县级以上地方建设主管部门备案 登记。 | [11 empty] | 1
什么项目需要在塔机启用前进行检查？ | 2.0.6 塔机启用前应检查下列项目： 1 塔式起重机的备案登记证明等文件； 2 建筑施工特种作业人员的操作资格证书； 3 专项施工方案； 4 辅助起重机械的合格证及操作人员资格证书。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机安装、拆卸作业中，需要配备哪些人员？ | 2.0.3 塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员： 1 持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、 机械管理人员； 2 具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安 装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作 人员。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机安装前，需要编制哪些内容包括的专项施工方案？ | 2.0.11 塔式起重机安装前应编制专项施工方案，并应包括下列 内容： 1 工程概况； 2 安装位置平面和立面图； 3 所选用的塔式起重机型号及性能技术参数； 4 基础和附着装置的设置； 5 爬升工况及附着节点详图； 6 安装顺序和安全质量要求； 7 主要安装部件的重量和吊点位置； 8 安装辅助设备的型号、性能及布置位置； 9 电源的设置； 10 施工人员配置； 11 吊索具和专用工具的配备； 12 安装工艺程序； 13 安全装置的调试； 14 重大危险源和安全技术措施； 15 应急预案等。 | [11 empty] | 20
对于塔式起重机，技术档案应包括哪些内容？ | 2.0.7 对塔式起重机应建立技术档案，其技术档案应包括下列 内容： 1 购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证 明、使用说明书、备案证明等原始资料； 2 定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转 记录等运行资料； 3 历次安装验收资料。 | [11 empty] | 2
什么是塔式起重机选型和布置的两个主要考虑因素？ | 2.0.8 塔式起重机的选型和布置应满足工程施工要求，便于安 装和拆卸，并不得损害周边其他建筑物或构筑物。 | [11 empty] | 20
在脚手架搭设过程中，每隔多少跨需要设置一根抛撑？ | 7.3.4 立杆搭设应符合下列规定： 1 相邻立杆的对接连接应符合本规范第6.3.6条的规定； 2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除； 3 当架体搭设至有连墙件的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144和《塔式起重机》GB/T 5031的相关规定，塔式起重机应符合哪些具体要求？ | 2.0.5 塔式起重机应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》 GB 5144 及《塔式起重机》 GB/T 5031的相关规定。 | [11 empty] | 1
在同一施工现场交叉作业时，多台塔式起重机之间的最小架设距离应满足哪些规定？ | 2.0.14 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制 专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之 间的最小架设距离应符合下列规定： 1 低位塔式起重机的起重臂端部与另一 台塔式起重机的塔 身之间的距离不得小于2m; 2 高位塔式起重机的最低位置的部件(或吊钩升至最高点 或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机中处于最高位置部件之 间的垂直距离不得小于2m。 | [11 empty] | 1
请问，对于安装和拆卸塔式起重机，为什么需要编制专项施工方案？ | 2.0.10 塔式起重机安装、拆卸前，应编制专项施工方案，指导 作业人员实施安装、拆卸作业。专项施工方案应根据塔式起重机 使用说明书和作业场地的实际情况编制，并应符合国家现行相关 标准的规定。专项施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门 审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。 | [11 empty] | 1
塔式起重机拆卸专项方案应包括哪些内容？ | 2.0.12 塔式起重机拆卸专项方案应包括下列内容： 1 工程概况； 2 塔式起重机位置的平面和立面图； 3 拆卸顺序； 4 部件的重量和吊点位置； 5 拆卸辅助设备的型号、性能及布置位置； 6 电源的设置； 7 施工人员配置； 8 吊索具和专用工具的配备； 9 重大危险源和安全技术措施； 10 应急预案等。 | [11 empty] | 20
在使用塔式起重机时，有哪些安全规定需要遵守？ | 2.0.17 塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人员停 留；物件吊运时，严禁从人员上方通过。 | [11 empty] | 20
在塔式起重机的安装、使用及拆卸阶段，应该采取哪些安全措施？ | 2.0.15 在塔式起重机的安装、使用及拆卸阶段，进入现场的作 业人员必须佩戴安全帽、防滑鞋、安全带等防护用品，无关人员 严禁进入作业区域内。在安装、拆卸作业期间，应设警戒区。 | [11 empty] | 20
塔式起重机在安装前和使用过程中，发现哪些情况时不得安装和使用？ | 2.0.16 塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列情况之 一的，不得安装和使用： 1 结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的； 2 主要受力构件存在塑性变形的； 3 连接件存在严重磨损和塑性变形的； 4 钢丝绳达到报废标准的； 5 安全装置不齐全或失效的。 | [11 empty] | 20
在安装塔式起重机之前，哪些步骤是必须的？ | 3.1.1 塔式起重机安装前，必须经维修保养，并应进行全面的 检查，确认合格后方可安装。 | [11 empty] | 1
什么类型的起重机严禁载运人员？ | 2.0.18 严禁用塔式起重机载运人员。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的基础设计和施工应该符合哪些要求？ | 3.2.1 塔式起重机的基础应按国家现行标准和使用说明书所规 定的要求进行设计和施工。施工单位应根据地质勘察报告确认施 工现场的地基承载能力。 | [11 empty] | 2
内爬式塔式起重机的设计计算应该根据什么进行？ | 3.1.4 内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根 据使用说明书提供的荷载进行设计计算，并应对内爬式塔式起重 机的建筑承载结构进行验算。 | [11 empty] | 20
在设置行走式塔式起重机的轨道及基础时，需要符合哪些标准和规定？ | 3.1.3 行走式塔式起重机的轨道及基础应按使用说明书的要求 进行设置，且应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》 GB 5144及《塔式起重机》 GB/T 5031的规定。 | [11 empty] | 1
预埋件在基础中应符合什么要求？ | 3.2.6 基础中的地脚螺栓等预埋件应符合使用说明书的要求。 | [11 empty] | 20
在板式基础设计计算中，整体抗倾覆稳定性应满足哪个公式规定？ | 3.2.3 板式基础设计计算(图3.2.3)应符合下列规定： 1 应进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算。 2 整体抗倾覆稳定性应满足下式规定： (3.2.3-1) 式中： M—— 相应于荷载效应标准组合时，作用于矩形基础顶 面短边方向的力矩值 (kN ·m); Fk—— 相应于荷载效应标准组合时，作用于矩形基础顶 面短边方向的水平荷载值 (kN); h— 基础的高度 (m); Fx——塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值 (kN); Gk— 基础及其上土的自重标准值 (kN); b—— 矩形基础底面的短边长度 (m)。 3 地基承载力应满足下式规定： (3.2.3-2) 式中：pk—— 相应于荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压 力值 (kPa); l—— 矩形基础底面的长边长度 (m); fa—— 修正后的地基承载力特征值 (kPa)。 地基承载力计算尚应满足式(3.2.3-3)或式(3.2.3-4)的 规定： 当偏心距 时 (3.2.3-3) 当偏心距 时 (3.2.3-4) 式中：Dhkax——相应于荷载效应标准组合时，基础底面边缘的最 大压力值 (kPa); W—- 基础底面的抵抗矩 (m³); a—— 合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离 (m)。 4 基础底板的配筋，应按抗弯计算确定；计算公式与配筋 构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的 相关规定。 | [11 empty] | 6
请问在施工现场无法满足塔式起重机使用说明书对基础的要求时，可以采用哪些常用的基础形式？ | 3.2.2 当施工现场无法满足塔式起重机使用说明书对基础的要 求时，可自行设计基础，可采用下列常用的基础形式： 1 板式基础； 2 桩基承台式混凝土基础； 3 组合式基础。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下应该采取喷水养护？ | 6.1.5 喷射混凝土终凝2h 后应采取喷水养护，养护时间不得少 于 1 4d; 当气温低于5℃时，不得喷水养护。 | [11 empty] | 1
桩基承台式混凝土基础的设计计算应符合哪些规定？ | 3.2.4 桩基承台式混凝土基础的设计计算应符合下列规定： 1 应对桩基单桩竖向抗压和抗拔承载力、桩身混凝土强度 进行验算，承台(图3.2.4)的抗弯、抗剪、抗冲切应按现行行 业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ94 的规定进行验算。 2 桩基单桩竖向承载力计算应符合下式公式规定： Qx≤Ra (3.2.4-1) Qmax≤1.2Ra (3.2.4-2) 式中：Qk 荷载效应标准组合下，基桩的平均竖向力 (kN); Qax— 荷载效应标准组合下，桩顶最大竖向力 (kN); Ra-— 单桩竖向承载力特征值 (kN)。 3 桩基单桩的抗拔极限承载力与桩身混凝土强度应按现行 行业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ94 的相关规定进行计算。 4 承台的抗弯、抗剪、抗冲切计算应按现行行业标准《建 筑桩基技术规范》 JGJ94 的相关规定进行。 5 当桩端持力层下有软弱下卧层时，还应对下卧层地基强 度进行验算。 6 桩中心距不宜小于桩身直径的3倍。 | [11 empty] | 20
什么是安装塔式起重机前需要进行的基础验收步骤？ | 3.1.2 塔式起重机的基础及其地基承载力应符合使用说明书和 设计图纸的要求。安装前应对基础进行验收，合格后方可安装。 基础周围应有排水设施。 | [11 empty] | 20
"在作业层和斜道搭设栏杆和挡脚板时，上栏杆的内侧高度应为多少？" | 7.3.12 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定(图7.3.12)： 1 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧； 2 上栏杆上皮高度应为1.2m； 3 挡脚板高度不应小于180mm； 4 中栏杆应居中设置。 | [11 empty] | 1
钢格构柱和单肢与缀件的设计计算应符合哪个国家标准的规定？ | 3.2.5 组合式基础的设计计算应符合下列规定： 1 其承台与桩基设计计算应符合本规程第3.2.4条的规定； 2 钢格构柱(图3.2.5)及单肢与缀件均应按现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017 的规定进行强度与稳定性验算； 3 大格构柱应按压弯构件、小格构柱应按轴心受压构件进 行计算。 | [11 empty] | 20
如何确保桩基或钢格构柱的顶部和底部锚固长度满足相关抗拔要求？ | 3.2.7 桩基或钢格构柱顶部应锚入混凝土承台一定长度；钢格 构柱下端应锚入混凝土桩基，且锚固长度能满足钢格构柱抗拔 要求。 | [11 empty] | 1
请问在设计附着装置时需要进行哪些验算？ | 3.3.4 附着装置设计时，应对支承处的建筑主体结构进行验算。 | [11 empty] | 2
谁应该制作附着装置的构件和预埋件？ | 3.3.3 附着装置的构件和预埋件应由原制造厂家或由具有相应 能力的企业制作。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机时，附着装置的设置和自由端高度应符合哪些规定？ | 3.3.1 当塔式起重机作附着使用时，附着装置的设置和自由端 高度等应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机的独立高度和悬臂高度？ | 3.4.7 塔式起重机的独立高度、悬臂高度应符合使用说明书的 要求。 | [11 empty] | 1
在安装塔式起重机基础前，需要对哪些项目进行检查确认合格后才能实施？ | 3.4.1 安装前应根据专项施工方案，对塔式起重机基础的下列 项目进行检查，确认合格后方可实施： 1 基础的位置、标高、尺寸； 2 基础的隐蔽工程验收记录和混凝土强度报告等相关资料； 3 安装辅助设备的基础、地基承载力、预埋件等； 4 基础的排水措施。 | [11 empty] | 20
脚手架门洞搭设应符合本规范第6.5节的规定的主要内容是什么？ | 7.3.10 脚手架门洞搭设应符合本规范第6.5节的规定。 | [11 empty] | 1
安装作业的人员应该如何分工和明确职责？安装前应该如何对安装作业人员进行安全技术交底？ | 3.4.2 安装作业，应根据专项施工方案要求实施。安装作业人 员应分工明确、职责清楚。安装前应对安装作业人员进行安全技 术交底。 | [11 empty] | 1
请问脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装吗？ | 7.3.9 脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。 | [11 empty] | 1
在面对附着水平距离、附着间距等不满足使用说明书要求的情况下，应该采取哪些措施？ | 3.3.2 当附着水平距离、附着间距等不满足使用说明书要求时， 应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明。 | [11 empty] | 1
在安装作业中，为了保证统一指挥和明确指挥信号，当视线受阻或距离过远时，应采用什么方法？ | 3.4.5 安装作业中应统一指挥，明确指挥信号。当视线受阻、 距离过远时，应采用对讲机或多级指挥。 | [11 empty] | 1
在哪些天气条件下严禁进行安装作业？ | 3.4.8 雨雪、浓雾天气严禁进行安装作业。安装时塔式起重机 最大高度处的风速应符合使用说明书的要求，且风速不得超过 12m/s。 | [11 empty] | 20
在进行自升式塔式起重机的顶升加节时，应满足哪些规定？ | 3.4.6 自升式塔式起重机的顶升加节应符合下列规定 1 顶升系统必须完好； 2 结构件必须完好； 3 顶升前，塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接； 4 顶升前，应确保顶升横梁搁置正确； 5 顶升前，应将塔式起重机配平；顶升过程中，应确保塔 式起重机的平衡； 6 顶升加节的顺序，应符合使用说明书的规定； 7 顶升过程中，不应进行起升、回转、变幅等操作； 8 顶升结束后，应将标准节与回转下支座可靠连接； 9 塔式起重机加节后需进行附着的，应按照先装附着装置、 后顶升加节的顺序进行，附着装置的位置和支撑点的强度应符合 要求。 | [11 empty] | 6
什么条件下才能进行安装辅助设备的作业？ | 3.4.3 安装辅助设备就位后，应对其机械和安全性能进行检验， 合格后方可作业。 | [11 empty] | 1
什么条件下起重机的钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架才能使用？ | 3.4.4 安装所使用的钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架等起重机 具均应符合本规程第6章的规定，并应经检查合格后方可使用 | [11 empty] | 1
电气设备的安装应符合哪项行业标准的要求？ | 3.4.11 电气设备应按使用说明书的要求进行安装，安装所用的 电源线路应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规 范》JGJ46 的要求。 | [11 empty] | 20
什么工具应该用来紧固连接螺栓？ | 3.4.13 连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。连接件 及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。 | [11 empty] | 20
什么时候应该清理施工现场的辅助用具和杂物？ | 3.4.14 安装完毕后，应及时清理施工现场的辅助用具和杂物。 | [11 empty] | 1
什么是安装单位自检合格后应该做的下一步？ | 3.4.16 安装单位自检合格后，应委托有相应资质的检验检测机 构进行检测。检验检测机构应出具检测报告书。 | [11 empty] | 3
什么是塔式起重机的安全装置的调试程序要求？ | 3.4.12 塔式起重机的安全装置必须齐全，并应按程序进行调试 合格。 | [11 empty] | 1
在遇到特殊情况导致安装作业不能连续进行时，应该采取哪些步骤来确保安全？ | 3.4.10 当遇特殊情况安装作业不能连续进行时，必须将已安装 的部位固定牢靠并达到安全状态，经检查确认无隐患后，方可停 止作业。 | [11 empty] | 1
什么资格证书应该被塔式起重机操作人员取得？ | 4.0.1 塔式起重机起重司机、起重信号工、司索工等操作人员 应取得特种作业人员资格证书，严禁无证上岗。 | [11 empty] | 1
谁应该组织出租、安装、使用、监理等单位进行验收？ | 3.4.18 经自检、检测合格后，应由总承包单位组织出租、安 装、使用、监理等单位进行验收，并应按本规程附录 B 填写验 收表，合格后方可使用。 | [11 empty] | 1
喷射混凝土的抗压强度、抗渗性能和锚杆抗拔力是否需要符合什么要求？ | 6.1.10 喷射混凝土抗压强度、抗渗性能和锚杆抗拔力必须符合 设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和锚杆 抗拔力检验报告。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机时，哪些安全保护装置不得随意调整和拆除？ | 4.0.3 塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、 行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除， 严禁用限位装置代替操纵机构。 | [11 empty] | 20
什么是安装单位在安装过程中需要进行的自检操作？ | 3.4.15 安装单位应对安装质量进行自检，并应按本规程附录A 填写自检报告书。 | [11 empty] | 1
什么动作前应示意警示？ | 4.0.4 塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起 吊时应统一指挥，明确指挥信号；当指挥信号不清楚时，不得起吊。 | [11 empty] | 20
什么是塔式起重机使用前必须进行的安全技术交底内容？ | 4.0.2 塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工、司索 工等作业人员进行安全技术交底。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机进行起吊前，哪些安全装置需要进行检查，以确保合格？ | 4.0.6 塔式起重机起吊前，应对安全装置进行检查，确认合格 后方可起吊；安全装置失灵时，不得起吊。 | [11 empty] | 1
在安装质量的自检报告书和检测报告书存入设备档案时，需要遵循哪些具体的程序和标准？ | 3.4.17 安装质量的自检报告书和检测报告书应存入设备档案。 | [11 empty] | 1
在处理遇到突发故障时，应该采取什么措施来确保吊物的安全？ | 4.0.8 作业中遇突发故障，应采取措施将吊物降落到安全地点， 严禁吊物长时间悬挂在空中。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机进行起吊作业时，当吊物与地面或其他物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时，是否可以进行起吊操作？ | 4.0.5 塔式起重机起吊前，当吊物与地面或其他物件之间存在 吸附力或摩擦力而未采取处理措施时，不得起吊。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机在起吊吊物时需要遵守的两项规定？ | 4.0.10 塔式起重机不得起吊重量超过额定载荷的吊物，且不得 起吊重量不明的吊物。 | [11 empty] | 1
在吊物载荷达到额定载荷的90%时，应该采取哪些预防措施？ | 4.0.11 在吊物载荷达到额定载荷的90%时，应先将吊物吊离 地面200mm～500mm 后，检查机械状况、制动性能、物件绑扎 情况等，确认无误后方可起吊。对有晃动的物件，必须拴拉溜绳 使之稳固。 | [11 empty] | 1
在起吊零星材料时，必须使用什么来绑扎牢固？ | 4.0.12 物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他 物件；零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。当吊物 上站人时不得起吊。 | [11 empty] | 1
在起吊过程中，钢丝绳与物件的夹角应该控制在多少度范围内？ | 4.0.13 标有绑扎位置或记号的物件，应按标明位置绑扎。钢丝 绳与物件的夹角宜为45°~60°,且不得小于30°。吊索与吊物棱 角之间应有防护措施；未采取防护措施的，不得起吊。 | [11 empty] | 1
什么时候行走式塔式起重机停止作业时应该锁紧夹轨器？ | 4.0.15 行走式塔式起重机停止作业时，应锁紧夹轨器。 | [11 empty] | 1
在使用塔式起重机时，有哪些特定的高度要求需要满足，以确保安全操作？ | 4.0.16 当塔式起重机使用高度超过30m 时，应配置障碍灯， 起重臂根部铰点高度超过50m 时应配备风速仪。 | [11 empty] | 20
什么是在塔式起重机塔身上附加广告牌或其他标语牌的规定？ | 4.0.17 严禁在塔式起重机塔身上附加广告牌或其他标语牌。 | [11 empty] | 1
在脚手架搭设过程中，连墙件的安装应符合哪些规定？ | 7.3.8 脚手架连墙件安装应符合下列规定： 1 连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行，不得滞后安装； 2 当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上两步时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施，直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。 | [11 empty] | 2
每班作业应该包括哪些内容在例行保养记录中？ | 4.0.18 每班作业应作好例行保养，并应作好记录。记录的主要 内容应包括结构件外观、安全装置、传动机构、连接件、制动 器、索具、夹具、吊钩、滑轮、钢丝绳、液位、油位、油压、电 源、电压等。 | [11 empty] | 10
在作业完成后，应该采取哪些步骤以确保设备处于非工作状态？ | 4.0.14 作业完毕后，应松开回转制动器，各部件应置于非工作 状态，控制开关应置于零位，并应切断总电源。 | [11 empty] | 20
什么是塔式起重机转场保养的重要性？ | 4.0.20 塔式起重机应实施各级保养。转场时，应作转场保养， 并应有记录。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机使用周期超过一年时，应按哪个附录进行一次全面检查？ | 4.0.22 当塔式起重机使用周期超过一年时，应按本规程附录C 进行一次全面检查，合格后方可继续使用。 | [11 empty] | 1
请问，在什么情况下应该停止作业？ | 4.0.9 . 遇有风速在12m/s及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣 天气时，应停止作业。雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可 靠后方可进行作业。夜间施工应有足够照明，照明的安装应符合现行 行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的要求。 | [11 empty] | 20
在对塔式起重机的主要部件和安全装置进行经常性检查时，应该注意哪些方面？ | 4.0.21 塔式起重机的主要部件和安全装置等应进行经常性检 查，每月不得少于一次，并应有记录；当发现有安全隐患时，应 及时进行整改。 | [11 empty] | 1
什么措施应该实施以确保多班作业设备的安全操作？ | 4.0.19 实行多班作业的设备，应执行交接班制度，认真填写交 接班记录，接班司机经检查确认无误后，方可开机作业。 | [11 empty] | 1
在进行塔式起重机的拆卸作业时，为了确保安全，应该采取哪些措施？ | 5.0.1 塔式起重机拆卸作业宜连续进行；当遇特殊情况拆卸作 业不能继续时，应采取措施保证塔式起重机处于安全状态。 | [11 empty] | 1
在进行起重机拆卸前，需要检查哪些项目？ | 5.0.3 拆卸前应检查主要结构件、连接件、电气系统、起升机 构、回转机构、变幅机构、顶升机构等项目。发现隐患应采取措 施，解决后方可进行拆卸作业。 | [11 empty] | 20
什么情况下自升式塔式起重机每次降节前需要进行检查？ | 5.0.6 自升式塔式起重机每次降节前，应检查顶升系统和附着 装置的连接等，确认完好后方可进行作业。 | [11 empty] | 1
附着式塔式起重机的附着装置拆卸时需要遵循哪些明确的顺序和方法？ | 5.0.5 附着式塔式起重机应明确附着装置的拆卸顺序和方法。 | [11 empty] | 1
什么设备和物品应该在塔式起重机拆卸作业结束后被清理和拆除？ | 5.0.8 拆卸完毕后，为塔式起重机拆卸作业而设置的所有设施 应拆除，清理场地上作业时所用的吊索具、工具等各种零配件和 杂物。 | [11 empty] | 4
拆卸作业应符合哪些规定？ | 5.0.4 拆卸作业应符合本规程第3.4.2～3.4.12条的规定。 | [11 empty] | 1
在使用过程中塔式起重机发生故障时，应该采取哪些措施？ | 4.0.23 当使用过程中塔式起重机发生故障时，应及时维修，维 修期间应停止作业。 | [11 empty] | 1
在安装、使用和拆卸塔式起重机时，起重吊具和索具应符合哪些要求？ | 6.1.1 塔式起重机安装、使用、拆卸时，起重吊具、索具应符 合下列要求： 1 吊具与索具产品应符合现行行业标准《起重机械吊具与 索具安全规程》 LD48 的规定； 2 吊具与索具应与吊重种类、吊运具体要求以及环境条件 相适应； 3 作业前应对吊具与索具进行检查，当确认完好时方可投 入使用； 4 吊具承载时不得超过额定起重量，吊索(含各分肢)不 得超过安全工作载荷； 5 塔式起重机吊钩的吊点，应与吊重重心在同一条铅垂线 上，使吊重处于稳定平衡状态。 | [11 empty] | 1
请问在拆卸过程中应该先降节还是先拆除附着装置？ | 5.0.7 拆卸时应先降节、后拆除附着装置。 | [11 empty] | 1
钢丝绳作吊索时，安全系数应该是多少倍？ | 6.2.1 钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于6倍。 | [11 empty] | 1
在进行重物水平移动时，应该确保重物底部高出障碍物多少米以上？ | 4.4.32 重物水平移动时，重物底部应高出障碍物0.5m 以上。 | [11 empty] | 1
钢丝绳的报废应符合哪项国家标准？ | 6.2.2 钢丝绳的报废应符合现行国家标准《起重机用钢丝绳检 验和报废实用规范》 GB/T 5972 的规定。 | [11 empty] | 8
什么条件下可以使用新购置或修复的吊具、索具？ | 6.1.2 新购置或修复的吊具、索具，应进行检查，确认合格后， 方可使用。 | [11 empty] | 1
钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳的哪一边？绳夹间距A不应小于钢丝绳直径的多少倍？ | 6.2.4 钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边，绳夹间距A ( 图6.2.4)不应小于钢丝绳直径的6倍。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下应采用卸扣将吊索与吊点拴接？ | 6.2.8 当吊索弯折曲率半径小于钢丝绳公称直径的2倍时，应采用卸扣将吊索与吊点拴接。 | [11 empty] | 1
在采用两点或多点起吊时，为什么吊索数宜与吊点数相符，并且各根吊索的材质、结构尺寸、索眼端部固定连接、端部配件等性能应相同？ | 6.2.6 当采用两点或多点起吊时，吊索数宜与吊点数相符，且 各根吊索的材质、结构尺寸、索眼端部固定连接、端部配件等性 能应相同。 | [11 empty] | 1
为了确保安全，为什么钢丝绳严禁采用打结方式系结吊物？ | 6.2.7 钢丝绳严禁采用打结方式系结吊物。 | [11 empty] | 1
什么是吊索的制作要求？ | 6.2.5 吊索必须由整根钢丝绳制成，中间不得有接头。环形吊 索应只允许有一处接头。 | [11 empty] | 20
吊具与索具应该进行检查的频率是多久一次？ | 6.1.4 吊具与索具每6个月应进行一次检查，并应作好记录。 检验记录应作为继续使用、维修或报废的依据。 | [11 empty] | 1
吊钩应符合哪个行业标准中的相关规定？ | 6.3.1 吊钩应符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规 程》 LD 48 中的相关规定。 | [11 empty] | 9
根据所提供的信息，请问吊钩在哪些情况下应予以报废？ | 6.3.2 吊钩严禁补焊，有下列情况之一的应予以报废： 1 表面有裂纹； 2 挂绳处截面磨损量超过原高度的10%; 3 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形； 4 开口度比原尺寸增加15%; 5 钩身的扭转角超过10°。 | [11 empty] | 2
什么是卸扣在检查过程中需要避免的损伤现象？ | 6.2.9 卸扣应无明显变形、可见裂纹和弧焊痕迹。销轴螺纹应 无损伤现象。 | [11 empty] | 2
什么是《塔式起重机设计规范》 GB/T 13752 中对滑轮的最小绕卷直径的要求？ | 6.3.3 滑轮的最小绕卷直径应符合现行国家标准《塔式起重机 设计规范》 GB/T 13752 的相关规定。 | [11 empty] | 1
什么是滑轮、卷筒和吊钩的钢丝绳防脱装置？ | 6.3.5 滑轮、卷筒均应设有钢丝绳防脱装置；吊钩应设有钢丝 绳防脱钩装置。 | [11 empty] | 1
基于以上信息，请问表6.2.3中规定的钢丝绳吊索绳夹的最少数量是多少？ | 6.2.3 当钢丝绳的端部采用编结固接时，编结部分的长度不得 小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm, 插接绳股应拉 紧，凸出部分应光滑平整，且应在插接末尾留出适当长度，用金 属丝扎牢，钢丝绳插接方法宜符合现行行业标准《起重机械吊具 与索具安全规程》 LD48 的要求。用其他方法插接的，应保证其 插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的75%。 当采用绳夹固接时，钢丝绳吊索绳夹最少数量应满足表 6.2.3的要求。 表6.2.3 钢丝绳吊索绳夹最少数量 | [11 empty] | 12
脚手架横向水平杆搭设应符合哪些规定？ | 7.3.6 脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定： 1 搭设横向水平杆应符合本规范第6.2.2条的规定； 2 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm； 3 单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位： 1)设计上不允许留脚手眼的部位； 2)过梁上与过梁两端成60°角的三角形范围内及过梁净跨度1／2的高度范围内； 3)宽度小于1m的窗间墙； 4)梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内； 5)砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内，其他砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内； 6)墙体厚度小于或等于180mm； 7)独立或附墙砖柱，空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体； 8)砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙。 | [11 empty] | 20
起重机起吊前应按照规程的要求进行什么检查？ | 4.0.7 塔式起重机起吊前，应按本规程第6章的要求对吊具与 索具进行检查，确认合格后方可起吊；当吊具与索具不符合相关 规定的，不得用于起吊作业。 | [11 empty] | 20
滑轮在哪些情况下应予以报废？ | 6.3.4 滑轮有下列情况之一的应予以报废： 1 裂纹或轮缘破损； 2 轮槽不均匀磨损达3mm; 3 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%; 4 铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的30%;焊接滑轮槽 底磨损达钢丝绳原直径的15%。 | [11 empty] | 2
什么是砌体结构工程施工前需要编制的文件？ | 3.0.2 砌体结构工程施工前，应编制砌体结构工程施工方案。 | [11 empty] | 1
在砌筑时，宽度超过300mm的洞口上部应设置什么？ | 3.0.11 设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预 埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽 度超过300mm 的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。不应在截 面长边小于500mm 的承重墙体、独立柱内埋设管线。 | [11 empty] | 7
砌体结构的标高、轴线应该引自哪个控制点？ | 3.0.3 砌体结构的标高、轴线，应引自基准控制点。 | [11 empty] | 1
在砌筑顺序中，基底标高不同时应该如何砌筑？ | 3.0.6 砌筑顺序应符合下列规定： 1 基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭 砌。当设计无要求时，搭接长度L 不应小于基础底的高差H, 搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑(图3.0.6); 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时， 应按规定留槎、接槎。 | [11 empty] | 5
请问如何检验地下连续墙的露筋、露石和夹泥现象？ | 6.2.12 地下连续墙墙面不得有露筋、露石和夹泥现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在抗震设防烈度为9度地区，临时施工洞口的侧边离交接处墙面不应小于多少？ | 3.0.8 在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小 图3.0.6 基底标高不同时的搭砌示意图(条形基础) 1—混凝土垫层；2一基础扩大部分 于500mm, 洞口净宽度不应超过1m。 抗震设防烈度为9度地区 建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。临时施工洞 口应做好补砌。 | [11 empty] | 1
在建筑结构中，不得设置脚手架的具体位置有哪些要求？ | 3.0.9 不得在下列墙体或部位设置脚手眼： 1 120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱； 2 过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的 高度范围内； 3 宽度小于1m 的窗间墙； 4 门窗洞口两侧石砌体300mm, 其他砌体200mm 范围内； 转角处石砌体600mm, 其他砌体450mm 范围内； 5 梁或梁垫下及其左右500mm 范围内； 6 设计不允许设置脚手眼的部位； 7 轻质墙体； 8 夹心复合墙外叶墙。 | [11 empty] | 20
在伸缩缝、沉降缝和防震缝中的模板应拆除干净时，不得夹带哪些杂物？ | 3.0.5 伸缩缝、沉降缝、防震缝中的模板应拆除干净，不得夹 有砂浆、块体及碎渣等杂物。 | [11 empty] | 2
根据上述信息，请问在正常施工条件下，砖砌体和小砌块砌体每日砌筑高度应控制在多少米内？ | 3.0.19 正常施工条件下，砖砌体、小砌块砌体每日砌筑高度宜 控制在1.5m 或一步脚手架高度内；石砌体不宜超过1.2m。 | [11 empty] | 20
什么是结构工程质量的两个主要方面？ | 10.1.2结构工程质量应包括地基与基础工程和主体结构工程。 | [11 empty] | 20
施工处相对标高在10m范围内的墙或柱的允许自由高度应该如何确定？ | 3.0.12 尚未施工楼面或屋面的墙或柱，其抗风允许自由高度不 得超过表3.0.12的规定。如超过表中限值时，必须采用临时支 撑等有效措施。 表3.0.12 墙和柱的允许自由高度(m) 注：1 本表适用于施工处相对标高 H 在10m 范围的情况。如10m<H≤15m, 15m<H≤20m 时，表中的允许自由高度应分别乘以0.9、0.8的系数；如 H>20m 时，应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度； 2 当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接，而且间距小于表中相应墙、柱 的允许自由高度的2倍时，砌筑高度可不受本表的限制； 3 当砌体密度小于1300kg/m³ 时，墙和柱的允许自由高度应另行验算确定。 | [11 empty] | 1
在砌筑墙体时，应该设置多少根皮数杆？ | 3.0.7 砌筑墙体应设置皮数杆。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料防水层适用于地下环境的pH范围是多少？ | 4.7.1 膨润土防水材料防水层适用于pH 为4～10的地下环境 中；膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次 衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构的迎水面，防水层两侧应 具有一定的夹持力。 | [11 empty] | 1
搁置预制梁、板的砌体顶面应该具备哪些要求？ | 3.0.14 搁置预制梁、板的砌体顶面应平整，标高一致。 | [11 empty] | 1
砌体结构中钢筋的防腐应符合设计规定吗？ | 3.0.16 砌体结构中钢筋(包括夹心复合墙内外叶墙间的拉结件 或钢筋)的防腐，应符合设计规定。 | [11 empty] | 3
砌体施工质量控制分为几个等级？ | 3.0.15 砌体施工质量控制等级分为三级，并应按表3.0. 15 划分。 表3.0.15 施工质量控制等级 注：1 砂浆、混凝土强度离散性大小根据强度标准差确定； 2 配筋砌体不得为C 级施工。 | [11 empty] | 20
砌体结构工程所用的材料需要具备哪些文件和报告？ | 3.0.1 砌体结构工程所用的材料应有产品合格证书、产品性能 型式检验报告，质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水 泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告，并应符 合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的材料。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，为确保建筑物结构的准确性和稳定性，有关砌筑的轴线和标高需要进行校核和调整。针对这一情况，请问应如何处理轴线偏差和标高偏差？ | 3.0.13 砌筑完基础或每一楼层后，应校核砌体的轴线和标高。 在允许偏差范围内，轴线偏差可在基础顶面或楼面上校正，标高 偏差宜通过调整上部砌体灰缝厚度校正。 | [11 empty] | 4
在砌体结构工程检验批的划分中，应同时符合哪些规定？ | 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定： 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同； 2 不超过250m³ 砌体； 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填 充墙砌体量少时可多个楼层合并。 | [11 empty] | 20
砌体结构工程检验批验收时，一般项目应有多少以上的抽检处符合本规范的规定？ | 3.0.21 砌体结构工程检验批验收时，其主控项目应全部符合本 规范的规定； 一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的 规定；有允许偏差的项目，最大超差值为允许偏差值的1.5倍。 | [11 empty] | 1
在砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值时，当施工层进料口处施工荷载较大时，应采取什么样的临时支撑措施？ | 3.0.18 砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载 值。当施工层进料口处施工荷载较大时，楼板下宜采取临时支撑 措施。 | [11 empty] | 1
在砌体结构分项工程中，抽检时各项目的样本最小容量应该不小于多少？ | 3.0.22 砌体结构分项工程中检验批抽检时，各抽检项目的样本 最小容量除有特殊要求外，按不应小于5确定。 | [11 empty] | 1
砂浆用水的水质应符合哪个行业标准？ | 4.0.4 拌制砂浆用水的水质，应符合现行行业标准《混凝土用 水标准》JGJ 63的有关规定。 | [11 empty] | 20
安装扣件时，螺栓拧紧的扭力矩应该在多少范围内？ | 7.3.11 扣件安装应符合下列规定： 1 扣件规格应与钢管外径相同； 2 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m； 3 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm； 4 对接扣件开口应朝上或朝内； 5 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 | [11 empty] | 7
石灰膏的熟化时间分别不得少于多少天？ | 4.0.3 拌制水泥混合砂浆的粉煤灰、建筑生石灰、建筑生石灰 粉及石灰膏应符合下列规定： 1 粉煤灰、建筑生石灰、建筑生石灰粉的品质指标应符合 现行行业标准《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》 JGJ 28、《建筑生石灰》 JC/T479、 《建筑生石灰粉》 JC/T 480 的有 关规定； 2 建筑生石灰、建筑生石灰粉熟化为石灰膏，其熟化时间 分别不得少于7d 和 2d; 沉淀池中储存的石灰膏，应防止干燥、 冻结和污染，严禁采用脱水硬化的石灰膏；建筑生石灰粉、消石 灰粉不得替代石灰膏配制水泥石灰砂浆； 3 石灰膏的用量，应按稠度120mm±5mm 计量，现场施 工中石灰膏不同稠度的换算系数，可按表4.0.3确定。 表4.0.3 石灰膏不同稠度的换算系数 | [11 empty] | 20
请问水泥使用应符合哪些规定？ | 4.0.1 水泥使用应符合下列规定： 1 水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂 日期等进行检查，并应对其强度、安定性进行复验，其质量必须 符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》 GB 175的有关规定。 2 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月 (快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应复查试验，并按复验结果 使用。 3 不同品种的水泥，不得混合使用。 抽检数量：按同一生产厂家、同品种、同等级、同批号连续 进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过 500t为一批，每批抽样不少于一次。 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验 报告。 | [11 empty] | 1
砂浆用砂应满足哪些要求？ | 4.0.2 砂浆用砂宜采用过筛中砂，并应满足下列要求： 1 不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物； 2 砂中含泥量、泥块含量、石粉含量、云母、轻物质、有 机物、硫化物、硫酸盐及氯盐含量(配筋砌体砌筑用砂)等应符 合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52的有关规定； 3 人工砂、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术 条件要求。 | [11 empty] | 20
当砌筑砂浆的组成材料有变更时，其配合比应重新确定吗？ | 4.0.5 砌筑砂浆应进行配合比设计。当砌筑砂浆的组成材料有 变更时，其配合比应重新确定。砌筑砂浆的稠度宜按表4.0.5的 规定采用。 表4.0.5 砌筑砂浆的稠度 注：1 采用薄灰砌筑法砌筑蒸压加气混凝土砌块砌体时，加气混凝土粘结砂浆的 加水量按照其产品说明书控制； 2 当砌筑其他块体时，其砌筑砂浆的稠度可根据块体吸水特性及气候条件 确定。 | [11 empty] | 5
在配制砌筑砂浆时，各组分材料的允许偏差是多少？ | 4.0.8 配制砌筑砂浆时，各组分材料应采用质量计量，水泥及 各种外加剂配料的允许偏差为±2%;砂、粉煤灰、石灰膏等配 料的允许偏差为±5%。 | [11 empty] | 1
在脚手架拆除前，需要做哪些准备工作？ | 7.4.1 脚手架拆除应按专项方案施工，拆除前应做好下列准备工作： 1 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求； 2 应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施，经审批后方可实施； 3 拆除前应对施工人员进行交底； 4 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 | [11 empty] | 20
砌筑水泥砂浆和水泥混合砂浆的机械搅拌时间不得少于多少秒？ | 4.0.9 砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符 合下列规定： 1 水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s; 2 水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s; 3 掺增塑剂的砂浆，其搅拌方式、搅拌时间应符合现行行 业标准《砌筑砂浆增塑剂》 JG/T 164 的有关规定； 4 干混砂浆及加气混凝土砌块专用砂浆宜按掺用外加剂的 砂浆确定搅拌时间或按产品说明书采用。 | [11 empty] | 3
金属板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，这些缺陷的深度不得大于该板材厚度的负偏差值是多少？ | 4.6.4 金属板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得 大于该板材厚度的负偏差值。 | [11 empty] | 1
请问在施工膨润土防水材料时，基层阴阳角应该做成什么形状？ | 4.7.3 膨润土防水材料防水层基面应坚实、清洁，不得有明水， 基面平整度应符合本规范第4.5.2条的规定；基层阴阳角应做成 圆弧或坡角。 | [11 empty] | 1
什么是检验焊工持有有效执业资格证书的方法？ | 4.6.7 焊工应持有有效的执业资格证书。 检验方法：检查焊工执业资格证书和考核日期。 | [11 empty] | 1
在施工现场，现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在多长时间内使用完毕？ | 4.0.10 现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h 内使 用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h 内使用完 毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照 厂方提供的说明书确定。 | [11 empty] | 1
使用哪些资质的检测单位对砂浆中掺入的砌筑砂浆增塑剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂、防水剂等砂浆外加剂的品种和用量进行检验和试配确定？ | 4.0.7 在砂浆中掺入的砌筑砂浆增塑剂、早强剂、缓凝剂、防 冻剂、防水剂等砂浆外加剂，其品种和用量应经有资质的检测单 位检验和试配确定。所用外加剂的技术性能应符合国家现行有关 标准《砌筑砂浆增塑剂》 JG/T164、 《混凝土外加剂》 GB 8076、 《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474 的质量要求。 | [11 empty] | 1
砌筑砂浆试块强度验收时，其强度合格标准应符合哪些规定？ | 4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列 规定： 1 同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度 等级值的1.10倍； 2 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于 或等于设计强度等级值的85%。 注：1 砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于 3组；同一验收批砂浆只有1组或2组试块时，每组试块抗压 强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍；对于建 筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房 屋，同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组； 2 砂浆强度应以标准养护，28d龄期的试块抗压强度为准； 3 制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。 抽检数量：每一检验批且不超过250m³ 砌体的各类、各强 度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的 预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 检验方法：在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出 料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆，同盘砂浆只应作 1组试块),试块标养28d 后作强度试验。预拌砂浆中的湿拌砂 浆稠度应在进场时取样检验。 | [11 empty] | 6
在施工中或验收时，有哪些情况可以采用现场检验方法对砂浆或砌体强度进行实体检测，并判定其强度？ | 4.0.13 当施工中或验收时出现下列情况，可采用现场检验方法 对砂浆或砌体强度进行实体检测，并判定其强度： 1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足； 2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议； 3 砂浆试块的试验结果，不能满足设计要求； 4 发生工程事故，需要进一步分析事故原因。 5 砖砌体工程 | [11 empty] | 1
适用于本章的砌体工程包括哪些类型的砖？ | 5.1.1 本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、 混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程。 | [11 empty] | 11
在有冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以下的砌体不应采用多孔砖吗？ | 5.1.4 有冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以下的砌 体，不应采用多孔砖。 | [11 empty] | 1
请问，施工中应采用何种强度等级的水泥砂浆替代同强度等级的水泥混合砂浆？ | 4.0.6 施工中不应采用强度等级小于M5 水泥砂浆替代同强度 等级水泥混合砂浆，如需替代，应将水泥砂浆提高一个强度 等级。 | [11 empty] | 1
在建筑中，为什么不同品种的砖不得在同一楼层混砌？ | 5.1.5 不同品种的砖不得在同一楼层混砌。 | [11 empty] | 1
什么是砌体砌筑时块体产品的最小产品龄期要求？ | 5.1.3 砌体砌筑时，混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂 砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。 | [11 empty] | 20
脚手板铺设时，离墙面的距离不应大于多少？ | 7.3.13 脚手板的铺设应符合下列规定： 1 脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm； 2 采用对接或搭接时均应符合本规范第6.2.4条的规定； 图7.3.12 栏杆与挡脚板构造 1-上栏杆；2-外立杆；3-挡脚板；4-中栏杆 脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上； 3 在拐角、斜道平台口处的脚手板，应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上，防止滑动。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行桅杆式起重机的试运转和验收？ | 4.5.9 桅杆式起重机安装后应进行试运转，使用前应组织验收。 | [11 empty] | 1
湿拌砂浆用于砌体结构工程时，在储存过程中需要采取哪些措施？ | 4.0.11 砌体结构工程使用的湿拌砂浆，除直接使用外必须储存 在不吸水的专用容器内，并根据气候条件采取遮阳、保温、防雨 雪等措施，砂浆在储存过程中严禁随意加水。 | [11 empty] | 1
在拆除砖过梁底部的模板及其支架时，灰缝砂浆的强度不应低于设计强度的多少？ | 5.1.10 砖过梁底部的模板及其支架拆除时，灰缝砂浆强度不应 低于设计强度的75%。 | [11 empty] | 1
在建筑中用于清水墙、柱表面的砖应具备哪些特征？ | 5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖，应边角整齐，色泽均匀。 | [11 empty] | 1
在拆除单、双排脚手架时，应注意哪些安全操作规定？ | 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。 | [11 empty] | 20
在气温超过30℃的条件下，采用铺浆法砌筑砌体时，铺浆长度不得超过多少毫米？ | 5.1.7 采用铺浆法砌筑砌体，铺浆长度不得超过750mm; 当施 工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。 | [11 empty] | 1
在进行架体拆除作业时，为什么需要设立专人指挥和明确分工、统一行动？ | 7.4.4 架体拆除作业应设专人指挥，当有多人同时操作时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操作面。 | [11 empty] | 1
在构建弧拱式及平拱式过梁时，拱底灰缝的宽度不宜小于多少毫米？ | 5.1.9 弧拱式及平拱式过梁的灰缝应砌成楔形缝，拱底灰缝宽 度不宜小于5mm, 拱顶灰缝宽度不应大于15mm, 拱体的纵向 及横向灰缝应填实砂浆；平拱式过梁拱脚下面应伸入墙内不小于 20mm; 砖砌平拱过梁底应有1%的起拱。 | [11 empty] | 1
什么时候严禁将卸料时的各构配件抛掷至地面？ | 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 | [11 empty] | 1
多孔砖的孔洞应该垂直于受压面砌筑吗？半盲孔多孔砖的封底面应该朝上砌筑吗？ | 5.1.11 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。半盲孔多孔砖的封 底面应朝上砌筑。 | [11 empty] | 1
烧结类块体的相对含水率应该是多少？ | 5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤 灰砖砌体时，砖应提前1d～2d 适度湿润，严禁采用干砖或处于 吸水饱和状态的砖砌筑，块体湿润程度宜符合下列规定： 1 烧结类块体的相对含水率60%～70%; 2 混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润，但在气候 干燥炎热的情况下，宜在砌筑前对其喷水湿润。其他非烧结类块 体的相对含水率40%～50%。 | [11 empty] | 1
在竖向灰缝中，不应该出现哪些类型的缝？ | 5.1.12 竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝。 | [11 empty] | 1
请问在240mm厚的承重墙的每层墙的最上一层砖墙上，砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应如何砌筑？ | 5.1.8 240mm 厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台 水平面上及挑出层的外皮砖，应整砖丁砌。 | [11 empty] | 1
在砖砌体施工中，当需要补砌临时断裂处时，需要采取哪些步骤？ | 5.1.13 砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理 干净，洒水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。 | [11 empty] | 2
请问夹心复合墙砌筑时需要采取哪些措施来防止空腔内掉落砂浆和杂物？ | 5.1.14 夹心复合墙的砌筑应符合下列规定： 1 墙体砌筑时，应采取措施防止空腔内掉落砂浆和杂物； 2 拉结件设置应符合设计要求，拉结件在叶墙上的搁置长 度不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm; 3 保温材料品种及性能应符合设计要求。保温材料的浇注 压力不应对砌体强度、变形及外观质量产生不良影响。 | [11 empty] | 4
在砌体灰缝砂浆检验中，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于多少？ | 5.2.2 砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度 不得低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每 处检测3块砖，取其平均值。 | [11 empty] | 1
在砖砌体施工中，对于转角处和交接处的要求是什么？ | 5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施 的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上地区，对 不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌 体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长 高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 4
什么时候应该刮平墙体灰缝？ | 6.1.13 每步架墙(柱)砌筑完后，应随即刮平墙体灰缝。 | [11 empty] | 1
请问砖砌体的灰缝应横平竖直，水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为多少？ | 5.3.2 砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀，水平灰缝厚度及 竖向灰缝宽度宜为10mm, 但 不 应 小 于 8mm, 也不应大 于12mm。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：水平灰缝厚度用尺量10皮砖砌体高度折算；竖 向灰缝宽度用尺量2m 砌体长度折算。 | [11 empty] | 1
在非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，直槎应满足哪些要求？ | 5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间 断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做 成凸槎，且应加设拉结钢筋，拉结钢筋应符合下列规定： 1 每120mm 墙厚放置1中6拉结钢筋(120mm 厚墙应放 置2中6拉结钢筋); 2 间距沿墙高不应超过500mm, 且竖向间距偏差不应超 过100mm; 3 埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm, 对抗震 设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm; 4 末端应有90°弯钩(图5.2.4)。 图5.2.4 直槎处拉结钢筋示意图 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合哪个表的规定？ | 5.3.3 砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合表5.3.3的 规定。 表5 .3 .3 砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验 续表5.3.3 6 混凝土小型空心砌块砌体工程 | [11 empty] | 1
在进行砌体施工时，应遵循哪些方法和规定？ | 5.3.1 砖砌体组砌方法应正确，内外搭砌，上、下错缝。清水 墙、窗间墙无通缝；混水墙中不得有长度大于300mm 的通缝， 长度200mm～300mm 的通缝每间不超过3处，且不得位于同一 面墙体上。砖柱不得采用包心砌法。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。砌体组砌方法抽检每处应为3m～5m。 | [11 empty] | 7
什么类型的砂浆适合用于砌筑小砌块砌体？ | 6.1.5 砌筑小砌块砌体，宜选用专用小砌块砌筑砂浆。 | [11 empty] | 1
这段背景信息提到了哪些类型的砌块？ | 6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小 型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。 | [11 empty] | 3
什么强度等级的混凝土应该用于底层室内地面以下或防潮层以下的砌体？ | 6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等 级不低于C20 ( 或Cb20) 的混凝土灌实小砌块的孔洞。 | [11 empty] | 20
应如何安装小砌块以确保底面朝上？ | 6.1.10 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。 | [11 empty] | 1
在小砌块墙体的搭砌中，单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的多少？ | 6.1.9 小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块 的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适 当调整，但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。 墙 体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或 钢筋网片，但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。 | [11 empty] | 1
在施工中使用的小砌块的产品龄期应至少是多少天？ | 6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 | [11 empty] | 1
在砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体时，哪些情况下需要对小砌块进行湿润处理？ | 6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体，不需对小砌块浇水 湿润，如遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润；对轻骨料 混凝土小砌块，应提前浇水湿润，块体的相对含水率宜为40%~ 50%。雨天及小砌块表面有浮水时，不得施工。 | [11 empty] | 1
每一生产厂家烧结普通砖和混凝土实心砖的抽检数量是多少？ | 5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 抽检数量；每一生产厂家，烧结普通砖、混凝土实心砖每 15万块，烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤 灰砖每10万块各为一验收批，不足上述数量时按1批计，抽检 数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有 关规定。 检验方法：查砖和砂浆试块试验报告。 | [11 empty] | 2
在砌筑小砌块时，为确保外观质量，应该执行哪些步骤？ | 6.1.4 砌筑小砌块时，应清除表面污物，剔除外观质量不合格 的小砌块。 | [11 empty] | 2
什么是在施工前需要按房屋设计图编绘的小砌块平、立面排块图？ | 6.1.2 施工前，应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排块图， 施工中应按排块图施工。 | [11 empty] | 1
根据规范，构配件在运至地面后应当如何处理？ | 7.4.6 运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养，并应按品种、规格分别存放。 | [11 empty] | 1
承重墙体使用的小砌块应该具备哪些特点？ | 6.1.8 承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。 | [11 empty] | 1
在小砌块墙体建筑中，为什么建议逐块坐(铺)浆砌筑？ | 6.1.11 小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。 | [11 empty] | 1
什么是膨润土防水毯和膨润土防水板的应用要求？ | 4.7.4 膨润土防水毯的织布面和膨润土防水板的膨润土面，均 应与结构外表面密贴。 | [11 empty] | 1
如何计算砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度？ | 6.2.2 砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算 不得低于90%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹，每处 检测3块小砌块，取其平均值。 | [11 empty] | 1
在浇筑芯柱混凝土时，应连续浇筑的高度不应大于多少米？ | 6.1.15 芯柱混凝土宜选用专用小砌块灌孔混凝土。浇筑芯柱混 凝土应符合下列规定： 1 每次连续浇筑的高度宜为半个楼层，但不应大于1.8m; 2 浇筑芯柱混凝土时，砌筑砂浆强度应大于1MPa; 3 清除孔内掉落的砂浆等杂物，并用水冲淋孔壁； 4 浇筑芯柱混凝土前，应先注入适量与芯柱混凝土成分相 同的去石砂浆； 5 每浇筑400mm～500mm 高度捣实一次，或边浇筑边 捣实。 | [11 empty] | 8
扣件验收应符合哪些规定？ | 8.1.3 扣件验收应符合下列规定： 1 扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时，应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定抽样检测。 2 新、旧扣件均应进行防锈处理。 3 扣件的技术要求应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的相关规定。 | [11 empty] | 20
在芯柱处砌筑小砌块墙体时，应采用什么样的砌块？ | 6.1.14 芯柱处小砌块墙体砌筑应符合下列规定： 1 每一楼层芯柱处第一皮砌块应采用开口小砌块； 2 砌筑时应随砌随清除小砌块孔内的毛边，并将灰缝中挤 出的砂浆刮净。 | [11 empty] | 9
什么强度等级的混凝土应该用于填实散热器、厨房和卫生间等设备的卡具安装处的小砌块？ | 6.1.12 在散热器、厨房和卫生间等设备的卡具安装处砌筑的小 砌块，宜在施工前用强度等级不低于C20 ( 或Cb20) 的混凝土 将其孔洞灌实。 | [11 empty] | 6
在脚手眼补砌时，应注意哪些具体的步骤？ | 3.0.10 脚手眼补砌时，应清除脚手眼内掉落的砂浆、灰尘；脚 手眼处砖及填塞用砖应湿润，并应填实砂浆。 | [11 empty] | 1
在砌体施工中，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度的合理范围是多少？ | 6.3.1 砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm, 但不 应小于8mm, 也不应大于12mm。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算；竖 向灰缝宽度用尺量2m 砌体长度折算。 | [11 empty] | 1
新钢管的检查应符合哪些规定？ | 8.1.1 新钢管的检查应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证； 2 应有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属材料 室温拉伸试验方法》GB／T 228的有关规定，其质量应符合本规范第3.1.1条的规定； 3 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道； 4 钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合本规范表8.1.8的规定； 5 钢管应涂有防锈漆。 | [11 empty] | 20
根据规范，用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量应为多少组？ | 6.2.1 小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设 计要求。 抽检数量：每一生产厂家，每1万块小砌块为一验收批，不 足1万块按一批计，抽检数量为1组；用于多层以上建筑的基础 和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量应 执行本规范第4.0.12条的有关规定。 检验方法：检查小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆试块试验 报告。 | [11 empty] | 1
在小砌块砌体的施工中，楼盖处的芯柱应当如何处理？ | 6.2.4 小砌块砌体的芯柱在楼盖处应贯通，不得削弱芯柱截面 尺寸；芯柱混凝土不得漏灌。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
砌筑小砌块复合夹心墙应符合哪条规范？ | 6.1.16 小砌块复合夹心墙的砌筑应符合本规范第5.1.14条的 规定。 | [11 empty] | 1
适用于本章的砌体工程的材料有哪些？ | 7.1.1 本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。 | [11 empty] | 3
请问石砌体采用的石材应符合哪些质量要求？ | 7.1.2 石砌体采用的石材应质地坚实，无裂纹和无明显风化剥 落；用于清水墙、柱表面的石材，尚应色泽均匀；石材的放射性 应经检验，其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素 限量》 GB 6566的有关规定。 | [11 empty] | 3
根据本规范第5.3.3条的规定，小砌块砌体尺寸、位置的允许偏差应该如何执行？ | 6.3.2 小砌块砌体尺寸、位置的允许偏差应按本规范第5.3.3 条的规定执行。 7 . 石砌体工程 | [11 empty] | 1
在砌筑毛石基础时，第一层石块应该怎么处理？ | 7.1.4 砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆，并将大面向下；砌 筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑。 | [11 empty] | 1
在进行石材砌筑前，为了确保石材的表面清洁，需要清除哪些杂质？ | 7.1.3 石材表面的泥垢、水锈等杂质，砌筑前应清除干净。 | [11 empty] | 1
请问脚手板检查应符合哪些规定？ | 8.1.5 脚手板的检查应符合下列规定： 1 冲压钢脚手板的检查应符合下列规定： 1)新脚手板应有产品质量合格证； 2)尺寸偏差应符合本规范表8.1.8序号5的规定，且不得有裂纹、开焊与硬弯； 3)新、旧脚手板均应涂防锈漆； 4)应有防滑措施。 2 木脚手板、竹脚手板的检查应符合下列规定： 1)木脚手板质量应符合本规范第3.3.3条的规定，宽度、厚度允许偏差应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定；不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板； 2)竹笆脚手板、竹串片脚手板的材料应符合本规范第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 20
每检验批抽查不应少于5处的检验数量是多少？ | 6.2.3 墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌 成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留 直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞 内用强度等级不低于C20 (或 Cb20) 的混凝土灌实。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
挡土墙内侧回填土分层夯填，分层松土厚度应为多少？ | 7.1.11 挡土墙内侧回填土必须分层夯填，分层松土厚度宜为 300mm。 墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。 | [11 empty] | 1
针对旧钢管的检查，每年应进行多少次锈蚀检查？ | 8.1.2 旧钢管的检查应符合下列规定： 1 表面锈蚀深度应符合本规范表8.1.8序号3的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用。 2 钢管弯曲变形应符合本规范表8.1.8序号4的规定。 | [11 empty] | 1
在毛石砌体建筑中，哪些部位应该采用较大的平毛石砌筑？ | 7.1.5 毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处，应用较 大的平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮，宜选 用较大的毛石砌筑。 | [11 empty] | 20
请问，如何设计挡土墙的泄水孔？ | 7.1.10 挡土墙的泄水孔当设计无规定时，施工应符合下列 规定： 1 泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔2m 左右设置一 个泄水孔； 2 泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、 厚200mm 的卵 石或碎石作疏水层。 | [11 empty] | 1
请问，管片嵌缝槽的深宽比、断面构造形式和尺寸如何进行检验？ | 6.3.16 管片嵌缝槽的深宽比及断面构造形式、尺寸应符合设计 要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在砌筑毛石挡土墙时，每个分层高度应包括多少皮的石块？ | 7.1.7 砌筑毛石挡土墙应按分层高度砌筑，并应符合下列规定： 1 每砌3皮～4皮为一个分层高度，每个分层高度应将顶 层石块砌平； 2 两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。 | [11 empty] | 1
毛石砌体外露面的灰缝厚度应不宜大于多少毫米？ | 7.1.9 毛石、毛料石、粗料石、细料石砌体灰缝厚度应均匀， 灰缝厚度应符合下列规定： 1 毛石砌体外露面的灰缝厚度不宜大于40mm; 2 毛料石和粗料石的灰缝厚度不宜大于20mm; 3 细料石的灰缝厚度不宜大于5mm。 | [11 empty] | 1
在毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处，应该如何进行砌筑？ | 7.1.13 毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。转角 处、交接处应自纵墙(或横墙)每隔4皮～6皮砖高度引出不小 于120mm 与横墙(或纵墙)相接。 | [11 empty] | 1
请问，在毛石砌筑时，对石块间存在较大缝隙的处理顺序是怎样的？ | 7.1.6 毛石砌筑时，对石块间存在较大的缝隙，应先向缝内填 灌砂浆并捣实，然后再用小石块嵌填，不得先填小石块后填灌砂 浆，石块间不得出现无砂浆相互接触现象。 | [11 empty] | 1
在施工配筋小砌块砌体剪力墙时，应采用什么材料进行砌筑和混凝土浇筑？ | 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙，应采用专用的小砌块砌筑 砂浆砌筑，专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 | [11 empty] | 20
配筋砌体工程应满足哪些要求和规定？ | 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外，尚应符合本 规范第5章及第6章的要求和规定。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，请问在毛石和实心砖的组合墙中，毛石砌体和砖砌体应该如何进行砌筑？ | 7.1.12 在毛石和实心砖的组合墙中，毛石砌体与砖砌体应同时 砌筑，并每隔4皮～6皮砖用2皮～3皮丁砖与毛石砌体拉结砌 合；两种砌体间的空隙应填实砂浆。 | [11 empty] | 1
石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表7.3.1的规定时，每检验批抽查的数量不应少于多少处？ | 7.3.1 石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合 表7.3.1的规定。 表7.3.1 石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 | [11 empty] | 1
在施工现场进入扣件应进行的检查包括哪些内容？ | 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试，技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 | [11 empty] | 20
在同一产地的同类石材抽检时，应该抽检不少于几组？ | 7.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。 抽检数量：同一产地的同类石材抽检不应少于1组。砂浆试 块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。 检验方法：料石检查产品质量证明书，石材、砂浆检查试块 试验报告。 | [11 empty] | 1
石砌体的组砌形式应符合哪些规定？ | 7.3.2 石砌体的组砌形式应符合下列规定： 1 内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置； 2 毛石墙拉结石每0.7m² 墙面不应少于1块。 检查数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 8 配筋砌体工程 | [11 empty] | 20
请问根据上述信息，下面哪个问题最适合用于考试？ | 7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
a) 砌体灰缝的砂浆饱满度应该达到多少？ | 7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
b) 检验批抽查的数量应该是多少？ | 7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
c) 砌体灰缝砂浆饱满度的检验方法是什么？ | 7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
d) 砂浆饱满度低于80%时，抽检数量应该是多少？ | 7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在配筋砌体中，受力钢筋的连接方式、锚固长度和搭接长度应符合设计要求的检查数量要求是什么？ | 8.2.4 配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度 应符合设计要求。 检查数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
每检验批砌体应抽检多少组试块？验收批砌体应抽检多少组试块？ | 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的 混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量：每检验批砌体，试块不应少于1组，验收批砌体 试块不得少于3组。 检验方法：检查混凝土和砂浆试块试验报告。 | [11 empty] | 20
哪些类型的填充墙砌体工程适用于本章所述的内容？ | 9.1.1 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料 混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。 | [11 empty] | 8
墙体应砌成马牙槎，马牙槎凹凸尺寸不宜小于多少？ | 8.2.3 构造柱与墙体的连接应符合下列规定： 1 墙体应砌成马牙槎，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm, 高度不应超过300mm, 马牙槎应先退后进，对称砌筑；马牙槎 尺寸偏差每一构造柱不应超过2处； 2 预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确，拉结 钢筋应沿墙高每隔500mm 设2中6,伸入墙内不宜小于600mm, 钢筋的竖向移位不应超过100mm, 且竖向移位每一构造柱不得 超过2处； 3 施工中不得任意弯折拉结钢筋。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
构配件允许偏差应符合哪些规定？ | 8.1.8 构配件允许偏差应符合表8.1.8的规定。 表8.1.8 构配件允许偏差 | [11 empty] | 1
钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求的检验方法包括哪些内容？ | 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。检验方法：检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 | [11 empty] | 1
在脚手架及其地基基础应在哪些阶段进行检查与验收？ | 8.2.1 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收： 1 基础完工后及脚手架搭设前； 2 作业层上施加荷载前； 3 每搭设完6m～8m高度后； 4 达到设计高度后； 5 遇有六级强风及以上风或大雨后，冻结地区解冻后； 6 停用超过一个月。 | [11 empty] | 1
在网状配筋砖砌体中，每一构件钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于一处。根据抽检数量要求，每检验批抽查不应少于多少处？ | 8.3.3 网状配筋砖砌体中，钢筋网规格及放置间距应符合设计 规定。每一构件钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不 得多于一处。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：通过钢筋网成品检查钢筋规格，钢筋网放置间距 采用局部剔缝观察，或用探针刺入灰缝内检查，或用钢筋位置测 定仪测定。 | [11 empty] | 1
在运输和装卸过程中，如何处理烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块？ | 9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型 空心砌块等的运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒；进场后应按 品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。 蒸压加气混凝土 砌块在运输及堆放中应防止雨淋。 | [11 empty] | 1
钢筋安装位置的允许偏差及检验方法应符合表8.3.4的规定时，每检验批抽查不应少于多少处？ | 8.3.4 钢筋安装位置的允许偏差及检验方法应符合表8.3.4的 规定。 表8.3.4 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 | [11 empty] | 1
在砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于多少天？ | 9.1.2 砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气 混凝土砌块的产品龄期不应小于28d, 蒸压加气混凝土砌块的含 水率宜小于30%。 | [11 empty] | 1
在采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台的高度应为多少？ | 9.1.6 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心 砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎 台，其高度宜为150mm。 | [11 empty] | 1
在砌体施工中，当施工层进料口处的施工荷载较大时，应采取哪种临时支撑措施？ | 3.0.18 砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载 值。当施工层进料口处施工荷载较大时，楼板下宜采取临时支撑 措施。 | [11 empty] | 1
对于吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块，施工前应该采取什么措施？ | 9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌 筑法施工的蒸压加气混凝土砌块，砌筑前不应对其浇(喷)水湿 润；在气候干燥炎热的情况下，对吸水率较小的轻骨料混凝土小 型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。 | [11 empty] | 1
在建筑中使用蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块时，有哪些混砌的限制？ | 9.1.8 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应 与其他块体混砌，不同强度等级的同类块体也不得混砌。 注：窗台处和因安装门窗需要，在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下 部可采用其他块体局部嵌砌；对与框架柱、梁不脱开方法的填充 墙，填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。 | [11 empty] | 20
烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求时，抽检数量应如何确定？ | 9.2.1 烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计 要求。 抽检数量：烧结空心砖每10万块为一验收批，小砌块每1 万块为一验收批，不足上述数量时按一批计，抽检数量为1组。 砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。 检验方法：查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验 报告。 | [11 empty] | 1
在填充墙拉结筋处的下皮小砌块时，应采用哪种小砌块？ | 9.1.7 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用 混凝土灌实孔洞的小砌块；薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌 块砌体，拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。 | [11 empty] | 20
在填充墙砌体与主体结构连接时，应符合哪些要求？ | 9.2.2 填充墙砌体应与主体结构可靠连接，其连接构造应符合 设计要求，未经设计同意，不得随意改变连接构造方法。每一填 充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于 一处。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在砌体灰缝中钢筋的防腐保护应符合本规范第 3.0.16条的规定，且钢筋防护层完好，不应有肉眼可见裂纹、剥落和擦痕等缺陷。根据规范，每检验批抽查不应少于5处。请问，根据规范，对于砌体灰缝中钢筋的防腐保护，应该抽检多少处？ | 8.3.2 设置在砌体灰缝中钢筋的防腐保护应符合本规范第 3.0.16条的规定，且钢筋防护层完好，不应有肉眼可见裂纹、 剥落和擦痕等缺陷。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在填充墙砌筑方面，什么时候应该进行承重主体结构的检验批验收？ Fill in the blank. | 9.1.9 填充墙砌体砌筑，应待承重主体结构检验批验收合格后 进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工，应在填 充墙砌筑14d 后进行。 | [11 empty] | 1
表9.2.3中检验批抽检锚固钢筋样本的最小容量是多少？ | 9.2.3 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋 的连接方式时，应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉 非破坏承载力检验值应为6.0kN。 抽检钢筋在检验值作用下应 基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象；持荷2min 期间荷载值 降低不大于5%。检验批验收可按本规范表 B.0.1 通过正常检验 一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规 范表C.0.1 填写。 抽检数量：按表9.2.3确定。 检验方法：原位试验检查。 表9.2.3 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量 | [11 empty] | 20
什么是砌体结构工程检验批验收时一般项目应符合本规范规定的最低抽检合格率要求？ | 3.0.21 砌体结构工程检验批验收时，其主控项目应全部符合本 规范的规定； 一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的 规定；有允许偏差的项目，最大超差值为允许偏差值的1.5倍。 | [11 empty] | 1
请问，对于烧结空心砖，相对含水率应保持在多少范围内？ | 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率 较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d～2d 浇(喷)水湿 润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普 通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体 湿润程度宜符合下列规定： 1 烧结空心砖的相对含水率60%～70%; 2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混 凝土砌块的相对含水率40%～50%。 | [11 empty] | 13
请问，每检验批抽查的数量不应少于多少处？ | 9.3.4 砌筑填充墙时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长 度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长 度不应小于90mm; 竖向通缝不应大于2皮。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
在填充墙施工中，拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。请问，根据规定，每个检验批应抽查多少处位置是否符合要求？ | 9.3.3 填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符 合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求， 竖向位置偏差不应超过一皮高度。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察和用尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问在拆除脚手架的过程中，当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时，应先做什么？ | 7.4.3 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。当单、双排脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先按本规范第6.4.4条、第6.6.4条、第6.6.5条的有关规定设置连墙件和横向斜撑加固。 | [11 empty] | 20
蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度的最大限制是多少？ | 9.3.5 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确，烧结空 心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8mm~ 12mm; 蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂 浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝 宽度不应超过15mm; 当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气 混凝土砌块粘结砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为 3mm～4mm。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算；竖 向灰缝宽度用尺量2m 砌体长度折算。 | [11 empty] | 1
当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，砌体工程应采取哪些冬期施工措施？ | 10.0.1 当室外日平均气温连续5d 稳定低于5℃时，砌体工程 应采取冬期施工措施。 注：1 气温根据当地气象资料确定； 2 冬期施工期限以外，当日最低气温低于0℃时，也应按本章的 规定执行。 | [11 empty] | 1
冬期施工的砌体工程质量验收除了符合本章要求外，还需要符合哪个行业标准的规定？ | 10.0.2 冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外，尚 应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T 104 的有 关规定。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问冬季施工所用材料应满足哪些要求？ | 10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定： 1 石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后 使用； 2 拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm 的冻结块； 3 砌体用块体不得遭水浸冻。 | [11 empty] | 20
什么是拌合砂浆时水和砂的最大温度限制？ | 10.0.8 拌合砂浆时水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超 过40℃。 | [11 empty] | 1
在处理具有冻胀性的地基土时，应该采取哪些措施以防止地基在施工期间和回填土前受冻？ | 10.0.6 地基土有冻胀性时，应在未冻的地基上砌筑，并应防止 在施工期间和回填土前地基受冻。 | [11 empty] | 1
在冬期施工砂浆试块的留置过程中，为了检验转入常温28天的强度，需要增加几组与砌体同条件养护的试块？ | 10.0.5 冬期施工砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚 应增加1组与砌体同条件养护的试块，用于检验转入常温28d 的 强度。如有特殊需要，可另外增加相应龄期的同条件养护的 试块。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问在气温低于或等于0℃条件下砌筑时，对烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖等材料是否需要浇水湿润？ | 10.0.7 冬期施工中砖、小砌块浇(喷)水湿润应符合下列 规定： 1 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、 烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块在气温高 于0℃条件下砌筑时，应浇水湿润；在气温低于、等于0℃条件 下砌筑时，可不浇水，但必须增大砂浆稠度； 2 普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心 砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时，不应对其浇 (喷)水湿润； 3 抗震设防烈度为9度的建筑物，当烧结普通砖、烧结多 孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时，如无特殊措 施，不得砌筑。 | [11 empty] | 1
什么情况下砂浆使用温度不应低于5℃？ | 10.0.9 采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时，砂浆使用温度不 应低于5℃。 | [11 empty] | 1
在砌体工程验收前，应当提供哪些文件和记录？ | 11.0.1 砌体工程验收前，应提供下列文件和记录： 1 设计变更文件； 2 施工执行的技术标准； 3 原材料出厂合格证书、产品性能检测报告和进场复验 报告； 4 混凝土及砂浆配合比通知单； 5 混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单； 6 砌体工程施工记录； 7 隐蔽工程验收记录； 8 分项工程检验批的主控项目、 一般项目验收记录； 9 填充墙砌体植筋锚固力检测记录； 10 重大技术问题的处理方案和验收记录； 11 其他必要的文件和记录。 | [11 empty] | 20
当设计无要求，且最低气温等于或低于-15℃时，采用外加剂法配制的砌筑砂浆的强度等级应该提高多少级？ | 10.0.12 采用外加剂法配制的砌筑砂浆，当设计无要求，且最 低气温等于或低于-15℃时，砂浆强度等级应较常温施工提高 一级。 | [11 empty] | 1
配筋砌体施工时，是否可以采用掺氯盐的砂浆？ | 10.0.13 配筋砌体不得采用掺氯盐的砂浆施工。 | [11 empty] | 1
在采用暖棚法施工时，块体在砌筑时的温度应不低于多少摄氏度？ | 10.0.10 采用暖棚法施工，块体在砌筑时的温度不应低于5℃, 距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于5℃。 | [11 empty] | 1
根据暖棚内温度，砌体的养护时间应该如何确定？ | 10.0.11 在暖棚内的砌体养护时间，应根据暖棚内温度，按表 10.0.11确定。 表10.0.11 暖棚法砌体的养护时间 | [11 empty] | 1
在砌体子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量作出什么样的评价？ | 11.0.2 砌体子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量作出 总体评价。 | [11 empty] | 1
砌体中的裂缝应如何进行验收和处理？ | 11.0.4 有裂缝的砌体应按下列情况进行验收： 1 对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显 影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理； 2 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检 测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足 使用要求后进行二次验收。 | [11 empty] | 2
当砌体工程质量不符合要求时，应按照什么标准执行？ | 11.0.3 当砌体工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建 筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300有关规定执行。 | [11 empty] | 1
基准控制点是什么？ | 3.0.3 砌体结构的标高、轴线，应引自基准控制点。 | [11 empty] | 1
什么要求适用于砌体结构工程所使用的材料？ | 3.0.1 砌体结构工程所用的材料应有产品合格证书、产品性能 型式检验报告，质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水 泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告，并应符 合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的材料。 | [11 empty] | 1
在进行分项工程检验批质量验收时，可以按照本规范的哪个附录填写相应的记录表？ | 3.0.24 分项工程检验批质量验收可按本规范附录 A 各相应记 录表填写。 | [11 empty] | 1
在砌筑顺序中，基底标高不同时应该如何进行砌筑？ | 3.0.6 砌筑顺序应符合下列规定： 1 基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭 砌。当设计无要求时，搭接长度L 不应小于基础底的高差H, 搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑(图3.0.6); 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时， 应按规定留槎、接槎。 | [11 empty] | 5
什么是砌体结构工程施工方案的编制目的？ | 3.0.2 砌体结构工程施工前，应编制砌体结构工程施工方案。 | [11 empty] | 1
在砌筑墙体时，应该设置多少皮数杆？ | 3.0.7 砌筑墙体应设置皮数杆。 | [11 empty] | 1
什么应该避免在伸缩缝、沉降缝、防震缝的模板中？ | 3.0.5 伸缩缝、沉降缝、防震缝中的模板应拆除干净，不得夹 有砂浆、块体及碎渣等杂物。 | [11 empty] | 2
在建筑施工中，哪些地方不得设置脚手架？ | 3.0.9 不得在下列墙体或部位设置脚手眼： 1 120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱； 2 过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的 高度范围内； 3 宽度小于1m 的窗间墙； 4 门窗洞口两侧石砌体300mm, 其他砌体200mm 范围内； 转角处石砌体600mm, 其他砌体450mm 范围内； 5 梁或梁垫下及其左右500mm 范围内； 6 设计不允许设置脚手眼的部位； 7 轻质墙体； 8 夹心复合墙外叶墙。 | [11 empty] | 20
在脚手眼补砌时，为了确保工作质量，需要注意哪些细节？ | 3.0.10 脚手眼补砌时，应清除脚手眼内掉落的砂浆、灰尘；脚 手眼处砖及填塞用砖应湿润，并应填实砂浆。 | [11 empty] | 1
砌体施工质量控制等级分为几级？ | 3.0.15 砌体施工质量控制等级分为三级，并应按表3.0. 15 划分。 表3.0.15 施工质量控制等级 注：1 砂浆、混凝土强度离散性大小根据强度标准差确定； 2 配筋砌体不得为C 级施工。 | [11 empty] | 20
根据规定，可调托撑的检查需要符合哪些条件？ | 8.1.7 可调托撑的检查应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证，其质量应符合本规范第3.4节的规定； 2 应有质量检验报告，可调托撑抗压承载力应符合本规范第5.1.7条的规定； 3 可调托撑支托板厚不应小于5mm，变形不应大于1mm； 4 严禁使用有裂缝的支托板、螺母。 | [11 empty] | 1
悬挑脚手架用型钢的质量应符合哪些标准？ | 8.1.6 悬挑脚手架用型钢的质量应符合本规范第3.5.1条的规定，并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，在墙上留置临时施工洞口时，其侧边离交接处墙面不应小于多少距离？ | 3.0.8 在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小 图3.0.6 基底标高不同时的搭砌示意图(条形基础) 1—混凝土垫层；2一基础扩大部分 于500mm, 洞口净宽度不应超过1m。 抗震设防烈度为9度地区 建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。临时施工洞 口应做好补砌。 | [11 empty] | 1
根据上述技术文件，应包括哪些内容在脚手架的检查和验收中？ | 8.2.2 应根据下列技术文件进行脚手架检查、验收： 1 本规范第8.2.3条～第8.2.5条的规定； 2 专项施工方案及变更文件； 3 技术交底文件； 4 构配件质量检查表(本规范附录D表D)。 | [11 empty] | 1
在砌筑时，未经设计同意，是否允许打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽？ | 3.0.11 设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预 埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽 度超过300mm 的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。不应在截 面长边小于500mm 的承重墙体、独立柱内埋设管线。 | [11 empty] | 20
砌体结构中钢筋的防腐应符合设计规定吗？ | 3.0.16 砌体结构中钢筋(包括夹心复合墙内外叶墙间的拉结件 或钢筋)的防腐，应符合设计规定。 | [11 empty] | 3
在砌筑完基础或每一楼层后，应如何校核砌体的轴线和标高？ | 3.0.13 砌筑完基础或每一楼层后，应校核砌体的轴线和标高。 在允许偏差范围内，轴线偏差可在基础顶面或楼面上校正，标高 偏差宜通过调整上部砌体灰缝厚度校正。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问在施工处相对标高在10m范围内的情况下，未施工楼面或屋面的墙或柱的允许自由高度应遵循什么规定？ | 3.0.12 尚未施工楼面或屋面的墙或柱，其抗风允许自由高度不 得超过表3.0.12的规定。如超过表中限值时，必须采用临时支 撑等有效措施。 表3.0.12 墙和柱的允许自由高度(m) 注：1 本表适用于施工处相对标高 H 在10m 范围的情况。如10m<H≤15m, 15m<H≤20m 时，表中的允许自由高度应分别乘以0.9、0.8的系数；如 H>20m 时，应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度； 2 当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接，而且间距小于表中相应墙、柱 的允许自由高度的2倍时，砌筑高度可不受本表的限制； 3 当砌体密度小于1300kg/m³ 时，墙和柱的允许自由高度应另行验算确定。 | [11 empty] | 1
在下雨天砌筑墙体后，应进行哪些处理？ | 3.0.17 雨天不宜在露天砌筑墙体，对下雨当日砌筑的墙体应进 行遮盖。继续施工时，应复核墙体的垂直度，如果垂直度超过允 许偏差，应拆除重新砌筑。 | [11 empty] | 1
在正常施工条件下，砖砌体、小砌块砌体每日砌筑高度应控制在多少米内？ | 3.0.19 正常施工条件下，砖砌体、小砌块砌体每日砌筑高度宜 控制在1.5m 或一步脚手架高度内；石砌体不宜超过1.2m。 | [11 empty] | 20
在砌体结构分项工程中，针对检验批抽检时，各抽检项目的样本最小容量应该是多少？ | 3.0.22 砌体结构分项工程中检验批抽检时，各抽检项目的样本 最小容量除有特殊要求外，按不应小于5确定。 | [11 empty] | 1
水泥混合砂浆中石灰膏的熟化时间分别不得少于多少天？ | 4.0.3 拌制水泥混合砂浆的粉煤灰、建筑生石灰、建筑生石灰 粉及石灰膏应符合下列规定： 1 粉煤灰、建筑生石灰、建筑生石灰粉的品质指标应符合 现行行业标准《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》 JGJ 28、《建筑生石灰》 JC/T479、 《建筑生石灰粉》 JC/T 480 的有 关规定； 2 建筑生石灰、建筑生石灰粉熟化为石灰膏，其熟化时间 分别不得少于7d 和 2d; 沉淀池中储存的石灰膏，应防止干燥、 冻结和污染，严禁采用脱水硬化的石灰膏；建筑生石灰粉、消石 灰粉不得替代石灰膏配制水泥石灰砂浆； 3 石灰膏的用量，应按稠度120mm±5mm 计量，现场施 工中石灰膏不同稠度的换算系数，可按表4.0.3确定。 表4.0.3 石灰膏不同稠度的换算系数 | [11 empty] | 20
膨润土防水材料的搭接宽度应大于多少毫米？ | 4.7.6 膨润土防水材料的搭接宽度应大于100mm; 搭接部位的 固定间距宜为200mm～300mm, 固定点与搭接边缘的距离宜为 25mm～30mm, 搭接处应涂抹膨润土密封膏。平面搭接缝处可 干撒膨润土颗粒，其用量宜为0.3kg/m～0.5kg/m。 | [11 empty] | 5
在砌体结构工程检验批划分中，哪些条件需要同时符合？ | 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定： 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同； 2 不超过250m³ 砌体； 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填 充墙砌体量少时可多个楼层合并。 | [11 empty] | 20
水泥进场时应进行的检查内容包括哪些？ | 4.0.1 水泥使用应符合下列规定： 1 水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂 日期等进行检查，并应对其强度、安定性进行复验，其质量必须 符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》 GB 175的有关规定。 2 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月 (快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应复查试验，并按复验结果 使用。 3 不同品种的水泥，不得混合使用。 抽检数量：按同一生产厂家、同品种、同等级、同批号连续 进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过 500t为一批，每批抽样不少于一次。 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验 报告。 | [11 empty] | 1
水泥进场时抽检的数量标准是怎样的？ | 4.0.1 水泥使用应符合下列规定： 1 水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂 日期等进行检查，并应对其强度、安定性进行复验，其质量必须 符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》 GB 175的有关规定。 2 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月 (快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应复查试验，并按复验结果 使用。 3 不同品种的水泥，不得混合使用。 抽检数量：按同一生产厂家、同品种、同等级、同批号连续 进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过 500t为一批，每批抽样不少于一次。 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验 报告。 | [11 empty] | 1
砂浆用砂应满足哪些要求？ | 4.0.2 砂浆用砂宜采用过筛中砂，并应满足下列要求： 1 不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物； 2 砂中含泥量、泥块含量、石粉含量、云母、轻物质、有 机物、硫化物、硫酸盐及氯盐含量(配筋砌体砌筑用砂)等应符 合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52的有关规定； 3 人工砂、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术 条件要求。 | [11 empty] | 20
在砌筑多孔砖时，应该注意什么方向来安排孔洞？ | 5.1.11 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。半盲孔多孔砖的封 底面应朝上砌筑。 | [11 empty] | 1
在砌筑砂浆时，为什么需要重新确定配合比？ | 4.0.5 砌筑砂浆应进行配合比设计。当砌筑砂浆的组成材料有 变更时，其配合比应重新确定。砌筑砂浆的稠度宜按表4.0.5的 规定采用。 表4.0.5 砌筑砂浆的稠度 注：1 采用薄灰砌筑法砌筑蒸压加气混凝土砌块砌体时，加气混凝土粘结砂浆的 加水量按照其产品说明书控制； 2 当砌筑其他块体时，其砌筑砂浆的稠度可根据块体吸水特性及气候条件 确定。 | [11 empty] | 20
砌筑砂浆中掺入的外加剂的品种和用量应当如何确定？ | 4.0.7 在砂浆中掺入的砌筑砂浆增塑剂、早强剂、缓凝剂、防 冻剂、防水剂等砂浆外加剂，其品种和用量应经有资质的检测单 位检验和试配确定。所用外加剂的技术性能应符合国家现行有关 标准《砌筑砂浆增塑剂》 JG/T164、 《混凝土外加剂》 GB 8076、 《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474 的质量要求。 | [11 empty] | 7
什么是砌体结构工程中湿拌砂浆的储存要求？ | 4.0.11 砌体结构工程使用的湿拌砂浆，除直接使用外必须储存 在不吸水的专用容器内，并根据气候条件采取遮阳、保温、防雨 雪等措施，砂浆在储存过程中严禁随意加水。 | [11 empty] | 1
脚手架使用中应定期检查哪些内容？ | 8.2.3 脚手架使用中，应定期检查下列要求内容： 1 杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造应符合本规范和专项施工方案的要求； 2 地基应无积水，底座应无松动，立杆应无悬空； 3 扣件螺栓应无松动； 4 高度在24m以上的双排、满堂脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本规范表8.2.4项次1、2的规定；高度在20m以上的满堂支撑架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本规范表8.2.4项次1、3的规定； 5 安全防护措施应符合本规范要求； 6 应无超载使用。 | [11 empty] | 20
砂浆用水的水质应符合哪个行业标准的有关规定？ | 4.0.4 拌制砂浆用水的水质，应符合现行行业标准《混凝土用 水标准》JGJ 63的有关规定。 | [11 empty] | 20
请问砌筑砂浆中采用机械搅拌时，搅拌时间应符合哪些规定？ | 4.0.9 砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符 合下列规定： 1 水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s; 2 水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s; 3 掺增塑剂的砂浆，其搅拌方式、搅拌时间应符合现行行 业标准《砌筑砂浆增塑剂》 JG/T 164 的有关规定； 4 干混砂浆及加气混凝土砌块专用砂浆宜按掺用外加剂的 砂浆确定搅拌时间或按产品说明书采用。 | [11 empty] | 3
在配制砌筑砂浆时，各组分材料的允许偏差为多少？ | 4.0.8 配制砌筑砂浆时，各组分材料应采用质量计量，水泥及 各种外加剂配料的允许偏差为±2%;砂、粉煤灰、石灰膏等配 料的允许偏差为±5%。 | [11 empty] | 1
在施工期间，当气温超过30℃时，现场拌制的砂浆应该在多长时间内使用完毕？ | 4.0.10 现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h 内使 用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h 内使用完 毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照 厂方提供的说明书确定。 | [11 empty] | 1
请问除尘器安装时需要注意哪些方面？ | 13.3.18 除尘器安装应平稳牢固，位置和进、 出口方向应正确。烟管与引风机连接 时应采用软接头，不得将烟管重量压在风机上。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 5
在施工中或验收时，哪些情况可以采用现场检验方法对砂浆或砌体强度进行实体检测，并判定其强度？ | 4.0.13 当施工中或验收时出现下列情况，可采用现场检验方法 对砂浆或砌体强度进行实体检测，并判定其强度： 1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足； 2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议； 3 砂浆试块的试验结果，不能满足设计要求； 4 发生工程事故，需要进一步分析事故原因。 5 砖砌体工程 | [11 empty] | 1
对于烧结普通砖和混凝土实心砖，每多少块进行一次抽检验收批？ | 5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 抽检数量；每一生产厂家，烧结普通砖、混凝土实心砖每 15万块，烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤 灰砖每10万块各为一验收批，不足上述数量时按1批计，抽检 数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有 关规定。 检验方法：查砖和砂浆试块试验报告。 | [11 empty] | 2
在涂刷油漆前，需要清除管道及设备表面的哪些物质？ | 13.3.22 在涂刷油漆前， 必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 涂漆的厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向何处？ | 13.3.19 热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向室外，直接排入大气。 检验方法；观察检查。 | [11 empty] | 1
在砌筑砂浆试块强度验收中，同一验收批的砂浆试块强度平均值应满足怎样的条件？ | 4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列 规定： 1 同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度 等级值的1.10倍； 2 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于 或等于设计强度等级值的85%。 注：1 砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于 3组；同一验收批砂浆只有1组或2组试块时，每组试块抗压 强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍；对于建 筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房 屋，同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组； 2 砂浆强度应以标准养护，28d龄期的试块抗压强度为准； 3 制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。 抽检数量：每一检验批且不超过250m³ 砌体的各类、各强 度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的 预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 检验方法：在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出 料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆，同盘砂浆只应作 1组试块),试块标养28d 后作强度试验。预拌砂浆中的湿拌砂 浆稠度应在进场时取样检验。 | [11 empty] | 4
适用于本章的砌体工程有哪些？ | 5.1.1 本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、 混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程。 | [11 empty] | 20
请问在施工中不应该采用强度小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆的原因是什么？ | 4.0.6 施工中不应采用强度等级小于M5 水泥砂浆替代同强度 等级水泥混合砂浆，如需替代，应将水泥砂浆提高一个强度 等级。 | [11 empty] | 1
什么是砌体砌筑时块体产品的最小龄期要求？ | 5.1.3 砌体砌筑时，混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂 砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。 | [11 empty] | 20
在对清水墙和柱表面使用的砖进行要求时，应注意哪些方面？ | 5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖，应边角整齐，色泽均匀。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，为什么不同品种的砖不得在同一楼层混砌？ | 5.1.5 不同品种的砖不得在同一楼层混砌。 | [11 empty] | 1
在有冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以下的砌体，不应采用多孔砖吗？ | 5.1.4 有冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以下的砌 体，不应采用多孔砖。 | [11 empty] | 1
对于240mm厚的承重墙的每层墙的最上一层皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应该采用什么样的砌法？ | 5.1.8 240mm 厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台 水平面上及挑出层的外皮砖，应整砖丁砌。 | [11 empty] | 1
在气温超过30℃时，采用铺浆法砌筑砌体时，铺浆长度的限制是多少？ | 5.1.7 采用铺浆法砌筑砌体，铺浆长度不得超过750mm; 当施 工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。 | [11 empty] | 1
在砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时，砖应提前多久适度湿润？严禁采用什么状态的砖砌筑？烧结类块体的相对含水率应该是多少？混凝土多孔砖及混凝土实心砖在什么情况下需要喷水湿润？其他非烧结类块体的相对含水率应该是多少？ | 5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤 灰砖砌体时，砖应提前1d～2d 适度湿润，严禁采用干砖或处于 吸水饱和状态的砖砌筑，块体湿润程度宜符合下列规定： 1 烧结类块体的相对含水率60%～70%; 2 混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润，但在气候 干燥炎热的情况下，宜在砌筑前对其喷水湿润。其他非烧结类块 体的相对含水率40%～50%。 | [11 empty] | 1
拱底灰缝的宽度不宜小于多少毫米？ | 5.1.9 弧拱式及平拱式过梁的灰缝应砌成楔形缝，拱底灰缝宽 度不宜小于5mm, 拱顶灰缝宽度不应大于15mm, 拱体的纵向 及横向灰缝应填实砂浆；平拱式过梁拱脚下面应伸入墙内不小于 20mm; 砖砌平拱过梁底应有1%的起拱。 | [11 empty] | 1
什么类型的灰缝不应该出现在竖向灰缝中？ | 5.1.12 竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝。 | [11 empty] | 3
在拆除砖过梁底部的模板及其支架时，灰缝砂浆的强度应该达到设计强度的多少？ | 5.1.10 砖过梁底部的模板及其支架拆除时，灰缝砂浆强度不应 低于设计强度的75%。 | [11 empty] | 1
请问，夹心复合墙的砌筑应符合哪些规定？ | 5.1.14 夹心复合墙的砌筑应符合下列规定： 1 墙体砌筑时，应采取措施防止空腔内掉落砂浆和杂物； 2 拉结件设置应符合设计要求，拉结件在叶墙上的搁置长 度不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm; 3 保温材料品种及性能应符合设计要求。保温材料的浇注 压力不应对砌体强度、变形及外观质量产生不良影响。 | [11 empty] | 20
在砌筑砖砌体时，混水墙中通缝的长度应符合什么要求？ | 5.3.1 砖砌体组砌方法应正确，内外搭砌，上、下错缝。清水 墙、窗间墙无通缝；混水墙中不得有长度大于300mm 的通缝， 长度200mm～300mm 的通缝每间不超过3处，且不得位于同一 面墙体上。砖柱不得采用包心砌法。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。砌体组砌方法抽检每处应为3m～5m。 | [11 empty] | 1
请问砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应该分别是多少？ | 5.3.2 砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀，水平灰缝厚度及 竖向灰缝宽度宜为10mm, 但 不 应 小 于 8mm, 也不应大 于12mm。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：水平灰缝厚度用尺量10皮砖砌体高度折算；竖 向灰缝宽度用尺量2m 砌体长度折算。 | [11 empty] | 1
请问砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合哪个规定？ | 5.3.3 砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合表5.3.3的 规定。 表5 .3 .3 砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验 续表5.3.3 6 混凝土小型空心砌块砌体工程 | [11 empty] | 1
砌体灰缝砂浆的饱满度要求是多少？ | 5.2.2 砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度 不得低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每 处检测3块砖，取其平均值。 | [11 empty] | 3
在砖砌体施工中，当需要在临时断处补砌时，应该采取哪些步骤？ | 5.1.13 砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理 干净，洒水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。 | [11 empty] | 3
在进行房屋施工前，应该做什么？ | 6.1.2 施工前，应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排块图， 施工中应按排块图施工。 | [11 empty] | 6
请问在抗震设防烈度为8度及8度以上地区，对于不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应采取怎样的砌筑措施？ | 5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施 的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上地区，对 不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌 体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长 高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
在砌筑小砌块时，为了确保外观质量，应该采取哪些措施？ | 6.1.4 砌筑小砌块时，应清除表面污物，剔除外观质量不合格 的小砌块。 | [11 empty] | 1
针对哪些类型的砌体工程适用本章的规范？ | 6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小 型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。 | [11 empty] | 20
在建筑施工中，底层室内地面以下或防潮层以下的砌体需要使用什么强度等级的混凝土灌实小砌块的孔洞？ | 6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等 级不低于C20 ( 或Cb20) 的混凝土灌实小砌块的孔洞。 | [11 empty] | 1
在检查承重墙体使用的小砌块时，应该注意哪些方面？ | 6.1.8 承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。 | [11 empty] | 1
请问施工采用的小砌块的产品龄期不应小于多少天？ | 6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 | [11 empty] | 1
在建筑施工中，为什么小砌块在生产时的底面应该朝上反砌于墙上？ | 6.1.10 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。 | [11 empty] | 1
在砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体时，应注意哪些天气和湿润要求？ | 6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体，不需对小砌块浇水 湿润，如遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润；对轻骨料 混凝土小砌块，应提前浇水湿润，块体的相对含水率宜为40%~ 50%。雨天及小砌块表面有浮水时，不得施工。 | [11 empty] | 1
什么时候应该对墙体灰缝进行刮平？ | 6.1.13 每步架墙(柱)砌筑完后，应随即刮平墙体灰缝。 | [11 empty] | 1
什么情况下人员不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上下？ | 6.4.9 人员不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上下。 | [11 empty] | 1
在小砌块墙体的施工中，单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的几分之一？ | 6.1.9 小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块 的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适 当调整，但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。 墙 体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或 钢筋网片，但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。 | [11 empty] | 1
在小砌块墙体建造中，为什么建议逐块坐(铺)浆砌筑？ | 6.1.11 小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。 | [11 empty] | 1
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46，施工现场临时用电安全距离应符合哪个国家现行标准？ | 8.0.11 有关避雷、防触电和架空输电线路的安全距离应符合国 家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 的有关 规定。施工用的临时照明和动力线应采用绝缘线和绝缘电缆线， 且不得直接固定在钢模板上。夜间施工时，应有足够的照明，并 应制定夜间施工的安全措施。施工用临时照明和机电设备线严禁 非电工乱拉乱接。同时还应经常检查线路的完好情况，严防绝缘 破损漏电伤人。 | [11 empty] | 7
针对负荷面积大和高度超过4米的支架立柱采用扣件式钢管、门式钢管脚手架时，需要进行哪种抽检？ | 8.0.8 对负荷面积大和高4m 以上的支架立柱采用扣件式钢管、 门式钢管脚手架时，除应有合格证外，对所用扣件应采用扭矩扳 手进行抽检，达到合格后方可承力使用。 | [11 empty] | 1
什么是作业人员在高处工作时严禁做的行为？ | 8.0.15 作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得 在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。 | [11 empty] | 20
在支模过程中如遇中途停歇，应该如何处理已就位的模板或支架？ | 8.0.14 支模过程中如遇中途停歇，应将已就位模板或支架连接 稳固，不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时，应将已松扣或已拆松 的模板、支架等拆下运走，防止构件坠落或作业人员扶空坠落 伤人。 | [11 empty] | 1
请问在为满堂模板、钢支架及特别潮湿的环境使用施工用的临时照明和行灯时，允许的电压上限是多少？ | 8.0.10 施工用的临时照明和行灯的电压不得超过36V; 当为满 堂模板、钢支架及特别潮湿的环境时，不得超过12V。 照明行灯 及机电设备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线。 | [11 empty] | 1
什么情况下需要在施工时对模板进行临时加固措施？ | 8.0.18 在大风地区或大风季节施工时，模板应有抗风的临时加 固措施。 | [11 empty] | 5
请问，模板施工中发现问题后应该向谁报告处理？ | 8.0.16 模板施工中应设专人负责安全检查，发现问题应报告有 关人员处理。当遇险情时，应立即停工和采取应急措施；待修复 或排除险情后，方可继续施工。 | [11 empty] | 1
在模板安装过程中，有哪些安全注意事项需要遵守？ | 8.0.13 模板安装时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。 且不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上， 并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成 一体。 | [11 empty] | 20
模板安装高度在2m及以上时，应符合哪个国家现行标准的有关规定？ | 8.0.12 模板安装高度在2m 及以上时，应符合国家现行标准 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80的有关规定。 | [11 empty] | 20
应安设避雷设施的条件是什么？ | 8.0.19 当钢模板高度超过15m 时，应安设避雷设施，避雷设 施的接地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 6
在寒冷地区冬季施工时，为了避免电热法加热混凝土引起触电危险，应该采取哪些措施？ | 8.0.17 寒冷地区冬期施工用钢模板时，不宜采用电热法加热混 凝土，否则应采取防触电措施。 | [11 empty] | 1
在遇到什么恶劣天气情况时，应停止露天高处作业？ | 8.0.20 当遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天 气时，应停止露天高处作业。5级及以上风力时，应停止高空吊 运作业。雨、雪停止后，应及时清除模板和地面上的积水及 冰雪。 | [11 empty] | 1
在进行高处作业时，应采取哪些措施来应对雨、霜、雾、雪等天气条件？ | 3.0.8 在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、 防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。当遇有6级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。雨雪天气后，应对高处作业安全设 施进行检查，当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时，应立 即修理完善，维修合格后方可使用。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720的规定，针对高处作业应该采取哪些防火措施？ | 3.0.7 高处作业应按现行国家标准《建设工程施工现场消防安 全技术规范》 GB 50720的规定，采取防火措施。 | [11 empty] | 1
什么强度等级的混凝土适合在散热器、厨房和卫生间等设备的卡具安装处砌筑的小砌块？ | 6.1.12 在散热器、厨房和卫生间等设备的卡具安装处砌筑的小 砌块，宜在施工前用强度等级不低于C20 ( 或Cb20) 的混凝土 将其孔洞灌实。 | [11 empty] | 3
在芯柱处小砌块墙体砌筑中，第一皮砌块应采用哪种类型的小砌块？ | 6.1.14 芯柱处小砌块墙体砌筑应符合下列规定： 1 每一楼层芯柱处第一皮砌块应采用开口小砌块； 2 砌筑时应随砌随清除小砌块孔内的毛边，并将灰缝中挤 出的砂浆刮净。 | [11 empty] | 4
小砌块复合夹心墙的砌筑应符合本规范的哪条规定？ | 6.1.16 小砌块复合夹心墙的砌筑应符合本规范第5.1.14条的 规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的砂浆最适合用于砌筑小砌块砌体？ | 6.1.5 砌筑小砌块砌体，宜选用专用小砌块砌筑砂浆。 | [11 empty] | 1
在对小砌块砌体进行质量检验时，应遵循什么样的抽检数量和检验方法？ | 6.2.4 小砌块砌体的芯柱在楼盖处应贯通，不得削弱芯柱截面 尺寸；芯柱混凝土不得漏灌。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 11
在浇筑芯柱混凝土时，砌筑砂浆强度应大于多少MPa？ | 6.1.15 芯柱混凝土宜选用专用小砌块灌孔混凝土。浇筑芯柱混 凝土应符合下列规定： 1 每次连续浇筑的高度宜为半个楼层，但不应大于1.8m; 2 浇筑芯柱混凝土时，砌筑砂浆强度应大于1MPa; 3 清除孔内掉落的砂浆等杂物，并用水冲淋孔壁； 4 浇筑芯柱混凝土前，应先注入适量与芯柱混凝土成分相 同的去石砂浆； 5 每浇筑400mm～500mm 高度捣实一次，或边浇筑边 捣实。 | [11 empty] | 1
在建筑施工中，墙体转角处和纵横交接处应当如何处理？ | 6.2.3 墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌 成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留 直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞 内用强度等级不低于C20 (或 Cb20) 的混凝土灌实。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度的合适范围是多少？ | 6.3.1 砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm, 但不 应小于8mm, 也不应大于12mm。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算；竖 向灰缝宽度用尺量2m 砌体长度折算。 | [11 empty] | 1
谁应该负责安装和拆除扣件式钢管脚手架？ | 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 | [11 empty] | 1
对于砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算，要求不低于多少？ | 6.2.2 砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算 不得低于90%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹，每处 检测3块小砌块，取其平均值。 | [11 empty] | 1
适用于本章的砌体工程包括哪些类型的石材？ | 7.1.1 本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。 | [11 empty] | 1
对于一生产厂家每1万块小砌块的验收批，抽检数量是多少组？ | 6.2.1 小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设 计要求。 抽检数量：每一生产厂家，每1万块小砌块为一验收批，不 足1万块按一批计，抽检数量为1组；用于多层以上建筑的基础 和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量应 执行本规范第4.0.12条的有关规定。 检验方法：检查小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆试块试验 报告。 | [11 empty] | 5
小砌块砌体尺寸、位置的允许偏差应按照哪个规范执行？ | 6.3.2 小砌块砌体尺寸、位置的允许偏差应按本规范第5.3.3 条的规定执行。 7 . 石砌体工程 | [11 empty] | 1
请问砌筑毛石基础的第一皮石块应如何安放？ | 7.1.4 砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆，并将大面向下；砌 筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑。 | [11 empty] | 1
什么长度的砌料石不应小于200mm？ | 7.1.8 料石挡土墙，当中间部分用毛石砌筑时，丁砌料石伸入 毛石部分的长度不应小于200mm。 | [11 empty] | 2
在毛石砌体建筑中，哪些部位应该采用较大的平毛石砌筑？ | 7.1.5 毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处，应用较 大的平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮，宜选 用较大的毛石砌筑。 | [11 empty] | 20
什么是在施工前进行放线尺寸检验的目的？ | 5.4.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 3
在毛石砌筑中，如何处理石块间的较大缝隙？ | 7.1.6 毛石砌筑时，对石块间存在较大的缝隙，应先向缝内填 灌砂浆并捣实，然后再用小石块嵌填，不得先填小石块后填灌砂 浆，石块间不得出现无砂浆相互接触现象。 | [11 empty] | 1
石砌体采用的石材应符合哪些质量要求？ | 7.1.2 石砌体采用的石材应质地坚实，无裂纹和无明显风化剥 落；用于清水墙、柱表面的石材，尚应色泽均匀；石材的放射性 应经检验，其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素 限量》 GB 6566的有关规定。 | [11 empty] | 3
挡土墙内侧回填土必须分层夯填，分层松土厚度宜为多少？ | 7.1.11 挡土墙内侧回填土必须分层夯填，分层松土厚度宜为 300mm。 墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问毛石、毛料石、粗料石、细料石砌体灰缝厚度应分别符合哪些规定？ | 7.1.9 毛石、毛料石、粗料石、细料石砌体灰缝厚度应均匀， 灰缝厚度应符合下列规定： 1 毛石砌体外露面的灰缝厚度不宜大于40mm; 2 毛料石和粗料石的灰缝厚度不宜大于20mm; 3 细料石的灰缝厚度不宜大于5mm。 | [11 empty] | 1
请问砌筑毛石挡土墙时，每砌几层石块为一个分层高度？ | 7.1.7 砌筑毛石挡土墙应按分层高度砌筑，并应符合下列规定： 1 每砌3皮～4皮为一个分层高度，每个分层高度应将顶 层石块砌平； 2 两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。 | [11 empty] | 1
石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合多少处的抽检数量？ | 7.3.1 石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合 表7.3.1的规定。 表7.3.1 石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 | [11 empty] | 1
请问根据表8.2.5的规定，安装后的扣件螺栓拧紧抽样检查的数目和质量判定标准是怎样确定的？ | 8.2.5 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查，抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准，应按表8.2.5的规定确定。不合格的应重新拧紧至合格。 表8.2.5 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 | [11 empty] | 1
如何设计挡土墙的泄水孔的间隔要求？ | 7.1.10 挡土墙的泄水孔当设计无规定时，施工应符合下列 规定： 1 泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔2m 左右设置一 个泄水孔； 2 泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、 厚200mm 的卵 石或碎石作疏水层。 | [11 empty] | 1
在建筑中，毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应该如何处理？ | 7.1.13 毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。转角 处、交接处应自纵墙(或横墙)每隔4皮～6皮砖高度引出不小 于120mm 与横墙(或纵墙)相接。 | [11 empty] | 1
脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法应符合哪个规定？ | 8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法，应符合表8.2.4的规定。 表8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法 注：图中1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆；4-剪刀撑。 | [11 empty] | 1
石材和砂浆强度等级必须符合设计要求时，同一产地的同类石材抽检数量不应少于几组？ | 7.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。 抽检数量：同一产地的同类石材抽检不应少于1组。砂浆试 块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。 检验方法：料石检查产品质量证明书，石材、砂浆检查试块 试验报告。 | [11 empty] | 1
石砌体的组砌形式应符合哪些规定？ | 7.3.2 石砌体的组砌形式应符合下列规定： 1 内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置； 2 毛石墙拉结石每0.7m² 墙面不应少于1块。 检查数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 8 配筋砌体工程 | [11 empty] | 13
砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%时，每检验批抽查不应少于5处。检验方法是观察检查。请问砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%时，每检验批抽查不应少于几处？ | 7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验钢筋是否符合设计要求的方法？ | 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。检验方法：检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 | [11 empty] | 2
什么类型的砌块应该用于施工配筋小砌块砌体剪力墙？ | 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙，应采用专用的小砌块砌筑 砂浆砌筑，专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 | [11 empty] | 1
在配筋砌体工程中，需要满足哪些章节的要求和规定？ | 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外，尚应符合本 规范第5章及第6章的要求和规定。 | [11 empty] | 1
按照规定，马牙槎的凹凸尺寸不应小于多少？ | 8.2.3 构造柱与墙体的连接应符合下列规定： 1 墙体应砌成马牙槎，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm, 高度不应超过300mm, 马牙槎应先退后进，对称砌筑；马牙槎 尺寸偏差每一构造柱不应超过2处； 2 预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确，拉结 钢筋应沿墙高每隔500mm 设2中6,伸入墙内不宜小于600mm, 钢筋的竖向移位不应超过100mm, 且竖向移位每一构造柱不得 超过2处； 3 施工中不得任意弯折拉结钢筋。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
钢筋在灰缝内应该置于灰缝的中心位置，且水平灰缝厚度应大于钢筋直径的4mm以上。请问，在设置钢筋时，水平灰缝的厚度至少应为多少？ | 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋，应居中置于灰缝内，水平灰缝厚 度应大于钢筋直径4mm 以上。 | [11 empty] | 1
请问验收批砌体的混凝土和砂浆试块的最少数量应为多少组？ | 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的 混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量：每检验批砌体，试块不应少于1组，验收批砌体 试块不得少于3组。 检验方法：检查混凝土和砂浆试块试验报告。 | [11 empty] | 4
在配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度应符合设计要求的情况下，每检验批抽查不应少于5处的检查数量是多少？ | 8.2.4 配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度 应符合设计要求。 检查数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
钢筋安装位置的允许偏差抽检数量是多少？ | 8.3.4 钢筋安装位置的允许偏差及检验方法应符合表8.3.4的 规定。 表8.3.4 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 | [11 empty] | 1
适用于本章的填充墙砌体工程的材料包括哪些？ | 9.1.1 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料 混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。 | [11 empty] | 11
请问在砌体灰缝中钢筋的防腐保护抽检数量应该是多少？ | 8.3.2 设置在砌体灰缝中钢筋的防腐保护应符合本规范第 3.0.16条的规定，且钢筋防护层完好，不应有肉眼可见裂纹、 剥落和擦痕等缺陷。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，毛石和实心砖的组合墙中，如何进行砌体的处理？ | 7.1.12 在毛石和实心砖的组合墙中，毛石砌体与砖砌体应同时 砌筑，并每隔4皮～6皮砖用2皮～3皮丁砖与毛石砌体拉结砌 合；两种砌体间的空隙应填实砂浆。 | [11 empty] | 1
在网状配筋砖砌体的施工中，如何进行钢筋网的抽检以确保符合设计规定？ | 8.3.3 网状配筋砖砌体中，钢筋网规格及放置间距应符合设计 规定。每一构件钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不 得多于一处。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：通过钢筋网成品检查钢筋规格，钢筋网放置间距 采用局部剔缝观察，或用探针刺入灰缝内检查，或用钢筋位置测 定仪测定。 | [11 empty] | 1
在对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块进行施工时，为了确保施工质量，应该采取什么样的预处理措施？ | 9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌 筑法施工的蒸压加气混凝土砌块，砌筑前不应对其浇(喷)水湿 润；在气候干燥炎热的情况下，对吸水率较小的轻骨料混凝土小 型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。 | [11 empty] | 1
请问每检验批抽查的数量不应少于多少处？ | 8.3.1 构造柱一般尺寸允许偏差及检验方法应符合表8.3.1的 规定。 表8.3.1 构造柱一般尺寸允许偏差及检验方法 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 | [11 empty] | 20
填充墙砌筑时，对于轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块，应满足的条件是什么？ | 9.1.2 砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气 混凝土砌块的产品龄期不应小于28d, 蒸压加气混凝土砌块的含 水率宜小于30%。 | [11 empty] | 1
在运输和堆放过程中，对于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等有哪些严格的规定？ | 9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型 空心砌块等的运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒；进场后应按 品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。 蒸压加气混凝土 砌块在运输及堆放中应防止雨淋。 | [11 empty] | 1
在进行填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工时，应在填充墙砌筑后多少天进行？ | 9.1.9 填充墙砌体砌筑，应待承重主体结构检验批验收合格后 进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工，应在填 充墙砌筑14d 后进行。 | [11 empty] | 1
请问烧结空心砖和小砌块的抽检数量是如何规定的？ | 9.2.1 烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计 要求。 抽检数量：烧结空心砖每10万块为一验收批，小砌块每1 万块为一验收批，不足上述数量时按一批计，抽检数量为1组。 砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。 检验方法：查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验 报告。 | [11 empty] | 1
什么是满堂支撑架在使用过程中需要注意的安全措施？ | 9.0.6 满堂支撑架在使用过程中，应设有专人监护施工，当出现异常情况时，应立即停止施工，并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后，查明原因、做出判断和处理。 | [11 empty] | 3
在建筑中使用蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块时，有哪些情况下可以与其他块体混砌？ | 9.1.8 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应 与其他块体混砌，不同强度等级的同类块体也不得混砌。 注：窗台处和因安装门窗需要，在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下 部可采用其他块体局部嵌砌；对与框架柱、梁不脱开方法的填充 墙，填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。 | [11 empty] | 20
每检验批抽查的填充墙砌体不应少于多少处？ | 9.3.1 填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合 表9.3.1 的规定。 表9.3.1 填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 | [11 empty] | 1
在填充墙拉结筋处的下皮小砌块方面，应采用哪种小砌块？ | 9.1.7 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用 混凝土灌实孔洞的小砌块；薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌 块砌体，拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。 | [11 empty] | 20
在填充墙与主体结构连接方面，每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于几处？ | 9.2.2 填充墙砌体应与主体结构可靠连接，其连接构造应符合 设计要求，未经设计同意，不得随意改变连接构造方法。每一填 充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于 一处。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在作业层上的施工中，哪些行为是严格禁止的？ | 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁悬挂起重设备，严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 | [11 empty] | 20
填充墙中采用烧结空心砖时，砌筑前应提前多久进行湿润处理？ | 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率 较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d～2d 浇(喷)水湿 润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普 通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体 湿润程度宜符合下列规定： 1 烧结空心砖的相对含水率60%～70%; 2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混 凝土砌块的相对含水率40%～50%。 | [11 empty] | 7
蒸压加气混凝土砌块在砌筑时，对砌块砌筑面应当进行什么处理？ | 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率 较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d～2d 浇(喷)水湿 润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普 通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体 湿润程度宜符合下列规定： 1 烧结空心砖的相对含水率60%～70%; 2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混 凝土砌块的相对含水率40%～50%。 | [11 empty] | 7
在哪些情况下应停止脚手架的搭设与拆除作业？ | 9.0.8 当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。 | [11 empty] | 20
烧结空心砖的相对含水率应该是多少？ | 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率 较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d～2d 浇(喷)水湿 润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普 通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体 湿润程度宜符合下列规定： 1 烧结空心砖的相对含水率60%～70%; 2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混 凝土砌块的相对含水率40%～50%。 | [11 empty] | 13
吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的相对含水率应该是多少？ | 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率 较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d～2d 浇(喷)水湿 润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普 通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体 湿润程度宜符合下列规定： 1 烧结空心砖的相对含水率60%～70%; 2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混 凝土砌块的相对含水率40%～50%。 | [11 empty] | 4
在何处应进行脚手架构配件质量和搭设质量的检查验收？ | 9.0.3 脚手架的构配件质量与搭设质量，应按本规范第8章的规定进行检查验收，并应确认合格后使用。 | [11 empty] | 1
什么时候不宜进行脚手架搭设与拆除作业？ | 9.0.9 夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。 | [11 empty] | 1
填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，采用化学植筋的连接方式时，应进行实体检测。根据规范表9.2.3，检验批抽检锚固钢筋样本的最小容量是多少？ | 9.2.3 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋 的连接方式时，应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉 非破坏承载力检验值应为6.0kN。 抽检钢筋在检验值作用下应 基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象；持荷2min 期间荷载值 降低不大于5%。检验批验收可按本规范表 B.0.1 通过正常检验 一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规 范表C.0.1 填写。 抽检数量：按表9.2.3确定。 检验方法：原位试验检查。 表9.2.3 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量 | [11 empty] | 2
每检验批抽查的填充墙砌体不应少于多少处？ | 9.3.2 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.2的 规定。 表9.3.2 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 | [11 empty] | 2
在脚手架使用期间，严禁拆除哪些杆件？ | 9.0.13 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件： 1 主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆； 2 连墙件。 | [11 empty] | 20
对于有裂缝的砌体，应该如何进行验收？ | 11.0.4 有裂缝的砌体应按下列情况进行验收： 1 对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显 影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理； 2 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检 测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足 使用要求后进行二次验收。 | [11 empty] | 2
什么是脚手板应该如何铺设和使用安全网的要求？ | 9.0.11 脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用安全网封闭。 | [11 empty] | 1
脚手架的安全检查与维护应按照哪个规范进行？ | 9.0.10 脚手架的安全检查与维护，应按本规范第8.2节的规定进行。 | [11 empty] | 1
什么是9.0.7的具体规定？ | 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 | [11 empty] | 20
什么情况下需要在临街搭设脚手架时采取防护措施？ | 9.0.16 临街搭设脚手架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 | [11 empty] | 1
水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度对于烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体应该分别为多少？ | 9.3.5 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确，烧结空 心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8mm~ 12mm; 蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂 浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝 宽度不应超过15mm; 当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气 混凝土砌块粘结砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为 3mm～4mm。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算；竖 向灰缝宽度用尺量2m 砌体长度折算。 | [11 empty] | 1
冬季施工所用材料的要求包括哪些方面？ | 10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定： 1 石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后 使用； 2 拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm 的冻结块； 3 砌体用块体不得遭水浸冻。 | [11 empty] | 20
冬期施工的砌体工程质量验收需要符合哪些标准？ | 10.0.2 冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外，尚 应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T 104 的有 关规定。 | [11 empty] | 20
在砌筑填充墙时，应错缝搭砌。请问在砌筑蒸压加气混凝土砌块时，搭砌长度不应小于砌块长度的多少？ | 9.3.4 砌筑填充墙时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长 度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长 度不应小于90mm; 竖向通缝不应大于2皮。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在填充墙施工中，拉结钢筋或网片应该置于哪里？拉结钢筋或网片的埋置长度应符合什么要求？ | 9.3.3 填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符 合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求， 竖向位置偏差不应超过一皮高度。 抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。 检验方法：观察和用尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问冬期施工中砖、小砌块浇(喷)水湿润应符合哪些规定？ | 10.0.7 冬期施工中砖、小砌块浇(喷)水湿润应符合下列 规定： 1 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、 烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块在气温高 于0℃条件下砌筑时，应浇水湿润；在气温低于、等于0℃条件 下砌筑时，可不浇水，但必须增大砂浆稠度； 2 普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心 砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时，不应对其浇 (喷)水湿润； 3 抗震设防烈度为9度的建筑物，当烧结普通砖、烧结多 孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时，如无特殊措 施，不得砌筑。 | [11 empty] | 2
在拌合砂浆时，水的温度和砂的温度分别有什么限制要求？ | 10.0.8 拌合砂浆时水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超 过40℃。 | [11 empty] | 1
根据表10.0.11，暖棚内的砌体养护时间应如何确定？ | 10.0.11 在暖棚内的砌体养护时间，应根据暖棚内温度，按表 10.0.11确定。 表10.0.11 暖棚法砌体的养护时间 | [11 empty] | 1
什么情况下应该在未冻的地基上砌筑？ | 10.0.6 地基土有冻胀性时，应在未冻的地基上砌筑，并应防止 在施工期间和回填土前地基受冻。 | [11 empty] | 1
在砌体工程验收前，需要提供哪些文件和记录？ | 11.0.1 砌体工程验收前，应提供下列文件和记录： 1 设计变更文件； 2 施工执行的技术标准； 3 原材料出厂合格证书、产品性能检测报告和进场复验 报告； 4 混凝土及砂浆配合比通知单； 5 混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单； 6 砌体工程施工记录； 7 隐蔽工程验收记录； 8 分项工程检验批的主控项目、 一般项目验收记录； 9 填充墙砌体植筋锚固力检测记录； 10 重大技术问题的处理方案和验收记录； 11 其他必要的文件和记录。 | [11 empty] | 20
当设计无要求，且最低气温等于或低于-15℃时，采用外加剂法配制的砌筑砂浆的强度等级应该比常温施工时提高多少级？ | 10.0.12 采用外加剂法配制的砌筑砂浆，当设计无要求，且最 低气温等于或低于-15℃时，砂浆强度等级应较常温施工提高 一级。 | [11 empty] | 1
在采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时，砂浆使用温度不应低于多少摄氏度？ | 10.0.9 采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时，砂浆使用温度不 应低于5℃。 | [11 empty] | 1
请问在采用暖棚法施工时，块体在砌筑时的温度和距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度应分别保持在多少度以上？ | 10.0.10 采用暖棚法施工，块体在砌筑时的温度不应低于5℃, 距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于5℃。 | [11 empty] | 1
在砌体子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量作出什么样的总体评价？ | 11.0.2 砌体子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量作出 总体评价。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300，当砌体工程质量不符合要求时，应该按照怎样的程序执行？ | 11.0.3 当砌体工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建 筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300有关规定执行。 | [11 empty] | 1
什么是2.0.2性能检测performancetest的主要目的？ | 2.0.2性能检测performancetest对检验项目中的各项性能进行检查、量测、试验等，并将检测结果与设计要求及标准规定进行比较，以确定各项性能达到标准规定程度的活动。 | [11 empty] | 1
什么是本标准的适用范围？ | 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量优良等级的评价。 | [11 empty] | 1
什么是建筑工程施工质量评价的标准要求？ | 1.0.3建筑工程施工质量评价除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是制定本标准的目的？ | 1.0.1为促进建筑工程质量管理和质量水平的提高，统一建筑工程施工质量评价的内容和方法，制定本标准。 | [11 empty] | 20
在房屋建筑中，结构工程（structural engineering）包括哪些组成部分？ | 2.0.6结构工程structuralengineering在房屋建筑中，由地基与基础和主体结构组成的结构体系，能承受预期荷载的工程实体。 | [11 empty] | 20
谁负责记录和保管工程建设过程中的质量控制、质量验收文件和音像资料？ | 2.0.3质量记录qualityrecords参与工程建设的责任主体及检测机构在工程建设过程中，为反映工程质量，按照国家有关技术标准的规定，在参与工程施工活动中所形成的质量控制、质量验收等文件及音像资料。 | [11 empty] | 1
什么是优良工程finebuildingengineering的标准要求？ | 2.0.5优良工程finebuildingengineering在满足相关技术标准规定合格的基础上，经过对工程结构安全、使用功能、建筑节能、观感质量以及工程资料的综合评价，达到本标准规定的优良标准的建筑工程。 | [11 empty] | 1
什么是质量评价体系中的权重（weight）？ | 2.0.4权重weight在质量评价体系中，将一个工程分为若干评价部位、系统，按各部位、系统所占工作量的大小及影响整体能力的重要程度，规定的所占比重。 | [11 empty] | 1
建筑工程施工质量评价的综合核查应包括哪些方面的内容？ | 3.1.4建筑工程施工质量评价应对工程结构安全、使用功能、建筑节能和观感质量等进行综合核查。 | [11 empty] | 2
建筑工程质量管理需要加强哪些方面的控制和检验？ | 3.1.2建筑工程质量管理应加强对原材料、施工过程的质量控制和结构安全、功能效果检验，具有完整的施工控制资料和质量验收资料。 | [11 empty] | 20
什么是工程质量验收的完整要求？ | 3.1.3工程质量验收应完善检验批的质量验收，具有完整的施工操作依据和现场验收检查原始记录。 | [11 empty] | 1
请问在建筑工程施工质量评价中，应该实施哪些措施以提高质量保证能力和持续改进能力？ | 3.1.1建筑工程施工质量评价应实施目标管理，健全质量管理体系，落实质量责任，完善控制手段，提高质量保证能力和持续改进能力。 | [11 empty] | 5
在搭建单、双排脚手架和悬挑式脚手架时，安全网应该如何设置？ | 9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并应与架体绑扎牢固。 | [11 empty] | 1
建筑工程施工质量评价应根据建筑工程特点分为多少个部分？ | 3.2.1建筑工程施工质量评价应根据建筑工程特点分为地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程及建筑节能工程等六个部分(图3.2.1)。 | [11 empty] | 20
根据表3.2.2的规定，主体结构工程在整个工程中的权重是多少？ | 3.2.2每个评价部分应根据其在整个工程中所占的工作量及重要程度给出相应的权重，其权重应符合表3.2.2的规定。表3.2.2工程评价部分权重工程评价部分权重(%)工程评价部分权重(%)地基与基础工程10装饰装修工程15主体结构工程40安装工程20屋面工程5建筑节能工程10注：1主体结构、安装工程有多项内容时，其权重可按实际工作量分配，但应为整数。2主体结构中的砌体工程若是填充墙时，最多只占10%的权重。3地基与基础工程中基础及地下室结构列入主体结构工程中评价。注：1地下防水工程的质量评价列入地基与基础工程。2地基与基础工程中的基础部分的质量评价列入主体结构工程。图3.2.1工程质量评价内容 | [11 empty] | 20
性能检测评价方法应符合哪些规定？ | 3.3.1性能检测评价方法应符合下列规定：1检查标准：检查项目的检测指标一次检测达到设计要求及规范规定的应为一档，取100%的分值；按相关规范规定，经过处理后满足设计要求及规范规定的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查性能检测报告。 | [11 empty] | 1
在脚手架上进行电、气焊作业时，应该采取哪些防火措施？ | 9.0.17 在脚手架上进行电、气焊作业时，应有防火措施和专人看守。 | [11 empty] | 1
根据3.2.5中的标准，一个建筑工程被评为优良工程的最低综合评分是多少？ | 3.2.5结构工程、单位工程施工质量评价综合评分达到85分及以上的建筑工程应评为优良工程。 | [11 empty] | 1
请问每个评价部分应分为哪些评价项目？ | 3.2.3每个评价部分应按工程质量的特点，分为性能检测、质量记录、允许偏差、观感质量等四个评价项目。每个评价项目应根据其在该评价部分内所占的工作量及重要程度给出相应的项目分值，其项目分值应符合表3.2.3的规定。表3.2.3评价项目分值序号评价项目地基与基础工程主体结构工程屋面工程装饰装修工程安装工程节能工程1性能检测4040403040402质量记录4030202020303允许偏差1020101010104观感质量101030403020注：用本标准各检查评分表检查评分后，将所得分换算为本表项目分值，再按规定换算为本标准表3.2.2的权重。 | [11 empty] | 6
在安装满堂脚手架和满堂支撑架时，应采取哪些防倾覆的临时固定措施？ | 9.0.15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中，应采取防倾覆的临时固定措施。 | [11 empty] | 1
在观感质量评价方法中，哪些标准用于评定每个检查项目的质量等级？ | 3.3.4观感质量评价方法应符合下列规定：1检查标准：每个检查项目以随机抽取的检查点按“好”、“一般”给出评价。项目检查点90%及其以上达到“好”,其余检查点达到“一般”的应为一档，取100%的分值；项目检查点80%及其以上达到“好”,但不足90%,其余检查点达到“一般”的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查分部(子分部)工程质量验收资料。 | [11 empty] | 1
在允许偏差评价方法中，如果检查项目80%及以上测点实测值达到规范规定值但不足90%，该项目应该被评为哪个档次？ | 3.3.3允许偏差评价方法应符合下列规定：1检查标准：检查项目90%及以上测点实测值达到规范规定值的应为一档，取100%的分值；检查项目80%及以上测点实测值达到规范规定值，但不足90%的应为二档，取70%的分值。2检查方法：在各相关检验批中，随机抽取5个检验批，不足5个的取全部进行核查。 | [11 empty] | 1
质量记录评价方法中，资料能满足设计要求及规范规定的应该获得多少分？ | 3.3.2质量记录评价方法应符合下列规定：1检查标准：材料、设备合格证、进场验收记录及复试报告、施工记录及施工试验等资料完整，能满足设计要求及规范规定的应为一档，取100%的分值；资料基本完整并能满足设计要求及规范规定的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查资料的项目、数量及数据内容。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下应暂停室外的高处作业？ | 7.1.14 遇6级或6级以上大风时，应暂停室外的高处作业。 雨、雪、霜后应先清扫施工现场，方可进行工作。 | [11 empty] | 11
在脚手架使用过程中，当开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时，必须对脚手架采取什么样的加固措施？ | 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时，必须对脚手架采取加固措施。 | [11 empty] | 1
每个评价项目应包括哪些具体检查内容？并且对每一具体检查内容应按其重要性给出怎样的分值？其判定结果分为哪两个档次？ | 3.2.4每个评价项目应包括若干项具体检查内容，对每一具体检查内容应按其重要性给出分值，其判定结果分为两个档次：一档应为100%的分值；二档应为70%的分值。建筑节能工程评价燃气工程评价智能建筑工程评价电梯工程评价通风与空调工程评价电气工程评价给水排水及供暖工程评价装饰装修工程评价屋面工程评价砌体工程评价钢结构工程评价混凝土工程评价地基与基础工程评价建筑节能工程装饰装修工程地基与基础工程主体结构工程安装工程屋面工程 | [11 empty] | 1
在搭建和拆除脚手架时，为了确保安全，应该采取哪些措施？ | 9.0.19 搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并应派专人看守，严禁非操作人员人内。 | [11 empty] | 20
根据表4.2.1地基与基础工程质量记录项目及评分工程内容，哪些项目需要施工单位提供记录，并且这些项目的应得分和实得分是多少？ | 4.2.1地基与基础工程质量记录项目及评分应符合表4.2.1的规定。表4.2.1地基与基础工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注钢筋、水泥、外加剂合格证、进场验收记录及复试报告，混凝土进场坍落度测试记录预制桩合格证及进场验收记录、桩强度试验报告1材料合格证、进场验收记录及复试报告防水材料合格证、进场验收记录及复试报告30地基处理、验槽、钎探施工记录预制桩接头施工记录打(压)桩及试桩施工记录灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注桩浇筑施工记录2施工记录防水层施工记录及隐蔽工程验收记录30有关地基材料配合比试验报告压实系数、桩体及桩间土干密度试验报告钢筋连接试验报告混凝土试件强度评定报告预制桩龄期及试件强度试验报告3施工试验防水材料配合比试验报告40合计得分核查结果质量记录项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问在工地临时用电线路架设及脚手架接地、避雷措施等方面，应按照哪个行业标准执行？ | 9.0.18 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。 | [11 empty] | 1
地基与基础工程性能检测评价方法中，桩身质量检验的一档和二档分值分别是多少？ | 4.1.2地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定：1地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。2桩身质量检验1)检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以上达到I类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取100%的分值；一次检测结果为80%及其以上，但不足90%达到I类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取70%的分值。2)检查方法：核查桩身质量检验报告。3地下渗漏水检验1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m²防水面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档，取70%的分值。2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察检查。4地基沉降观测1)检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值符合设计要求的应为二档，取70%的分值。2)检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 14
根据工程实际情况，如何计算主体结构工程的总权重B？ | 10.1.4主体结构工程包括混凝土结构、钢结构、砌体结构等。根据工程实际情况，应按比例分配各项权重，总权重为40%。可按式10.1.4计算：B=B₁+B₂+B₃(10.1.4)式中：B₁——混凝土结构工程权重实得分；B₂——钢结构工程权重实得分；B₃——砌体结构工程权重实得分。 | [11 empty] | 2
在螺栓拧紧扭力矩达到多少N·m时，扣件不得发生破坏？ | 3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时，不得发生破坏。 | [11 empty] | 1
什么材料应该用于制作脚手架扣件？ | 3.2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作，其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定，采用其他材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 | [11 empty] | 20
脚手架钢管的最大质量限制是多少？ | 3.1.2 脚手架钢管宜采用48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。 | [11 empty] | 1
脚手架钢管应采用哪种国家标准中规定的钢管？ | 3.1.1 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB／T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB／T 3091中规定的Q235普通钢管，钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB／T 700中Q235级钢的规定。 | [11 empty] | 20
请问脚手板的厚度不应小于多少？ | 3.3.3 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005中Ⅱa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。 | [11 empty] | 13
什么材料适合用于制作竹脚手板？ | 3.3.4 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板；竹串片脚手板应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164的相关规定。 | [11 empty] | 20
地基与基础工程性能检测项目及评分应符合表4.1.1的规定，根据表格中的信息，桩基单桩承载力及桩身质量检验项目的应得分是多少？ | 4.1.1地基与基础工程性能检测项目及评分应符合表4.1.1的规定。表4.1.1地基与基础工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注地基承载力复合地基承载力1桩基单桩承载力及桩身质量检验602地下渗漏水检验203地基沉降观测20合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
地基与基础工程允许偏差项目及评分应符合表4.3.1的规定。根据表4.3.1地基与基础工程允许偏差项目及评分，对于灌注桩桩位偏差，评价单位判定结果应得分为多少分？ | 4.3.1地基与基础工程允许偏差项目及评分应符合表4.3.1的规定。表4.3.1地基与基础工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注天然地基标高及基槽尺寸偏差复合地基桩位偏差打(压)桩桩位偏差1灌注桩桩位偏差802防水卷材、塑料板搭接宽度偏差20合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：地基与基础工程允许偏差得分=实得分合计应得分合计×10=评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问地基与基础工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定是什么？ | 4.4.2地基与基础工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表4.4.1规定的地基与基础工程观感质量项目及评分标准，建设单位、施工单位和评价单位各应对哪些具体项目进行评分？ | 4.4.1地基与基础工程观感质量项目及评分应符合表4.4.1的规定。表4.4.1地基与基础工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注地基、复合地基标高、表面平整、边坡1桩基桩头、桩顶标高、场地平整802地下防水表面质量、细部处理(施工缝、变形缝、穿墙管、预埋件、孔口、坑池等)20合计得分核查结果观感质量项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问冲压钢脚手板的材质应符合哪个国家标准？ | 3.3.2 冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB／T 700中Q235级钢的规定。 | [11 empty] | 1
什么材料可以用来制作单块脚手板？ | 3.3.1 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg。 | [11 empty] | 1
螺杆与支托板焊接的焊缝高度应为多少？ | 3.4.2 可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固，焊缝高度不得小于6mm；可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣，螺母厚度不得小于30mm。 | [11 empty] | 2
可调托撑螺杆的外径不得小于多少毫米？ | 3.4.1 可调托撑螺杆外径不得小于36mm，直径与螺距应符合现行国家标准《梯形螺纹 第2部分：直径与螺距系列》GB／T 5796.2和《梯形螺纹 第3部分：基本尺寸》GB／T 5796.3的规定。 | [11 empty] | 4
根据上述信息，请问脚手架永久荷载应包含哪些内容？ | 4.1.2 脚手架永久荷载应包含下列内容： 1 单排架、双排架与满堂脚手架： 1)架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、扣件等的自重； 2)构、配件自重：包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。 2 满堂支撑架： 1)架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、可调托撑、扣件等的自重； 2)构、配件及可调托撑上主梁、次梁、支撑板等的自重。 | [11 empty] | 12
请问悬挑脚手架用型钢的材质应符合哪些国家标准？ | 3.5.1 悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB／T 700或《低合金高强度结构钢》GB／T 1591的规定。 | [11 empty] | 1
什么位置应该设置门式起重机的配电箱？ | 4.6.2 门式起重机的电缆应设有电缆卷筒，配电箱应设置在轨 道中部。 | [11 empty] | 1
在天然地基与基础工程允许偏差评价方法中，基槽长度和宽度的允许偏差范围是多少？ | 4.3.2地基与基础工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条和下列规定：1检查标准1)天然地基与基础工程允许偏差项目检查标准：基底标高允许偏差-50mm;基槽长度、宽度允许偏差+200mm、—50mm。2)复合地基桩位允许偏差项目检查标准：桩位允许偏差：振冲桩允许偏差不应大于100mm;高压喷射注浆桩允许偏差不应大于0.2D;水泥土搅拌桩允许偏差不应大于50mm;土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩的满堂桩允许偏差不应大于0.4D。注：D为桩体直径或边长。3)打(压)桩桩位允许偏差应符合表4.3.2-1的规定。表4.3.2-1打(压)桩桩位允许偏差序号项目允许偏差(mm)1有基础梁的桩：(1)垂直基础梁的中心线(2)沿基础梁的中心线100+0.01H150+0.01H2桩数为1～3根桩基中的桩1003桩数为4～16根桩基中的桩1/2桩径或边长4桩数大于16根桩基中的桩：(1)外边的桩(2)中间桩1/3桩径或边长1/2桩径或边长注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。4)灌注桩桩位允许偏差应符合表4.3.2-2的规定。表4.3.2-2灌注桩桩位允许偏差桩位允许偏差(mm)序号成孔方法1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩D≤1000mmD/6,且不大于100D/4,且不大于1501泥浆护壁钻孔桩D>1000mm100+0.01H150+0.01HD≤500mm701502套管成孔灌注桩D>500mm100150混凝土护壁501503人工挖孔桩钢套管护壁100200注：1D为桩径。2H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。5)防水卷材、塑料板搭接宽度允许偏差-10mm。2检查方法随机抽取5个检验批进行核查，不足5个时全部核查。 | [11 empty] | 4
混凝土结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定吗？ | 5.1.4混凝土结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，地基与基础工程质量记录评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 4.2.2地基与基础工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
非常抱歉，我似乎错过了您提供背景信息的部分。您能再次提供背景信息，这样我就可以帮您制定相关的问题了吗？ | 5.1.2混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定：1结构实体混凝土强度检验1)检查标准：结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验符合规范规定的应为一档，取100%的分值；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹-取芯法进行检验，检验符合规范规定的应为二档，取70%的分值。2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。2结构实体钢筋保护层厚度检验1)检查标准：梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。表5.1.2-1结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差构件类型允许偏差(mm)梁+10,-7板+8,-5结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到90%及以上时应为一档，取100%的分值；一次检测合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到90%及以上时应为二档，取70%的分值。抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规定允许偏差的1.5倍。2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。3结构实体位置及尺寸偏差检验1)检查标准：允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的规定。结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为80%及以上的应为一档，取100%的标准值；当检验项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时，应为二档，取70%的标准值。2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。表5.1.2-2结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法位置、尺寸允许偏差项目允许偏差(mm)项目现浇结构装配式结构检验方法柱截面尺寸+10,—5±5选取柱的一边量测柱中部、下部及其他部位，取3点平均值≤6m105层高柱垂直度>6m1210沿两个方向分别量测，取较大值墙厚+10,-5±4墙身中部量测3点，取平均值；测点间距不应小于1m梁高、宽+10,—5±5量测一侧边跨中及两个距离支座0.1m处，取3点平均值；量测值可取腹板高度加上此处楼板的实测厚度板厚+10,-5±5悬挑板取距离支座0.1m处，沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值；其他楼板，在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m处，取3点平均值层高设计层高设计层高与板厚测点相同，量测板顶至上层楼板板底净高，层高量测值为净高与板厚之和，取3点平均值 | [11 empty] | 20
根据本标准第3.3.3条的规定，混凝土结构工程允许偏差评价方法应符合哪些要求？ | 5.1.6混凝土结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
请问混凝土结构工程的观感质量评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 5.1.8混凝土结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表5.1.5混凝土结构工程允许偏差项目及评分规定，柱、墙和梁的轴线位置允许的偏差是多少？ | 5.1.5混凝土结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.1.5的规定。表5.1.5混凝土结构工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注轴线位置墙、柱、梁8mm标高层高士10mm,全高土30mm40全高垂直度H≤300mH/30000+20mmH>300mH/10000且≤80mm401混凝土现浇结构表面平整度8mm20柱、墙8mm轴线位置梁、板5mm40标高柱、梁、墙板、楼板底面±5mm402装配式结构构件搁置长度梁、板±10mm20合计得分核查结果允许偏差项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
脚手架可变荷载应包括哪些内容？ | 4.1.3 脚手架可变荷载应包含下列内容： 1 单排架、双排架与满堂脚手架： 1)施工荷载：包括作业层上的人员、器具和材料等的自重； 2)风荷载。 2 满堂支撑架： 1)作业层上的人员、设备等的自重； 2)结构构件、施工材料等的自重； 3)风荷载。 | [11 empty] | 20
根据表5.1.1，混凝土结构工程性能检测项目及评分应符合什么规定？ | 5.1.1混凝土结构工程性能检测项目及评分应符合表5.1.1的规定。表5.1.1混凝土结构工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1结构实体混凝土强度402结构实体钢筋保护层厚度403结构实体位置与尺寸偏差20合计得分核查结果性能检测项目分值40分应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问可调托撑受压承载力设计值的最小要求是多少？支托板的最小厚度应为多少？ | 3.4.3 可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN，支托板厚不应小于5mm。 | [11 empty] | 1
钢结构工程质量记录评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 5.2.4钢结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问在单、双排与满堂脚手架作业层上，施工荷载标准值应根据何种情况确定？ | 4.2.2 单、双排与满堂脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表4.2.2的规定。 表4.2.2 施工均布荷载标准值 注：斜道上的施工均布荷载标准值不应低于2.0kN／m2。 | [11 empty] | 1
钢结构工程性能检测项目的评分规定是什么？ | 5.2.1钢结构工程性能检测项目及评分应符合表5.2.1的规定。表5.2.1钢结构工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1焊缝内部质量2高强度螺栓连接副紧固质量603防腐涂装204防火涂装20合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日18 | [11 empty] | 1
根据表5.1.7，混凝土结构工程观感质量项目及评分，建设单位、施工单位和评价单位的判定结果需要满足什么条件？ | 5.1.7混凝土结构工程观感质量项目及评分应符合表5.1.7的规定。表5.1.7混凝土结构工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1露筋152蜂窝103孔洞104夹渣105疏松106裂缝157连接部位缺陷158外形缺陷109外表缺陷5合计得分核查结果观感质量项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问钢结构工程的观感质量评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.2.8钢结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
支撑架上的永久荷载与可变荷载应符合哪个行业标准？ | 4.1.4 用于混凝土结构施工的支撑架上的永久荷载与可变荷载，应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。 | [11 empty] | 20
根据钢结构工程标准，针对偏差评价方法的要求是什么？ | 5.2.6钢结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
根据本标准第3.3.4条的规定，屋面工程观感质量评价方法需要符合哪些要求？ | 6.4.2屋面工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
在推土机在积水地带行驶或作业前，应该如何查明水深？ | 3.2.9 推土机在积水地带行驶或作业前，必须查明水深。 | [11 empty] | 1
在冷粘法铺贴卷材时，对于胶粘剂的涂刷和间隔时间应符合怎样的规定？ | 4.3.7 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定： 1 胶粘剂应涂刷均匀，不得露底、堆积； 2 根据胶粘剂的性能，应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间 隔时间； 3 铺贴时不得用力拉伸卷材，排除卷材下面的空气，辊压 粘贴牢固； 4 铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、 皱折； 5 卷材接缝部位应采用专用胶粘剂或胶粘带满粘，接缝口 应用密封材料封严，其宽度不应小于10mm。 | [11 empty] | 1
钢结构工程观感质量项目及评分应符合表5.2.7的规定，根据表5.2.7，钢结构工程观感质量项目共有多少项？ | 5.2.7钢结构工程观感质量项目及评分应符合表5.2.7的规定。表5.2.7钢结构工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1焊缝外观质量102普通紧固件连接外观质量103高强度螺栓连接外观质量104主体钢结构构件表面质量105钢网架结构表面质量106普通涂层表面质量157防火涂层表面质量158压型金属板安装质量109钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量10合计得分核查结果观感质量项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
钢结构工程质量记录项目及评分应符合表5.2.3的规定。请问，对于"钢材、焊材、紧固连接件出厂合格证，进场验收记录，复试报告"这一检查项目，应得分是多少？ | 5.2.3钢结构工程质量记录项目及评分应符合表5.2.3的规定。表5.2.3钢结构工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注钢材、焊材、紧固连接件出厂合格证，进场验收记录，复试报告加工件出厂合格证(出厂检验报告)及进场验收记录1材料合格证、进场验收记录及复试报告防火及防腐涂装材料出厂合格证、出厂检验报告、进场验收记录，耐火极限、涂层附着力试验报告30焊接施工记录预拼装及构件吊装记录网架结构屋面施工记录高强度螺栓连接副施工记录焊缝外观及焊缝尺寸检查记录2施工记录隐蔽工程验收记录30网架结构节点承载力试验记录高强度螺栓预拉力复验报告及螺栓最小荷载试验报告、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告、摩擦面抗滑移系数检验报告焊接工艺评定报告3施工试验金属屋面系统抗风能力试验报告40合计得分核查结果质量记录项目分值30分应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 5
根据表5.3.3，砌体结构工程质量记录项目及评分应包括哪些检查项目和应得分？ | 5.3.3砌体结构工程质量记录项目及评分应符合表5.3.3的规定。表5.3.3砌体结构工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1材料合格证、进场验收记录及复试报告水泥、砌块、预拌砌筑砂浆合格证，进场验收记录；水泥、砌块复试报告30构造柱、圈梁施工记录砌筑砂浆使用施工记录2施工记录隐蔽工程验收记录30砂浆、混凝土配合比试验报告砂浆、混凝土试件强度试验报告及强度评定3施工试验水平灰缝砂浆饱满度检测记录40合计得分核查结果质量记录项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
这里是砌体结构工程性能检测项目及评分应符合表5.3.1的规定，根据表5.3.1，砌体结构工程性能检测项目及评分中的应得分合计是多少？ | 5.3.1砌体结构工程性能检测项目及评分应符合表5.3.1的规定。表5.3.1砌体结构工程性能检测项目及评分建设单位工程名称施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1砂浆强度302混凝土强度303全高砌体垂直度40合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
桥架及线槽安装水平度不应大于多少毫米？垂直度不应大于多少毫米？ | 8.5.5智能建筑工程允许偏差项目及评分应符合表8.5.5的规定。表8.5.5智能建筑工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1机柜、机架安装垂直度偏差不应大于3mm502桥架及线槽安装水平度不应大于2mm;垂直度不应大于3mm50合计得分核查结果允许偏差项目分值10分应得分合计：实的分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 3
什么要求适用于卷扬机？ | 4.8.2 卷扬机应符合本规程第4.7节的有关规定。 | [11 empty] | 1
基于上述背景信息，根据《砌体结构工程性能检测评价方法》的规定，全高砌体的垂直度允许的偏差标准是什么？ | 5.3.2砌体结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定：1检查标准1)砂浆强度、混凝土强度检测标准和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。2)全高砌体垂直度全高不大于10m时垂直度允许偏差不应大于10mm。全高大于10m时垂直度允许偏差不应大于20mm。全高垂直度允许偏差各检测点均达到规范规定值的应为一档，取100%的分值；各检测点80%及以上达到规范规定值，但不足100%的应为二档，取70%的分值。抽样检测结果中，不合格点的最大偏差均不应大于本标准规定允许偏差的1.5倍。2检查方法：核查分项工程质量验收资料。 | [11 empty] | 6
什么是变形缝防水构造的检验方法？ | 5.2.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
砌体结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定的要求是什么？ | 5.3.4砌体结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
砌体结构工程允许偏差评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 5.3.6砌体结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表5.2.5的规定，柱脚底座中心线对定位轴线偏移或支座锚栓偏移5mm的得分是多少？ | 5.2.5钢结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.2.5的规定。表5.2.5钢结构工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1柱脚底座中心线对定位轴线偏移或支座锚栓偏移5mm10单层结构整体垂直度H/1000,且≤25mm多层结构整体垂直度(H/2500十10),且≤50mm252结构尺寸主体结构整体平面弯曲L/1500,且≤25mm25总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值3钢管结构屋面工程完成后挠度值≤1.15倍设计值40合计得分核查结果允许偏差项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
脚手板自重标准值应该按照哪个表格取用？ | 4.2.1 永久荷载标准值的取值应符合下列规定： 1 单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，可按本规范附录A表A.0.1采用；满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，宜按本规范附录A表A.0.2采用；满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值，宜按本规范附录A表A.0.3采用。 2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板与竹笆脚手板自重标准值，宜按表4.2.1-1取用。 表4.2.1-1 脚手板自重标准值 3 栏杆与挡脚板自重标准值，宜按表4.2.1-2采用。 表4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值 4 脚手架上吊挂的安全设施(安全网)的自重标准值应按实际情况采用，密目式安全立网自重标准值不应低于0.01kN／m2。 5 支撑架上可调托撑上主梁、次梁、支撑板等自重应按实际计算。对于下列情况可按表4.2.1-3采用： 1)普通木质主梁(含∮48.3×3.6双钢管)、次梁，木支撑板； 2)型钢次梁自重不超过10号工字钢自重，型钢主梁自重不超过H100mm×100mm×6mm×8mm型钢自重，支撑板自重不超过木脚手板自重。 表4.2.1-3 主梁、次梁及支撑板自重标准值(kN／m2) | [11 empty] | 2
根据表5.3.5，砌体结构工程允许偏差项目及评分的规定，对于轴线位移、层高垂直度和上下窗口偏移，建设单位、施工单位和评价单位在评定项目得分时应遵循什么标准？ | 5.3.5砌体结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.3.5的规定。表5.3.5砌体结构工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1轴线位移10mm402层高垂直度5mm403上下窗口偏移20mm20合计得分核查结果允许偏差项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
什么类型的材料可以用作卷材防水层？ | 4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高 分子类防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均 应与铺贴的卷材相匹配。 | [11 empty] | 20
根据表5.3.7砌体结构工程观感质量项目及评分，砌筑留槎应得几分？ | 5.3.7砌体结构工程观感质量项目及评分应符合表5.3.7的规定。表5.3.7砌体结构工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1砌筑留槎202过梁、压顶103构造柱、圈梁104砌体表面质量105网状配筋及位置106组合砌体及马牙槎拉结筋107预留孔洞、预埋件108细部质量20合计得分核查结果观感质量项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问砌体结构工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定是什么？ | 5.3.8砌体结构工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
在地下工程中，卷材防水层的铺设位置应该在哪里？ | 4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地 下工程；卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 | [11 empty] | 1
根据《屋面工程性能检测评价方法》第6.1.2条规定，如何评价屋面的防水效果和保温层厚度？ | 6.1.2屋面工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条及下列规定：1检查标准1)屋面防水效果：屋面淋水、蓄水或雨后检查，无渗漏、无积水和排水畅通的应为一档，取100%的分值；无渗漏及排水畅通，但局部有少量积水，水深不超过30mm应为二档，取70%的分值。2)保温层厚度：抽样测试点全部达到设计厚度的应为一档，取100%的分值；抽样测试点95%及以上，但不足100%达到设计厚度的，且平均厚度达到设计要求，最薄点不应小于设计厚度的95%的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查测试记录。 | [11 empty] | 2
根据表6.1.1，屋面工程性能检测项目及评分工程名称为什么项目？ | 6.1.1屋面工程性能检测项目及评分应符合表6.1.1的规定。表6.1.1屋面工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1屋面防水效果检查502保温层厚度测试50合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
什么是表9.1.1规定的建筑节能工程性能检测项目及评分的核查结果性能检测项目分值？ | 9.1.1建筑节能工程性能检测项目及评分应符合表9.1.1的规定。表9.1.1建筑节能工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1外围护结构节能实体检验402外窗气密性现场实体检测303建筑设备工程系统节能性能检验30合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
屋面工程质量记录项目及评分应符合表6.2.1的规定，根据表格中的检查项目，瓦及板材等屋面材料合格证、进场验收记录的应得分是多少？ | 6.2.1屋面工程质量记录项目及评分应符合表6.2.1的规定。表6.2.1屋面工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注瓦及板材等屋面材料合格证、进场验收记录防水与密封材料合格证、进场验收记录及复试报告1材料合格证、进场验收记录及复试报告保温材料合格证、进场验收记录及复试报告30保温层及基层施工记录防水与密封工程施工记录；瓦面与板面施工记录2施工记录天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部施工记录303施工试验保护层配合比试验报告，防水涂料、密封材料配合比试验报告40合计得分核查结果质量记录项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 6
屋面工程允许偏差项目及评分应符合哪个表的规定？ | 6.3.1屋面工程允许偏差项目及评分应符合表6.3.1的规定。表6.3.1屋面工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注屋面及排水沟坡度符合设计要求卷材与涂膜屋面防水卷材搭接宽度的允许偏差为—10mm涂料防水层平均厚度达到设计值、最小厚度不小于设计值的80%压型板纵向搭接及泛水搭接长度、挑出墙面长度不小于200mm瓦面与板面屋面脊瓦搭盖坡瓦宽度不小于40mm瓦伸人天沟、檐沟、檐口的长度50mm～70mm1刚性屋面与隔热屋面刚性防水层表面平整度5mm架空屋面架空隔热制品距周边墙不小于250mm70防水层伸入水落口杯长度不小于50mm2细部构造变形缝、女儿墙防水层立面泛水高度不小于250mm30合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
“屋面工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定”是属于哪个标准的要求？ | 6.2.2屋面工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
在卷材接缝采用焊接法施工时，应该先焊哪一边的搭接缝？ | 4.3.10 卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定： 1 焊接前卷材应铺放平整，搭接尺寸准确，焊接缝的结合 面应清扫干净； 2 焊接时应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝； 3 控制热风加热温度和时间，焊接处不得漏焊、跳焊或焊 接不牢； 4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。 | [11 empty] | 1
屋面工程观感质量项目分值为30分，根据表6.4.1的规定，具体包括哪些检查项目？ | 6.4.1屋面工程观感质量项目及评分应符合表6.4.1的规定。表6.4.1屋面工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注卷材铺设质量涂膜防水层质量排气道设置质量卷材、涂膜屋面上人屋面面层铺设质量瓦、板屋面瓦及板材铺设质量1刚性、隔热等屋面其他材料屋面502细部构造50合计得分核查结果观感质量项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
外窗三性检测的应得分是多少？ | 7.1.1装饰装修工程性能检测项目及评分应符合表7.1.1的规定。表7.1.1装饰装修工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1外窗三性检测102外窗、门的安装牢固检验103装饰吊挂件和预埋件检验或拉拔力试验104阻燃材料的阻燃性试验105幕墙的三性及平面变形性能检测106幕墙金属框架与主体结构连接检测107幕墙后置预理件拉拔力试验108外墙块材镶贴的粘结强度检测109有防水要求房间地面蓄水试验1010室内环境质量检测10合计得分核查结果性能检测项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员年月日 | [11 empty] | 20
什么是装饰装修工程性能检测评价方法应符合的规定？ | 7.1.2装饰装修工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是7.3.2装饰装修工程允许偏差评价方法应符合的规定？ | 7.3.2装饰装修工程允许偏差评价方法应符合本标准3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
应符合本标准第3.3.2条的规定的装饰装修工程质量记录评价方法应当具备哪些特点？ | 7.2.2装饰装修工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
根据标准的要求，屋面工程允许偏差评价方法需要符合哪个条款的规定？ | 6.3.2屋面工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
什么文件应该证明脚手架材料和构配件的产品质量？ | 3.0.2 脚手架材料与构配件应有产品质量合格证明文件。 | [11 empty] | 1
装饰装修工程质量记录项目及评分应符合表7.2.1的规定。根据表7.2.1，门窗、吊顶、隔墙、地面、饰面砖(板)的施工记录应得多少分？ | 7.2.1装饰装修工程质量记录项目及评分应符合表7.2.1的规定。表7.2.1装饰装修工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注装饰装修、地面、门窗保温、阻燃防火材料合格证及进场验收记录，保温、阻燃材料复试报告幕墙的玻璃、石材、板材、结构材料合格证及进场验收记录1材料合格证、进场验收记录及复试报告有环境质量要求材料合格证、进场验收记录及复试报告30幕墙、外墙饰面砖(板)、预埋件及粘贴施工记录门窗、吊顶、隔墙、地面、饰面砖(板)施工记录抹灰、涂饰施工记录2施工记录隐蔽工程验收记录30有防水要求房间地面坡度检验记录结构胶相容性试验报告3施工试验有关胶料配合比试验单40合计得分核查结果质量记录项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问表8.1.3中给水排水及供暖工程质量记录项目及评分的评分标准是什么？ | 8.1.3给水排水及供暖工程质量记录项目及评分应符合表8.1.3的规定。表8.1.3给水排水及供暖工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注管材及配件出厂合格证，进场验收记录1材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告器具及设备出厂合格证，进场验收记录30主要管道施工及管道穿墙穿楼板套管安装施工记录补偿器预拉伸记录给水管道冲洗、消毒记录2施工记录隐蔽工程验收记录30管道阀门、设备强度和严密性试验给水系统及排水系统通水、满水试验3施工试验水泵安装试运转40合计得分核查结果质量记录项目分值20分应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
给水排水及供暖工程的偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的哪些规定？ | 8.1.6给水排水及供暖工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表7.3.1的规定，墙面抹灰工程表面平整度的允许偏差是多少毫米？ | 7.3.1装饰装修工程允许偏差项目及评分应符合表7.3.1的规定。表7.3.1装饰装修工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目允许偏差(mm)应得分100%70%实得分备注立面垂直度41墙面抹灰工程表面平整度420门窗框正、侧面垂直度3门窗工程双层窗内外框间距4H≤30m1030m<H≤60m1560m<H≤90m202幕墙工程幕墙垂直度H>90m25203地面工程地面表面平整度4304吊顶工程接缝直线度310表面平整度35饰面板(砖)工程接缝直线度210扶手高度36细部工程栏杆间距310合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日注：H为幕墙高度。 | [11 empty] | 20
8.1.2节中提到的给水排水及供暖工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定的目的是什么？ | 8.1.2给水排水及供暖工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
脚手架上的水平风荷载标准值应如何计算？ | 4.2.5 作用于脚手架上的水平风荷载标准值，应按下式计算： 式中：wk——风荷载标准值(kN／m2)； μz——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定采用； μs——脚手架风荷载体型系数，应按本规范表4.2.6的规定采用； w0——基本风压值(kN／m2)，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用，取重现期n＝10对应的风压值。 | [11 empty] | 4
在盲管安装过程中，应如何处理盲管与岩壁或初期支护的关系？ | 7.2.15 盲管应与岩壁或初期支护密贴，并应固定牢固；环向、 纵向盲管接头宜与盲管相配套。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
地面表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的坡度、块材色差、不同材质分界缝应得分多少？ | 7.4.1装饰装修工程观感质量项目及评分应符合表7.4.1的规定。表7.4.1装饰装修工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1地面表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的坡度、块材色差、不同材质分界缝10墙面抹灰表面、护角、阴阳角、分隔缝、滴水线槽2饰面板(砖)排砖、表面质量、勾缝歌缝、细部、边角10门窗安装固定、配件、位置、构造、玻璃质量、开启及密封3幕墙主要构件外观、节点做法、玻璃质量、固定、打胶、配件、开启密闭104吊顶图案、颜色、灯具设备安装位置、交接缝处理、吊杆龙骨外观105轻质隔墙位置、墙面平整、连接件、接缝处理106涂饰工程、裱糊与软包表面质量、分色规矩、色泽协调端正、边框、拼角、接缝、平整、对花规矩107细部工程柜、盒、护罩、栏杆、花式等安装、固定和表面质量108外檐观感室外墙面、大角、墙面横竖线(角)及滴水槽(线)、散水、台阶、雨罩、变形缝和泛水等159室内观感地面、墙面、墙面砖、顶棚、涂料、饰物、线条及不同做法的交接过渡、变形缝等15合计得分核查结果观感质量项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 20
脚手架的风荷载体型系数μs应按照什么规定来采用？ | 4.2.6 脚手架的风荷载体型系数，应按表4.2.6的规定采用。 表4.2.6 脚手架的风荷载体型系数μs 注：1 μstw值可将脚手架视为桁架，按国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表7.3.1第32项和第36项的规定计算； 2 φ为挡风系数，φ＝1.2An／Aw，其中：An为挡风面积；Aw为迎风面积。敞开式脚手架的φ值可按本规范附录A表A.0.5采用。 | [11 empty] | 1
在给水排水及供暖工程性能检测项目中，非承压管道和设备灌水试验，排水干管管道通球、系统通水试验，卫生器具满水试验的应得分是多少？ | 8.1.1给水排水及供暖工程性能检测项目及评分应符合表8.1.1的规定。表8.1.1给水排水及供暖工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1给水管道系统通水试验、水质检测102承压管道、消防管道设备系统水压试验303非承压管道和设备灌水试验，排水干管管道通球、系统通水试验，卫生器具满水试验304消火栓系统试射试验105锅炉系统、供暖管道、散热器压力试验、系统调试、试运行、安全阀、报警装置联动系统测试20合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：给水排水及供暖工程性能检测得分=应得分合计×40=评价人员：年月日实得分合计 | [11 empty] | 1
根据《7.4.2装饰装修工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定》，请问装饰装修工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的具体规定是什么？ | 7.4.2装饰装修工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
给水排水及供暖工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定吗？ | 8.1.4给水排水及供暖工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
请问给水排水及供暖工程观感质量项目及评分工程中应得分合计为多少分？ | 8.1.7给水排水及供暖工程观感质量项目及评分应符合表8.1.7的规定。表8.1.7给水排水及供暖工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1给水、排水、供暖管道及支架安装202卫生洁具及给水、排水配件安装203设备及配件安装204管道、支架及设备的防腐及保温105有排水要求房间地面的排水口及地漏的设置206管道穿墙、穿楼板接口处10合计得分核查结果观感质量项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问燃气工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的哪些规定？ | 8.6.8燃气工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
请问建筑节能工程性能评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 9.1.2建筑节能工程性能评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
给水管的理想坡度范围是多少？排水管铸铁管的理想坡度范围是多少？排水管塑料管的理想坡度范围是多少？供暖管的理想坡度范围是多少？散热器支管的理想坡度是多少？ | 8.1.5给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分应符合表8.1.5的规定。表8.1.5给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1管道坡度：给水管为2%～5%排水管铸铁管为5‰～35‰,排水管塑料管为4‰～25‰供暖管为不小于5‰,散热器支管为1%。坡向利于排水502箱式消火栓安装位置：高度允许偏差为±15mm垂直度允许偏差为3mm203卫生器具、淋浴器安装高度偏差为士15mm30合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过多少kN／m2？ | 4.2.3 当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN／m2。 | [11 empty] | 1
电气工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定的要求是什么？ | 8.2.2电气工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
电气工程质量记录评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 8.2.4电气工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
当满堂支撑架上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和大于4.2kN／m2时，作业层上的人员及设备荷载标准值取多少？ | 4.2.4 满堂支撑架上荷载标准值取值应符合下列规定： 1 永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和不大于4.2kN／m2时，施工均布荷载标准值应按本规范表4.2.2采用； 2 永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和大于4.2kN／m2时，应符合下列要求： 1)作业层上的人员及设备荷载标准值取1.0kN／m2；大型设备、结构构件等可变荷载按实际计算； 2)用于混凝土结构施工时，作业层上荷载标准值的取值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。 | [11 empty] | 7
电气工程性能检测项目及评分应符合表8.2.1的规定中，接地装置、防雷装置的接地电阻测试及接地(等电位)联结导通性测试的应得分是多少？ | 8.2.1电气工程性能检测项目及评分应符合表8.2.1的规定。表8.2.1电气工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1接地装置、防雷装置的接地电阻测试及接地(等电位)联结导通性测试202剩余电流动作保护器测试203照明全负荷试验204大型灯具固定及悬吊装置过载测试205电气设备空载试运行和负荷试运行试验20合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
电气工程质量记录项目及评分应符合表8.2.3的规定中，材料、元件及器具出厂合格证及进场验收记录应得分多少？ | 8.2.3电气工程质量记录项目及评分应符合表8.2.3的规定。表8.2.3电气工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注材料、元件及器具出厂合格证及进场验收记录1材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告设备出厂合格证及进场验收记录，设备性能检测记录30电气装置安装施工记录2施工记录隐蔽工程验收记录30导线、设备、元件、器具绝缘电阻测试记录接地故障回路阻抗测试记录3施工试验电气装置空载和负荷运行试验记录40合计得分核查结果质量记录项目分值20分应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
在软化水设备中，为了确保设备正常运行，需要对罐体进行视觉检查和观察树脂装填的高度。请问，软化水设备罐体视镜应该布置在哪个方向？树脂装填的高度应该按照什么要求进行？ | 13.3.20 软化水设备罐体的视镜应布置在便于观察的方向。树脂装填的高度应按设 备说明书要求进行。 检验方法:对照说明书，观察检查。 | [11 empty] | 1
电气工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定吗？ | 8.2.6电气工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
给水排水及供暖工程的观感质量评价方法应符合哪个标准的第3.3.4条规定？ | 8.1.8给水排水及供暖工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
表8.2.7中的电气工程观感质量项目包括哪些具体项目，以及它们的应得分和实得分是多少？ | 8.2.7电气工程观感质量项目及评分应符合表8.2.7的规定。表8.2.7电气工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1电线管、桥架、母线槽及其支吊架安装202导线及电缆敷设(含回路标识)103接地系统安装(含接地连接、等电位联结)204开关、插座安装及接线105灯具及其他用电器具安装及接线206配电箱、柜安装及接线107电气设备末端装置的安装10合计得分核查结果观感质量项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问在混凝土结构施工中，满堂支撑架的荷载组合和荷载设计值应符合哪个行业标准？ | 4.3.2 满堂支撑架用于混凝土结构施工时，荷载组合与荷载设计值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的规定。 | [11 empty] | 20
柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许的偏差是多少？ | 8.2.5电气工程允许偏差项目及评分应符合表8.2.5的规定。表8.2.5电气工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰402照明开关安装位置距门框边缘宜为0.15m～0.2m60合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 4
照明开关安装位置距门框边缘的宜距离范围是多少？ | 8.2.5电气工程允许偏差项目及评分应符合表8.2.5的规定。表8.2.5电气工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰402照明开关安装位置距门框边缘宜为0.15m～0.2m60合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问电气工程观感质量评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 8.2.8电气工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
通风与空调工程质量记录项目及评分应符合哪个表的规定？ | 8.3.3通风与空调工程质量记录项目及评分应符合表8.3.3的规定。表8.3.3通风与空调工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告材料、风管及其部件、仪表、设备出厂合格证及进场验收记录；保温材料合格证及进场验收记录30风管及其部件加工制作记录风管系统、管道系统安装记录空调设备、管道保温施工记录防火阀、防排烟阀、防爆阀等安装记录水泵、风机、空气处理设备、空调机组、制冷设备等设备安装记录2施工记录隐蔽工程验收记录30阀门试验空气能量回收装置试验设备单机试运转及调试3施工试验防火阀、排烟阀(口)启闭联动试验40合计得分核查结果质量记录项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
根据8.3.2通风与空调工程性能检测评价方法，应符合本标准第3.3.1条的规定的要求是什么？ | 8.3.2通风与空调工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
通风与空调工程的偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的哪些规定？ | 8.3.6通风与空调工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
在验算脚手架中的受弯构件变形时，应采用哪种荷载效应的标准组合的设计值？ | 5.1.3 脚手架中的受弯构件，尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时，应采用荷载效应的标准组合的设计值，各类荷载分项系数均应取1.0。 | [11 empty] | 1
根据表8.3.1，空调水管道系统的水压试验应得多少分？ | 8.3.1通风与空调工程性能检测项目及评分应符合表8.3.1的规定。表8.3.1通风与空调工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1空调水管道系统水压试验102通风管道严密性试验及风量、温度测试30通风、除尘系统联合试运转与调试空调系统联合试运转与调试制冷系统联合试运转与调试净化空调系统联合试运转与调试、洁净室洁净度测试3防排烟系统联合试运转与调试60合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 20
请问密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数φ不宜小于多少？ | 4.2.7 密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数φ不宜小于0.8。 | [11 empty] | 1
通风与空调工程质量记录评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 8.3.4通风与空调工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您希望提出一个怎样的问题呢？ | 8.4.5电梯工程允许偏差项目及评分应符合表8.4.5的规定。表8.4.5电梯工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注层门地坎至轿厢地坎之间水平距离1电梯平层准确度1002自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度差100合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 20
根据概率极限状态设计法的要求，脚手架的承载能力应进行哪些设计计算？ | 5.1.1 脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算： 1 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算； 2 立杆的稳定性计算； 3 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算； 4 立杆地基承载力计算。 | [11 empty] | 1
电梯工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定的标准是什么？ | 8.4.2电梯工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，表8.4.3中的电梯工程质量记录项目及评分应符合哪些规定？ | 8.4.3电梯工程质量记录项目及评分应符合表8.4.3的规定。表8.4.3电梯工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注电梯产品(整机)出厂合格证，开箱单及开箱检查记录重要(安全)零(部)件和材料产品出厂合格证及型式试验证书1材料、设备出厂合格证，进场验收记录和安装使用技术文件安装说明书(图)和使用维护说明书30动力电路和安全电路的电气原理图、液压系统图机房、井道土建交接验收检查记录2施工记录设备零部件、电气装置安装施工记录30隐蔽工程验收记录安装过程的设备、电气调整测试记录3施工试验整机空载、额定载荷、超载荷下运行试验记录40合计得分核查结果质量记录项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
根据表8.4.1，电梯工程性能检测项目中的电气装置接地、绝缘电阻测试应得多少分？ | 8.4.1电梯工程性能检测项目及评分应符合表8.4.1的规定。表8.4.1电梯工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1电梯、自动扶梯、人行道电气装置接地、绝缘电阻测试30电力驱动、液压电梯安全保护测试、性能运行试验2自动扶梯、人行道自动停止运行测试、性能运行试验40电力驱动电梯限速器安全钳联动试验、电梯层门与轿门试验液压电梯限速器安全钳联动试验，电梯层门与轿门试验3自动扶梯、人行道性能试验30合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 20
表5.1.7中扣件、底座、可调托撑的承载力设计值是多少？ | 5.1.7 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按表5.1.7采用。 表5.1.7 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值(kN) | [11 empty] | 1
通风与空调工程观感质量项目及评分应符合表8.3.7的规定，根据表8.3.7，通风与空调工程观感质量项目及评分的总分是多少分？ | 8.3.7通风与空调工程观感质量项目及评分应符合表8.3.7的规定。表8.3.7通风与空调工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1风管及风口安装202风管、部件、支吊架安装203设备及配件安装204空调水管道安装105风管及管道穿墙穿楼板106风管、管道防腐及保温20合计得分核查结果观感质量项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问电梯工程质量记录评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 8.4.4电梯工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
根据本标准第3.3.4条的规定，通风与空调工程观感质量评价方法应符合哪些要求？ | 8.3.8通风与空调工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问电梯工程允许偏差项目评价方法中，对于层门地坎至轿厢地坎之间的水平距禮偏差的评定标准是什么？ | 8.4.6电梯工程允许偏差项目评价方法应符合本标准第3.3.3条及下列规定：1检查标准1)层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离不大于20mm应为一档，取100%的分值；偏差为0～+3mm,且最大距离大于20mm但严禁超过35mm应为二档，取70%的分值。2)平层准确度额定速度v≤0.63m/s的交流双速电梯和其他调速方式的电梯：平层准确度偏差不超过±8mm的应为一档，取100%的分值；偏差超过±8mm,但不超过±15mm的应为二档，取70%的分值。额定速度0.63m/s<v≤1.0m/s平层准确度偏差不超过±15mm100%的分值；偏差超过±15mm,的应为二档，取70%的分值。的交流双速电梯：的应为一档，取但不超过±30mm其他调速方式的电梯平层准确度同v≤0.63m/s的交流双速电梯。3)自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差：偏差值在0～+0.5%的应为一档，取100%的分值；偏差值在0～+(0.5～2)%的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查试验记录。 | [11 empty] | 4
电梯工程观感质量项目及评分应符合表8.4.7的规定。根据表8.4.7，你能问一个问题，确保考生理解了这些规定吗？ | 8.4.7电梯工程观感质量项目及评分应符合表8.4.7的规定。表8.4.7电梯工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注外观30机房(如有时)及相关设备安装30井道及相关设备安装201电力驱动、液压式电梯门系统和层站设施安装20外观40机房及其设备安装302自动扶梯、人行道周边相关设施安装30合计得分核查结果观感质量项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日注：电梯、自动扶梯、人行道应每台梯单独评价。 | [11 empty] | 3
请问在什么情况下在立杆稳定性计算中可不考虑纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距的影响？ | 5.1.4 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时，立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 | [11 empty] | 2
1. 风口尺寸为圆形φ≤250mm时，允许的偏差范围是多少？ | 8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分应符合表8.3.5的规定。表8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1风口尺寸：圆形φ≤250mm时，偏差为0~—2mm;250mm时，偏差为0～-3mm。矩形L<300mm时，偏差为0~—1mmL=300mm～800mm时，偏差为0~—2mmL>800mm时，偏差为0~—3mm402风口安装：水平安装水平度偏差不应大于3/1000,垂直安装垂直度偏差不应大于2/1000303防火阀距墙表面的距离偏差不应大于200mm30合计得分核查结果允许偏差项目分值10分应得分合计：实得分合计.评价人员：年月日 | [11 empty] | 2
2. 风口尺寸为矩形L<300mm时，允许的偏差范围是多少？ | 8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分应符合表8.3.5的规定。表8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1风口尺寸：圆形φ≤250mm时，偏差为0~—2mm;250mm时，偏差为0～-3mm。矩形L<300mm时，偏差为0~—1mmL=300mm～800mm时，偏差为0~—2mmL>800mm时，偏差为0~—3mm402风口安装：水平安装水平度偏差不应大于3/1000,垂直安装垂直度偏差不应大于2/1000303防火阀距墙表面的距离偏差不应大于200mm30合计得分核查结果允许偏差项目分值10分应得分合计：实得分合计.评价人员：年月日 | [11 empty] | 2
3. 风口水平安装时，允许的水平度偏差范围是多少？ | 8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分应符合表8.3.5的规定。表8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1风口尺寸：圆形φ≤250mm时，偏差为0~—2mm;250mm时，偏差为0～-3mm。矩形L<300mm时，偏差为0~—1mmL=300mm～800mm时，偏差为0~—2mmL>800mm时，偏差为0~—3mm402风口安装：水平安装水平度偏差不应大于3/1000,垂直安装垂直度偏差不应大于2/1000303防火阀距墙表面的距离偏差不应大于200mm30合计得分核查结果允许偏差项目分值10分应得分合计：实得分合计.评价人员：年月日 | [11 empty] | 4
基于上述信息，请问建筑工程施工质量评价的程序和组织应符合哪个国家标准？ | 10.1.1建筑工程施工质量评价的程序和组织应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的相关规定。 | [11 empty] | 2
请问沉井混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求的目的是什么？ | 6.4.7 沉井混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
4. 防火阀距墙表面的允许偏差范围是多少？ | 8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分应符合表8.3.5的规定。表8.3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1风口尺寸：圆形φ≤250mm时，偏差为0~—2mm;250mm时，偏差为0～-3mm。矩形L<300mm时，偏差为0~—1mmL=300mm～800mm时，偏差为0~—2mmL>800mm时，偏差为0~—3mm402风口安装：水平安装水平度偏差不应大于3/1000,垂直安装垂直度偏差不应大于2/1000303防火阀距墙表面的距离偏差不应大于200mm30合计得分核查结果允许偏差项目分值10分应得分合计：实得分合计.评价人员：年月日 | [11 empty] | 3
智能建筑工程质量记录项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 8.5.3智能建筑工程质量记录项目及评分应符合表8.5.3的规定。表8.5.3智能建筑工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注材料、设备、软件出厂合格证及进场验收记录1材料、设备、软件合格证及进场验收记录随机文件(设备生产许可证、产品说明书、软件资料程序结构、调试使用、维护说明书)及检查记录30系统安装施工记录2施工记录隐蔽工程验收记录30硬件、软件产品设备测试记录3施工试验系统运行调试记录40合计得分核查结果质量记录项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
电梯工程观感质量评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 8.4.8电梯工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
智能建筑质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的哪些规定？ | 8.5.4智能建筑质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
请问智能建筑工程允许偏差项目及评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 8.5.6智能建筑工程允许偏差项目及评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
智能建筑工程性能检测项目及评分应符合表8.5.1的规定。根据表8.5.1，对于系统检测、系统集成检测和接地电阻测试，应得分分别是多少？ | 8.5.1智能建筑工程性能检测项目及评分应符合表8.5.1的规定。表8.5.1智能建筑工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1接地电阻测试202系统检测403系统集成检测40合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
在计算构件的强度、稳定性与连接强度时，永久荷载分项系数和可变荷载分项系数分别应取多少？ | 5.1.2 计算构件的强度、稳定性与连接强度时，应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2，可变荷载分项系数应取1.4。 | [11 empty] | 1
智能建筑工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定，你认为这个规定主要关注哪些方面？ | 8.5.8智能建筑工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
在采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸时，哪些部分的杆件可以不再进行设计计算？ | 5.1.5 当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸，其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。 | [11 empty] | 20
机柜、机架安装垂直度偏差不应大于多少毫米？ | 8.5.5智能建筑工程允许偏差项目及评分应符合表8.5.5的规定。表8.5.5智能建筑工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1机柜、机架安装垂直度偏差不应大于3mm502桥架及线槽安装水平度不应大于2mm;垂直度不应大于3mm50合计得分核查结果允许偏差项目分值10分应得分合计：实的分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 3
智能建筑工程性能检测评价方法中，一次检测达到设计要求的得到什么分值？经整改后达到设计要求的得到什么分值？ | 8.5.2智能建筑工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定：1检查标准接地电阻测试：一次检测达到设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改达到设计要求的应为二档，取70%的分值。系统检测、系统集成检测：按设计安装的系统应全部检测。火灾自动报警、安全防范、通信网络等系统应由专业检测机构进行检测。按先各系统后系统集成进行检测。系统检测、系统集成检测一次检测主控项目达到合格，一般项目中有不超过5%的项目经整改后达到要求的应为一档，取100%的分值；一次检测主控项目达到合格，一般项目中有超过5%项目，但不超过10%的项目经整改后达到要求的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 20
根据表8.6.3的规定，管道、配件产品合格证和进场验收记录应得多少分？ | 8.6.3燃气工程质量记录项目及评分应符合表8.6.3的规定。表8.6.3燃气工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注管道、配件产品合格证，进场验收记录设备、计量仪表合格证，质量认证文件，进场验收记录1材料、设备合格证及进场验收记录报警器、自动切断阀合格证，进场验收记录30管道、支架安装记录计量仪表、设备及支架安装记录焊工资格备案2施工记录隐蔽工程验收记录30管道连接、管道与仪表、设备连接试验记录阀门试验记录，焊缝射线探伤、超声波检验记录3施工试验燃气管道、燃具与电气开关、插座的水平安全距离检查记录40合计得分核查结果质量记录项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 11
钢材的强度设计值与弹性模量应按照表5.1.6中的哪些数值来确定？ | 5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.6采用。 表5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量(N／mm2) | [11 empty] | 2
智能建筑工程观感质量项目表中，综合布线、电源及接地线等安装应得分是多少？ | 8.5.7智能建筑工程观感质量项目及评价应符合表8.5.7的规定。表8.5.7智能建筑工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1综合布线、电源及接地线等安装352机柜、机架和配线架安装353模块、信息插座安装30合计得分核查结果观感质量项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
根据表8.6.1的规定，燃气管道强度、严密性试验的应得分是多少？ | 8.6.1燃气工程性能检测项目及评分应符合表8.6.1的规定。表8.6.1燃气工程性能检测项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1燃气管道强度、严密性试验502燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施试验203采暖、制冷、灶具熄火保护装置和排烟设施试验204防雷、防静电接地检测10合计得分核查结果性能检测项目分值40分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
燃气工程允许偏差项目及评分应符合哪个表的规定？ | 8.6.5燃气工程允许偏差项目及评分应符合表8.6.5的规定。表8.6.5燃气工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注标高±10mm钢管3mm/m且≤8mm立管垂直度铝塑复合管2mm/m且≤8mm1室内管道安装引入管阀门阀门中心距地面+15mm30表底距地面+15mm<25m³/h中心线垂直度1mm表底距地面+15mm2燃气计量表安装≥25m³/h中心线垂直度表高的0.4%30灶具与墙净距≥10cm灶具与侧面墙净距≥15cm3灶具安装灶具与木家具、门窗净距≥20cm40合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
请问燃气工程中允许的偏差评分方法应符合哪个标准的第3.3.3条的规定？ | 8.6.6燃气工程允许偏差评分方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的胶应该用于胶合模板？ | 3.5.3 胶合模板应采用耐水胶，其胶合强度不应低于木材或竹 材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度，并应符合环境保护的要求。 | [11 empty] | 20
逆筑结构适用于哪些地下工程？ | 6.5.1 逆筑结构适用于地下连续墙为主体结构或地下连续墙与 内衬构成复合式衬砌进行逆筑法施工的地下工程。 | [11 empty] | 4
请问如何计算纵向、横向水平杆的抗弯强度？ | 5.2.1 纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算： 式中：σ——弯曲正应力； M——弯矩设计值(N·mm)，应按本规范第5.2.2条的规定计算； W——截面模量(mm3)，应按本规范附录B表B.0.1采用； f——钢材的抗弯强度设计值(N／mm2)，应按本规范表5.1.6采用。 | [11 empty] | 1
室内燃气管道强度试验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定，其试验压力应为多少倍设计压力，并且不得低于多少MPa？ | 8.6.2燃气工程性能评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定：1检查标准1)室内燃气管道强度试验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定：明管敷设、暗埋或暗封敷设的引入管，用设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa或按设计要求压力试压，在试验压力下稳压1h,无压力降的应为一档，取100%的分值；经过整改二次试压达到无压力降的应为二档，取70%的分值。2)室内燃气管道严密性试验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定：在压力试压合格后，严密性试验在稳压下采用发泡剂检查所有接头，符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。3)燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定：燃气锅炉和冷热水机组管道及设备用气场所经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。4)采暖、制冷器具、灶具熄火保护装置和排烟设施应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB50028和《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定：经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。5)防雷、防静电接地检测应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定：经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 1
请在试验压力下稳压多久，以达到一档分值？ | 8.6.2燃气工程性能评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定：1检查标准1)室内燃气管道强度试验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定：明管敷设、暗埋或暗封敷设的引入管，用设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa或按设计要求压力试压，在试验压力下稳压1h,无压力降的应为一档，取100%的分值；经过整改二次试压达到无压力降的应为二档，取70%的分值。2)室内燃气管道严密性试验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定：在压力试压合格后，严密性试验在稳压下采用发泡剂检查所有接头，符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。3)燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定：燃气锅炉和冷热水机组管道及设备用气场所经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。4)采暖、制冷器具、灶具熄火保护装置和排烟设施应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB50028和《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定：经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。5)防雷、防静电接地检测应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定：经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 20
请在试验压力下稳压多久，以达到二档分值？ | 8.6.2燃气工程性能评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定：1检查标准1)室内燃气管道强度试验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定：明管敷设、暗埋或暗封敷设的引入管，用设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa或按设计要求压力试压，在试验压力下稳压1h,无压力降的应为一档，取100%的分值；经过整改二次试压达到无压力降的应为二档，取70%的分值。2)室内燃气管道严密性试验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定：在压力试压合格后，严密性试验在稳压下采用发泡剂检查所有接头，符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。3)燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定：燃气锅炉和冷热水机组管道及设备用气场所经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。4)采暖、制冷器具、灶具熄火保护装置和排烟设施应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB50028和《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定：经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。5)防雷、防静电接地检测应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定：经试验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的分值。2检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 20
燃气工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定，那么在评价燃气工程质量记录时，应该考虑哪些具体因素？ | 8.6.4燃气工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
结构工程质量核查评分应如何按照式10.1.3计算？ | 10.1.3结构工程质量核查评分应按式10.1.3计算：Ps=A+B(10.1.3)式中：Ps——结构工程评价得分；A——地基与基础工程权重实得分；B——主体结构工程权重实得分。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问建筑节能工程质量记录项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 9.2.1建筑节能工程质量记录项目及评分应符合表9.2.1的规定。表9.2.1建筑节能工程质量记录项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注墙体、地面、屋面保温材料合格证，进场验收记录及复试报告幕墙、门窗玻璃、保温材料合格证，进场验收记录及复试报告1材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告散热器、电气设备等设备性能合格证，进场验收记录及复试报告30墙体、地面、屋面保温层施工记录外门窗框与墙体间缝隙密封施工记录幕墙保温施工记录建筑设备系统安装记录2施工记录隐蔽工程验收记录30室外管网的热输送效率检测报告室内温度检测报告墙面保温层后置锚固件拉拔试验报告设备系统安装调试报告3施工试验节能检测监测与控制系统可靠性能的调试报告40合计得分核查结果质量记录项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
立杆的稳定性应符合哪个公式要求？ | 5.2.6 立杆的稳定性应符合下列公式要求： 式中：N——计算立杆段的轴向力设计值(N)，应按本规范式(5.2.7-1)、式(5.2.7-2)计算； φ——轴心受压构件的稳定系数，应根据长细比λ由本规范附录A表A.0.6取值； λ——长细比， l0——计算长度(mm)，应按本规范第5.2.8条的规定计算； i——截面回转半径(mm)，可按本规范附录B表B 0.1采用； A——立杆的截面面积(mm2)，可按本规范附录B表B.0.1采用； Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩(N·mm)，可按本规范式(5.2.9)计算； f——钢材的抗压强度设计值(N／mm2)，应按本规范表5.1.6采用。 | [11 empty] | 20
请问如何计算纵向水平杆的内力与挠度？ | 5.2.4 计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时，纵向水平杆宜按三跨连续梁计算，计算跨度取立杆纵距la；横向水平杆宜按简支梁计算，计算跨度l0可按图5.2.4采用。 图5.2.4 横向水平杆计算跨度 1-横向水平杆；2-纵向水平杆；3-立杆 | [11 empty] | 4
8.6.7燃气工程观感质量项目及评分应符合表8.6.7的规定。根据表8.6.7中列出的检查项目，针对以下情况，燃气工程观感质量项目分值为多少分？ | 8.6.7燃气工程观感质量项目及评分应符合表8.6.7的规定。表8.6.7燃气工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1燃气管道及支架安装(牢固、坡度)102计量仪表、灶具等设备安装203燃气管道引入，与其他管道间距204管道标识105烟道设置206排气管与周围安全距离20合计得分核查结果观感质量项目分值30分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
建筑节能工程允许偏差评分方法应符合本标准的哪一条规定？ | 9.3.2建筑节能工程允许偏差评分方法应符合本标准第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问如何计算立杆段的轴向力设计值N？ | 5.2.7 计算立杆段的轴向力设计值N，应按下列公式计算： 式中：NG1k——脚手架结构自重产生的轴向力标准值； NG2k——构配件自重产生的轴向力标准值； ∑NQk——施工荷载产生的轴向力标准值总和，内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的1／2取值。 | [11 empty] | 4
建筑节能工程观感质量评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 9.4.2建筑节能工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是检验沉井渗漏水量是否符合设计要求的方法？ | 6.4.9 沉井的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程观感质量项目及评分应符合表9.4.1的规定，根据该表，建筑节能工程观感质量项目包括哪些方面？ | 9.4.1建筑节能工程观感质量项目及评分应符合表9.4.1的规定。表9.4.1建筑节能工程观感质量项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1墙体、地面、屋面保温层外围护节能构造302门窗框固定、接缝密封、打胶、开闭203幕墙保温材料铺设构造104散热器、管线安装105风管、风机盘管、机组安装106各种电器接线端子及接地线安装107节能监控系统安装10合计得分核查结果观感质量项目分值20分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
什么是单位工程质量的主要包括的几个方面？ | 10.2.1单位工程质量应包括结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程及建筑节能工程。 | [11 empty] | 20
建筑节能工程允许偏差项目及评分应符合表9.3.1的规定。请问墙体保温层厚度的实际得分是多少分？ | 9.3.1建筑节能工程允许偏差项目及评分应符合表9.3.1的规定。表9.3.1建筑节能工程允许偏差项目及评分工程名称建设单位施工单位评价单位判定结果序号检查项目应得分100%70%实得分备注1墙体保温层厚度应大于或等于设计值的95%302屋面、地面保温层厚度应大于或等于设计值的95%203砌筑保温墙水平灰饱满度应不小于90%,竖缝应不小于80%104室内温度差：冬季-2℃~+1℃;夏季-1℃~+2℃105各风口风量偏差应不大于设计值的15%106平均照度与照明功率密度偏差应不大于设计值的10%107空调系统冷热水、冷却水总流量偏差应不大于10%10合计得分核查结果允许偏差项目分值10分。应得分合计：实得分合计：评价人员：年月日 | [11 empty] | 1
在施工中采用绿色施工、先进施工技术并获得省级及以上奖励的，可在单位工程核查后直接加1～2分。请问在单位工程核查后，采用绿色施工、先进施工技术并获得省级及以上奖励的施工项目可以获得多少分的加分？ | 10.2.2凡在施工中采用绿色施工、先进施工技术并获得省级及以上奖励的，可在单位工程核查后直接加1～2分。 | [11 empty] | 1
如何计算单位工程质量核查得分P？ | 10.2.3单位工程质量核查评分应按式10.2.3计算：P.=Ps+C+D+E+F+G(10.2.3)式中：P.——单位工程质量核查得分；C——屋面工程权重实得分；D—装饰装修工程权重实得分；E—安装工程权重实得分；F——节能工程权重实得分；G——附加分。 | [11 empty] | 4
如何计算纵向、横向水平杆的弯矩设计值？ | 5.2.2 纵向、横向水平杆弯矩设计值，应按下式计算： 式中：MGk——脚手板自重产生的弯矩标准值(kN·m)； MQk——施工荷载产生的弯矩标准值(kN·m)。 | [11 empty] | 20
根据表10.2.4，建筑给水排水及供暖工程的权重值是多少？ | 10.2.4安装工程应包括建筑给水排水及供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程、燃气工程等。各项权重分配应符合表10.2.4的规定。表10.2.4安装工程权重分配工程名称权重值建筑给水排水及供暖工程4建筑电气工程4通风与空调工程3电梯工程3智能建筑工程3燃气工程3可按式10.2.4计算：E=Ei+E₂+E₃+E4+E₅+Es(10.2.4)式中：E₁——建筑给水排水及供暖工程权重实得分；E₂——建筑电气工程权重实得分；E₃——通风与空调工程权重实得分；E₄——电梯工程权重实得分；Es——智能建筑工程权重实得分；E₆——燃气工程权重实得分。 | [11 empty] | 20
水平杆的挠度应符合什么式规定？ | 5.2.3 纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定： 式中：v——挠度(mm)； [v]——容许挠度，应按本规范表5.1.8采用。 | [11 empty] | 1
根据表10.2.6填写的单位工程(结构工程)质量评价结果，谁负责填写建设单位意见？ | 10.2.6结构工程、单位工程质量评价结果可按表10.2.6填写。表10.2.6单位工程(结构工程)质量评价结果项目名称：建设单位勘察单位施工单位设计单位监理单位工程概况工程评价评价结论建设单位意见项目负责人：(公章)年月日施工单位意见项目负责人：(公章)年月日监理单位意见总监理工程师：(公章)年月日 | [11 empty] | 1
请问根据表10.2.5，单位工程评价结果的计算包括哪些评价项目？ | 10.2.5单位工程评价结果可按表10.2.5进行计算。表10.2.5单位工程核查评分汇总序号工程部分评价项目地基与基础工程主体结构工程屋面工程装饰装修工程安装工程建筑节能工程备注1性能检测2质量记录3允许偏差4观感质量合计 | [11 empty] | 1
根据上述信息，纵向或横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力应如何计算？ | 5.2.5 纵向或横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力应符合下式规定： 式中：R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值； Rc——扣件抗滑承载力设计值，应按本规范表5.1.7采用。 | [11 empty] | 1
焊接采用的材料应符合哪些规定？ | 3.2.3 焊接采用的材料应符合下列规定： 1 手工焊接用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》 GB/T 5117或《低合金钢焊条》 GB/T 5118的规定。 2 选择的焊条型号应与主体结构金属力学性能相适应。 3 当 Q235 钢和 Q345 钢相焊接时，宜采用与 Q235 钢相适 应的焊条。 | [11 empty] | 20
根据表5.2.8，如何计算单排或双排脚手架的立杆的计算长度系数μ？ | 5.2.8 立杆计算长度l0应按下式计算： 式中：k——立杆计算长度附加系数，其值取1.155，当验算立杆允许长细比时，取k＝1； μ——考虑单、双排脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按表5.2.8采用； h——步距。 表5.2.8 单、双排脚手架立杆的计算长度系数μ | [11 empty] | 1
连接薄钢板或其他金属板时，应使用符合哪些国家标准的自攻螺钉？ | 3.2.4 连接件及连接材料应符合下列规定： 1 普通螺栓除应符合本规范第3 . 1 .2条第6款的规定外， 其机械性能还应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉 和螺柱》 GB/T 3098.1的规定。 2 连接薄钢板或其他金属板采用的自攻螺钉应符合现行国 家标准《自钻自攻螺钉》 GB/T 15856.1～4、GB/T 3098.11或 《自攻螺栓》 GB/T 5282～5285 的规定。 | [11 empty] | 2
焊接的承重结构和重要的非焊接承重结构采用的钢材需要具备哪些合格保证？ | 3.1.4 承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强 度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格 保证。 焊接的承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应 具有冷弯试验的合格保证。 | [11 empty] | 1
根据什么公式计算由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值？ | 5.2.13 由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值，应按下式计算： 式中：Aw——单个连墙件所覆盖的脚手架外侧面的迎风面积。 | [11 empty] | 20
在何种情况下不应该使用Q235沸腾钢作为模板承重结构和构件的材料？ | 3.1.3 下列情况的模板承重结构和构件，不应采用 Q235 沸 腾钢： 1 工作温度低于— 20℃承受静力荷载的受弯及受拉的承重 结构或构件； 2 工作温度等于或低于一30℃的所有承重结构或构件。 | [11 empty] | 4
对于结构工作温度不高于-20℃的情况，Q235钢和Q345钢需要具备什么样的冲击韧性保证？Q390钢和Q420钢又需要具备什么样的冲击韧性保证？ | 3.1.5 当结构工作温度不高于—20℃时，对Q235 钢和Q345钢 应具有0℃冲击韧性的合格保证；对 Q390 钢和 Q420 钢应具有 -20℃冲击韧性的合格保证。 | [11 empty] | 1
请问在保证模板结构承载能力的情况下，应该选用哪些钢材型号和材性？ | 3.1.1 为保证模板结构的承载能力，防止在一定条件下出现脆 性破坏，应根据模板体系的重要性、荷载特征、连接方法等不同 情况，选用适合的钢材型号和材性，且宜采用Q235 钢和 Q345 钢。对模板的支架材料宜优先选用钢材。 | [11 empty] | 1
教育测验冷弯薄壁型钢用于承重模板结构时，其具备哪些性能指标需要合格保证？ | 3.2.2 用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板，应具 有抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫、磷含量的合格 保证；对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 | [11 empty] | 2
请问，在冷弯薄壁型钢模板结构设计图和材料订货文件中，应该注明哪些信息？ | 3.2.5 在冷弯薄壁型钢模板结构设计图中和材料订货文件中， 应注明所采用钢材的牌号和质量等级、供货条件及连接材料的型 号(或钢材的牌号)。必要时尚应注明对钢材所要求的机械性能 和化学成分的附加保证项目。 | [11 empty] | 1
根据《木结构设计规范》GB 50005的规定，模板结构或构件的木材材质等级应该根据什么要求选用？ | 3.3.2 模板结构设计应根据受力种类或用途按表3.3.2的要求 选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准 《木结构设计规范》 GB 50005 的规定。 表3.3.2 模板结构或构件的木材材质等级 | [11 empty] | 2
使用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板应采用哪些符合现行国家标准的钢材？ | 3.2.1 用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板，应采 用符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700规定的 Q235 钢 和《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591规定的Q345 钢。 | [11 empty] | 1
请问，对于模板结构或构件的树种和材料选择有哪些要求？ | 3.3.1 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量 好的材料，不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。 | [11 empty] | 2
速生林材在木结构设计规范 GB 50005 中要求进行什么处理？ | 3.3.5 当采用不常用树种木材作模板体系中的主梁、次梁、支 架立柱等的承重结构或构件时，可按现行国家标准《木结构设计 规范》 GB 50005 的要求进行设计。对速生林材，应进行防腐、 防虫处理。 | [11 empty] | 5
当脚手架的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，应对哪些部位的立杆段进行验算？ | 5.2.10 单、双排脚手架立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定： 1 当脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时，应计算底层立杆段； 2 当脚手架的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。 | [11 empty] | 1
从本规范的附录 A 附表 A.3.1-1 和附表 A.3.1-2 中，用于模板结构或构件的木材应该选用哪些树种？ | 3.3.4 用于模板结构或构件的木材，应从本规范附录 A 附表 A.3.1-1 和附表 A.3.1-2 所列树种中选用。主要承重构件应选用 针叶材；重要的木制连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺 陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。 | [11 empty] | 4
请问，在安装膨润土防水材料时，应如何进行固定？ | 4.7.5 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定；立面和斜面 上的固定间距宜为400mm～500mm, 平面上应在搭接缝处固定。 | [11 empty] | 20
在建筑施工模板工程中使用进口木材时，应符合哪些规定？ | 3.3.6 在建筑施工模板工程中使用进口木材时，应符合下列 规定： 1 应选择天然缺陷和干燥缺陷少、耐腐朽性较好的树种木材； 2 每根木材上应有经过认可的认证标识，认证等级应附有 说明，并应符合国家商检规定；进口的热带木材，还应附有无活 虫虫孔的证书； 3 进口木材应有中文标识，并应按国别、等级、规格分批 堆放，不得混淆；储存期间应防止木材霉变、腐朽和虫蛀； 4 对首次采用的树种，必须先进行试验，达到要求后方可 使用。 | [11 empty] | 3
什么是建筑模板结构或构件在采用铝合金型材时应该符合的标准？ | 3.4.1 当建筑模板结构或构件采用铝合金型材时，应采用纯铝 加入锰、镁等合金元素构成的铝合金型材，并应符合国家现行标 准《铝及铝合金型材》 YB 1703 的规定。 | [11 empty] | 1
根据规范，单、双排脚手架允许搭设高度[H]应按照哪个公式计算？ | 5.2.11 单、双排脚手架允许搭设高度[H]应按下列公式计算，并应取较小值： 式中：[H]——脚手架允许搭设高度(m)； gk——立杆承受的每米结构自重标准值(kN／m)，可按本规范附录A表A.0.1采用。 | [11 empty] | 5
根据现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005，对模板结构或构件木材的强度进行测试验证时，应该按照什么检验标准进行？ | 3.3.7 当需要对模板结构或构件木材的强度进行测试验证时，应 按现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005 的检验标准进行。 | [11 empty] | 1
施工现场制作的木构件，其木材含水率应符合哪些规定？ | 3.3.8 施工现场制作的木构件，其木材含水率应符合下列规定： 1 制作的原木、方木结构，不应大于25%; 2 板材和规格材，不应大于20%; 3 受拉构件的连接板，不应大于18%; 4 连接件，不应大于15%。 | [11 empty] | 1
请问如何计算由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw？ | 5.2.9 由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw，可按下式计算： 式中：Mwk——风荷载产生的弯矩标准值(kN·m)； wk——风荷载标准值(kN／m2)，应按本规范式(4.2.5)计算； la——立杆纵距(m)。 | [11 empty] | 3
钢材模板的质量应符合哪些国家标准的规定？ | 3.1.2 模板的钢材质量应符合下列规定： 1 钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700、 《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591的规定。 2 钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》 GB/T 13793 或《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3092 中规定的Q235 普通 钢管的要求，并应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 中 Q235A 级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂 纹的钢管。 3 钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》 GB/T 11352中规定的 ZG 200-420、ZG 230-450、ZG 270- 500和ZG 310-570号钢的要求。 4 钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB 15831的规定。 5 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》 GB/T 5117或《低合金钢焊条》 GB/T 5118中的规定。 6 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》GB/T 5780和《六角头螺栓》 GB/T 5782 的规定。 7 组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合 钢模板技术规范》 GB 50214 的规定。 | [11 empty] | 20
请问连墙件杆件的强度及稳定应满足哪些公式的要求？ | 5.2.12 连墙件杆件的强度及稳定应满足下列公式的要求： 式中：σ——连墙件应力值(N／mm2)； Ac——连墙件的净截面面积(mm2)； A——连墙件的毛截面面积(mm2)； Nl——连墙件轴向力设计值(N)； Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值，应按本规范第5.2.13条的规定计算； N0——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。单排架取2kN，双排架取3kN； φ——连墙件的稳定系数，应根据连墙件长细比按本规范附录A表A.0.6取值； f——连墙件钢材的强度设计值(N／mm2)，应按本规范表5.1.6采用。 | [11 empty] | 14
根据现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定，选材时是否可以利用商品材的等级标准替代？ | 3.3.3 用于模板体系的原木、方木和板材可采用目测法分级。 选材应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005 的规定， 不得利用商品材的等级标准替代。 | [11 empty] | 1
各层板的原材含水率不应大于多少？同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于多少？ | 3.5.2 各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各 层原材间的含水率差别不应大于5%。 | [11 empty] | 1
请问铝合金型材的横向、高向机械性能应符合哪些规定？ | 3.4.3 铝合金型材的横向、高向机械性能应符合表3.4.3的 规定。 表3.4.3 铝合金型材的横向、高向机械性能 注：材料状态代号名称： Cz—淬火(自然时效);Cs—淬火(人工时效)。 | [11 empty] | 1
请问竹胶合模板技术性能应符合表3.5.5的哪些规定？ | 3.5.5 竹胶合模板技术性能应符合表3.5.5的规定。 表3.5.5 竹胶合模板技术性能 | [11 empty] | 1
在进场的胶合模板方面，除了需要具有出厂质量合格证外，还需要保证什么？ | 3.5.4 进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外，还应保证 外观及尺寸合格。 | [11 empty] | 1
常用木胶合模板的厚度应该为多少？ | 3.5.6 常用木胶合模板的厚度宜为12mm 、15mm 、18mm, 其 技术性能应符合下列规定： 1 不浸泡，不蒸煮：剪切强度1.4～1.8N/mm²; 2 室温水浸泡：剪切强度1.2～1.8N/mm²; 3 沸水煮24h: 剪切强度1.2～1.8N/mm²; 4 含水率：5%～13%; 5 密度：450～880kg/m³; 6 弹性模量：4.5×10³~11.5×10³N/mm²。 | [11 empty] | 2
铝合金型材的机械性能应符合哪些规定？ | 3.4.2 铝合金型材的机械性能应符合表3.4.2的规定。 表3.4.2 铝合金型材的机械性能 续表3.4.2 注：材料状态代号名称：Cz—淬火(自然时效);Cs一淬火(人工时效)。 | [11 empty] | 2
请问常用复合纤维模板的厚度应为多少？ | 3.5.7 常用复合纤维模板的厚度宜为12mm 、15mm 、18mm, 其技术性能应符合下列规定： 1 静曲强度：横向28.22～32.3N/mm²; 纵向52 . 62~ 67.21N/mm²; 2 垂直表面抗拉强度：大于1.8N/mm²; 3 72h 吸水率：小于5%; 4 72h 吸水膨胀率；小于4%; 5 耐酸碱腐蚀性：在1%苛性钠中浸泡24h, 无软化及腐蚀 现象； 6 耐水气性能：在水蒸气中喷蒸24h 表面无软化及明显 膨胀； 7 弹性模量：大于6.0×10³N/mm²。 | [11 empty] | 20
当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算应满足哪个式子的要求？ | 5.2.15 当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算，应满足下式要求： 式中：Rc——扣件抗滑承载力设计值，一个直角扣件应取8.0kN。 | [11 empty] | 1
胶合模板板材应具备哪些表面特点和性能要求？ | 3.5.1 胶合模板板材表面应平整光滑，具有防水、耐磨、耐酸 碱的保护膜，并应有保温性能好、易脱模和可两面使用等特点。 板材厚度不应小于12mm, 并应符合国家现行标准《混凝土模板 用胶合板》 ZBB 70006 的规定。 | [11 empty] | 5
连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的承载力应如何计算？ | 5.2.14 连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的承载力应按下式计算： 式中：NV——连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的受拉(压)承载力设计值，应根据相应规范规定计算。 | [11 empty] | 1
根据表4.1.1，普通混凝土的自重标准值是多少？ | 4.1.1 永久荷载标准值应符合下列规定： 1 模板及其支架自重标准值 (Gk) 应根据模板设计图纸计 算确定。肋形或无梁楼板模板自重标准值应按表，4.1.1采用。 表4.1.1 楼板模板自重标准值 (kN/m²) 注：除钢、木外，其他材质模板重量见本规范附录B 中的附表 B。 2 新浇筑混凝土自重标准值(Gk), 对普通混凝土可采用 24kN/m³, 其他混凝土可根据实际重力密度或按本规范附录 B 表 B 确定。 3 钢筋自重标准值(Gsk) 应根据工程设计图确定。对一般 梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值：楼板可取 1.1kN; 梁可取1.5kN。 4 当采用内部振捣器时，新浇筑的混凝土作用于模板的侧 压力标准值 (G), 可按下列公式计算，并取其中的较小值： F=0.22YstoB (4.1.1-1) F=YH (4.1.1-2) 式中 F-— 新浇混凝土对模板的侧压力计算值 (kN/m²); Y。———混凝土的重力密度 (kN/m³); V—— 混凝土的浇筑速度 (m/h); to—- 新浇混凝土的初凝时间 (h), 可按试验确定；当 缺乏试验资料时，可采用to=200/(T+15)(T 为 混凝土的温度℃); B—— 外加剂影响修正系数；不掺外加剂时取1.0,掺具 有缓凝作用的外加剂时取1.2; B—— 混凝土坍落度影响修正系数；当坍落度小于30mm 时，取0.85;坍落度为50～90mm 时，取1.00; 坍落度为110～150mm 时，取1.15; H—— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总 高度 (m); 混凝土侧压力的计算分布图形 如图4.1.1 所示，图中 h=F/xc,h 为有效压头高度。 | [11 empty] | 4
立杆的稳定性应按哪个规范式计算？ | 5.3.1 立杆的稳定性应按本规范式(5.2.6-1)、式(5.2.6-2)计算。由风荷载产生的立杆段弯矩设计值Mw，可按本规范式(5.2.9)计算。 | [11 empty] | 4
如何计算立杆段的轴向力设计值N？ | 5.3.2 计算立杆段的轴向力设计值N，应按本规范式(5.2.7-1)、式(5.2.7-2)计算。施工荷载产生的轴向力标准值总和∑NQk，可按所选取计算部位立杆负荷面积计算。 | [11 empty] | 2
对于施工人员及设备荷载标准值，如何计算直接支承模板的小梁的均布活荷载标准值？ | 4.1.2 可变荷载标准值应符合下列规定： 1 施工人员及设备荷载标准值 (Qik), 当计算模板和直接支承模板的小梁 时，均布活荷载可取2.5kN/m², 再用集 中荷载2.5kN 进行验算，比较两者所得的 弯矩值取其大值；当计算直接支承小梁的 主梁时，均布活荷载标准值可取1.5kN/m²; 当计算支架立柱及其他支承结构构件时， 图4.1.1 混凝土侧压力 均布活荷载标准值可取1.0kN/m²。 注：1 对大型浇筑设备，如上料平台、混 凝土输送泵等按实际情况计算；采用布料机上料进行浇筑混凝 土时，活荷载标准值取4kN/m²。 2 混凝上堆积高度超过100mm以上者按实际高度计算。 3 模板单块宽度小于150mm 时，集中荷载可分布于相邻的2块 板面上。 2 振捣混凝土时产生的荷载标准值 (Qk), 对水平面模板可 采用2kN/m², 对垂直面模板可采用4kN/m², 且作用范围在新 浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内。 3 倾倒混凝土时，对垂直面模板产生的水平荷载标准值 (Qx) 可按表4.1.2采用。 表4.1.2 倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值 (kN/m²) 注：作用范围在有效压头高度以内。 | [11 empty] | 20
在计算正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值吗？ | 4.2.2 计算正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。 | [11 empty] | 1
什么是计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接强度时应采用的荷载设计值？ | 4.2.1 计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接强度 时，应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数)。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)，计算风荷载标准值时，应采用哪个年份的规定和风振系数？ | 4.1.3 风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版)中的规定计算，其中基本风压值应 按该规范附表D.4 中 n=10 年的规定采用，并取风振系数B=1。 | [11 empty] | 1
荷载分项系数应该按照哪个表格来采用？ | 4.2.3 荷载分项系数应按表4.2.3采用。 表4.2.3 荷载分项系数 续表4.2.3 | [11 empty] | 1
满堂脚手架立杆的计算长度应如何计算？ | 5.3.4 满堂脚手架立杆的计算长度应按下式计算： 式中：k——满堂脚手架立杆计算长度附加系数，应按表5.3.4采用； h——步距； μ——考虑满堂脚手整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按本规范附录C表C-1采用。 表5.3.4 满堂脚手架立杆计算长度附加系数 注：当验算立杆允许长细比时，取k＝1。 | [11 empty] | 2
在按极限状态设计时，对于承载能力极限状态，应如何确定荷载效应组合的设计值S？ | 4.3.1 按极限状态设计时，其荷载组合应符合下列规定： 1 对于承载能力极限状态，应按荷载效应的基本组合采用， 并应采用下列设计表达式进行模板设计： roS≤R (4.3.1-1) 式中 ro—— 结构重要性系数，其值按0.9采用； S—— 荷载效应组合的设计值； R—— 结构构件抗力的设计值，应按各有关建筑结构设 计规范的规定确定。 对于基本组合，荷载效应组合的设计值S 应从下列组合值中 取最不利值确定： ①由可变荷载效应控制的组合： (4.3.1-2) (4.3.1-3) 式中 Yc-— 永久荷载分项系数，应按本规范表4.2.3采用； Yoi 第i 个可变荷载的分项系数，其中Yai 为可变荷载 Q₁ 的分项系数，应按本规范表4.2.3采用； Gi 按各永久荷载标准值Gx计算的荷载效应值；Qk—— 按可变荷载标准值计算的荷载效应值，其中Qk 为诸可变荷载效应中起控制作用者； n—— 参与组合的可变荷载数。 ②由永久荷载效应控制的组合： (4.3.1-4) 式中 ——可变荷载Q 的组合值系数，当按本规范中规定的 各可变荷载采用时，其组合值系数可为0.7。 注：1 基本组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况； 2 当对Q 无明显判断时，轮次以各可变荷载效应为Q, 选其中 最不利的荷载效应组合； 3 当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时，参与组合的可变 荷载仅限于竖向荷载。 2) 对于正常使用极限状态应采用标准组合，并应按下列设 计表达式进行设计： S≤C (4.3.1-5) 式中 C—— 结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值， 应符合本规范第4.4节有关变形值的规定。 对于标准组合，荷载效应组合设计值S 应按下式采用： (4.3.1-6) | [11 empty] | 6
模板结构的设计荷载应包括哪些内容？模板结构荷载组合应符合什么规定？ | 4.3.3 爬模结构的设计荷载值及其组合应符合下列规定： 1 模板结构设计荷载应包括： 侧向荷载：新浇混凝土侧向荷载和风荷载。当为工作状态时 按6级风计算；非工作状态偶遇最大风力时，应采用临时固定 措施； 竖向荷载：模板结构自重，机具、设备按实计算，施工人员 按1.0kN/m² 采用； 混凝土对模板的上托力：当模板的倾角小于45°时，取3~ 5kN/m²; 当模板的倾角大于或等于45°时，取5～12kN/m²; 新浇混凝土与模板的粘结力：按0.5kN/m² 采用，但确定混 凝土与模板间摩擦力时，两者间的摩擦系数取0.4～0.5; 模板结构与滑轨的摩擦力：滚轮与轨道间的摩擦系数取 0.05,滑块与轨道间的摩擦系数取0.15～0.50。 2 模板结构荷载组合应符合下列规定： 计算支承架的荷载组合：处于工作状态时，应为竖向荷载加 迎墙面风荷载；处于非工作状态时，仅考虑风荷载； 计算附墙架的荷载组合：处于工作状态时，应为竖向荷载加 背墙面风荷载；处于非工作状态时，仅考虑风荷载。 | [11 empty] | 20
在指定的背景信息中，禁止使用的是什么类型的钢管？ | 3.1.3 严禁使用打孔的钢管。 | [11 empty] | 4
在什么条件下可以按照规范第5.2.6条～第5.2.10条双排脚手架的规定进行计算？ | 5.3.6 当满堂脚手架立杆间距不大于1.5m×1.5m，架体四周及中间与建筑物结构进行刚性连接，并且刚性连接点的水平间距不大于4.5m，竖向间距不大于3.6m时，可按本规范第5.2.6条～第5.2.10条双排脚手架的规定进行计算。 | [11 empty] | 15
对于钢面板及支架的作用荷载设计值，一般可以乘以什么系数进行折减？在什么情况下不需要进行折减？ | 4.2.4 钢面板及支架作用荷载设计值可乘以系数0.95进行折 减。当采用冷弯薄壁型钢时，其荷载设计值不应折减。 4.3 荷 载 组 合 | [11 empty] | 1
模板及其支架荷载效应组合的各项荷载标准值组合应符合哪个表的规定？ | 4.3.2 参与计算模板及其支架荷载效应组合的各项荷载的标准 值组合应符合表4.3.2的规定。 表4.3.2 模板及其支架荷载效应组合的各项荷载标准值组合 续表4.3.2 注：验算挠度应采用荷载标准值；计算承载能力应采用荷载设计值。 | [11 empty] | 1
当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应该计算哪个部位的立杆稳定性？ | 5.3.3 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定： 1 当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应计算底层立杆段； 2 当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段进行验算； 3 当架体上有集中荷载作用时，尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的立杆段。 | [11 empty] | 1
组合钢模板结构或其构配件的最大变形值不得超过表14.4.2规定的多少？ | 4.4.2 组合钢模板结构或其构配件的最大变形值不得超过 表14.4.2的规定。 表4.4.2 组合钢模板及构配件的容许变形值(mm) 注：L 为计算跨度， B 为柱宽。 | [11 empty] | 1
请问满堂脚手架纵、横水平杆的计算应符合哪些规定？ | 5.3.5 满堂脚手架纵、横水平杆计算应符合本规范第5.2.1条～第5.2.5条的规定。 | [11 empty] | 1
液压滑动模板结构的荷载设计值应按照什么表格采用？ | 4.3.4 . 液压滑动模板结构的荷载设计值及其组合应符合下列 规定： 1 模板结构设计荷载类别应按表4.3.4-1采用。 2 计算滑模结构构件的荷载设计值组合应按表4.3.4-2 采用。 表4.3.4-1 液压滑动模板荷载类别 续表4.3.4-1 表4.3.4-2 计算滑模结构构件的荷载设计值组合 注：1 风荷载设计值参与活荷载设计值组合时，其组合后的效应值应乘0.9的组 合系数： 2 计算承载能力时应取荷载设计值；验算挠度时应取荷载标准值。 | [11 empty] | 1
计算滑模结构构件的荷载设计值组合应按照什么表格采用？ | 4.3.4 . 液压滑动模板结构的荷载设计值及其组合应符合下列 规定： 1 模板结构设计荷载类别应按表4.3.4-1采用。 2 计算滑模结构构件的荷载设计值组合应按表4.3.4-2 采用。 表4.3.4-1 液压滑动模板荷载类别 续表4.3.4-1 表4.3.4-2 计算滑模结构构件的荷载设计值组合 注：1 风荷载设计值参与活荷载设计值组合时，其组合后的效应值应乘0.9的组 合系数： 2 计算承载能力时应取荷载设计值；验算挠度时应取荷载标准值。 | [11 empty] | 1
模板及其支架设计需要满足哪些要求？ | 5.1.2 模板及其支架的设计应符合下列规定： 1 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承 受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风 荷载。 2 构造应简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎、安装和混凝 土的浇筑、养护。 3 混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑， 每层厚度不得大于400mm。 4 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳 定性时，应符合相应材质结构设计规范的规定。 | [11 empty] | 20
请问液压滑模装置部件在使用荷载下的最大变形值不得超过哪些容许值？ | 4.4.3 液压滑模装置的部件，其最大变形值不得超过下列容 许值： 1 在使用荷载下，两个提升架之间围圈的垂直与水平方向 的变形值均不得大于其计算跨度的1/500; 2 在使用荷载下，提升架立柱的侧向水平变形值不得大 于2mm; 3 支承杆的弯曲度不得大于L/500。 | [11 empty] | 1
根据13.4.1节的规定，当锅炉上装有两个安全阀时，应该按照什么数值来进行定压？ | 13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表 13.4.1 的规定。锅炉上装有两 个安全阀时，其中的一个按表中较高值定压， 另一个按较低值定压。装有一个安全 阀时，应按较低值定压。 表 13.4.1 安全阀定压规定 检验方法:检查定压合格证书。 | [11 empty] | 1
在爬模及其部件的设计中，爬架立柱的安装变形值不得大于爬架立柱高度的多少分之一？ | 4.4.4 爬模及其部件的最大变形值不得超过下列容许值： 1 爬模应采用大模板； 2 爬架立柱的安装变形值不得大于爬架立柱高度的1/1000; 3 爬模结构的主梁，根据重要程度的不同，其最大变形值 不得超过计算跨度的1/500～1/800; 4 支点间轨道变形值不得大于2mm。 | [11 empty] | 1
模板及其支架的设计应该根据哪些条件进行？ | 5.1.1 模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、 地基土类别、施工设备和材料等条件进行。 | [11 empty] | 20
根据上述内容，请问模板设计应包括哪些内容？ | 5.1.3 模板设计应包括下列内容： 1 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施，确定其构造 和所承受的荷载； 2 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异形模 板大样图； 3 按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算； 4 制定模板安装及拆除的程序和方法； 5 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划； 6 编制模板施工安全、防火技术措施及设计、施工说明书。 | [11 empty] | 15
钢构件设计中，截面塑性发展系数应取多少？ | 5.1.4 模板中的钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计 规范》 GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的 规定，其截面塑性发展系数应取1.0。组合钢模板、大模板、滑升模板等的设计尚应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》 GB 50214 和《滑动模板工程技术规范》 GB 50113 的相应规定。 | [11 empty] | 10
在满堂支撑架顶部施工层，荷载应如何传递给立杆？ | 5.4.1 满堂支撑架顶部施工层荷载应通过可调托撑传递给立杆。 | [11 empty] | 1
支架立柱及桁架的受压构件长细比应符合什么规定？ | 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定： 1 受压构件长细比：支架立柱及桁架，不应大于150;拉 条、缀条、斜撑等连系构件，不应大于200; 2 受拉构件长细比：钢杆件，不应大于350;木杆件，不 应大于250。 | [11 empty] | 1
受压立杆在模板中的木构件设计中应满足什么计算要求？并且其梢径不得小于多少毫米？ | 5.1.5 模板中的木构件设计应符合现行国家标准《木结构设计 规范》 GB 50005 的规定，其中受压立杆应满足计算要求，且其 梢径不得小于80mm。 | [11 empty] | 1
请问如何计算立杆段的轴向力设计值N？ | 5.4.4 计算立杆段的轴向力设计值N，应按下列公式计算： 式中：∑NGk——永久荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN)； ∑NQk——可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN)。 | [11 empty] | 1
在使用扣件式钢管脚手架作为支架立柱时，应符合哪些规定？ | 5.1.7 用扣件式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定： 1 连接扣件和钢管立杆底座应符合现行国家标准《钢管脚 手架扣件》 GB 15831 的规定； 2 承重的支架柱，其荷载应直接作用于立杆的轴线上，严 禁承受偏心荷载，并应按单立杆轴心受压计算；钢管的初始弯曲 率不得大于1/1000,其壁厚应按实际检查结果计算； 3 当露天支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于5;当高 宽比大于5时，必须加设抛撑或缆风绳，保证宽度方向的稳定。 | [11 empty] | 13
请问钢面板抗弯强度应如何计算？ | 5.2.1 面板可按简支跨计算，应验算跨中和悬臂端的最不利抗 弯强度和挠度，并应符合下列规定： 1 抗 弯 强 度 计 算 1)钢面板抗弯强度应按下式计算： (5.2.1-1) 式中 Mmx—— 最不利弯矩设计值，取均布荷载与集中荷载分 别作用时计算结果的大值； W—— 净截面抵抗矩，按本规范表5 .2 . 1- 1 或 表 5.2.1-2查取； f—— 钢材的抗弯强度设计值，应按本规范附录 A 的表A.1.1-1 或 表 A.2.1-1 的规定采用。 2)木面板抗弯强度应按下式计算： (5.2.1-2) 式中 Wm——木板毛截面抵抗矩； fm—— 木材抗弯强度设计值，按本规范附录 A 表 A.3.1-3～ 表 A.3.1-5 的规定采用。 表5.2.1-1 组合钢模板2.3mm厚面板力学性能 注：1 括号内数据为净截面； 2 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、 0.6m 和0.45m; 高度全为55mm。 3)胶合板面板抗弯强度应按下式计算： (5.2.1-3) 式中 Wj—— 胶合板毛截面抵抗矩； fm- 胶合板的抗弯强度设计值，应按本规范附录 A 的 表A.5.1～ 表 A.5.3 采用。 表5.2.1-2 组合钢模板2.5mm 厚面板力学性能 注；1 括号内数据为净截面； 2 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m 、1.2m 、0.9m 、0.75m、 0.6m 和0.45m; 高度全为55mm。 2)挠度应按下列公式进行验算： 或 (5.2.1-4) (5.2.1-5) 式中 qx——恒荷载均布线荷载标准值； P—— 集中荷载标准值； E—— 弹性模量； Ix—— 截面惯性矩； L—— 面板计算跨度； [v]—— 容许挠度。钢模板应按本规范表4.4.2采用；木 和胶合板面板应按本规范第4.4.1条采用。 | [11 empty] | 1
什么是爬模设计时支承架和锚固装置的设计能力要求？ | 5.1.10 当采用卷扬机和钢丝绳牵拉进行爬模设计时，其支承架 和锚固装置的设计能力，应为总牵引力的3～5倍。 | [11 empty] | 1
立杆的稳定性应按本规范的哪两个式子进行计算？由风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mw，可以按本规范的哪个式子计算？ | 5.4.3 立杆的稳定性应按本规范式(5.2.6-1)、式(5.2.6-2)计算。由风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mw，可按本规范式(5.2.9)计算。 | [11 empty] | 1
门式钢管脚手架支撑立柱的荷载应该如何作用？ | 5.1.8 用门式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定： 1 几种门架混合使用时，必须取支承力最小的门架作为设 计依据； 2 荷载宜直接作用在门架两边立杆的轴线上，必要时可设 横梁将荷载传于两立杆顶端，且应按单榀门架进行承力计算； 3 门架结构在相邻两榀之间应设工具式交叉支撑，使用的 交叉支撑线刚度必须满足下式要求： (5.1.8) 式中 Ib——剪刀撑的截面惯性矩； Lo——剪刀撑的压曲长度； I-——门架的截面惯性矩； ho—— 门架立杆高度。 4 当门架使用可调支座时，调节螺杆伸出长度不得大 于150mm; 5 当露天门架支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于5; 当高宽比大于5时，必须使用缆风绳，保证宽度方向的稳定。 | [11 empty] | 20
请问如何计算对拉螺栓强度？ | 5.2.3 对拉螺栓应确保内、外侧模能满足设计要求的强度、刚 度和整体性。 对拉螺栓强度应按下列公式计算： N=abF。 (5.2.3-1) 图5.2.2-4 桁架节点集中荷载布置图(全跨等分) 图5.2.2-5 桁架节点集中荷载布置图(中间等分) N?=Aft (5.2.3-2) Nh>N (5.2.3-3) 式中 N—- 对拉螺栓最大轴力设计值； Nh—— 对拉螺栓轴向拉力设计值，按本规范表5.2.3 采用； a—— 对拉螺栓横向间距； b—— 对拉螺栓竖向间距； F,—— 新浇混凝土作用于模板上的侧压力、振捣混凝土 对垂直模板产生的水平荷载或倾倒混凝土时作用 于模板上的侧压力设计值： F、=0.95(r;F+raQ)或Fs=0.95(r:Gk+r₀Q); 其中0.95为荷载值折减系数； An—— 对拉螺栓净截面面积，按本规范表5.2.3采用； f1—— 螺栓的抗拉强度设计值，按本规范附录 A 表 A.1.1-4 采用。 表5.2.3 对拉螺栓轴向拉力设计值 (N?) | [11 empty] | 3
在设计和施工烟囱、水塔和其他高大构筑物的模板工程时，应该采取什么样的专项施工安全措施？ | 5.1.11 烟囱、水塔和其他高大构筑物的模板工程，应根据其特 点进行专项设计，制定专项施工安全措施。 | [11 empty] | 1
满堂支撑架的构造设置应符合本规范的哪一条规定？ | 5.4.2 满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为普通型构造与加强型构造，其构造设置应符合本规范第6.9.3条的规定，两种类型满堂支撑架立杆的计算长度应符合本规范第5.4.6条的规定。 | [11 empty] | 4
在哪些情况下，水平支承梁的设计应采取防倾倒措施，并且不得取消或改动销紧装置的作用？ | 5.1.9 遇有下列情况时，水平支承梁的设计应采取防倾倒措施， 不得取消或改动销紧装置的作用，且应符合下列规定： 1 水平支承如倾斜或由倾斜的托板支承以及偏心荷载情况 存在时； 2 梁由多杆件组成； 3 当梁的高宽比大于2.5时，水平支承梁的底面严禁支承 在50mm 宽的单托板面上； 4 水平支承梁的高宽比大于2.5时，应避免承受集中荷载。 | [11 empty] | 1
两种类型满堂支撑架立杆的计算长度应符合本规范的哪一条规定？ | 5.4.2 满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为普通型构造与加强型构造，其构造设置应符合本规范第6.9.3条的规定，两种类型满堂支撑架立杆的计算长度应符合本规范第5.4.6条的规定。 | [11 empty] | 4
按照5.2.6节中的公式，立柱底地基承载力应如何计算？ | 5.2.6 立柱底地基承载力应按下列公式计算： (5.2.6) 式中 p—— 立柱底垫木的底面平均压力； N—- 上部立柱传至垫木顶面的轴向力设计值； A— 垫木底面面积； fak——地基土承载力设计值，应按现行国家标准《建筑 地基基础设计规范》 GB 50007 的规定或工程地质 报告提供的数据采用； m;——立柱垫木地基土承载力折减系数，应按表5.2.6 采用。 表5.2.6 地基土承载力折减系数 (m₁) 注：1 立柱基础应有良好的排水措施，支安垫木前应适当洒水将原土表面夯实 夯平； 2 回填土应分层夯实，其各类回填土的干重度应达到所要求的密实度。 | [11 empty] | 20
请问柱箍计算中柱箍间距应如何计算？ | 5.2.4 柱箍应采用扁钢、角钢、槽钢和木楞制成，其受力状态 应为拉弯杆件，柱箍计算(图5.2.4)应符合下列规定： 1. 柱箍间距(l₁) 应按下列各式的计算结果取其小值： 1)柱模为钢面板时的柱箍间距应按下式计算： (5.2.4-1) 式中 l₁—— 柱箍纵向间距 (mm); E—— 钢材弹性模量 (N/mm²), 按本规范附录 A 的 表 A.1.3 采用； - 柱模板 一 块板的惯性矩 (mm⁴), 按 本 规 范 表5.2.1-1或表5.2.1-2采用； F— 新 浇 混 凝 土 作 用 于 柱 模 板 的 侧 压 力 设 计 值 (N/mm²), 按本规范式(4. 1. 1- 1)或式(4. 1. 1- 2)计算； b——柱模板一块板的宽度 (mm)。 2)柱模为木面板时的柱箍间距应按下式计算： (5.2.4-2) 式 中 E—-- 柱木面板的弹性模量 (N/mm²), 按本规范附录 A 的表 A.3.1-3～ 表 A.3.1-5 采用； I 柱木面板的惯性矩 (mm⁴); b— 柱木面板一块的宽度 (mm)。 3)柱箍间距还应按下式计算： (5.2.4-3) 式中 W—— 钢或木面板的抵抗矩； f—— 钢材抗弯强度设计值，按本规范附录A 表 A.1.1- 1 和表 A.2.1- 1 采用； fm—— 木材抗弯强度设计值，按本规范附录A 表 A.3.1-3~ 表 A.3.1-5 采用。 2 柱箍强度应按拉弯杆件采用下列公式计算；当计算结果 不满足本式要求时，应减小柱箍间距或加大柱箍截面尺寸： (5.2.4-4) 其中 q=Fsb₁ (5.2.4-5) (5.2.4-6) (5.2.4-7) 式中 N—— 柱箍轴向拉力设计值； q—— 沿柱箍跨向垂直线荷载设计值； Aa—— 柱箍净截面面积； Mx—— 柱箍承受的弯矩设计值； Wmx——柱箍截面抵抗矩，可按本规范表5.2.2-1采用； L₁-— 柱箍的间距； l₂— 长边柱箍的计算跨度； l₃——短边柱箍的计算跨度。 3 挠度计算应按本规范式(5.2.1-4)进行验算。 | [11 empty] | 1
当满堂脚手架立杆间距满足什么条件时可以按双排脚手架的规定进行计算？ | 5.3.6 当满堂脚手架立杆间距不大于1.5m×1.5m，架体四周及中间与建筑物结构进行刚性连接，并且刚性连接点的水平间距不大于4.5m，竖向间距不大于3.6m时，可按本规范第5.2.6条～第5.2.10条双排脚手架的规定进行计算。 | [11 empty] | 20
根据5.2.2中的规定，次、主楞梁的抗弯强度应如何计算？ | 5.2.2 支承楞梁计算时，次楞一般为2跨以上连续楞梁，可按 本规范附录C 计算，当跨度不等时，应按不等跨连续楞梁或悬 臂楞梁设计；主楞可根据实际情况按连续梁、简支梁或悬臂梁设 计；同时次、主楞梁均应进行最不利抗弯强度与挠度计算，并应 符合下列规定： 1 次、主楞梁抗弯强度计算 1)次、主钢楞梁抗弯强度应按下式计算： (5.2.2-1) 式中 Mmx—— 最不利弯矩设计值。应从均布荷载产生的弯矩 设计值M 、 均布荷载与集中荷载产生的弯矩设 计值M₂ 和悬臂端产生的弯矩设计值M₃ 三者中， 选取计算结果较大者； W—— 截面抵抗矩，按本规范表5.2.2查用； f— 钢材抗弯强度设计值，按本规范附录 A 的表 A.1.1- 1 或表 A.2.1- 1 采用。 2)次、主铝合金楞梁抗弯强度应按下式计算： (5.2.2-2) 式中 fm—— 铝合金抗弯强度设计值，按本规范附录A 的表 A.4.1 采用。 3)次、主木楞梁抗弯强度应按下式计算： (5.2.2-3) 式中 fm—— 木材抗弯强度设计值，按本规范附录 A 的表 A.3.1-3 、 表 A.3.1-4 及表 A.3.1-5 的规定采用。 4)次、主钢桁架梁计算应按下列步骤进行： ①钢桁架应优先选用角钢、扁钢和圆钢筋制成； ②正确确定计算简图(见图5.2.2-1～图5.2.2-3);表5.2.2 各种型钢钢楞和木楞力学性能 ③分析和准确求出节点集中荷载P 值 ； ④求解桁架各杆件的内力； ⑤选择截面并应按下列公式核验杆件内力： 拉杆 压杆 (5.2.2-4) (5.2.2-5) 式 中 N— 轴向拉力或轴心压力； A— 杆件截面面积； φ——轴心受压杆件稳定系数。根据长细比(λ)值查木 规范附录 D, 其 中l 为杆件计算跨度， i 为杆件回 转半径； f— 钢材抗拉、抗压强度设计值。按本规范附录 A 表 A.1.1-1 或表 A.2.1-1 采用。 图5.2.2-1 轻型桁架计算简图示意 图5.2.2-2 曲面可变桁架计算简图示意 2 次、主楞梁抗剪强度计算 1)在主平面内受弯的钢实腹构件，其抗剪强度应按下 式计算： 图5.2.2-3 可调桁架跨长计算简图示意 (5.2.2-6) 式 中 V—— 计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值； So——计算剪力应力处以上毛截面对中和轴的面积矩； I—— 毛截面惯性矩； tw——腹板厚度； f.—— 钢材的抗剪强度设计值，查本规范附录 A 表 A.1.1-1 和表 A.2.1-1。 2)在主平面内受弯的木实截面构件，其抗剪强度应按 下式计算： (5.2.2-7) 式中 b—— 构件的截面宽度； f、— 木材顺纹抗剪强度设计值。查本规范附录 A 表 A.3.1-3～ 表 A.3.1-5; 其余符号同式(5.2.2-6)。 3 挠度计算 1)简支楞梁应按本规范式(5.2.1-4)或式(5.2.1-5) 验算。 2)连续楞梁应按本规范附录C 中的表验算。 3)桁架可近似地按有n 个节间在集中荷载作用下的简 支梁(根据集中荷载布置的不同，分为集中荷载将 全跨等分成n 个节间，见图5.2.2-4和边集中荷载距 支座各1/2节间，中间部分等分成n- 1 个节间，见 图5.2.2-5)考虑，采用下列简化公式验算： 当 n 为奇数节间，集中荷载 P 布置见图5.2.2-4,挠度验算 公式为： (5.2.2-8) 当n 为奇数节间，集中荷载 P 布置见图5.2.2-5,挠度验算 公式为： (5.2.2-9) 当n 为偶数节问，集中荷载P 布置见图5.2.2-4,挠度验算 公式为： (5.2.2-10) 当n 为偶数节间，集中荷载P 布置见图5.2.2-5,挠度验算 公式为： (5.2.2-11) 式中 n—— 集中荷载P 将全跨等分节间的个数； P— 集中荷载设计值； L—— 桁架计算跨度值； E—— 钢材的弹性模量； I—— 跨中上、下弦及腹杆的毛截面惯性矩。 | [11 empty] | 1
请问爬模的组成部分有哪些？ | 5.3.1 爬模应由模板、支承架、附墙架和爬升动力设备等组成 (见图5.3.1)。各部分计算时的荷载应按本规范第4.3.4条 采用。 | [11 empty] | 20
木立柱的强度计算公式为什么是(5.2.5-1)式？ | 5.2.5 木、钢立柱应承受模板结构的垂直荷载，其计算应符合 下列规定： 1 木立柱计算 1)强度计算： (5.2.5-1) 2)稳定性计算： (5.2.5-2) 式中 N—— 轴心压力设计值 (N); An——木立柱受压杆件的净截面面积 (mm²); f.— 木材顺纹抗压强度设计值 (N/mm²), 按本规范 附录 A 表 A.3.1-3～ 表 A.3.1-5 及 A.3.3 条 采用； A。 ——木立柱跨中毛截面面积 (mm²), 当无缺口时， A₀ =A; φ——轴心受压杆件稳定系数，按下列各式计算： 当树种强度等级为TC17 、TC15 及 TB20 时： λ≤75 λ>75 当树种强度等级为TC13 、TC11 、TB17 λ≤91 >91 (5.2.5-3) (5.2.5-4) 及 TB15 时： (5.2.5-5) (5.2.5-6) (5.2.5-7) (5.2.5-8)式中 λ——长细比； Lo——木立柱受压杆件的计算长度，按两端铰接计算 Lo=L(mm),L 为单根木立柱的实际长度； i—— 木立柱受压杆件的回转半径 (mm); I—— 受压杆件毛截面惯性矩 (mm⁴); A—— 杆件毛截面面积 (mm²)。 2'工具式钢管立柱(图5.2.5-1和图5.2.5-2)计算 1)CH 型和YJ 型工具式钢管支柱的规格和力学性能应 符合表5.2.5-1和表5.2.5-2的规定。 表5.2.5-1 CH、YJ型钢管支柱规格 续表5.2.5-1 注：下套管长度应大于钢管总长的1/2以上。 (b) 图5.2.5-1 钢管立柱类型( 一) 1一顶板；2一套管；3—插销；4—插管；5—底板； 6一琵查撑；7一螺栓；8一转盘 表5.2.5-2 CH、YJ 型钢管支柱力学性能 图5.2.5-2 钢管立柱类型(二) 1一顶板；2一套管；3—插销；4一插管；5—底板；6—琵琶撑； 7一螺栓；8—转盘；9—螺管；10一手柄；11一螺旋套； (b)—CH 型 ；(c)—YJ 型 2)工具式钢管立柱受压稳定性计算： ①立柱应考虑插管与套管之间因松动而产生的偏心(按偏半 个钢管直径计算),应按下式的压弯杆件计算： (5.2.5-9) 式中 N—— 所计算杆件的轴心压力设计值； 4x—— 弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数，根据 的值和钢材屈服强度 (fy), 按本规范附 录D 的表D 采用，其中,Ix 为上插管惯性矩， I₂ 为下套管惯性矩； A—— 钢管毛截面面积； Ru—— 等效弯矩系数，此处为Au=1.0; Mx—— 弯矩作用平面内偏心弯矩值， ,d 为 钢管支柱外径； Wix—— 弯矩作用平面内较大受压的毛截面抵抗矩； Nex—— 欧拉临界力， ,E 钢管弹性模量，按 本规范附录 A 的表 A.1.3 采用。 ②立柱上下端之间，在插管与套管接头处，当设有钢管扣件 式的纵横向水平拉条时，应取其最大步距按两端饺接轴心受压杆 件计算。 轴心受压杆件应按下式计算： (5.2.5-10) 式中 式中 式中 (3) N—— 轴心压力设计值； φ——轴心受压稳定系数(取截面两主轴稳定系数中的 较小者),并根据构件长细比和钢材屈服强度 (fy) 按本规范附录 D 表 D 采用； A—— 轴心受压杆件毛截面面积； f-- 钢材抗压强度设计值，按本规范附录A 表 A.1.1- 1 和表A.2.1- 1 采用。 3)插销抗剪计算： N≤2Af (5.2.5-11) f-— 钢插销抗剪强度设计值，按本规范附录 A 表 A.1.1-4 和表A.2.1-3 采用； A。——钢插销的净截面面积。 4)插销处钢管壁端面承压计算： N≤ftA? (5.2.5-12) f?-- 插销孔处管壁端承压强度设计值，按本规范附录 A 表 A.1.1- 1 和表A.2.1-3 采用； Ab——两个插销孔处管壁承压面积， Ak = 2dt,d 为插销 直径，t 为管壁厚度。 扣件式钢管立柱计算 1)用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件 计算，其计算应符合本规范公式(5.2.5-10),公式 中计算长度采用纵横向水平拉杆的最大步距，最大 步距不得大于1.8m, 步距相同时应采用底层步距； 2)室外露天支模组合风荷载时，立柱计算应符合下式 要求： (5.2.5-13) (5.2.5-14) (5.2.5-15) 式中 ——各恒载标准值对立杆产生的轴向力之和； ——各活荷载标准值对立杆产生的轴向力之和， 另加 的值； wk—— 风荷载标准值，按本规范第4.1.3条规定 计算； h—— 纵横水平拉杆的计算步距； la——立柱迎风面的间距； b—— 与迎风面垂直方向的立柱间距。 4 门形钢管立柱的轴力应作用于两端主立杆的顶端，不得 承受偏心荷载。门形立柱的稳定性应按下列公式计算： (5.2.5-16) 其中不考虑风荷载作用时，轴向力设计值N 应按下式计算： (5.2.5-17) 当露天支模考虑风荷载时，轴向力设计值N 应按下列公式 计算取其大值： (5.2.5-18) (5.2.5-19) (5.2.5-20) (5.2.5-21) (5.2.5-22) 式中 N—— 作用于一榀门型支柱的轴向力设计值； Nck——每米高度门架及配件、水平加固杆及纵横扫地杆、 剪刀撑自重产生的轴向力标准值； ———榀门架范围内所作用的模板、钢筋及新浇混凝 土的各种恒载轴向力标准值总和； Nak- -—榀门架范围内所作用的振捣混凝土时的活荷载 标准值； Ho—— 以米为单位的门型支柱的总高度值； M,—— 风荷载产生的弯矩标准值； 9w—— 风线荷载标准值； h—— 垂直门架平面的水平加固杆的底层步距； Ao———榀门架两边立杆的毛截面面积，Ao=2A; k—— 调整系数，可调底座调节螺栓伸出长度不超过 200mm 时，取1.0;伸出长度为300mm, 取0.9; 超过300mm, 取0.8; f-- 钢管强度设计值，按本规范表 A.1.1-1 和表 A.2.1-1采用。 φ—— 门型支柱立杆的稳定系数，按λ= kho/i 查本规 范附录D 的表 D 采用；门架立柱换算截面回转半 径i, 可按表5.2.5-3采用，也可按式(5.2.5- 21)和式(5.2.5-22)计算； ko——长度修正系数。门型模板支柱高度 Ho≤30m 时， ko=1.13;H₀=31～45m 时，ko=1.17;H₀= 46～60m 时，ko=1.22; ho——门型架高度，按表5.2.5-3采用； h₁—— 门型架加强杆的高度，按表5.2.5-3采用； A₁— 门架一边立杆的毛截面面积，按表5.2.5-3采用； Io——门架一边立杆的毛截面惯性矩，按表5.2.5-3 采用； I1——门架一边加强杆的毛截面惯性矩，按表5.2.5-3 采用。 表5.2.5-3 门型脚手架支柱钢管规格、尺寸和截面几何特性 续表5.2.5-3 注：1 表中门架代号应符合国家现行标准《门式钢管脚手架》 JG13 的规定； 2 当采用的门架集合尺寸及杆件规格与本表不符合时应按实际计算。 | [11 empty] | 7
请问立杆稳定性计算部位的确定应符合哪些规定？ | 5.4.5 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定： 1 当满堂支撑架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应计算底层与顶层立杆段； 2 应符合本规范第5.3.3条第2款、第3款的规定。 | [11 empty] | 2
在框架和剪力墙的模板、钢筋全部安装完毕后，应验算什么？ | 5.2.7 框架和剪力墙的模板、钢筋全部安装完毕后，应验算 在本地区规定的风压作用下，整个模板系统的稳定性。其验算 方法应将要求的风力与模板系统、钢筋的自重乘以相应荷载分 项系数后，求其合力作用线不得超过背风面的柱脚或墙底脚的 外边。 | [11 empty] | 5
附墙架各杆件是否需要进行验算？ | 5.3.4 附墙架各杆件应按支承架和构造要求选用，强度和稳定 性都能满足要求，可不必进行验算。 | [11 empty] | 1
爬模的支承架应按偏心受压格构式构件计算时需要进行哪些验算？ | 5.3.3 爬模的支承架应按偏心受压格构式构件计算，应进行整 体强度验算、整体稳定性验算、单肢稳定性验算和缀条验算。计 算方法应按现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017的有关 规定进行。 | [11 empty] | 1
在挖掘机进行作业时，应该注意哪些操作步骤以确保安全？ | 5.2.6 作业时，挖掘机应保持水平位置，行走机构应制动，履 带或轮胎应掬紧。 | [11 empty] | 20
在爬模模板的验算中，应该如何分别考虑混凝土浇筑阶段和爬升阶段？ | 5.3.2 爬模模板应分别按混凝土浇筑阶段和爬升阶段验算。 | [11 empty] | 1
什么是在安装过程中应设置的临时固定设施？ | 6.1.4 拼装高度为2m 以上的竖向模板，不得站在下层模板上 拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。 | [11 empty] | 10
在混凝土结构施工过程中，如果模板的结构已经拆除，但混凝土强度还未达到设计强度值，而需要在结构上加置施工荷载时，应该怎么处理？ | 7.1.13 已拆除了模板的结构，应在混凝土强度达到设计强度值 后方可承受全部设计荷载。若在未达到设计强度以前，需在结构 上加置施工荷载时，应另行核算，强度不足时，应加设临时 支撑。 | [11 empty] | 1
7. 当层间高度为5m时，应该采用何种支模方式？ | 6.1.2 模板构造与安装应符合下列规定： 1 模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、 门架等支架立柱不得混用。 2 竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设 垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚 实，并应有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施；对特别重要 的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱下沉。对冻胀 性土应有防冻融措施。 3 当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过8m 时，若地 基土达不到承载要求，无法防止立柱下沉，则应先施工地面下的 工程，再分层回填夯实基土，浇筑地面混凝土垫层，达到强度后 方可支模。 4 模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临 时固定设施。 5 现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4m 时，模板应起 拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000~ 3/1000。 6 现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及其支架 应符合下列规定： 1)下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力，否 则应加设支撑支架； 2)上层支架立柱应对准下层支架立柱，并应在立柱底 铺设垫板； 3)当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时，其支撑结构 的承载能力和刚度必须符合设计构造要求。 7 当层间高度大于5m 时，应选用桁架支模或钢管立柱支 模。当层间高度小于或等于5m 时，可采用木立柱支模。 | [11 empty] | 20
在安装承重焊接钢筋骨架和模板时，应遵守哪些规定？ | 6.1.5 当承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时，应符合下列 规定： 1 梁的侧模、底模必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。 2 安装钢筋模板组合体时，吊索应按模板设计的吊点位置 绑扎。 | [11 empty] | 1
请问如何计算螺栓孔壁局部承压？ | 5.3.5 附墙架与钢筋混凝土外墙的穿墙螺栓连接验算应符合下 列规定： 1)4个及以上穿墙螺栓应预先采用钢套管准确留出孔洞。 固定附墙架时，应将螺栓预拧紧，将附墙架压紧在墙面上。 2计算简图见图5.3.5-1。 图中符号： w— 作用在模板上的风荷载， 风向背离墙面； L₁——风荷载与上排固定附墙架 螺栓的距离； l₂—— 两排固定附墙架螺栓的 间距； Q₁—— 模板传来的荷载，离开墙 面ei; Q₂—— 支承架传来的荷载，离开 墙面ez; RA—— 固定附墙架的上排螺栓 拉力； R—— 固定附墙架的下排螺栓 拉力； R—— 垂直反力。 应按一个螺栓的剪、拉强度 及综合公式小于1的验算，还应验算 W 附墙架靠墙肢轴力对螺栓产生的抗弯强度计算。 4)螺栓孔壁局部承压应按下列公式计算(图5.3.5-2); 图5.3.5-2 螺栓孔混凝土承压计算 (5.3.5-1) F,=1.5βf。Am (5.3.5-2) F₁>R₁ 或 R₂ (5.3.5-3) 式中 R₁ 、R₂—— 一个螺栓预留孔混凝土孔壁所承受的压力； b——混凝土外墙的厚度； bi 、b2——孔壁压力R1 、R₂ 沿外墙厚度方向承压面的 长度； F:—— 一个螺栓预留孔混凝土孔壁局部承压允许设 计值； β——混凝土局部承压提高系数，采用1.73; f.—— 按实测所得混凝土强度等级的轴心抗压强度 设计值； Am—— 一 个螺栓局部承压净面积， Am= dh₁(d 为螺栓直径，有套管时为套管外径); Q—— 一个螺栓所承受的竖向外力设计值； c—— 附墙架靠墙肢的形心与墙面的距离再另加 3mm 离外墙边的空隙。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问满堂支撑架立杆的计算长度应如何计算？ | 5.4.6 满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算，取整体稳定计算结果最不利值： 式中：k——满堂支撑架立杆计算长度附加系数，应按表5.4.6采用； h——步距； a——立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度；应不大于0.5m，当0.2m＜a＜0.5m时，承载力可按线性插入值； μ1、μ2——考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数，普通型构造应按本规范附录C表C-2、表C-4采用；加强型构造应按本规范附录C表C-3、表C-5采用。 表5.4.6 满堂支撑架立杆计算长度附加系数 注：当验算立杆允许长细比时，取k＝1。 | [11 empty] | 8
所有垂直支架柱应保证其什么？ | 6.1.7 除设计图另有规定者外，所有垂直支架柱应保证其垂直。 | [11 empty] | 1
在安装模板时，需要保证哪些方面的正确性以符合模板设计要求？ | 6.1.3 安装模板应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相 互位置的正确，防止漏浆，构造应符合模板设计要求。 模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠承受 新浇混凝土自重和侧压力以及施工过程中所产生的荷载。 | [11 empty] | 20
在支架立柱成一定角度倾斜时，应采取哪些可靠措施来确保支点稳定？ | 6.1.6 当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶表面倾 斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的 可靠措施。 | [11 empty] | 3
立杆基础底面的平均压力计算公式是什么？ | 5.5.1 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求： 式中：pk——立杆基础底面处的平均压力标准值(kPa)； Nk——上部结构传至立杆基础顶面的轴向力标准值(kN)； A——基础底面面积(m2)； fg——地基承载力特征值(kPa)，应按本规范第5.5.2条的规定采用。 | [11 empty] | 1
在模板安装前，操作班组应该准备哪些安全技术工作？ | 6.1.1 模板安装前必须做好下列安全技术准备工作： 1 应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、 节点构造和安全措施，设计审批手续应齐全。 2 应进行全面的安全技术交底，操作班组应熟悉设计与施 工说明书，并应做好模板安装作业的分工准备。采用爬模、飞 模、隧道模等特殊模板施工时，所有参加作业人员必须经过专门 技术培训，考核合格后方可上岗。 3 应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除，并 应运至工地指定地点堆放。 4 备齐操作所需的一切安全防护设施和器具。 | [11 empty] | 11
在施工过程中，为了确保安全，需要遵守哪些规定？ | 6.1.10 施工时，在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计 值。已承受荷载的支架和附件，不得随意拆除或移动。 | [11 empty] | 20
在安装模板时，应该如何处理安装所需的配件和工具？ | 6.1.12 安装模板时，安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋 内，严禁散放在模板或脚手板上；安装所用工具应系挂在作业人 员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。 | [11 empty] | 3
在安装梁和板的二次支撑之前，需要注意哪些问题？ | 6.1.8 对梁和板安装二次支撑前，其上不得有施工荷载，支撑 的位置必须正确。安装后所传给支撑或连接件的荷载不应超过其 允许值。 | [11 empty] | 1
在吊运模板时，竖向吊运应该有多少个吊点？水平吊运应该有多少个吊点？ | 6.1.14 吊运模板时，必须符合下列规定： 1 作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有 效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。 2 吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于2个吊点， 水平吊运不应少于4个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起 稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。 3 吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可 起吊。 4 严禁起重机在架空输电线路下面工作。 5 遇5级及以上大风时，应停止一切吊运作业。 | [11 empty] | 20
在设置满堂支撑架时，如果未设置连墙件与建筑结构刚性连接，立杆计算长度系数μ按本规范附录C表C-2～表C-5采用时，应符合哪些规定？ | 5.4.7 当满堂支撑架小于4跨时，宜设置连墙件将架体与建筑结构刚性连接。当架体未设置连墙件与建筑结构刚性连接，立杆计算长度系数μ按本规范附录C表C-2～表C-5采用时，应符合下列规定： 1 支撑架高度不应超过一个建筑楼层高度，且不应超过5.2m； 2 架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和标准值不应大于7.5kN／m2； 3 架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和的均布线荷载标准值不应大于7kN／m。 | [11 empty] | 3
哪些国家标准是用于指导组合钢模板和滑升模板的构造与安装的？ | 6.1.11 组合钢模板、滑升模板等的构造与安装，尚应符合现行 国家标准《组合钢模板技术规范》 GB 50214 和《滑动模板工程 技术规范》 GB 50113的相应规定。 | [11 empty] | 1
对于采用伸缩式桁架的搭接长度和连接方式，应符合怎样的规定？ | 6.2.1 梁式或桁架式支架的构造与安装应符合下列规定： 1 采用伸缩式桁架时，其搭接长度不得小于500mm, 上下 弦连接销钉规格、数量应按设计规定，并应采用不少于2个U 形卡或钢销钉销紧，2个U 形卡距或销距不得小于400mm。 2 安装的梁式或桁架式支架的间距设置应与模板设计图 一致。 3 支承梁式或桁架式支架的建筑结构应具有足够强度，否 则，应另设立柱支撑。 4 若桁架采用多榀成组排放，在下弦折角处必须加设水 平撑。 | [11 empty] | 1
在安装高度超过3.0m的情况下，需要搭设脚手架。除了操作人员外，谁不得站在脚手架下？ | 6.1.13 当模板安装高度超过3.0m时，必须搭设脚手架，除操 作人员外，脚手架下不得站其他人。 | [11 empty] | 1
基础及地下工程模板应符合哪些规定？ | 6.3.1 基础及地下工程模板应符合下列规定： 1 地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌 方危险迹象时，应采取安全防范措施后，方可下人作业。当深度 超过2m 时，操作人员应设梯上下。 2 距基槽(坑)上口边缘1m 内不得堆放模板。向基槽 (坑)内运料应使用起重机、溜槽或绳索；运下的模板严禁立放 在基槽(坑)土壁上。 3 斜支撑与侧模的夹角不应小于45°,支在土壁的斜支撑 应加设垫板，底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若 采用分层支模时，其下层模板应经就位校正并支撑稳固后，方可 进行上一层模板的安装。 4 在有斜支撑的位置，应在两侧模间采用水平撑连成整体。 | [11 empty] | 20
在进行洞口模板拆除时，应采取哪些措施来防止操作人员坠落？ | 7.1.15 拆除有洞口模板时，应采取防止操作人员坠落的措施。 洞口模板拆除后，应按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技 术规范》 JGJ80 的有关规定及时进行防护。 | [11 empty] | 1
在支撑梁、板的支架立柱构造与安装中，木立柱底部和顶部分别应该设置什么？ | 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定： 1 梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数。 2 木立柱底部应设垫木，顶部应设支撑头。钢管立柱底部 应设垫木和底座，顶部应设可调支托， U 形支托与楞梁两侧间如 有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm, 螺 杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm, 安装时应保证上 下同心。 3 在立柱底距地面200mm 高处，沿纵横水平方向应按纵下 横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置 一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板 设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距 后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~ 20m 时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当 层高大于20m 时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道 水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无 处可顶时，应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 4 木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mmX 50mm 木条或25mm×80mm 的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱 的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用φ48mm×3.5mm 钢管，用 扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭 接，并应采用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪 刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于500mm, 并应采用2个旋 转扣件分别在离杆端不小于100mm 处进行固定。 | [11 empty] | 3
什么时候应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算？ | 5.5.3 对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架，应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 14
工具式钢管单立柱支撑的间距应符合支撑设计的什么规定？ | 6.2.2 工具式立柱支撑的构造与安装应符合下列规定： 1 工具式钢管单立柱支撑的间距应符合支撑设计的规定。 2 立柱不得接长使用。 3 所有夹具、螺栓、销子和其他配件应处在闭合或拧紧的 位置。 4 立杆及水平拉杆构造应符合本规范第6.1.9条的规定。 | [11 empty] | 1
木料应该堆放在什么位置？需要离火源多远？料场四周应该设置什么设备？ | 6.1.15 木料应堆放在下风向，离火源不得小于30m, 且料场四 周应设置灭火器材。 | [11 empty] | 1
立柱支撑中，底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于多少？ | 6.2.4 当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其构造与安装应符合 下列规定： 1 钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部 应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于50mm。 2 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置 应符合本规范第6.1.9条的规定。当立柱底部不在同一高度时， 高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨，高低差不得大于 1m, 立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 3 立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立 柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜 小于500mm, 各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 4 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平 拉杆上。 5 满堂模板和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设由 下至上的竖向连续式剪刀撑；中间在纵横向应每隔10m 左右设 由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度宜为4～6m, 并在剪刀撑 部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑(图6.2.4-1)。剪刀撑 杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为45°~60°。当建筑层高在 8～20m 时，除应满足上述规定外，还应在纵横向相邻的两竖向 连续式剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位，应在 每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑(图6.2.4-2)。当建筑 层高超过20m 时，在满足以上规定的基础上，应将所有之字斜 撑全部改为连续式剪刀撑(图6.2.4-3)。 图6.2.4-1 剪刀撑布置图(一) 四周连续式垂直剪刀撑 10m 10m 4.5~6m 图6.2.4-2 剪刀撑布置图(二) 6 当支架立柱高度超过5m 时，应在立柱周圈外侧和中间 有结构柱的部位，按水平间距6～9m、 竖向间距2～3m 与建筑 结构设置一个固结点。 | [11 empty] | 20
请问如何计算型钢悬挑梁的抗弯强度？ | 5.6.3 型钢悬挑梁的抗弯强度应按下式计算： 式中：σ——型钢悬挑梁应力值； Mmax——型钢悬挑梁计算截面最大弯矩设计值； Wn——型钢悬挑梁净截面模量； f——钢材的抗弯强度设计值。 | [11 empty] | 1
根据《规范》要求，悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值应如何计算？ | 5.6.2 悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值，应根据悬挑脚手架分段搭设高度按本规范式(5.2.7-1)、式(5.2.7-2)分别计算，并应取其较大者。 | [11 empty] | 1
什么是检验沉井混凝土抗压强度和抗渗性能的方法？ | 6.4.8 沉井混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问如何确定天然地基的地基承载力特征值？ | 5.5.2 地基承载力特征值的取值应符合下列规定： 1 当为天然地基时，应按地质勘察报告选用；当为回填土地基时，应对地质勘察报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4； 2 由载荷试验或工程经验确定。 | [11 empty] | 2
在门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时，应在周边底层、顶层、中间每5列、5排在每门架立杆跟部设什么尺寸的水平加固杆，并应采用什么与门架立杆扣牢？ | 6.2.5 当采用标准门架作支撑时，其构造与安装应符合下列 规定： 1 门架的跨距和间距应按设计规定布置，问距宜小于 1.2m; 支撑架底部垫木上应设固定底座或可调底座。门架、调 节架及可调底座，其高度应按其支撑的高度确定。 2 门架支撑可沿梁轴线垂直和平行布置。当垂直布置时， 图6.2.4-3 剪刀撑布置图(三) 在两门架间的两侧应设置交叉支撑；当平行布置时，在两门架间 的两侧亦应设置交叉支撑，交叉支撑应与立杆上的锁销锁牢，上 下门架的组装连接必须设置连接棒及锁臂。 3 当门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时，应 在周边底层、顶层、中间每5列、5排在每门架立杆跟部设 48mm×3.5mm 通长水平加固杆，并应采用扣件与门架立杆 扣牢。 4 当门架支撑高度超过8m 时，应按本规范第6.2.4条的 规定执行，剪刀撑不应大于4个间距，并应采用扣件与门架立杆 扣牢。 5 顶部操作层应采用挂扣式脚手板满铺。 | [11 empty] | 3
多层悬挑结构模板的上下立柱应保持在同一条垂直线上吗？ | 6.2.6 悬挑结构立柱支撑的安装应符合下列要求： 1 多层悬挑结构模板的上下立柱应保持在同一条垂直线上。 2 多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑，并不得少于3层。 | [11 empty] | 1
在安装独立梁和整体楼盖梁结构模板时，应符合哪些规定？ | 6.3.4 独立梁和整体楼盖梁结构模板应符合下列规定： 1 安装独立梁模板时应设安全操作平台，并严禁操作人员 站在独立梁底模或柱模支架上操作及上下通行。 2 底模与横楞应拉结好，横楞与支架、立杜应连接牢固。 3 安装梁侧模时，应边安装边与底模连接，当侧模高度多 于2块时，应采取临时固定措施。 4 起拱应在侧模内外楞连固前进行。 5 单片预组合梁模，钢楞与板面的拉结应按设计规定制作， 并应按设计吊点试吊无误后，方可正式吊运安装，侧模与支架支 撑稳定后方准摘钩。 | [11 empty] | 1
请问在采用型钢悬挑梁作为脚手架的支承结构时，应进行哪些设计计算？ | 5.6.1 当采用型钢悬挑梁作为脚手架的支承结构时，应进行下列设计计算： 1 型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度； 2 型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度； 3 型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。 | [11 empty] | 1
在木立柱支撑的构造与安装中，斜支撑与地面的夹角应为多少度？ | 6.2.3 木立柱支撑的构造与安装应符合下列规定： 1 木立柱宜选用整料，当不能满足要求时，立柱的接头不 宜超过1个，并应采用对接夹板接头方式。立柱底部可采用垫块 垫高，但不得采用单码砖垫高，垫高高度不得超过300mm。 2 木立柱底部与垫木之间应设置硬木对角楔调整标高，并 应用铁钉将其固定在垫木上。 3 木立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合 本规范6.1.9条的规定，严禁使用板皮替代规定的拉杆。 4 所有单立柱支撑应在底垫木和梁底模板的中心，并应与 底部垫木和顶部梁底模板紧密接触，且不得承受偏心荷载。 5 当仅为单排立柱时，应在单排立柱的两边每隔3m 加设 斜支撑，且每边不得少于2根，斜支撑与地面的夹角应为60°。 | [11 empty] | 1
请问，在飞模就位后需要采取哪些安全措施？ | 6.5.3 飞模就位后，应立即在外侧设置防护栏，其高度不得小 于1.2m, 外侧应另加设安全网，同时应设置楼层护栏。并应准 确、牢固地搭设出模操作平台。 | [11 empty] | 9
请问在合模后应如何调整模板的水平度和垂直度？ | 6.6.2 合模后应采用千斤顶升降模板的底沿，按导墙上所确定 的水准点调整到设计标高，并应采用斜支撑和垂直支撑调整模板 的水平度和垂直度，再将连接螺栓拧紧。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该对型钢悬挑梁锚固段采用折减系数？ | 5.6.7 当型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘以0.85的折减系数。 | [11 empty] | 8
地下工程使用的防水材料需要符合哪个行业标准的规定？ | 3.0.8 地下工程使用的防水材料及其配套材料，应符合现行行 业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》 JC1066 的规定，不得 对周围环境造成污染。 | [11 empty] | 20
如何计算型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U形钢筋拉环或螺栓的强度？ | 5.6.6 将型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U形钢筋拉环或螺栓的强度应按下式计算： 式中：σ——U形钢筋拉环或螺栓应力值； Nm——型钢悬挑梁锚固段压点U形钢筋拉环或螺栓拉力设计值(N)； Al——U形钢筋拉环净截面面积或螺栓的有效截面面积(mm2)，一个钢筋拉环或一对螺栓按两个截面计算； fl——U形钢筋拉环或螺栓抗拉强度设计值，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定取fl＝50N／mm2。 | [11 empty] | 2
在安装墙模板时，何时应在板底下固定一层脚手板？ | 6.3.3 墙模板应符合下列规定： 1 当采用散拼定型模板支模时，应自下而上进行，必须在 下一层模板全部紧固后，方可进行上一层安装。当下层不能独立 安设支撑件时，应采取临时固定措施。 2 当采用预拼装的大块墙模板进行支模安装时，严禁同时 起吊2块模板，并应边就位、边校正、边连接，固定后方可 摘钩。 3 安装电梯井内墙模前，必须在板底下200mm 处牢固地 满铺一层脚手板。 4 模板未安装对拉螺栓前，板面应向后倾一定角度。 5 当钢楞长度需接长时，接头处应增加相同数量和不小于 原规格的钢楞，其搭接长度不得小于墙模板宽或高的 15%～20%。 6 拼 接 时 的U 形卡应正反交替安装，间距不得大于 300mm;2 块模板对接接缝处的U 形卡应满装。 7 对拉螺栓与墙模板应垂直，松紧应一致，墙厚尺寸应 正确。 8 墙模板内外支撑必须坚固、可靠，应确保模板的整体稳 定。当墙模板外面无法设置支撑时，应在里面设置能承受拉力和 压力的支撑。多排并列且间距不大的墙模板，当其与支撑互成一 体时，应采取措施，防止灌筑混凝土时引起临近模板变形。 | [11 empty] | 20
在这种情况下，应该如何处理型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层受力钢筋的问题？ | 5.6.8 当型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层受力钢筋时，应经计算在楼板内配置用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋。 | [11 empty] | 1
在安装烟囱、水塔及其他高大构筑物的模板时，应该遵循哪些规定？ | 6.3.6 其他结构模板应符合下列规定： 1 安装圈梁、阳台、雨篷及挑檐等模板时，其支撑应独立 设置，不得支搭在施工脚手架上。 2 安装悬挑结构模板时，应搭设脚手架或悬挑工作台，并 应设置防护栏杆和安全网。作业处的下方不得有人通行或停留。 3 烟囱、水塔及其他高大构筑物的模板，应编制专项施工 设计和安全技术措施，并应详细地向操作人员进行交底后方可 安装。 4 在危险部位进行作业时，操作人员应系好安全带。 | [11 empty] | 20
请问如何计算型钢悬挑梁的整体稳定性？ | 5.6.4 型钢悬挑梁的整体稳定性应按下式验算： 式中：φb——型钢悬挑梁的整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定采用； W——型钢悬挑梁毛截面模量。 | [11 empty] | 1
在楼板或平台板模板施工中，预组合模板采用桁架支模时，桁架与支点的连接应具备什么特点？ | 6.3.5 楼板或平台板模板应符合下列规定： 1 当预组合模板采用桁架支模时，桁架与支点的连接应固 定牢靠，桁架支承应采用平直通长的型钢或木方。 2 当预组合模板块较大时，应加钢楞后方可吊运。当组合 模板为错缝拼配时，板下横楞应均匀布置，并应在模板端穿 插销。 3 单块模就位安装，必须待支架搭设稳固、板下横楞与支 架连接牢固后进行。 4 U 形卡应按设计规定安装。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，爬升大模板及支架时需要符合哪些规定？ | 6.4.3 施工过程中爬升大模板及支架时，应符合下列规定： 1 爬升前，应检查爬升设备的位置、牢固程度、吊钩及连 接杆件等，确认无误后，拆除相邻大模板及脚手架间的连接杆 件，使各个爬升模板单元彻底分开。 2 爬升时，应先收紧千斤钢丝绳，吊住大模板或支架，然 后拆卸穿墙螺栓，并检查再无任何连接，卡环和安全钩无问题， 调整好大模板或支架的重心，保持垂直，开始爬升。爬升时，作 业人员应站在固定件上，不得站在爬升件上爬升，爬升过程中应 防止晃动与扭转。 3 每个单元的爬升不宜中途交接班，不得隔夜再继续爬升。 每单元爬升完毕应及时固定。 4 大模板爬升时，新浇混凝土的强度不应低于1.2N/mm² 。 支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应达到 10N/mm² 以上。 5 爬升设备每次使用前均应检查，液压设备应由专人操作。 | [11 empty] | 20
密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸应按照哪个表来采用？ | 6.1.1 常用密目式安全立网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸，可按表6.1.1-1、表6.1.1-2采用。 表6.1.1-1 常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m) 注：1 表中所示2＋2＋2×0.35(kN／m2)，包括下列荷载：2＋2(kN／m2)为二层装修作业层施工荷载标准值；2×0.35(kN／m2)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。 2 作业层横向水平杆间距，应按不大于la／2设置。 3 地面粗糙度为B类，基本风压w0=0.4kN／m2。 表6.1.1-2 常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸(m) 注：同表6.1.1-1。 | [11 empty] | 1
在安装柱模时，应该如何进行临时支撑的固定？ | 6.3.2 柱模板应符合下列规定： 1 现场拼装柱模时，应适时地安设临时支撑进行固定，斜 撑与地面的倾角宜为60°,严禁将大片模板系在柱子钢筋上。 2 待四片柱模就位组拼经对角线校正无误后，应立即自下 而上安装柱箍。 3 若为整体预组合柱模，吊装时应采用卡环和柱模连接， 不得采用钢筋钩代替。 4 柱模校正(用四根斜支撑或用连接在柱模顶四角带花篮 螺栓的揽风绳，底端与楼板钢筋拉环固定进行校正)后，应采用 斜撑或水平撑进行四周支撑，以确保整体稳定。当高度超过4m 时，应群体或成列同时支模，并应将支撑连成一体，形成整体框 架体系。当需单根支模时，柱宽大于500mm 应每边在同一标高 上设置不得少于2根斜撑或水平撑。斜撑与地面的夹角宜为 45°~60°,下端尚应有防滑移的措施。 5 角柱模板的支撑，除满足上款要求外，还应在里侧设置 能承受拉力和压力的斜撑。 | [11 empty] | 1
什么是作业人员应该背的工具袋的作用？ | 6.4.4 作业人员应背工具袋，以便存放工具和拆下的零件，防 止物件跌落。且严禁高空向下抛物。 | [11 empty] | 1
脚手架上是否可以堆放材料和垃圾？ | 6.4.8 脚手架上不应堆放材料，脚手架上的垃圾应及时清除。 如需临时堆放少量材料或机具，必须及时取走，且不得超过设计 荷载的规定。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来保护爬升组合的金属件？ | 6.4.5 每次爬升组合安装好的爬升模板、金属件应涂刷防锈漆， 板面应涂刷脱模剂。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问安装爬升模板时，需要符合哪些规定？ | 6.4.2 爬升模板安装时，应统一指挥，设置警戒区与通信设施， 做好原始记录。并应符合下列规定： 1 检查工程结构上预埋螺栓孔的直径和位置，并应符合图 纸要求。 2 爬升模板的安装顺序应为底座、立柱、爬升设备、大模 板、模板外侧吊脚手。 | [11 empty] | 2
什么是爬模的外附脚手架或悬挂脚手架需要满铺什么？ | 6.4.6 爬模的外附脚手架或悬挂脚手架应满铺脚手板，脚手架 外侧应设防护栏杆和安全网。爬架底部亦应满铺脚手板和设置安 全网。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问飞模的制作组装必须按照什么进行？ | 6.5.1 飞模的制作组装必须按设计图进行。运到施工现场后， 应按设计要求检查合格后方可使用安装。安装前应进行一次试压 和试吊，检验确认各部件无隐患。对利用组合钢模板、门式脚手 架、钢管脚手架组装的飞模，所用的材料、部件应符合现行国家 标准《组合钢模板技术规范》 GB 50214、 《冷弯薄壁型钢结构技 术规范》 GB 50018以及其他专业技术规范的要求。凡属采用铝 合金型材、木或竹塑胶合板组装的飞模，所用材料及部件应符合 有关专业标准的要求。 | [11 empty] | 20
在进入施工现场的爬升模板系统中，哪些设备和附件需要按施工组织设计及相关图纸验收后方可使用？ | 6.4.1 进入施工现场的爬升模板系统中的大模板、爬升支架、 爬升设备、脚手架及附件等，应按施工组织设计及有关图纸验 收，合格后方可使用。 | [11 empty] | 20
螺栓应采用多大的扭矩紧固？ | 6.4.9 所有螺栓孔均应安装螺栓，螺栓应采用50～60N ·m 的 扭矩紧固。 | [11 empty] | 1
飞模上操作挂钩作业人员应该采取哪些安全措施？ | 6.5.7 在飞模上操作的挂钩作业人员应穿防滑鞋，且应系好安 全带，并应挂在上层的预埋铁环上。 | [11 empty] | 20
在飞模出模时，为了确保安全，应该采取哪些具体的措施？ | 6.5.9 飞模出模时，下层应设安全网，且飞模每运转一次后应 检查各部件的损坏情况，同时应对所有的连接螺栓重新进行 紧固。 | [11 empty] | 5
在飞模转运过程中，应该如何设置前滚轮和后滚轮的高度差？ | 6.5.5 当飞模转运采用地滚轮推出时，前滚轮应高出后滚轮 10～20mm, 并应将飞模重心标画在旁侧，严禁外侧吊点在未挂 钩前将飞模向外倾斜。 | [11 empty] | 1
飞模起吊时应在吊离地面多少米后停下？ | 6.5.2 飞模起吊时，应在吊离地面0.5m 后停下，待飞模完全 平衡后再起吊。吊装应使用安全卡环，不得使用吊钩。 | [11 empty] | 1
在吊运时，应该采取哪些措施来确保安全和有效的操作？ | 6.5.8 吊运时，飞模上不得站人和存放自由物料，操作电动平 衡吊具的作业人员应站在楼面上，并不得斜拉歪吊。 | [11 empty] | 20
在飞模转运过程中，为了确保安全和有效的协调，应该如何分工和指挥信号人员？ | 6.5.4 当飞模在不同楼层转运时，上下层的信号人员应分工明 确、统一指挥、统一信号，并应采用步话机联络。 | [11 empty] | 1
根据规定，支卸平台构架的支设应符合哪些要求？ | 6.6.3 支卸平台构架的支设，必须符合下列规定： 1 支卸平台的设计应便于支卸平台吊装就位，平台的受力 应合理。 2 平台桁架中立柱下而的垫板，必须落在楼板边缘以内 400mm 左右，并应在楼层下相应位置加设临时垂直支撑。 3 支卸平台台面的顶面，必须和混凝土楼面齐平，并应紧 贴楼面边缘。相邻支卸平台间的空隙不得过大。支卸平台外周边 应设安全护栏和安全网。 | [11 empty] | 1
半隧道模组装好后应如何吊装就位？ | 6.6.1 组装好的半隧道模应按模板编号顺序吊装就位。并应将 2个半隧道模顶板边缘的角钢用连接板和螺栓进行连接。 | [11 empty] | 2
悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件的计算应符合哪个规范的规定？ | 5.6.10 悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件计算应符合本规范第5.2节的规定。 | [11 empty] | 1
作业平台的山墙上的U形卡承托的间距不得大于多少？ | 6.6.4 山墙作业平台应符合下列规定： 1 隧道模拆除吊离后，应将特制U 形卡承托对准山墙的上 排对拉螺栓孔，从外向内插入，并用螺帽紧固。 U 形卡承托的 间距不得大于1.5m。 2 将作业平台吊至已埋设的U 形卡位置就位，并将平台每 根垂直杆件上的中30水平杆件落人 U 形卡内，平台下部靠墙的 垂直支撑用穿墙螺栓紧固。 3 每个山墙作业平台的长度不应超过7.5m, 且不应小于 2.5m, 并应在端头分别增加外挑1.5m 的三角平台。作业平台 外周边应设安全护栏和安全网。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下，才可以提前拆除混凝土模板或让其承受超过设计荷载？ | 7.1.2 当混凝土未达到规定强度或已达到设计规定强度，需提 前拆模或承受部分超设计荷载时，必须经过计算和技术主管确认 其强度能足够承受此荷载后，方可拆除。 | [11 empty] | 1
请问在承重焊接钢筋骨架作配筋的结构中，拆除承重模板的时间应该延迟到混凝土达到设计强度的百分之多少？ | 7.1.3 在承重焊接钢筋骨架作配筋的结构中，承受混凝土重量 的模板，应在混凝土达到设计强度的25%后方可拆除承重模板。 当在已拆除模板的结构上加置荷载时，应另行核算。 | [11 empty] | 1
大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外，还应满足什么条件？ | 7.1.4 大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外， 还应使混凝土内外温差降低到25℃以下时方可拆模。否则应采 取有效措施防止产生温度裂缝。 | [11 empty] | 1
谁应该负责模板的拆除工作？ | 7.1.7 模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏，其内 不得有其他工种作业，并应设专人负责监护。拆下的模板、零配 件严禁抛掷。 | [11 empty] | 1
在拆模前应检查哪些内容以确保工具有效和可靠？ | 7.1.6 拆模前应检查所使用的工具有效和可靠，扳手等工具必 须装入工具袋或系挂在身上，并应检查拆模场所范围内的安全 措施。 | [11 empty] | 1
拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行，当设计无规定时，可采取哪些拆模的顺序和方法？ | 7.1.8 拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无 规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后 拆承重模板，并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔，应 按指定地点堆放。 | [11 empty] | 4
在进行模板拆除时，需要经过哪些部门或负责人的批准？ Winter construction的模板拆除需要符合什么规定？ | 7.1.1 模板的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准，拆除 模板的时间可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规 范》GB 50204的有关规定执行。冬期施工的拆模，应符合专门 规定。 | [11 empty] | 1
在多人同时操作时，应该采取哪些具体措施以确保安全和效率？ | 7.1.9 多人同时操作时，应明确分工、统一信号或行动，应具 有足够的操作面，人员应站在安全处。 | [11 empty] | 1
请问在提前拆除互相搭连并涉及其他后拆模板的支撑时，应该采取什么措施？ | 7.1.11 在提前拆除互相搭连并涉及其他后拆模板的支撑时，应 补设临时支撑。拆模时，应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。 | [11 empty] | 1
在碾压松软路基时，应先碾压多少遍后再进行振动碾压？ | 5.8.4 压路机碾压松软路基时，应先碾压1遍～2遍后再振动 碾压。 | [11 empty] | 1
在拆模过程中，如果遇到中途停顿，应该如何处理已经拆下、松动、悬空或悬挂的模板或支架？ | 7.1.12 拆模如遇中途停歇，应将已拆松动、悬空、浮吊的模板 或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次 拆除。 | [11 empty] | 2
当立柱的水平拉杆超出2层时，应首先拆除几层以上的拉杆？ | 7.2.2 当立柱的水平拉杆超出2层时，应首先拆除2层以上的 拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。 | [11 empty] | 1
- 当拆除最后一道水平拉杆时，应和什么同时进行拆除？ | 7.2.2 当立柱的水平拉杆超出2层时，应首先拆除2层以上的 拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。 | [11 empty] | 1
在拆除4～8m跨度的梁下立柱时，应当如何进行操作？ | 7.2.3 当拆除4～8m 跨度的梁下立柱时，应先从跨中开始，对 称地分别向两端拆除。拆除时，严禁采用连梁底板向旁侧一片拉 倒的拆除方法。 | [11 empty] | 1
在拆除平台、楼板下的立柱时，作业人员应站在安全处吗？ | 7.2.5 拆除平台、楼板下的立柱时，作业人员应站在安全处。 | [11 empty] | 1
请问，在高处拆除模板时，应遵守哪些规定？ | 7.1.10 高处拆除模板时，应符合有关高处作业的规定。严禁使 用大锤和撬棍，操作层上临时拆下的模板堆放不能超过3层。 | [11 empty] | 1
在拆卸过程中，如何处理已拆下的钢楞、木楞、桁架、立柱及其他零配件？ | 7.2.6 对已拆下的钢楞、木楞、桁架、立柱及其他零配件应及 时运到指定地点。对有芯钢管立柱运出前应先将芯管抽出或用销 卡固定。 | [11 empty] | 1
在拆除条形基础、杯形基础、独立基础或设备基础的模板时，应符合哪些规定？ | 7.3.1 拆除条形基础、杯形基础、独立基础或设备基础的模板 时，应符合下列规定： 1 拆除前应先检查基槽(坑)土壁的安全状况，发现有松 软、龟裂等不安全因素时，应在采取安全防范措施后，方可进行 作业。 2 模板和支撑杆件等应随拆随运，不得在离槽(坑)上口 边缘lm 以内堆放。 3 拆除模板时，施工人员必须站在安全地方。应先拆内外 木楞、再拆木面板；钢模板应先拆钩头螺栓和内外钢楞，后拆U 形卡和L 形插销，拆下的钢模板应妥善传递或用绳钩放置地面， 不得抛掷。拆下的小型零配件应装入工具袋内或小型箱笼内，不 得随处乱扔。 | [11 empty] | 1
拆除墙模时，预组拼大块墙模的拆除顺序是什么？ | 7.3.3 拆除墙模应符合下列规定： 1 墙模分散拆除顺序应为： 拆除斜撑或斜拉杆、自上而下拆除外楞及对拉螺栓、分层自 上而下拆除木楞或钢楞及零配件和模板、运走分类堆放、拔钉清 理或清理检修后刷防锈油或脱模剂、入库备用。 2 预组拼大块墙模拆除顺序应为： 拆除全部支撑系统、拆卸大块墙模接缝处的连接型钢及零配 件、拧去固定埋设件的螺栓及大部分对拉螺栓、挂上吊装绳扣并 略拉紧吊绳后，拧下剩余对拉螺栓，用方木均匀敲击大块墙模立 楞及钢模板，使其脱离墙体，用撬棍轻轻外撬大块墙模板使全部 脱离，指挥起吊、运走、清理、刷防锈油或脱模剂备用。 3 拆除每一大块墙模的最后2个对拉螺栓后，作业人员应 撤离大模板下侧，以后的操作均应在上部进行。个别大块模板拆 除后产生局部变形者应及时整修好。 4 大块模板起吊时，速度要慢，应保持垂直，严禁模板碰 撞墙体。 | [11 empty] | 1
针对负荷面积大和高4m以上的支架立柱采用扣件式钢管、门式钢管脚手架时，需要采用什么方式对所用扣件进行抽检？ | 8.0.8 对负荷面积大和高4m 以上的支架立柱采用扣件式钢管、 门式钢管脚手架时，除应有合格证外，对所用扣件应采用扭矩扳 手进行抽检，达到合格后方可承力使用。 | [11 empty] | 1
什么情况下装载机不得在倾斜度超过规定的场地上工作？ | 3.2.16 装载机不得在倾斜度超过规定的场地上工作。 | [11 empty] | 1
在对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)进行混凝土局部受压承载力、结构承载力验算时，如果不满足要求，应采取什么样的加固措施？ | 5.6.9 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定进行混凝土局部受压承载力、结构承载力验算，当不满足要求时，应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
拆除柱模的顺序应符合哪两种方法？ | 7.3.2 拆除柱模应符合下列规定： 1 柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆2种方法。分散拆 除的顺序应为： 拆除拉杆或斜撑、自上而下拆除柱箍或横楞、拆除竖楞，自 上而下拆除配件及模板、运走分类堆放、清理、拔钉、钢模维 修、刷防锈油或脱模剂、入库备用。 分片拆除的顺序应为： 拆除全部支撑系统、自上而下拆除柱箍及横楞、拆掉柱角U 形卡、分2片或4片拆除模板、原地清理、刷防锈油或脱模剂、 分片运至新支模地点备用。 2 柱子拆下的模板及配件不得向地面抛掷。 | [11 empty] | 1
如何在拆除圆形屋顶、筒仓下漏斗模板时进行操作？ | 7.4.2 拆除圆形屋顶、筒仓下漏斗模板时，应从结构中心处的 支架立柱开始，按同心圆层次对称地拆向结构的周边。 | [11 empty] | 1
什么条件下可以实施爬模的拆除？ | 7.5.1 拆除爬模应有拆除方案，且应由技术负责人签署意见， 应向有关人员进行安全技术交底后，方可实施拆除。 | [11 empty] | 1
在拆除梁、板模板时，应该遵循哪些规定？ | 7.3.4 拆除梁、板模板应符合下列规定： 1 梁、板模板应先拆梁侧模，再拆板底模，最后拆除梁底 模，并应分段分片进行，严禁成片撬落或成片拉拆。 2 拆除时，作业人员应站在安全的地方进行操作，严禁站 在已拆或松动的模板上进行拆除作业。 3 拆除模板时，严禁用铁棍或铁锤乱砸，已拆下的模板应 妥善传递或用绳钩放至地面。 4 严禁作业人员站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模。 5 待分片、分段的模板全部拆除后，方允许将模板、支架、 零配件等按指定地点运出堆放，并进行拔钉、清理、整修、刷防 锈油或脱模剂，入库备用。 | [11 empty] | 2
在飞模外推时，为什么必须用多根安全绳一端牢固栓在飞模两侧，另一端围绕在飞模两侧建筑物的可靠部位上，并设专人掌握？ | 6.5.6 飞模外推时，必须用多根安全绳一端牢固栓在飞模两侧， 另一端围绕在飞模两侧建筑物的可靠部位上，并应设专人掌握； 缓慢推出飞模，并松放安全绳，飞模外端吊点的钢丝绳应逐渐收 紧，待内外端吊钩挂牢后再转运起吊。 | [11 empty] | 1
请问在拆除物件后，应该采取哪些措施？ | 7.5.4 已拆除的物件应及时清理、整修和保养，并运至指定地 点备用。 | [11 empty] | 1
请问，对于拱、薄壳、圆穹屋顶和跨度大于8m的梁式结构，应如何进行模板支架立柱的放松？ | 7.4.1 对于拱、薄壳、圆穹屋顶和跨度大于8m 的梁式结构， 应按设计规定的程序和方式从中心沿环圈对称向外或从跨中对称 向两边均匀放松模板支架立柱。 | [11 empty] | 1
什么是拆除时应当采取的第一步操作？ | 7.5.2 拆除时应先清除脚手架上的垃圾杂物，并应设置警戒区 由专人监护。 | [11 empty] | 20
在处理大风天气下的拆除作业中，应该采取哪些措施以确保安全？ | 7.5.5 遇5级以上大风应停止拆除作业。 | [11 empty] | 1
在拆除混凝土飞模时，应该如何操作千斤顶和四轮台车？ | 7.6.3 拆除时应先用千斤顶顶住下部水平连接管，再拆去木楔 或砖墩(或拔出钢套管连接螺栓，提起钢套管)。推入可任意转 向的四轮台车，松千斤顶使飞模落在台车上，随后推运至主楼板 外侧搭设的平台上，用塔吊吊至上层重复使用。若不需重复使用 时，应按普通模板的方法拆除。 | [11 empty] | 20
什么时候应该立即绑好护身栏？ | 7.6.5 飞模推出后，楼层外边缘应立即绑好护身栏。 | [11 empty] | 1
在新浇混凝土强度达到多少N/mm²后才能拆除导墙模板？ | 7.7.2 拆除导墙模板时，应在新浇混凝土强度达到1.0N/mm² 后，方准拆模。 | [11 empty] | 1
什么是拆除前必须进行的安全措施？ | 7.7.1 拆除前应对作业人员进行安全技术交底和技术培训。 | [11 empty] | 2
在脱模时，梁、板混凝土强度等级不得小于设计强度的百分之多少？ | 7.6.1 脱模时，梁、板混凝土强度等级不得小于设计强度 的75%。 | [11 empty] | 1
谁应该负责飞模的拆除指挥？ | 7.6.4 飞模拆除必须有专人统一指挥，飞模尾部应绑安全绳， 安全绳的另一端应套在坚固的建筑结构上，且在推运时应徐徐 放松。 | [11 empty] | 3
根据各地区实际情况选择质量好的材料，不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。请问在选择模板结构或构件的树种时，应该考虑哪些因素？ | 3.3.1 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量 好的材料，不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。 | [11 empty] | 1
在拆除隧道模时，应按照哪个顺序进行操作？ | 7.7.3 拆除隧道模应按下列顺序进行： 1 新浇混凝土强度应在达到承重模板拆模要求后，方准 拆模。 2 应采用长柄手摇螺帽杆将连接顶板的连接板上的螺栓松 开，并应将隧道模分成2个半隧道模。 3 拔除穿墙螺栓，并旋转垂直支撑杆和墙体模板的螺旋千 斤顶，让滚轮落地，使隧道模脱离顶板和墙面。 4 放下支卸平台防护栏杆，先将一边的半隧道模推移至支 卸平台上，然后再推另一边半隧道模。 5 为使顶板不超过设计允许荷载，经设计核算后，应加设 临时支撑柱。 | [11 empty] | 3
按照飞模设计的规定，拆除顺序、行走路线和运到下一个支模地点的位置应当遵循什么规定？ | 7.6.2 飞模的拆除顺序、行走路线和运到下一个支模地点的位 置，均应按飞模设计的有关规定进行。 | [11 empty] | 1
什么样的安全措施应该针对从事高处作业的人员进行？ | 8.0.1 从事模板作业的人员，应经安全技术培训。从事高处作 业人员，应定期体检，不符合要求的不得从事高处作业。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，半隧道模的吊运方法可以采用哪些具体的方式？ | 7.7.4 半隧道模的吊运方法，可根据具体情况采用单点吊装法、 两点吊装法、多点吊装法或鸭嘴形吊装法。 | [11 empty] | 1
什么文件和报告应该在模板及配件进场时提供？ | 8.0.3 模板及配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告，安 装前应对所用部件(立柱、楞梁、吊环、扣件等)进行认真检 查，不符合要求者不得使用。 | [11 empty] | 1
在安装和拆除模板时，操作人员需要采取哪些安全措施？ | 8.0.2 安装和拆除模板时，操作人员应配戴安全帽、系安全带、 穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用。 | [11 empty] | 4
在施工过程中，立柱底部基土回填夯实的检查项目应符合什么要求？ | 8.0.5 施工过程中的检查项目应符合下列要求： 1 立柱底部基土应回填夯实。 2 垫木应满足设计要求。 3 底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定。 4 立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心 荷载。 5 扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定，固定 应可靠。 6 安全网和各种安全设施应符合要求。 | [11 empty] | 1
在安装和拆除模板时，应该采取哪些安全措施？ | 8.0.6 在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭脚手架， 并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区，尚应设警示牌， 派专人看管。 | [11 empty] | 20
作业时，模板和配件应该如何放置以确保安全？ | 8.0.7 作业时，模板和配件不得随意堆放，模板应放平放稳， 严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层， 连接件应放在箱盒或工具袋中，不得散放在脚手板上。脚手架或 操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。 | [11 empty] | 20
请问在施工用的临时照明和行灯中，电压的最大限制是多少？ | 8.0.10 施工用的临时照明和行灯的电压不得超过36V; 当为满 堂模板、钢支架及特别潮湿的环境时，不得超过12V。 照明行灯 及机电设备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线。 | [11 empty] | 2
在安装、拆除作业前，工程技术人员应以什么形式向作业班组进行施工操作的安全技术交底？ | 8.0.4 模板工程应编制施工设计和安全技术措施，并应严格按 施工设计与安全技术措施的规定进行施工。满堂模板、建筑层高 8m 及以上和梁跨大于或等于15m 的模板，在安装、拆除作业 前，工程技术人员应以书面形式向作业班组进行施工操作的安全 技术交底，作业班组应对照书面交底进行上、下班的自检和 互检。 | [11 empty] | 5
焊缝的质量标准要求不得出现哪些缺陷？ | 4.6.9 焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、 弧坑、针状气孔等缺陷。 检验方法：观察检查和使用放大镜、焊缝量规及钢尺检查， 必要时采用渗透或磁粉探伤检查。 | [11 empty] | 20
在模板安装过程中，哪些行为是严格禁止的？ | 8.0.13 模板安装时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。 且不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上， 并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成 一体。 | [11 empty] | 20
根据国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46的有关规定，施工现场临时用电安全要求包括哪些内容？ | 8.0.11 有关避雷、防触电和架空输电线路的安全距离应符合国 家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 的有关 规定。施工用的临时照明和动力线应采用绝缘线和绝缘电缆线， 且不得直接固定在钢模板上。夜间施工时，应有足够的照明，并 应制定夜间施工的安全措施。施工用临时照明和机电设备线严禁 非电工乱拉乱接。同时还应经常检查线路的完好情况，严防绝缘 破损漏电伤人。 | [11 empty] | 6
请问在安装高度在2m及以上时，模板安装应符合哪个国家现行标准？ | 8.0.12 模板安装高度在2m 及以上时，应符合国家现行标准 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80的有关规定。 | [11 empty] | 20
在多人共同操作或扛抬组合钢模板时，为了确保安全和效率，有哪些重要的配合和协调措施需要采取？ | 8.0.9 多人共同操作或扛抬组合钢模板时，必须密切配合、协 调一致、互相呼应。 | [11 empty] | 1
在支模过程中如遇中途停歇，应该采取哪些措施以确保安全？ | 8.0.14 支模过程中如遇中途停歇，应将已就位模板或支架连接 稳固，不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时，应将已松扣或已拆松 的模板、支架等拆下运走，防止构件坠落或作业人员扶空坠落 伤人。 | [11 empty] | 1
什么行为被严禁在高处墙顶或模板上进行？ | 8.0.15 作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得 在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。 | [11 empty] | 1
在模板施工中，如何处理安全问题和遇险情况？ | 8.0.16 模板施工中应设专人负责安全检查，发现问题应报告有 关人员处理。当遇险情时，应立即停工和采取应急措施；待修复 或排除险情后，方可继续施工。 | [11 empty] | 1
在寒冷地区冬季施工时，为了加热混凝土，应该采取哪些措施？ | 8.0.17 寒冷地区冬期施工用钢模板时，不宜采用电热法加热混 凝土，否则应采取防触电措施。 | [11 empty] | 1
什么是在大风地区或大风季节施工时模板应具备的临时加固措施？ | 8.0.18 在大风地区或大风季节施工时，模板应有抗风的临时加 固措施。 | [11 empty] | 1
什么是膨润土防水材料必须符合的设计要求的检验方法？ | 4.7.11 膨润土防水材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
在哪些恶劣天气条件下应该停止露天高处作业和高空吊运作业？ | 8.0.20 当遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天 气时，应停止露天高处作业。5级及以上风力时，应停止高空吊 运作业。雨、雪停止后，应及时清除模板和地面上的积水及 冰雪。 | [11 empty] | 2
钢材质量应符合哪些国家标准？ | 3.1.2 模板的钢材质量应符合下列规定： 1 钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700、 《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591的规定。 2 钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》 GB/T 13793 或《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3092 中规定的Q235 普通 钢管的要求，并应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 中 Q235A 级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂 纹的钢管。 3 钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》 GB/T 11352中规定的 ZG 200-420、ZG 230-450、ZG 270- 500和ZG 310-570号钢的要求。 4 钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB 15831的规定。 5 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》 GB/T 5117或《低合金钢焊条》 GB/T 5118中的规定。 6 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》GB/T 5780和《六角头螺栓》 GB/T 5782 的规定。 7 组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合 钢模板技术规范》 GB 50214 的规定。 | [11 empty] | 20
普通螺栓的机械性能应符合哪个国家标准的规定？ | 3.2.4 连接件及连接材料应符合下列规定： 1 普通螺栓除应符合本规范第3 . 1 .2条第6款的规定外， 其机械性能还应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉 和螺柱》 GB/T 3098.1的规定。 2 连接薄钢板或其他金属板采用的自攻螺钉应符合现行国 家标准《自钻自攻螺钉》 GB/T 15856.1～4、GB/T 3098.11或 《自攻螺栓》 GB/T 5282～5285 的规定。 | [11 empty] | 20
针对不同钢材的温度冲击韧性要求是什么？ | 3.1.5 当结构工作温度不高于—20℃时，对Q235 钢和Q345钢 应具有0℃冲击韧性的合格保证；对 Q390 钢和 Q420 钢应具有 -20℃冲击韧性的合格保证。 | [11 empty] | 20
钢模板及配件使用后需要进行哪些清理和检查工作？ | 8.0.22 使用后的钢模、钢构件应符合下列规定： 1 使用后的钢模、桁架、钢楞和立柱应将粘结物清理洁净， 清理时严禁采用铁锤敲击的方法。 2 清理后的钢模、桁架、钢楞、立柱，应逐块、逐榀、逐 根进行检查，发现翘曲、变形、扭曲、开焊等必须修理完善。 3 清理整修好的钢模、桁架、钢楞、立柱应刷防锈漆。 4 钢模板及配件，使用后必须进行严格清理检查，已损坏 断裂的应剔除，不能修复的应报废。螺栓的螺纹部分应整修上 油，然后应分别按规格分类装在箱笼内备用。 5 钢模板及配件等修复后，应进行检查验收。凡检查不合 格者应重新整修。待合格后方准应用，其修复后的质量标准应符 合表8.0.22的规定。 6 钢模板由拆模现场运至仓库或维修场地时，装车不宜超 出车栏杆，少量高出部分必须拴牢，零配件应分类装箱，不得散 装运输。 7 经过维修、刷油、整理合格的钢模板及配件，如需运往 其他施工现场或入库，必须分类装入集装箱内，杆应成捆、配件 应成箱，清点数量，入库或接收单位验收。 8 装车时，应轻搬轻放，不得相互碰撞。卸车时，严禁成 捆从车上推下和拆散抛掷。 9 钢模板及配件应放入室内或敞棚内，当需露天堆放时， 应装入集装箱内，底部垫高100mm, 顶面应遮盖防水篷布或塑 料布，集装箱堆放高度不宜超过2层。 表8.0.22 钢模板及配件修复后的质量标准 | [11 empty] | 7
什么是使用后的木模板应该做的三项处理工作？ | 8.0.21 使用后的木模板应拔除铁钉，分类进库，堆放整齐。若 为露天堆放，顶面应遮防雨篷布。 | [11 empty] | 20
型钢悬挑梁的挠度应符合哪个公式规定？ | 5.6.5 型钢悬挑梁的挠度(图5.6.5)应符合下式规定： 式中：[v]——型钢悬挑梁挠度允许值，应按本规范表5.1.8取值； v——型钢悬挑梁最大挠度。 图5.6.5 悬挑脚手架型钢悬挑梁计算示意图 N-悬挑脚手架立杆的轴向力设计值；lc-型钢悬挑梁锚固点中心至 建筑楼层板边支承点的距离；lc1-型钢悬挑梁悬挑端面至建筑结构楼 层板边支承点的距离；lc2-脚手架外立杆至建筑结构楼层板边支承点 的距离；lc3-脚手架内杆至建筑结构楼层板边支承点的距离：q-型钢梁自重线荷载标准值 | [11 empty] | 20
钢模板高度超过多少米时，应安设避雷设施？避雷设施的接地电阻不得大于多少Ω？ | 8.0.19 当钢模板高度超过15m 时，应安设避雷设施，避雷设 施的接地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下不应该采用Q235沸腾钢？ | 3.1.3 下列情况的模板承重结构和构件，不应采用 Q235 沸 腾钢： 1 工作温度低于— 20℃承受静力荷载的受弯及受拉的承重 结构或构件； 2 工作温度等于或低于一30℃的所有承重结构或构件。 | [11 empty] | 20
在选择模板结构的钢材型号和材性时，应考虑哪些因素？ | 3.1.1 为保证模板结构的承载能力，防止在一定条件下出现脆 性破坏，应根据模板体系的重要性、荷载特征、连接方法等不同 情况，选用适合的钢材型号和材性，且宜采用Q235 钢和 Q345 钢。对模板的支架材料宜优先选用钢材。 | [11 empty] | 1
请问焊接采用的材料应符合哪些规定？ | 3.2.3 焊接采用的材料应符合下列规定： 1 手工焊接用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》 GB/T 5117或《低合金钢焊条》 GB/T 5118的规定。 2 选择的焊条型号应与主体结构金属力学性能相适应。 3 当 Q235 钢和 Q345 钢相焊接时，宜采用与 Q235 钢相适 应的焊条。 | [11 empty] | 20
什么要求钢材应具备的性能指标和质量保证要求？ | 3.1.4 承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强 度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格 保证。 焊接的承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应 具有冷弯试验的合格保证。 | [11 empty] | 20
哪些钢材适用于用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢？ | 3.2.1 用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板，应采 用符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700规定的 Q235 钢 和《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591规定的Q345 钢。 | [11 empty] | 20
什么是用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢应具备的合格保证要素？ | 3.2.2 用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板，应具 有抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫、磷含量的合格 保证；对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 | [11 empty] | 5
根据表3.3.2的要求，模板结构或构件的木材材质等级应根据什么来选用？ | 3.3.2 模板结构设计应根据受力种类或用途按表3.3.2的要求 选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准 《木结构设计规范》 GB 50005 的规定。 表3.3.2 模板结构或构件的木材材质等级 | [11 empty] | 1
单排脚手架的搭设高度不应超过多少米？ | 6.1.2 单排脚手架搭设高度不应超过24m；双排脚手架搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设等措施。 | [11 empty] | 1
在哪种地面上压路机不得进行振动？ | 5.8.3 压路机不得在坚实的地面上进行振动。 | [11 empty] | 1
在冷弯薄壁型钢模板结构设计图和材料订货文件中应注明哪些内容？ | 3.2.5 在冷弯薄壁型钢模板结构设计图中和材料订货文件中， 应注明所采用钢材的牌号和质量等级、供货条件及连接材料的型 号(或钢材的牌号)。必要时尚应注明对钢材所要求的机械性能 和化学成分的附加保证项目。 | [11 empty] | 1
应该选用哪些树种作为模板结构或构件的木材？ | 3.3.4 用于模板结构或构件的木材，应从本规范附录 A 附表 A.3.1-1 和附表 A.3.1-2 所列树种中选用。主要承重构件应选用 针叶材；重要的木制连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺 陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。 | [11 empty] | 4
在模板体系中，选材应符合哪项国家标准的规定？ | 3.3.3 用于模板体系的原木、方木和板材可采用目测法分级。 选材应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005 的规定， 不得利用商品材的等级标准替代。 | [11 empty] | 1
在建筑施工模板工程中使用进口木材时，应符合哪些规定？ | 3.3.6 在建筑施工模板工程中使用进口木材时，应符合下列 规定： 1 应选择天然缺陷和干燥缺陷少、耐腐朽性较好的树种木材； 2 每根木材上应有经过认可的认证标识，认证等级应附有 说明，并应符合国家商检规定；进口的热带木材，还应附有无活 虫虫孔的证书； 3 进口木材应有中文标识，并应按国别、等级、规格分批 堆放，不得混淆；储存期间应防止木材霉变、腐朽和虫蛀； 4 对首次采用的树种，必须先进行试验，达到要求后方可 使用。 | [11 empty] | 3
什么是铝合金型材在建筑模板结构或构件中应该采用的材料？ | 3.4.1 当建筑模板结构或构件采用铝合金型材时，应采用纯铝 加入锰、镁等合金元素构成的铝合金型材，并应符合国家现行标 准《铝及铝合金型材》 YB 1703 的规定。 | [11 empty] | 1
制作的原木、方木结构木材含水率不应超过多少？ | 3.3.8 施工现场制作的木构件，其木材含水率应符合下列规定： 1 制作的原木、方木结构，不应大于25%; 2 板材和规格材，不应大于20%; 3 受拉构件的连接板，不应大于18%; 4 连接件，不应大于15%。 | [11 empty] | 1
什么是胶合模板板材的最小厚度要求？ | 3.5.1 胶合模板板材表面应平整光滑，具有防水、耐磨、耐酸 碱的保护膜，并应有保温性能好、易脱模和可两面使用等特点。 板材厚度不应小于12mm, 并应符合国家现行标准《混凝土模板 用胶合板》 ZBB 70006 的规定。 | [11 empty] | 3
请问应该按照哪个国家标准进行对模板结构或构件木材的强度进行测试验证？ | 3.3.7 当需要对模板结构或构件木材的强度进行测试验证时，应 按现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005 的检验标准进行。 | [11 empty] | 1
铝合金型材的横向、高向机械性能应符合哪些规定？ | 3.4.3 铝合金型材的横向、高向机械性能应符合表3.4.3的 规定。 表3.4.3 铝合金型材的横向、高向机械性能 注：材料状态代号名称： Cz—淬火(自然时效);Cs—淬火(人工时效)。 | [11 empty] | 1
什么是各层板的原材含水率的最大限制？同一胶合模板各层原材间的含水率差别的最大限制是多少？ | 3.5.2 各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各 层原材间的含水率差别不应大于5%。 | [11 empty] | 1
常用复合纤维模板的厚度应为多少？ | 3.5.7 常用复合纤维模板的厚度宜为12mm 、15mm 、18mm, 其技术性能应符合下列规定： 1 静曲强度：横向28.22～32.3N/mm²; 纵向52 . 62~ 67.21N/mm²; 2 垂直表面抗拉强度：大于1.8N/mm²; 3 72h 吸水率：小于5%; 4 72h 吸水膨胀率；小于4%; 5 耐酸碱腐蚀性：在1%苛性钠中浸泡24h, 无软化及腐蚀 现象； 6 耐水气性能：在水蒸气中喷蒸24h 表面无软化及明显 膨胀； 7 弹性模量：大于6.0×10³N/mm²。 | [11 empty] | 20
请问铝合金型材的机械性能应符合哪些规定？ | 3.4.2 铝合金型材的机械性能应符合表3.4.2的规定。 表3.4.2 铝合金型材的机械性能 续表3.4.2 注：材料状态代号名称：Cz—淬火(自然时效);Cs一淬火(人工时效)。 | [11 empty] | 2
对于不常用树种木材所制作的承重结构或构件，根据《木结构设计规范》GB 50005的要求，需要进行哪些处理？ | 3.3.5 当采用不常用树种木材作模板体系中的主梁、次梁、支 架立柱等的承重结构或构件时，可按现行国家标准《木结构设计 规范》 GB 50005 的要求进行设计。对速生林材，应进行防腐、 防虫处理。 | [11 empty] | 5
什么文件除了出厂质量合格证外，还应确保胶合模板的外观和尺寸合格？ | 3.5.4 进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外，还应保证 外观及尺寸合格。 | [11 empty] | 1
胶合模板应采用什么样的胶，以确保胶合强度不低于木材或竹材的强度，并符合环境保护的要求？ | 3.5.3 胶合模板应采用耐水胶，其胶合强度不应低于木材或竹 材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度，并应符合环境保护的要求。 | [11 empty] | 1
纵向水平杆的单根长度不应小于多少跨？ | 6.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定： 1 纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于3跨； 2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接，并应符合下列规定： 1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1／3(图6.2.1-1)。 2)搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定；端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 图6.2.1-1 纵向水平杆对接接头布置 1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆 3 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上；当使用竹笆脚手板时，纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距不应大于400mm(图6.2.1-2)。 | [11 empty] | 20
常用木胶合模板的厚度应为多少？ | 3.5.6 常用木胶合模板的厚度宜为12mm 、15mm 、18mm, 其 技术性能应符合下列规定： 1 不浸泡，不蒸煮：剪切强度1.4～1.8N/mm²; 2 室温水浸泡：剪切强度1.2～1.8N/mm²; 3 沸水煮24h: 剪切强度1.2～1.8N/mm²; 4 含水率：5%～13%; 5 密度：450～880kg/m³; 6 弹性模量：4.5×10³~11.5×10³N/mm²。 | [11 empty] | 2
什么是在每根立杆底部设置底座或垫板的目的？ | 6.3.1 每根立杆底部宜设置底座或垫板。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，应如何设置作业层上非主节点处的横向水平杆？ | 6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定： 1 作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1／2； 2 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于180mm； 3 当使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆的两端，应用直角扣件固定在立杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在立杆上，另一端插入墙内，插入长度不应小于180mm。 | [11 empty] | 20
开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑吗？ | 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 | [11 empty] | 1
什么材料应该用于膨润土防水材料的收口部位？ | 4.7.7 膨润土防水材料的收口部位应采用金属压条和水泥钉固 定，并用膨润土密封膏覆盖。 | [11 empty] | 3
楼板模板自重标准值应根据什么确定？ | 4.1.1 永久荷载标准值应符合下列规定： 1 模板及其支架自重标准值 (Gk) 应根据模板设计图纸计 算确定。肋形或无梁楼板模板自重标准值应按表，4.1.1采用。 表4.1.1 楼板模板自重标准值 (kN/m²) 注：除钢、木外，其他材质模板重量见本规范附录B 中的附表 B。 2 新浇筑混凝土自重标准值(Gk), 对普通混凝土可采用 24kN/m³, 其他混凝土可根据实际重力密度或按本规范附录 B 表 B 确定。 3 钢筋自重标准值(Gsk) 应根据工程设计图确定。对一般 梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值：楼板可取 1.1kN; 梁可取1.5kN。 4 当采用内部振捣器时，新浇筑的混凝土作用于模板的侧 压力标准值 (G), 可按下列公式计算，并取其中的较小值： F=0.22YstoB (4.1.1-1) F=YH (4.1.1-2) 式中 F-— 新浇混凝土对模板的侧压力计算值 (kN/m²); Y。———混凝土的重力密度 (kN/m³); V—— 混凝土的浇筑速度 (m/h); to—- 新浇混凝土的初凝时间 (h), 可按试验确定；当 缺乏试验资料时，可采用to=200/(T+15)(T 为 混凝土的温度℃); B—— 外加剂影响修正系数；不掺外加剂时取1.0,掺具 有缓凝作用的外加剂时取1.2; B—— 混凝土坍落度影响修正系数；当坍落度小于30mm 时，取0.85;坍落度为50～90mm 时，取1.00; 坍落度为110～150mm 时，取1.15; H—— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总 高度 (m); 混凝土侧压力的计算分布图形 如图4.1.1 所示，图中 h=F/xc,h 为有效压头高度。 | [11 empty] | 20
请问风荷载标准值应如何计算？ | 4.1.3 风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版)中的规定计算，其中基本风压值应 按该规范附表D.4 中 n=10 年的规定采用，并取风振系数B=1。 | [11 empty] | 2
当计算直接支承模板的小梁时，应采用哪个均布活荷载标准值？ | 4.1.2 可变荷载标准值应符合下列规定： 1 施工人员及设备荷载标准值 (Qik), 当计算模板和直接支承模板的小梁 时，均布活荷载可取2.5kN/m², 再用集 中荷载2.5kN 进行验算，比较两者所得的 弯矩值取其大值；当计算直接支承小梁的 主梁时，均布活荷载标准值可取1.5kN/m²; 当计算支架立柱及其他支承结构构件时， 图4.1.1 混凝土侧压力 均布活荷载标准值可取1.0kN/m²。 注：1 对大型浇筑设备，如上料平台、混 凝土输送泵等按实际情况计算；采用布料机上料进行浇筑混凝 土时，活荷载标准值取4kN/m²。 2 混凝上堆积高度超过100mm以上者按实际高度计算。 3 模板单块宽度小于150mm 时，集中荷载可分布于相邻的2块 板面上。 2 振捣混凝土时产生的荷载标准值 (Qk), 对水平面模板可 采用2kN/m², 对垂直面模板可采用4kN/m², 且作用范围在新 浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内。 3 倾倒混凝土时，对垂直面模板产生的水平荷载标准值 (Qx) 可按表4.1.2采用。 表4.1.2 倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值 (kN/m²) 注：作用范围在有效压头高度以内。 | [11 empty] | 20
荷载分项系数应按照哪个表格采用？ | 4.2.3 荷载分项系数应按表4.2.3采用。 表4.2.3 荷载分项系数 续表4.2.3 | [11 empty] | 1
在计算正常使用极限状态的变形时应该采用什么类型的荷载数值？ | 4.2.2 计算正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。 | [11 empty] | 1
铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用哪种配套的防水粘结材料？ | 4.3.11 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定： 1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料； 2 卷材与基层粘贴应采用满粘法，粘结面积不应小于 90%,刮涂粘结料应均匀，不得露底、堆积、流淌； 3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm; 4 卷材接缝部位应挤出粘结料，接缝表面处应涂刮1.3mm 厚50mm 宽聚合物水泥粘结料封边； 5 聚合物水泥粘结料固化前，不得在其上行走或进行后续 作业 。 | [11 empty] | 20
模板及其支架荷载效应组合的各项荷载标准值组合应符合哪个表的规定？ | 4.3.2 参与计算模板及其支架荷载效应组合的各项荷载的标准 值组合应符合表4.3.2的规定。 表4.3.2 模板及其支架荷载效应组合的各项荷载标准值组合 续表4.3.2 注：验算挠度应采用荷载标准值；计算承载能力应采用荷载设计值。 | [11 empty] | 1
在设计中，钢面板及支架作用荷载设计值可乘以系数0.95进行折减，但当采用冷弯薄壁型钢时，其荷载设计值是否需要折减？ | 4.2.4 钢面板及支架作用荷载设计值可乘以系数0.95进行折 减。当采用冷弯薄壁型钢时，其荷载设计值不应折减。 4.3 荷 载 组 合 | [11 empty] | 1
爬模及其部件的最大变形值不得超过哪些容许值？ | 4.4.4 爬模及其部件的最大变形值不得超过下列容许值： 1 爬模应采用大模板； 2 爬架立柱的安装变形值不得大于爬架立柱高度的1/1000; 3 爬模结构的主梁，根据重要程度的不同，其最大变形值 不得超过计算跨度的1/500～1/800; 4 支点间轨道变形值不得大于2mm。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问模板结构设计荷载值应包括哪些内容？ | 4.3.3 爬模结构的设计荷载值及其组合应符合下列规定： 1 模板结构设计荷载应包括： 侧向荷载：新浇混凝土侧向荷载和风荷载。当为工作状态时 按6级风计算；非工作状态偶遇最大风力时，应采用临时固定 措施； 竖向荷载：模板结构自重，机具、设备按实计算，施工人员 按1.0kN/m² 采用； 混凝土对模板的上托力：当模板的倾角小于45°时，取3~ 5kN/m²; 当模板的倾角大于或等于45°时，取5～12kN/m²; 新浇混凝土与模板的粘结力：按0.5kN/m² 采用，但确定混 凝土与模板间摩擦力时，两者间的摩擦系数取0.4～0.5; 模板结构与滑轨的摩擦力：滚轮与轨道间的摩擦系数取 0.05,滑块与轨道间的摩擦系数取0.15～0.50。 2 模板结构荷载组合应符合下列规定： 计算支承架的荷载组合：处于工作状态时，应为竖向荷载加 迎墙面风荷载；处于非工作状态时，仅考虑风荷载； 计算附墙架的荷载组合：处于工作状态时，应为竖向荷载加 背墙面风荷载；处于非工作状态时，仅考虑风荷载。 | [11 empty] | 20
在自粘法铺贴卷材时，应将有黏性的一面朝向哪个方向？ | 4.3.9 自粘法铺贴卷材应符合下列规定： 1 铺贴卷材时，应将有黏性的一面朝向主体结构； 2,外墙、顶板铺贴时，排除卷材下面的空气，辊压粘贴 牢固； 3 铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱 折和起泡； 4 立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定，并应用密封 材料封严； 5 低温施工时，宜对卷材和基面采用热风适当加热，然后 铺贴卷材。 | [11 empty] | 1
按极限状态设计时，对于承载能力极限状态，应按照怎样的设计表达式进行模板设计？ | 4.3.1 按极限状态设计时，其荷载组合应符合下列规定： 1 对于承载能力极限状态，应按荷载效应的基本组合采用， 并应采用下列设计表达式进行模板设计： roS≤R (4.3.1-1) 式中 ro—— 结构重要性系数，其值按0.9采用； S—— 荷载效应组合的设计值； R—— 结构构件抗力的设计值，应按各有关建筑结构设 计规范的规定确定。 对于基本组合，荷载效应组合的设计值S 应从下列组合值中 取最不利值确定： ①由可变荷载效应控制的组合： (4.3.1-2) (4.3.1-3) 式中 Yc-— 永久荷载分项系数，应按本规范表4.2.3采用； Yoi 第i 个可变荷载的分项系数，其中Yai 为可变荷载 Q₁ 的分项系数，应按本规范表4.2.3采用； Gi 按各永久荷载标准值Gx计算的荷载效应值；Qk—— 按可变荷载标准值计算的荷载效应值，其中Qk 为诸可变荷载效应中起控制作用者； n—— 参与组合的可变荷载数。 ②由永久荷载效应控制的组合： (4.3.1-4) 式中 ——可变荷载Q 的组合值系数，当按本规范中规定的 各可变荷载采用时，其组合值系数可为0.7。 注：1 基本组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况； 2 当对Q 无明显判断时，轮次以各可变荷载效应为Q, 选其中 最不利的荷载效应组合； 3 当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时，参与组合的可变 荷载仅限于竖向荷载。 2) 对于正常使用极限状态应采用标准组合，并应按下列设 计表达式进行设计： S≤C (4.3.1-5) 式中 C—— 结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值， 应符合本规范第4.4节有关变形值的规定。 对于标准组合，荷载效应组合设计值S 应按下式采用： (4.3.1-6) | [11 empty] | 20
根据背景信息，请问在计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接强度时，应采用什么值？ | 4.2.1 计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接强度 时，应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数)。 | [11 empty] | 1
压力表的刻度极限值应大于或等于工作压力的多少倍？表盘直径的最小尺寸是多少？ | 13.4.2 压力表的刻度极限值， 应大于或等于工作压力的 1.5 倍， 表盘直径不得小于 100mm。 检验方法:现场观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
当验算模板及其支架的刚度时，其最大变形值不得超过哪些容许值？ | 4.4.1 当验算模板及其支架的刚度时，其最大变形值不得超过 下列容许值： 1 )对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的1/400; 2 对结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度的1/250; 3 )支架的压缩变形或弹性挠度，为相应的结构计算跨度的 1/1000。 | [11 empty] | 1
水位表安装应符合哪些规定？ | 13.4.3 安装水位表应符合下列规定: 1 水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志，玻璃板(管)的最低可见边 缘应比最低安全水位低 25mm；最高可见边缘应比最高安全水位高 25mm。 2 玻璃管式水位表应有防护装置。 3 电接点式水位表的零点应与锅筒正常水位重合。 4 采用双色水位表时，每台锅炉只能装设一个，另一个装设普通水位表。 5 水位表应有放水旋塞(或阀门)和接到安全地点的放水管。 检验方法:现场观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
液压滑动模板结构的荷载设计值及其组合应符合哪些规定？ | 4.3.4 . 液压滑动模板结构的荷载设计值及其组合应符合下列 规定： 1 模板结构设计荷载类别应按表4.3.4-1采用。 2 计算滑模结构构件的荷载设计值组合应按表4.3.4-2 采用。 表4.3.4-1 液压滑动模板荷载类别 续表4.3.4-1 表4.3.4-2 计算滑模结构构件的荷载设计值组合 注：1 风荷载设计值参与活荷载设计值组合时，其组合后的效应值应乘0.9的组 合系数： 2 计算承载能力时应取荷载设计值；验算挠度时应取荷载标准值。 | [11 empty] | 1
模板及其支架的设计应该根据哪些条件进行？ | 5.1.1 模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、 地基土类别、施工设备和材料等条件进行。 | [11 empty] | 20
请问钢构件设计应符合哪些国家标准？ | 5.1.4 模板中的钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计 规范》 GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的 规定，其截面塑性发展系数应取1.0。组合钢模板、大模板、滑升模板等的设计尚应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》 GB 50214 和《滑动模板工程技术规范》 GB 50113 的相应规定。 | [11 empty] | 20
什么是在膨润土防水材料分段铺设时需要采取的临时遮挡防护措施？ | 4.7.9 膨润土防水材料分段铺设时，应采取临时遮挡防护措施。 | [11 empty] | 1
请问受压立杆在木构件设计中的梢径要求是多少？ | 5.1.5 模板中的木构件设计应符合现行国家标准《木结构设计 规范》 GB 50005 的规定，其中受压立杆应满足计算要求，且其 梢径不得小于80mm。 | [11 empty] | 1
请问液压滑模装置的部件，在使用荷载下，其最大变形值不得超过哪些容许值？ | 4.4.3 液压滑模装置的部件，其最大变形值不得超过下列容 许值： 1 在使用荷载下，两个提升架之间围圈的垂直与水平方向 的变形值均不得大于其计算跨度的1/500; 2 在使用荷载下，提升架立柱的侧向水平变形值不得大 于2mm; 3 支承杆的弯曲度不得大于L/500。 | [11 empty] | 1
脚手板对接平铺时，两块脚手板外伸长度的和不应大于多少毫米？ | 6.2.4 脚手板的设置应符合下列规定： 1 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。 2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定，严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取130mm～150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm[图6.2.4(a)]；脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm[图6.2.4(b)]。 图6.2.4 脚手板对接、搭接构造 3 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且应对接平铺，四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。 4 作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板的两端均应固定于支承杆件上。 | [11 empty] | 1
根据规定，模板及其支架的设计应满足哪些要求？ | 5.1.2 模板及其支架的设计应符合下列规定： 1 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承 受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风 荷载。 2 构造应简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎、安装和混凝 土的浇筑、养护。 3 混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑， 每层厚度不得大于400mm。 4 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳 定性时，应符合相应材质结构设计规范的规定。 | [11 empty] | 20
在施工高分子自粘胶膜防水卷材时，应符合哪些规定？ | 4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应 符合下列规定： 1 卷材宜单层铺设； 2 在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水； 3 卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶粘带搭接， 卷材端部搭接区应相互错开； 4 立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm～20mm 内，每隔400mm～600mm 应进行机械固定，并应保证固定位置 被卷材完全覆盖； 5 浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。 | [11 empty] | 1
支架立柱和桁架的长细比应符合什么要求？ | 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定： 1 受压构件长细比：支架立柱及桁架，不应大于150;拉 条、缀条、斜撑等连系构件，不应大于200; 2 受拉构件长细比：钢杆件，不应大于350;木杆件，不 应大于250。 | [11 empty] | 9
在使用门式钢管脚手架作为支架立柱时，应符合哪些规定？ | 5.1.8 用门式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定： 1 几种门架混合使用时，必须取支承力最小的门架作为设 计依据； 2 荷载宜直接作用在门架两边立杆的轴线上，必要时可设 横梁将荷载传于两立杆顶端，且应按单榀门架进行承力计算； 3 门架结构在相邻两榀之间应设工具式交叉支撑，使用的 交叉支撑线刚度必须满足下式要求： (5.1.8) 式中 Ib——剪刀撑的截面惯性矩； Lo——剪刀撑的压曲长度； I-——门架的截面惯性矩； ho—— 门架立杆高度。 4 当门架使用可调支座时，调节螺杆伸出长度不得大 于150mm; 5 当露天门架支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于5; 当高宽比大于5时，必须使用缆风绳，保证宽度方向的稳定。 | [11 empty] | 20
基于上述背景信息，请问钢面板抗弯强度应如何计算？ | 5.2.1 面板可按简支跨计算，应验算跨中和悬臂端的最不利抗 弯强度和挠度，并应符合下列规定： 1 抗 弯 强 度 计 算 1)钢面板抗弯强度应按下式计算： (5.2.1-1) 式中 Mmx—— 最不利弯矩设计值，取均布荷载与集中荷载分 别作用时计算结果的大值； W—— 净截面抵抗矩，按本规范表5 .2 . 1- 1 或 表 5.2.1-2查取； f—— 钢材的抗弯强度设计值，应按本规范附录 A 的表A.1.1-1 或 表 A.2.1-1 的规定采用。 2)木面板抗弯强度应按下式计算： (5.2.1-2) 式中 Wm——木板毛截面抵抗矩； fm—— 木材抗弯强度设计值，按本规范附录 A 表 A.3.1-3～ 表 A.3.1-5 的规定采用。 表5.2.1-1 组合钢模板2.3mm厚面板力学性能 注：1 括号内数据为净截面； 2 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、 0.6m 和0.45m; 高度全为55mm。 3)胶合板面板抗弯强度应按下式计算： (5.2.1-3) 式中 Wj—— 胶合板毛截面抵抗矩； fm- 胶合板的抗弯强度设计值，应按本规范附录 A 的 表A.5.1～ 表 A.5.3 采用。 表5.2.1-2 组合钢模板2.5mm 厚面板力学性能 注；1 括号内数据为净截面； 2 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m 、1.2m 、0.9m 、0.75m、 0.6m 和0.45m; 高度全为55mm。 2)挠度应按下列公式进行验算： 或 (5.2.1-4) (5.2.1-5) 式中 qx——恒荷载均布线荷载标准值； P—— 集中荷载标准值； E—— 弹性模量； Ix—— 截面惯性矩； L—— 面板计算跨度； [v]—— 容许挠度。钢模板应按本规范表4.4.2采用；木 和胶合板面板应按本规范第4.4.1条采用。 | [11 empty] | 1
根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施，确定其构造和所承受的荷载的目的是什么？ | 5.1.3 模板设计应包括下列内容： 1 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施，确定其构造 和所承受的荷载； 2 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异形模 板大样图； 3 按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算； 4 制定模板安装及拆除的程序和方法； 5 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划； 6 编制模板施工安全、防火技术措施及设计、施工说明书。 | [11 empty] | 14
请问扣件式钢管脚手架支架立柱时应符合哪些规定？ | 5.1.7 用扣件式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定： 1 连接扣件和钢管立杆底座应符合现行国家标准《钢管脚 手架扣件》 GB 15831 的规定； 2 承重的支架柱，其荷载应直接作用于立杆的轴线上，严 禁承受偏心荷载，并应按单立杆轴心受压计算；钢管的初始弯曲 率不得大于1/1000,其壁厚应按实际检查结果计算； 3 当露天支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于5;当高 宽比大于5时，必须加设抛撑或缆风绳，保证宽度方向的稳定。 | [11 empty] | 15
支撑架和锚固装置的设计能力应为总牵引力的多少倍？ | 5.1.10 当采用卷扬机和钢丝绳牵拉进行爬模设计时，其支承架 和锚固装置的设计能力，应为总牵引力的3～5倍。 | [11 empty] | 1
什么是检验卷材防水层搭接缝质量的方法？ | 4.3.17 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不 得有扭曲、折皱、翘边和起泡等缺陷。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 8
在设计水平支承梁时，应采取何种防倾倒措施？ | 5.1.9 遇有下列情况时，水平支承梁的设计应采取防倾倒措施， 不得取消或改动销紧装置的作用，且应符合下列规定： 1 水平支承如倾斜或由倾斜的托板支承以及偏心荷载情况 存在时； 2 梁由多杆件组成； 3 当梁的高宽比大于2.5时，水平支承梁的底面严禁支承 在50mm 宽的单托板面上； 4 水平支承梁的高宽比大于2.5时，应避免承受集中荷载。 | [11 empty] | 1
根据文档中提到的信息，对于烟囱、水塔和其他高大构筑物的模板工程，为什么需要制定专项施工安全措施？ | 5.1.11 烟囱、水塔和其他高大构筑物的模板工程，应根据其特 点进行专项设计，制定专项施工安全措施。 | [11 empty] | 1
什么是压路机碾压时应保持一致的振动频率？ | 5.8.5 压路机碾压时，压路机振动频率应保持一致。 | [11 empty] | 1
次、主楞梁抗弯强度应按什么公式计算？ | 5.2.2 支承楞梁计算时，次楞一般为2跨以上连续楞梁，可按 本规范附录C 计算，当跨度不等时，应按不等跨连续楞梁或悬 臂楞梁设计；主楞可根据实际情况按连续梁、简支梁或悬臂梁设 计；同时次、主楞梁均应进行最不利抗弯强度与挠度计算，并应 符合下列规定： 1 次、主楞梁抗弯强度计算 1)次、主钢楞梁抗弯强度应按下式计算： (5.2.2-1) 式中 Mmx—— 最不利弯矩设计值。应从均布荷载产生的弯矩 设计值M 、 均布荷载与集中荷载产生的弯矩设 计值M₂ 和悬臂端产生的弯矩设计值M₃ 三者中， 选取计算结果较大者； W—— 截面抵抗矩，按本规范表5.2.2查用； f— 钢材抗弯强度设计值，按本规范附录 A 的表 A.1.1- 1 或表 A.2.1- 1 采用。 2)次、主铝合金楞梁抗弯强度应按下式计算： (5.2.2-2) 式中 fm—— 铝合金抗弯强度设计值，按本规范附录A 的表 A.4.1 采用。 3)次、主木楞梁抗弯强度应按下式计算： (5.2.2-3) 式中 fm—— 木材抗弯强度设计值，按本规范附录 A 的表 A.3.1-3 、 表 A.3.1-4 及表 A.3.1-5 的规定采用。 4)次、主钢桁架梁计算应按下列步骤进行： ①钢桁架应优先选用角钢、扁钢和圆钢筋制成； ②正确确定计算简图(见图5.2.2-1～图5.2.2-3);表5.2.2 各种型钢钢楞和木楞力学性能 ③分析和准确求出节点集中荷载P 值 ； ④求解桁架各杆件的内力； ⑤选择截面并应按下列公式核验杆件内力： 拉杆 压杆 (5.2.2-4) (5.2.2-5) 式 中 N— 轴向拉力或轴心压力； A— 杆件截面面积； φ——轴心受压杆件稳定系数。根据长细比(λ)值查木 规范附录 D, 其 中l 为杆件计算跨度， i 为杆件回 转半径； f— 钢材抗拉、抗压强度设计值。按本规范附录 A 表 A.1.1-1 或表 A.2.1-1 采用。 图5.2.2-1 轻型桁架计算简图示意 图5.2.2-2 曲面可变桁架计算简图示意 2 次、主楞梁抗剪强度计算 1)在主平面内受弯的钢实腹构件，其抗剪强度应按下 式计算： 图5.2.2-3 可调桁架跨长计算简图示意 (5.2.2-6) 式 中 V—— 计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值； So——计算剪力应力处以上毛截面对中和轴的面积矩； I—— 毛截面惯性矩； tw——腹板厚度； f.—— 钢材的抗剪强度设计值，查本规范附录 A 表 A.1.1-1 和表 A.2.1-1。 2)在主平面内受弯的木实截面构件，其抗剪强度应按 下式计算： (5.2.2-7) 式中 b—— 构件的截面宽度； f、— 木材顺纹抗剪强度设计值。查本规范附录 A 表 A.3.1-3～ 表 A.3.1-5; 其余符号同式(5.2.2-6)。 3 挠度计算 1)简支楞梁应按本规范式(5.2.1-4)或式(5.2.1-5) 验算。 2)连续楞梁应按本规范附录C 中的表验算。 3)桁架可近似地按有n 个节间在集中荷载作用下的简 支梁(根据集中荷载布置的不同，分为集中荷载将 全跨等分成n 个节间，见图5.2.2-4和边集中荷载距 支座各1/2节间，中间部分等分成n- 1 个节间，见 图5.2.2-5)考虑，采用下列简化公式验算： 当 n 为奇数节间，集中荷载 P 布置见图5.2.2-4,挠度验算 公式为： (5.2.2-8) 当n 为奇数节间，集中荷载 P 布置见图5.2.2-5,挠度验算 公式为： (5.2.2-9) 当n 为偶数节问，集中荷载P 布置见图5.2.2-4,挠度验算 公式为： (5.2.2-10) 当n 为偶数节间，集中荷载P 布置见图5.2.2-5,挠度验算 公式为： (5.2.2-11) 式中 n—— 集中荷载P 将全跨等分节间的个数； P— 集中荷载设计值； L—— 桁架计算跨度值； E—— 钢材的弹性模量； I—— 跨中上、下弦及腹杆的毛截面惯性矩。 | [11 empty] | 3
请问如何计算对拉螺栓的强度？ | 5.2.3 对拉螺栓应确保内、外侧模能满足设计要求的强度、刚 度和整体性。 对拉螺栓强度应按下列公式计算： N=abF。 (5.2.3-1) 图5.2.2-4 桁架节点集中荷载布置图(全跨等分) 图5.2.2-5 桁架节点集中荷载布置图(中间等分) N?=Aft (5.2.3-2) Nh>N (5.2.3-3) 式中 N—- 对拉螺栓最大轴力设计值； Nh—— 对拉螺栓轴向拉力设计值，按本规范表5.2.3 采用； a—— 对拉螺栓横向间距； b—— 对拉螺栓竖向间距； F,—— 新浇混凝土作用于模板上的侧压力、振捣混凝土 对垂直模板产生的水平荷载或倾倒混凝土时作用 于模板上的侧压力设计值： F、=0.95(r;F+raQ)或Fs=0.95(r:Gk+r₀Q); 其中0.95为荷载值折减系数； An—— 对拉螺栓净截面面积，按本规范表5.2.3采用； f1—— 螺栓的抗拉强度设计值，按本规范附录 A 表 A.1.1-4 采用。 表5.2.3 对拉螺栓轴向拉力设计值 (N?) | [11 empty] | 6
验算框架和剪力墙的稳定性时应考虑哪些因素？ | 5.2.7 框架和剪力墙的模板、钢筋全部安装完毕后，应验算 在本地区规定的风压作用下，整个模板系统的稳定性。其验算 方法应将要求的风力与模板系统、钢筋的自重乘以相应荷载分 项系数后，求其合力作用线不得超过背风面的柱脚或墙底脚的 外边。 | [11 empty] | 12
立柱底地基承载力应如何计算？ | 5.2.6 立柱底地基承载力应按下列公式计算： (5.2.6) 式中 p—— 立柱底垫木的底面平均压力； N—- 上部立柱传至垫木顶面的轴向力设计值； A— 垫木底面面积； fak——地基土承载力设计值，应按现行国家标准《建筑 地基基础设计规范》 GB 50007 的规定或工程地质 报告提供的数据采用； m;——立柱垫木地基土承载力折减系数，应按表5.2.6 采用。 表5.2.6 地基土承载力折减系数 (m₁) 注：1 立柱基础应有良好的排水措施，支安垫木前应适当洒水将原土表面夯实 夯平； 2 回填土应分层夯实，其各类回填土的干重度应达到所要求的密实度。 | [11 empty] | 20
请问爬模应由哪些部分组成？ | 5.3.1 爬模应由模板、支承架、附墙架和爬升动力设备等组成 (见图5.3.1)。各部分计算时的荷载应按本规范第4.3.4条 采用。 | [11 empty] | 20
在安装模板时，当安装高度超过3.0m时，是否必须搭设脚手架？ | 6.1.13 当模板安装高度超过3.0m时，必须搭设脚手架，除操 作人员外，脚手架下不得站其他人。 | [11 empty] | 1
应该如何存放安装模板所需的配件和工具？ | 6.1.12 安装模板时，安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋 内，严禁散放在模板或脚手板上；安装所用工具应系挂在作业人 员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。 | [11 empty] | 3
请问侧墙卷材防水层的保护层厚度应符合什么要求？ | 4.3.19 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层 厚度应符合设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问柱箍的间距应如何计算？ | 5.2.4 柱箍应采用扁钢、角钢、槽钢和木楞制成，其受力状态 应为拉弯杆件，柱箍计算(图5.2.4)应符合下列规定： 1. 柱箍间距(l₁) 应按下列各式的计算结果取其小值： 1)柱模为钢面板时的柱箍间距应按下式计算： (5.2.4-1) 式中 l₁—— 柱箍纵向间距 (mm); E—— 钢材弹性模量 (N/mm²), 按本规范附录 A 的 表 A.1.3 采用； - 柱模板 一 块板的惯性矩 (mm⁴), 按 本 规 范 表5.2.1-1或表5.2.1-2采用； F— 新 浇 混 凝 土 作 用 于 柱 模 板 的 侧 压 力 设 计 值 (N/mm²), 按本规范式(4. 1. 1- 1)或式(4. 1. 1- 2)计算； b——柱模板一块板的宽度 (mm)。 2)柱模为木面板时的柱箍间距应按下式计算： (5.2.4-2) 式 中 E—-- 柱木面板的弹性模量 (N/mm²), 按本规范附录 A 的表 A.3.1-3～ 表 A.3.1-5 采用； I 柱木面板的惯性矩 (mm⁴); b— 柱木面板一块的宽度 (mm)。 3)柱箍间距还应按下式计算： (5.2.4-3) 式中 W—— 钢或木面板的抵抗矩； f—— 钢材抗弯强度设计值，按本规范附录A 表 A.1.1- 1 和表 A.2.1- 1 采用； fm—— 木材抗弯强度设计值，按本规范附录A 表 A.3.1-3~ 表 A.3.1-5 采用。 2 柱箍强度应按拉弯杆件采用下列公式计算；当计算结果 不满足本式要求时，应减小柱箍间距或加大柱箍截面尺寸： (5.2.4-4) 其中 q=Fsb₁ (5.2.4-5) (5.2.4-6) (5.2.4-7) 式中 N—— 柱箍轴向拉力设计值； q—— 沿柱箍跨向垂直线荷载设计值； Aa—— 柱箍净截面面积； Mx—— 柱箍承受的弯矩设计值； Wmx——柱箍截面抵抗矩，可按本规范表5.2.2-1采用； L₁-— 柱箍的间距； l₂— 长边柱箍的计算跨度； l₃——短边柱箍的计算跨度。 3 挠度计算应按本规范式(5.2.1-4)进行验算。 | [11 empty] | 1
什么是检验卷材防水层所用卷材及其配套材料是否符合设计要求的方法？ | 4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
在爬模模板设计中，应该如何进行验算以确保其符合混凝土浇筑阶段和爬升阶段的要求？ | 5.3.2 爬模模板应分别按混凝土浇筑阶段和爬升阶段验算。 | [11 empty] | 1
请问爬模的支承架应按偏心受压格构式构件进行哪些验算？ | 5.3.3 爬模的支承架应按偏心受压格构式构件计算，应进行整 体强度验算、整体稳定性验算、单肢稳定性验算和缀条验算。计 算方法应按现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017的有关 规定进行。 | [11 empty] | 1
请问附墙架各杆件是否需要进行强度和稳定性的验算？ | 5.3.4 附墙架各杆件应按支承架和构造要求选用，强度和稳定 性都能满足要求，可不必进行验算。 | [11 empty] | 1
在附墙架与钢筋混凝土外墙的穿墙螺栓连接验算中，应该预先采用什么方法准确留出孔洞？ | 5.3.5 附墙架与钢筋混凝土外墙的穿墙螺栓连接验算应符合下 列规定： 1)4个及以上穿墙螺栓应预先采用钢套管准确留出孔洞。 固定附墙架时，应将螺栓预拧紧，将附墙架压紧在墙面上。 2计算简图见图5.3.5-1。 图中符号： w— 作用在模板上的风荷载， 风向背离墙面； L₁——风荷载与上排固定附墙架 螺栓的距离； l₂—— 两排固定附墙架螺栓的 间距； Q₁—— 模板传来的荷载，离开墙 面ei; Q₂—— 支承架传来的荷载，离开 墙面ez; RA—— 固定附墙架的上排螺栓 拉力； R—— 固定附墙架的下排螺栓 拉力； R—— 垂直反力。 应按一个螺栓的剪、拉强度 及综合公式小于1的验算，还应验算 W 附墙架靠墙肢轴力对螺栓产生的抗弯强度计算。 4)螺栓孔壁局部承压应按下列公式计算(图5.3.5-2); 图5.3.5-2 螺栓孔混凝土承压计算 (5.3.5-1) F,=1.5βf。Am (5.3.5-2) F₁>R₁ 或 R₂ (5.3.5-3) 式中 R₁ 、R₂—— 一个螺栓预留孔混凝土孔壁所承受的压力； b——混凝土外墙的厚度； bi 、b2——孔壁压力R1 、R₂ 沿外墙厚度方向承压面的 长度； F:—— 一个螺栓预留孔混凝土孔壁局部承压允许设 计值； β——混凝土局部承压提高系数，采用1.73; f.—— 按实测所得混凝土强度等级的轴心抗压强度 设计值； Am—— 一 个螺栓局部承压净面积， Am= dh₁(d 为螺栓直径，有套管时为套管外径); Q—— 一个螺栓所承受的竖向外力设计值； c—— 附墙架靠墙肢的形心与墙面的距离再另加 3mm 离外墙边的空隙。 | [11 empty] | 1
在安装高度为2m以上的竖向模板时，应该注意哪些安全措施？ | 6.1.4 拼装高度为2m 以上的竖向模板，不得站在下层模板上 拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。 | [11 empty] | 1
在卷材防水层完工并经验收合格后，保护层应符合哪些规定？ | 4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护 层应符合下列规定： 1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。 细石混凝土保护层厚度：机械回填时不宜小于70mm, 人工回填 时不宜小于50mm; 2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm; 3 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂 浆。 | [11 empty] | 20
在进行模板安装前，需要做哪些安全技术准备工作？ | 6.1.1 模板安装前必须做好下列安全技术准备工作： 1 应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、 节点构造和安全措施，设计审批手续应齐全。 2 应进行全面的安全技术交底，操作班组应熟悉设计与施 工说明书，并应做好模板安装作业的分工准备。采用爬模、飞 模、隧道模等特殊模板施工时，所有参加作业人员必须经过专门 技术培训，考核合格后方可上岗。 3 应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除，并 应运至工地指定地点堆放。 4 备齐操作所需的一切安全防护设施和器具。 | [11 empty] | 7
请问应符合哪些国家标准的相应规定，才能进行组合钢模板和滑升模板的构造与安装？ | 6.1.11 组合钢模板、滑升模板等的构造与安装，尚应符合现行 国家标准《组合钢模板技术规范》 GB 50214 和《滑动模板工程 技术规范》 GB 50113的相应规定。 | [11 empty] | 1
请问在施工时，已安装好的模板上的实际荷载是否可以超过设计值？ | 6.1.10 施工时，在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计 值。已承受荷载的支架和附件，不得随意拆除或移动。 | [11 empty] | 1
在模板构造与安装中，当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过8m时，地基土达不到承载要求，无法防止立柱下沉时，应该采取哪些措施？ | 6.1.2 模板构造与安装应符合下列规定： 1 模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、 门架等支架立柱不得混用。 2 竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设 垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚 实，并应有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施；对特别重要 的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱下沉。对冻胀 性土应有防冻融措施。 3 当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过8m 时，若地 基土达不到承载要求，无法防止立柱下沉，则应先施工地面下的 工程，再分层回填夯实基土，浇筑地面混凝土垫层，达到强度后 方可支模。 4 模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临 时固定设施。 5 现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4m 时，模板应起 拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000~ 3/1000。 6 现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及其支架 应符合下列规定： 1)下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力，否 则应加设支撑支架； 2)上层支架立柱应对准下层支架立柱，并应在立柱底 铺设垫板； 3)当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时，其支撑结构 的承载能力和刚度必须符合设计构造要求。 7 当层间高度大于5m 时，应选用桁架支模或钢管立柱支 模。当层间高度小于或等于5m 时，可采用木立柱支模。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土浇筑时，模板的安装非常关键。请问，为了确保模板安装质量，需要考虑哪些方面的要求？ | 6.1.3 安装模板应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相 互位置的正确，防止漏浆，构造应符合模板设计要求。 模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠承受 新浇混凝土自重和侧压力以及施工过程中所产生的荷载。 | [11 empty] | 6
请问在承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时，应满足哪些规定？ | 6.1.5 当承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时，应符合下列 规定： 1 梁的侧模、底模必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。 2 安装钢筋模板组合体时，吊索应按模板设计的吊点位置 绑扎。 | [11 empty] | 1
什么是安装二次支撑前不得在梁和板上施加施工荷载的原因？ | 6.1.8 对梁和板安装二次支撑前，其上不得有施工荷载，支撑 的位置必须正确。安装后所传给支撑或连接件的荷载不应超过其 允许值。 | [11 empty] | 1
什么是垂直支架柱？ | 6.1.7 除设计图另有规定者外，所有垂直支架柱应保证其垂直。 | [11 empty] | 1
在支架立柱倾斜或支架立柱顶表面倾斜时，应采取哪些措施以确保支点稳定？ | 6.1.6 当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶表面倾 斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的 可靠措施。 | [11 empty] | 2
立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托的要求适用于哪种类型的立柱？ | 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定： 1 梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数。 2 木立柱底部应设垫木，顶部应设支撑头。钢管立柱底部 应设垫木和底座，顶部应设可调支托， U 形支托与楞梁两侧间如 有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm, 螺 杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm, 安装时应保证上 下同心。 3 在立柱底距地面200mm 高处，沿纵横水平方向应按纵下 横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置 一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板 设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距 后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~ 20m 时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当 层高大于20m 时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道 水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无 处可顶时，应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 4 木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mmX 50mm 木条或25mm×80mm 的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱 的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用φ48mm×3.5mm 钢管，用 扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭 接，并应采用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪 刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于500mm, 并应采用2个旋 转扣件分别在离杆端不小于100mm 处进行固定。 | [11 empty] | 12
在设置脚手架时，纵向扫地杆应该采用什么方式固定在立杆上？ | 6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 | [11 empty] | 5
木立柱支撑的构造与安装应符合哪些规定？ | 6.2.3 木立柱支撑的构造与安装应符合下列规定： 1 木立柱宜选用整料，当不能满足要求时，立柱的接头不 宜超过1个，并应采用对接夹板接头方式。立柱底部可采用垫块 垫高，但不得采用单码砖垫高，垫高高度不得超过300mm。 2 木立柱底部与垫木之间应设置硬木对角楔调整标高，并 应用铁钉将其固定在垫木上。 3 木立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合 本规范6.1.9条的规定，严禁使用板皮替代规定的拉杆。 4 所有单立柱支撑应在底垫木和梁底模板的中心，并应与 底部垫木和顶部梁底模板紧密接触，且不得承受偏心荷载。 5 当仅为单排立柱时，应在单排立柱的两边每隔3m 加设 斜支撑，且每边不得少于2根，斜支撑与地面的夹角应为60°。 | [11 empty] | 1
在吊运模板时，需要符合哪些规定？ | 6.1.14 吊运模板时，必须符合下列规定： 1 作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有 效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。 2 吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于2个吊点， 水平吊运不应少于4个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起 稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。 3 吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可 起吊。 4 严禁起重机在架空输电线路下面工作。 5 遇5级及以上大风时，应停止一切吊运作业。 | [11 empty] | 20
梁式或桁架式支架的伸缩式桁架搭接长度不得小于多少？ | 6.2.1 梁式或桁架式支架的构造与安装应符合下列规定： 1 采用伸缩式桁架时，其搭接长度不得小于500mm, 上下 弦连接销钉规格、数量应按设计规定，并应采用不少于2个U 形卡或钢销钉销紧，2个U 形卡距或销距不得小于400mm。 2 安装的梁式或桁架式支架的间距设置应与模板设计图 一致。 3 支承梁式或桁架式支架的建筑结构应具有足够强度，否 则，应另设立柱支撑。 4 若桁架采用多榀成组排放，在下弦折角处必须加设水 平撑。 | [11 empty] | 1
请问在采用扣件式钢管作立柱支撑时，底部应设置的垫板厚度不得小于多少？ | 6.2.4 当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其构造与安装应符合 下列规定： 1 钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部 应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于50mm。 2 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置 应符合本规范第6.1.9条的规定。当立柱底部不在同一高度时， 高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨，高低差不得大于 1m, 立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 3 立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立 柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜 小于500mm, 各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 4 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平 拉杆上。 5 满堂模板和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设由 下至上的竖向连续式剪刀撑；中间在纵横向应每隔10m 左右设 由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度宜为4～6m, 并在剪刀撑 部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑(图6.2.4-1)。剪刀撑 杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为45°~60°。当建筑层高在 8～20m 时，除应满足上述规定外，还应在纵横向相邻的两竖向 连续式剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位，应在 每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑(图6.2.4-2)。当建筑 层高超过20m 时，在满足以上规定的基础上，应将所有之字斜 撑全部改为连续式剪刀撑(图6.2.4-3)。 图6.2.4-1 剪刀撑布置图(一) 四周连续式垂直剪刀撑 10m 10m 4.5~6m 图6.2.4-2 剪刀撑布置图(二) 6 当支架立柱高度超过5m 时，应在立柱周圈外侧和中间 有结构柱的部位，按水平间距6～9m、 竖向间距2～3m 与建筑 结构设置一个固结点。 | [11 empty] | 20
请问脚手架立杆基础不在同一高度上时，应该采取怎样的处理措施？ | 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。 图6.3.3 纵、横向扫地杆构造 1-横向扫地杆；2-纵向扫地杆 | [11 empty] | 20
工具式钢管单立柱支撑的间距应符合什么规定？ | 6.2.2 工具式立柱支撑的构造与安装应符合下列规定： 1 工具式钢管单立柱支撑的间距应符合支撑设计的规定。 2 立柱不得接长使用。 3 所有夹具、螺栓、销子和其他配件应处在闭合或拧紧的 位置。 4 立杆及水平拉杆构造应符合本规范第6.1.9条的规定。 | [11 empty] | 1
在采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度分别是多少？ | 4.3.18 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭 接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm, 合成高分子类卷 材应为100mm, 且上层卷材应盖过下层卷材。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装柱模时，应该如何安设临时支撑进行固定？ | 6.3.2 柱模板应符合下列规定： 1 现场拼装柱模时，应适时地安设临时支撑进行固定，斜 撑与地面的倾角宜为60°,严禁将大片模板系在柱子钢筋上。 2 待四片柱模就位组拼经对角线校正无误后，应立即自下 而上安装柱箍。 3 若为整体预组合柱模，吊装时应采用卡环和柱模连接， 不得采用钢筋钩代替。 4 柱模校正(用四根斜支撑或用连接在柱模顶四角带花篮 螺栓的揽风绳，底端与楼板钢筋拉环固定进行校正)后，应采用 斜撑或水平撑进行四周支撑，以确保整体稳定。当高度超过4m 时，应群体或成列同时支模，并应将支撑连成一体，形成整体框 架体系。当需单根支模时，柱宽大于500mm 应每边在同一标高 上设置不得少于2根斜撑或水平撑。斜撑与地面的夹角宜为 45°~60°,下端尚应有防滑移的措施。 5 角柱模板的支撑，除满足上款要求外，还应在里侧设置 能承受拉力和压力的斜撑。 | [11 empty] | 1
在预组合模板采用桁架支模时，桁架与支点的连接应采用什么材料？ | 6.3.5 楼板或平台板模板应符合下列规定： 1 当预组合模板采用桁架支模时，桁架与支点的连接应固 定牢靠，桁架支承应采用平直通长的型钢或木方。 2 当预组合模板块较大时，应加钢楞后方可吊运。当组合 模板为错缝拼配时，板下横楞应均匀布置，并应在模板端穿 插销。 3 单块模就位安装，必须待支架搭设稳固、板下横楞与支 架连接牢固后进行。 4 U 形卡应按设计规定安装。 | [11 empty] | 20
当脚手架立杆采用对接接长时，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于多少？ | 6.3.6 脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定： 1 当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1／3； 2 当立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 | [11 empty] | 2
在安装墙模板时，当采用散拼定型模板支模时，应遵循怎样的顺序？ | 6.3.3 墙模板应符合下列规定： 1 当采用散拼定型模板支模时，应自下而上进行，必须在 下一层模板全部紧固后，方可进行上一层安装。当下层不能独立 安设支撑件时，应采取临时固定措施。 2 当采用预拼装的大块墙模板进行支模安装时，严禁同时 起吊2块模板，并应边就位、边校正、边连接，固定后方可 摘钩。 3 安装电梯井内墙模前，必须在板底下200mm 处牢固地 满铺一层脚手板。 4 模板未安装对拉螺栓前，板面应向后倾一定角度。 5 当钢楞长度需接长时，接头处应增加相同数量和不小于 原规格的钢楞，其搭接长度不得小于墙模板宽或高的 15%～20%。 6 拼 接 时 的U 形卡应正反交替安装，间距不得大于 300mm;2 块模板对接接缝处的U 形卡应满装。 7 对拉螺栓与墙模板应垂直，松紧应一致，墙厚尺寸应 正确。 8 墙模板内外支撑必须坚固、可靠，应确保模板的整体稳 定。当墙模板外面无法设置支撑时，应在里面设置能承受拉力和 压力的支撑。多排并列且间距不大的墙模板，当其与支撑互成一 体时，应采取措施，防止灌筑混凝土时引起临近模板变形。 | [11 empty] | 2
在进行基础及地下工程模板作业时，深度超过多少米时，操作人员应设梯上下？ | 6.3.1 基础及地下工程模板应符合下列规定： 1 地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌 方危险迹象时，应采取安全防范措施后，方可下人作业。当深度 超过2m 时，操作人员应设梯上下。 2 距基槽(坑)上口边缘1m 内不得堆放模板。向基槽 (坑)内运料应使用起重机、溜槽或绳索；运下的模板严禁立放 在基槽(坑)土壁上。 3 斜支撑与侧模的夹角不应小于45°,支在土壁的斜支撑 应加设垫板，底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若 采用分层支模时，其下层模板应经就位校正并支撑稳固后，方可 进行上一层模板的安装。 4 在有斜支撑的位置，应在两侧模间采用水平撑连成整体。 | [11 empty] | 20
在主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除的目的是什么？ | 6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。 图6.2.1-2 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造 1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆；4-竹笆脚手板；5-其他脚手板 | [11 empty] | 1
在脚手架搭建中，为什么除顶层顶步外，单排、双排与满堂脚手架立杆的各层各步接头必须采用对接扣件连接？ | 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 | [11 empty] | 1
什么是开口型脚手架的连墙件设置要求？ | 6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于4m。 | [11 empty] | 1
脚手架连墙件设置的位置、数量应该由谁来确定？ | 6.4.1 脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。 | [11 empty] | 1
当门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时，应在每门架立杆根部设多长的水平加固杆？ | 6.2.5 当采用标准门架作支撑时，其构造与安装应符合下列 规定： 1 门架的跨距和间距应按设计规定布置，问距宜小于 1.2m; 支撑架底部垫木上应设固定底座或可调底座。门架、调 节架及可调底座，其高度应按其支撑的高度确定。 2 门架支撑可沿梁轴线垂直和平行布置。当垂直布置时， 图6.2.4-3 剪刀撑布置图(三) 在两门架间的两侧应设置交叉支撑；当平行布置时，在两门架间 的两侧亦应设置交叉支撑，交叉支撑应与立杆上的锁销锁牢，上 下门架的组装连接必须设置连接棒及锁臂。 3 当门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时，应 在周边底层、顶层、中间每5列、5排在每门架立杆跟部设 48mm×3.5mm 通长水平加固杆，并应采用扣件与门架立杆 扣牢。 4 当门架支撑高度超过8m 时，应按本规范第6.2.4条的 规定执行，剪刀撑不应大于4个间距，并应采用扣件与门架立杆 扣牢。 5 顶部操作层应采用挂扣式脚手板满铺。 | [11 empty] | 9
在爬升模板安装过程中，应符合哪些规定？ | 6.4.2 爬升模板安装时，应统一指挥，设置警戒区与通信设施， 做好原始记录。并应符合下列规定： 1 检查工程结构上预埋螺栓孔的直径和位置，并应符合图 纸要求。 2 爬升模板的安装顺序应为底座、立柱、爬升设备、大模 板、模板外侧吊脚手。 | [11 empty] | 2
在安装独立梁和整体楼盖梁结构模板时，应符合哪些规定？ | 6.3.4 独立梁和整体楼盖梁结构模板应符合下列规定： 1 安装独立梁模板时应设安全操作平台，并严禁操作人员 站在独立梁底模或柱模支架上操作及上下通行。 2 底模与横楞应拉结好，横楞与支架、立杜应连接牢固。 3 安装梁侧模时，应边安装边与底模连接，当侧模高度多 于2块时，应采取临时固定措施。 4 起拱应在侧模内外楞连固前进行。 5 单片预组合梁模，钢楞与板面的拉结应按设计规定制作， 并应按设计吊点试吊无误后，方可正式吊运安装，侧模与支架支 撑稳定后方准摘钩。 | [11 empty] | 1
请问连墙件的布置应符合哪些规定？ | 6.4.3 连墙件的布置应符合下列规定： 1 应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm； 2 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定； 3 应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置。 | [11 empty] | 4
在安装悬挑结构模板时，需要满足哪些要求？ | 6.3.6 其他结构模板应符合下列规定： 1 安装圈梁、阳台、雨篷及挑檐等模板时，其支撑应独立 设置，不得支搭在施工脚手架上。 2 安装悬挑结构模板时，应搭设脚手架或悬挑工作台，并 应设置防护栏杆和安全网。作业处的下方不得有人通行或停留。 3 烟囱、水塔及其他高大构筑物的模板，应编制专项施工 设计和安全技术措施，并应详细地向操作人员进行交底后方可 安装。 4 在危险部位进行作业时，操作人员应系好安全带。 | [11 empty] | 3
作业人员应该背什么以便存放工具和拆下的零件？ | 6.4.4 作业人员应背工具袋，以便存放工具和拆下的零件，防 止物件跌落。且严禁高空向下抛物。 | [11 empty] | 1
在施工现场中，大模板、爬升支架、爬升设备、脚手架及附件等需要按照什么标准进行验收？ | 6.4.1 进入施工现场的爬升模板系统中的大模板、爬升支架、 爬升设备、脚手架及附件等，应按施工组织设计及有关图纸验 收，合格后方可使用。 | [11 empty] | 1
什么是在每次爬升组合安装好的爬升模板、金属件应该做的两项涂刷工作？ | 6.4.5 每次爬升组合安装好的爬升模板、金属件应涂刷防锈漆， 板面应涂刷脱模剂。 | [11 empty] | 1
作业人员在脚手架作业时应该如何进入和离开脚手架？ | 6.4.7 每步脚手架间应设置爬梯，作业人员应由爬梯上下，进 入爬架应在爬架内上下，严禁攀爬模板、脚手架和爬架外侧。 | [11 empty] | 20
什么情况下可以在脚手架上临时堆放少量材料或机具？ | 6.4.8 脚手架上不应堆放材料，脚手架上的垃圾应及时清除。 如需临时堆放少量材料或机具，必须及时取走，且不得超过设计 荷载的规定。 | [11 empty] | 1
在搭建脚手架时，作业人员应如何进入爬架？ | 6.4.7 每步脚手架间应设置爬梯，作业人员应由爬梯上下，进 入爬架应在爬架内上下，严禁攀爬模板、脚手架和爬架外侧。 | [11 empty] | 1
在合模后，如何确保模板底沿的水平度和垂直度？ | 6.6.2 合模后应采用千斤顶升降模板的底沿，按导墙上所确定 的水准点调整到设计标高，并应采用斜支撑和垂直支撑调整模板 的水平度和垂直度，再将连接螺栓拧紧。 | [11 empty] | 15
什么高度以上的双排脚手架需要采用刚性连墙件与建筑物连接？ | 6.4.6 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接。 | [11 empty] | 1
在施工过程中爬升大模板及支架时，需要符合哪些规定？ | 6.4.3 施工过程中爬升大模板及支架时，应符合下列规定： 1 爬升前，应检查爬升设备的位置、牢固程度、吊钩及连 接杆件等，确认无误后，拆除相邻大模板及脚手架间的连接杆 件，使各个爬升模板单元彻底分开。 2 爬升时，应先收紧千斤钢丝绳，吊住大模板或支架，然 后拆卸穿墙螺栓，并检查再无任何连接，卡环和安全钩无问题， 调整好大模板或支架的重心，保持垂直，开始爬升。爬升时，作 业人员应站在固定件上，不得站在爬升件上爬升，爬升过程中应 防止晃动与扭转。 3 每个单元的爬升不宜中途交接班，不得隔夜再继续爬升。 每单元爬升完毕应及时固定。 4 大模板爬升时，新浇混凝土的强度不应低于1.2N/mm² 。 支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应达到 10N/mm² 以上。 5 爬升设备每次使用前均应检查，液压设备应由专人操作。 | [11 empty] | 20
什么是所有螺栓孔应安装螺栓时所需的扭矩范围？ | 6.4.9 所有螺栓孔均应安装螺栓，螺栓应采用50～60N ·m 的 扭矩紧固。 | [11 empty] | 1
飞模就位后，应立即在外侧设置防护栏和安全网的高度要求是多少？ | 6.5.3 飞模就位后，应立即在外侧设置防护栏，其高度不得小 于1.2m, 外侧应另加设安全网，同时应设置楼层护栏。并应准 确、牢固地搭设出模操作平台。 | [11 empty] | 1
在飞模起吊时，应该采取哪些安全措施？ | 6.5.2 飞模起吊时，应在吊离地面0.5m 后停下，待飞模完全 平衡后再起吊。吊装应使用安全卡环，不得使用吊钩。 | [11 empty] | 2
飞模的制作组装必须按照什么进行？ | 6.5.1 飞模的制作组装必须按设计图进行。运到施工现场后， 应按设计要求检查合格后方可使用安装。安装前应进行一次试压 和试吊，检验确认各部件无隐患。对利用组合钢模板、门式脚手 架、钢管脚手架组装的飞模，所用的材料、部件应符合现行国家 标准《组合钢模板技术规范》 GB 50214、 《冷弯薄壁型钢结构技 术规范》 GB 50018以及其他专业技术规范的要求。凡属采用铝 合金型材、木或竹塑胶合板组装的飞模，所用材料及部件应符合 有关专业标准的要求。 | [11 empty] | 20
什么是飞模外推时必须采取的安全措施？ | 6.5.6 飞模外推时，必须用多根安全绳一端牢固栓在飞模两侧， 另一端围绕在飞模两侧建筑物的可靠部位上，并应设专人掌握； 缓慢推出飞模，并松放安全绳，飞模外端吊点的钢丝绳应逐渐收 紧，待内外端吊钩挂牢后再转运起吊。 | [11 empty] | 1
什么是飞模上操作的挂钩作业人员应该做的安全措施？ | 6.5.7 在飞模上操作的挂钩作业人员应穿防滑鞋，且应系好安 全带，并应挂在上层的预埋铁环上。 | [11 empty] | 20
请问，爬模的外附脚手架或悬挂脚手架应满铺脚手板，并在脚手架外侧设防护栏杆和安全网，爬架底部也应满铺脚手板并设置安全网的原因是什么？ | 6.4.6 爬模的外附脚手架或悬挂脚手架应满铺脚手板，脚手架 外侧应设防护栏杆和安全网。爬架底部亦应满铺脚手板和设置安 全网。 | [11 empty] | 1
在飞模转运时，应该如何设置前滚轮和后滚轮的高度差？ | 6.5.5 当飞模转运采用地滚轮推出时，前滚轮应高出后滚轮 10～20mm, 并应将飞模重心标画在旁侧，严禁外侧吊点在未挂 钩前将飞模向外倾斜。 | [11 empty] | 1
在飞模在不同楼层转运时，信号人员应该采取哪些措施以确保安全和顺利转运？ | 6.5.4 当飞模在不同楼层转运时，上下层的信号人员应分工明 确、统一指挥、统一信号，并应采用步话机联络。 | [11 empty] | 1
在组装半隧道模时，应该按照什么顺序进行吊装就位，并如何处理半隧道模顶板边缘的角钢？ | 6.6.1 组装好的半隧道模应按模板编号顺序吊装就位。并应将 2个半隧道模顶板边缘的角钢用连接板和螺栓进行连接。 | [11 empty] | 1
山墙作业平台的特制U形卡承托的间距不得大于多少？ | 6.6.4 山墙作业平台应符合下列规定： 1 隧道模拆除吊离后，应将特制U 形卡承托对准山墙的上 排对拉螺栓孔，从外向内插入，并用螺帽紧固。 U 形卡承托的 间距不得大于1.5m。 2 将作业平台吊至已埋设的U 形卡位置就位，并将平台每 根垂直杆件上的中30水平杆件落人 U 形卡内，平台下部靠墙的 垂直支撑用穿墙螺栓紧固。 3 每个山墙作业平台的长度不应超过7.5m, 且不应小于 2.5m, 并应在端头分别增加外挑1.5m 的三角平台。作业平台 外周边应设安全护栏和安全网。 | [11 empty] | 1
支卸平台的设计应便于支卸平台吊装就位，平台的受力应合理，这一要求是什么意思？ | 6.6.3 支卸平台构架的支设，必须符合下列规定： 1 支卸平台的设计应便于支卸平台吊装就位，平台的受力 应合理。 2 平台桁架中立柱下而的垫板，必须落在楼板边缘以内 400mm 左右，并应在楼层下相应位置加设临时垂直支撑。 3 支卸平台台面的顶面，必须和混凝土楼面齐平，并应紧 贴楼面边缘。相邻支卸平台间的空隙不得过大。支卸平台外周边 应设安全护栏和安全网。 | [11 empty] | 1
在混凝土未达到规定强度或已达到设计规定强度，需提前拆模或承受部分超设计荷载时，应该经过什么确认后方可进行拆除？ | 7.1.2 当混凝土未达到规定强度或已达到设计规定强度，需提 前拆模或承受部分超设计荷载时，必须经过计算和技术主管确认 其强度能足够承受此荷载后，方可拆除。 | [11 empty] | 1
在承重焊接钢筋骨架作配筋的结构中，混凝土达到设计强度的25%后方可拆除承重模板吗？ | 7.1.3 在承重焊接钢筋骨架作配筋的结构中，承受混凝土重量 的模板，应在混凝土达到设计强度的25%后方可拆除承重模板。 当在已拆除模板的结构上加置荷载时，应另行核算。 | [11 empty] | 1
根据表6.4.2，脚手架连墙件布置的最大间距是如何规定的？ | 6.4.2 脚手架连墙件数量的设置除应满足本规范的计算要求外，还应符合表6.4.2的规定。 表6.4.2 连墙件布置最大间距 注：h-步距；la-纵距。 | [11 empty] | 1
在进行模板的拆除工作时，需要经过哪个部门或负责人的批准？ Winter construction的模板拆除工作需要符合哪些规定？ | 7.1.1 模板的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准，拆除 模板的时间可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规 范》GB 50204的有关规定执行。冬期施工的拆模，应符合专门 规定。 | [11 empty] | 1
在何情况下才应该拆除大体积混凝土模具？ | 7.1.4 大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外， 还应使混凝土内外温差降低到25℃以下时方可拆模。否则应采 取有效措施防止产生温度裂缝。 | [11 empty] | 1
在多人同时操作时，应如何确保安全和协调？ | 7.1.9 多人同时操作时，应明确分工、统一信号或行动，应具 有足够的操作面，人员应站在安全处。 | [11 empty] | 1
谁应该负责指挥模板的拆除工作？ | 7.1.7 模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏，其内 不得有其他工种作业，并应设专人负责监护。拆下的模板、零配 件严禁抛掷。 | [11 empty] | 1
在进行拆卸前，应该注意检查哪些内容？ | 7.1.6 拆模前应检查所使用的工具有效和可靠，扳手等工具必 须装入工具袋或系挂在身上，并应检查拆模场所范围内的安全 措施。 | [11 empty] | 20
在搭设脚手架时，当脚手架下部暂不能设连墙件时，应采取什么样的防倾覆措施？ | 6.4.7 当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在45°～60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。 | [11 empty] | 15
在没有设计规定的情况下，拆除模板时应该采取哪些顺序和方法？ | 7.1.8 拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无 规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后 拆承重模板，并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔，应 按指定地点堆放。 | [11 empty] | 9
在施工中，为什么不允许在斜坡上使用夯实机夯行？ | 5.11.9 不得在斜坡上夯行，以防夯头后折。 | [11 empty] | 1
什么时候应该对已拆除的物件进行清理、整修和保养？ | 7.5.4 已拆除的物件应及时清理、整修和保养，并运至指定地 点备用。 | [11 empty] | 1
在高处拆除模板时，应符合哪些有关高处作业的规定？ | 7.1.10 高处拆除模板时，应符合有关高处作业的规定。严禁使 用大锤和撬棍，操作层上临时拆下的模板堆放不能超过3层。 | [11 empty] | 1
什么是在拆除有洞口模板时应该采取的措施？ | 7.1.15 拆除有洞口模板时，应采取防止操作人员坠落的措施。 洞口模板拆除后，应按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技 术规范》 JGJ80 的有关规定及时进行防护。 | [11 empty] | 1
在拆模过程中，如果遇到中途停顿，应该如何处理已经拆卸下来的模板或支架？ | 7.1.12 拆模如遇中途停歇，应将已拆松动、悬空、浮吊的模板 或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次 拆除。 | [11 empty] | 2
在面对天气条件时，应采取哪些措施以确保室外高处作业的安全？ | 7.1.14 遇6级或6级以上大风时，应暂停室外的高处作业。 雨、雪、霜后应先清扫施工现场，方可进行工作。 | [11 empty] | 20
请问在提前拆除互相搭连并涉及其他后拆模板的支撑时，应该补设什么？ | 7.1.11 在提前拆除互相搭连并涉及其他后拆模板的支撑时，应 补设临时支撑。拆模时，应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。 | [11 empty] | 1
应当如何处理立柱的水平拉杆超出2层时的情况？ | 7.2.2 当立柱的水平拉杆超出2层时，应首先拆除2层以上的 拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。 | [11 empty] | 1
根据文档提供的信息，请问下层楼板立柱拆除的时机如何确定？ | 7.2.4 对于多层楼板模板的立柱，当上层及以上楼板正在浇筑 混凝土时，下层楼板立柱的拆除，应根据下层楼板结构混凝土强 度的实际情况，经过计算确定。 | [11 empty] | 1
在混凝土结构施工中，如果模板的结构已经拆除，但混凝土强度尚未达到设计要求，且需要在结构上施加施工荷载时，应该如何处理？ | 7.1.13 已拆除了模板的结构，应在混凝土强度达到设计强度值 后方可承受全部设计荷载。若在未达到设计强度以前，需在结构 上加置施工荷载时，应另行核算，强度不足时，应加设临时 支撑。 | [11 empty] | 1
在拆除4~8m跨度的梁下立柱时，应该采取哪种方法？ | 7.2.3 当拆除4～8m 跨度的梁下立柱时，应先从跨中开始，对 称地分别向两端拆除。拆除时，严禁采用连梁底板向旁侧一片拉 倒的拆除方法。 | [11 empty] | 1
如何处理已拆下的钢楞、木楞、桁架、立柱及其他零配件？ | 7.2.6 对已拆下的钢楞、木楞、桁架、立柱及其他零配件应及 时运到指定地点。对有芯钢管立柱运出前应先将芯管抽出或用销 卡固定。 | [11 empty] | 1
在拆除平台、楼板下的立柱时，作业人员应站在安全处吗？ | 7.2.5 拆除平台、楼板下的立柱时，作业人员应站在安全处。 | [11 empty] | 1
应采取什么样的抗上升翻流作用的连墙措施？ | 6.4.8 架高超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。 6.5 门 洞 | [11 empty] | 1
柱模拆除应采用哪两种方法？分别描述它们的拆除顺序。 | 7.3.2 拆除柱模应符合下列规定： 1 柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆2种方法。分散拆 除的顺序应为： 拆除拉杆或斜撑、自上而下拆除柱箍或横楞、拆除竖楞，自 上而下拆除配件及模板、运走分类堆放、清理、拔钉、钢模维 修、刷防锈油或脱模剂、入库备用。 分片拆除的顺序应为： 拆除全部支撑系统、自上而下拆除柱箍及横楞、拆掉柱角U 形卡、分2片或4片拆除模板、原地清理、刷防锈油或脱模剂、 分片运至新支模地点备用。 2 柱子拆下的模板及配件不得向地面抛掷。 | [11 empty] | 1
柱子拆下的模板及配件是否可以向地面抛掷？ | 7.3.2 拆除柱模应符合下列规定： 1 柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆2种方法。分散拆 除的顺序应为： 拆除拉杆或斜撑、自上而下拆除柱箍或横楞、拆除竖楞，自 上而下拆除配件及模板、运走分类堆放、清理、拔钉、钢模维 修、刷防锈油或脱模剂、入库备用。 分片拆除的顺序应为： 拆除全部支撑系统、自上而下拆除柱箍及横楞、拆掉柱角U 形卡、分2片或4片拆除模板、原地清理、刷防锈油或脱模剂、 分片运至新支模地点备用。 2 柱子拆下的模板及配件不得向地面抛掷。 | [11 empty] | 1
在遇到5级以上大风时，应该采取什么措施？ | 7.5.5 遇5级以上大风应停止拆除作业。 | [11 empty] | 1
连墙杆应呈水平设置时出现什么情况时可以向脚手架一端下斜连接？ | 6.4.5 连墙件中的连墙杆应呈水平设置，当不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接。 | [11 empty] | 1
脚手架立杆顶端栏杆应该高出女儿墙上端多少米？ | 6.3.7 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m，宜高出檐口上端1.5m。 | [11 empty] | 1
在单排脚手架门洞处，应如何设置斜腹杆？ | 6.5.2 单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定： 1 单排脚手架门洞处，应在平面桁架(图6.5.1中ABCD)的每一节间设置一根斜腹杆；双排脚手架门洞处的空间桁架，除下弦平面外，应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图6.5.1中1-1、2-2、3-3剖面)。 图6.5.1 门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架 1-防滑扣件；2-增设的横向水平杆；3-副立杆；4-主立杆 2 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图6.5.1A型)时，宜在相交的纵向水平杆处，增设一根横向水平杆，将斜腹杆固定在其伸出端上。 3 斜腹杆宜采用通长杆件，当必须接长使用时，宜采用对接扣件连接，也可采用搭接，搭接构造应符合本规范第6.3.6条第2款的规定。 | [11 empty] | 6
拆除梁、板模板时，应遵守哪些规定？ | 7.3.4 拆除梁、板模板应符合下列规定： 1 梁、板模板应先拆梁侧模，再拆板底模，最后拆除梁底 模，并应分段分片进行，严禁成片撬落或成片拉拆。 2 拆除时，作业人员应站在安全的地方进行操作，严禁站 在已拆或松动的模板上进行拆除作业。 3 拆除模板时，严禁用铁棍或铁锤乱砸，已拆下的模板应 妥善传递或用绳钩放至地面。 4 严禁作业人员站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模。 5 待分片、分段的模板全部拆除后，方允许将模板、支架、 零配件等按指定地点运出堆放，并进行拔钉、清理、整修、刷防 锈油或脱模剂，入库备用。 | [11 empty] | 2
请问在拆除模板时，需要遵守哪些安全规定？ | 7.3.1 拆除条形基础、杯形基础、独立基础或设备基础的模板 时，应符合下列规定： 1 拆除前应先检查基槽(坑)土壁的安全状况，发现有松 软、龟裂等不安全因素时，应在采取安全防范措施后，方可进行 作业。 2 模板和支撑杆件等应随拆随运，不得在离槽(坑)上口 边缘lm 以内堆放。 3 拆除模板时，施工人员必须站在安全地方。应先拆内外 木楞、再拆木面板；钢模板应先拆钩头螺栓和内外钢楞，后拆U 形卡和L 形插销，拆下的钢模板应妥善传递或用绳钩放置地面， 不得抛掷。拆下的小型零配件应装入工具袋内或小型箱笼内，不 得随处乱扔。 | [11 empty] | 20
对于拱、薄壳、圆穹屋顶和跨度大于8m的梁式结构，应如何放松模板支架立柱？ | 7.4.1 对于拱、薄壳、圆穹屋顶和跨度大于8m 的梁式结构， 应按设计规定的程序和方式从中心沿环圈对称向外或从跨中对称 向两边均匀放松模板支架立柱。 | [11 empty] | 1
在拆除墙模时，预组拼大块墙模的拆除顺序包括哪些步骤？ | 7.3.3 拆除墙模应符合下列规定： 1 墙模分散拆除顺序应为： 拆除斜撑或斜拉杆、自上而下拆除外楞及对拉螺栓、分层自 上而下拆除木楞或钢楞及零配件和模板、运走分类堆放、拔钉清 理或清理检修后刷防锈油或脱模剂、入库备用。 2 预组拼大块墙模拆除顺序应为： 拆除全部支撑系统、拆卸大块墙模接缝处的连接型钢及零配 件、拧去固定埋设件的螺栓及大部分对拉螺栓、挂上吊装绳扣并 略拉紧吊绳后，拧下剩余对拉螺栓，用方木均匀敲击大块墙模立 楞及钢模板，使其脱离墙体，用撬棍轻轻外撬大块墙模板使全部 脱离，指挥起吊、运走、清理、刷防锈油或脱模剂备用。 3 拆除每一大块墙模的最后2个对拉螺栓后，作业人员应 撤离大模板下侧，以后的操作均应在上部进行。个别大块模板拆 除后产生局部变形者应及时整修好。 4 大块模板起吊时，速度要慢，应保持垂直，严禁模板碰 撞墙体。 | [11 empty] | 1
在拆除脚手架时，应该注意哪些安全措施？ | 7.5.2 拆除时应先清除脚手架上的垃圾杂物，并应设置警戒区 由专人监护。 | [11 empty] | 20
谁应该签署拆除方案的意见？ | 7.5.1 拆除爬模应有拆除方案，且应由技术负责人签署意见， 应向有关人员进行安全技术交底后，方可实施拆除。 | [11 empty] | 2
在门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，应增设一个防滑扣件，该扣件宜紧靠主节点处的扣件吗？ | 6.5.5 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均应增设一个防滑扣件(图6.5.1)，该扣件宜紧靠主节点处的扣件。 | [11 empty] | 1
在门洞桁架下，副立杆高度应高于门洞口1～2步吗？ | 6.5.4 门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口1～2步。 | [11 empty] | 1
谈论拆除建筑设备时，应该如何进行指挥和作业？ | 7.5.3 拆除时应设专人指挥，严禁交叉作业。拆除顺序应为： 悬挂脚手架和模板、爬升设备、爬升支架。 | [11 empty] | 20
在拆除模板时的操作步骤中，应该先用什么工具顶住下部水平连接管？ | 7.6.3 拆除时应先用千斤顶顶住下部水平连接管，再拆去木楔 或砖墩(或拔出钢套管连接螺栓，提起钢套管)。推入可任意转 向的四轮台车，松千斤顶使飞模落在台车上，随后推运至主楼板 外侧搭设的平台上，用塔吊吊至上层重复使用。若不需重复使用 时，应按普通模板的方法拆除。 | [11 empty] | 1
请问在脱模时，梁、板混凝土强度等级不得小于设计强度的百分之多少？ | 7.6.1 脱模时，梁、板混凝土强度等级不得小于设计强度 的75%。 | [11 empty] | 1
在飞模拆除过程中，为什么必须有专人统一指挥？ | 7.6.4 飞模拆除必须有专人统一指挥，飞模尾部应绑安全绳， 安全绳的另一端应套在坚固的建筑结构上，且在推运时应徐徐 放松。 | [11 empty] | 2
什么是在拆除前需要对作业人员进行的安全准备措施？ | 7.7.1 拆除前应对作业人员进行安全技术交底和技术培训。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，半隧道模的吊运方法有哪些？ | 7.7.4 半隧道模的吊运方法，可根据具体情况采用单点吊装法、 两点吊装法、多点吊装法或鸭嘴形吊装法。 | [11 empty] | 1
在拆除飞模时，应该按照什么规定进行拆除顺序、行走路线和运到下一个支模地点的位置？ | 7.6.2 飞模的拆除顺序、行走路线和运到下一个支模地点的位 置，均应按飞模设计的有关规定进行。 | [11 empty] | 1
在拆除隧道模时，应按照哪个顺序进行操作？ | 7.7.3 拆除隧道模应按下列顺序进行： 1 新浇混凝土强度应在达到承重模板拆模要求后，方准 拆模。 2 应采用长柄手摇螺帽杆将连接顶板的连接板上的螺栓松 开，并应将隧道模分成2个半隧道模。 3 拔除穿墙螺栓，并旋转垂直支撑杆和墙体模板的螺旋千 斤顶，让滚轮落地，使隧道模脱离顶板和墙面。 4 放下支卸平台防护栏杆，先将一边的半隧道模推移至支 卸平台上，然后再推另一边半隧道模。 5 为使顶板不超过设计允许荷载，经设计核算后，应加设 临时支撑柱。 | [11 empty] | 3
什么文件应该进场并且在安装前进行认真检查？ | 8.0.3 模板及配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告，安 装前应对所用部件(立柱、楞梁、吊环、扣件等)进行认真检 查，不符合要求者不得使用。 | [11 empty] | 11
什么时候应该立即绑好护身栏？ | 7.6.5 飞模推出后，楼层外边缘应立即绑好护身栏。 | [11 empty] | 1
什么是从事模板作业的人员应该经过的培训要求？ | 8.0.1 从事模板作业的人员，应经安全技术培训。从事高处作 业人员，应定期体检，不符合要求的不得从事高处作业。 | [11 empty] | 1
在安装和拆除模板时，操作人员应该配戴哪些安全装备？ | 8.0.2 安装和拆除模板时，操作人员应配戴安全帽、系安全带、 穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用。 | [11 empty] | 2
在高处安装和拆除模板时，应采取哪些安全措施？ | 8.0.6 在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭脚手架， 并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区，尚应设警示牌， 派专人看管。 | [11 empty] | 20
验收安全防护设施应包括哪些主要内容？ | 3.0.10 安全防护设施验收应包括下列主要内容： 1 防护栏杆的设置与搭设； 2 攀登与悬空作业的用具与设施搭设； 3 操作平台及平台防护设施的搭设； 4 防护棚的搭设； 5 安全网的设置； 6 安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件 的规格； 7 设施的节点构造，材料配件的规格、材质及其与建筑物 的固定、连接状况。 | [11 empty] | 20
在施工作业现场，应当如何处理可能坠落的物料以及高处作业所使用的物料？ | 3.0.6 对施工作业现场可能坠落的物料，应及时拆除或采取固 定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装 卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用 具，应随时清理干净；拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运 走不得随意放置或向下丢弃。传递物料时不得抛掷。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来处理需要临时拆除或变动的安全防护设施？ | 3.0.9 对需临时拆除或变动的安全防护设施，应采取可靠措施， 作业后应立即恢复。 | [11 empty] | 1
什么情况下不得夯击电缆线？ | 5.11.6 作业时，不得夯击电缆线。 | [11 empty] | 1
在安装单、双排脚手架门洞桁架时，步距小于纵距时应采用哪种形式？步距大于纵距时应采用哪种形式，并且在特定步距下纵距的最大限制是多少？ | 6.5.1 单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式(图6.5.1)，斜杆与地面的倾角a应在45°～60°之间。门洞桁架的形式宜按下列要求确定： 1 当步距(h)小于纵距(la)时，应采用A型； 2 当步距(h)大于纵距(la)时，应采用B型，并应符合下列规定： 1)h＝1.8m时，纵距不应大于1.5m； 2)h＝2.0m时，纵距不应大于1.2m。 | [11 empty] | 1
钢模板及配件使用后需要进行哪些清理和检查工作？ | 8.0.22 使用后的钢模、钢构件应符合下列规定： 1 使用后的钢模、桁架、钢楞和立柱应将粘结物清理洁净， 清理时严禁采用铁锤敲击的方法。 2 清理后的钢模、桁架、钢楞、立柱，应逐块、逐榀、逐 根进行检查，发现翘曲、变形、扭曲、开焊等必须修理完善。 3 清理整修好的钢模、桁架、钢楞、立柱应刷防锈漆。 4 钢模板及配件，使用后必须进行严格清理检查，已损坏 断裂的应剔除，不能修复的应报废。螺栓的螺纹部分应整修上 油，然后应分别按规格分类装在箱笼内备用。 5 钢模板及配件等修复后，应进行检查验收。凡检查不合 格者应重新整修。待合格后方准应用，其修复后的质量标准应符 合表8.0.22的规定。 6 钢模板由拆模现场运至仓库或维修场地时，装车不宜超 出车栏杆，少量高出部分必须拴牢，零配件应分类装箱，不得散 装运输。 7 经过维修、刷油、整理合格的钢模板及配件，如需运往 其他施工现场或入库，必须分类装入集装箱内，杆应成捆、配件 应成箱，清点数量，入库或接收单位验收。 8 装车时，应轻搬轻放，不得相互碰撞。卸车时，严禁成 捆从车上推下和拆散抛掷。 9 钢模板及配件应放入室内或敞棚内，当需露天堆放时， 应装入集装箱内，底部垫高100mm, 顶面应遮盖防水篷布或塑 料布，集装箱堆放高度不宜超过2层。 表8.0.22 钢模板及配件修复后的质量标准 | [11 empty] | 7
请问竹胶合模板的技术性能应符合哪些规定？ | 3.5.5 竹胶合模板技术性能应符合表3.5.5的规定。 表3.5.5 竹胶合模板技术性能 | [11 empty] | 1
在吊运时，应该如何安排人员和物料的位置？ | 6.5.8 吊运时，飞模上不得站人和存放自由物料，操作电动平 衡吊具的作业人员应站在楼面上，并不得斜拉歪吊。 | [11 empty] | 20
请问在使用后的木模板应该如何进行处理？ | 8.0.21 使用后的木模板应拔除铁钉，分类进库，堆放整齐。若 为露天堆放，顶面应遮防雨篷布。 | [11 empty] | 20
单排脚手架过窗洞时应增设什么结构或杆件？ | 6.5.3 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆(图6.5.3)。 图6.5.3 单排脚手架过窗洞构造 1-增设的纵向水平杆 | [11 empty] | 1
请问在多高的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑？ | 6.6.3 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置(图6.6.3)。 图6.6.3 高度24m以下剪刀撑布置 | [11 empty] | 1
请问双排脚手架应该设置哪些支撑？ | 6.6.1 双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设置剪刀撑。 | [11 empty] | 7
什么是卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位的检验方法？ | 4.3.16 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位 做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
剪刀撑跨越立杆的根数应按照什么规定确定？ | 6.6.2 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定： 1 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角应在45°～60°之间； 表6.6.2 剪刀撑跨越立杆的最多根数 2 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接，搭接应符合本规范第6.3.6条第2款的规定； 3 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。 | [11 empty] | 20
安全防护设施验收资料应包括哪些主要内容？ | 3.0.11 安全防护设施验收资料应包括下列主要内容： 1 施工组织设计中的安全技术措施或施工方案； 2 安全防护用品用具、材料和设备产品合格证明； 3 安全防护设施验收记录； 4 预埋件隐蔽验收记录； 5 安全防护设施变更记录。 | [11 empty] | 1
教育者应该如何确保高处作业施工前的安全措施？ | 3.0.4 应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应 部位，夜间应设红灯警示。高处作业施工前，应检查高处作业的 安全标志、工具、仪表、电气设施和设备，确认其完好后，方可 进行施工。 | [11 empty] | 20
管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 13.3.21 管道及设备保温层的厚度和平整度的允计偏差应符合本规范表 4.4.8 的规 定。 | [11 empty] | 2
高处作业人员应根据作业的实际情况配备哪些高处作业安全防护用品，并应如何佩戴和使用这些安全防护用品？ | 3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作 业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用 品、用具。 | [11 empty] | 1
什么颜色的条纹标示适合用于安全防护栏？盖件应该是什么颜色标示？ | 3.0.13 安全防护设施宜采用定型化、工具化设施，防护栏应为 黑黄或红白相间的条纹标示，盖件应为黄或红色标示。 | [11 empty] | 1
谁应该负责对各类安全防护设施进行检查和维修保养？ | 3.0.12 应有专人对各类安全防护设施进行检查和维修保养，发 现隐患应及时采取整改措施。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，对楼梯口、楼梯平台和梯段边应采取哪些安全措施？ | 4.1.2 施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆； 外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。 | [11 empty] | 1
请问在高处作业施工前需要进行哪些步骤？ | 3.0.2 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、 验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层 或分阶段进行。 | [11 empty] | 4
在进行高于2米的临边作业时，应采取哪些措施来确保安全？ | 4.1.1 坠落高度基准面2m 及以上进行临边作业时，应在临空 一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板 封闭。 | [11 empty] | 3
停层平台口应设置的楼层防护门的最低高度是多少？ | 4.1.5 停层平台口应设置高度不低于1.80m 的楼层防护门，并 应设置防外开装置。井架物料提升机通道中间，应分别设置隔离 设施。 | [11 empty] | 6
对于没有设置外脚手架的工程，应该设置什么类型的防护措施在建筑物外围边沿处？ | 4.1.3 建筑物外围边沿处，对没有设置外脚手架的工程，应设 置防护栏杆；对有外脚手架的工程，应采用密目式安全立网全封 闭。密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上，并应与脚手杆 紧密连接。 | [11 empty] | 1
洞口盖板需要承受多大的集中荷载和均布荷载？ | 4.2.4 洞口盖板应能承受不小于1kN 的集中荷载和不小于 2kN/m² 的均布荷载，有特殊要求的盖板应另行设计。 | [11 empty] | 1
在电梯井道内施工前，应该如何设置安全设施？ | 4.2.3 在电梯施工前，电梯井道内应每隔2层且不大于10m 加 设一道安全平网。电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护 设施。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，洞口作业时应采取哪些防坠落措施？ | 4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定： 1 当竖向洞口短边边长小于500mm 时，应采取封堵措施； 当垂直洞口短边边长大于或等于500mm 时，应在临空一侧设置 高度不小于1.2m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具 式栏板封闭，设置挡脚板； 2 当非竖向洞口短边边长为25mm～500mm 时，应采用承 载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止 盖板移位； 3 当非竖向洞口短边边长为500mm～1500mm 时，应采用 盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固； 4 当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm 时，应在洞 口作业侧设置高度不小于1.2m 的防护栏杆，洞口应采用安全平 网封闭。 | [11 empty] | 1
当进行一次爆破时，应该在装填的炮孔数量上设定什么限制？ | 5.2.3 装填的炮孔数量，应以当天一次爆破为限。 | [11 empty] | 1
在临边作业的防护栏杆中，上杆距地面高度应为多少？ | 4.3.1 临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防 护栏杆应符合下列规定： 1 防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m, 下 杆应在上杆和挡脚板中间设置； 2 当防护栏杆高度大于1.2m 时，应增设横杆，横杆间距 不应大于600mm; 3 防护栏杆立杆间距不应大于2m; 4 挡脚板高度不应小于180mm。 | [11 empty] | 1
在建筑物间设置的停层平台两侧边，应该设置哪些安全设施？ | 4.1.4 施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在建筑物间设 置的停层平台两侧边，应设置防护栏杆、挡脚板，并应采用密目 式安全立网或工具式栏板封闭。 | [11 empty] | 20
请问电梯井口的防护门底端距离地面的最大高度是多少？ | 4.2.2 电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m, 防护门 底端距地面高度不应大于50mm, 并应设置挡脚板。 | [11 empty] | 1
请问在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口，应按临边防护要求设置防护栏杆的条件是什么？ | 4.2.5 墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm 的竖 向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口，应按临 边防护要求设置防护栏杆。 | [11 empty] | 1
什么材料可以用来封闭防护栏杆？ | 4.3.5 防护栏杆应张挂密目式安全立网或其他材料封闭。 | [11 empty] | 1
防护栏杆立杆底端在土体上固定时应采用哪种方式固定？ | 4.3.2 防护栏杆立杆底端应固定牢固，并应符合下列规定： 1 当在土体上固定时，应采用预埋或打入方式固定； 2 当在混凝土楼面、地面、屋面或墙面固定时，应将预埋 件与立杆连接牢固； 3 当在砌体上固定时，应预先砌入相应规格含有预埋件的 混凝土块，预埋件应与立杆连接牢固。 | [11 empty] | 1
当采用钢管作为防护栏杆杆件时，横杆及栏杆立杆应采用什么方式进行连接固定？ | 4.3.3 防护栏杆杆件的规格及连接，应符合下列规定： 1 当采用钢管作为防护栏杆杆件时，横杆及栏杆立杆应采 用脚手钢管，并应采用扣件、焊接、定型套管等方式进行连接 固定； 2 当采用其他材料作防护栏杆杆件时，应选用与钢管材质 强度相当的材料，并应采用螺栓、销轴或焊接等方式进行连接 固定。 | [11 empty] | 9
在何种情况下应该加大防护栏杆的横杆截面或加密立杆间距？ | 4.3.4 防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接，应确保防 护栏杆在上下横杆和立杆任何部位处，均能承受任何方向1kN 的外力作用。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、物件碰撞等可能 时，应加大横杆截面或加密立杆间距。 | [11 empty] | 1
什么情况下不得在同一梯子上同时进行作业？ | 5.1.3 同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业 时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上严禁架设梯子 作业。 | [11 empty] | 20
什么设施和用具可以用于登高作业？ | 5.1.1 登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具 | [11 empty] | 1
封闭型双排脚手架在高度超过多少米时需要设置横向斜撑？ | 6.6.4 双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定： 1 横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字形连续布置，斜撑的固定应符合本规范第6.5.2条第2款的规定； 2 高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑，高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6跨距设置一道。 | [11 empty] | 1
防护栏杆的设计计算应符合哪个规范附录的规定？ | 4.3.6 防护栏杆的设计计算应符合本规范附录A 的规定。 | [11 empty] | 1
在单梯时，梯面应与水平面成多少度的夹角？ | 5.1.5 使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角，踏步不得缺失， 梯格间距宜为300mm, 不得垫高使用。 | [11 empty] | 1
什么是攀登作业设施和用具在使用时的荷载要求？ | 5.1.2 攀登作业设施和用具应牢固可靠；当采用梯子攀爬作用 时，踏面荷载不应大于1.1kN; 当梯面上有特殊作业时，应按 实际情况进行专项设计。 | [11 empty] | 1
卷材搭接宽度的允许偏差是多少？ | 4.3.20 卷材搭接宽度的允许偏差应为一10mm。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
固定式直梯应采用什么材料制成？ | 5.1.7 固定式直梯应采用金属材料制成，并应符合现行国家标 准《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》 GB 4053.1的规定；梯子净宽应为400mm～600mm,固定直梯的支 撑应采用不小于L70×6 的角钢，埋设与焊接应牢固。直梯顶端 的踏步应与攀登顶面齐平，并应加设1.1m～1.5m 高的扶手。 | [11 empty] | 1
在使用固定式直梯进行攀登作业时，当攀登高度超过多少米时应加设护笼？ | 5.1.8 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m 时， 宜加设护笼；当攀登高度超过8m 时，应设置梯间平台。 | [11 empty] | 1
便携式梯子在制作材料上应符合哪些国家标准？ | 5.1.4 便携式梯子宜采用金属材料或木材制作，并应符合现行 国家标准《便携式金属梯安全要求》 GB 12142和《便携式木梯 安全要求》 GB 7059 的规定。 | [11 empty] | 1
折梯张开到工作位置的倾角应符合哪些现行国家标准的规定？ | 5.1.6 折梯张开到工作位置的倾角应符合现行国家标准《便携 式金属梯安全要求》 GB 12142 和《便携式木梯安全要求》 GB 7059的规定，并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。 | [11 empty] | 1
什么情况下是严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行？ | 5.2.3 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或 通行。 | [11 empty] | 1
请问，在钢结构安装时，为什么需要使用梯子或其他登高设施进行作业？ | 5.1.9 钢结构安装时，应使用梯子或其他登高设施攀登作业。坠落高度超过2m 时，应设置操作平台。 | [11 empty] | 1
在深基坑施工中，为保障安全，应设置哪些设施和措施？ | 5.1.11 深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜 道等设施。采用斜道时，应加设间距不大于400mm 的防滑条等 防滑措施。作业人员严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。 | [11 empty] | 3
斜道的运料斜道宽度和坡度应满足怎样的规定？ | 6.7.2 斜道的构造应符合下列规定： 1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置； 2 运料斜道宽度不应小于1.5m，坡度不应大于1：6；人行斜道宽度不应小于1m，坡度不应大于1：3； 3 拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度； 4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板；栏杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm； 5 运料斜道两端、平台外围和端部均应按本规范第6.4.1条～第6.4.6条的规定设置连墙件；每两步应加设水平斜杆；应按本规范第6.6.2条～第6.6.5条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。 | [11 empty] | 20
在进行钢结构吊装时，应符合哪些规定？ | 5.2.2 构件吊装和管道安装时的悬空作业应符合下列规定： 1 钢结构吊装，构件宜在地面组装，安全设施应一并设置； 2 吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前，应在构件 上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施； 3 在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中 型预制构件时，应站在作业平台上操作； 4 钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道两 侧应设置防护栏杆；当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧 设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳； 5 钢结构、管道等安装施工的安全防护宜采用工具化、定 型化设施。 | [11 empty] | 20
在进行外墙作业时，应符合哪些规定？ | 5.2.9 外墙作业时应符合下列规定： 1 门窗作业时，应有防坠落措施，操作人员在无安全防护 措施时，不得站立在樘子、阳台栏板上作业； 2 高处作业不得使用座板式单人吊具，不得使用自制吊篮。 | [11 empty] | 5
什么是悬空作业立足处需要设置的要求？ | 5.2.1 悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠 落装置和设施。 | [11 empty] | 1
根据上述要求，如何确定人行并兼作材料运输的斜道的形式？ | 6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的形式宜按下列要求确定： 1 高度不大于6m的脚手架，宜采用一字形斜道； 2 高度大于6m的脚手架，宜采用之字形斜道。 | [11 empty] | 20
在进行绑扎立柱和墙体钢筋时，应该遵守哪些规定？ | 5.2.6 绑扎钢筋和预应力张拉的悬空作业应符合下列规定： 1 绑扎立柱和墙体钢筋，不得沿钢筋骨架攀登或站在骨架 上作业； 2 在坠落基准面2m 及以上高处绑扎柱钢筋和进行预应力 张拉时，应搭设操作平台。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土浇筑与结构施工的悬空作业时，需要符合哪些规定？ | 5.2.7 混凝土浇筑与结构施工的悬空作业应符合下列规定： 1 浇筑高度2m 及以上的混凝土结构构件时，应设置脚手 架或操作平台； 2 悬挑的混凝土梁和檐、外墙和边柱等结构施工时，应搭 设脚手架或操作平台。 | [11 empty] | 20
在操作平台设计中，需要满足哪些国家现行相关标准的规定？ | 6.1.1 操作平台应通过设计计算，并应编制专项方案，架体构 造与材质应满足国家现行相关标准的规定。 | [11 empty] | 2
哪些设备的安装必须按设计要求齐全和有效？ | 13.4.4 锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按设计要 求安装齐全和有效。 检验方法；启动、联动试验并作好试验记录。 | [11 empty] | 20
双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑吗？ | 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 | [11 empty] | 1
当利用吊车梁等构件作为水平通道时，应该设置哪种防护措施？ | 5.2.4 当利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧应 设置连续的栏杆等防护措施。当安全绳为钢索时，钢索的一端应 采用花篮螺栓收紧；当安全绳为钢丝绳时，钢丝绳的自然下垂度 不应大于绳长的1/20,并不应大于100mm。 | [11 empty] | 1
在操作平台使用中，定期检查和日常维护工作的频率是多少？ | 6.1.5 操作平台使用中应每月不少于1次定期检查，应由专人 进行日常维护工作，及时消除安全隐患。 | [11 empty] | 1
操作平台的临边应设置什么样的防护设施？ | 6.1.3 操作平台的临边应设置防护栏杆，单独设置的操作平台 应设置供人上下、踏步间距不大于400mm 的扶梯。 | [11 empty] | 1
在坡度大于25°的屋面上作业时，应采取哪些安全措斝？ | 5.2.8 屋面作业时应符合下列规定： 1 在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在 屋檐边设置不低于1.5m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立 网全封闭； 2 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在 轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平 网或搭设脚手架等安全防护措施。 | [11 empty] | 20
敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸可根据哪个表格采用？ | 6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸，可按表6.8.1采用。 表6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸 注：1 最少跨数应符合本规范附录C表C-1的规定； 2 脚手板自重标准值取0.35kN／m2； 3 地面粗糙度为B类，基本风压w0＝0.35kN／m2； 4 立杆间距不小于1.2m×1.2m，施工荷载标准值不小于3kN／m2时，立杆上应增设防滑扣件，防滑扣件应安装牢固，且顶紧立杆与水平杆连接的扣件。 | [11 empty] | 20
在进行模板支撑体系搭设和拆卸的悬空作业时，应符合哪些规定？ | 5.2.5 模板支撑体系搭设和拆卸的悬空作业，应符合下列规定： 1 模板支撑的搭设和拆卸应按规定程序进行，不得在上下 同一垂直面上同时装拆模板； 2 在坠落基准面2m 及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑 结构的模板时，应设置操作平台； 3 在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架。 | [11 empty] | 3
在操作平台设置标明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数的目的是什么？ | 6.1.4 应在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌及 限定允许的作业人数，物料应及时转运，不得超重、超高堆放。 | [11 empty] | 1
什么是移动式操作平台的最大面积限制？ | 6.2.1 移动式操作平台面积不宜大于10m², 高度不宜大于5m, 高宽比不应大于2:1,施工荷载不应大于1.5kN/m²。 | [11 empty] | 2
请问，在安装屋架时，扶梯踏步间距的最大限制是多少？ | 5.1.10 当安装屋架时，应在屋脊处设置扶梯。扶梯踏步间距不 应大于400mm。 屋架杆件安装时搭设的操作平台，应设置防护 栏杆或使用作业人员拴挂安全带的安全绳。 | [11 empty] | 1
移动式操作平台的行走轮承载力应不小于多少？ | 6.2.3 移动式行走轮承载力不应小于5kN, 制动力矩不应小于 2.5N ·m, 移动式操作平台架体应保持垂直，不得弯曲变形， 制动器除在移动情况外，均应保持制动状态。 | [11 empty] | 1
操作平台的架体结构应采用什么材料组装，并应符合哪些国家标准？ | 6.1.2 操作平台的架体结构应采用钢管、型钢及其他等效性能 材料组装，并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017及国家现行有关脚手架标准的规定。平台面铺设的钢、木 或竹胶合板等材质的脚手板，应符合材质和承载力要求，并应平 整满铺及可靠固定。 | [11 empty] | 20
操作平台的高度不应超过多少米？ | 6.3.1 落地式操作平台架体构造应符合下列规定： 1 操作平台高度不应大于15m, 高宽比不应大于3:1; 2 施工平台的施工荷载不应大于2.0kN /m²; 当接料平台 的施工荷载大于2.0kN/m² 时，应进行专项设计； 3 操作平台应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施，不 得与脚手架连接； 4 用脚手架搭设操作平台时，其立杆间距和步距等结构要 求应符合国家现行相关脚手架规范的规定；应在立杆下部设置底 座或垫板、纵向与横向扫地杆，并应在外立面设置剪刀撑或 斜撑； 5 操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且 连墙件间隔不应大于4m, 并应设置水平剪刀撑。连墙件应为可承受拉力和压力的构件，并应与建筑结构可靠连接。 | [11 empty] | 20
什么时候不得站在移动式操作平台上？ | 6.2.4 移动式操作平台移动时，操作平台上不得站人。 | [11 empty] | 1
移动式升降工作平台应符合哪两项国家标准的要求？ | 6.2.5 移动式升降工作平台应符合现行国家标准《移动式升降工 作平台 设计计算、安全要求和测试方法》 GB 25849 和《移动式 升降工作平台 安全规则、检查、维护和操作》 GB/T 27548的 要求。 | [11 empty] | 1
满堂脚手架搭设高度的最大限制是多少？ | 6.8.2 满堂脚手架搭设高度不宜超过36m；满堂脚手架施工层不得超过1层。 | [11 empty] | 1
移动式操作平台的结构设计计算应符合哪个规范附录的规定？ | 6.2.6 移动式操作平台的结构设计计算应符合本规范附录B 的 规定。 | [11 empty] | 1
请问落地式操作平台搭设材料及搭设技术要求、允许偏差应符合哪个国家现行相关脚手架标准的规定？ | 6.3.2 落地式操作平台搭设材料及搭设技术要求、允许偏差应 符合国家现行相关脚手架标准的规定。 | [11 empty] | 1
落地式操作平台一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。请问落地式操作平台的一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上多少步？ | 6.3.4 落地式操作平台一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上 两步。 | [11 empty] | 1
在满堂脚手架的搭设中，如何设置连续竖向剪刀撑和水平剪刀撑？ | 6.8.4 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时，应在架顶部设置连续水平剪刀撑；当架体搭设高度在8m及以上时，应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m～8m。 | [11 empty] | 1
移动式操作平台的立柱底端离地面的最大距离是多少？行走轮和导向轮应配有什么制动措施？ | 6.2.2 移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底 端离地面不得大于80mm, 行走轮和导向轮应配有制动器或刹车 闸等制动措施。 | [11 empty] | 1
在落地式操作平台的检查验收中，哪些情况下需要进行检查和验收？ | 6.3.6 落地式操作平台检查验收应符合下列规定： 1 操作平台的钢管和扣件应有产品合格证； 2 搭设前应对基础进行检查验收，搭设中应随施工进度按 结构层对操作平台进行检查验收； 3 遇6级以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气及停用超过1 个月，恢复使用前，应进行检查。 | [11 empty] | 20
什么是悬挑式操作平台悬挑长度的最大建议值？ | 6.4.2 悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m, 均布荷载不应 大于5.5kN/m², 集中荷载不应大于15kN, 悬挑梁应锚固固定。 | [11 empty] | 1
请问符合悬挑式操作平台设置规定的条件有哪些？ | 6.4.1 悬挑式操作平台设置应符合下列规定： 1 操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主 体结构上，且应可靠连接； 2 严禁将操作平台设置在临时设施上； 3 操作平台的结构应稳定可靠，承载力应符合设计要求。 | [11 empty] | 2
悬挑式操作平台应设置多少个吊环？ | 6.4.6 悬挑式操作平台应设置4个吊环，吊运时应使用卡环， 不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应按通用吊环或起重吊环设计， 并应满足强度要求。 | [11 empty] | 3
采用悬臂梁式的操作平台时，应该采用什么材料制作悬挑梁或悬挑桁架？ | 6.4.5 采用悬臂梁式的操作平台，应采用型钢制作悬挑梁或悬 挑桁架，不得使用钢管，其节点应采用螺栓或焊接的刚性节点。 当平台板上的主梁采用与主体结构预埋件焊接时，预埋件、焊缝 均应经设计计算，建筑主体结构应同时满足强度要求。 | [11 empty] | 20
按照国家现行相关脚手架标准的规定，落地式操作平台需要按照哪些要求计算受弯构件强度、连接扣件抗滑承载力、立杆稳定性、连墙杆件强度与稳定性及连接强度、立杆地基承载力等？ | 6.3.3 落地式操作平台应按国家现行相关脚手架标准的规定计 算受弯构件强度、连接扣件抗滑承载力、立杆稳定性、连墙杆件 强度与稳定性及连接强度、立杆地基承载力等。 | [11 empty] | 1
在卷材防水层分项工程检验批的抽样检验中，根据铺贴面积每100m²抽查1处，每处10m²的要求，最少需要抽查多少处？ | 4.3.14 卷材防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺贴 面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在落地式操作平台的拆除过程中，为什么应该由上而下逐层进行，严禁上下同时作业，以及连墙件应随施工进度逐层拆除？ | 6.3.5 落地式操作平台拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同 时作业，连墙件应随施工进度逐层拆除。 | [11 empty] | 1
请问在安装悬挑式操作平台时，应采用什么样的钢丝绳连接？ | 6.4.7 悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹 连接，钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配，且不得少于4个。 建筑物锐角、利口周围系钢丝绳处应加衬软垫物。 | [11 empty] | 3
悬挑式操作平台的结构设计计算应符合哪个规范附录的规定？ | 6.4.10 悬挑式操作平台的结构设计计算应符合本规范附录C 的规定。 | [11 empty] | 1
在安全防护棚棚顶堆放物料是否符合安全规定？ | 7.1.5 不得在安全防护棚棚顶堆放物料。 | [11 empty] | 1
什么是剪刀撑应用旋转扣件的最大推荐距离？ | 6.8.5 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 | [11 empty] | 2
悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧，应安装什么以及如何设置以确保安全？ | 6.4.8 悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧；外侧应安装防护 栏杆并应设置防护挡板全封闭。 | [11 empty] | 5
在进行交叉作业时，应该采取怎样的安全措施来保护人员安全？ | 7.1.2 交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护 网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔 离区，人员严禁进入隔离区。 | [11 empty] | 3
什么范围内的通道应该搭设安全防护棚？ | 7.1.3 处于起重机臂架回转范围内的通道，应搭设安全防护棚。 | [11 empty] | 4
当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度应该不小于多少米？ | 7.2.1 安全防护棚搭设应符合下列规定： 1 当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不 应小于3m; 当安全防护棚为机动车辆通行时，棚底至地面高度 不应小于4m。 2 当建筑物高度大于24m 并采用木质板搭设时，应搭设双 层安全防护棚。两层防护的间距不应小于700mm, 安全防护棚 的高度不应小于4m。 3 当安全防护棚的顶棚采用竹笆或木质板搭设时，应采用 双层搭设，间距不应小于700mm; 当采用木质板或与其等强度 的其他材料搭设时，可采用单层搭设，木板厚度不应小于 50mm。 防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场人员进出的通道口应该搭设什么？ | 7.1.4 施工现场人员进出的通道口，应搭设安全防护棚。 | [11 empty] | 3
在建筑外立面多层、高层施工时，如何设置安全防护网以确保安全？ | 7.1.7 对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，应设 置安全防护网，当在多层、高层建筑外立面施工时，应在二层及 每隔四层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升 的安全防护网。 | [11 empty] | 20
什么标准应该符合，当采用脚手架搭设安全防护棚架构时？ | 7.1.6 当采用脚手架搭设安全防护棚架构时，应符合国家现行 相关脚手架标准的规定。 | [11 empty] | 1
在进行交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外的原因是什么？ | 7.1.1 交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径 之外，高空作业坠落半径应按表7.1.1确定。安全防护棚和警戒 隔离区范围的设置应视上层作业高度确定，并应大于坠落半径。 表7.1.1 坠落半径 | [11 empty] | 1
如何确保安全网的支撑架具有足够的强度和稳定性？ | 8.2.1 安全网搭设应绑扎牢固、网间严密。安全网的支撑架应 具有足够的强度和稳定性。 | [11 empty] | 1
请问建筑施工安全网的选用应符合哪些规定？ | 8.1.1 建筑施工安全网的选用应符合下列规定： 1 安全网材质、规格、物理性能、耐火性、阻燃性应满足 现行国家标准《安全网》 GB 5725的规定； 2 密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm 面积上大 于或等于2000目。 | [11 empty] | 20
什么是当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时，边绳的断裂张力要求？ | 8.2.3 当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时， 四周边绳应与支撑架贴紧，边绳的断裂张力不得小于3kN, 系 绳应绑在支撑架上，间距不得大于750mm。 | [11 empty] | 1
在采用平网防护时，为什么严禁使用密目式安全立网代替平网使用？ | 8.1.2 采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用。 8.1.3 密目式安全立网使用前，应检查产品分类标记、产品合 格证、网目数及网体重量，确认合格方可使用。 | [11 empty] | 1
在安全防护网搭设时，每隔多少米应设置一根支撑杆？ | 7.2.2 安全防护网搭设应符合下列规定： 1 安全防护网搭设时，应每隔3m 设一根支撑杆，支撑杆 水平夹角不宜小于45°; 2 当在楼层设支撑杆时，应预埋钢筋环或在结构内外侧各 设一道横杆； 3 安全防护网应外高里低，网与网之间应拼接严密。 | [11 empty] | 1
请问，在密目式安全立网搭设时，每个开眼环扣应穿入系绳后需要绑扎在哪里？ | 8.2.2 密目式安全立网搭设时，每个开眼环扣应穿入系绳，系 绳应绑扎在支撑架上，间距不得大于450mm。 相邻密目网间应 紧密结合或重叠。 | [11 empty] | 1
在进行高处作业施工前，为确保安全，应当进行哪些验收步骤？ | 3.0.2 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、 验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层 或分阶段进行。 | [11 empty] | 2
什么类型的施工作业需要在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施？ | 3.0.1 建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、 操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工 方案中制定高处作业安全技术措施。 | [11 empty] | 11
根据要求，应该如何处理各类安全警示标志？ | 3.0.4 应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应 部位，夜间应设红灯警示。高处作业施工前，应检查高处作业的 安全标志、工具、仪表、电气设施和设备，确认其完好后，方可 进行施工。 | [11 empty] | 2
根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具的要求是什么？ | 3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作 业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用 品、用具。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取对需临时拆除或变动的安全防护设施？ | 3.0.9 对需临时拆除或变动的安全防护设施，应采取可靠措施， 作业后应立即恢复。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720的规定，高处作业应采取哪些防火措施？ | 3.0.7 高处作业应按现行国家标准《建设工程施工现场消防安 全技术规范》 GB 50720的规定，采取防火措施。 | [11 empty] | 1
1. 平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，边绳的断裂张力不得小于多少？ | 8.2.4 用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平 网，应符合下列规定： 1 平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，边绳的断裂张 力不得小于7kN, 系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于750mm; 2 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm, 安全 网拉结应牢固。 | [11 empty] | 1
2. 系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于多少？ | 8.2.4 用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平 网，应符合下列规定： 1 平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，边绳的断裂张 力不得小于7kN, 系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于750mm; 2 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm, 安全 网拉结应牢固。 | [11 empty] | 1
3. 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于多少？ | 8.2.4 用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平 网，应符合下列规定： 1 平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，边绳的断裂张 力不得小于7kN, 系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于750mm; 2 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm, 安全 网拉结应牢固。 | [11 empty] | 12
4. 安全网拉结应牢固，这意味着安全网的拉结应具备什么特点？ | 8.2.4 用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平 网，应符合下列规定： 1 平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，边绳的断裂张 力不得小于7kN, 系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于750mm; 2 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm, 安全 网拉结应牢固。 | [11 empty] | 20
请问在施工现场应采取哪些措施来避免可能的物料坠落和确保作业安全？ | 3.0.6 对施工作业现场可能坠落的物料，应及时拆除或采取固 定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装 卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用 具，应随时清理干净；拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运 走不得随意放置或向下丢弃。传递物料时不得抛掷。 | [11 empty] | 2
在高处作业时，雨、霜、雾、雪等天气下应采取哪些安全措施？ | 3.0.8 在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、 防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。当遇有6级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。雨雪天气后，应对高处作业安全设 施进行检查，当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时，应立 即修理完善，维修合格后方可使用。 | [11 empty] | 1
在进行高处作业施工前，应对作业人员进行哪些安全措施和记录？初次作业人员需要接受怎样的培训？ | 3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并 应记录。应对初次作业人员进行培训。 | [11 empty] | 1
什么是安全防护设施验收资料应包括的主要内容？ | 3.0.11 安全防护设施验收资料应包括下列主要内容： 1 施工组织设计中的安全技术措施或施工方案； 2 安全防护用品用具、材料和设备产品合格证明； 3 安全防护设施验收记录； 4 预埋件隐蔽验收记录； 5 安全防护设施变更记录。 | [11 empty] | 1
谁负责对各类安全防护设施进行检查和维修保养？ | 3.0.12 应有专人对各类安全防护设施进行检查和维修保养，发 现隐患应及时采取整改措施。 | [11 empty] | 1
在建筑物间设置的停层平台两侧边，需要设置哪些安全设施？ | 4.1.4 施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在建筑物间设 置的停层平台两侧边，应设置防护栏杆、挡脚板，并应采用密目 式安全立网或工具式栏板封闭。 | [11 empty] | 20
在进行高于2米的临边作业时，应该采取哪些安全措施？ | 4.1.1 坠落高度基准面2m 及以上进行临边作业时，应在临空 一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板 封闭。 | [11 empty] | 4
在进行安全防护设施验收时，应包括哪些主要内容？ | 3.0.10 安全防护设施验收应包括下列主要内容： 1 防护栏杆的设置与搭设； 2 攀登与悬空作业的用具与设施搭设； 3 操作平台及平台防护设施的搭设； 4 防护棚的搭设； 5 安全网的设置； 6 安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件 的规格； 7 设施的节点构造，材料配件的规格、材质及其与建筑物 的固定、连接状况。 | [11 empty] | 20
停层平台口应设置的楼层防护门高度是多少？ | 4.1.5 停层平台口应设置高度不低于1.80m 的楼层防护门，并 应设置防外开装置。井架物料提升机通道中间，应分别设置隔离 设施。 | [11 empty] | 5
在施工现场，对于楼梯口、楼梯平台和梯段边的安全措施，应采取哪些措施来保障工人的安全？ | 4.1.2 施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆； 外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。 | [11 empty] | 1
请问对于没有设置外脚手架的工程，应该采取什么措施来保护建筑物外围边沿处的安全？ | 4.1.3 建筑物外围边沿处，对没有设置外脚手架的工程，应设 置防护栏杆；对有外脚手架的工程，应采用密目式安全立网全封 闭。密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上，并应与脚手杆 紧密连接。 | [11 empty] | 1
什么颜色的条纹标示适合用于安全防护栏？盖件应该用什么颜色标示？ | 3.0.13 安全防护设施宜采用定型化、工具化设施，防护栏应为 黑黄或红白相间的条纹标示，盖件应为黄或红色标示。 | [11 empty] | 1
在安装电梯井口的防护门时，应该注意哪些高度和距离限制？ | 4.2.2 电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m, 防护门 底端距地面高度不应大于50mm, 并应设置挡脚板。 | [11 empty] | 1
请问洞口作业时，当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应采取哪种防坠落措施？ | 4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定： 1 当竖向洞口短边边长小于500mm 时，应采取封堵措施； 当垂直洞口短边边长大于或等于500mm 时，应在临空一侧设置 高度不小于1.2m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具 式栏板封闭，设置挡脚板； 2 当非竖向洞口短边边长为25mm～500mm 时，应采用承 载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止 盖板移位； 3 当非竖向洞口短边边长为500mm～1500mm 时，应采用 盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固； 4 当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm 时，应在洞 口作业侧设置高度不小于1.2m 的防护栏杆，洞口应采用安全平 网封闭。 | [11 empty] | 1
洞口盖板需要承受的最小集中荷载和均布荷载是多少？ | 4.2.4 洞口盖板应能承受不小于1kN 的集中荷载和不小于 2kN/m² 的均布荷载，有特殊要求的盖板应另行设计。 | [11 empty] | 1
在电梯井道内进行施工前，应该采取哪些安全措施？ | 4.2.3 在电梯施工前，电梯井道内应每隔2层且不大于10m 加 设一道安全平网。电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护 设施。 | [11 empty] | 1
什么频率下应该进行操作平台的定期检查？ | 6.1.5 操作平台使用中应每月不少于1次定期检查，应由专人 进行日常维护工作，及时消除安全隐患。 | [11 empty] | 1
如何确保防护栏杆在任何部位能够承受任何方向1kN的外力作用？ | 4.3.4 防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接，应确保防 护栏杆在上下横杆和立杆任何部位处，均能承受任何方向1kN 的外力作用。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、物件碰撞等可能 时，应加大横杆截面或加密立杆间距。 | [11 empty] | 1
什么设施和用具可以用于登高作业？ | 5.1.1 登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具 | [11 empty] | 1
防护栏杆应该采取何种方式进行封闭？ | 4.3.5 防护栏杆应张挂密目式安全立网或其他材料封闭。 | [11 empty] | 4
满堂脚手架立杆的构造应符合哪些规定？ | 6.8.3 满堂脚手架立杆的构造应符合本规范第6.3.1条～第6.3.3条的规定；立杆接长接头必须采用对接扣件连接。立杆对接扣件布置应符合本规范第6.3.6条第1款的规定。水平杆的连接应符合本规范第6.2.1条第2款的有关规定，水平杆长度不宜小于3跨。 | [11 empty] | 4
防护栏杆应包括哪些组成部分？ | 4.3.1 临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防 护栏杆应符合下列规定： 1 防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m, 下 杆应在上杆和挡脚板中间设置； 2 当防护栏杆高度大于1.2m 时，应增设横杆，横杆间距 不应大于600mm; 3 防护栏杆立杆间距不应大于2m; 4 挡脚板高度不应小于180mm。 | [11 empty] | 10
如何计算满堂脚手架局部承受的集中荷载？ | 6.8.8 当满堂脚手架局部承受集中荷载时，应按实际荷载计算并应局部加固。 | [11 empty] | 1
根据规范附录A，防护栏杆的设计计算应符合哪些具体规定？ | 4.3.6 防护栏杆的设计计算应符合本规范附录A 的规定。 | [11 empty] | 1
什么角度时应该使用单梯？ | 5.1.5 使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角，踏步不得缺失， 梯格间距宜为300mm, 不得垫高使用。 | [11 empty] | 1
什么是攀登作业设施和用具在使用时需要满足的荷载要求？ | 5.1.2 攀登作业设施和用具应牢固可靠；当采用梯子攀爬作用 时，踏面荷载不应大于1.1kN; 当梯面上有特殊作业时，应按 实际情况进行专项设计。 | [11 empty] | 1
当采用钢管作为防护栏杆杆件时，横杆及栏杆立杆应采用什么方式进行连接固定？ | 4.3.3 防护栏杆杆件的规格及连接，应符合下列规定： 1 当采用钢管作为防护栏杆杆件时，横杆及栏杆立杆应采 用脚手钢管，并应采用扣件、焊接、定型套管等方式进行连接 固定； 2 当采用其他材料作防护栏杆杆件时，应选用与钢管材质 强度相当的材料，并应采用螺栓、销轴或焊接等方式进行连接 固定。 | [11 empty] | 9
请问固定式直梯的净宽应该是多少？ | 5.1.7 固定式直梯应采用金属材料制成，并应符合现行国家标 准《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》 GB 4053.1的规定；梯子净宽应为400mm～600mm,固定直梯的支 撑应采用不小于L70×6 的角钢，埋设与焊接应牢固。直梯顶端 的踏步应与攀登顶面齐平，并应加设1.1m～1.5m 高的扶手。 | [11 empty] | 1
请问便携式梯子宜采用哪些材料制作，并应符合哪些国家标准的规定？ | 5.1.4 便携式梯子宜采用金属材料或木材制作，并应符合现行 国家标准《便携式金属梯安全要求》 GB 12142和《便携式木梯 安全要求》 GB 7059 的规定。 | [11 empty] | 1
在进行梯子作业时，为什么不允许两人同时在同一梯子上进行作业？ | 5.1.3 同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业 时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上严禁架设梯子 作业。 | [11 empty] | 20
什么是安装屋架时需要考虑的安全要求？ | 5.1.10 当安装屋架时，应在屋脊处设置扶梯。扶梯踏步间距不 应大于400mm。 屋架杆件安装时搭设的操作平台，应设置防护 栏杆或使用作业人员拴挂安全带的安全绳。 | [11 empty] | 2
在设置最少跨数为2、3跨的满堂脚手架时，应按照本规范第6.4节的规定设置连墙件的目的是什么？ | 6.8.7 最少跨数为2、3跨的满堂脚手架，宜按本规范第6.4节的规定设置连墙件。 | [11 empty] | 1
在进行墙体混凝土浇筑之前，对于墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm的竖向洞口及框架结构，应按照什么要求设置防护栏杆？ | 4.2.5 墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm 的竖 向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口，应按临 边防护要求设置防护栏杆。 | [11 empty] | 1
什么是满堂支撑架立杆和水平杆的构造要求？ | 6.9.2 满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本规范第6.8.3条的规定。 | [11 empty] | 1
在张开到工作位置时，便携式折梯的倾角应符合哪些国家标准的规定？ | 5.1.6 折梯张开到工作位置的倾角应符合现行国家标准《便携 式金属梯安全要求》 GB 12142 和《便携式木梯安全要求》 GB 7059的规定，并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。 | [11 empty] | 1
在钢结构安装中，为了确保安全，应该采取哪些措施以防止坠落？ | 5.1.9 钢结构安装时，应使用梯子或其他登高设施攀登作业。坠落高度超过2m 时，应设置操作平台。 | [11 empty] | 3
在使用固定式直梯进行攀登作业时，根据何时应加设护笼和设置梯间平台的规定是什么？ | 5.1.8 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m 时， 宜加设护笼；当攀登高度超过8m 时，应设置梯间平台。 | [11 empty] | 1
请问在深基坑施工中，采用斜道时需要加设什么防滑措施？ | 5.1.11 深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜 道等设施。采用斜道时，应加设间距不大于400mm 的防滑条等 防滑措施。作业人员严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。 | [11 empty] | 1
什么要求适用于悬空作业的立足处设置？ | 5.2.1 悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠 落装置和设施。 | [11 empty] | 1
在进行钢结构吊装和管道安装时，为确保安全，应该如何设置安全设施？ | 5.2.2 构件吊装和管道安装时的悬空作业应符合下列规定： 1 钢结构吊装，构件宜在地面组装，安全设施应一并设置； 2 吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前，应在构件 上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施； 3 在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中 型预制构件时，应站在作业平台上操作； 4 钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道两 侧应设置防护栏杆；当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧 设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳； 5 钢结构、管道等安装施工的安全防护宜采用工具化、定 型化设施。 | [11 empty] | 4
什么类型的工作或通行在未固定、无防护设施的构件及管道上是严禁的？ | 5.2.3 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或 通行。 | [11 empty] | 1
在利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧应该设置什么样的防护措施？ | 5.2.4 当利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧应 设置连续的栏杆等防护措施。当安全绳为钢索时，钢索的一端应 采用花篮螺栓收紧；当安全绳为钢丝绳时，钢丝绳的自然下垂度 不应大于绳长的1/20,并不应大于100mm。 | [11 empty] | 1
满堂支撑架搭设高度的上限是多少？ | 6.9.1 满堂支撑架步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C-2～表C-5规定的上限值，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。 | [11 empty] | 4
在进行模板支撑体系搭设和拆卸的悬空作业时，应符合哪些规定？ | 5.2.5 模板支撑体系搭设和拆卸的悬空作业，应符合下列规定： 1 模板支撑的搭设和拆卸应按规定程序进行，不得在上下 同一垂直面上同时装拆模板； 2 在坠落基准面2m 及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑 结构的模板时，应设置操作平台； 3 在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架。 | [11 empty] | 3
在坡度大于25°的屋面上作业时，应符合哪些规定？ | 5.2.8 屋面作业时应符合下列规定： 1 在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在 屋檐边设置不低于1.5m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立 网全封闭； 2 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在 轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平 网或搭设脚手架等安全防护措施。 | [11 empty] | 20
使用什么材料组装操作平台的架体结构？ | 6.1.2 操作平台的架体结构应采用钢管、型钢及其他等效性能 材料组装，并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017及国家现行有关脚手架标准的规定。平台面铺设的钢、木 或竹胶合板等材质的脚手板，应符合材质和承载力要求，并应平 整满铺及可靠固定。 | [11 empty] | 20
在设计操作平台时，需要满足哪些国家现行相关标准的规定？ | 6.1.1 操作平台应通过设计计算，并应编制专项方案，架体构 造与材质应满足国家现行相关标准的规定。 | [11 empty] | 5
什么间距应该在单独设置的操作平台的扶梯中保持不大于400mm？ | 6.1.3 操作平台的临边应设置防护栏杆，单独设置的操作平台 应设置供人上下、踏步间距不大于400mm 的扶梯。 | [11 empty] | 20
请问满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于多少？ | 6.8.10 满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1／2跨距；脚手板的铺设应符合本规范第6.2.4条的规定。 6.9 满堂支撑架 | [11 empty] | 1
满堂脚手架的高宽比不宜大于多少？ | 6.8.6 满堂脚手架的高宽比不宜大于3，当高宽比大于2时，应在架体的外侧四周和内部水平间隔6m～9m、竖向间隔4m～6m设置连墙件与建筑结构拉结，当无法设置连墙件时，应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。 | [11 empty] | 20
请问在进行外墙作业时，应符合哪些规定？ | 5.2.9 外墙作业时应符合下列规定： 1 门窗作业时，应有防坠落措施，操作人员在无安全防护 措施时，不得站立在樘子、阳台栏板上作业； 2 高处作业不得使用座板式单人吊具，不得使用自制吊篮。 | [11 empty] | 20
根据所提供的信息，请问在设置满堂脚手架时，爬梯的踏步间距不得大于多少？ | 6.8.9 满堂脚手架应设爬梯，爬梯踏步间距不得大于300mm。 | [11 empty] | 2
在绑扎钢筋和进行预应力张拉的悬空作业中，应符合哪些规定？ | 5.2.6 绑扎钢筋和预应力张拉的悬空作业应符合下列规定： 1 绑扎立柱和墙体钢筋，不得沿钢筋骨架攀登或站在骨架 上作业； 2 在坠落基准面2m 及以上高处绑扎柱钢筋和进行预应力 张拉时，应搭设操作平台。 | [11 empty] | 1
在混凝土浇筑与结构施工中，何时应设置脚手架或操作平台？ | 5.2.7 混凝土浇筑与结构施工的悬空作业应符合下列规定： 1 浇筑高度2m 及以上的混凝土结构构件时，应设置脚手 架或操作平台； 2 悬挑的混凝土梁和檐、外墙和边柱等结构施工时，应搭 设脚手架或操作平台。 | [11 empty] | 20
剪刀撑的固定应符合哪条规范？ | 6.9.5 剪刀撑的固定应符合本规范第6.8.5条的规定。 | [11 empty] | 1
移动式操作平台的面积和高度应该限制在多大范围内？ | 6.2.1 移动式操作平台面积不宜大于10m², 高度不宜大于5m, 高宽比不应大于2:1,施工荷载不应大于1.5kN/m²。 | [11 empty] | 2
请问，根据文档，操作平台应该如何设置限载牌和作业人数限制？ | 6.1.4 应在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌及 限定允许的作业人数，物料应及时转运，不得超重、超高堆放。 | [11 empty] | 1
在移动式操作平台移动时，可以站在操作平台上吗？ | 6.2.4 移动式操作平台移动时，操作平台上不得站人。 | [11 empty] | 1
移动式升降工作平台应符合哪两项国家标准的要求？ | 6.2.5 移动式升降工作平台应符合现行国家标准《移动式升降工 作平台 设计计算、安全要求和测试方法》 GB 25849 和《移动式 升降工作平台 安全规则、检查、维护和操作》 GB/T 27548的 要求。 | [11 empty] | 1
悬挑钢梁的截面高度不应小于多少？ | 6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm(图6.10.2)。 | [11 empty] | 4
操作平台高度不应大于多少米？高宽比不应大于多少？ | 6.3.1 落地式操作平台架体构造应符合下列规定： 1 操作平台高度不应大于15m, 高宽比不应大于3:1; 2 施工平台的施工荷载不应大于2.0kN /m²; 当接料平台 的施工荷载大于2.0kN/m² 时，应进行专项设计； 3 操作平台应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施，不 得与脚手架连接； 4 用脚手架搭设操作平台时，其立杆间距和步距等结构要 求应符合国家现行相关脚手架规范的规定；应在立杆下部设置底 座或垫板、纵向与横向扫地杆，并应在外立面设置剪刀撑或 斜撑； 5 操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且 连墙件间隔不应大于4m, 并应设置水平剪刀撑。连墙件应为可承受拉力和压力的构件，并应与建筑结构可靠连接。 | [11 empty] | 20
当满堂支撑架的高宽比不满足规定时，应采取哪些措施来确保支架与结构柱的刚性连接？ | 6.9.7 当满堂支撑架高宽比不满足本规范附录C表C-2～表C-5的规定(高宽比大于2或2.5)时，满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接，连墙件水平间距应为6m～9m，竖向间距应为2m～3m。在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接，在有空间部位，满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置(2～3)跨。支撑架高宽比不应大于3。 | [11 empty] | 2
请问落地式操作平台搭设材料及搭设技术要求、允许偏差应符合哪些标准要求？ | 6.3.2 落地式操作平台搭设材料及搭设技术要求、允许偏差应 符合国家现行相关脚手架标准的规定。 | [11 empty] | 20
移动式操作平台的轮子与平台架体连接应该有多牢固？立柱底端离地面的高度限制是多少？行走轮和导向轮应该配备什么样的制动措施？ | 6.2.2 移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底 端离地面不得大于80mm, 行走轮和导向轮应配有制动器或刹车 闸等制动措施。 | [11 empty] | 1
悬挑式操作平台设置应符合哪些规定？ | 6.4.1 悬挑式操作平台设置应符合下列规定： 1 操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主 体结构上，且应可靠连接； 2 严禁将操作平台设置在临时设施上； 3 操作平台的结构应稳定可靠，承载力应符合设计要求。 | [11 empty] | 2
在搭设落地式操作平台时，一次搭设的高度不应超过相邻连墙件以上多少步？ | 6.3.4 落地式操作平台一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上 两步。 | [11 empty] | 1
应该如何进行落地式操作平台的拆除？ | 6.3.5 落地式操作平台拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同 时作业，连墙件应随施工进度逐层拆除。 | [11 empty] | 20
什么是悬挑式操作平台的最大悬挑长度？ | 6.4.2 悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m, 均布荷载不应 大于5.5kN/m², 集中荷载不应大于15kN, 悬挑梁应锚固固定。 | [11 empty] | 1
请问水平剪刀撑与支架纵(或横)向夹角应该是多少度？ | 6.9.4 竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45°～60°，水平剪刀撑与支架纵(或横)向夹角应为45°～60°，剪刀撑斜杆的接长应符合本规范第6.3.6条的规定。 | [11 empty] | 1
在落地式操作平台的检查验收中，哪些情况下需要进行操作平台的检查验收？ | 6.3.6 落地式操作平台检查验收应符合下列规定： 1 操作平台的钢管和扣件应有产品合格证； 2 搭设前应对基础进行检查验收，搭设中应随施工进度按 结构层对操作平台进行检查验收； 3 遇6级以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气及停用超过1 个月，恢复使用前，应进行检查。 | [11 empty] | 8
在设计采用支承方式的悬挑式操作平台时，应该如何设置斜撑？ | 6.4.4 采用支承方式的悬挑式操作平台，应在钢平台下方设置 不少于两道斜撑，斜撑的一端应支承在钢平台主结构钢梁下，另 一端应支承在建筑物主体结构。 | [11 empty] | 1
在安装悬挑式操作平台时，应该如何设置外侧和内侧的高度以及安装哪些安全设施？ | 6.4.8 悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧；外侧应安装防护 栏杆并应设置防护挡板全封闭。 | [11 empty] | 5
什么是一次悬挑脚手架的最大允许高度？ | 6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 | [11 empty] | 1
悬挑式操作平台应设置多少个吊环，并且在吊运时应该使用什么来吊运，而不是直接钩挂吊环？ | 6.4.6 悬挑式操作平台应设置4个吊环，吊运时应使用卡环， 不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应按通用吊环或起重吊环设计， 并应满足强度要求。 | [11 empty] | 1
请问，采用斜拉方式的悬挑式操作平台中，连接吊环与斜拉钢丝绳的关系是怎样的？ | 6.4.3 采用斜拉方式的悬挑式操作平台，平台两侧的连接吊环 应与前后两道斜拉钢丝绳连接，每一道钢丝绳应能承载该侧所有 荷载。 | [11 empty] | 1
在悬挑式操作平台吊运或安装时，人员是否可以在上下移动？ | 6.4.9 人员不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上下。 | [11 empty] | 1
请问，在安装悬挑式操作平台时，应该采用什么连接钢丝绳？连接数量应该满足什么要求？ | 6.4.7 悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹 连接，钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配，且不得少于4个。 建筑物锐角、利口周围系钢丝绳处应加衬软垫物。 | [11 empty] | 2
防水混凝土结构表面应符合哪些要求？ | 4.1.17 防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝 等缺陷；埋设件位置应准确。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
悬挑式操作平台的结构设计计算应符合哪个规范附录的规定？ | 6.4.10 悬挑式操作平台的结构设计计算应符合本规范附录C 的规定。 | [11 empty] | 1
在进行交叉作业时，应设置何种安全隔离措施？ | 7.1.2 交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护 网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔 离区，人员严禁进入隔离区。 | [11 empty] | 1
在安全防护棚的棚顶上堆放物料是否符合规定？ | 7.1.5 不得在安全防护棚棚顶堆放物料。 | [11 empty] | 1
什么是有机防水涂料基面干燥的处理方法？ | 4.4.3 有机防水涂料基面应干燥。当基面较潮湿时，应涂刷湿 固化型胶结剂或潮湿界面隔离剂；无机防水涂料施工前，基面应 充分润湿，但不得有明水。 | [11 empty] | 1
表7.1.1中规定的坠落半径应如何确定？ | 7.1.1 交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径 之外，高空作业坠落半径应按表7.1.1确定。安全防护棚和警戒 隔离区范围的设置应视上层作业高度确定，并应大于坠落半径。 表7.1.1 坠落半径 | [11 empty] | 1
在搭设安全防护棚架构时，应符合哪些规定？ | 7.1.6 当采用脚手架搭设安全防护棚架构时，应符合国家现行 相关脚手架标准的规定。 | [11 empty] | 20
请问在施工现场人员进出的通道口应该搭设什么？ | 7.1.4 施工现场人员进出的通道口，应搭设安全防护棚。 | [11 empty] | 3
请问在采用悬臂梁式的操作平台时，悬挑梁或悬挑桁架应采用何种材料制作？ | 6.4.5 采用悬臂梁式的操作平台，应采用型钢制作悬挑梁或悬 挑桁架，不得使用钢管，其节点应采用螺栓或焊接的刚性节点。 当平台板上的主梁采用与主体结构预埋件焊接时，预埋件、焊缝 均应经设计计算，建筑主体结构应同时满足强度要求。 | [11 empty] | 20
在多层、高层建筑外立面施工时，应该如何设置安全防护网？ | 7.1.7 对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，应设 置安全防护网，当在多层、高层建筑外立面施工时，应在二层及 每隔四层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升 的安全防护网。 | [11 empty] | 20
有机防水涂料应采用哪些类型的涂料？ | 4.4.2 有机防水涂料应采用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂 料；无机防水涂料应采用掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料或 水泥基渗透结晶型防水涂料。 | [11 empty] | 5
当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面的最小高度应为多少？ | 7.2.1 安全防护棚搭设应符合下列规定： 1 当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不 应小于3m; 当安全防护棚为机动车辆通行时，棚底至地面高度 不应小于4m。 2 当建筑物高度大于24m 并采用木质板搭设时，应搭设双 层安全防护棚。两层防护的间距不应小于700mm, 安全防护棚 的高度不应小于4m。 3 当安全防护棚的顶棚采用竹笆或木质板搭设时，应采用 双层搭设，间距不应小于700mm; 当采用木质板或与其等强度 的其他材料搭设时，可采用单层搭设，木板厚度不应小于 50mm。 防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定。 | [11 empty] | 2
在密目式安全立网搭设时，应该如何安装开眼环扣和系绳？ | 8.2.2 密目式安全立网搭设时，每个开眼环扣应穿入系绳，系 绳应绑扎在支撑架上，间距不得大于450mm。 相邻密目网间应 紧密结合或重叠。 | [11 empty] | 1
请问，在机械设备进场前需要进行哪些措施？ | 3.1.4 机械设备进场前，应对现场和行进道路进行踏勘。不满 足通行要求的地段应采取必要的措施。 | [11 empty] | 2
请问膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合哪些规定？ | 4.7.15 膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合本规范 第4.7.5条、第4.7.6条、第4.7.7条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为多少？ | 4.2.13 水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。 检验方法：用2m 靠尺和楔形塞尺检查。 | [11 empty] | 1
在安全防护网搭设时，每隔多少米应该设一根支撑杆？ | 7.2.2 安全防护网搭设应符合下列规定： 1 安全防护网搭设时，应每隔3m 设一根支撑杆，支撑杆 水平夹角不宜小于45°; 2 当在楼层设支撑杆时，应预埋钢筋环或在结构内外侧各 设一道横杆； 3 安全防护网应外高里低，网与网之间应拼接严密。 | [11 empty] | 1
建筑施工安全网的选用应满足哪些规定？ | 8.1.1 建筑施工安全网的选用应符合下列规定： 1 安全网材质、规格、物理性能、耐火性、阻燃性应满足 现行国家标准《安全网》 GB 5725的规定； 2 密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm 面积上大 于或等于2000目。 | [11 empty] | 20
在采用平网防护时，为何严禁使用密目式安全立网代替平网使用？ | 8.1.2 采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用。 8.1.3 密目式安全立网使用前，应检查产品分类标记、产品合 格证、网目数及网体重量，确认合格方可使用。 | [11 empty] | 1
应根据安全网搭设要求，安全网的支撑架具有什么样的特点？ | 8.2.1 安全网搭设应绑扎牢固、网间严密。安全网的支撑架应 具有足够的强度和稳定性。 | [11 empty] | 1
电梯井内平网的边绳的断裂张力不得小于多少？ | 8.2.4 用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平 网，应符合下列规定： 1 平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，边绳的断裂张 力不得小于7kN, 系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于750mm; 2 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm, 安全 网拉结应牢固。 | [11 empty] | 1
在使用立网进行龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时，边绳的断裂张力不得小于多少？ | 8.2.3 当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时， 四周边绳应与支撑架贴紧，边绳的断裂张力不得小于3kN, 系 绳应绑在支撑架上，间距不得大于750mm。 | [11 empty] | 1
在采用支承方式的悬挑式操作平台下方设置斜撑的目的是什么？ | 6.4.4 采用支承方式的悬挑式操作平台，应在钢平台下方设置 不少于两道斜撑，斜撑的一端应支承在钢平台主结构钢梁下，另 一端应支承在建筑物主体结构。 | [11 empty] | 1
在什么情况下，防护栏杆立杆的底端应采取预埋或打入方式固定？ | 4.3.2 防护栏杆立杆底端应固定牢固，并应符合下列规定： 1 当在土体上固定时，应采用预埋或打入方式固定； 2 当在混凝土楼面、地面、屋面或墙面固定时，应将预埋 件与立杆连接牢固； 3 当在砌体上固定时，应预先砌入相应规格含有预埋件的 混凝土块，预埋件应与立杆连接牢固。 | [11 empty] | 6
什么位置应该搭设安全防护棚？ | 7.1.3 处于起重机臂架回转范围内的通道，应搭设安全防护棚。 | [11 empty] | 20
哪些情况下机械设备需要进行测试和试运转？ | 3.1.2 新购、经过大修或技术改造的机械设备，应按有关规定 要求进行测试和试运转。 | [11 empty] | 2
谁应该承担土石方工程施工？ | 2.0.1 土石方工程施工应由具有相应资质及安全生产许可证的 企业承担。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该立即停止土石方施工，并报告有关部门处理后方可继续施工？ | 2.0.5 在土石方施工过程中，当发现古墓、古物等地下文物或 其他不能辨认的液体、气体及异物时，应立即停止作业，作好现 场保护，并报有关部门处理后方可继续施工。 | [11 empty] | 5
在施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时，应该采取什么措施？ | 2.0.4 施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时，必须 立即停止作业，排除隐患后方可恢复施工。 | [11 empty] | 1
在施工前，为什么需要进行安全教育及安全技术交底？ | 2.0.3 施工前应针对安全风险进行安全教育及安全技术交底。 特种作业人员必须持证上岗，机械操作人员应经过专业技术 培训。 | [11 empty] | 2
在土石方工程中，为了确保施工安全，应该采取哪些具体措施？ | 2.0.2 土石方工程应编制专项施工安全方案，并应严格按照方 案实施。 | [11 empty] | 1
什么是土石方施工机械设备的要求？ | 3.1.1 土石方施工的机械设备应有出厂合格证书。必须按照出 厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件等要求，正 确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。 | [11 empty] | 1
在进行作业时，应当立即停止作业的情况包括哪些？ | 3.1.8 遇到下列情况之一时应立即停止作业： 1 填挖区土体不稳定、有坍塌可能； 2 地面涌水冒浆，出现陷车或因下雨发生坡道打滑； 3 发生大雨、雷电、浓雾、水位暴涨及山洪暴发等情况； 4 施工标志及防护设施被损坏； 5 工作面净空不足以保证安全作业； 6 出现其他不能保证作业和运行安全的情况。 | [11 empty] | 20
在配合机械设备作业时，应该遵守哪些安全规定？ | 3.1.7 配合机械设备作业的人员，应在机械设备的回转半径以 外工作；当在回转半径内作业时，必须有专人协调指挥。 | [11 empty] | 2
在冬季使用机械设备时，应遵守哪些相关规定？ | 3.1.11 机械设备在冬期使用，应遵守有关规定。 | [11 empty] | 1
在工作中，为了确保安全和高效，有哪些操作规定和禁令需要遵守？ | 3.1.6 作业时操作人员不得擅自离开岗位或将机械设备交给其 他无证人员操作，严禁疲劳和酒后作业。严禁无关人员进入作业 区和操作室。机械设备连续作业时，应遵守交接班制度。 | [11 empty] | 20
在进行装车作业时，应该遵守哪些操作规定？ | 3.2.2 装车作业应在运输车停稳后进行，铲斗不得撞击运输车 任何部位；回转时严禁铲斗从运输车驾驶室顶上越过。 | [11 empty] | 3
在挖掘作业中，驾驶员在进行设备操作前应该注意哪些安全要求？ | 3.2.1 挖掘前，驾驶员应发出信号，确认安全后方可启动设备。 设备操作过程中应平稳，不宜紧急制动。当铲斗未离开工作面 时，不得作回转、行走等动作。铲斗升降不得过猛，下降时不得 碰撞车架或履带。 | [11 empty] | 3
什么时候严禁接触机械设备的转动部位和进行检修？ | 3.1.9 机械设备运行时，严禁接触转动部位和进行检修。 | [11 empty] | 1
在作业结束后，操作人员应该采取哪些措施以确保机械设备处于安全状态？ | 3.1.14 作业结束后，应将机械设备停到安全地带。操作人员非 作业时间不得停留在机械设备内。 | [11 empty] | 20
在进行挖掘机的拉铲或反铲作业时，履带到工作面边缘的安全距离不应小于多少米？ | 3.2.3 拉铲或反铲作业时，挖掘机履带到工作面边缘的安全距 离不应小于1.0m。 | [11 empty] | 1
在夜间工作时，现场必须有足够的照明；机械设备照明装置应完好无损。请问在夜间工作时，现场需要什么条件？ | 3.1.10 夜间工作时，现场必须有足够照明；机械设备照明装置应完好无损。 | [11 empty] | 1
爆破工程每次爆破后，现场安全员应向设备操作人员讲明有无盲炮等危险情况。请问在爆破工程中，现场安全员应向设备操作人员讲解哪些危险情况？ | 3.1.13 爆破工程每次爆破后，现场安全员应向设备操作人员讲 明有无盲炮等危险情况。 | [11 empty] | 1
在推土机上坡和下坡时应该注意哪些操作步骤？ | 3.2.8 推土机上下坡应用低速挡行驶，上坡过程中不得换挡， 下坡过程中不得脱挡滑行。下陡坡时，应将推铲放下接触 地面。 | [11 empty] | 1
在崖边进行挖掘作业时，为确保安全，应采取哪些安全防护措施？ | 3.2.4 在崖边进行挖掘作业时，应采取安全防护措施。作业面 不得留有伞沿状及松动的大块石。 | [11 empty] | 1
挖掘机作业结束后，应该将挖掘机停放在什么地方？ | 3.2.6 挖掘机作业结束后应停放在坚实、平坦、安全的地带， 并将铲斗收回平放在地面上。 | [11 empty] | 4
在推土机工作时，为什么严禁有人站在履带或刀片的支架上？ | 3.2.7 推土机工作时严禁有人站在履带或刀片的支架上。 | [11 empty] | 1
在推土机向沟槽回填土时，应该如何进行指挥和操作，以确保安全和有效性？ | 3.2.10 推土机向沟槽回填土时应设专人指挥，严禁推铲越出 边缘。 | [11 empty] | 1
在冬、雨季施工时，为了确保安全，应该采取哪些措施来清除场地和道路上的冰雪、积水？ | 3.1.12 冬、雨期施工时，应及时清除场地和道路上的冰雪、积 水，并应采取有效的防滑措施。 | [11 empty] | 1
在挖掘机行驶或作业中，为什么不允许使用铲斗吊运物料？在驾驶室外为什么严禁站人？ | 3.2.5 挖掘机行驶或作业中，不得用铲斗吊运物料，驾驶室外 严禁站人。 | [11 empty] | 1
在推土机作业中，两台以上推土机在同一区域作业时，需要遵守怎样的安全距离要求？ | 3.2.11 两台以上推土机在同一区域作业时，两机前后距离不得 小于8m, 平行时左右距离不得小于1.5m。 | [11 empty] | 1
什么时候应该使用低速挡进行装载机作业？严格禁止在装载机铲斗中载人吗？ | 3.2.15 装载机作业时应使用低速挡。严禁铲斗载人。 | [11 empty] | 1
自行式铲运机沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩不得小于多少米？ | 3.2.13 自行式铲运机沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩不 得小于0.7m, 并应放低铲斗，低速缓行。 | [11 empty] | 1
在向汽车装料时，铲斗是否可以越过汽车驾驶室的上方？是否可以偏载或超载？ | 3.2.17 向汽车装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过。不得 偏载、超载。 | [11 empty] | 1
在一定区域内，如何规定两台以上铲运机的前后距离和左右距离？ | 3.2.14 两台以上铲运机在同一区域作业时，自行式铲运机前后 距离不得小于20m (铲土时不得小于10m), 拖式铲运机前后距 离不得小于10m (铲土时不得小于5m); 平行时左右距离均不得 小于2m。 | [11 empty] | 4
请问，在铲运机作业前需要注意哪些安全措施？ | 3.2.12 铲运机作业前应将行车道整修好，路面宽度宜大于机身 宽度2m。 | [11 empty] | 3
使用压路机时严禁拖带任何机械或物件。这项规定的目的是什么？ | 3.3.3 严禁用压路机拖带任何机械、物件。 | [11 empty] | 1
压路机工作地段的纵坡坡度和横坡坡度的最大限制是多少？ | 3.3.1 压路机碾压的工作面，应经过适当平整。压路机工作地 段的纵坡坡度不应超过其最大爬坡能力，横坡坡度不应大 于20°。 | [11 empty] | 2
请问在边坡、壕沟、凹坑卸料时，应该放置挡木的目的是什么？ | 3.2.18 在边坡、壕沟、凹坑卸料时，应有专人指挥，轮胎距 沟、坑边缘的距离应大于1.5m, 并应放置挡木阻滑。 | [11 empty] | 1
在卸载载重汽车时，应该遵守哪些安全操作规定？ | 3.3.5 载重汽车向坑洼区域卸料时，应和边坡保持安全距离，防止塌方翻车。严禁在斜坡侧向倾卸。 | [11 empty] | 20
在同一区域作业时，两台以上压路机的前后距离不得小于多少米？ | 3.3.4 两台以上压路机在同一区域作业时，前后距离不得小 于 3m。 | [11 empty] | 1
在修筑坑边道路时，应该注意的碾压方向和距离要求是什么？ | 3.3.2 修筑坑边道路时，必须由里侧向外侧碾压。距路基边缘 不得小于1m。 | [11 empty] | 2
在进行以上工作时，为什么操作人员需要戴绝缘手套和穿绝缘鞋？ | 3.3.9 操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。必须采取一人操作、一人拉线作业。 | [11 empty] | 2
膨润土防水材料在哪些部位的做法必须符合设计要求？ | 4.7.12 膨润土防水材料防水层在转角处和变形缝、施工缝、后 浇带、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
载重汽车卸料后，应该采取什么措施才能起步行驶？ | 3.3.6 载重汽车卸料后，应使车厢落下复位后方可起步，不得 在未落车厢的情况下行驶。车厢内严禁载人。 | [11 empty] | 1
应该如何处理夯实机的扶手和操作手柄？ | 3.3.7 夯实机的扶手和操作手柄必须加装绝缘材料，操作开关 必须使用定向开关，进线口必须加胶圈。 | [11 empty] | 20
在多台夯机同时作业时，其并列间距不宜小于多少米？ | 3.3.10 多台夯机同时作业时，其并列间距不宜小于5m,纵列间距不宜小于10m。 | [11 empty] | 1
什么是检验防水砂浆的粘结强度和抗渗性能的方法？ | 4.2.8 防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。 检验方法：检查砂浆粘结强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 1
运输构件的宽度和高度限制分别是多少？ | 3.3.11 运输构件宽度不得超过车宽，高度不得超过1.5m(从地面算起)。 | [11 empty] | 1
在下坡行驶时，应该采取何种措施以确保安全？ | 3.3.12 下坡时严禁空挡滑行；严禁在大于25°的陡坡上向下行驶。 | [11 empty] | 1
在爆破警戒时，为确保通信联络，您应该采取哪些具体措施？ | 5.1.10 爆破警戒时，应确保指挥部、起爆站和各警戒点之间有 良好的通信联络。 | [11 empty] | 1
在土石方施工现场，为确保安全，应设置哪些警示标志和防护设施？ | 4.1.2 土石方施工区域应在行车行人可能经过的路线点处设置 明显的警示标志。有爆破、塌方、滑坡、深坑、高空滚石、沉陷 等危险的区域应设置防护栏栅或隔离带。 | [11 empty] | 20
在翻斗车行驶的过程中，有哪些安全规定需要遵守？ | 3.3.14 翻斗车行驶的坡道应平整且宽度不得小于2.3m。3.3.15 翻斗车行驶中，车架上和料斗内严禁站人。 | [11 empty] | 5
在开始场地平整工作之前，应该采取哪些措施来查明地下管线、障碍物等情况，并制定相应的处理方案？ | 4.1.1 作业前应查明地下管线、障碍物等情况，制定处理方案 后方可开始场地平整工作。 | [11 empty] | 1
什么是在场地内有洼坑或暗沟时应该采取的措施？ | 4.2.1 场地内有洼坑或暗沟时，应在平整时填埋压实。未及时 填实的，必须设置明显的警示标志。 | [11 empty] | 1
根据背景信息，请问在雨期施工时，现场应根据场地泄排量设置什么样的防洪排涝设施？ | 4.2.2 雨期施工时，现场应根据场地泄排量设置防洪排涝设施。 | [11 empty] | 1
根据JGJ 46的规定，施工现场临时用电应符合哪些行业标准？ | 4.1.3 施工现场临时用电应符合现行行业标准《施工现场临时 用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 1
在河、沟、塘、沼泽地(滩涂)等场地施工时，应了解哪些规定和注意事项？ | 4.2.7 在河、沟、塘、沼泽地(滩涂)等场地施工时，应了解 淤泥、沼泽的深度和成分，并应符合下列规定： 1 施工中应做好排水工作；对有机质含量较高、有刺激臭 味及淤泥厚度大于1.0m 的场地，不得采用人工清淤； 2 根据淤泥、软土的性质和施工机械的重量，可采用抛石 挤淤或木(竹)排(筏)铺垫等措施，确保施工机械移动作业 安全； 3 施工机械不得在淤泥、软土上停放、检修； 4 第一次回填土的厚度不得小于0.5m。 | [11 empty] | 1
在施工现场，当积水坑深度超过多少时，应该考虑设立安全防护措施？ | 4.2.3 施工区域不宜积水。当积水坑深度超过500mm 时，应 设安全防护措施。 | [11 empty] | 1
请问在进行爆破施工时，应该设置哪些场地设施以确保人员安全？ | 4.2.4 有爆破施工的场地应设置保证人员安全撤离的通道和庇 护场所。 | [11 empty] | 3
道路设计中应根据什么因素确定道路宽度？ | 4.3.2 道路宽度应根据车流量进行设计且不宜少于双车道，道 路坡度不宜大于10°。 | [11 empty] | 2
根据规定，对膨润土防水材料防水层分项工程的抽样检验数量应该如何确定？ | 4.7.10 膨润土防水材料防水层分项工程检验批的抽样检验数量， 应按铺设面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在房屋旧基础或设备旧基础的开挖清理过程中，埋置深度大于多少米时不宜采用人工开挖和清除？ | 4.2.5 在房屋旧基础或设备旧基础的开挖清理过程中，应符合 下列规定： 1 当旧基础埋置深度大于2.0m 时，不宜采用人工开挖和 清除； 2 对旧基础进行爆破作业时，应按相关标准的规定执行； 3 土质均匀且地下水位低于旧基础底部，开挖深度不超过 下列限值时，其挖方边坡可作成直立壁不加支撑。开挖深度超过 下列限值时，应按本规范第6.3.5条的规定放坡或采取支护 措施： 1)稍密的杂填土、素填土、碎石类土、砂土 1m 2)密实的碎石类土(充填物为黏土) 1.25m 3)可塑状的黏性土 1.5m 4)硬塑状的黏性土 2m | [11 empty] | 5
请问，在施工现场临时供水管线应埋设在哪个区域？并在冬季需要采取什么措施？供水管线穿越道路时需要采取什么措施？ | 4.1.4 施工现场临时供水管线应埋设在安全区域，冬期应有 可靠的防冻措施。供水管线穿越道路时应有可靠的防振防压 措施。 | [11 empty] | 1
什么样的道路应该在施工场地修筑？ | 4.3.1 施工场地修筑的道路应坚固、平整。 | [11 empty] | 1
在处理现场堆积物时，堆积物高度超过多少米需要设置警示标志或防护栏？ | 4.2.6 当现场堆积物高度超过1.8m 时，应在四周设置警示标 志或防护栏；清理时严禁掏挖。 | [11 empty] | 1
什么类型的爆破工程需要编制爆破设计书并进行专家论证？ | 5.1.2 A 级、 B 级、 C 级和对安全影响较大的 D 级爆破工程均 应编制爆破设计书，并对爆破方案进行专家论证。 | [11 empty] | 1
应该如何标识一个路面高于施工场地的情况？ | 4.3.3 路面高于施工场地时，应设置明显可见的路险警示标志；其高差超过600mm 时应设置安全防护栏。 | [11 empty] | 3
主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房处理的废水应分别排入哪两种管道系统？ | 7.2.3 主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水及污水， 应分别排人城市雨水和污水管道系统。污水的排放尚应符合国家 现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
谁应该承担土石方爆破工程？ | 5.1.1 土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可 证的企业承担。爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书， 做到持证上岗。爆破工程作业现场应由具有相应资格的技术人员 负责指导施工。 | [11 empty] | 1
请问针对普通型和加强型满堂支撑架，竖向剪刀撑应如何设置？ | 6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑，并应符合下列规定： 1 普通型： 1)在架体外侧周边及内部纵、横向每5m～8m，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为5m～8m(图6.9.3-1)。 2)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m，或施工总荷载大于15kN／m2，或集中线荷载大于20kN／m的支撑架，扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m(图6.9.3-1)。 图6.9.3-1 普通型水平、竖向剪刀撑布置图 1-水平剪刀撑；2-竖向剪刀撑；3-扫地杆设置层 2 加强型： 1)当立杆纵、横间距为0.9m×0.9m～1.2m×1.2m时，在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨(且不大于5m)，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为4跨。 2)当立杆纵、横间距为0.6m×0.6m～0.9m×0.9m(含0.6m×0.6m，0.9m×0.9m)时，在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨(且不小于3m)，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为5跨。 3)当立杆纵、横间距为0.4m×0.4m～0.6m×0.6m(含0.4m×0.4m)时，在架体外侧周边及内部纵、横向每3m～3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为3m～3.2m。 4)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑，扫地杆的设置层水平剪刀撑的设置应符合6.9.3条第1款第2项的规定，水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m，剪刀撑宽度应为3m～5m(图6.9.3-2)。 图6.9.3-2 加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图 1-水平剪刀撑；2-竖向剪刀撑；3-扫地杆设置层 | [11 empty] | 5
在围海造地填土时，填土的方法、回填顺序应根据什么进行？ | 4.2.8 围海造地填土时，应遵守下列安全技术规定： 1 填土的方法、回填顺序应根据冲(吹)填方案和降排水 要求进行； 2 配合填土作业人员，应在冲(吹)填作业范围外工作； 3 第一次回填土的厚度不得小于0.8m。 | [11 empty] | 1
在爆破作业环境下，哪些情况严禁进行爆破作业？ | 5.1.4 爆破作业环境有下列情况时，严禁进行爆破作业： 1 爆破可能产生不稳定边坡、滑坡、崩塌的危险； 2 爆破可能危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全； 3 恶劣天气条件下。 | [11 empty] | 9
在进行爆破作业时，有哪些情况下不应进行爆破作业？ | 5.1.5 爆破作业环境有下列情况时，不应进行爆破作业： 1 药室或炮孔温度异常，而无有效针对措施； 2 作业人员和设备撤离通道不安全或堵塞。 | [11 empty] | 4
在填塞工作中，应当遵守哪些规定？ | 5.1.7 填塞工作应遵守下列规定： 1 装药后必须保证填塞质量，深孔或浅孔爆破不得采用无 填塞爆破； 2 不得使用石块和易燃材料填塞炮孔； 3 填塞时不得破坏起爆线路；发现有填塞物卡孔应及时进 行处理； 4 不得用力捣固直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲 击起爆药包； 5 分段装药的炮孔，其间隔填塞长度应按设计要求执行。 | [11 empty] | 20
什么行为在起爆药包中是严格禁止的？ | 5.1.8 严禁硬拉或拔出起爆药包中的导爆索、导爆管或电雷管 脚线。 | [11 empty] | 7
请问，在进行爆破前，应该采取哪些措施来了解危及安全的不利环境因素？ | 5.1.3 爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查， 了解危及安全的不利环境因素，采取必要的安全防范措施。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问在道路交叉路口车流量超过多少车次/d时，宜在交叉路口设置交通指示灯或指挥岗？ | 4.3.4 道路交叉路口车流量超过300车次/d 时，宜在交叉路口 设置交通指示灯或指挥岗。 | [11 empty] | 1
什么是爆破后应该检查的内容？ | 5.1.11 爆破后应检查有无盲炮及其他险情。当有盲炮及其他险 情时，应及时上报并处理，同时在现场设立危险标志。 | [11 empty] | 20
在爆破警戒范围内应该设有什么标志和派出什么人员？ | 5.1.9 爆破警戒范围由设计确定。在危险区边界，应设有明显 标志，并派出警戒人员。 | [11 empty] | 3
装药工作应遵守哪些规定？ | 5.1.6 装药工作应遵守下列规定： 1 装药前应对药室或炮孔进行清理和验收； 2 爆破装药量应根据实际地质条件和测量资料计算确定； 当炮孔装药量与爆破设计量差别较大时，应经爆破工程技术人员 核算同意后方可调整； 3 应使用木质或竹质炮棍装药； 4 装起爆药包、起爆药柱和敏感度高的炸药时，严禁投掷 或冲击； 5 装药深度和装药长度应符合设计要求； 6 装药现场严禁烟火和使用手机。 | [11 empty] | 9
在进行浅孔爆破时，在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范围的原因是什么？ | 5.2.1 浅孔爆破宜采用台阶法爆破。在台阶形成之前进行爆破 时应加大警戒范围。 | [11 empty] | 1
什么类型的装备应该用于有水炮孔的情况？ | 5.2.7 有水炮孔应使用抗水爆破器材。 | [11 empty] | 2
对于每个型钢悬挑梁的外端，应该采取什么措施与上一层建筑结构进行斜拉结？ | 6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算；钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋，其直径不宜小于20mm，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋锚固的规定(图6.10.2)。 | [11 empty] | 7
在深孔爆破作业中，为什么必须进行验孔和清除炮孔周围的碎石、杂物？ | 5.2.6 深孔爆破装药前必须进行验孔，同时应将炮孔周围(半 径0.5m 范围内)的碎石、杂物清除干净；对孔口岩石不稳固 者，应进行维护。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该由爆破技术负责人提出处理意见？ | 5.2.2 装药前应进行验孔，对于炮孔间距和深度偏差大于设计 允许范围的炮孔，应由爆破技术负责人提出处理意见。 | [11 empty] | 11
什么类型的网络应该在进行深孔爆破时使用？ | 5.2.9 深孔爆破宜采用电爆网路或导爆管网路起爆；大规模深 孔爆破应预先进行网路模拟试验。 | [11 empty] | 2
什么样的装备应该用于处理带有水炮孔的情况？ | 5.2.7 有水炮孔应使用抗水爆破器材。 | [11 empty] | 20
谁应该连接起爆网路并进行检查验收？ | 5.2.10 在现场分发雷管时，应认真检查雷管的段别编号，并应 由有经验的爆破员和爆破工程技术人员连接起爆网路，并经现场 爆破和设计负责人检查验收。 | [11 empty] | 20
支撑架的可调底座和可调托撑螺杆伸出长度的最大限制是多少？插入立杆内的最小长度是多少？ | 6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。 | [11 empty] | 1
在进行装药前，为了确保安全，需要对第一排各炮孔的最小抵抗线进行怎样的测定？ | 5.2.8 装药前应对第一排各炮孔的最小抵抗线进行测定，当有 比设计最小抵抗线差距较大的部位时，应采取调整药量或间隔填 塞等相应的处理措施，使其符合设计要求。 | [11 empty] | 1
在进行爆破区检查后，发现了什么问题时应该采取哪些处理措施？ | 5.2.5 起爆后，应至少5min 后方可进入爆破区检查。当发现 问题时，应立即上报并提出处理措施。 | [11 empty] | 1
什么是现场负责人在起爆前需要进行的检查步骤？ | 5.2.4 起爆前，现场负责人应对防护体和起爆网路进行检查， 并对不合格处提出整改措施。 | [11 empty] | 2
在装药和填塞过程中，如何应保护起爆网路？ | 5.2.11 装药和填塞过程中，应保护好起爆网路；当发生装药卡 堵时，不得用钻杆捣捅药包。 | [11 empty] | 1
在施工前应做好什么工作？ | 5.2.14 施工前应做好测量放线和钻孔定位工作，钻孔作业应做 到“对位准、方向正、角度精”,炮孔的偏斜误差不得超过1°。 | [11 empty] | 20
在处理高陡岩石边坡时，为了开挖应采取什么爆破方式？ | 5.2.13 高陡岩石边坡应采用光面爆破或预裂爆破开挖。钻孔、 装药等作业应在现场爆破工程技术人员指导监督下，由熟练爆破 员操作。 | [11 empty] | 1
在建筑结构中，当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸的最小尺寸应为多大？ | 6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚)；当采用螺栓角钢压板连接时，角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 图6.10.5-3 悬挑钢梁楼面构造 | [11 empty] | 1
在进行爆破区检查时，起爆后需要等待多长时间，以及在进入爆破区检查前需要等待什么条件消散？ | 5.2.12 起爆后，应至少经过15min 并等待炮烟消散后方可进 入爆破区检查。当发现问题时，应立即上报并提出处理措施。 | [11 empty] | 3
基坑工程的设计应遵循哪个行业标准？ | 6.1.1 基坑工程应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120 进行设计；必须遵循先设计后施工的原则；应按设计和 施工方案要求，分层、分段、均衡开挖。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取来控制基坑开挖深度范围内的地下水？ | 6.1.3 基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的地下水 控制措施。 | [11 empty] | 1
什么是在填塞过程中需要保护的物品？ | 5.2.16 填塞时应保护好爆破引线，填塞质量应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是基坑工程的应急预案？ | 6.1.4 基坑工程应编制应急预案。 | [11 empty] | 1
爆破器材的采购、运输、贮存、检验、使用和销毁应符合哪个国家标准的规定？ | 5.3.2 爆破器材的采购、运输、贮存、检验、使用和销毁应符 合现行国家标准《爆破安全规程》 GB 6722的有关规定。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《爆破安全规程》 GB 6722的相关规定，爆破安全防护措施、盲炮处理及爆破安全允许距离应如何执行？ | 5.3.1 爆破安全防护措施、盲炮处理及爆破安全允许距离应按 现行国家标准《爆破安全规程》 GB 6722的相关规定执行。 | [11 empty] | 1
请问在进行土方开挖前，需要采取哪些措施来保护基坑周边地下管线和建筑物的使用安全？ | 6.1.2 土方开挖前，应查明基坑周边影响范围内建(构)筑物、 上下水、电缆、燃气、排水及热力等地下管线情况，并采取措施 保护其使用安全。 | [11 empty] | 1
请问爆破作业中为什么光面爆破或预裂爆破宜采用不耦合装药？ | 5.2.15 光面爆破或预裂爆破宜采用不耦合装药，应按设计装药 量、装药结构制作药串。药串加工完毕后应标明编号，并按药串 编号送入相应炮孔内。 | [11 empty] | 1
在光面(预裂)爆破网路中，采用导爆索连接引爆时，为了降低爆破冲击波和爆破噪声，应该采取什么措施？ | 5.2.17 光面(预裂)爆破网路采用导爆索连接引爆时，应对裸 露地表的导爆索进行覆盖，降低爆破冲击波和爆破噪声。 | [11 empty] | 1
为确保作业安全，应采取哪些隔离防护措施？ | 6.2.4 同一垂直作业面的上下层不宜同时作业。需同时作业时， 上下层之间应采取隔离防护措施。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在基坑边坡顶部进行设置？ | 6.3.3 基坑边坡的顶部应设排水措施。基坑底四周宜设排水沟 和集水井，并及时排除积水。基坑挖至坑底时应及时清理基底并 浇筑垫层。 | [11 empty] | 20
请问基坑开挖深度超过2m时，防护栏杆的高度应该不低于多少米？ | 6.2.1 开挖深度超过2m 的基坑周边必须安装防护栏杆。防护 栏杆应符合下列规定： 1 防护栏杆高度不应低于1.2m; 2 防护栏杆应由横杆及立杆组成；横杆应设2道～3道， 下杆离地高度宜为0.3m～0.6m, 上杆离地高度宜为1.2m~ 1.5m; 立杆间距不宜大于2.0m, 立杆离坡边距离宜大于0.5m; 3 防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板；安全网应自上而 下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm, 挡脚板下沿离地高 度不应大于10mm; 4 防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度。 | [11 empty] | 4
在基坑施工过程中，为了保证安全和结构完整性，有哪些严禁行为？ | 6.3.2 基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖 下层土方，严禁提前开挖和超挖。施工过程中，严禁设备或重物 碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构，亦不得在支护结构上放 置或悬挂重物。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取以确保基坑支护结构和边坡顶面上的可能坠落物件的安全？ | 6.2.3 基坑支护结构及边坡顶面等有坠落可能的物件时，应先 行拆除或加以固定。 | [11 empty] | 1
在进行人工开挖的狭窄基槽或坑井时，当开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取哪些支护措施？ | 6.3.4 对人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大并存在边 坡塌方危险时，应采取支护措施。 | [11 empty] | 1
请问，在基坑内设置供施工人员上下的专用梯道时，应该满足哪些具体安全规范的要求？ | 6.2.2 基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶 手栏杆，梯道的宽度不应小于1m。 梯道的搭设应符合相关安全 规范的要求。 | [11 empty] | 2
在准备进行土方开挖时，场地内发现有孔洞时，应该采取什么措施？ | 6.3.7 场地内有孔洞时，土方开挖前应将其填实。 | [11 empty] | 1
根据表6.3.5，自然放坡的坡率允许值应该如何确定？ | 6.3.5 地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率允 许值应根据地方经验确定。当无经验时，可符合表6.3.5的规定。 表6.3.5 自然放坡的坡率允许值 注：1 表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的黏性土； 2 对于砂土填充或充填物为砂石的碎石土，其边坡坡率允许值应按自然休止 角确定。 | [11 empty] | 20
在夜间施工中，应采用什么类型的灯具？ | 6.3.11 施工现场应采用防水型灯具，夜间施工的作业面及进出 道路应有足够的照明措施和安全警示标志。 | [11 empty] | 3
在采用井点降水时，应该采取哪些安全措施来确保工作场所的安全？ | 6.3.10 采用井点降水时，井口应设置防护盖板或围栏，设置明 显的警示标志。降水完成后，应及时将井填实。 | [11 empty] | 10
水泥砂浆防水层的表面应该满足哪些要求？ | 4.2.10 水泥砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起 砂、麻面等缺陷。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
基坑边不得堆土、堆料、放置机具是出于什么考虑而规定的？ | 6.3.9 除基坑支护设计允许外，基坑边不得堆土、堆料、放置 机具。 | [11 empty] | 1
什么是深基坑开挖过程中必须进行的监测措施？ | 6.4.1 深基坑开挖过程中必须进行基坑变形监测，发现异常情 况应及时采取措施。 | [11 empty] | 1
在恶劣天气之后，应该及时对基坑和安全设施进行检查吗？ | 6.4.3 在冰雹、大雨、大雪、风力6级及以上强风等恶劣天气 之后，应及时对基坑和安全设施进行检查。 | [11 empty] | 1
在土方开挖过程中，为了确保安全，需要定期对基坑及周边环境进行巡视。请问，在巡视过程中需要检查哪些问题？ | 6.4.2 土方开挖过程中，应定期对基坑及周边环境进行巡视， 随时检查基坑位移(土体裂缝)、倾斜、土体及周边道路沉陷或 隆起、地下水涌出、管线开裂、不明气体冒出和基坑防护栏杆的 安全性等。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在边坡开挖施工区域中实施以应对临时排水和防雨？ | 7.1.2 边坡开挖施工区域应有临时排水及防雨措施。 | [11 empty] | 1
在基坑开挖过程中，出现哪些情况需要及时报告有关方面？ | 6.4.4 当基坑开挖过程中出现位移超过预警值、地表裂缝或沉 陷等情况时，应及时报告有关方面。出现塌方险情等征兆时，应 立即停止作业，组织撤离危险区域，并立即通知有关方面进行研 究处理。 | [11 empty] | 2
边坡工程设计应遵循哪个国家标准？ | 7.1.1 边坡工程应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330进行设计；应遵循先设计后施工，边施工边治理，边 施工边监测的原则。 | [11 empty] | 1
请问在遇到异常软弱土层、流砂(土)、管涌时，应该采取什么措施？ | 6.3.8 遇异常软弱土层、流砂(土)、管涌，应立即停止施工， 并及时采取措施。 | [11 empty] | 1
在山区进行填方挖掘时，应遵守哪些规定？ | 7.2.5 在山区挖填方时，应遵守下列规定： 1 土石方开挖宜自上而下分层分段依次进行，并应确保施 工作业面不积水； 2 在挖方的上侧和回填土尚未压实或临时边坡不稳定的地 段不得停放、检修施工机械和搭建临时建筑； 3 在挖方的边坡上如发现岩(土)内有倾向挖方的软弱夹 层或裂隙面时，应立即停止施工，并应采取防止岩(土)下滑 措施。 | [11 empty] | 3
为什么在开挖至设计坡面及坡脚后，需要及时进行支护施工，尽量减少暴露时间？ | 7.2.4 开挖至设计坡面及坡脚后，应及时进行支护施工，尽量 减少暴露时间。 | [11 empty] | 1
在有滑坡地段进行挖方时，应遵守哪些规定？ | 7.2.7 在有滑坡地段进行挖方时，应遵守下列规定： 1 遵循先整治后开挖的施工程序； 2 不得破坏开挖上方坡体的自然植被和排水系统； 3 应先做好地面和地下排水设施； 4 严禁在滑坡体上部堆土、堆放材料、停放施工机械或搭 设临时设施； 5 应遵循由上至下的开挖顺序，严禁在滑坡的抗滑段通长 大断面开挖； 6 爆破施工时，应采取减振和监测措施防止爆破振动对边 坡和滑坡体的影响。 | [11 empty] | 5
临时性挖方边坡的坡率应按照哪一条规范执行？ | 7.2.1 临时性挖方边坡坡率可按本规范第6.3.5条的要求执行。 | [11 empty] | 1
在土石方开挖中，为什么要按设计要求自上而下分层实施，严禁随意开挖坡脚？ | 7.2.3 土石方开挖应按设计要求自上而下分层实施，严禁随意 开挖坡脚。 | [11 empty] | 1
根据边坡的地质特征和可能发生的破坏形态，应采取哪些有效处置措施对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡？ | 7.2.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡应根据边坡的地 质特征和可能发生的破坏形态，采取有效处置措施。 | [11 empty] | 1
什么是在山区进行挖填方工程时不宜在雨期施工的原因？ | 7.2.6 山区挖填方工程不宜在雨期施工。当需在雨期施工时，应编制雨期施工方案，并应遵守下列规定： 1 随时掌握天气变化情况，暴雨前应采取防止边坡坍塌的 措施； 2 雨期施工前，应对施工现场原有排水系统进行检查、疏 浚或加固，并采取必要的防洪措施； 3 雨期施工中，应随时检查施工场地和道路的边坡被雨水 冲刷情况，做好防止滑坡、坍塌工作，保证施工安全；道路路面 应根据需要加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料，确保施工机械作业 安全。 | [11 empty] | 6
什么是边坡开挖前需要设置变形监测点的原因？ | 7.3.1 边坡开挖前应设置变形监测点，定期监测边坡的变形。 | [11 empty] | 1
谁应该承担土石方工程施工？ | 2.0.1 土石方工程施工应由具有相应资质及安全生产许可证的 企业承担。 | [11 empty] | 1
在边坡开挖过程中，出现沉降、裂缝等险情时，应采取哪些措施？ | 7.3.2 边坡开挖过程中出现沉降、裂缝等险情时，应立即向有 关方面报告，并根据险情采取如下措施： 1 暂停施工，转移危险区内人员和设备； 2 对危险区域采取临时隔离措施，并设置警示标志； 3 坡脚被动区压重或坡顶主动区卸载； 4 作好临时排水、封面处理； 5 采取应急支护措施。 | [11 empty] | 1
蒸汽锅炉安全阀应安装通向何处的排汽管？ | 13.4.5 蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安 全地点。在排汽管和泄水管上不得装设阀门。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在人工开挖时，打锤者应该戴什么样的手套？ | 7.2.9 人工开挖时应遵守下列规定： 1 作业人员相互之间应保持安全作业距离； 2 打锤与扶钎者不得对面工作，打锤者应戴防滑手套； 3 作业人员严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时开挖； 4 作业人员在陡坡上作业应系安全绳。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来确保冬季施工的安全？ | 7.2.8 冬期施工应及时清除冰雪，采取有效的防冻、防滑措施。 | [11 empty] | 4
什么是土石方工程的专项施工安全方案？ | 2.0.2 土石方工程应编制专项施工安全方案，并应严格按照方 案实施。 | [11 empty] | 1
在施工前，应该对安全风险进行哪些具体的安全教育和安全技术交底？ | 2.0.3 施工前应针对安全风险进行安全教育及安全技术交底。 特种作业人员必须持证上岗，机械操作人员应经过专业技术 培训。 | [11 empty] | 1
在施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时，应该采取什么措施？ | 2.0.4 施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时，必须 立即停止作业，排除隐患后方可恢复施工。 | [11 empty] | 1
什么是土石方施工机械设备应具备的基本要求？ | 3.1.1 土石方施工的机械设备应有出厂合格证书。必须按照出 厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件等要求，正 确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。 | [11 empty] | 1
在土石方施工过程中，发现古墓、古物等地下文物或其他不能辨认的液体、气体及异物时，应该采取哪些措施？ | 2.0.5 在土石方施工过程中，当发现古墓、古物等地下文物或 其他不能辨认的液体、气体及异物时，应立即停止作业，作好现 场保护，并报有关部门处理后方可继续施工。 | [11 empty] | 1
什么是机械设备进场前需要进行的踏勘工作？ | 3.1.4 机械设备进场前，应对现场和行进道路进行踏勘。不满 足通行要求的地段应采取必要的措施。 | [11 empty] | 1
在工作操作中，应该如何确保作业人员遵守安全规定？ | 3.1.6 作业时操作人员不得擅自离开岗位或将机械设备交给其 他无证人员操作，严禁疲劳和酒后作业。严禁无关人员进入作业 区和操作室。机械设备连续作业时，应遵守交接班制度。 | [11 empty] | 20
新购、经过大修或技术改造的机械设备应按有关规定要求进行测试和试运转的目的是什么？ | 3.1.2 新购、经过大修或技术改造的机械设备，应按有关规定 要求进行测试和试运转。 | [11 empty] | 1
什么是机械设备的定期维修保养的目的？ | 3.1.3 机械设备应定期进行维修保养，严禁带故障作业。 | [11 empty] | 20
在进行施工前，有哪些步骤需要进行以确保施工现场的安全性？ | 3.1.5 作业前应检查施工现场，查明危险源。机械作业不宜在 有地下电缆或燃气管道等2m 半径范围内进行。 | [11 empty] | 20
当在采矿作业中出现哪些情况时应立即停止作业？ | 3.1.8 遇到下列情况之一时应立即停止作业： 1 填挖区土体不稳定、有坍塌可能； 2 地面涌水冒浆，出现陷车或因下雨发生坡道打滑； 3 发生大雨、雷电、浓雾、水位暴涨及山洪暴发等情况； 4 施工标志及防护设施被损坏； 5 工作面净空不足以保证安全作业； 6 出现其他不能保证作业和运行安全的情况。 | [11 empty] | 20
在冬季使用机械设备时，应该遵守哪些相关规定？ | 3.1.11 机械设备在冬期使用，应遵守有关规定。 | [11 empty] | 1
在机械设备运行时，为什么严禁接触转动部位和进行检修？ | 3.1.9 机械设备运行时，严禁接触转动部位和进行检修。 | [11 empty] | 1
在配合机械设备作业时，为了确保安全，应该采取怎样的工作措施？ | 3.1.7 配合机械设备作业的人员，应在机械设备的回转半径以 外工作；当在回转半径内作业时，必须有专人协调指挥。 | [11 empty] | 2
请问现场安全员在爆破工程中爆破后有哪些责任？ | 3.1.13 爆破工程每次爆破后，现场安全员应向设备操作人员讲 明有无盲炮等危险情况。 | [11 empty] | 1
驾驶员在挖掘前应发出什么信号并确认什么后方可启动设备？ | 3.2.1 挖掘前，驾驶员应发出信号，确认安全后方可启动设备。 设备操作过程中应平稳，不宜紧急制动。当铲斗未离开工作面 时，不得作回转、行走等动作。铲斗升降不得过猛，下降时不得 碰撞车架或履带。 | [11 empty] | 2
在冬季和雨季进行施工时，应该采取哪些措施来确保场地和道路的安全？ | 3.1.12 冬、雨期施工时，应及时清除场地和道路上的冰雪、积 水，并应采取有效的防滑措施。 | [11 empty] | 1
在作业结束后，操作人员应该采取哪些措施以确保机械设备的安全？ | 3.1.14 作业结束后，应将机械设备停到安全地带。操作人员非 作业时间不得停留在机械设备内。 | [11 empty] | 20
在挖掘机行驶或作业中，哪些行为是不允许的？ | 3.2.5 挖掘机行驶或作业中，不得用铲斗吊运物料，驾驶室外 严禁站人。 | [11 empty] | 6
在崖边进行挖掘作业时，应采取哪些安全防护措施？ | 3.2.4 在崖边进行挖掘作业时，应采取安全防护措施。作业面 不得留有伞沿状及松动的大块石。 | [11 empty] | 1
在进行挖掘机的拉铲或反铲作业时，履带到工作面边缘的安全距离应该是多少米？ | 3.2.3 拉铲或反铲作业时，挖掘机履带到工作面边缘的安全距 离不应小于1.0m。 | [11 empty] | 1
在进行装车作业时，应该注意哪些安全要求？ | 3.2.2 装车作业应在运输车停稳后进行，铲斗不得撞击运输车 任何部位；回转时严禁铲斗从运输车驾驶室顶上越过。 | [11 empty] | 20
在推土机操作中，哪些操作是适用于上坡行驶的？ | 3.2.8 推土机上下坡应用低速挡行驶，上坡过程中不得换挡， 下坡过程中不得脱挡滑行。下陡坡时，应将推铲放下接触 地面。 | [11 empty] | 2
挖掘机作业结束后，应该将挖掘机停放在哪种地带？并且需要采取哪些措施来确保安全？ | 3.2.6 挖掘机作业结束后应停放在坚实、平坦、安全的地带， 并将铲斗收回平放在地面上。 | [11 empty] | 1
在悬挑架的外立面剪刀撑设置中，应该如何连续设置剪刀撑？ | 6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2条的规定，横向斜撑设置应符合规范第6.6.5条的规定。 | [11 empty] | 1
在自行式铲运机沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩的最小距离是多少？ | 3.2.13 自行式铲运机沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩不 得小于0.7m, 并应放低铲斗，低速缓行。 | [11 empty] | 1
什么情况下严禁有人站在推土机的履带或刀片的支架上？ | 3.2.7 推土机工作时严禁有人站在履带或刀片的支架上。 | [11 empty] | 1
在推土机向沟槽回填土时，为什么应该设专人指挥并严禁推铲越出边缘？ | 3.2.10 推土机向沟槽回填土时应设专人指挥，严禁推铲越出 边缘。 | [11 empty] | 1
在积水地带行驶或作业前，推土机需要进行哪些必要的检查？ | 3.2.9 推土机在积水地带行驶或作业前，必须查明水深。 | [11 empty] | 1
后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷什么材料？ | 5.3.6 后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷混凝土界. 面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料；后浇混凝土的浇筑时间 应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么文件应该证明脚手架材料和构配件的产品质量？ | 3.0.2 脚手架材料与构配件应有产品质量合格证明文件。 | [11 empty] | 1
在铲运机作业前，应该确保行车道整修好，而且路面宽度应该大于机身宽度的多少？ | 3.2.12 铲运机作业前应将行车道整修好，路面宽度宜大于机身 宽度2m。 | [11 empty] | 1
在进行装载机作业时，为什么应该使用低速挡？且严禁铲斗载人。 | 3.2.15 装载机作业时应使用低速挡。严禁铲斗载人。 | [11 empty] | 1
压路机工作地段的纵坡坡度和横坡坡度的限制是什么？ | 3.3.1 压路机碾压的工作面，应经过适当平整。压路机工作地 段的纵坡坡度不应超过其最大爬坡能力，横坡坡度不应大 于20°。 | [11 empty] | 2
在同一区域作业时，两台以上压路机的前后距离不得小于多少米？ | 3.3.4 两台以上压路机在同一区域作业时，前后距离不得小 于 3m。 | [11 empty] | 1
在装载机操作中，倾斜度超过规定的场地上工作是否被允许？ | 3.2.16 装载机不得在倾斜度超过规定的场地上工作。 | [11 empty] | 1
在修筑坑边道路时，距离路基边缘不得小于1m的要求是出于什么考虑？ | 3.3.2 修筑坑边道路时，必须由里侧向外侧碾压。距路基边缘 不得小于1m。 | [11 empty] | 1
载重汽车卸料后，应该采取什么措施后才能起步？ | 3.3.6 载重汽车卸料后，应使车厢落下复位后方可起步，不得 在未落车厢的情况下行驶。车厢内严禁载人。 | [11 empty] | 1
教育测验根据提供的背景信息，哪些行为被严格禁止在使用压路机时？ | 3.3.3 严禁用压路机拖带任何机械、物件。 | [11 empty] | 11
什么是夯实机电缆线的最大宜长距离？ | 3.3.8 夯实机的电缆线不宜长于50m, 不得扭结、缠绕或张拉 过紧，应保持有至少3m～4m 的余量。 | [11 empty] | 1
请问在边坡、壕沟、凹坑卸料时，轮胎距离沟、坑边缘的距离应大于多少米？ | 3.2.18 在边坡、壕沟、凹坑卸料时，应有专人指挥，轮胎距 沟、坑边缘的距离应大于1.5m, 并应放置挡木阻滑。 | [11 empty] | 1
"在运输过程中，运输构件的宽度和高度应该满足怎样的要求？" | 3.3.11 运输构件宽度不得超过车宽，高度不得超过1.5m(从地面算起)。 | [11 empty] | 1
操作人员在进行电气作业时需要采取哪些安全措施？ | 3.3.9 操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。必须采取一人操作、一人拉线作业。 | [11 empty] | 20
在进行场地平整工作之前，应该做哪些准备工作？ | 4.1.1 作业前应查明地下管线、障碍物等情况，制定处理方案 后方可开始场地平整工作。 | [11 empty] | 8
翻斗车行驶坡道时，应满足哪些条件？ | 3.3.14 翻斗车行驶的坡道应平整且宽度不得小于2.3m。3.3.15 翻斗车行驶中，车架上和料斗内严禁站人。 | [11 empty] | 1
什么措施必须采取以确保夯实机的安全操作？ | 3.3.7 夯实机的扶手和操作手柄必须加装绝缘材料，操作开关 必须使用定向开关，进线口必须加胶圈。 | [11 empty] | 20
基于上述信息，请问在下坡时应该避免使用哪种方式进行滑行？ | 3.3.12 下坡时严禁空挡滑行；严禁在大于25°的陡坡上向下行驶。 | [11 empty] | 3
在多台夯机同时作业时，其并列间距和纵列间距的最小合适数值分别是多少？ | 3.3.10 多台夯机同时作业时，其并列间距不宜小于5m,纵列间距不宜小于10m。 | [11 empty] | 1
施工现场临时用电应符合哪个行业标准的规定？ | 4.1.3 施工现场临时用电应符合现行行业标准《施工现场临时 用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
在施工现场，临时供水管线应该采取哪些措施来确保安全和防冻？ | 4.1.4 施工现场临时供水管线应埋设在安全区域，冬期应有 可靠的防冻措施。供水管线穿越道路时应有可靠的防振防压 措施。 | [11 empty] | 1
请问有什么我可以帮你的吗？ | 3.3.13 在坑槽边缘倒料时，必须在距离坑槽0.8m～1.0m 处设置安全挡块。严禁骑沟倒料。 | [11 empty] | 20
在土石方施工现场，应当如何设置警示标志以确保施工区域的安全？ | 4.1.2 土石方施工区域应在行车行人可能经过的路线点处设置 明显的警示标志。有爆破、塌方、滑坡、深坑、高空滚石、沉陷 等危险的区域应设置防护栏栅或隔离带。 | [11 empty] | 20
在房屋旧基础或设备旧基础的开挖清理过程中，应符合哪些规定？ | 4.2.5 在房屋旧基础或设备旧基础的开挖清理过程中，应符合 下列规定： 1 当旧基础埋置深度大于2.0m 时，不宜采用人工开挖和 清除； 2 对旧基础进行爆破作业时，应按相关标准的规定执行； 3 土质均匀且地下水位低于旧基础底部，开挖深度不超过 下列限值时，其挖方边坡可作成直立壁不加支撑。开挖深度超过 下列限值时，应按本规范第6.3.5条的规定放坡或采取支护 措施： 1)稍密的杂填土、素填土、碎石类土、砂土 1m 2)密实的碎石类土(充填物为黏土) 1.25m 3)可塑状的黏性土 1.5m 4)硬塑状的黏性土 2m | [11 empty] | 4
什么措施应该采取，以确保场地内有洼坑或暗沟时的安全？ | 4.2.1 场地内有洼坑或暗沟时，应在平整时填埋压实。未及时 填实的，必须设置明显的警示标志。 | [11 empty] | 1
请问在施工区域中，当积水坑深度超过多少时应该设立安全防护措施？ | 4.2.3 施工区域不宜积水。当积水坑深度超过500mm 时，应 设安全防护措施。 | [11 empty] | 1
在处理现场堆积物时，当堆积物高度超过1.8米时，应采取哪些安全措施？ | 4.2.6 当现场堆积物高度超过1.8m 时，应在四周设置警示标 志或防护栏；清理时严禁掏挖。 | [11 empty] | 3
在建筑结构中，转角处和变形缝、施工缝、后浇带等部位应设置多宽的加强层？ | 4.7.8 转角处和变形缝、施工缝、后浇带等部位均应设置宽度 不小于500mm 加强层，加强层应设置在防水层与结构外表面之 间。穿墙管件部位宜采用膨润土橡胶止水条、膨润土密封膏进行 加强处理。 | [11 empty] | 1
根据车流量进行道路设计时，道路宽度不应少于多少车道？道路坡度不宜大于多少度？ | 4.3.2 道路宽度应根据车流量进行设计且不宜少于双车道，道 路坡度不宜大于10°。 | [11 empty] | 1
什么是施工场地修筑道路的要求？ | 4.3.1 施工场地修筑的道路应坚固、平整。 | [11 empty] | 1
谁应该承担土石方爆破工程？ | 5.1.1 土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可 证的企业承担。爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书， 做到持证上岗。爆破工程作业现场应由具有相应资格的技术人员 负责指导施工。 | [11 empty] | 1
在围海造地填土时，第一次回填土的厚度不得小于多少？ | 4.2.8 围海造地填土时，应遵守下列安全技术规定： 1 填土的方法、回填顺序应根据冲(吹)填方案和降排水 要求进行； 2 配合填土作业人员，应在冲(吹)填作业范围外工作； 3 第一次回填土的厚度不得小于0.8m。 | [11 empty] | 1
在河、沟、塘、沼泽地(滩涂)等场地施工时，淤泥厚度大于多少时不得采用人工清淤？ | 4.2.7 在河、沟、塘、沼泽地(滩涂)等场地施工时，应了解 淤泥、沼泽的深度和成分，并应符合下列规定： 1 施工中应做好排水工作；对有机质含量较高、有刺激臭 味及淤泥厚度大于1.0m 的场地，不得采用人工清淤； 2 根据淤泥、软土的性质和施工机械的重量，可采用抛石 挤淤或木(竹)排(筏)铺垫等措施，确保施工机械移动作业 安全； 3 施工机械不得在淤泥、软土上停放、检修； 4 第一次回填土的厚度不得小于0.5m。 | [11 empty] | 1
什么时候应该在道路交叉路口设置交通指示灯或指挥岗？ | 4.3.4 道路交叉路口车流量超过300车次/d 时，宜在交叉路口 设置交通指示灯或指挥岗。 | [11 empty] | 1
请问爆破工程中的哪些级别需要编制爆破设计书并进行专家论证？ | 5.1.2 A 级、 B 级、 C 级和对安全影响较大的 D 级爆破工程均 应编制爆破设计书，并对爆破方案进行专家论证。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，如何确保立面或斜面铺设的膨润土防水材料的质量？ | 4.7.14 立面或斜面铺设的膨润土防水材料应上层压住下层，防 水层与基层、防水层与防水层之间应密贴，并应平整无折皱。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 8
膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为多少？ | 4.7.16 膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为一10mm。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问，在路面高于施工场地时，需要设置何种类型的警示标志？ | 4.3.3 路面高于施工场地时，应设置明显可见的路险警示标志；其高差超过600mm 时应设置安全防护栏。 | [11 empty] | 1
在爆破作业环境下，哪些情况会严禁进行爆破作业？ | 5.1.4 爆破作业环境有下列情况时，严禁进行爆破作业： 1 爆破可能产生不稳定边坡、滑坡、崩塌的危险； 2 爆破可能危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全； 3 恶劣天气条件下。 | [11 empty] | 9
请问爆破作业环境出现哪些情况时不应进行爆破作业？ | 5.1.5 爆破作业环境有下列情况时，不应进行爆破作业： 1 药室或炮孔温度异常，而无有效针对措施； 2 作业人员和设备撤离通道不安全或堵塞。 | [11 empty] | 4
什么行为在起爆药包中是严禁的？ | 5.1.8 严禁硬拉或拔出起爆药包中的导爆索、导爆管或电雷管 脚线。 | [11 empty] | 7
请问型钢悬挑梁固定端应采用几个及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定？ | 6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定，U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋锚固的规定(图6.10.5-1、图6.10.5-2、图6.10.5-3)。 图6.10.5-1 悬挑钢梁U形螺栓固定构造 1-木楔侧向楔紧；2-两根1.5m长直径18mm的HRB335钢筋 图6.10.5-2 悬挑钢梁穿墙构造 1-木楔楔紧 | [11 empty] | 9
在进行爆破装药工作时，应该如何确定爆破装药量？ | 5.1.6 装药工作应遵守下列规定： 1 装药前应对药室或炮孔进行清理和验收； 2 爆破装药量应根据实际地质条件和测量资料计算确定； 当炮孔装药量与爆破设计量差别较大时，应经爆破工程技术人员 核算同意后方可调整； 3 应使用木质或竹质炮棍装药； 4 装起爆药包、起爆药柱和敏感度高的炸药时，严禁投掷 或冲击； 5 装药深度和装药长度应符合设计要求； 6 装药现场严禁烟火和使用手机。 | [11 empty] | 2
在爆破警戒范围内，应该设置哪些标志和采取什么措施？ | 5.1.9 爆破警戒范围由设计确定。在危险区边界，应设有明显 标志，并派出警戒人员。 | [11 empty] | 6
爆破后发现盲炮和其他险情时，应该采取哪些措施？ | 5.1.11 爆破后应检查有无盲炮及其他险情。当有盲炮及其他险 情时，应及时上报并处理，同时在现场设立危险标志。 | [11 empty] | 1
根据填塞工作的规定，什么样的填塞质量是必须保证的？ | 5.1.7 填塞工作应遵守下列规定： 1 装药后必须保证填塞质量，深孔或浅孔爆破不得采用无 填塞爆破； 2 不得使用石块和易燃材料填塞炮孔； 3 填塞时不得破坏起爆线路；发现有填塞物卡孔应及时进 行处理； 4 不得用力捣固直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲 击起爆药包； 5 分段装药的炮孔，其间隔填塞长度应按设计要求执行。 | [11 empty] | 3
在进行爆破前，为什么需要对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查？ | 5.1.3 爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查， 了解危及安全的不利环境因素，采取必要的安全防范措施。 | [11 empty] | 1
在爆破警戒时，应确保指挥部、起爆站和各警戒点之间有良好的通信联络的原因是什么？ | 5.1.10 爆破警戒时，应确保指挥部、起爆站和各警戒点之间有 良好的通信联络。 | [11 empty] | 1
在进行浅孔爆破时，为什么在台阶形成之前需要加大警戒范围？ | 5.2.1 浅孔爆破宜采用台阶法爆破。在台阶形成之前进行爆破 时应加大警戒范围。 | [11 empty] | 1
什么是现场负责人在起爆前需要做的两项检查工作？ | 5.2.4 起爆前，现场负责人应对防护体和起爆网路进行检查， 并对不合格处提出整改措施。 | [11 empty] | 2
当进行一次爆破时，应该考虑装填多少个炮孔？ | 5.2.3 装填的炮孔数量，应以当天一次爆破为限。 | [11 empty] | 1
"在安装连墙件时，应符合本规范第6.4节的哪些规定？" | 6.10.11 连墙件设置应符合本规范第6.4节的规定。 | [11 empty] | 1
应该由谁来提出对于炮孔间距和深度偏差大于设计允许范围的炮孔的处理意见？ | 5.2.2 装药前应进行验孔，对于炮孔间距和深度偏差大于设计 允许范围的炮孔，应由爆破技术负责人提出处理意见。 | [11 empty] | 1
谁应该连接起爆网路并进行检查验收？ | 5.2.10 在现场分发雷管时，应认真检查雷管的段别编号，并应 由有经验的爆破员和爆破工程技术人员连接起爆网路，并经现场 爆破和设计负责人检查验收。 | [11 empty] | 20
在进行深孔爆破装药前需要进行哪些准备工作？ | 5.2.6 深孔爆破装药前必须进行验孔，同时应将炮孔周围(半 径0.5m 范围内)的碎石、杂物清除干净；对孔口岩石不稳固 者，应进行维护。 | [11 empty] | 2
请问在进行爆破区检查后，发现了什么问题时应该采取哪些措施？ | 5.2.5 起爆后，应至少5min 后方可进入爆破区检查。当发现 问题时，应立即上报并提出处理措施。 | [11 empty] | 1
什么类型的网络应该用于深孔爆破？ | 5.2.9 深孔爆破宜采用电爆网路或导爆管网路起爆；大规模深 孔爆破应预先进行网路模拟试验。 | [11 empty] | 1
请问在进行装药前应对第一排各炮孔的最小抵抗线进行测定，当有哪些部位的抵抗线与设计要求差距较大时，应该采取哪些相应的处理措施？ | 5.2.8 装药前应对第一排各炮孔的最小抵抗线进行测定，当有 比设计最小抵抗线差距较大的部位时，应采取调整药量或间隔填 塞等相应的处理措施，使其符合设计要求。 | [11 empty] | 1
在进行爆破区检查之前需要等待多长时间？ | 5.2.12 起爆后，应至少经过15min 并等待炮烟消散后方可进 入爆破区检查。当发现问题时，应立即上报并提出处理措施。 | [11 empty] | 3
在装药和填塞过程中，如何应保护起爆网路？ | 5.2.11 装药和填塞过程中，应保护好起爆网路；当发生装药卡 堵时，不得用钻杆捣捅药包。 | [11 empty] | 1
什么是锚固型钢的主体结构混凝土强度等级的最低要求？ | 6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。 | [11 empty] | 1
在脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底的目的是什么？ | 7.1.1 脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底。 | [11 empty] | 1
在光面爆破或预裂爆破中，为什么宜采用不耦合装药？ | 5.2.15 光面爆破或预裂爆破宜采用不耦合装药，应按设计装药 量、装药结构制作药串。药串加工完毕后应标明编号，并按药串 编号送入相应炮孔内。 | [11 empty] | 1
哪个国家标准规定了爆破器材的采购、运输、贮存、检验、使用和销毁的相关规定？ | 5.3.2 爆破器材的采购、运输、贮存、检验、使用和销毁应符 合现行国家标准《爆破安全规程》 GB 6722的有关规定。 | [11 empty] | 1
在处理高陡岩石边坡时，为了进行安全的开挖，采用何种爆破方式？ | 5.2.13 高陡岩石边坡应采用光面爆破或预裂爆破开挖。钻孔、 装药等作业应在现场爆破工程技术人员指导监督下，由熟练爆破 员操作。 | [11 empty] | 1
什么是光面(预裂)爆破网路采用导爆索连接引爆时需要采取的预防措施？ | 5.2.17 光面(预裂)爆破网路采用导爆索连接引爆时，应对裸 露地表的导爆索进行覆盖，降低爆破冲击波和爆破噪声。 | [11 empty] | 1
什么是在施工前应该做好的测量放线和钻孔定位工作的标准要求？ | 5.2.14 施工前应做好测量放线和钻孔定位工作，钻孔作业应做 到“对位准、方向正、角度精”,炮孔的偏斜误差不得超过1°。 | [11 empty] | 1
在脚手架施工中，哪些材料需要进行检查验收，不合格的产品又有哪些不能使用？ | 7.1.2 应按本规范的规定和脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、可调托撑等进行检查验收，不合格产品不得使用。 | [11 empty] | 20
基坑工程应按哪个行业标准进行设计？ | 6.1.1 基坑工程应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120 进行设计；必须遵循先设计后施工的原则；应按设计和 施工方案要求，分层、分段、均衡开挖。 | [11 empty] | 20
在进行土方开挖前，应该做哪些准备工作以保护基坑周边的地下管线和建筑物的使用安全？ | 6.1.2 土方开挖前，应查明基坑周边影响范围内建(构)筑物、 上下水、电缆、燃气、排水及热力等地下管线情况，并采取措施 保护其使用安全。 | [11 empty] | 1
什么是基坑开挖深度范围内有地下水时应采取的措施？ | 6.1.3 基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的地下水 控制措施。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《爆破安全规程》 GB 6722的相关规定，爆破安全防护措施、盲炮处理及爆破安全允许距离应如何执行？ | 5.3.1 爆破安全防护措施、盲炮处理及爆破安全允许距离应按 现行国家标准《爆破安全规程》 GB 6722的相关规定执行。 | [11 empty] | 1
在挖土时，应该有专人监护的范围是多少米？ | 6.3.1 .在电力管线、通信管线、燃气管线2m 范围内及上下水 管 线 1m 范围内挖土时，应有专人监护。 | [11 empty] | 3
什么情况下可以开挖基坑支护结构下层土方？ | 6.3.2 基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖 下层土方，严禁提前开挖和超挖。施工过程中，严禁设备或重物 碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构，亦不得在支护结构上放 置或悬挂重物。 | [11 empty] | 1
什么是在基坑边坡顶部应设的排水措施？ | 6.3.3 基坑边坡的顶部应设排水措施。基坑底四周宜设排水沟 和集水井，并及时排除积水。基坑挖至坑底时应及时清理基底并 浇筑垫层。 | [11 empty] | 1
基坑开挖深度超过多少米时，周边必须安装防护栏杆？ | 6.2.1 开挖深度超过2m 的基坑周边必须安装防护栏杆。防护 栏杆应符合下列规定： 1 防护栏杆高度不应低于1.2m; 2 防护栏杆应由横杆及立杆组成；横杆应设2道～3道， 下杆离地高度宜为0.3m～0.6m, 上杆离地高度宜为1.2m~ 1.5m; 立杆间距不宜大于2.0m, 立杆离坡边距离宜大于0.5m; 3 防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板；安全网应自上而 下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm, 挡脚板下沿离地高 度不应大于10mm; 4 防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度。 | [11 empty] | 1
在基坑内设置供施工人员上下的专用梯道时，应符合哪些安全规范的要求？ | 6.2.2 基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶 手栏杆，梯道的宽度不应小于1m。 梯道的搭设应符合相关安全 规范的要求。 | [11 empty] | 1
在基坑支护结构及边坡顶面等有坠落可能的物件时，应采取哪些措施以确保安全？ | 6.2.3 基坑支护结构及边坡顶面等有坠落可能的物件时，应先 行拆除或加以固定。 | [11 empty] | 1
应该采取哪些措斝？ | 6.3.8 遇异常软弱土层、流砂(土)、管涌，应立即停止施工， 并及时采取措施。 | [11 empty] | 20
在地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡中，坡率允许值应如何确定？ | 6.3.5 地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率允 许值应根据地方经验确定。当无经验时，可符合表6.3.5的规定。 表6.3.5 自然放坡的坡率允许值 注：1 表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的黏性土； 2 对于砂土填充或充填物为砂石的碎石土，其边坡坡率允许值应按自然休止 角确定。 | [11 empty] | 1
在处理人工开挖的狭窄基槽或坑井时，当存在边坡塌方危险并且开挖深度较大时，应该采取哪些支护措施？ | 6.3.4 对人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大并存在边 坡塌方危险时，应采取支护措施。 | [11 empty] | 1
为确保安全，应采取哪些隔离防护措施，以便在同一垂直作业面的上下层需要同时作业时？ | 6.2.4 同一垂直作业面的上下层不宜同时作业。需同时作业时， 上下层之间应采取隔离防护措施。 | [11 empty] | 1
在软土场地上挖土时，当机械无法正常行走和作业时，应采取什么方法对挖土机械行走路线进行硬化？ | 6.3.6 在软土场地上挖土，当机械不能正常行走和作业时，应 对挖土机械行走路线用铺设渣土或砂石等方法进行硬化。 | [11 empty] | 1
在进行井点降水时，应该采取哪些安全措施？ | 6.3.10 采用井点降水时，井口应设置防护盖板或围栏，设置明 显的警示标志。降水完成后，应及时将井填实。 | [11 empty] | 9
在场地内有孔洞时，土方开挖前应该采取什么措施？ | 6.3.7 场地内有孔洞时，土方开挖前应将其填实。 | [11 empty] | 1
基坑边不得堆土、堆料、放置机具的目的是什么？ | 6.3.9 除基坑支护设计允许外，基坑边不得堆土、堆料、放置 机具。 | [11 empty] | 1
什么类型的灯具应该在施工现场使用？ nighttime construction site should use what type of lighting fixtures? | 6.3.11 施工现场应采用防水型灯具，夜间施工的作业面及进出 道路应有足够的照明措施和安全警示标志。 | [11 empty] | 3
在基坑开挖过程中，当出现位移超过预警值、地表裂缝或沉陷等情况时，应该采取哪些及时的措施？ | 6.4.4 当基坑开挖过程中出现位移超过预警值、地表裂缝或沉 陷等情况时，应及时报告有关方面。出现塌方险情等征兆时，应 立即停止作业，组织撤离危险区域，并立即通知有关方面进行研 究处理。 | [11 empty] | 1
在哪些恶劣天气条件之后，应及时对基坑和安全设施进行检查？ | 6.4.3 在冰雹、大雨、大雪、风力6级及以上强风等恶劣天气 之后，应及时对基坑和安全设施进行检查。 | [11 empty] | 1
在土方开挖过程中，为确保施工安全，应定期对基坑及周边环境进行巡视。请问，在这个过程中，需要检查哪些方面的安全情况？ | 6.4.2 土方开挖过程中，应定期对基坑及周边环境进行巡视， 随时检查基坑位移(土体裂缝)、倾斜、土体及周边道路沉陷或 隆起、地下水涌出、管线开裂、不明气体冒出和基坑防护栏杆的 安全性等。 | [11 empty] | 2
什么措施应该在边坡开挖施工区域中采取以应对临时排水和防雨？ | 7.1.2 边坡开挖施工区域应有临时排水及防雨措施。 | [11 empty] | 1
边坡工程设计应遵循哪个国家标准？ | 7.1.1 边坡工程应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330进行设计；应遵循先设计后施工，边施工边治理，边 施工边监测的原则。 | [11 empty] | 1
为确保安全，如何进行深基坑开挖过程中的基坑变形监测？ | 6.4.1 深基坑开挖过程中必须进行基坑变形监测，发现异常情 况应及时采取措施。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该采取加固措施来满足锚固位置设置的要求？ | 6.10.8 锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。 | [11 empty] | 1
在开挖至设计坡面及坡脚后，为什么应该及时进行支护施工并尽量减少暴露时间？ | 7.2.4 开挖至设计坡面及坡脚后，应及时进行支护施工，尽量 减少暴露时间。 | [11 empty] | 1
按照设计要求，土石方开挖应如何实施？ | 7.2.3 土石方开挖应按设计要求自上而下分层实施，严禁随意 开挖坡脚。 | [11 empty] | 3
在临时性挖方边坡中，坡率应按照哪条规范执行？ | 7.2.1 临时性挖方边坡坡率可按本规范第6.3.5条的要求执行。 | [11 empty] | 1
在山区进行挖填方时，应遵守哪些规定？ | 7.2.5 在山区挖填方时，应遵守下列规定： 1 土石方开挖宜自上而下分层分段依次进行，并应确保施 工作业面不积水； 2 在挖方的上侧和回填土尚未压实或临时边坡不稳定的地 段不得停放、检修施工机械和搭建临时建筑； 3 在挖方的边坡上如发现岩(土)内有倾向挖方的软弱夹 层或裂隙面时，应立即停止施工，并应采取防止岩(土)下滑 措施。 | [11 empty] | 4
请问如何根据土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡的地质特征和可能发生的破坏形态来采取有效处置措施？ | 7.2.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡应根据边坡的地 质特征和可能发生的破坏形态，采取有效处置措施。 | [11 empty] | 1
在山区挖填方工程中，为了确保在雨期施工安全，需要遵守哪些规定？ | 7.2.6 山区挖填方工程不宜在雨期施工。当需在雨期施工时，应编制雨期施工方案，并应遵守下列规定： 1 随时掌握天气变化情况，暴雨前应采取防止边坡坍塌的 措施； 2 雨期施工前，应对施工现场原有排水系统进行检查、疏 浚或加固，并采取必要的防洪措施； 3 雨期施工中，应随时检查施工场地和道路的边坡被雨水 冲刷情况，做好防止滑坡、坍塌工作，保证施工安全；道路路面 应根据需要加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料，确保施工机械作业 安全。 | [11 empty] | 6
在进行爆破施工时，应设置保证人员安全撤离的通道和庇护场所的目的是什么？ | 4.2.4 有爆破施工的场地应设置保证人员安全撤离的通道和庇 护场所。 | [11 empty] | 1
什么是边坡开挖前需要设置变形监测点的原因？ | 7.3.1 边坡开挖前应设置变形监测点，定期监测边坡的变形。 | [11 empty] | 1
在边坡开挖过程中出现沉降、裂缝等险情时，应采取哪些措施？ | 7.3.2 边坡开挖过程中出现沉降、裂缝等险情时，应立即向有 关方面报告，并根据险情采取如下措施： 1 暂停施工，转移危险区内人员和设备； 2 对危险区域采取临时隔离措施，并设置警示标志； 3 坡脚被动区压重或坡顶主动区卸载； 4 作好临时排水、封面处理； 5 采取应急支护措施。 | [11 empty] | 1
在有滑坡地段进行挖方时，应遵守哪些规定？ | 7.2.7 在有滑坡地段进行挖方时，应遵守下列规定： 1 遵循先整治后开挖的施工程序； 2 不得破坏开挖上方坡体的自然植被和排水系统； 3 应先做好地面和地下排水设施； 4 严禁在滑坡体上部堆土、堆放材料、停放施工机械或搭 设临时设施； 5 应遵循由上至下的开挖顺序，严禁在滑坡的抗滑段通长 大断面开挖； 6 爆破施工时，应采取减振和监测措施防止爆破振动对边 坡和滑坡体的影响。 | [11 empty] | 5
在人工开挖中，打锤与扶钎者是否可以对面工作？ | 7.2.9 人工开挖时应遵守下列规定： 1 作业人员相互之间应保持安全作业距离； 2 打锤与扶钎者不得对面工作，打锤者应戴防滑手套； 3 作业人员严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时开挖； 4 作业人员在陡坡上作业应系安全绳。 | [11 empty] | 1
什么是冬期施工的两项主要安全措施？ | 7.2.8 冬期施工应及时清除冰雪，采取有效的防冻、防滑措施。 | [11 empty] | 3
如何确保搭设场地的排水畅通？ | 7.1.4 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并应使排水畅通。 | [11 empty] | 2
测压仪表在水平工艺管道上安装时，取压口的方位应符合哪些规定？ | 13.4.7 测压仪表取源部件在水平工艺管道上安装时，取压口的方位应符合下列规 : 1 测量液体压力的，在工艺管道的下半部与管道的水平中心线成 0°~45°夹 角范围内。 2 测量蒸汽压力的，在工艺管道的上半部或下半部与管道水平中心线成 0°~ 45°夹角范围内。 3 测量气体压力的，在工艺管道的上半部。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
脚手架性能应满足哪些规定？ | 2.0.1 脚手架性能应符合下列规定： 1 应满足承载力设计要求； 2 不应发生影响正常使用的变形； 3 应满足使用要求，并应具有安全防护功能； 4 附着或支承在工程结构上的脚手架，不应使所附着的工 程结构或支承脚手架的工程结构受到损害。 | [11 empty] | 20
什么要求脚手架所用杆件和构配件需要满足？ | 3.0.3 脚手架所用杆件和构配件应配套使用，并应满足组架方 式及构造要求。 | [11 empty] | 1
什么时候脚手架专项施工方案需要经过审批后才能实施？ | 2.0.6 当脚手架专项施工方案需要修改时，修改后的方案应经 审批后实施。 | [11 empty] | 1
在脚手架材料和构配件的使用周期内，应该采取哪些措施来确保安全和可靠性？ | 3.0.4 脚手架材料与构配件在使用周期内，应及时检查、分类、 维护、保养，对不合格品应及时报废，并应形成文件记录。 | [11 empty] | 2
脚手架的设计应该根据什么因素进行考虑？ | 2.0.2 脚手架应根据使用功能和环境进行设计。 | [11 empty] | 1
脚手架材料和构配件的性能指标应满足什么要求？ | 3.0.1 脚手架材料与构配件的性能指标应满足脚手架使用的需 要，质量应符合国家现行相关标准的规定。 | [11 empty] | 5
如何确定无法通过结构分析、外观检查和测量检查确定性能的材料与构配件的受力性能？ | 3.0.5 对于无法通过结构分析、外观检查和测量检查确定性能 的材料与构配件，应通过试验确定其受力性能。 | [11 empty] | 1
脚手架地基应符合哪些规定？ | 4.1.3 脚手架地基应符合下列规定： 1 应平整坚实，应满足承载力和变形要求； 2 应设置排水措施，搭设场地不应积水； 3 冬期施工应采取防冻胀措施。 | [11 empty] | 20
根据《脚手架专项施工方案》的要求，专项施工方案应包括哪些主要内容？ | 2.0.3 脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制脚手 架专项施工方案，并应经审批后实施。脚手架专项施工方案应包 括下列主要内容： 1 工程概况和编制依据； 2 脚手架类型选择； 3 所用材料、构配件类型及规格； 4 结构与构造设计施工图； 5 结构设计计算书； 6 搭设、拆除施工计划； 7 搭设、拆除技术要求； 8 质量控制措施； 9 安全控制措施； 10 应急预案。 | [11 empty] | 9
"在锚固中使用的U形钢筋拉环或螺栓应采用什么方法进行制造？" | 6.10.3 用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。 图6.10.2 型钢悬挑脚手架构造 1-钢丝绳或钢拉杆 | [11 empty] | 1
当验算不能满足安全承载要求时，应采取哪些相应的加固措施？ | 4.1.4 应对支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构 进行强度和变形验算，当验算不能满足安全承载要求时，应根据 验算结果采取相应的加固措施。 | [11 empty] | 20
脚手架设计应采用什么方法？ | 4.1.1 脚手架设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方 法，并应以分项系数设计表达式进行计算。 | [11 empty] | 20
脚手架承受的荷载应包括哪些类型的荷载？ | 4.2.1 脚手架承受的荷载应包括永久荷载和可变荷载。 | [11 empty] | 1
请问脚手架结构设计应考虑的两种极限状态是什么？ | 4.1.2 脚手架结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态 进行设计。 | [11 empty] | 1
哪些特殊结构需要考虑风荷载的脉动增大效应？ | 4.2.5 在计算水平风荷载标准值时，高耸塔式结构、悬臂结构 等特殊脚手架结构应计入风荷载的脉动增大效应。 | [11 empty] | 20
脚手架的可变荷载应包括哪些内容？ | 4.2.3 脚手架的可变荷载应包括下列内容： 1 施工荷载； 2 风荷载； 3 其他可变荷载。 | [11 empty] | 9
悬挑梁间距应该按照什么来设置？ | 6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。 | [11 empty] | 1
脚手架的永久荷载应包括哪些内容？ | 4.2.2 脚手架的永久荷载应包括下列内容： 1 脚手架结构件自重； 2 脚手板、安全网、栏杆等附件的自重； 3 支撑脚手架所支撑的物体自重； 4 其他永久荷载。 | [11 empty] | 15
脚手架地基与基础的施工应根据哪些因素进行规定？ | 7.2.1 脚手架地基与基础的施工，应根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定进行。 | [11 empty] | 1
脚手架设计时应如何考虑荷载的组合？ | 4.2.7 脚手架设计时，荷载应按承载能力极限状态和正常使用极限状态计算的需要分别进行组合，并应根据正常搭设、使用或 拆除过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，取最不利的荷载 组合。 | [11 empty] | 2
脚手架上的动力荷载应如何计算？ | 4.2.6 对于脚手架上的动力荷载，应将振动、冲击物体的自重 乘以动力系数1.35后计入可变荷载标准值。 | [11 empty] | 20
在作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于多少？ | 4.2.4 脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定： 1 应根据实际情况确定作业脚手架上的施工荷载标准值， 且不应低于表4.2.4-1的规定； 表4.2.4-1 作业脚手架施工荷载标准值 2 当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在 同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于 5.0kN/m²; 3 应根据实际情况确定支撑脚手架上的施工荷载标准值， 且不应低于表4.2.4-2的规定； 表4.2.4-2 支撑脚手架施工荷载标准值 4 支撑脚手架上移动的设备、工具等物品应按其自重计算 可变荷载标准值。 | [11 empty] | 5
地基压实填土应符合哪个国家标准的相关规定？ | 7.2.2 压实填土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的相关规定；灰土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定。 | [11 empty] | 1
在脚手架结构设计计算中，如何选择计算单元？ | 4.3.2 脚手架结构设计计算应依据施工工况选择具有代表性的 最不利杆件及构配件，以其最不利截面和最不利工况作为计算条 件，计算单元的选取应符合下列规定： 1 应选取受力最大的杆件、构配件； 2 应选取跨距、间距变化和几何形状、承力特性改变部位 的杆件、构配件； 3 应选取架体构造变化处或薄弱处的杆件、构配件； 4 当脚手架上有集中荷载作用时，尚应选取集中荷载作用 范围内受力最大的杆件、构配件。 | [11 empty] | 20
脚手架设计时应采用哪些荷载组合和设计值进行计算？ | 4.3.4 当脚手架按承载能力极限状态设计时，应采用荷载基本 组合和材料强度设计值计算。当脚手架按正常使用极限状态设计 时，应采用荷载标准组合和变形限值进行计算。 | [11 empty] | 20
根据工程实际施工工况进行脚手架设计计算的目的是什么？ | 4.3.1 脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行，结果应 满足对脚手架强度、刚度、稳定性的要求。 | [11 empty] | 1
脚手架的杆件和构配件强度应按哪种截面计算？ | 4.3.3 脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算；杆件和构配 件稳定性、变形应按毛截面计算。 | [11 empty] | 1
脚手架底部立杆应设置哪些扫地杆，并且扫地杆应如何连接？ | 4.4.5 脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与 相邻立杆连接稳固。 | [11 empty] | 1
请问脚手架受弯构件容许挠度应符合哪个规定？ | 4.3.5 脚手架受弯构件容许挠度应符合表4.3.5的规定。 表4.3.5 脚手架受弯构件容许挠度 注：l为受弯构件的计算跨度，对悬挑构件为悬伸长度的2倍。 | [11 empty] | 1
请问，型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点距离悬挑梁端部的最小距离是多少？ | 6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 | [11 empty] | 1
脚手架立杆间距和步距应当如何确定？ | 4.4.3 脚手架立杆间距、步距应通过设计确定。 | [11 empty] | 1
什么是脚手架构造措施应该具备的特点？ | 4.4.1 脚手架构造措施应合理、齐全、完整，并应保证架体传 力清晰、受力均匀。 | [11 empty] | 1
什么要求是针对脚手架杆件连接节点的强度和转动刚度？ | 4.4.2 脚手架杆件连接节点应具备足够强度和转动刚度，架体 在使用期内节点应无松动。 | [11 empty] | 1
脚手架作业层外边缘与结构外表面的距离大于多少时，应采取防护措施？ | 4.4.4 脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定： 1 作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业 层应满铺脚手板，并应满足稳固可靠的要求。当作业层边缘与结 构外表面的距离大于150mm 时，应采取防护措施。 2 采用挂钩连接的钢脚手板，应带有自锁装置且与作业层 水平杆锁紧。 3 木脚手板、竹串片脚手板、竹芭脚手板应有可靠的水平 杆支承，并应绑扎稳固。 4 脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板。 5 作业脚手架底层脚手板应采取封闭措施。 6 沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m 处应设置一层 水平防护。 7 作业层外侧应采用安全网封闭。当采用密目安全网封闭 时，密目安全网应满足阻燃要求。 8 脚手板伸出横向水平杆以外的部分不应大于200mm。 | [11 empty] | 10
什么措施可以用于保护临街作业脚手架的外侧立面和转角处？ | 4.4.11 临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护 措施。 | [11 empty] | 1
作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑的宽度范围是多少？ | 4.4.7 作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，并应 符合下列规定： 1 每道剪刀撑的宽度应为4跨～6跨，且不应小于6m, 也 不应大于9m; 剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°~60°之间； 2 当搭设高度在24m 以下时，应在架体两端、转角及中间 每隔不超过15m 各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置； 当搭设高度在24m 及以上时，应在全外侧立面上由底至顶连续 设置； 3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底 至顶连续设置。 | [11 empty] | 6
根据设计计算和构造要求，作业脚手架应满足哪些要求？ | 4.4.6 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，并应 符合下列要求： 1 连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件，并应与工 程结构和架体连接牢固； 2 连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步； 3 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件， 连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m。 | [11 empty] | 20
什么是支撑脚手架的竖向和水平剪刀撑的设置要求？ | 4.4.13 支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑，并应符合下列 规定： 1 剪刀撑的设置应均匀、对称； 2 每道竖向剪刀撑的宽度应为6m～9m, 剪刀撑斜杆的倾 角应在45°~60°之间。 | [11 empty] | 4
请问附着式升降脚手架应符合哪些规定？ | 4.4.9 附着式升降脚手架应符合下列规定： 1 竖向主框架、水平支承桁架应采用桁架或刚架结构，杆 件应采用焊接或螺栓连接； 2 应设有防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置， 各类装置应灵敏可靠； 3 在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座； 每道附墙支座应能承担竖向主框架的全部荷载； 4 当采用电动升降设备时，电动升降设备连续升降距离应 大于一个楼层高度，并应有制动和定位功能。 | [11 empty] | 20
支撑脚手架独立架体高宽比的最大限制是多少？ | 4.4.12 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。 | [11 empty] | 1
请问，支撑脚手架的水平杆应如何设置以确保稳固连接？ | 4.4.14 支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设 置，且应与相邻立杆连接稳固。 | [11 empty] | 1
请问调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于多少？ | 4.4.15 脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内 的长度不应小于150mm, 且调节螺杆伸出长度应经计算确定， 并应符合下列规定： 1 当插入的立杆钢管直径为42mm 时，伸出长度不应大 于200mm; 2 当插入的立杆钢管直径为48.3mm 及以上时，伸出长度 不应大于500mm。 | [11 empty] | 1
根据以上规定，应如何搭设脚手架？ | 5.2.1 脚手架应按顺序搭设，并应符合下列规定： 1 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程 施工同步， 一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步，且自由高 度不应大于4m; 2 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设； 3 构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸，应自 下而上按步逐层搭设；并应逐层改变搭设方向； 4 每搭设完一步距架体后，应及时校正立杆间距、步距、 垂直度及水平杆的水平度。 | [11 empty] | 20
经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。根据这些要求，合格的构配件应该如何堆放？ | 7.1.3 经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。 | [11 empty] | 1
请问在脚手架上架设临时施工用电线路时，应该采取哪些安全措施？ | 5.1.3 当在脚手架上架设临时施工用电线路时，应有绝缘措施， 操作人员应穿绝缘防滑鞋；脚手架与架空输电线路之间应设有安 全距离，并应设置接地、防雷设施。 | [11 empty] | 3
什么个人防护用品和安全措施应该在搭设和拆除脚手架作业中使用？ | 5.1.1 搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全措施，操作人员 应佩戴个人防护用品，应穿防滑鞋。 | [11 empty] | 1
在搭设和拆除脚手架作业时，为了确保安全，应该采取哪些措施？ | 5.1.2 在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒 标志，并应由专人监护，严禁非作业人员入内。 | [11 empty] | 11
在狭小空间或空气不流通空间进行搭设、使用和拆除脚手架作业时，应采取哪些措施来确保足够的氧气供应和防止有毒有害、易燃易爆物质积聚？ | 5.1.4 当在狭小空间或空气不流通空间进行搭设、使用和拆除 脚手架作业时，应采取保证足够的氧气供应措施，并应防止有毒 有害、易燃易爆物质积聚。 | [11 empty] | 1
什么是悬挑脚手架和附着式升降脚手架在搭设时需要注意的关键要点？ | 5.2.3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架在搭设时，悬挑支承结 构、附着支座的锚固应稳固可靠。 | [11 empty] | 5
什么类型的设备严禁固定在作业脚手架上？ | 5.3.3 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平 台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手 架上悬挂起重设备。 | [11 empty] | 20
什么是脚手架安全防护设施的搭设要求？ | 5.2.4 脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设 同步安装到位。 | [11 empty] | 2
在作业脚手架搭设过程中，连墙件的安装应符合哪些规定？ | 5.2.2 作业脚手架连墙件安装应符合下列规定： 1 连墙件的安装应随作业脚手架搭设同步进行； 2 当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时， 在上层连墙件安装完毕前，应采取临时拉结措施。 | [11 empty] | 1
在搭建脚手架时，每搭完一步脚手架后，应按照本规范表8.2.4的规定校正哪些参数？ | 7.3.2 每搭完一步脚手架后，应按本规范表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 | [11 empty] | 2
在哪些情况下应对脚手架进行检查并形成记录，确认安全后方可继续使用？ | 5.3.5 当遇到下列情况之一时，应对脚手架进行检查并应形成 记录，确认安全后方可继续使用： 1 承受偶然荷载后； 2 遇有6级及以上强风后； 3 大雨及以上降水后； 4 冻结的地基土解冻后； 5 停用超过1个月； 6 架体部分拆除； 7 其他特殊情况。 | [11 empty] | 20
什么是脚手架作业层上的荷载限制？ | 5.3.1 脚手架作业层上的荷载不得超过荷载设计值。 | [11 empty] | 1
在什么天气情况下应停止架上作业和脚手架的搭设和拆除作业？ | 5.3.2 雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业；雨、 雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业，雨、雪、霜后上架 作业应采取有效的防滑措施，雪天应清除积雪。 | [11 empty] | 20
在支撑脚手架在浇筑混凝土、工程结构件安装等施加荷载的过程中，为什么严禁有人在架体下？ | 5.3.7 支撑脚手架在浇筑混凝土、工程结构件安装等施加荷载 的过程中，架体下严禁有人。 | [11 empty] | 1
什么情况下在脚手架使用期间是严禁在脚手架立杆基础下方及附近实施挖掘作业？ | 5.3.9 脚手架使用期间，严禁在脚手架立杆基础下方及附近实 施挖掘作业。 | [11 empty] | 1
什么是附着式升降脚手架在使用过程中不得拆除的控制装置？ | 5.3.10 附着式升降脚手架在使用过程中不得拆除防倾、防坠、 停层、荷载、同步升降控制装置。 | [11 empty] | 5
在脚手架拆除前，应清除作业层上的堆放物吗？ | 5.4.1 脚手架拆除前，应清除作业层上的堆放物。 | [11 empty] | 1
请问脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计或专项方案的要求放线定位的目的是什么？ | 7.2.4 脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计或专项方案的要求放线定位。 | [11 empty] | 1
请问底座安放需要符合哪些规定？ | 7.3.3 底座安放应符合下列规定： 1 底座、垫板均应准确地放在定位线上； 2 垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小200mm的木垫板。 | [11 empty] | 7
当脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当应立即撤离作业人员，并应及时组织检查处置的情况是什么？ | 5.3.6 脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当 出现下列状态之一时，应立即撤离作业人员，并应及时组织检查 处置： 1 杆件、连接件因超过材料强度破坏，或因连接节点产生 滑移，或因过度变形而不适于继续承载； 2 脚手架部分结构失去平衡； 3 脚手架结构杆件发生失稳； 4 脚手架发生整体倾斜； 5 地基部分失去继续承载的能力。 | [11 empty] | 20
在脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应该采取哪些防火措施？ | 5.3.8 在脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应在动 火申请批准后进行作业，并应采取设置接火斗、配置灭火器、移 开易燃物等防火措施，同时应设专人监护。 | [11 empty] | 4
在附着式升降脚手架升降作业时或外挂防护架提升作业时，应该遵守哪些安全规定？ | 5.3.11 当附着式升降脚手架在升降作业时或外挂防护架在提升 作业时，架体上严禁有人，架体下方不得进行交叉作业。 | [11 empty] | 1
什么是在拆除后严禁高空抛掷的物品？ | 5.4.5 严禁高空抛掷拆除后的脚手架材料与构配件。 | [11 empty] | 20
立杆垫板或底座底面标高应高于自然地坪多少毫米？ | 7.2.3 立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm～100mm。 | [11 empty] | 1
在脚手架的拆除作业中，按照哪种顺序来拆除同层杆件和构配件？ | 5.4.2 脚手架的拆除作业应符合下列规定： 1 架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下 同时作业。 2 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑、 斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除。 3 作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除，不应先将 连墙件整层或数层拆除后再拆架体。 4 作业脚手架拆除作业过程中，当架体悬臂段高度超过2 步时，应加设临时拉结。 | [11 empty] | 20
在架体拆除作业中，为什么应该统一组织并设专人指挥，而不得交叉作业？ | 5.4.4 架体拆除作业应统一组织，并应设专人指挥，不得交叉 作业。 | [11 empty] | 1
什么方法应该用于脚手架材料和构配件质量现场检验的外观质量和实测实量检验？ | 6.0.2 脚手架材料、构配件质量现场检验应采用随机抽样的方 法进行外观质量、实测实量检验。 | [11 empty] | 1
脚手架性能应符合哪些规定？ | 2.0.1 脚手架性能应符合下列规定： 1 应满足承载力设计要求； 2 不应发生影响正常使用的变形； 3 应满足使用要求，并应具有安全防护功能； 4 附着或支承在工程结构上的脚手架，不应使所附着的工 程结构或支承脚手架的工程结构受到损害。 | [11 empty] | 20
在脚手架搭设过程中，应在哪些阶段进行检查，检查合格后方可使用？ | 6.0.4 脚手架搭设过程中，应在下列阶段进行检查，检查合格 后方可使用；不合格应进行整改，整改合格后方可使用： 1 基础完工后及脚手架搭设前； 2 首层水平杆搭设后； 3 作业脚手架每搭设一个楼层高度； 4 附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固 定后； 5 附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后，以及每 次下降前、下降就位后； 6 外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后； 7 搭设支撑脚手架，高度每2步～4步或不大于6m。 | [11 empty] | 20
对于搭设脚手架的材料和构配件质量，应按照什么标准进行检验？ | 6.0.1 对搭设脚手架的材料、构配件质量，应按进场批次分品 种、规格进行检验，检验合格后方可使用。 | [11 empty] | 1
请问脚手架纵向水平杆的搭设应符合哪些规定？ | 7.3.5 脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定： 1 脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设，并应采用直角扣件与立杆固定； 2 纵向水平杆的搭设应符合本规范第6.2.1条的规定； 3 在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈设置，并应用直角扣件与内外角部立杆固定。 | [11 empty] | 8
脚手架设计应该考虑哪些因素？ | 2.0.2 脚手架应根据使用功能和环境进行设计。 | [11 empty] | 1
请问脚手架专项施工方案应包括哪些主要内容？ | 2.0.3 脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制脚手 架专项施工方案，并应经审批后实施。脚手架专项施工方案应包 括下列主要内容： 1 工程概况和编制依据； 2 脚手架类型选择； 3 所用材料、构配件类型及规格； 4 结构与构造设计施工图； 5 结构设计计算书； 6 搭设、拆除施工计划； 7 搭设、拆除技术要求； 8 质量控制措施； 9 安全控制措施； 10 应急预案。 | [11 empty] | 13
脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收，验收应包括哪些内容？ | 6.0.5 脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收， 验收不合格的，不得使用。脚手架的验收应包括下列内容： 1 材料与构配件质量； 2 搭设场地、支承结构件的固定； 3 架体搭设质量； 4 专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检 查记录、测试记录等技术资料。 | [11 empty] | 20
在进行作业脚手架分段拆除时，应先对未拆除部分采取加固处理措施后再进行架体拆除。请问在进行作业脚手架分段拆除时，应该采取哪种措施？ | 5.4.3 作业脚手架分段拆除时，应先对未拆除部分采取加固处 理措施后再进行架体拆除。 | [11 empty] | 1
什么情况下需要修改脚手架专项施工方案？ | 2.0.6 当脚手架专项施工方案需要修改时，修改后的方案应经 审批后实施。 | [11 empty] | 1
哪些构配件需要全数检验，以确保附着式升降脚手架支座及防倾、防坠、荷载控制装置、悬挑脚手架悬挑结构件的安全使用？ | 6.0.3 附着式升降脚手架支座及防倾、防坠、荷载控制装置、 悬挑脚手架悬挑结构件等涉及架体使用安全的构配件应全数 检验。 | [11 empty] | 1
在脚手架使用过程中，应该遵守哪项原则以确保安全性和稳定性？ | 2.0.5 脚手架使用过程中，不应改变其结构体系。 | [11 empty] | 9
什么是脚手架材料和构配件的性能指标要求？ | 3.0.1 脚手架材料与构配件的性能指标应满足脚手架使用的需 要，质量应符合国家现行相关标准的规定。 | [11 empty] | 3
脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合哪些规范？ | 7.3.7 脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合本规范第6.3.2条、第6.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
脚手架设计应采用哪种方法？ | 4.1.1 脚手架设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方 法，并应以分项系数设计表达式进行计算。 | [11 empty] | 20
脚手架结构设计应考虑哪两种状态？ | 4.1.2 脚手架结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态 进行设计。 | [11 empty] | 2
在脚手架搭设中，立杆的连接、抛撑的设置和连墙件的安装都有特定的规定。请问，脚手架开始搭设立杆时，应每隔多少跨设置一根抛撑？ | 7.3.4 立杆搭设应符合下列规定： 1 相邻立杆的对接连接应符合本规范第6.3.6条的规定； 2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除； 3 当架体搭设至有连墙件的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。 | [11 empty] | 20
单、双排脚手架在搭设时一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上多少步？ | 7.3.1 单、双排脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步；如果超过相邻连墙件以上两步，无法设置连墙件时，应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。 | [11 empty] | 3
搭设脚手架的横向水平杆应符合哪些规定？ | 7.3.6 脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定： 1 搭设横向水平杆应符合本规范第6.2.2条的规定； 2 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm； 3 单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位： 1)设计上不允许留脚手眼的部位； 2)过梁上与过梁两端成60°角的三角形范围内及过梁净跨度1／2的高度范围内； 3)宽度小于1m的窗间墙； 4)梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内； 5)砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内，其他砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内； 6)墙体厚度小于或等于180mm； 7)独立或附墙砖柱，空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体； 8)砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙。 | [11 empty] | 20
扣件安装的螺栓拧紧扭力矩的要求是多少？ | 7.3.11 扣件安装应符合下列规定： 1 扣件规格应与钢管外径相同； 2 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m； 3 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm； 4 对接扣件开口应朝上或朝内； 5 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 | [11 empty] | 7
请问脚手架剪刀撑和双排脚手架横向斜撑应该如何安装？ | 7.3.9 脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。 | [11 empty] | 1
在拆除脚手架时，哪些注意事项需要遵守？ | 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。 | [11 empty] | 20
请问脚手架拆除前需要做哪些准备工作？ | 7.4.1 脚手架拆除应按专项方案施工，拆除前应做好下列准备工作： 1 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求； 2 应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施，经审批后方可实施； 3 拆除前应对施工人员进行交底； 4 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 | [11 empty] | 20
什么是脚手架杆件和构配件的配套使用要求？ | 3.0.3 脚手架所用杆件和构配件应配套使用，并应满足组架方 式及构造要求。 | [11 empty] | 1
脚手架承受的荷载应包括哪些类型的荷载？ | 4.2.1 脚手架承受的荷载应包括永久荷载和可变荷载。 | [11 empty] | 1
请问脚手架的永久荷载应包括哪些内容？ | 4.2.2 脚手架的永久荷载应包括下列内容： 1 脚手架结构件自重； 2 脚手板、安全网、栏杆等附件的自重； 3 支撑脚手架所支撑的物体自重； 4 其他永久荷载。 | [11 empty] | 20
脚手架的可变荷载应包括哪些内容？ | 4.2.3 脚手架的可变荷载应包括下列内容： 1 施工荷载； 2 风荷载； 3 其他可变荷载。 | [11 empty] | 9
请问脚手架地基应符合哪些规定？ | 4.1.3 脚手架地基应符合下列规定： 1 应平整坚实，应满足承载力和变形要求； 2 应设置排水措施，搭设场地不应积水； 3 冬期施工应采取防冻胀措施。 | [11 empty] | 20
在脚手架使用周期内，应该注意哪些维护和保养工作？ | 3.0.4 脚手架材料与构配件在使用周期内，应及时检查、分类、 维护、保养，对不合格品应及时报废，并应形成文件记录。 | [11 empty] | 20
当在进行支撑脚手架的强度和变形验算时发现不能满足安全承载要求时，应该采取哪些相应的加固措施？ | 4.1.4 应对支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构 进行强度和变形验算，当验算不能满足安全承载要求时，应根据 验算结果采取相应的加固措施。 | [11 empty] | 1
什么类型的结构在计算水平风荷载标准值时需要考虑风荷载的脉动增大效应？ | 4.2.5 在计算水平风荷载标准值时，高耸塔式结构、悬臂结构 等特殊脚手架结构应计入风荷载的脉动增大效应。 | [11 empty] | 11
在同一跨距内，如果存在2个及以上的作业层同时作业，各操作层的施工荷载标准值总和应不小于多少？ | 4.2.4 脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定： 1 应根据实际情况确定作业脚手架上的施工荷载标准值， 且不应低于表4.2.4-1的规定； 表4.2.4-1 作业脚手架施工荷载标准值 2 当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在 同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于 5.0kN/m²; 3 应根据实际情况确定支撑脚手架上的施工荷载标准值， 且不应低于表4.2.4-2的规定； 表4.2.4-2 支撑脚手架施工荷载标准值 4 支撑脚手架上移动的设备、工具等物品应按其自重计算 可变荷载标准值。 | [11 empty] | 20
什么是脚手架构造措施的要求？ | 4.4.1 脚手架构造措施应合理、齐全、完整，并应保证架体传 力清晰、受力均匀。 | [11 empty] | 1
脚手架上的动力荷载应如何计算？ | 4.2.6 对于脚手架上的动力荷载，应将振动、冲击物体的自重 乘以动力系数1.35后计入可变荷载标准值。 | [11 empty] | 20
什么是埋设件防水构造的检验方法？ | 5.5.2 埋设件防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在脚手架设计中，为什么需要分别进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的荷载计算，以及在计算荷载组合时需要考虑最不利的荷载组合是什么意思？ | 4.2.7 脚手架设计时，荷载应按承载能力极限状态和正常使用极限状态计算的需要分别进行组合，并应根据正常搭设、使用或 拆除过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，取最不利的荷载 组合。 | [11 empty] | 2
脚手架杆件和构配件在计算强度时应该按照什么来计算？ | 4.3.3 脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算；杆件和构配 件稳定性、变形应按毛截面计算。 | [11 empty] | 4
在设计脚手架时，应采用何种荷载组合和计算值进行计算？ | 4.3.4 当脚手架按承载能力极限状态设计时，应采用荷载基本 组合和材料强度设计值计算。当脚手架按正常使用极限状态设计 时，应采用荷载标准组合和变形限值进行计算。 | [11 empty] | 20
根据工程实际施工工况进行脚手架设计计算的目的是什么？ | 4.3.1 脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行，结果应 满足对脚手架强度、刚度、稳定性的要求。 | [11 empty] | 1
什么是脚手架杆件连接节点应具备的两个主要特性？ | 4.4.2 脚手架杆件连接节点应具备足够强度和转动刚度，架体 在使用期内节点应无松动。 | [11 empty] | 1
根据表4.3.5，脚手架受弯构件容许挠度应符合哪些规定？ | 4.3.5 脚手架受弯构件容许挠度应符合表4.3.5的规定。 表4.3.5 脚手架受弯构件容许挠度 注：l为受弯构件的计算跨度，对悬挑构件为悬伸长度的2倍。 | [11 empty] | 1
脚手板的铺设应符合哪些规定？ | 7.3.13 脚手板的铺设应符合下列规定： 1 脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm； 2 采用对接或搭接时均应符合本规范第6.2.4条的规定； 图7.3.12 栏杆与挡脚板构造 1-上栏杆；2-外立杆；3-挡脚板；4-中栏杆 脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上； 3 在拐角、斜道平台口处的脚手板，应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上，防止滑动。 | [11 empty] | 20
根据《脚手架结构设计计算规定》，在选择计算条 件时，应遵循哪些规定？ | 4.3.2 脚手架结构设计计算应依据施工工况选择具有代表性的 最不利杆件及构配件，以其最不利截面和最不利工况作为计算条 件，计算单元的选取应符合下列规定： 1 应选取受力最大的杆件、构配件； 2 应选取跨距、间距变化和几何形状、承力特性改变部位 的杆件、构配件； 3 应选取架体构造变化处或薄弱处的杆件、构配件； 4 当脚手架上有集中荷载作用时，尚应选取集中荷载作用 范围内受力最大的杆件、构配件。 | [11 empty] | 20
脚手架立杆间距和步距应该由谁来确定？ | 4.4.3 脚手架立杆间距、步距应通过设计确定。 | [11 empty] | 1
什么是脚手架底部立杆应设置的纵向和横向扫地杆？ | 4.4.5 脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与 相邻立杆连接稳固。 | [11 empty] | 3
连墙件的安装应该随着脚手架的搭设同步进行吗？ | 7.3.8 脚手架连墙件安装应符合下列规定： 1 连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行，不得滞后安装； 2 当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上两步时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施，直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。 | [11 empty] | 2
在设置作业脚手架的连墙件时，连墙点的水平间距和竖向间距分别应满足什么要求？ | 4.4.6 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，并应 符合下列要求： 1 连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件，并应与工 程结构和架体连接牢固； 2 连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步； 3 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件， 连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m。 | [11 empty] | 1
在作业脚手架的纵向外侧立面上，每道剪刀撑的宽度应为多少跨？ | 4.4.7 作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，并应 符合下列规定： 1 每道剪刀撑的宽度应为4跨～6跨，且不应小于6m, 也 不应大于9m; 剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°~60°之间； 2 当搭设高度在24m 以下时，应在架体两端、转角及中间 每隔不超过15m 各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置； 当搭设高度在24m 及以上时，应在全外侧立面上由底至顶连续 设置； 3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底 至顶连续设置。 | [11 empty] | 1
什么是悬挑脚手架立杆底部应该设置的两种支撑设施？ | 4.4.8 悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接；应在 立杆底部设置纵向扫地杆，并应间断设置水平剪刀撑或水平斜 撑杆。 | [11 empty] | 8
根据图7.3.12中的规定，作业层上栏杆的高度应该是多少？ | 7.3.12 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定(图7.3.12)： 1 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧； 2 上栏杆上皮高度应为1.2m； 3 挡脚板高度不应小于180mm； 4 中栏杆应居中设置。 | [11 empty] | 20
什么是卸料时各构配件严禁抛掷至地面的原因？ | 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 | [11 empty] | 1
脚手架门洞搭设应符合哪个规范的第6.5节的规定？ | 7.3.10 脚手架门洞搭设应符合本规范第6.5节的规定。 | [11 empty] | 1
在进行架体拆除作业时，为确保安全和效率，应该如何分工和行动？ | 7.4.4 架体拆除作业应设专人指挥，当有多人同时操作时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操作面。 | [11 empty] | 1
作业脚手架底层脚手板应采取什么样的措施？ | 4.4.4 脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定： 1 作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业 层应满铺脚手板，并应满足稳固可靠的要求。当作业层边缘与结 构外表面的距离大于150mm 时，应采取防护措施。 2 采用挂钩连接的钢脚手板，应带有自锁装置且与作业层 水平杆锁紧。 3 木脚手板、竹串片脚手板、竹芭脚手板应有可靠的水平 杆支承，并应绑扎稳固。 4 脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板。 5 作业脚手架底层脚手板应采取封闭措施。 6 沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m 处应设置一层 水平防护。 7 作业层外侧应采用安全网封闭。当采用密目安全网封闭 时，密目安全网应满足阻燃要求。 8 脚手板伸出横向水平杆以外的部分不应大于200mm。 | [11 empty] | 20
附着式升降脚手架应符合哪些规定？ | 4.4.9 附着式升降脚手架应符合下列规定： 1 竖向主框架、水平支承桁架应采用桁架或刚架结构，杆 件应采用焊接或螺栓连接； 2 应设有防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置， 各类装置应灵敏可靠； 3 在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座； 每道附墙支座应能承担竖向主框架的全部荷载； 4 当采用电动升降设备时，电动升降设备连续升降距离应 大于一个楼层高度，并应有制动和定位功能。 | [11 empty] | 20
在应对作业脚手架的构造加强措施时，哪些部位需要特别注意？ | 4.4.10 应对下列部位的作业脚手架采取可靠的构造加强措施： 1 附着、支承于工程结构的连接处； 2 平面布置的转角处； 3 塔式起重机、施工升降机、物料平台等设施断开或开 洞处； 4 楼面高度大于连墙件设置竖向高度的部位； 5 工程结构突出物影响架体正常布置处。 | [11 empty] | 20
什么是临街作业脚手架外侧立面、转角处的有效硬防护措施？ | 4.4.11 临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护 措施。 | [11 empty] | 1
支撑脚手架的水平杆应该按照怎样的方式设置？ | 4.4.14 支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设 置，且应与相邻立杆连接稳固。 | [11 empty] | 1
什么是支撑脚手架独立架体高宽比的最大限制？ | 4.4.12 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在搭设和拆除脚手架作业时进行？ | 5.1.2 在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒 标志，并应由专人监护，严禁非作业人员入内。 | [11 empty] | 20
当插入的立杆钢管直径为42mm时，脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆的伸出长度应该限制在多少范围内？ | 4.4.15 脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内 的长度不应小于150mm, 且调节螺杆伸出长度应经计算确定， 并应符合下列规定： 1 当插入的立杆钢管直径为42mm 时，伸出长度不应大 于200mm; 2 当插入的立杆钢管直径为48.3mm 及以上时，伸出长度 不应大于500mm。 | [11 empty] | 1
什么是支撑脚手架的竖向和水平剪刀撑应该符合的规定？ | 4.4.13 支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑，并应符合下列 规定： 1 剪刀撑的设置应均匀、对称； 2 每道竖向剪刀撑的宽度应为6m～9m, 剪刀撑斜杆的倾 角应在45°~60°之间。 | [11 empty] | 4
脚手架立杆钢管内的间隙不应大于多少？ | 4.4.16 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙 不应大于2.5mm。 | [11 empty] | 1
什么是搭设和拆除脚手架作业时操作人员应佩戴的个人防护用品？ | 5.1.1 搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全措施，操作人员 应佩戴个人防护用品，应穿防滑鞋。 | [11 empty] | 1
请问在脚手架上架设临时施工用电线路时，应采取哪些安全措施？ | 5.1.3 当在脚手架上架设临时施工用电线路时，应有绝缘措施， 操作人员应穿绝缘防滑鞋；脚手架与架空输电线路之间应设有安 全距离，并应设置接地、防雷设施。 | [11 empty] | 3
埋设件用密封材料必须符合哪些设计要求？ | 5.5.1 埋设件用密封材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养，并应按品种、规格分别存放。根据规范，构配件应该如何进行存放和保养？ | 7.4.6 运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养，并应按品种、规格分别存放。 | [11 empty] | 1
在作业脚手架搭设过程中，连墙件的安装应符合哪些规定？ | 5.2.2 作业脚手架连墙件安装应符合下列规定： 1 连墙件的安装应随作业脚手架搭设同步进行； 2 当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时， 在上层连墙件安装完毕前，应采取临时拉结措施。 | [11 empty] | 1
在搭设脚手架时，为什么要逐层改变搭设方向？ | 5.2.1 脚手架应按顺序搭设，并应符合下列规定： 1 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程 施工同步， 一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步，且自由高 度不应大于4m; 2 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设； 3 构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸，应自 下而上按步逐层搭设；并应逐层改变搭设方向； 4 每搭设完一步距架体后，应及时校正立杆间距、步距、 垂直度及水平杆的水平度。 | [11 empty] | 20
在进行搭设、使用和拆除脚手架作业时，应采取哪些措施以保证足够的氧气供应并防止有毒有害、易燃易爆物质积聚？ | 5.1.4 当在狭小空间或空气不流通空间进行搭设、使用和拆除 脚手架作业时，应采取保证足够的氧气供应措施，并应防止有毒 有害、易燃易爆物质积聚。 | [11 empty] | 1
请问在什么天气条件下应该停止脚手架的搭设和拆除作业？ | 5.3.2 雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业；雨、 雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业，雨、雪、霜后上架 作业应采取有效的防滑措施，雪天应清除积雪。 | [11 empty] | 20
什么物品严禁固定在作业脚手架上？ | 5.3.3 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平 台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手 架上悬挂起重设备。 | [11 empty] | 20
什么时候脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应该搭设并同步安装到位？ | 5.2.4 脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设 同步安装到位。 | [11 empty] | 1
在脚手架使用过程中，应定期进行检查并形成记录，脚手架工作状态应符合哪些规定？ | 5.3.4 脚手架在使用过程中，应定期进行检查并形成记录，脚 手架工作状态应符合下列规定： 1 主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失、 无松动，架体应无明显变形； 2 场地应无积水，立杆底端应无松动、无悬空； 3 安全防护设施应齐全、有效，应无损坏缺失； 4 附着式升降脚手架支座应稳固，防倾、防坠、停层、荷 载、同步升降控制装置应处于良好工作状态，架体升降应正常 平稳； 5 悬挑脚手架的悬挑支承结构应稳固。 | [11 empty] | 20
什么是脚手架作业层上的荷载限制？ | 5.3.1 脚手架作业层上的荷载不得超过荷载设计值。 | [11 empty] | 1
在搭设悬挑脚手架和附着式升降脚手架时，为什么要确保悬挑支承结构和附着支座的锚固稳固可靠？ | 5.2.3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架在搭设时，悬挑支承结 构、附着支座的锚固应稳固可靠。 | [11 empty] | 1
在支撑脚手架在施加荷载的过程中，为什么严禁有人在架体下？ | 5.3.7 支撑脚手架在浇筑混凝土、工程结构件安装等施加荷载 的过程中，架体下严禁有人。 | [11 empty] | 20
当脚手架出现哪些状态时，应立即撤离作业人员并组织检查处置？ | 5.3.6 脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当 出现下列状态之一时，应立即撤离作业人员，并应及时组织检查 处置： 1 杆件、连接件因超过材料强度破坏，或因连接节点产生 滑移，或因过度变形而不适于继续承载； 2 脚手架部分结构失去平衡； 3 脚手架结构杆件发生失稳； 4 脚手架发生整体倾斜； 5 地基部分失去继续承载的能力。 | [11 empty] | 20
在哪些情况下应对脚手架进行检查并形成记录，确认安全后方可继续使用？ | 5.3.5 当遇到下列情况之一时，应对脚手架进行检查并应形成 记录，确认安全后方可继续使用： 1 承受偶然荷载后； 2 遇有6级及以上强风后； 3 大雨及以上降水后； 4 冻结的地基土解冻后； 5 停用超过1个月； 6 架体部分拆除； 7 其他特殊情况。 | [11 empty] | 20
什么是在拆除脚手架前需要清除的物品？ | 5.4.1 脚手架拆除前，应清除作业层上的堆放物。 | [11 empty] | 1
在脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应采取哪些防火措施？ | 5.3.8 在脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应在动 火申请批准后进行作业，并应采取设置接火斗、配置灭火器、移 开易燃物等防火措施，同时应设专人监护。 | [11 empty] | 4
在脚手架使用期间，为什么严禁在脚手架立杆基础下方及附近进行挖掘作业？ | 5.3.9 脚手架使用期间，严禁在脚手架立杆基础下方及附近实 施挖掘作业。 | [11 empty] | 1
什么措施不得拆除在使用附着式升降脚手架时？ | 5.3.10 附着式升降脚手架在使用过程中不得拆除防倾、防坠、 停层、荷载、同步升降控制装置。 | [11 empty] | 20
钢管锈蚀检查应该遵守哪些规定？ | 8.1.2 旧钢管的检查应符合下列规定： 1 表面锈蚀深度应符合本规范表8.1.8序号3的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用。 2 钢管弯曲变形应符合本规范表8.1.8序号4的规定。 | [11 empty] | 1
在脚手架的拆除作业中，为什么要按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下同时作业？ | 5.4.2 脚手架的拆除作业应符合下列规定： 1 架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下 同时作业。 2 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑、 斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除。 3 作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除，不应先将 连墙件整层或数层拆除后再拆架体。 4 作业脚手架拆除作业过程中，当架体悬臂段高度超过2 步时，应加设临时拉结。 | [11 empty] | 20
在进行附着式升降脚手架的升降作业或外挂防护架的提升作业时，应该采取什么安全措施？ | 5.3.11 当附着式升降脚手架在升降作业时或外挂防护架在提升 作业时，架体上严禁有人，架体下方不得进行交叉作业。 | [11 empty] | 1
在进行作业脚手架分段拆除时，为什么应该先对未拆除部分采取加固处理措施后再进行架体拆除？ | 5.4.3 作业脚手架分段拆除时，应先对未拆除部分采取加固处 理措施后再进行架体拆除。 | [11 empty] | 1
什么是严禁高空抛掷拆除后的脚手架材料与构配件？ | 5.4.5 严禁高空抛掷拆除后的脚手架材料与构配件。 | [11 empty] | 1
可调托撑的质量检查需要符合哪些规定？ | 8.1.7 可调托撑的检查应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证，其质量应符合本规范第3.4节的规定； 2 应有质量检验报告，可调托撑抗压承载力应符合本规范第5.1.7条的规定； 3 可调托撑支托板厚不应小于5mm，变形不应大于1mm； 4 严禁使用有裂缝的支托板、螺母。 | [11 empty] | 1
在附着式升降脚手架的使用安全中，哪些构配件需要进行全数检验？ | 6.0.3 附着式升降脚手架支座及防倾、防坠、荷载控制装置、 悬挑脚手架悬挑结构件等涉及架体使用安全的构配件应全数 检验。 | [11 empty] | 20
什么方法应该用于脚手架材料和构配件的现场检验？ | 6.0.2 脚手架材料、构配件质量现场检验应采用随机抽样的方 法进行外观质量、实测实量检验。 | [11 empty] | 4
在进行架体拆除作业时，为什么要统一组织并设专人指挥，不得交叉作业？ | 5.4.4 架体拆除作业应统一组织，并应设专人指挥，不得交叉 作业。 | [11 empty] | 1
在脚手架搭设过程中，应在哪些阶段进行检查，检查合格后方可使用；不合格应进行整改，整改合格后方可使用？ | 6.0.4 脚手架搭设过程中，应在下列阶段进行检查，检查合格 后方可使用；不合格应进行整改，整改合格后方可使用： 1 基础完工后及脚手架搭设前； 2 首层水平杆搭设后； 3 作业脚手架每搭设一个楼层高度； 4 附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固 定后； 5 附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后，以及每 次下降前、下降就位后； 6 外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后； 7 搭设支撑脚手架，高度每2步～4步或不大于6m。 | [11 empty] | 20
在脚手架的验收中，应包括哪些内容？ | 6.0.5 脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收， 验收不合格的，不得使用。脚手架的验收应包括下列内容： 1 材料与构配件质量； 2 搭设场地、支承结构件的固定； 3 架体搭设质量； 4 专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检 查记录、测试记录等技术资料。 | [11 empty] | 20
脚手架材料和构配件的质量应该如何进行检验？ | 6.0.1 对搭设脚手架的材料、构配件质量，应按进场批次分品 种、规格进行检验，检验合格后方可使用。 | [11 empty] | 1
在安装脚手架时，可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于多少？ | 4.4.16 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙 不应大于2.5mm。 | [11 empty] | 1
膨润土防水毯的织布面或防水板的膨润土面应该朝向工程主体结构的哪一面？ | 4.7.13 膨润土防水毯的织布面或防水板的膨润土面，应朝向工 程主体结构的迎水面。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
应该采用哪些国家标准中规定的钢管作为模板支架钢管的材质？ | 3.1.1 模板支架钢管宜采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793 或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 中规定的 Q235 普 通钢管，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 中 Q235 级钢的规定。 | [11 empty] | 1
设计和施工扣件式钢管模板支架应符合哪些标准？ | 1.0.3 扣件式钢管模板支架的设计、施工除应符合本规程外，尚 应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
请问螺杆外径不得小于多少毫米？ | 3.3.1 可调托撑及可调底座的螺杆外径不得小于 36mm，直径与螺 距应符合现行国家标准《梯形螺纹 第 2 部分：直径与螺距系列》 GB/T5796.2 和《梯形螺纹 第 3 部分：基本尺寸》GB/T5796.3 的 规定。 | [11 empty] | 20
请问钢管的最大质量不宜大于多少？ | 3.1.4 钢管尚应符合下列规定： 1 钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合本规程 7.4.1 条 的规定； 2 每根钢管的最大质量不宜大于 25.8kg。 | [11 empty] | 1
你会如何制定一个关于扣件式钢管模板支架设计与施工的问题？ | 1.0.1 为规范扣件式钢管模板支架的设计与施工， 保证安全生产 和工程质量，制定本规程。 | [11 empty] | 2
什么扭矩下模板支架的扣件不得发生破坏？ | 3.2.2 模板支架采用的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达 65N.m 时， 不 得发生破坏。 | [11 empty] | 1
模板支架中的其他辅助材料的质量应符合哪些相关规定？ | 3.4.2 模板支架中其他辅助材料的质量应符合相关规定。 | [11 empty] | 1
可调托撑受压极限承载力的最小要求是多少？ | 3.3.3 可调托撑受压极限承载力不应小于 50kN。 | [11 empty] | 1
请问这个规程适用于哪个地区的建筑工程？ | 1.0.2 本规程适用于浙江省内建筑工程水平混凝土结构扣件式钢 管模板支架的设计与施工。 | [11 empty] | 7
什么是永久荷载的组成部分？ | 4.1.2 永久荷载包括： 模板及支架自重、新浇混凝土自重、钢筋 自重。 | [11 empty] | 20
在墙体施工中，如何确定水平施工缝和垂直施工缝的位置？ | 5.1.3 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm 的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板与墙交 接处以下150mm～300mm 处；垂直施工缝应避开地下水和裂隙 水较多的地段，并宜与变形缝相结合。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
支托板的侧翼高不宜小于多少？ | 3.3.4 可调托撑支托板侧翼高不宜小于 30mm，侧翼外皮距离不宜 小于 110mm，且不宜大于 150mm。支托板长不宜小于 90mm，板厚 不应小于 5mm。 a′ 1 2 3 4 5 b ′ 1 2 3 4 5 图 3.3.4 可调托撑构造图 1—可调托撑； 2—螺杆； 3—调节螺母； 4—扣件式钢管支架立杆； 5—扣件式钢管支架水平杆； t—支托板厚度； h´—支托板侧翼高； a´—支托板侧翼外皮距离； b´—支托板长 | [11 empty] | 1
支托板的侧翼外皮距离不宜小于多少，且不宜大于多少？ | 3.3.4 可调托撑支托板侧翼高不宜小于 30mm，侧翼外皮距离不宜 小于 110mm，且不宜大于 150mm。支托板长不宜小于 90mm，板厚 不应小于 5mm。 a′ 1 2 3 4 5 b ′ 1 2 3 4 5 图 3.3.4 可调托撑构造图 1—可调托撑； 2—螺杆； 3—调节螺母； 4—扣件式钢管支架立杆； 5—扣件式钢管支架水平杆； t—支托板厚度； h´—支托板侧翼高； a´—支托板侧翼外皮距离； b´—支托板长 | [11 empty] | 1
支托板的长不宜小于多少？ | 3.3.4 可调托撑支托板侧翼高不宜小于 30mm，侧翼外皮距离不宜 小于 110mm，且不宜大于 150mm。支托板长不宜小于 90mm，板厚 不应小于 5mm。 a′ 1 2 3 4 5 b ′ 1 2 3 4 5 图 3.3.4 可调托撑构造图 1—可调托撑； 2—螺杆； 3—调节螺母； 4—扣件式钢管支架立杆； 5—扣件式钢管支架水平杆； t—支托板厚度； h´—支托板侧翼高； a´—支托板侧翼外皮距离； b´—支托板长 | [11 empty] | 20
支托板的板厚不应小于多少？ | 3.3.4 可调托撑支托板侧翼高不宜小于 30mm，侧翼外皮距离不宜 小于 110mm，且不宜大于 150mm。支托板长不宜小于 90mm，板厚 不应小于 5mm。 a′ 1 2 3 4 5 b ′ 1 2 3 4 5 图 3.3.4 可调托撑构造图 1—可调托撑； 2—螺杆； 3—调节螺母； 4—扣件式钢管支架立杆； 5—扣件式钢管支架水平杆； t—支托板厚度； h´—支托板侧翼高； a´—支托板侧翼外皮距离； b´—支托板长 | [11 empty] | 20
模板支架宜采用哪种规格的钢管？ | 3.1.2 模板支架宜采用φ48.3×3.6mm 的钢管，壁厚不得小于 3.24mm；也可采用φ48×3.5mm 的钢管， 壁厚不得小于 3.0mm。同 一模板支架应采用同一规格的钢管。 | [11 empty] | 1
什么是模板支架上的永久荷载和可变荷载？ | 4.1.1 作用于模板支架上的荷载可分为永久荷载（恒荷载）与可 变荷载（活荷载）。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定，扣件式钢管模板支架应采用哪种材质制作扣件？ | 3.2.1 扣件式钢管模板支架应采用可锻铸铁或铸钢制作的扣件， 其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定。 采用其他材料制作的扣件时， 应经试验证明其质量符合相关标准 的规定后方可使用。 | [11 empty] | 1
什么是可变荷载的两个主要来源？ | 4.1.3 可变荷载包括： 1 施工活荷载：施工人员及施工设备荷载、振捣混凝土时产 生的荷载； 2 风荷载。 | [11 empty] | 10
底模的材料应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB50005 的有关规定是什么？ | 3.4.1 方木、底模的材料应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB50005 的有关规定。 | [11 empty] | 1
模板自重标准值应如何确定？ | 4.2.1 模板及支架的自重标准值应按下列规定取值： 1 模板自重标准值应根据模板设计图纸计算确定。无梁楼板 及肋形楼板模板的自重标准值， 也可参照表4.2.1采用； 表4.2.1 模板自重标准值（kN/m2） 2 支架自重标准值应根据模板支架布置计算确定，钢管支架 自重标准值可按模板支架高度乘以0.15kN/m取值。 | [11 empty] | 1
支架自重标准值应如何确定？ | 4.2.1 模板及支架的自重标准值应按下列规定取值： 1 模板自重标准值应根据模板设计图纸计算确定。无梁楼板 及肋形楼板模板的自重标准值， 也可参照表4.2.1采用； 表4.2.1 模板自重标准值（kN/m2） 2 支架自重标准值应根据模板支架布置计算确定，钢管支架 自重标准值可按模板支架高度乘以0.15kN/m取值。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问钢筋混凝土自重标准值的取值规定是什么？ | 4.2.2 钢筋混凝土自重标准值应按下列规定取值： 1 新浇混凝土自重标准值，对普通混凝土可采用24kN/m3，对 其他混凝土应根据实际重力密度确定； 2 钢筋自重标准值应根据设计文件计算确定。对一般梁板结 构，楼板可采用1.1kN/m3，梁可采用1.5kN/m3； 3 当采用型钢-混凝土组合结构时，型钢重量应根据实际情况 确定。 | [11 empty] | 1
施工缝防水构造的检验方法包括哪些步骤？ | 5.1.2 施工缝防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验桩头防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.7.2 桩头防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
压力表安装需要符合哪些规定？ | 13.4.6 安装压力表必须符合下列规定: 1 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置， 并防止受高温、冰冻和振动的影 响，同时要有足够的照明。 2 压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时， 内径不应小于 10mm； 采用铜管煨制时，内径不应小于 6mm。 3 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 7
根据公式（4.2.5），模板支架上的水平风荷载标准值（wk）如何计算？ | 4.2.5 作用在模板支架上的水平风荷载标准值，应按下列公式计 算： wk=μz ·μs ·w0 （4.2.5） 式中： wk— 风荷载标准值（kN/m2）； μz — 风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》（GB50009）的规定采用； μs — 模板支架风荷载体型系数，按 4.2.6 条的规定采用； w0— 基本风压（kN/m2）， 按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》GB50009的规定采用， 取重现期n=10对应的风压值，且不 应小于0.20kN/m² , 也可按附录B取值。 | [11 empty] | 1
请问敞开式模板支架的挡风系数φ值应该如何确定？ | 4.2.7 敞开式模板支架的挡风系数， 应按表 4.2.7 的规定采用。 表 4.2.7 敞开式模板支架的挡风系数φ值 | [11 empty] | 1
振捣混凝土时产生的荷载标准值对水平模板按多少kN/m2取值？ | 4.2.4 振捣混凝土时产生的荷载标准值， 对水平模板按2.0kN/m2 取值。 | [11 empty] | 1
在这个施工项目中，施工人员及设备的荷载标准值是多少？ | 4.2.3 施工人员及设备荷载标准值， 按1.0kN/m2取值。 | [11 empty] | 1
在模板上作用的水平力应进行整体侧向力计算，其中水平力取风荷载作用产生的水平力标准值和泵送混凝土及不均匀堆载等因素产生的水平力标准值中的较大值。根据图4.2.8，计算单元顶部模板上的水平力标准值F的计算公式是什么？ | 4.2.8 对于作用在模板上的水平力， 应进行整体侧向力计算。水 平力取风荷载作用产生的水平力标准值和泵送混凝土及不均匀堆 载等因素产生水平力标准值中的较大值。 1 风荷载沿模板支架横向作用， 如图 4.2.8 所示， 取整体模 板支架的一排横向支架作为计算单元，作用在计算单元顶部模板 上的水平力标准值 F 为： 图 4.2.8 风荷载作用示意图 F = la (4.2.8) 式中： AF — 结构模板支架纵向挡风面积（mm2 ）； wk— 风荷载标准值(N/mm2)，按 4.2.5 条的规定计算； La — 模板支架的纵向长度(mm)； la— 立杆纵距(mm)。 2 泵送混凝土及不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载的标 准值， 可取计算工况下竖向永久荷载的 2%，并作用在模板支架上 端水平方向。 | [11 empty] | 1
在计算单元中，立杆附加轴力为压力时，如何计算附加轴力的最大值N1？ | 4.2.9 水平力引起的计算单元立杆附加轴力按线性分布确定，如 图 4.2.9 所示。 图 4.2.9 计算单元立杆附加轴力线性分布 最大附加轴力 N1，表达式为： N = (4.2.9-1) 式中：F — 作用在计算单元顶部模板上的水平力(N)，按式 4.2.8 计算； H— 模板支架高度(mm)； Lb — 模板支架的横向长度(mm)。 m— 计算单元中附加轴力为压力的立杆数，按下式计算： n 1 2 （当n为奇数， n>3), m = (当n为偶数，且n 4）； (4.2.9-2) 式中: n — 计算单元立杆数； | [11 empty] | 2
冲压钢脚手板检查应符合哪些规定？ | 8.1.5 脚手板的检查应符合下列规定： 1 冲压钢脚手板的检查应符合下列规定： 1)新脚手板应有产品质量合格证； 2)尺寸偏差应符合本规范表8.1.8序号5的规定，且不得有裂纹、开焊与硬弯； 3)新、旧脚手板均应涂防锈漆； 4)应有防滑措施。 2 木脚手板、竹脚手板的检查应符合下列规定： 1)木脚手板质量应符合本规范第3.3.3条的规定，宽度、厚度允许偏差应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定；不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板； 2)竹笆脚手板、竹串片脚手板的材料应符合本规范第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 7
当水平力沿着模板支架的纵向作用时，应如何确定计算单元，并在计算立杆附加轴力时需要注意哪些公式的使用要点？ | 4.2.11 若水平力沿模板支架纵向作用，取整体模板支架的一排纵 向支架作为计算单元，立杆附加轴力按公式(4.2.8)、 (4.2.9-1) 和(4.2.9-2)计算时，应将式中的La 、Lb互换， la换为lb 。若模板支 架双面敞开，则按模板支架周边长度的短向计算。 | [11 empty] | 2
什么是施工前需要检查的内容？ | 7.4.1施工前，应对导墙的质量和钢套管顺直度进行检查。 | [11 empty] | 20
根据最大轴力N1和线性分布图4.2.9，如何验证点处立杆的附加轴力Ni是否正确？ | 4.2.10 验算点处立杆附加轴力Ni按最大轴力N1及线性分布图 4.2.9确定。 | [11 empty] | 1
构配件允许的偏差应符合哪个表格的规定？ | 8.1.8 构配件允许偏差应符合表8.1.8的规定。 表8.1.8 构配件允许偏差 | [11 empty] | 1
在计算构件的强度和稳定性时，应该采用哪些荷载效应基本组合的设计值？ | 4.2.13 计算构件的强度、稳定性时，应采用荷载效应基本组合的 设计值。 1 永久荷载的分项系数 :对由永久荷载效应控制的组合，取 1.35；对由可变荷载效应控制的组合，应取1.2； 2 可变荷载分项系数：取1.4。 | [11 empty] | 2
请问单列模板支架的风荷载体型系数μst应如何计算？ | 4.2.6 模板支架的风荷载体型系数， 应按表4.2.6的规定采用。 表 4.2.6 模板及支架的风荷载体型系数 μs 注： μst值可将单列模板支架视为单榀桁架，按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》（GB50009）有关规定计算。 μst = φμs，其中φ为敞开式模板支架 的挡风系数， μs为按整体计算时的体型系数，取=1.2。 | [11 empty] | 1
请问应进行哪些设计计算来满足模板支架的承载能力设计要求？ | 5.1.1 模板支架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采 用分项系数设计表达式进行设计。应进行下列设计计算： 1 水平杆件计算； 2 立杆稳定性计算； 3 连接扣件或可调托撑承载能力计算； 4 立杆地基承载力计算。 | [11 empty] | 20
请问Q235钢材的强度设计值与弹性模量分别是多少？ | 5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.6采用。 表5.1.6 Q235钢材的强度设计值与弹性模量（N/mm2） | [11 empty] | 1
根据背景信息，在什么情况下应该按照55mm的偏心距进行计算？ | 5.1.2 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距小于55mm 时，应按55mm的偏心距进行计算。 | [11 empty] | 1
在进行模板支架计算时，应该先确定哪些内容？ | 5.1.3 模板支架计算时，应先确定搭设方案、明确计算单元和荷 载传递路径，并根据实际受力情况绘出计算简图。 | [11 empty] | 2
请问扣件、底座和可调托撑的承载力设计值应该按照哪个表格来采用？ | 5.1.7 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按表5.1.7采用。 表5.1.7 扣件、底座和可调托撑的承载力设计值（kN） 注：扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N.m，且不应大于65N.m。 | [11 empty] | 1
当在梁两侧设置立杆的基础上再在梁底增设立杆时，水平杆应按什么进行计算？ | 5.1.5 宜选用在梁两侧设置立杆的支撑模式，通过调整立杆纵向 间距使其满足受力要求。当在梁两侧设置立杆的基础上再在梁底 增设立杆时，水平杆应按连续梁进行计算，可按附录C查取相关系 数。 | [11 empty] | 1
木材的强度设计值和弹性模量可参照哪个表格来确定？ | 5.1.8 木材的强度设计值与弹性模量可参照表5.1.8采用。 表5.1.8 木材强度设计值和弹性模量参考值（N/mm2） | [11 empty] | 1
在没有抽样检测结果时，应该如何确定钢管截面特性取值？ | 5.1.4 钢管截面特性取值应根据材料进场后的抽样检测结果确定。 当无抽样检测结果时，可按附录A取值。 | [11 empty] | 1
请问模板支架水平构件的抗弯强度应如何计算？ | 5.2.1 模板支架水平构件的抗弯强度应按下式计算： = < fm （5.2.1） 式中： — 弯曲应力（N/mm2）； M— 弯矩设计值(N·mm)，应按 5.2.2 规定计算； W ― 截面模量（mm3）， 按附录 A 采用； f m— 抗弯强度设计值（N/mm2 ），根据构件材料类别按表 5.1.6、5.1.8 采用。 | [11 empty] | 1
在搭建高大模板支架时，当高大模板支架紧临非高大模板支架时，应如何处理？ | 7.3.7 当高大模板支架紧临非高大模板支架时，高大模板支架宜 与非高大模板支架同步搭设并有效连接。 | [11 empty] | 1
如何计算水平构件中的底模、方木的抗剪强度？ | 5.2.3 水平构件中的底模、方木应按下列公式进行抗剪强度计算： 3Q τ = 2bh Q = YG < fV ΣQGk+ 1.4ΣQQk （5.2.3-1） （5.2.3-2） 式中： τ — 剪应力（N/mm2）； Q— 剪力设计值（N）； b ― 构件宽度（mm）； h — 构件高度（mm）； fV — 抗剪强度设计值（N/mm2 ），根据构件材料类别按表 5.1.8 采用。 ΣQGk—模板自重、新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生 的剪力总和； ΣQQk—施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产 生的荷载标准值产生的剪力总和。 | [11 empty] | 3
简支梁承受均布荷载时，挠度v如何计算？ | 5.2.4 模板支架水平构件的挠度应符合下列公式规定： v≤[v] （5.2.4-1） 简支梁承受均布荷载时： v = 3I （5.2.4-2） 简支梁跨中承受集中荷载时： v = 4I （5.2.4-3） 式中： v— 挠度(mm)。等跨连续梁的挠度见附录 C； 其中：q — 均布荷载(N/mm)； P— 跨中集中荷载(N)； E— 弹性模量(N/mm2)； I — 截面惯性矩(mm4)； l— 梁的计算长度(mm)。 [v]— 容许挠度，不应大于受弯构件计算跨度的 1/250 或 5mm。 | [11 empty] | 1
什么是操作人员在工作环境中需要良好视线的原因？ | 8.2.2 操作人员视线应良好。操作台应铺设绝缘垫板。 | [11 empty] | 20
根据公式（5.2.2），模板支架水平构件弯矩设计值的计算公式是什么？ | 5.2.2 模板支架水平构件弯矩设计值应按下式计算： M = YG ΣMGk+ 1.4ΣMQk （5.2.2） 式中：YG —永久荷载的分项系数：对由可变荷载效应控制的组合， 应取1.2；而对由永久荷载效应控制的组合，应取1.35。 ΣMGk — 模板自重、新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生 的弯矩总和； ΣMQk — 施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产 生的荷载标准值产生的弯矩总和。 | [11 empty] | 20
在计算横向和纵向水平杆的内力和挠度时，应该如何对待横向水平杆和纵向水平杆的计算？ | 5.2.5 计算横向、纵向水平杆的内力和挠度时，横向水平杆宜按 简支梁计算；纵向水平杆宜按三跨连续梁计算。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问如何计算立杆段的轴向力设计值Nut？ | 5.3.1 计算立杆段的轴向力设计值Nut，应按下列公式计算： 不考虑风荷载时： Nut =YG ΣNGk + 1.4ΣNQk （5.3.1-1） 组合风荷载时： Nut =YG ΣNGk + 0.9根1.4ΣNQk （5.3.1-2） 式中： Nut— 计算段立杆的轴向力设计值（N）； ΣNGk— 模板及支架自重、新浇混凝土自重与钢筋自重标准值 产生的轴向力总和（N）； ΣNQk— 施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生 的荷载以及风荷载标准值产生的轴向力总和（N）。 | [11 empty] | 10
在施工现场进入的扣件应该进行什么样的检查，以确保符合国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定？ | 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试，技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 | [11 empty] | 1
立杆的稳定性应根据哪些公式计算，分别是针对单层模板支架和多层模板支架？ | 5.3.2 对单层模板支架，立杆的稳定性应按下列公式计算： 不考虑风荷载时： Nut + Me QAKH W 组合风荷载时： Nut + Me + Mw QAKH W W （5.3.2-1） （5.3.2-2） 对两层及两层以上模板支架，考虑叠合效应， 立杆的稳定性 应按下列公式计算： 不考虑风荷载时： 1.05Nut QAKH 组合风荷载时： . ut + e QAKH W e W + w W （5.3.2-3） （5.3.2-4） 式中 Nut— 计算段立杆的轴向力设计值（N）； Q — 轴心受压立杆的稳定系数， 应根据长细比λ由附录 D 采用； λ— 长细比，λ = ； l0— 立杆计算长度（mm）， 按 5.3.3 条的规定计算； i— 截面回转半径（mm），按附录 A 采用； A — 立杆的截面面积（mm2）， 按附录 A 采用； KH — 高度调整系数，模板支架高度超过 4m 时采用， 按 5.3.4 条的规定计算； Mw— 计算段立杆由风荷载设计值产生的弯矩（N·mm），应 按 5.3.5 条的规定计算； W― 截面模量（mm3 ），按附录 A 采用； f — 钢材的抗压强度设计值（N/mm2），按表 5.1.6 采用。 Me — 偏心距产生的附加弯矩，Me = Nute，e为偏心距。 | [11 empty] | 20
悬挑脚手架用型钢的质量应符合哪项规范的规定？ | 8.1.6 悬挑脚手架用型钢的质量应符合本规范第3.5.1条的规定，并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么是检验坑、池防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.9.2 坑、池防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是坑、池、储水库内部混凝土的表面要求？ | 5.9.4 坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑，混凝土表 面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
请问如何计算由风荷载产生的弯矩设计值 Mw？ | 5.3.5 由风荷载产生的弯矩设计值 Mw，应按下式计算： M = 1.4M = w wk 1.4wkh2 la 10 （5.3.5） 式中： Mwk— 风荷载标准值产生的弯矩（N·mm）； wk— 风荷载标准值(N/mm2)，按 4.2.5 条的规定计算； la— 立杆纵距(mm)； h— 立杆步距(mm)。 | [11 empty] | 2
当模板支架高度为 6m 时，应采用何种高度调整系数 KH 对立杆的稳定承载力进行调降？ | 5.3.4 当模板支架高度超过 4m 时，应采用高度调整系数 KH 对立杆 的稳定承载力进行调降， 按下列公式计算： K = H （5.3.4） 式中： H — 模板支架高度(m)。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问立杆基础底面的平均压力应满足哪个公式的要求？ | 5.5.1 立杆基础底面的平均压力应满足下列公式的要求： p <fa p= （5.5.1-1） （5.5.1-2） 式中： p— 立杆基础底面的平均压力(N/mm2)； N —上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(N)； A— 立杆的基础底面面积(mm2)； fa— 修正后的地基承载力特征值(N/mm2)，按5.5.2条的规 定计算。 | [11 empty] | 1
什么是对搭设在楼面和地下室顶板上的模板支架进行验算时需要考虑的因素？ | 5.5.3 对搭设在楼面和地下室顶板上的模板支架，应对楼面承载 力进行验算。 | [11 empty] | 1
请问在承载力计算中，当地基受到的荷载小于等于8.0 kN时应采用哪种扣件？ | 5.4.2 当 R≤8.0 kN 时， 可采用单扣件；当 8.0kN<R < 12.0 kN 时， 应采用双扣件； 当 R>12.0 kN 时，应采用可调托撑。 5.5 地基承载力计算 | [11 empty] | 1
根据公式5.3.3-1和5.3.3-2，当应根据哪个公式计算长度 l0 取最大值时？ | 5.3.3 立杆计算长度 l0 应按下列表达式计算的结果取最大值： l0 = h + 2a （5.3.3-1） l0 = kμh （5.3.3-2） 式中： h— 立杆步距（mm）； a— 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑 点的长度（mm）； k — 计算长度附加系数，按附录 E 计算； μ— 考虑支架整体稳定因素的单杆等效计算长度系数，按 附录 E 采用。 | [11 empty] | 20
单层模板支架中，纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力应如何计算？ | 5.4.1 对单层模板支架，纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件 的抗滑承载力应按下列公式计算： R≤Rc （5.4.1-1） 对两层及两层以上模板支架，考虑叠合效应， 纵向或横向水 平杆与立杆连接时， 扣件的抗滑承载力应按下列公式计算： 1.05R≤Rc （5.4.1-2） 式中：R— 纵向、横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值（kN）； Rc — 扣件抗滑承载力设计值， 应按表 5.1.7 采用； | [11 empty] | 1
在建筑施工中，当模板支架高度超过4m时，为了确保结构的稳定和安全，需要采取特定的措施。根据这个信息，请问在模板支架高度超过4m时，需要采取什么措施来确保结构的稳定和安全？ | 6.1.2 模板支架高度超过4m时， 柱、墙板与梁板混凝土应分二次 浇筑。 | [11 empty] | 20
模板支架的整体高宽比不应大于多少？ | 6.1.1 模板支架的整体高宽比不应大于5；当大于3时，应采取加 强整体稳固性措施。 | [11 empty] | 1
什么是立杆顶端应该设置水平杆的目的？ | 6.2.3 立杆顶端应沿纵横向设置水平杆。 | [11 empty] | 1
在梁底设置立杆的支撑方式时，为什么宜采用可调托撑直接传力？对高大模板支架，梁板底立杆为什么应采用可调托撑？ | 6.1.4 当采用在梁底设置立杆的支撑方式时， 宜采用可调托撑直 接传力。对高大模板支架，梁板底立杆应采用可调托撑。 | [11 empty] | 1
立杆顶端采用可调托撑时，螺杆插入钢管的长度不应小于多少？ | 6.2.5立杆顶端采用可调托撑时，立杆与可调托撑伸出顶层水平杆 中心线的长度之和不应大于500mm，螺杆插入钢管的长度不应小于 150mm。 | [11 empty] | 1
在设置模板支架时，纵向扫地杆应该采用什么方式固定在立杆上？ | 6.2.2 模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直 角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。当立杆基础不 在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立 杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距 离不应小于500mm。 | [11 empty] | 10
施工中需要检验哪些材料，以确保符合设计要求？ | 5.1.1 施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗 透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 20
什么类型的地下工程适合使用卷材防水层？ | 4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地 下工程；卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 | [11 empty] | 3
请问如何计算修正后的地基承载力特征值fa？ | 5.5.2 修正后的地基承载力特征值 fa按下式计算： fa = kcf·ak （5.5.2） 式中：kc—地基承载力调整系数，对碎石土、砂土、回填土取0.4； 对粘土取0.5；对岩石、混凝土取1.0。 fak— 地基承载力特征值(N/mm2)，应按现行国家标准《建筑 地基基础设计规范》GB50007有关规定采用。 | [11 empty] | 1
模板支架应与施工区域内及周边已具备一定强度的构件通过连墙件进行可靠连接。请问模板支架应与哪些构件通过连墙件进行连接？ | 6.1.3 模板支架应与施工区域内及周边已具备一定强度的构件 （墙、 梁、板、 柱等）通过连墙件进行可靠连接。 | [11 empty] | 1
请问在立杆支承在土体上时，应采取哪些措施来满足地基承载力的要求？ | 6.2.1 立杆支承在土体上时，地基承载力应满足受力要求。不能 满足要求时，应对土体采取压实、铺设块石或浇筑混凝土垫层等 措施。立杆底部应设置底座或垫板。 | [11 empty] | 1
在设置可调底座时，调节螺杆伸出钢管端部的长度应该限制在多少范围内？ | 6.2.6当在立杆底部设置可调底座时，其调节螺杆伸出钢管端部的 长度不应大于200mm。 | [11 empty] | 1
什么是立杆接长时应采用的连接方式？ | 6.2.9 立杆接长应采用对接扣件连接，对接扣件应交错布置， 两 根相邻立杆的接头不应设置在同步内。 | [11 empty] | 5
在立杆接长时，应注意什么？ | 6.2.10 立杆接长时，同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方 向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心至主节点的距离不宜大 于步距的1/3。 | [11 empty] | 1
模板支架底层步距和高大模板支架步距的设计要求是什么？ | 6.2.8 模板支架底层步距应满足设计要求，且不应大于1.8m。高 大模板支架步距不宜大于1.5m。 | [11 empty] | 1
立杆顶端采用扣件连接时，立杆伸出顶层水平杆中心线的长度不应大于多少？ | 6.2.4 立杆顶端采用扣件连接时，立杆伸出顶层水平杆中心线的 长度不应大于300mm。 | [11 empty] | 1
什么是扣件式钢管模板支架施工前必须编制的专项施工方案？ | 7.1.1 扣件式钢管模板支架施工前必须编制专项施工方案。 | [11 empty] | 1
主节点两个直角扣件的中心距不应大于多少毫米？ | 6.3.2 纵、横向水平杆应满布连续设置。主节点两个直角扣件的 中心距不应大于150mm。 | [11 empty] | 1
在搭设高度超过8m的模板支架时，应如何设置水平剪刀撑？ | 6.4.1 高度超过4m的模板支架应设置水平和竖向剪刀撑， 剪刀撑 应符合下列规定： 1 模板支架四边满布竖向剪刀撑，中间每隔5m~8m设置一道纵、 横向竖向剪刀撑，由底至顶连续设置； 2 模板支架四边与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步 设置一道水平剪刀撑； 3 模板支架搭设高度超过8m，扫地杆层应设置水平剪刀撑。 6.4.2 剪刀撑的构造应符合下列规定： 1 每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，竖向剪刀撑 斜杆与地面倾角宜在45。~60。之间； 2 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接； 3 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出 端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm； 4 设置水平剪刀撑时，有剪刀撑斜杆的框格数量应大于框格 总数的1/3。 | [11 empty] | 1
立杆的纵、横距离在安装高大模板支架时的最大限制分别是多少？ | 6.2.7 立杆的纵、横距离不应大于1200mm；对高大模板支架，立 杆的纵、横距离除满足设计要求外， 不应大于900mm。 | [11 empty] | 1
对接扣件应如何布置？ | 6.3.1 水平杆接长宜采用对接扣件连接， 也可采用搭接。对接、 搭接应符合下列规定： 1 对接扣件应交错布置： 两根相邻纵向水平杆的接头不宜设 置在同步或同跨内； 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错 开的距离不应小于500mm；各接头至最近主节点的距离不宜大于纵 距的1/3； 2 搭接长度不应小于1m，应等距离设置3个旋转扣件固定， 端 部扣件盖板边缘至搭接水平杆杆端的距离不应小于100mm。 | [11 empty] | 4
谁应该批准模板支架专项施工方案？ | 7.1.4 模板支架专项施工方案应由施工企业技术负责人批准， 并 报总监理工程师批准。 | [11 empty] | 1
什么工具可以用来进行模板支架专项施工方案的计算？ | 7.1.3 模板支架专项施工方案编制时，宜采用相关专业软件进行 计算。 | [11 empty] | 1
验收后应形成记录的表格名称是什么？ | 7.4.13 模板支架验收后应形成记录， 记录表式见本规程附录H。 | [11 empty] | 20
根据模板支架专项施工方案的要求，应包括哪些内容？ | 7.1.2 模板支架专项施工方案应结合工程结构的高度、跨度、荷 载和施工工艺等进行编制，并应包括如下内容： 1 工程概况； 2 搭设形式及材料选用； 3 设计计算； 4 构造措施； 5 搭设与拆除； 6 检查与验收； 7 施工质量与安全管理； 8 危险源辨识与应急预案； 9 模板支架的平面图、剖立面图及构造大样图。 | [11 empty] | 20
为什么对高大模板支架需要进行技术论证？ | 7.1.5 对高大模板支架，应进行技术论证。 | [11 empty] | 1
请问应该采取哪些措施来确保搭设场地的准备工作符合要求？ | 7.2.2 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地并应有排水措施。 | [11 empty] | 20
什么文件规定了模板支架地基与基础的施工及验收要求？ | 7.2.1 模板支架地基与基础的施工及验收应符合专项施工方案要 求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 的相关规 定。 | [11 empty] | 1
请问在模板支架地基与基础经验收合格后，应按专项施工方案的要求进行什么操作？ | 7.2.3 模板支架地基与基础经验收合格后，应按专项施工方案的 要求放线定位。 | [11 empty] | 1
底座与垫板安放应符合哪些规定？ | 7.3.1 底座与垫板安放应符合下列规定： 1 底座、垫板均应准确地放在定位线上； 2 垫板可采用木板、钢板或型钢等。 | [11 empty] | 1
在拆除脚手架时，当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时，应该采取哪些步骤来保证安全拆除？ | 7.4.3 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。当单、双排脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先按本规范第6.4.4条、第6.6.4条、第6.6.5条的有关规定设置连墙件和横向斜撑加固。 | [11 empty] | 20
剪刀撑搭设应符合哪个章节的构造规定？ | 7.3.4 剪刀撑搭设应符合6.4节的构造规定。剪刀撑应随立杆、纵 向和横向水平杆等同步搭设。 | [11 empty] | 1
纵横向扫地杆搭设应符合哪条构造规定？ | 7.3.2 纵横向扫地杆搭设应符合6.2.2条的构造规定。 | [11 empty] | 1
什么时候应该修改专项施工方案并按规定办理审批手续？ | 7.3.5 节点构造搭设应符合专项施工方案要求。当节点构造搭设 不能满足专项施工方案要求时， 应修改专项施工方案并按规定办 理审批手续。 | [11 empty] | 7
螺栓拧紧扭力矩的最小值和最大值分别是多少？ | 7.3.6 扣件安装应符合下列规定： 1 扣件规格必须与钢管外径相匹配； 2 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m； 3 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的 直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm； 4 对接扣件开口应朝上或朝内； 5 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 | [11 empty] | 20
立杆搭设应符合哪些规定？ | 7.3.3 立杆搭设应符合下列规定： 1 梁下支架立杆间距的偏差不宜大于50 mm，板下支架立杆间 距的偏差不宜大于100 mm，水平杆间距的偏差不宜大于50 mm，立 杆垂直度偏差不宜大于1/200； 2 相邻立杆的对接扣件不得设在同一水平内， 错开距离应符 合6.2.10条的规定。 | [11 empty] | 20
请问模板支架应如何搭设以确保与相邻模板支架有效连接？ | 7.3.8 后浇带部位的模板支架应独立搭设并与相邻模板支架有效 连接。 | [11 empty] | 20
请问，在模板支架搭设前，应该由谁向全体操作人员进行安全技术交底？ | 7.1.6 模板支架搭设前，应由项目技术负责人向全体操作人员进 行安全技术交底。安全技术交底内容应与模板支架专项施工方案 统一，交底的重点为材料控制、搭设参数、构造措施、操作方法 和安全注意事项。安全技术交底应形成书面记录， 交底方和全体 被交底人员应在交底文件上签字确认。 | [11 empty] | 20
新钢管的进场检查与验收应符合哪些规定？ | 7.4.1 新钢管的进场检查与验收应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证和质量检验报告； 2 应进行抽样检测。钢管材质检验方法应符合现行国家标准 《金属材料 室温拉伸试验方法》 GB/T 228 的有关规定， 其质量 应符合本规定第 3.1.1 条的规定； 3 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、 硬弯、毛刺、压痕和深的划道； 4 钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合本规范附录 F 的规定。 | [11 empty] | 20
在哪些阶段应对模板支架地基基础及架体进行检查与验收？ | 7.4.6 模板支架地基基础及架体应在下列阶段进行检查与验收： 1 基础完工后及模板支架搭设前； 2 达到设计高度后； 3 遇有六级及以上大风或大雨后； 4 停止使用超过一个月。 | [11 empty] | 3
根据规定，旧钢管的进场检查与验收应符合哪些规定？ | 7.4.2 旧钢管的进场检查与验收应符合下列规定： 1 应进行抽样检测； 2 表面锈蚀深度应符合本规范附录 F 的规定。锈蚀检查应每 年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀 严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使 用； 3 钢管弯曲变形应符合本规范附录 F 的规定。 | [11 empty] | 2
根据上述技术文件，应该检查和验收哪些内容？ | 7.4.7应根据下列技术文件进行模板支架检查和验收： 1 国家现行标准及本规程； 2 专项施工方案及技术交底文件； 3 构配件质量检查表（本规程附录G）。 | [11 empty] | 20
请问扣件验收应符合哪些规定？ | 8.1.3 扣件验收应符合下列规定： 1 扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时，应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定抽样检测。 2 新、旧扣件均应进行防锈处理。 3 扣件的技术要求应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的相关规定。 | [11 empty] | 20
根据可调托撑的进场检查与验收规定，支托板的厚度不应小于多少？变形不应大于多少？ | 7.4.4 可调托撑的进场检查与验收应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证，其质量应符合本规程第 3.3 节的规 定； 2 应有质量检验报告， 可调托撑抗压承载力应符合本规程第 3.3.3 条的规定； 3 可调托撑支托板厚度不应小于 5mm，变形不应大于 1mm； 4 应逐个检查， 支托板、螺母有裂缝的严禁使用。 | [11 empty] | 1
扣件的进场检查与验收应符合哪些规定？ | 7.4.3 扣件的进场检查与验收应符合下列规定： 1 应有生产许可证、产品质量合格证； 2 应进行抽样检测，其技术性能应符合现行国家标准《钢管 脚手架扣件》GB15831 的规定； 3 应逐个检查，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用； 4 新、旧扣件均应防锈处理。 | [11 empty] | 20
构配件允许偏差应符合哪个附录的规定？ | 7.4.5 构配件允许偏差应符合本规程附录 F 的规定。 | [11 empty] | 3
在模板支架现场检查中，应包括哪些具体内容？ | 7.4.9 模板支架现场检查应包括地基与基础、搭设参数、构造措 施及扣件螺栓拧紧扭力矩等。其中地基与基础、搭设参数、构造 措施应符合专项施工方案及本规程要求， 立杆搭设误差应符合本 规程第7.3.3条规定， 扣件螺栓拧紧扭力矩应符合本规程第7.4.10 条规定。 | [11 empty] | 20
谁应该参加模板支架的验收？ | 7.4.8 模板支架投入使用前，应由专业监理工程师组织施工单位 项目专业技术负责人及相关人员进行验收。对于高大模板支架， 总监理工程师及施工企业相关部门的人员应参加验收。 | [11 empty] | 5
什么部件需要进行全数检查，以确保高大模板支架的安全性？ | 7.4.11 对高大模板支架， 可调底座和可调托撑应全数检查。 | [11 empty] | 15
根据表7.4.10，扣件拧紧抽样检查数量与质量判定标准，应该如何确定？ | 7.4.10 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查，抽样 方法应按随机分布原则进行。 1 抽样检查数量与质量判定标准，应按表7.4. 10确定； 表7.4.10 扣件拧紧抽样检查数量与质量判定标准 2 拧紧扭力矩未达到要求的扣件必须重新拧紧，直至满足要 求。 | [11 empty] | 4
对于对下层楼板或地下室顶板采取加固措施的模板支架，应该检查哪些方面以确保加固措施符合性和可靠性？ | 7.4.12 对下层楼板或地下室顶板采取加固措施的模板支架，应检 查加固措施与方案的符合性及加固的可靠性。 | [11 empty] | 1
在后张法预应力混凝土结构构件中，何时应该拆除侧模？ | 7.5.3 后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆 除，底模及支架应在结构构件施加预应力完成后拆除。 | [11 empty] | 1
请问底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合哪些设计要求？ | 7.5.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设 计无具体要求时，同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符 合表7.5.1的规定。 表7.5.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度要求 | [11 empty] | 1
在模板支架拆除前，项目部应对拆除人员进行技术交底，并做好交底书面手续的目的是什么？ | 7.5.5 模板支架拆除前，项目部应对拆除人员进行技术交底，并 做好交底书面手续。 | [11 empty] | 1
在进行拆除作业时，为什么必须由上而下逐步进行，严禁上下同时作业？ | 7.5.6 拆除作业必须由上而下逐步进行， 严禁上下同时作业。 分 段拆除的高差不应大于二步。设有附墙连接件的模板支架，连接 件必须随支架逐层拆除， 严禁先将连接件全部或数步拆除后再拆 除支架。 | [11 empty] | 20
在哪些阶段应对脚手架及其地基基础进行检查与验收？ | 8.2.1 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收： 1 基础完工后及脚手架搭设前； 2 作业层上施加荷载前； 3 每搭设完6m～8m高度后； 4 达到设计高度后； 5 遇有六级强风及以上风或大雨后，冻结地区解冻后； 6 停用超过一个月。 | [11 empty] | 1
应符合专项施工方案要求的模板支架拆除的顺序和方法包括哪些步骤？ | 7.5.2 模板支架拆除的顺序和方法应符合专项施工方案的要求。 可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模 板的顺序。 | [11 empty] | 7
在卸料时，应符合哪些规定？ | 7.5.7 卸料时应符合下列规定： 1 严禁将模板支架构配件由高处抛掷至地面； 2 运至地面的钢管、扣件及可调托撑应按本规程的相关规定 及时检查、整修与保养， 剔除不合格的钢管、扣件，按品种、规 格随时码堆存放。 | [11 empty] | 20
在搭建模板支架时，哪些方面需要进行检查和维护？ | 8.0.3 钢管、扣件质量与搭设质量，应按第7章的规定进行检查验 收，合格后方可使用。应做好模板支架的安全检查与维护。 | [11 empty] | 8
搭设和拆除模板支架的作业人员应按规定佩戴哪种安全防护用品？ | 8.0.2 搭设和拆除模板支架的作业人员应按规定佩戴安全防护用 品。 | [11 empty] | 1
模板支架搭设和拆除人员必须经过哪个国家标准的考核，并持有相应的证书？ | 8.0.1 模板支架搭设和拆除人员必须是经过按现行国家标准《特 种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子 工。架子工应持证上岗。 | [11 empty] | 1
什么是作业层施工荷载的设计要求？ | 8.0.4 作业层上的施工荷载应符合设计要求， 不得超载。模板支 架不得与脚手架相连。 | [11 empty] | 20
什么是搭拆脚手架人员必须遵守的安全要求？ | 9.0.2 搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 | [11 empty] | 20
在什么情况下应该停止模板支架的搭设与拆除作业？ | 8.0.7 当有六级及以上大风和雾、雨、雪天气时应停止模板支架 搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积 雪。 | [11 empty] | 20
在使用模板支架期间，是否允许任意拆除杆件？ | 8.0.5 模板支架使用期间，不得任意拆除杆件。 | [11 empty] | 1
什么是在混凝土浇筑过程中需要监测或观察的关键系统？ | 8.0.9 混凝土浇筑过程中，应监测或观察模板支撑系统的工作状 况。监测或观察发现模板支撑系统异常时，应立即停止混凝土浇 筑作业，情况紧急时应迅速撤离人员，消除安全隐患后方可继续 作业。 | [11 empty] | 2
在模板支架上进行电、气焊作业时，为什么必须有防火措施和专人看守？ | 8.0.12 在模板支架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专 人看守。 | [11 empty] | 1
什么是针对高大模板支架及结构设计有特殊要求的模板支架进行监测的特殊要求？ | 8.0.8 应对高大模板支架及结构设计有特殊要求的模板支架进行 监测。 | [11 empty] | 1
在支架使用过程中，为什么不得在模板支架基础下或相邻近处开挖设备基础、管沟？ | 8.0.6 在支架使用过程中，不得在模板支架基础下或相邻近处开 挖设备基础、管沟， 否则必须采取加固措施。 | [11 empty] | 1
在混凝土浇筑过程中，为了防止混凝土超高堆置和对水平模板造成冲击，应采取哪些有效措施？ | 8.0.10 混凝土浇筑过程中，应均匀浇捣，并采取有效措施防止混 凝土超高堆置， 防止混凝土对水平模板的冲击。 | [11 empty] | 1
在工地临时用电线路的架设中，应该按照哪个行业标准执行？ | 8.0.11 工地临时用电线路的架设，应按现行行业标准《施工现场 临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取，以确保在搭设和拆除模板支架时的安全？ | 8.0.13 模板支架搭设和拆除时，应在周边设置围栏和警戒标志， 并派专人监护， 严禁非作业人员入内。 | [11 empty] | 20
什么是住宅室内装饰装修工程质量验收的依据？ | 3.0.3 住宅室内装饰装修工程质量验收应以施工前采用相同材 料和工艺制作的样板房作为依据。 | [11 empty] | 20
这段背景信息适用于哪些工程的质量检验？ | 4.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修墙面基层、地面基层、顶 棚基层等工程的质量检验。 | [11 empty] | 20
在什么时候应该进行分户工程验收？ | 3.0.7 分户工程验收应在装饰装修工程完工后进行。 | [11 empty] | 2
在住宅室内装饰装修工程质量验收中应该以什么单位进行分户工程验收？ | 3.0.6 住宅室内装饰装修工程质量验收应以户(套)为单位进 行分户工程验收。 | [11 empty] | 1
什么是住宅室内装饰装修工程不得存在的现象？ | 3.0.4 住宅室内装饰装修工程不得存在擅自拆除和破坏承重墙 体、损坏受力钢筋、擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设 施的现象。 | [11 empty] | 20
在住宅室内装饰装修工程中，材料进场验收应满足哪些规定？ | 3.0.2 住宅室内装饰装修工程所用材料进场时应进行验收，并 应符合下列规定： 1 材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等应验收合格， 并应具备相应验收记录； 2 材料应具备质量证明文件，并应纳入工程技术档案； 3 同一厂家生产的同一类型的材料，应至少抽取一组样品 进行复验； 4 检测的样品应进行见证取样；承担材料检测的机构应具 备相应的资质。 | [11 empty] | 1
住宅室内装饰装修工程施工应符合哪个国家标准的规定？ | 3.0.1 住宅室内装饰装修工程施工应符合现行国家标准《住宅 装饰装修工程施工规范》 GB 50327 的规定，质量验收应符合现 行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的 规定。 | [11 empty] | 5
根据规定，住宅室内装饰装修工程质量分户验收的主控项目应符合哪些规定？ | 3.0.8 住宅室内装饰装修工程质量分户验收应符合下列规定： 1 每户住宅室内装饰装修工程的各分项工程应全数检查， 分项工程划分应符合本规范附录C 的规定； 2 分项检查的主控项目应全部符合本规范的规定； 3 分项检查点的80%以上应符合本规范一般项目的规定， 不符合规定的检查点不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的 缺陷，且允许偏差项目中最大偏差不得超过本规范规定允许偏差 的1.5倍； 4 住宅室内分户工程质量验收的各分项工程质量均应合格， 并应有完整的质量验收记录。 | [11 empty] | 1
请问，在进行住宅室内装饰装修工程质量验收时，需要提供哪些记录和符合哪些规定？ | 3.0.5 住宅室内装饰装修工程质量验收时，应提供施工前的交 接检验记录，并应符合本规范附录 A、 附录B 的规定。 | [11 empty] | 2
请问在分户工程验收中应该检查哪些文件和记录？ | 3.0.9 分户工程验收应检查下列文件和记录： 1 施工图、设计说明； 2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验护角、空洞、槽、盒周围的抹灰表面和管道后面的抹灰表面的质量？ | 4.2.3 护角、空洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管 道后面的抹灰应表面平整。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问，在装饰装修施工前应该进行什么样的检验？ | 4.1.2 基层工程施工完成后，在装饰装修施工前应按本规范附 录B 进行基层工程交接检验，并应在检验合格后再进行下道工 序施工。 | [11 empty] | 20
请问，对于墙面基层表面的检验方法有哪些？ | 4.2.2 墙面基层表面应平整，阴阳角应顺直，表面无爆灰。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 2
什么是墙面基层工程的允许偏差和检验方法？ | 4.2.4 墙面基层工程的允许偏差和检验方法应符合表4.2.4的 规定。 表4.2.4 墙面基层工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
地面基层表面应该具备什么特点？ | 4.3.4 地面基层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
墙面基层工程质量应符合哪些规定？ | 4.2.1 墙面基层工程质量应符合下列规定： 1 墙面基层工程应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定： 2 不同材料交接处不应有裂缝； 3 基层与基体之间应粘结牢固，无脱层； 4 每处空鼓面积不应大于0.04m², 且每自然间不应多于 2处。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 6
谁必须是经考核合格的专业架子工，以安装和拆除9.0.1扣件式钢管脚手架？ | 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 | [11 empty] | 1
在分层施工中，地面基层与结构层之间的基层各层应满足哪些要求？ | 4.3.2 地面基层与结构层之间、分层施工的基层各层之间，应 结合牢固，无裂纹，每处空鼓面积不应大于0.04m², 且每自然 间不应多于2处。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
请问，如何检验地面基层表面的坡度是否符合设计要求？ | 4.3.3 地面基层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和 积水现象。 检验方法：观察、泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 2
根据上述技术文件，哪些文件应该用于脚手架的检查和验收？ | 8.2.2 应根据下列技术文件进行脚手架检查、验收： 1 本规范第8.2.3条～第8.2.5条的规定； 2 专项施工方案及变更文件； 3 技术交底文件； 4 构配件质量检查表(本规范附录D表D)。 | [11 empty] | 1
地面基层表面平整度的允许偏差不宜大于多少毫米？ | 4.3.5 地面基层表面平整度的允许偏差不宜大于4mm。 检验方法：用2m 靠尺和塞尺检查。 | [11 empty] | 1
抹灰顶棚基层材料的品种、规格和性能是否应符合设计要求时，应该采取哪些检验方法？ | 4.4.1 抹灰顶棚基层材料的品种、规格和性能应符合设计要求。 检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验微膨胀细石混凝土原材料的方法？ | 5.2.1 微膨胀细石混凝土原材料应符合设计要求和国家现行有 关标准的规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
在抹灰施工中，如何检验抹灰顶棚基层与基体之间以及分层施工的基层粘结情况？ | 4.4.2 抹灰顶棚基层与基体之间以及分层施工的基层，各层之 间应粘结牢固，无裂纹。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
表8.2.4中脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法包括哪些元素？ | 8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法，应符合表8.2.4的规定。 表8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法 注：图中1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆；4-剪刀撑。 | [11 empty] | 1
基层表面的检验方法是什么？ | 4.4.3 基层表面应顺平、接槎平整，无爆灰和裂缝。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 6
针对有防水要求的楼(地)面防水工程的质量验收，你会如何确保工程的质量？ | 5.1.1 本章适用于有防、排水要求的楼(地)面防水工程的质 量验收。 | [11 empty] | 1
在住宅室内自然间，基层净高的允许偏差不宜大于多少？ | 4.5.2 住宅室内自然间的基层净高允许偏差不宜大于15mm, 同一平面的相邻基层净高允许偏差不宜大于15mm。 检验方法：用水准仪、激光测距仪或拉线、钢直尺检查。以 室内地面水平面为依据，对卧室、厅测5点，即4角点加中心 点；厨房、卫生间、楼梯间、阳台测2点，即长边分中线的两 端；角部测点距墙边0.2m; 平面布置不规则的房间增加1个测 点；相邻测点的距离不宜大于4m。 | [11 empty] | 1
什么是楼(地)面防水工程验收时应该检查的内容？ | 5.1.2 楼(地)面防水工程验收时应检查蓄水试验记录。 | [11 empty] | 1
微膨胀细石混凝土的配合比和强度应符合哪些要求？ | 5.2.2 微膨胀细石混凝土的配合比、强度应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 检验方法：检查检测报告。 | [11 empty] | 1
在住宅室内，自然间墙面之间的净距允许偏差不宜大于多少？ | 4.5.1 住宅室内自然间墙面之间的净距允许偏差不宜大于 15mm, 房间对角线基层净距差允许偏差不宜大于20mm。 检验方法：用钢直尺或激光测距仪检查。测量时距墙端 0.2m 处对自然间的长、宽两个方向各测两点；对角线测量时， 测4个角部测点对角之间的水平距离。 | [11 empty] | 1
什么是微膨胀细混凝土在穿楼(地)板的立管及洞口结合时应具备的特点？ | 5.2.3 微膨胀细混凝土与穿楼(地)板的立管及洞口结合应密 实牢固，无裂缝。 | [11 empty] | 1
在检验找平层与基层结合牢固密实、表面平整光洁的工作质量时，应该采用什么样的检验方法？ | 5.3.1 找平层与基层结合应牢固密实，表面平整光洁，无空鼓、裂缝、麻面和起砂；立管根部和阴阳角处理应符合设计要求。检验方法：观察、用小锤敲击检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验找平层坡度是否符合设计要求的方法？ | 5.3.2 找平层坡度应符合设计要求；排水应畅通，不得积水。检验方法：泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验地面排水坡度是否符合设计要求？ | 5.4.2 地面排水坡度应符合设计要求，不得有倒坡和积水现象。 检验方法：观察，泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 1
什么是水泥砂浆找平层、保护层表面平整度的允许偏差？ | 5.3.4 水泥砂浆找平层、保护层表面平整度的允许偏差不应大于5mm。检验方法：用2m 靠尺和楔形塞尺检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检查保护层的强度、厚度和坡度？ | 5.3.3 保护层强度、厚度以及坡度应符合设计要求；表面应平整、密实。检验方法：用小锤敲击检查，观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验防水工程材料的品种、规格和性能是否符合设计要求和国家现行标准的规定？ | 5.4.1 防水工程材料的品种、规格和性能应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录和复验 报告。 | [11 empty] | 1
卷材防水层的搭接宽度应符合哪些要求和标准？ | 5.4.5 卷材防水所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均 应与铺贴的卷材材性相容。防水层总厚度应符合设计要求。两幅 卷材搭接时，短边和长边的搭接宽度应符合设计要求和国家现行 有关标准的规定，且应顺排水方向搭接。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 2
在涂膜防水涂刷过程中，涂膜防水层采用玻纤布增强时，应如何搭接？ | 5.4.4 涂膜防水涂刷应均匀，不得漏刷。防水层平均厚度应符 合设计要求，且最小厚度不应小于设计厚度的80%,或防水层 每平方米涂料用量应符合设计要求。涂膜防水层采用玻纤布增强 时，应顺排水方向搭接，搭接宽度应符合设计要求和国家现行有 关标准的规定。检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在脚手架使用中，需要定期检查哪些内容？ | 8.2.3 脚手架使用中，应定期检查下列要求内容： 1 杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造应符合本规范和专项施工方案的要求； 2 地基应无积水，底座应无松动，立杆应无悬空； 3 扣件螺栓应无松动； 4 高度在24m以上的双排、满堂脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本规范表8.2.4项次1、2的规定；高度在20m以上的满堂支撑架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本规范表8.2.4项次1、3的规定； 5 安全防护措施应符合本规范要求； 6 应无超载使用。 | [11 empty] | 20
防水层应该从地面延伸到墙面的要求是根据哪个国家标准规定的？ | 5.4.3 防水层应从地面延伸到墙面，构造要求应符合现行国家 标准《住宅装饰装修工程施工规范》 GB 50327的规定。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
针对住宅室内门窗的工差质量验收，您会如何确保验收的准确性和可靠性？ | 6.1.1 本章适用于住宅室内金属门窗、塑料门窗、木门窗等工 差的质量验收。 | [11 empty] | 1
请问门窗外观与尺寸、连接固定、埋件、排水构造、启闭、密封等应符合什么要求？ | 6.1.2 门窗外观与尺寸、连接固定、埋件、排水构造、启闭、 密封等应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
针对哪些工程的质量验收适用本章？ | 7.1.1 本章适用于住宅室内金属板吊顶、纸面石膏板吊顶、木 质股合板吊顶、纤维类块材饰面板吊顶、塑料板吊顶、玻璃板吊 更委花栅类吊顶等工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
门窗工程使用的玻璃应符合哪个行业标准？ | 6.1.3 门窗工程使用的玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃应 用技术规程》 JGJ 113的有关规定。 | [11 empty] | 20
金属门窗、塑料门窗工程主控项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 6.2.1 金属门窗、塑料门窗工程主控项的质量和检验方法应符 合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关规定。 | [11 empty] | 1
金属门窗、塑料门窗工程一般项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 6.2.2 金属门窗、塑料门窗工程一般项的质量和检验方法应符 合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问木门窗工程一般项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 6.3.2 木门窗工程一般项的质量和检验方法应符合现行国家标 准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
木门窗工程主控项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 6.3.1 木门窗工程主控项的质量和检验方法应符合现行国家标 准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问在吊顶设计中，应该留设哪些设施以满足设计要求和使用功能？ | 7.1.3 吊顶应按设计要求及使用功能留设检修口、上人孔。 | [11 empty] | 6
在设计和安装灯具、设备口和饰面板时，为什么需要确保它们吻合严密？ | 7.1.4 灯具、设备口与饰面板交接应吻合、严密。 | [11 empty] | 1
吊顶工程中的木吊杆、木龙骨和木饰面的防火处理应符合哪个国家标准的规定？ | 7.1.2 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面的防火处理应符合 现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》 GB 50206 的 规定。 | [11 empty] | 1
面板安装接缝不得在同一根龙骨上的检验方法是什么？ | 7.2.2 面板安装接缝不得在同一根龙骨上。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
吊顶灯光片的材质、规格应符合哪些设计要求？ | 7.1.5 吊顶灯光片的材质、规格应符合设计要求，应有隔热、 散热措施，并应安装牢固、便于维修。 | [11 empty] | 1
如何检验饰面板上设备的安装位置是否符合设计要求？ | 7.2.3 饰面板上的设备安装位置应符合设计要求，与饰面板的交接应吻合、严密。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是龙骨和饰面材料在安装过程中需要注意的两个方面？ | 7.3.1 龙骨、饰面材料安装应牢固、严密。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
如何检验饰面板上各种设备的安装位置是否符合设计要求？ | 7.3.3 饰面板上的各种设备的安装位置应符合设计要求，与饰 面板的接口部位应严密、边缘整齐。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 10
请问暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 7.2.4 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表7.2.4的规定。 表7.2.4 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
谁适用本章规定的质量验收标准？ | 8.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修板材隔墙、骨架隔墙、玻 璃隔墙等非承重隔墙工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
请问安装后的扣件螺栓拧紧的抽样检查数目和质量判定标准应该如何确定？ | 8.2.5 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查，抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准，应按表8.2.5的规定确定。不合格的应重新拧紧至合格。 表8.2.5 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 | [11 empty] | 1
"在检验饰面材料表面质量时，应该注意观察和检查哪些方面？" | 7.3.2 饰面材料表面应无污染、色泽一致；应无锈迹、麻点、 锤印；不得有翘曲、裂缝和缺损；自攻钉排列应均匀，无外露钉 帽，钉帽应做防锈处理，无开裂现象；饰面板与明龙骨的搭接应 平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验吊杆和龙骨安装质量的方法？ | 7.2.1 吊杆、龙骨的质量、规格、间距和连接方式应符合设计 要求：安装应牢固可靠。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 7.3.4 明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表7.3.4的规定。 表7.3.4 明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是轻质隔墙的构造和固定方法应符合的要求？ | 8.1.3 轻质隔墙的构造、固定方法应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
请问隔墙工程主控项的质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 8.2.1 隔墙工程主控项的质量和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问轻质隔墙工程的隔声性能应符合哪个国家标准？ | 8.1.2 轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建 筑隔声设计规范》 GB 50118的规定。 | [11 empty] | 1
什么处理应该对木质材料进行，以符合设计要求？ | 9.1.3 木质材料应进行防火、防腐处理，并应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
在墙面上不同材料交接处缝隙宜做封闭处理吗？ | 9.1.4 墙面上不同材料交接处缝隙宜做封闭处理。 | [11 empty] | 1
胶粘剂的粘结适用性应符合什么要求？ | 9.1.2 胶粘剂的粘结适用性应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
这段背景信息提到了哪些室内装饰装修工程的质量验收范围？ | 9.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修饰面砖、饰面板、裱糊饰 面、软包饰面、玻璃板饰面等工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
墙面线盒、插座、检修口等的位置应符合设计要求，并且墙饰面与电气、检修口周围应具备怎样的状态？ | 9.1.5 墙面线盒、插座、检修口等的位置应符合设计要求。墙 饰面与电气、检修口周围应交接严密、吻合、无缝隙。 | [11 empty] | 1
应该按照哪个章节的规定进行脚手架的构配件质量与搭设质量的检查验收？ | 9.0.3 脚手架的构配件质量与搭设质量，应按本规范第8章的规定进行检查验收，并应确认合格后使用。 | [11 empty] | 1
隔墙工程一般项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的规定？ | 8.2.2 隔墙工程一般项的质量和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
单面墙上非整砖的宽度应该至少是原砖宽度的多少？ | 9.2.3 单面墙不宜多于两排非整砖，非整砖的宽度不宜小于原 砖的1/3。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在检验水泥砂浆防水层与基层结合牢固的方法中，应该如何进行观察和检查？ | 4.2.9 水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象。 检验方法：观察和用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
饰面砖工程的检验方法包括哪些步骤？ | 9.2.1 饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工 方法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查设计文件、性能检测报告和进场验收 记录。 | [11 empty] | 20
请问天然石材的放射性应符合哪些要求和标准？ | 9.1.7 天然石材的放射性应符合设计要求和国家现行有关标准 的有关规定。 | [11 empty] | 1
教育者在墙面饰面工程中，为什么要保证防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的使用功能和饰面完整性？ | 9.1.6 墙面饰面工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理 应保证缝的使用功能和饰面完整性。 | [11 empty] | 1
在饰面砖施工中，应该满足哪些要求？ | 9.2.2 饰面砖粘贴应牢固，表面应平整、洁净、色泽协调一致。 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓。 检验方法：检查样板件粘贴强度检测报告和施工记录，观察 检查，用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合哪些标准的规定？ | 9.3.1 饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合 设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符 合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何进行饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸的检验？ | 9.3.3 饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计 要求。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验饰面板的安装质量？ | 9.3.6 饰面板安装应牢固，排列应合理、平整、美观。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 3
饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法需要符合哪个国家标准？ | 9.2.4 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
根据设计要求，饰面板开孔、槽的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应如何进行检验？ | 9.3.4 饰面板开孔、槽的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应符 合设计要求。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
施工荷载在作业层上应符合什么要求？ | 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁悬挂起重设备，严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 | [11 empty] | 20
干挂饰面工程的骨架与预埋件的安装、连接，防锈、防腐、防火处理的检验方法是什么？ | 9.3.2 干挂饰面工程的骨架与预埋件的安装、连接，防锈、防 腐、防火处理应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
饰面板表面应具备哪些特征？ | 9.3.8 饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀，带木纹饰面板朝 向应一致，不应有裂痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。石材表面应 无泛碱等污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是干挂饰面工程挂件的检验方法？ | 9.3.5 干挂饰面工程的挂件应牢固可靠、位置准确、调节适宜。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
如何检验饰面板上的孔洞套割是否符合要求？ | 9.3.9 饰面板上的孔洞套割应尺寸正确，边缘整齐、方正，并 应与电器口盖交接严密、吻合。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 9
在使用满堂支撑架时，出现异常情况时应该采取哪些措施来确保安全并处理问题？ | 9.0.6 满堂支撑架在使用过程中，应设有专人监护施工，当出现异常情况时，应立即停止施工，并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后，查明原因、做出判断和处理。 | [11 empty] | 1
饰面板工程骨架制作安装质量应符合哪些规定？ | 9.3.7 饰面板工程骨架制作安装质量应符合下列规定： 1 饰面板骨架安装的预埋件或后置埋件、连接件的数 量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈处理应符合设计 要求； 2 有防潮要求的应进行防潮处理； 3 龙骨间距应符合设计要求； 4 骨架应安装牢固，横平竖直，安装位置、外形和尺寸应 符合设计要求。 检验方法：观察、尺量、手试检查和查阅隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 1
饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准？ | 9.3.13 饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
在进行组装式或有特殊要求饰面板的安装时，应该如何设置钉眼？ | 9.3.12 组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合设计及产品说 明书要求，钉眼应设于不明显处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验壁纸、墙布与装饰线、饰面板、踢脚板等交接处的方法？ | 9.4.3 壁纸、墙布与装饰线、饰面板、踢脚板等交接处应严密、 吻合，不应压盖电气盒面板。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
9.3.10中提到的饰面板应符合哪些具体的外观要求？ | 9.3.10 饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致，纵横交错处应无 明显错台错位；填嵌应连续、密实；宽度、深度、颜色应符合设 计要求。密缝饰面板应无明显缝隙，线缝平直。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 20
在什么天气条件下应该停止脚手架搭设与拆除作业？ | 9.0.8 当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。 | [11 empty] | 20
壁纸、墙布表面的检验方法是什么？ | 9.4.2 壁纸、墙布表面应平整，色泽应均匀、不透底，不得有 漏贴、补贴、脱层、气泡、裂缝、皱折、翘边和斑污，斜视时应 无胶痕。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问如何检验木饰面板的质量？ | 9.3.11 木饰面板表面应平整、光滑，无污染、锤印，不露钉 帽，木纹纹理通畅一致。木板拼接应位置正确，接缝严密、光 滑、顺直，拐角方正，木纹拼花正确、吻合。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 20
在搭建单、双排脚手架和悬挑式脚手架时，为了安全起见，应该如何应用密目式安全网？ | 9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并应与架体绑扎牢固。 | [11 empty] | 1
裱糊工程基层处理质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 9.4.1 裱糊工程基层处理质量和检验方法应符合现行国家标 准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 1
内衬填充材料应进行哪些处理以确保防腐和防火？ | 9.5.2 内衬填充材料均应进行防腐、防火处理。 检验方法：观察；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验木基层板、龙骨与墙体连接是否稳定、牢固、平整的方法？ | 9.5.3 木基层板、龙骨与墙体连接应稳定、牢固、平整，并应 满足整体刚度要求。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是满堂支撑架顶部的最大允许实际荷载？ | 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 | [11 empty] | 1
软包安装位置、尺寸应如何进行检验？ | 9.5.4 软包安装位置、尺寸应符合设计要求。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验壁纸、墙布与不同材质间的搭接是否符合要求？ | 9.4.4 壁纸、墙布与不同材质间搭接应棱角分明，接缝平直。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在脚手架使用期间，严禁拆除哪些杆件？ | 9.0.13 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件： 1 主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆； 2 连墙件。 | [11 empty] | 20
软包面料四周应该如何处理？ | 9.5.7 软包面料四周应绷压紧密，单块软包面料不应有接缝。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
软包面料的电气盒盖开口应该具备哪些特定尺寸和外观要求？ | 9.5.8 软包面料的电气盒盖开口应尺寸正确，套割边缘整齐方 正、无毛边。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处的要求？ | 9.5.6 软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处应吻合、 严密、顺直、无缝隙。 检验方法：观察、尺量、手试检查。 | [11 empty] | 1
软包面料、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、颜色、图案、燃烧性能等级、有害物质含量和木材的含水率应符合什么要求和标准？ | 9.5.1 软包面料、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、 颜色、图案、燃烧性能等级、有害物质含量和木材的含水率应符 合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
请在检验时需要观察和检查哪些文件和记录？ | 9.5.1 软包面料、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、 颜色、图案、燃烧性能等级、有害物质含量和木材的含水率应符 合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 20
在进行软包工程的检验时，应该采用哪些方法？ | 9.5.5 软包工程应棱角方正、平整饱满，并应与基层板连接 紧密。 检验方法：观察、尺量、手试检查。 | [11 empty] | 6
请问脚手架的安全检查与维护应按照哪个规范的第8.2节进行？ | 9.0.10 脚手架的安全检查与维护，应按本规范第8.2节的规定进行。 | [11 empty] | 1
玻璃安装的要求和方法应符合哪个标准？ | 9.6.3 玻璃安装应安全、牢固，不松动。玻璃安装位置及安装 方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113 的相关规定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
如何检验与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架的安装质量？ | 9.6.1 与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架应安装 牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计 要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，脚手板应如何铺设以确保安全？ | 9.0.11 脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用安全网封闭。 | [11 empty] | 1
玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜色、图案、花纹应符合哪些要求？ | 9.6.2 玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜 色、图案、花纹应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验玻璃板外边框或压条的安装位置是否正确和是否牢固？ | 9.6.4 玻璃板外边框或压条的安装位置应正确，安装应牢固。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么时候不宜进行脚手架搭设与拆除作业？ | 9.0.9 夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。 | [11 empty] | 1
玻璃板表面应该具备哪些特征？ | 9.6.6 玻璃板表面应平整、洁净，整幅玻璃应色泽一致，不得 有污染和镀膜损坏。玻璃应进行磨边处理，拼缝应横平竖直、均 匀一致。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 15
请问如何检验镜面玻璃表面的质量？ | 9.6.7 镜面玻璃表面应平整、光洁无瑕，镜面玻璃背面不应咬 色，成像应清晰、保真、无变形。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
您会如何评估玻璃安装密封胶缝的质量？ | 9.6.8 玻璃安装密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、 光滑顺直、美观。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
在检验玻璃外框或压条时，应该注意哪些方面？ | 9.6.9 玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲，线型挺秀、 美观。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问玻璃板结构胶和密封胶的打注应该具备哪些特点？ | 9.6.5 玻璃板结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、平顺、连 续、均匀、无气泡。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 9.5.9 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家 标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 2
请问楼地面饰面工程的质量和检验方法需要符合哪个国家标准？ | 10.1.2 楼地面饰面工程的质量和检验方法除符合本规范外，尚 应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问木地板工程的基层板铺设应该如何进行检验？ | 10.2.2 木地板工程的基层板铺设应牢固，不松动。 检验方法：行走检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验竹木地板铺设质量的方法？ | 10.2.6 竹木地板铺设应无松动，行走时不得有明显响声。 检验方法：行走检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验实铺木地板面层牢固性的方法？ | 10.2.5 实铺木地板面层应牢固；粘结应牢固无空鼓现象。 检验方法：观察、行走检查。 | [11 empty] | 1
什么是安装满堂脚手架和满堂支撑架时需要采取的防倾覆的临时固定措施？ | 9.0.15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中，应采取防倾覆的临时固定措施。 | [11 empty] | 1
木搁栅的固定时需要注意什么？ | 10.2.3 木搁栅的截面尺寸、间距和固定方法等应符合设计要 求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。 检验方法：观察、钢直尺测量。 | [11 empty] | 1
什么是临街搭设脚手架时外侧需要采取的防护措施？ | 9.0.16 临街搭设脚手架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 | [11 empty] | 1
如何检验木地板材料的品种、规格、图案颜色和性能是否符合设计要求？ | 10.2.1 木地板材料的品种、规格、图案颜色和性能应符合设计 要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在脚手架上进行电、气焊作业时，应该采取哪些防火措施？ | 9.0.17 在脚手架上进行电、气焊作业时，应有防火措施和专人看守。 | [11 empty] | 1
玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.10的 规定。 表9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问如何检验木地板铺贴位置和图案排布是否符合设计要求？ | 10.2.4 木地板铺贴位置、图案排布应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是木地板表面不应出现的现象？ | 10.2.7 木地板表面应洁净、平整光滑，无刨痕、无沾污、毛 刺、戗槎等现象；划痕每处长度不应大于10mm, 同一房间累计 长度不应大于300mm。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 8
什么是条形木地板应该如何铺设的正确方向？ | 10.2.9 木地板的板面铺设的方向应正确，条形木地板宜顺光方 向铺设。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为一个相关的问题是什么？ | 10.2.10 地板面层接缝应严密、平直、光滑、均匀，接头位置 应错开，表面洁净。拼花地板面层板面排列及镶边宽度应符合设 计要求，周边应一致。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 20
请问木地板铺设的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准？ | 10.2.13 木地板铺设的允许偏差和检验方法应符合现行国家 标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209 的相关 规定。 | [11 empty] | 1
请问什么是检验地板与墙面或地面突出物周围套割吻合的方法？ | 10.2.12 地板与墙面或地面突出物周围套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是木地板面层应该具备的特点？ | 10.2.8 木地板面层应打蜡均匀，光滑明亮，纹理清晰，色泽一 致，且表面不应有裂纹、损伤等现象。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 6
请问在门口处应采用什么样的块材排列？ | 10.3.1 块材的排列应符合设计要求，门口处宜采用整块。非整 块的宽度不宜小于整块的1/3。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验踢脚线表面质量和安装质量的方法？ | 10.2.11 踢脚线表面应光滑，高度及凸墙厚度应一致；地板与 踢脚板交接应紧密，缝隙顺直。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209，块材地板铺设允许的偏差应符合哪些规定？ | 10.3.2 块材地板铺设允许偏差应符合现行国家标准《建筑地面 工程施工质量验收规范》 GB 50209 的规定。 | [11 empty] | 1
如何检验块材地板的边角和接缝是否符合要求？ | 10.3.8 块材地板边角应整齐、接缝应平直、光滑、均匀，纵横 交接处应无明显错台、错位，填嵌应连续、密实。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
在脚手架使用过程中，当在脚手架基础下开挖设备基础或管沟时，必须对脚手架采取加固措施吗？ | 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时，必须对脚手架采取加固措施。 | [11 empty] | 1
块材地板工程的找平、防水、粘结和勾缝材料应符合什么要求？ | 10.3.4 块材地板工程的找平、防水、粘结和勾缝材料应符合设 计要求和国家现行有关产品标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
如何检验块材地板材料的品种、规格、图案颜色和性能是否符合设计要求？ | 10.3.3 块材地板材料的品种、规格、图案颜色和性能应符合设 计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是块材地板表面的检验方法？ | 10.3.7 块材地板表面应平整、洁净、色泽基本一致，无裂纹、 划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 11
基于提供的背景信息，请问如何检验块材地板面层与基层是否结合牢固、无空鼓？ | 10.3.6 块材地板面层与基层应结合牢固、无空鼓。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
踢脚板安装时需要满足哪些要求？ | 10.3.10 踢脚板固定应牢固，高度、凸墙厚度应保持一致，上 口应平直；地板与踢脚板交接应紧密，缝隙顺直。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 2
什么类型的电缆线应该使用，以及它不应该有什么特性？ | 8.6.3 电缆线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有 接头。 | [11 empty] | 20
在工地临时用电线路的架设中，应遵守哪个行业标准的规定？ | 9.0.18 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。 | [11 empty] | 20
块材地板铺贴位置、整体布局、排布形式、拼花图案应符合设计要求的检验方法是什么？ | 10.3.5 块材地板铺贴位置、整体布局、排布形式、拼花图案应 符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装块材地板时，应如何处理地板与墙面或地面突出物周围的套割？ | 10.3.9 块材地板与墙面或地面突出物周围套割应吻合，边缘应 整齐。块材地板与踢脚板交接应紧密，缝隙应顺直。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验石材块材地板表面是否有泛碱等污染的方法？ | 10.3.11 石材块材地板表面应无泛碱等污染现象。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
在搭建或拆除脚手架时，应该采取哪些安全措施？ | 9.0.19 搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并应派专人看守，严禁非操作人员人内。 | [11 empty] | 20
块材地板的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 10.3.14 块材地板的允许偏差和检验方法应符合表10.3.14的 规定。 表10.3.14 块材地板的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在进行塑料块材地板粘贴铺设时，应该避免出现哪些现象？ | 10.3.12 塑料块材地板粘贴铺设时，应无波纹起伏、脱层、空 鼓、翘边、翘角等现象。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 20
在施工现场进行混凝土浇筑前，应进行哪些表面处理工作？ | 5.1.5 水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除， 然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水 涂料，再铺30mm～50mm 厚的1:1水泥砂浆，并及时浇筑混 凝土。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
地毯工程的粘结、底衬和紧固材料应符合哪些要求和标准？ | 10.4.2 地毯工程的粘结、底衬和紧固材料应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验地毯铺贴位置和拼花图案是否符合设计要求？ | 10.4.3 地毯铺贴位置、拼花图案应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问地毯铺贴的检验方法是什么？ | 10.4.4 地毯铺贴应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量 验收规范》 GB 50209 的规定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
如何检验地毯材料是否符合设计要求？ | 10.4.1 地毯材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计 要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验固定式地毯和底衬周边与倒刺板连接是否牢固？ | 10.4.6 固定式地毯和底衬周边与倒刺板连接牢固，倒刺板不得 外露。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
块材地板面层的排水坡度应符合设计要求，并不应倒坡、积水；与地漏(管道)结合处应严密牢固，无渗漏。检验方法是什么？ | 10.3.13 块材地板面层的排水坡度应符合设计要求，并不应倒 坡、积水；与地漏(管道)结合处应严密牢固，无渗漏。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
如何检验粘贴式地毯胶粘剂与基层的粘贴情况？ | 10.4.7 粘贴式地毯胶粘剂与基层应粘贴牢固，块与块之间应挤 紧服贴。地毯表面不得有胶迹。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验楼梯地毯铺设的质量？ | 10.4.8 楼梯地毯铺设每梯段顶级地毯固定牢固，每踏级阴角处 应用卡条固定。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 2
在对地毯进行检验时，应该注意观察和手试检查哪些方面？ | 10.4.5 地毯表面应干净，不应起鼓、起皱、翘边、卷边、露 线，无毛边和损伤。拼缝处对花对线拼接应密实平整、不显拼 缝；绒面毛顺光一致，异型房间花纹应顺直端正、裁割合理。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 20
水泥砂浆地面的检验方法包括哪些步骤？ | 10.5.2 有排水要求的水泥砂浆地面，坡向应正确，排水应通 畅；防水砂浆面层不应渗漏。 检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查 验收记录。 | [11 empty] | 14
请问如何检验面层与下一层是否结合牢固，无空鼓和裂纹？ | 10.5.3 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。当出现空鼓 时，空鼓面积不应大于400cm², 且每自然间或标准间不应多于 2处。 检验方法：用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验楼梯踏步的宽度和高度是否符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定？ | 10.5.6 楼梯踏步的宽度、高度应符合现行国家标准《建筑地面 工程施工质量验收规范》 GB 50209的规定。 检验方法：观察和钢直尺检查。 | [11 empty] | 1
新钢管的检查应符合哪些规定？ | 8.1.1 新钢管的检查应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证； 2 应有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属材料 室温拉伸试验方法》GB／T 228的有关规定，其质量应符合本规范第3.1.1条的规定； 3 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道； 4 钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合本规范表8.1.8的规定； 5 钢管应涂有防锈漆。 | [11 empty] | 20
如何检验面层表面的坡度是否符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209的规定？ | 10.5.4 面层表面的坡度应符合现行国家标准《建筑地面工程施 工质量验收规范》 GB 50209的规定。 检验方法：观察和采用泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 1
针对住宅室内装饰装修工程中涂料涂饰工程的质量验收，应该遵循哪些标准和规定？ | 11.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修工程中水性涂料涂饰和溶 剂型涂料涂饰等工程的质量验收。 | [11 empty] | 1
涂饰工程所用涂料的有害物质含量应符合哪两项国家标准？ | 11.1.3 涂饰工程所用涂料的有害物质含量应符合现行国家标准 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB18582 和《民 用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325的规定。 | [11 empty] | 3
请问涂饰工程的基层处理应符合哪个国家标准的相关规定？ | 11.1.2 涂饰工程的基层处理应符合现行国家标准《建筑装饰装 修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
什么是中埋式止水带及外贴式止水带的埋设位置要求？ | 5.1.7 中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应 牢靠。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于多少？每自然间或标准间不应多于多少处？ | 10.5.5 踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙 厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度 不应大于300mm, 且每自然间或标准间不应多于2处。 检验方法：用小锤轻击、钢直尺和观察检查。 | [11 empty] | 1
请问水性涂料涂饰工程一般项目质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 11.2.2 水性涂料涂饰工程一般项目质量和检验方法应符合现行 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 1
请问水性涂料涂饰工程主控项目质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 11.2.1 水性涂料涂饰工程主控项目质量和检验方法应符合现行 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关 规定。 | [11 empty] | 1
适用于室内装饰装修下列分项工程的质量验收的是本章的哪些内容？ | 12.1.1 本章适用于室内装饰装修下列分项工程的质量 验收： 1 储柜制作与安装工程； 2 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程； 3 门窗套制作与安装工程； 4 护栏和扶手制作与安装工程； 5 装饰线及花饰制作与安装工程； 6 可拆装式隔断制作与安装工程； 7 地暖分水器阀检修口、强弱电箱检修门的制作与安装 工程； 8 内遮阳安装工程； 9 阳台晾晒架安装工程。 | [11 empty] | 20
涂料涂饰工程主控项目质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 11.3.1 溶剂型涂料涂饰工程主控项目质量和检验方法应符合现 行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相 关规定。 | [11 empty] | 1
请问涂料涂饰工程一般项目的质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 11.3.2 溶剂型涂料涂饰工程一般项目质量和检验方法应符合现 行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相 关规定。 | [11 empty] | 5
细部工程所用的木制材料需要符合哪些设计要求和国家现行有关标准的规定？ | 12.1.2 细部工程所用的木制材料的树种、等级、规格、含水 率、防腐处理、燃烧性能、有害物质限量等应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 5
细部工程所采用的大理石、花岗石等天然石材应符合哪个行业标准中有关材料有害物质的限量规定？ | 12.1.3 细部工程所采用的大理石、花岗石等天然石材应符合现 行行业标准《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566 中有关材料有 害物质的限量规定。 | [11 empty] | 1
什么是检验储柜配件的方法？ | 12.2.4 储柜配件的品种、规格应符合设计要求，配件应齐全、 安装应牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是工厂化生产整体储柜的固定应用专用连接件连接的检验方法？ | 12.2.1 工厂化生产的整体储柜的固定应用专用连接件连接。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
储柜的柜门和抽屉应符合哪些开关和回位要求？ | 12.2.6 储柜的柜门和抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回 弹现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
储柜表面的要求包括哪些方面？ | 12.2.7 储柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉 帽、无锤印，且不应存在弯曲变形、裂缝及损坏现象；分格 线应均匀一致，线脚直顺；装饰线刻纹应清晰、直顺，棱线 凹凸层次分明，出墙尺寸应一致；柜门与边框缝隙应均匀 一致。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
在地下防水工程施工前应进行哪些准备工作？ | 3.0.4 地下防水工程施工前，应通过图纸会审，掌握结构主体 及细部构造的防水要求，施工单位应编制防水工程专项施工方 案，经监理单位或建设单位审查批准后执行。 | [11 empty] | 3
储柜安装预埋件或后置埋件的检验方法是什么？ | 12.2.3 储柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位 置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
什么单位必须进行防水材料的抽样检验，并出具产品性能检测报告？ | 3.0.6 防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验， 并出具产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
储柜内易形成结露的部位应采取何种措施进行防止？ | 12.2.5 储柜内易形成结露的部位应有防结露措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验板面拼缝的方法？ | 12.2.8 板面拼缝应严密，纹理通顺，表面平整。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行垂直施工缝浇筑混凝土前，应采取哪些准备措施？ | 5.1.6 垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂 刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并及时浇筑 混凝土。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 15
储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求，储柜柜体与顶棚、墙、地的固定方法应符合设计要求，储柜安装应牢固的检验方法是什么？ | 12.2.2 储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求；储柜柜 体与顶棚、墙、地的固定方法应符合设计要求，储柜安装应 牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在检验储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合是否严密、交接线是否顺直、清晰、美观的方法是什么？ | 12.2.9 储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应 顺直、清晰、美观。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
储柜安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 12.2.10 储柜安装的允许偏差和检验方法应符合表12.2.10的 规定。 表12.2.10 储柜安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是检验窗帘盒、窗台板和散热器罩的方法？ | 12.3.1 窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装 位置和固定方法应符合设计要求。安装应牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是双包夹板工艺制作的窗帘盒遮挡板外立面不得有明榫、露钉帽，底边应做封边处理的检验方法？ | 12.3.2 对于双包夹板工艺制作的窗帘盒，遮挡板外立面不得有 明榫、露钉帽，底边应做封边处理。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是卫生器具及配件在卫浴间设计中的要求？ | 14.1.2 卫浴间的卫生器具及配件的规格、型号、颜色等应符合 设计要求。 | [11 empty] | 1
防水材料的进场验收应符合哪些规定？ | 3.0.7 防水材料的进场验收应符合下列规定： 1 对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行 检查验收，并经监理单位或建设单位代表检查确认，形成相应验 收记录； 2 对材料的质量证明文件进行检查，并经监理单位或建设 单位代表检查确认，纳入工程技术档案； 3 材料进场后应按本规范附录 A 和附录B 的规定抽样检 验，检验应执行见证取样送检制度，并出具材料进场检验报告； 4 材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时，即 为合格；若有一项指标不符合标准规定，应在受检产品中重新取 样进行该项指标复验，复验结果符合标准规定，则判定该批材料 为合格。 | [11 empty] | 4
窗帘盒、窗台板和散热器罩的表面质量应具备哪些特征？ | 12.3.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、光滑、洁净、 色泽一致，不露钉帽，无锤印、弯曲变形、裂缝和损坏现象；装 饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
谁必须进行地下防水工程的施工？ | 3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍 进行施工，主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或 其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 | [11 empty] | 7
窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 12.3.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法 应符合表12.3.4的规定。 表12.3.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问门窗套的检验方法包括哪些步骤？ | 12.4.1 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求。安装 应牢固。 检验方法：观察、尺量，检查产品合格证书、检测报告。 | [11 empty] | 1
请问门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准？ | 12.4.2 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 2
请问如何检验木扶手与弯头的接头是否牢固？ | 12.5.3 木扶手与弯头的接头应紧密牢固。 检验方法：观察、尺量和检查合格证书。 | [11 empty] | 1
根据文档提供的信息，请问地下工程所使用的防水材料需要符合哪些标准和设计要求？ | 3.0.5 地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符 合现行国家或行业产品标准和设计要求。 | [11 empty] | 1
护栏和扶手的检验方法是什么？ | 12.5.1 护栏和扶手的材质、规格、造型、尺寸及安装位置应符 合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
什么是检验金属护栏和扶手焊缝质量的方法？ | 12.5.9 金属护栏、扶手的焊缝应饱满、光滑，无结疤、焊瘤和 毛刺。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验不锈钢护栏立杆与扶手接口的质量？ | 12.5.8 不锈钢护栏立杆与扶手接口应吻合，表面应光洁，割角 接缝应严密，外形应美观；扶手转角应圆顺、光滑、不变形。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
根据《住宅设计规范》GB 50096的规定，护栏的高度、栏杆间距和安装位置应符合哪些设计要求？ | 12.5.2 护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求和现行 国家标准《住宅设计规范》 GB 50096的规定，安装应牢固。 检验方法：观察、尺量和检查合格证书。 | [11 empty] | 1
请问在装饰线、花饰制作与安装过程中，应符合设计要求的材质、品种、规格、颜色，检验方法是什么？ | 12.6.1 装饰线、花饰制作与安装所用材料的材质、品种、规 格、颜色应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
玻璃栏板的检验方法包括哪些步骤？ | 12.5.10 玻璃栏板应与边框吻合、平行；接缝应严密，表面应 平顺、洁净、美观。玻璃边缘应磨边、倒棱、倒角，不得有锋利 边角。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 20
什么是装饰线安装的基层应该具备的条件？ | 12.6.2 装饰线安装的基层应平整、坚实，并应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验石膏装饰线和花饰安装是否牢固的方法？ | 12.6.3 石膏装饰线、花饰安装应牢固，不应有缝隙，螺钉不应 外露。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验扶手与垂直杆件连接是否牢固的方法？ | 12.5.5 扶手与垂直杆件连接应牢固，紧固件不得外露。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验花饰线条的安装质量？ | 12.6.4 花饰线条安装应流畅，图案应清晰，安装应端正，不应 有歪斜、错位、翘曲和缺损现象。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 3
地下工程使用的防水材料及其配套材料应符合哪个行业标准的规定？ | 3.0.8 地下工程使用的防水材料及其配套材料，应符合现行行 业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》 JC1066 的规定，不得 对周围环境造成污染。 | [11 empty] | 10
在进行护栏安装的检验时，应该注意哪些方面？ | 12.5.7 护栏安装应牢固、垂直，排列应均匀、整齐，纹饰线条 应清晰美观；楼梯护栏应与楼梯坡度一致。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 11
请问在安装金属类装饰线和花饰时，应该做哪些防腐处理？ | 12.6.6 金属类装饰线、花饰安装前应做防腐处理。紧固件位置 应整齐，焊接点应在隐蔽处，焊接表面应无毛刺。 检验方法：查阅文件、观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表3.0.1，地下工程的防水等级标准应符合哪些规定？ | 3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1 地下工程防水等级标准 | [11 empty] | 1
装饰线、花饰安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 12.6.8 装饰线、花饰安装的允许偏差和检验方法应符合 表12.6.8的规定。 表12.6.8 装饰线、花饰安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问应按照什么表来选用明挖法和暗挖法地下工程的防水设防？ | 3.0.2 明挖法和暗挖法地下工程的防水设防应按表3.0.2- 1和 表3.0.2-2选用。 表3.0.2-1 明挖法地下工程防水设防 O . 表3.0.2-2暗挖法地下工程防水设防 | [11 empty] | 1
在建筑装饰装修工程中，护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 12.5.11 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合现行国 家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 2
什么是安装石膏装饰线或件时需要注意的基本要求？ | 12.6.7 石膏装饰线、件安装的基层应干燥；石膏线与基层连接 的水平线和定位线的位置、距离应一致，转角接缝应割角处理。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
如何检验护栏玻璃的安装是否符合要求？ | 12.5.4 护栏玻璃安装不应松动；玻璃厚度、安装位置、安装方 法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113的规定。 检验方法：观察、尺量和检查合格证书。 | [11 empty] | 20
在地下防水工程施工期间，为保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm以下，必要时应采取哪些措施？ | 3.0.10 地下防水工程施工期间，必须保持地下水位稳定在工程 底部最低高程500mm 以下，必要时应采取降水措施。对采用明 沟排水的基坑，应保持基坑干燥。 | [11 empty] | 7
木质扶手应满足哪些表面要求和弯曲要求？ | 12.5.6 木质扶手表面应光滑平直、色泽一致，无刨痕、锤印、 裂缝和损坏现象。木扶手弯头弯曲应自然，表面应光滑。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
隔断安装埋件的检验方法是什么？ | 12.7.2 隔断安装埋件的品种、数量、规格、位置和埋设方式应 符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
隔断的造型、构造、尺寸、安装位置、固定方法应符合哪些要求？ | 12.7.3 隔断的造型、构造、尺寸、安装位置、固定方法应符合 设计要求。隔断安装应牢固。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 2
什么是检验隔断的五金配件安装是否符合要求的方法？ | 12.7.6 隔断的五金配件安装应位置正确、牢固、端正、尺寸一 致；表面应洁净美观，无划痕、污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
隔断表面应具备哪些特征？ | 12.7.4 隔断表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、 无锤印，不应有弯曲、变形、裂缝和损坏现象；分格线应均匀一 致、线角应直顺、方正；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层 次分明；接缝应严密、无污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
内遮阳及其配件的材质、规格和遮阳性能应符合哪些方面的要求？ | 12.8.1 内遮阳及其配件的材质、规格和遮阳性能应符合设计要 求和国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
如何检验隔断与顶棚、墙体等处的交接、嵌合是否符合要求？ | 12.7.5 隔断与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应 顺直、清晰、美观。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问临时建筑设计的使用年限应为多久？ | 3.0.5 临时建筑设计使用年限应为5年。 | [11 empty] | 1
内遮阳及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，检验方法包括哪些步骤？ | 12.8.2 内遮阳及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应 符合设计要求，安装应牢固。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在地下防水工程施工中，应该建立哪些制度和记录，以及在什么时候进行验收和记录？ | 3.0.9 地下防水工程的施工，应建立各道工序的自检、交接检 和专职人员检查的制度，并有完整的检查记录；工程隐蔽前，应 由施工单位通知有关单位进行验收，并形成隐蔽工程验收记录； 未经监理单位或建设单位代表对上道工序的检查确认，不得进行 下道工序的施工。 | [11 empty] | 20
隔断制作与安装所用材料的材质、品种、等级，各种辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色应符合什么要求和标准？ | 12.7.1 隔断制作与安装所用材料的材质、品种、等级，各种辅 料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均应符合设计 要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
请问混凝土基层的强度等级不应低于多少？ | 4.3.1 混凝土、水泥砂浆基层的强度等级应符合设计要求，且 混凝土的强度等级不应低于C20。 检验方法：回弹法检测或检查配合比通知单及检测报告。 | [11 empty] | 20
内遮阳软卷帘布的检验方法包括哪些步骤？ | 12.8.4 内遮阳软卷帘布表面应无破损、皱折、污垢、毛边和明 显色差等缺陷；帘布接缝应连续，无脱线。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 7
隔断制作与安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 12.7.7 隔断制作与安装的允许偏差和检验方法应符合 表12.7.7的规定。 表12.7.7 隔断制作与安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问内遮阳百叶帘的检验方法是什么？ | 12.8.3 内遮阳百叶帘应外观整洁、平整、色泽基本一致，无明 显擦伤、划痕、毛刺和叶片变形。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验遮阳帘的方法？ | 12.8.5 遮阳帘伸展、收回应灵活连续，无停顿、滞阻、松动 帘布边缘应整齐。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 6
对于晾晒架及其配件的材质和规格，应符合哪些要求和标准？ | 12.9.1 晾晒架及其配件的材质和规格应符合设计要求和国家现 行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
请问，您认为可以提出什么样的问题呢？ | 12.9.4 晾晒架伸展、收回应灵活连续，无停顿、滞阻检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验晾晒架及其配件的方法？ | 12.9.2 晾晒架及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固。检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验晾晒架的机械传动机构操作是否正常的方法？ | 12.9.5 晾晒架的机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位 应正确。检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是本章的适用范围？ | 13.1.1 本章适用于厨房工程中橱柜、厨房设备及配件安装工程 的质量验收。 | [11 empty] | 15
什么是检验遮阳机械传动机构操作是否正常的方法？ | 12.8.6 遮阳机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位应 正确。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是家用电器强制性产品认证标识的要求？ | 13.1.5 家用电器应有强制性产品认证标识，出厂随机资料应 齐全。 | [11 empty] | 2
什么要求应该满足厨房配件的规格？ | 13.1.3 厨房配件规格应满足使用功能的要求。 | [11 empty] | 1
什么文件或证书应该符合厨房工程使用的材料、设备及配件的国家现行标准要求？ | 13.1.2 厨房工程使用的材料、设备及配件，应符合设计要求， 且应具有符合国家现行标准要求的质量鉴定文件或产品合格证。 | [11 empty] | 1
什么是厨房给水排水设备安装的要求？ | 13.1.4 厨房的给水排水设备安装应平整牢固，无堵塞现象。 | [11 empty] | 1
什么文件除了出厂检验合格证书之外，还应该附带在整体橱柜中？ | 13.1.6 整体橱柜除应有出厂检验合格证书外，还应有使用说明 书及安装说明书。 | [11 empty] | 1
什么是室内燃气管道应明敷的要求？ | 13.1.7 室内燃气管道应明敷；燃气表位置应便于抄表、开关和 检修。 | [11 empty] | 1
橱柜的材料、加工制作、使用功能应符合哪些设计要求和国家现行有关标准的规定？ | 13.2.1 橱柜的材料、加工制作、使用功能应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是橱柜安装的三种检验方法？ | 13.2.2 橱柜应安装牢固。检验方法：观察、手试和查阅相关资料。 | [11 empty] | 4
表3.0.12规定了地下防水工程的分项工程有哪些？ | 3.0.12 地下防水工程是一个子分部工程，其分项工程的划分应 符合表3.0.12的规定。 表3.0.12 地下防水工程的分项工程 | [11 empty] | 1
柜体贴面的检验方法包括哪些步骤？ | 13.2.4 柜体贴面应严密、平整，无脱胶、胶迹和鼓泡等现象， 裁割部位应进行封边处理。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验晾晒架外观质量的方法？ | 12.9.3 晾晒架应外观整洁、色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺。检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 2
什么样的地下混凝土结构适合使用防水混凝土？ | 4.1.1 防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6 的地下混凝土结 构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。处于侵蚀性介质 中，防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑 防腐蚀设计规范》 GB 50046 和《混凝土结构耐久性设计规范》 GB 50476 的有关规定。 | [11 empty] | 1
柜体外形尺寸的允许偏差不应大于多少毫米？ | 13.2.7 柜体外形尺寸的允许偏差不应大于1mm, 对角线长度 之 差 不 应 大 于 3mm。 门 与 柜 体 缝 隙 应 均 匀 ， 宽 度 不 应 大 于 2mm。检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 3
请问如何检验门与柜体安装连接的牢固性和灵活性？ | 13.2.6 门与柜体安装连接应牢固，不应松动，开关应灵活，且 不应有阻滞现象。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 4
柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应具备哪些特点？检验方法是什么？ | 13.2.3 柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应紧密、平整，结合处应牢固，不松动。检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面应该具备哪些特征，以符合检验标准？ | 13.2.5 柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面应光洁平整，颜 色均匀，无裂纹、毛刺、划痕和碰伤等缺陷。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是对厨房设备出厂随机资料的检验方法？ | 13.3.2 厨房设备出厂随机资料应齐全，使用操作应正常。 检验方法：逐项检查，模拟操作。 | [11 empty] | 1
如何检验厨房设备的功能、配置和设置位置是否符合设计要求？ | 13.3.1 厨房设备的功能、配置和设置位置应符合设计要求。 检验方法：检查设计文件。 | [11 empty] | 1
请问厨房设置的竖井排烟道及止回阀应符合什么要求？ | 13.3.5 厨房设置的竖井排烟道及止回阀应符合防火要求，且应 有防止烟气回流、窜烟的措施。检验方法：观察，模拟操作检查。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为一个针对这段内容的具体问题是什么？ | 13.3.7 灶具的离墙间距不应小于200mm。 检验方法：目测、尺量检查。 | [11 empty] | 20
地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合哪些规定？ | 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合 下列规定： 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变 形缝或后浇带等施工段划分检验批； 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工 段划分检验批； 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批； 4 各检验批的抽样检验数量：细部构造应为全数检查，其 他均应符合本规范的规定。 | [11 empty] | 20
电源插座规格应满足设备最大用电功率要求，插座安装位置应和厨房设备设计位置一致时，应该采取哪些检验方法来确保符合要求？ | 13.3.3 电源插座规格应满足设备最大用电功率要求，插座安装 位置应和厨房设备设计位置一致。检验方法：查阅便用说明书，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验厨房设备外观的方法？ | 13.3.9 厨房设备的外观应清洁、无污损。 检验方法：目测检查。 | [11 empty] | 1
抽屉和拉篮是否需要具备哪种设施来防止它们意外拉出？ | 13.3.8 抽屉和拉篮应有防拉出的设施。 检验方法：目测检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验厨房设置的共用排烟道是否与相应的抽油烟机相关接口及功能匹配？ | 13.3.6 厨房设置的共用排烟道应与相应的抽油烟机相关接口及 功能匹配。检验方法：目测检查。 | [11 empty] | 1
管线与厨房设备接口应满足哪些要求？ | 13.4.2 管线与厨房设备接口应匹配，并应满足厨房使用功能的 要求。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验配件安装是否正确和功能是否正常的方法？ | 13.4.1 配件应安装正确，功能正常，完好无损。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么样的地面特性适合卫浴间使用？ | 14.1.4 卫浴间地面应防滑和便于清洗，且地面不应积水。 | [11 empty] | 1
在住宅室内装饰装修工程中，哪些设施、设备和五金配件需要在安装后进行质量验收？ | 14.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修工程中卫生洁具、淋浴 间、整体卫生间等设施、设备及五金配件的安装质量验收。 | [11 empty] | 1
燃气管道与燃具连接的长度不应大于多少？ | 13.3.4 户内燃气管道与燃具应采用软管连接，长度不应大于 2m, 中间不得有接口，不得有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象。 燃具的连接应严密，安装应牢固，不渗漏。燃气热水器排气管应 直接通至户外。检验方法：观察、手试、肥皂水试验。 | [11 empty] | 1
淋浴间和整体卫生间的性能指标应符合哪些标准？ | 14.1.5 淋浴间、整体卫生间的性能指标应符合设计要求和国家 现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
卫浴设备的阀门安装、固定位置应具备哪些要求？ | 14.1.3 卫浴设备的阀门安装、固定位置应正确平整，管道连接 件应易于拆卸、维修。 | [11 empty] | 1
什么是检验卫生洁具及配件是否符合设计要求的方法？ | 14.2.1 卫生洁具及配件的材质、规格、尺寸、固定方法、安装 位置应符合设计要求。 检验方法：查阅设计文件、观察检查。 | [11 empty] | 2
请问卫生洁具安装的检验方法有哪些？ | 14.2.7 卫生洁具的安装应牢固，不松动。支、托架应防腐良 好，安装应平整、牢固，并应与器具接触紧密、平稳。 检验方法：观察；手试检查。 | [11 empty] | 4
什么材料应该用来固定坐便器和净身盆？ | 14.2.4 坐便器、净身盆应固定安装，并应采用非干硬性材料密 封，不得用水泥砂浆固定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问卫生洁具的排水管应该如何安装，以确保密封严实？ | 14.2.3 卫生洁具的排水管应嵌入排水支管管口内，并应与排水 支管管口吻合，密封严实。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
什么文件应该随整体卫生间一起提供？ | 14.1.6 整体卫生间应有出厂检验合格证书，并应具有使用说明 书和安装说明书。 | [11 empty] | 1
什么是卫生洁具的满水或灌水试验？ | 14.2.2 卫生洁具应做满水或灌水(蓄水)试验，且应严密，畅 通，无渗漏。 检验方法：蓄水、排水观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是卫生洁具表面的检验方法？ | 14.2.6 卫生洁具表面应光洁、颜色均匀、无污损。 检验方法：观察；手试检查。 | [11 empty] | 1
卫生洁具安装的允许偏差应符合哪个国家标准的规定？ | 14.2.9 卫生洁具安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242的规定。 | [11 empty] | 2
卫生洁具的给水排水配件应如何安装，以及如何进行检验？ | 14.2.8 卫生洁具给水排水配件应安装牢固，无损伤、渗水；给 水连接管不得有凹凸弯扁等缺陷。卫生洁具与墙体、台面结合部 应进行防水密封处理。 检验方法：观察；手试检查。 | [11 empty] | 4
什么是检验淋浴间门安装是否符合要求的方法？ | 14.3.3 淋浴间门应安装牢固，开关灵活。玻璃应为安全玻璃。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
如何检验淋浴间所用的各种材料、规格、型号是否符合设计要求？ | 14.3.1 淋浴间所用的各种材料、规格、型号应符合设计要求。 检验方法：查阅质量保证资料。 | [11 empty] | 1
请问淋浴间低于相连室内地面不宜小于多少？ | 14.3.4 淋浴间低于相连室内地面不宜小于20mm 或 设 置 挡 条，且挡水条应安装牢固、密实。 检验方法：观察、尺量、通水观察检查。 | [11 empty] | 1
在检验淋浴间内给水、排水系统时，应采取哪些具体的检验方法？ | 14.3.5 淋浴间内给水、排水系统应进水顺畅、排水通畅、不 请塞。 检验方法：观察、尺量、通水观察检查。 | [11 empty] | 1
浴缸排水部位应具备哪种特定的设计要求？ | 14.2.5 除浴缸的原配管外，浴缸排水应采用硬管连接。有饰面 的浴缸，浴缸排水部位应有检修口。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
淋浴间表面应该具备哪些特征？ | 14.3.6 淋浴间表面应洁净、无污损，不得有翘曲、裂缝及 缺损。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
淋浴间打胶部位应满足哪些要求？ | 14.3.7 淋浴间打胶部位应打胶完整、胶面光滑、均匀，无 污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验卫浴配件与装饰完成面连接是否牢固的方法？ | 14.5.1 卫浴配件与装饰完成面应连接牢固，不松动。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验整体安装稳固性的方法？ | 14.4.2 整体安装应垂直稳固，各部件安装应牢固，不应有松 动、倾斜现象。 检验方法：观察、手试、通水观察检查。 | [11 empty] | 20
对于整体卫生间内给水排水系统的检验方法有哪些？ | 14.4.3 整体卫生间内给水排水系统应进水顺畅、排水通畅、不 堵塞。 检验方法：观察、手试、通水观察检查。 | [11 empty] | 1
止水胶应该如何挤出以确保质量？ | 5.1.9 遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表 面，并做到连续、均匀、饱满，无气泡和孔洞，挤出宽度及厚度 应符合设计要求；止水胶挤出成形后，固化期内应采取临时保护 措施；止水胶固化前不得浇筑混凝土。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
整体卫生间的材质、规格、型号和安装位置需要符合哪些设计要求？ | 14.4.1 整体卫生间的材质、规格、型号及安装位置应符合设计 要求。 | [11 empty] | 1
卫浴配件安装应该符合哪些标准？ | 14.5.3 卫浴配件安装应位置正确，使用方便，无损伤，装饰护 盖遮盖严密，与墙面靠实无缝隙，外露螺丝平整。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 7
什么是导线截面应该符合的设计要求？ | 15.1.3 导线截面应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是对家居配电箱进行检验的两种方法？ | 15.2.1 家居配电箱规格型号应符合设计要求，位置应正确，部 件应齐全，总开关及各分回路开关规格应满足符合设计要求。 检验方法：查验设计文件、观察检查。 | [11 empty] | 15
什么是动力及照明系统的剩余电流动作保护器应进行的模拟动作试验？照明宜作多久的全负荷试验？ | 15.1.2 动力及照明系统的剩余电流动作保护器应进行模拟动作 试验；照明宜作8h 全负荷试验。 | [11 empty] | 1
教育者提问防水水泥砂浆中掺入的外加剂应符合什么规定？ | 10.5.1 防水水泥砂浆中掺入的外加剂应符合国家现行有关标准 的规定，外加剂的品种和掺量应经试验确定。 检验方法：观察检查和检查质量合格证明文件、配合比试验 报告。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为应该提出什么样的问题？ | 15.2.3 家居配电箱应配线整齐，导线色标应正确、 一致，导线 应连接紧密，不伤内芯，不断股。 检验方法：查验设计文件、观察检查。 | [11 empty] | 20
卫浴配件应采用什么样的材料？ | 14.5.2 毛巾架、手纸盒、肥皂盒、镜子及门锁等卫浴配件应采 用防水、不易生锈的材料，并应符合国家现行有关标准的规定。 检验方法：检查产品质量保证文件及相关技术文件。 | [11 empty] | 4
家居配电箱回路中带有剩余电流动作保护器的回路，剩余电流动作保护器动作电流和动作时间应分别满足什么条件？ | 15.2.2 家居配电箱回路编号应齐全，标识应正确，箱内开关动 作应灵活可靠，带有剩余电流动作保护器的回路，剩余电流动作 保护器动作电流不应大于30mA, 动作时间不应大于0.1s。 检验方法：观察、模拟动作、仪器检查。 | [11 empty] | 1
家居配电箱底边距地安装高度应符合什么要求？ | 15.2.4 家居配电箱底边距地安装高度应符合设计要求，安装牢 固，箱盖应紧贴墙面、开启灵活，箱体涂层应完整，无污损。 检验方法：查验设计文件、尺量、观察检查。 | [11 empty] | 1
在室内布线中，为什么不允许直接在住宅顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及饰面板内直接敷设布线？ | 15.3.1 室内布线应穿管敷设，不得在住宅顶棚内、墙体及顶棚 的抹灰层、保温层及饰面板内直敷布线。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是电线、电缆绝缘应检验的最小要求？ | 15.3.3 电线、电缆绝缘应良好，导线间和导线对地间绝缘电阻 应大于0.5MΩ。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
请问在进行电气安装时，为什么不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一个管内？ | 15.3.4 除同类照明外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿 入同一个管内。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
什么样的机构应该进行室内环境质量检测？ | 19.1.4 室内环境质量检测应委托相应资质的检测机构进行。 | [11 empty] | 1
请问在单相供电时，保护线的颜色是什么？ | 15.3.5 导线色标应正确，并应符合下列规定： 1 单相供电时，保护线应为黄绿双色线，中性线为淡蓝色 或蓝色，相线颜色根据相位确定； 2 三相供电时，保护线应为黄绿双色线，中性线可选用淡 蓝色或蓝色，相线为L₁ 一黄色、 L2— 绿色， L3— 红色。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
吊顶内电线导管固定时应遵循哪些原则？ | 15.3.2 吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上；柔性导管 与刚性导管、电器设备、器具连接时，柔性导管两端应使用专用 接头，固定应牢固。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验开关通断可靠性的方法？ | 15.4.1 开关通断应在相线上，并应接触可靠。 检验方法：电笔测试检查。 | [11 empty] | 1
教育者提问在安装三相四孔插座时，保护线应该连接在哪个孔？ | 15.4.3 三相四孔插座的保护线应接在上孔，同一户室内三相插 座的接线相序应一致。 检验方法：观察、相位检测器检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验保护接地线在插座间不得串联连接？ | 15.4.4 保护接地线在插座间不得串联连接。 检验方法：观察、电笔测试检查。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，单相两孔插座的右孔或上孔应连接相线，左孔或下孔应连接中性线。请问，单相三孔插座的右孔应连接哪条线？ | 15.4.2 单相电源插座接线应符合下列规定： 1 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接， 左孔或下孔应与中性线连接； 2 单相三孔插座，面对插座右孔应与相线连接，左孔应与 中性线连接，上孔应与保护线连接； 3 连接线连接应紧密、牢固，不松动。 检验方法：电笔或验电灯、相位检测器检查。 | [11 empty] | 1
在安装高度在1.8米及以下的地方应安装什么类型的电源插座？ | 15.4.6 安装高度在1.8m 及以下电源插座均应为安全型插座。 检验方法：观察、电笔测试检查。 | [11 empty] | 1
请问在卫生间和非封闭阳台中，应采用哪种防护等级的电源插座？ | 15.4.5 卫生间、非封闭阳台应采用防护等级为 IP54 电源插座； 分体空调、洗衣机、电热水器采用的插座应带开关。 检验方法：观察、电笔测试检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验暗装的开关插座面板的安装质量？ | 15.4.7 暗装的开关插座面板安装应紧贴墙面，四周无缝隙，安 装应牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划伤、污损；相邻的开关布 置应匀称，开关控制有序。 检验方法：观察、开灯检查。 | [11 empty] | 2
导线连接应在箱(盒)内进行，导管内是否可以有接头？ | 15.3.6 导线连接应符合下列规定： 1 导线应在箱(盒)内连接，导管内不得有接头； 2 截面积2.5mm² 及以下多股导线连接应拧紧搪锡或采用 压接帽连接，导线与设备、器具的端子连接应牢固紧密、不 松动。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验灯具规格型号是否符合设计要求的方法？ | 15.5.1 灯具的规格型号应符合设计要求，并应具有合格证及强 制性产品认证标志。 检验方法：检查产品合格证书和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得小于多少？ | 5.1.8 遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能；止水条与施工缝基 面应密贴，中间不得有空鼓、脱离等现象；止水条应牢固地安装 在缝表面或预留凹槽内；止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得 小于30mm。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
灯具安装的固定螺钉数量应该不少于多少个？ | 15.5.2 灯具安装应牢固可靠，每个灯具固定螺钉不应少于2 个；重量大于3kg 的灯具应采用螺栓固定或采用吊挂固定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问开关插座安装高度允许的偏差应符合哪个表格的规定？ | 15.4.8 同一高度的开关插座安装高度允许偏差应符合表15.4.8 的规定。 检验方法：观察检查。 表15.4.8 开关插座安装高度允许偏差 | [11 empty] | 1
什么是检验灯具配件齐全和光源完好的方法？ | 15.5.4 灯具应配件齐全，光源完好，无机械变形、涂层脱落、 灯罩破裂。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
有洗浴设备的卫生间应设有什么设备？ | 15.6.1 有洗浴设备的卫生间应设有局部等电位箱(盒),卫生 间内安装的金属管道、浴缸、淋浴器、暖气片等外露的可接近导 体应与等电位盒内端子板连接。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是花灯吊钩的直径不应小于灯具挂销的直径的检验方法？ | 15.5.3 花灯吊钩的直径不应小于灯具挂销的直径；大型花灯固 定及悬吊装置，应符合设计要求。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
在检验灯具表面及附件等高温部位的隔热、散热措施时，应采取什么样的检验方法？ | 15.5.5 灯具表面及附件等高温部位，应有隔热、散热等措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么项目应包括在住宅室内智能化工程的验收项目中？ | 16.1.2 住宅室内智能化工程验收项目应包括有线电视、电话、 信息网络、智能家居、访客对讲、紧急求助、入侵报警。 | [11 empty] | 3
请问在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于多少MPa？ | 5.1.4 在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强 度不应小于1.2MPa。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
连接线应该采用什么样的连接方式，以确保连接牢固并防止松动？ | 15.6.3 联结线连接应采用专用接线端子或包箍连接；连接应紧 密牢固，防松零件应齐全，包箍宜与接点材质相同。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 15
什么类型的工程适用于本章的质量验收？ | 16.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修工程中智能化工程的质量 验收。 | [11 empty] | 20
什么是住宅室内装饰装修工程中智能化工程质量验收的一项重要内容？ | 16.1.3 住宅室内装饰装修工程中智能化工程质量验收时，应检 查系统试运行记录。 | [11 empty] | 2
住宅室内智能化工程的质量和检验方法需要符合哪个国家标准的相关规定？ | 16.1.4 住宅室内智能化工程的质量和检验方法除符合本规范 外，尚应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339的相关规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的导线应该用于连接局部等电位联结排与各连接点？ | 15.6.2 局部等电位联结排与各连接点间应采用多股铜芯有黄绿 色标的导线连接，不得进行串联，导线截面积不应小于4mm²。 检验方法：观察检查、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检查电话和信息网络传输导线信号的畅通和接线是否正确？ | 16.3.2 电话、信息网络传输导线信号应畅通，接线应正确。 检验方法：网线测试仪检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验有线电视的信号插座面板是否符合设计要求？ | 16.2.1 有线电视的信号插座面板规格、型号、安装位置应符合 设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验电视插座与电源插座距离是否满足设计要求的方法？ | 16.2.3 电视插座与电源插座距离应满足设计要求。 检验方法：查阅设计文件，尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是安装电话、信息网络终端插座面板的要求？ | 16.3.3 电话、信息网络的终端插座面板安装应平整牢固、紧贴 墙面，表面应无碎裂、划伤、污损。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
什么是测试语音对话或可视对讲系统清晰度的方法？ | 16.4.2 语音对话或可视对讲系统应语音、图像清晰。 检验方法：查阅设计文件，测试检查。 | [11 empty] | 1
有线电视信号插座面板安装的要求是什么？ | 16.2.2 有线电视信号插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面，表 面应无碎裂、污损。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 2
如何确认电话、信息网络的终端插座面板规格型号和安装位置是否符合设计要求？ | 16.3.1 电话、信息网络的终端插座面板规格型号、安装位置符 合设计要求。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验室内外对讲机安装是否牢固的方法？ | 16.4.1 室内外对讲机安装应牢固、不松动，位置应符合设计和 使用的要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验电话、信息网络终端插座面板与电源插座的距离是否满足设计要求的方法？ | 16.3.4 电话、信息网络终端插座面板与电源插座的距离应满足 设计要求。 检验方法：查阅设计文件，尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问安装访客对讲室内话机时需要满足哪些条件？ | 16.4.4 访客对讲户内话机安装应平正、牢固，外观应清洁、无 污损。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
访客对讲室内机的各功能键应该如何操作才能实现电控开锁？ | 16.4.3 访客对讲室内机各功能键应操作正常，并应实现电控 开锁。 检验方法：查阅设计文件，测试检查。 | [11 empty] | 1
什么是防盗报警控制器应该具备的功能？ | 16.5.2 防盗报警控制器应能显示报警时间和报警部位。 检验方法：测试检查。 | [11 empty] | 1
安装位置应符合设计要求的紧急求助、入侵报警系统终端的检验方法是什么？ | 16.5.1 紧急求助、入侵报警系统终端的安装位置应符合设计 要求。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是家居控制器安装的检验方法？ | 16.6.3 家居控制器安装应牢固，表面应清洁、无污损。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验家居控制器布线和安装位置的方法？ | 16.6.1 家居控制器的布线、安装位置应符合设计及产品说明书要求。检验方法：查阅设计文件、产品说明书。 | [11 empty] | 1
在选择砂、石时，应符合哪些规定？ | 4.1.3 砂、石的选择应符合下列规定： 1 砂宜选用中粗砂，含泥量不应大于3.0%,泥块含量不 宜大于1.0%; 2 不宜使用海砂；在没有使用河砂的条件时，应对海砂进 行处理后才能使用，且控制氯离子含量不得大于0.06%; 3 碎石或卵石的粒径宜为5mm～40mm, 含泥量不应大于 1.0%,泥块含量不应大于0.5%; 4 对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石，应进 行碱活性检验。 | [11 empty] | 1
入侵探测器和可燃气体泄露报警探测器的安装位置和功能应符合哪些要求？ | 16.5.3 入侵探测器、可燃气体泄露报警探测器的安装位置和功 能应符合设计文件要求，安装应牢固，表面应清洁，无污损。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是家居控制器的正常控制动作的检验方法？ | 16.6.2 家居控制器对户内照明、家电等控制动作应正常。 检验方法：测试检查。 | [11 empty] | 2
什么标识应该用于户内不同用途给水管道的外露接口？ | 17.1.1 户内不同用途给水管道的外露接口应有明确标识。 | [11 empty] | 1
什么是室内给水管道的水压测试应符合的设计要求？ | 17.2.1 室内给水管道的水压测试应符合设计要求。用水器具安 装前，各用水点应进行通水试验。 检验方法：核查测试记录，观察和放水检查。 | [11 empty] | 1
什么是暗敷排水立管检查口应设置的检修门？ | 17.2.2 暗敷排水立管的检查口应设置检修门。 检验方法：核对设计文件设置位置，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验给水排水配件的方法？ | 17.2.6 给水排水配件应完好无损伤，接口应严密，角阀、龙头 应启闭灵活，无渗漏，且应便于检修。 检验方法：观察；手扳检查，通水检查。 | [11 empty] | 20
地下工程的验收应该按照什么标准进行？ | 3.0.14 地下工程应按设计的防水等级标准进行验收。地下工程 渗漏水调查与检测应按本规范附录C 执行。 | [11 empty] | 20
同层排水系统中，应该使用什么样的管材？ | 17.1.2 同层排水所使用的管材、坡度、检修口的设置等应符合 设计要求。 | [11 empty] | 3
地漏安装的检验方法是什么？ | 17.2.5 地漏的安装应平正、牢固，并应低于排水表面，无 渗漏。 检验方法：试水、观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装高层明敷排水塑料管时，应该采取哪些措施来确保防火安全？ | 17.2.3 高层明敷排水塑料管应按设计要求设置阻火圈或防火套 管，排水洞口封堵应使用耐火材料。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问操作人员在穿戴方面需要符合哪些要求？ | 8.7.2 操作人员穿戴应符合本规程第8.6.2条的要求。 | [11 empty] | 1
明敷室内塑料给水排水立管距离灶台边缘应有什么样的隔热间距或保护措施，以防止管道受热软化？ | 17.2.4 明敷室内塑料给水排水立管距离灶台边缘应有可靠的隔 热间距或保护措施，防止管道受热软化。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来保护户内明露热水管？ | 17.2.8 户内明露热水管应采取保温措施。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
卫浴设备的冷、热水管安装应该遵循哪种布置方式？ | 17.2.7 卫浴设备的冷、热水管安装应左热右冷，平行间距应与 设备接口相匹配，连接方式应安全可靠，无渗漏。 检验方法：目测、观察检查。 | [11 empty] | 2
在室内供暖系统安装中，如何检验连接是否紧密且无渗漏？ | 17.3.3 室内供暖管、控制阀门、散热器片安装位置应符合设计 要求；连接应紧密、无渗漏。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验发热电缆的接地线是否与电源的接地线连接？ | 17.3.1 发热电缆的接地线应与电源的接地线连接。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问卫生器具排水配件的检验方法是什么？ | 17.2.9 卫生器具排水配件应设存水弯，不得重叠存水。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
散热器的检验方法包括哪些步骤？ | 17.3.2 散热器应位置准确、固定牢固、配件齐全，无渗漏，表 面应色泽均匀，无脱落、损伤等外观缺陷。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 6
什么方法可以用来检验淋浴间与墙体结合部位是否存在渗漏？ | 14.3.2 淋浴间与相应墙体结合部位应无渗漏。 检验方法：试水观察、手摸检查。 | [11 empty] | 1
什么是随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象？ | 4.9.4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 | [11 empty] | 1
根据17.3.4的规定，地面的固定设备和卫生设备下面不应该布置什么？ | 17.3.4 地面的固定设备和卫生设备下面，不应布置发热电缆、 低温加热水管。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是低温热水采暖系统分水器、集水器分支环路应符合设计的要求的检验方法？ | 17.3.6 低温热水采暖系统分水器、集水器分支环路应符合设计 的要求；分支环路供回水管上应设置阀门。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
如何检验温控器设置附近是否有散热体、遮挡物，以及安装是否平整且无损伤？ | 17.3.7 温控器设置附近应无散热体、遮挡物。安装应平整，无 损伤，液晶面板应无损坏。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
散热器安装的检验方法是什么？ | 17.3.5 散热器支架、托架应安装牢固，背面与装饰后墙表面垂 直距离应符合设计要求。暗敷散热器管路的阀门部位应留设检 修孔。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 13
太阳能热水系统的安装应符合哪个国家标准？ | 17.4.2 太阳能热水系统的安装应符合现行国家标准《民用建筑 太阳能热水系统应用技术规范》 GB 50364 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是太阳能热水系统的检验方法？ | 17.4.1 太阳能热水系统的部件应安装到位、无缺陷；系统的控 制器和控制传感器应正常、可靠；系统应具有过热保护装置和防 冻保护措施。 检验方法：核查设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 9
什么是采暖分户热计量系统入户装置的安装要求？ | 17.3.9 采暖分户热计量系统入户装置应符合设计要求。安装位 置应便于检修、维护和观察。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何确保太阳能集热器支架与阳台栏板预埋件牢固连接？ | 17.4.4 设置在阳台板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板预埋 件牢固连接。由太阳能集热器构成的阳台栏板，应满足其刚度、 强度及防护功能要求。 检验方法：观察、手扳检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的工程安装质量需要在本章进行验收？ | 18.1.1 本章适用住宅家用空调系统、新风(换气)系统工程安 装质量的验收。 | [11 empty] | 20
在辐射采暖系统中，应当在分水器和集水器上设置手动或自动排气阀。请问，对于辐射采暖系统中的分水器和集水器，应该采取哪些检验方法来确保排气阀的正常工作？ | 17.3.8 辐射采暖系统分水器、集水器上均应设置手动或自动 排气阀。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
什么设备安装需要符合国家现行有关标准的规定？ | 18.1.3 当采用地源热泵、全热交换器等具有空调或通风功能的 设备时，其安装应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 20
什么是检验太阳能热水系统电气设备和金属部件的接地保护措施的方法？ | 17.4.6 太阳能热水系统的电气设备和与电气设备相连的金属部 件均应有可靠的接地保护措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法用于检验太阳能热水系统的储水箱和管道是否保温完好且无损坏？ | 17.4.5 太阳能热水系统的储水箱和管道应保温完好，无损坏。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
太阳能集热器基座应如何与建筑主体结构连接？ | 17.4.3 太阳能集热器基座应与建筑主体结构连接牢固，并不得 损坏原屋面防水层、保温层。锚栓防腐和承载力应满足设计 要求。 检验方法：核查设计文件、观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么样的材料应该用于送、排风管道？ | 18.2.2 送、排风管道应采用不燃材料或难燃材料。 检验方法：查阅材料检验报告。 | [11 empty] | 1
在住宅工程中，室内装饰装修工程质量验收应该在什么时候进行？ | 20.0.1 住宅室内装饰装修工程质量验收，应在新建住宅工程竣 工验收之前进行。 | [11 empty] | 1
教育在检验空调系统和新风系统运行正常的方法中，应该如何进行温度测定？ | 18.2.1 空调系统、新风(换气)系统运行应正常，功能转换应 顺畅。 检验方法：运行检查，温度测定以室内中央离地1.5m 实测 温度。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为一个合适的问题是什么？ | 18.2.4 新风机和换气扇安装应牢固，与管道连接应严密；止逆 阀安装应平整牢固、启闭灵活。 检验方法：观察检查，开机检测。 | [11 empty] | 20
空调设备、新风(换气)及管道材料的选择与布置应符合哪些要求和标准？ | 18.1.2 空调设备、新风(换气)及管道材料的选择与布置，应 符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
请问如何检验户内空调冷凝水和室外机组的融霜水是否有组织排放？ | 18.2.5 户内空调冷凝水和室外机组的融霜水应有组织排放。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在空调、新风(换气)系统中，风口与装饰面交界处应该具备怎样的衔接状态？ | 18.2.6 空调、新风(换气)风口与风管连接应严密、牢固，与 装饰面应紧贴、无结露现象；风管表面应平整、无划痕、变形； 条形风口与装饰面交界处应衔接自然、无明显缝隙；风口位置应 便于检修和清洗。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
选择矿物掺合料应符合哪些规定？ | 4.1.4 矿物掺合料的选择应符合下列规定： 1 粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，烧失量不应大于5%; 2 硅粉的比表面积不应小于.15000m²/kg,SiO₂ 含量不应小 于85%; 3 粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于 水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T18046 的有关规定。 | [11 empty] | 1
空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室外的原因是什么？ | 18.2.3 空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室 外，不得出现倒坡现象。管道穿墙处应密封，不渗水。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在设计风口位置时，应考虑哪些因素以确保便于检修和清洗？ | 18.2.10 同一起居室、房间的风口安装高度应一致，排列应整 齐，风口位置的设置应便于检修和清洗。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
混凝土拌合用水应符合哪个行业标准的规定？ | 4.1.5 混凝土拌合用水，应符合现行行业标准《混凝土用水标 准》JGJ63 的有关规定。 | [11 empty] | 20
空调室内机冷凝水排水管在检验时应注意避免哪些现象？ | 18.2.7 空调室内机冷凝水排水管应连接紧密，无渗漏、倒坡和 堵塞现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装空调外机时，需要注意哪些方面？ | 18.2.9 空调外机应安装在通风良好的位置，外机位置应满足安 全和最低维修空间要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行住宅室内环境质量验收？ | 19.1.2 住宅室内环境质量验收，应在工程完工至少7d 以后、 工程交付使用前进行。 | [11 empty] | 1
什么是检验空调机和新风导流风罩外观的方法？ | 18.2.8 空调机、新风(换气)导流风罩应外观良好，无破损和 缺损；固定应牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是住宅室内装饰装修工程验收时必须进行的检测项目？ | 19.1.3 住宅室内装饰装修工程验收时，应进行室内环境污染物 浓度检测。 | [11 empty] | 15
在哪种情况下适用本章的内容？ | 19.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修工程完成后对室内环境的 质量验收。 | [11 empty] | 2
根据表19.2.2规定，住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值应符合哪些要求？ | 19.2.2 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值应符合 表19.2.2的规定。 表19.2.2 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 注：1 表中污染物浓度限量，除氡外均以同步测定的室外上风向空气相应值为空 白值； 2 表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。 | [11 empty] | 2
住宅室内装饰装修工程质量验收应符合哪个国家标准？ | 20.0.2 住宅室内装饰装修工程质量验收应符合现行国家标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定。 | [11 empty] | 4
请问符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325的要求，对于住宅装饰装修的室内环境污染控制有哪些具体规定？ | 19.2.1 住宅装饰装修室内环境污染控制应符合现行国家标准 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325的规定。 | [11 empty] | 1
什么是住宅室内装饰装修分户工程验收前需要制定的文件？ | 20.0.6 住宅室内装饰装修分户工程验收前，应制定工程质量验 收方案。 | [11 empty] | 1
请问，住宅室内装饰装修工程质量验收合格后，施工单位应该将验收文件交给谁存档？ | 20.0.4 住宅室内装饰装修工程质量验收合格后，施工单位应将 所有的室内装饰装修工程质量验收文件交建设单位存档。 | [11 empty] | 1
住宅室内装饰装修工程质量验收的程序包括哪些步骤？ | 20.0.3 住宅室内装饰装修工程质量验收应按下列程序进行： 1 确定分户验收的划分范围，制定验收方案，确定参加 人员； 2 按户检查各分项工程质量，并按本规范附录D 填写住宅 室内装饰装修分户工程质量验收记录表； 3 根据每户分项工程质量验收记录，按本规范附录E 和附 录F 填写住宅室内装饰装修分户工程质量验收汇总表和住宅室 内装饰装修工程质量验收汇总表。 | [11 empty] | 6
请问在选择水泥时应符合哪些规定？ | 4.1.2 水泥的选择应符合下列规定： 1 宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用其他品种水 泥时应经试验确定； 2 在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水 泥品种； 3 不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或 强度等级的水泥混合使用。 | [11 empty] | 1
20.0.8 住宅室内装饰装修分户工程验收应提供哪些工程资料？ | 20.0.8 住宅室内装饰装修分户工程验收应提供下列工程资料： 1 装修原材料及产品的质量证明文件及相关复验报告； 2 装修工序的隐蔽工程验收记录； 3 分项工程的质量验收记录； 4 分户工程验收的相关文件及表格。 | [11 empty] | 1
施工工程应符合哪个国家标准？ | 3.0.1 住宅室内装饰装修工程施工应符合现行国家标准《住宅 装饰装修工程施工规范》 GB 50327 的规定，质量验收应符合现 行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的 规定。 | [11 empty] | 20
请问分户工程质量验收应包含哪些内容？ | 20.0.7 分户工程质量验收应包含本规范分项工程内容，并应做 好相应记录。 | [11 empty] | 1
请问住宅室内装饰装修分户工程验收应提供哪些检测资料？ | 20.0.9 住宅室内装饰装修分户工程验收应提供下列检测资料： 1 室内环境检测报告； 2 绝缘电阻检测报告； 3 水压试验报告； 4 通水、通气试验报告； 5 防雷测试报告； 6 外窗气密性、水密性检测报告。 | [11 empty] | 20
在进行住宅室内装饰装修工程时，材料的进场验收应符合哪些规定？ | 3.0.2 住宅室内装饰装修工程所用材料进场时应进行验收，并 应符合下列规定： 1 材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等应验收合格， 并应具备相应验收记录； 2 材料应具备质量证明文件，并应纳入工程技术档案； 3 同一厂家生产的同一类型的材料，应至少抽取一组样品 进行复验； 4 检测的样品应进行见证取样；承担材料检测的机构应具 备相应的资质。 | [11 empty] | 1
什么是住宅室内装饰装修工程不得存在的现象？ | 3.0.4 住宅室内装饰装修工程不得存在擅自拆除和破坏承重墙 体、损坏受力钢筋、擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设 施的现象。 | [11 empty] | 20
在对木(竹)质装饰线、件进行检验时，应该采用哪些方法进行检查？ | 12.6.5 木(竹)质装饰线、件的接口应齐整无缝；同一种房间 的颜色应一致。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问在住宅室内装饰装修工程质量验收中，应该以什么作为依据？ | 3.0.3 住宅室内装饰装修工程质量验收应以施工前采用相同材 料和工艺制作的样板房作为依据。 | [11 empty] | 20
什么单位应该用于住宅室内装饰装修工程质量验收？ | 3.0.6 住宅室内装饰装修工程质量验收应以户(套)为单位进 行分户工程验收。 | [11 empty] | 5
在进行住宅室内装饰装修分户工程验收时，应该在建筑装饰装修分部分项工程检验批验收合格的基础上进行吗？ | 20.0.5 住宅室内装饰装修分户工程验收应在建筑装饰装修分部 分项工程检验批验收合格的基础上进行。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行分户工程验收？ | 3.0.7 分户工程验收应在装饰装修工程完工后进行。 | [11 empty] | 2
在分户工程验收时应该检查哪些文件和记录？ | 3.0.9 分户工程验收应检查下列文件和记录： 1 施工图、设计说明； 2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
这段背景信息涉及哪些工程的质量检验？ | 4.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修墙面基层、地面基层、顶 棚基层等工程的质量检验。 | [11 empty] | 20
外加剂的选择应符合什么规定？ | 4.1.6 外加剂的选择应符合下列规定： 1 外加剂的品种和用量应经试验确定，所用外加剂应符合 现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119 的质量 规定； 2 掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土，其含气量宜控制 在3%～5%; 3 考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响； 4 严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。 | [11 empty] | 1
墙面基层表面应具备哪些特征？检验方法是什么？ | 4.2.2 墙面基层表面应平整，阴阳角应顺直，表面无爆灰。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 2
在住宅室内装饰装修工程质量分户验收中，哪些方面需要符合规定的要求？ | 3.0.8 住宅室内装饰装修工程质量分户验收应符合下列规定： 1 每户住宅室内装饰装修工程的各分项工程应全数检查， 分项工程划分应符合本规范附录C 的规定； 2 分项检查的主控项目应全部符合本规范的规定； 3 分项检查点的80%以上应符合本规范一般项目的规定， 不符合规定的检查点不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的 缺陷，且允许偏差项目中最大偏差不得超过本规范规定允许偏差 的1.5倍； 4 住宅室内分户工程质量验收的各分项工程质量均应合格， 并应有完整的质量验收记录。 | [11 empty] | 5
请问墙面基层工程质量应符合哪些规定？ | 4.2.1 墙面基层工程质量应符合下列规定： 1 墙面基层工程应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定： 2 不同材料交接处不应有裂缝； 3 基层与基体之间应粘结牢固，无脱层； 4 每处空鼓面积不应大于0.04m², 且每自然间不应多于 2处。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 5
请问，在住宅室内装饰装修工程质量验收时，应提供哪些记录，并应符合哪些附录的规定？ | 3.0.5 住宅室内装饰装修工程质量验收时，应提供施工前的交 接检验记录，并应符合本规范附录 A、 附录B 的规定。 | [11 empty] | 1
在装饰装修施工前，基层工程施工完成后应进行哪项检验？ | 4.1.2 基层工程施工完成后，在装饰装修施工前应按本规范附 录B 进行基层工程交接检验，并应在检验合格后再进行下道工 序施工。 | [11 empty] | 2
水泥砂浆基层的强度等级不应低于多少？ | 4.3.1 混凝土、水泥砂浆基层的强度等级应符合设计要求，且 混凝土的强度等级不应低于C20。 检验方法：回弹法检测或检查配合比通知单及检测报告。 | [11 empty] | 5
墙面基层工程的允许偏差和检验方法应符合表4.2.4的规定。请问表4.2.4中列举了墙面基层工程的哪些允许偏差和检验方法？ | 4.2.4 墙面基层工程的允许偏差和检验方法应符合表4.2.4的 规定。 表4.2.4 墙面基层工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验地面基层表面的坡度是否符合设计要求？ | 4.3.3 地面基层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和 积水现象。 检验方法：观察、泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 2
扣件式钢管脚手架的检查评定应符合哪个行业标准？ | 3.3.1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑 施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130的规定。 | [11 empty] | 20
地面基层表面不应有哪些缺陷？ | 4.3.4 地面基层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
地面基层表面平整度的允许偏差不宜大于多少？ | 4.3.5 地面基层表面平整度的允许偏差不宜大于4mm。 检验方法：用2m 靠尺和塞尺检查。 | [11 empty] | 1
请问在地面基层与结构层之间以及分层施工的基层各层之间，空鼓面积不应大于多少？ | 4.3.2 地面基层与结构层之间、分层施工的基层各层之间，应 结合牢固，无裂纹，每处空鼓面积不应大于0.04m², 且每自然 间不应多于2处。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验基层表面质量的方法？ | 4.4.3 基层表面应顺平、接槎平整，无爆灰和裂缝。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 13
护角、空洞、槽、盒周围的抹灰表面应该具备什么特点？管道后面的抹灰应该具备什么特点？ | 4.2.3 护角、空洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管 道后面的抹灰应表面平整。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
如何检验抹灰顶棚基层与基体之间以及分层施工的基层，各层之间的粘结是否牢固？ | 4.4.2 抹灰顶棚基层与基体之间以及分层施工的基层，各层之 间应粘结牢固，无裂纹。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
抹灰顶棚基层材料的检验方法包括哪些步骤？ | 4.4.1 抹灰顶棚基层材料的品种、规格和性能应符合设计要求。 检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录。 | [11 empty] | 1
如何处理钢筋慢弯的情况？ | 9.2.7 当调直后的钢筋仍有慢弯时，可逐渐加大调直块的偏移量，直到调直为止。 | [11 empty] | 1
这章节适用于哪种类型的建筑工程？ | 5.1.1 本章适用于有防、排水要求的楼(地)面防水工程的质 量验收。 | [11 empty] | 20
在楼(地)面防水工程验收时，应该检查哪些记录？ | 5.1.2 楼(地)面防水工程验收时应检查蓄水试验记录。 | [11 empty] | 1
在住宅室内自然间，墙面之间的净距允许偏差不宜大于多少？ | 4.5.1 住宅室内自然间墙面之间的净距允许偏差不宜大于 15mm, 房间对角线基层净距差允许偏差不宜大于20mm。 检验方法：用钢直尺或激光测距仪检查。测量时距墙端 0.2m 处对自然间的长、宽两个方向各测两点；对角线测量时， 测4个角部测点对角之间的水平距离。 | [11 empty] | 1
什么是微膨胀细石混凝土原材料的检验方法？ | 5.2.1 微膨胀细石混凝土原材料应符合设计要求和国家现行有 关标准的规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是确保微膨胀细混凝土与穿楼(地)板的立管及洞口结合密实牢固、无裂缝的要求？ | 5.2.3 微膨胀细混凝土与穿楼(地)板的立管及洞口结合应密 实牢固，无裂缝。 | [11 empty] | 1
什么是检验地面排水坡度是否符合设计要求的方法？ | 5.4.2 地面排水坡度应符合设计要求，不得有倒坡和积水现象。 检验方法：观察，泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 1
如何检验保护层的质量是否符合设计要求？ | 5.3.3 保护层强度、厚度以及坡度应符合设计要求；表面应平整、密实。检验方法：用小锤敲击检查，观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在预埋注浆管的设置中，注浆管与施工缝基面的固定间距应为多少？ | 5.1.10 预埋注浆管应设置在施工缝断面中部，注浆管与施工缝 基面应密贴并固定牢靠，固定间距宜为200mm～300mm; 注浆 导管与注浆管的连接应牢固、严密，导管埋入混凝土内的部分应 与结构钢筋绑扎牢固，导管的末端应临时封堵严密。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
立管根部和阴阳角处理应符合设计要求的检验方法是什么？ | 5.3.1 找平层与基层结合应牢固密实，表面平整光洁，无空鼓、裂缝、麻面和起砂；立管根部和阴阳角处理应符合设计要求。检验方法：观察、用小锤敲击检查。 | [11 empty] | 1
如何验证微膨胀细石混凝土的配合比和强度是否符合设计要求和国家现行有关标准的规定？ | 5.2.2 微膨胀细石混凝土的配合比、强度应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 检验方法：检查检测报告。 | [11 empty] | 1
在住宅室内自然间，基层净高的允许偏差应不大于多少毫米？ | 4.5.2 住宅室内自然间的基层净高允许偏差不宜大于15mm, 同一平面的相邻基层净高允许偏差不宜大于15mm。 检验方法：用水准仪、激光测距仪或拉线、钢直尺检查。以 室内地面水平面为依据，对卧室、厅测5点，即4角点加中心 点；厨房、卫生间、楼梯间、阳台测2点，即长边分中线的两 端；角部测点距墙边0.2m; 平面布置不规则的房间增加1个测 点；相邻测点的距离不宜大于4m。 | [11 empty] | 1
请问如何检验防水工程材料的品种、规格和性能是否符合设计要求和国家现行有关标准的规定？ | 5.4.1 防水工程材料的品种、规格和性能应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录和复验 报告。 | [11 empty] | 1
在中埋式止水带的安装和检验中，应该采取哪些具体措施来确保质量？ | 5.2.5 中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形；顶板、底板内止 水带应安装成盆状，并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么是检验变形缝用止水带、填缝材料和密封材料是否符合设计要求的方法？ | 5.2.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
防水层应该从地面延伸到墙面的构造要求应符合哪个国家标准的规定？ | 5.4.3 防水层应从地面延伸到墙面，构造要求应符合现行国家 标准《住宅装饰装修工程施工规范》 GB 50327的规定。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
如何检验找平层坡度是否符合设计要求？ | 5.3.2 找平层坡度应符合设计要求；排水应畅通，不得积水。检验方法：泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 1
在水泥砂浆找平层、保护层表面平整度检验中，允许的最大偏差是多少？ | 5.3.4 水泥砂浆找平层、保护层表面平整度的允许偏差不应大于5mm。检验方法：用2m 靠尺和楔形塞尺检查。 | [11 empty] | 1
门窗工程使用的玻璃应符合哪个行业标准？ | 6.1.3 门窗工程使用的玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃应 用技术规程》 JGJ 113的有关规定。 | [11 empty] | 20
在铺设塑料防水板时，缓冲层的搭接宽度应不小于多少？ | 4.5.4 塑料防水板的铺设应符合下列规定： 1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层，缓冲层应用暗钉圈固 定在基面上；缓冲层搭接宽度不应小于50mm; 铺设塑料防水板 时，应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接； 2 两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm, 下部塑料 防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时，塑料防水板的搭接 层数不得超过3层； 3 塑料防水板的搭接缝应采用双焊缝，每条焊缝的有效宽 度不应小于10mm; 4 塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统； 5 分段设置塑料防水板防水层时，两端应采取封闭措施。 | [11 empty] | 5
防水涂刷涂膜的最小厚度应不小于设计厚度的多少？ | 5.4.4 涂膜防水涂刷应均匀，不得漏刷。防水层平均厚度应符 合设计要求，且最小厚度不应小于设计厚度的80%,或防水层 每平方米涂料用量应符合设计要求。涂膜防水层采用玻纤布增强 时，应顺排水方向搭接，搭接宽度应符合设计要求和国家现行有 关标准的规定。检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 5
卷材防水层的总厚度应符合哪些要求？ | 5.4.5 卷材防水所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均 应与铺贴的卷材材性相容。防水层总厚度应符合设计要求。两幅 卷材搭接时，短边和长边的搭接宽度应符合设计要求和国家现行 有关标准的规定，且应顺排水方向搭接。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 5
适用于本章的质量验收标准包括哪些类型的门窗？ | 6.1.1 本章适用于住宅室内金属门窗、塑料门窗、木门窗等工 差的质量验收。 | [11 empty] | 2
金属门窗、塑料门窗工程一般项的质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 6.2.2 金属门窗、塑料门窗工程一般项的质量和检验方法应符 合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关规定。 | [11 empty] | 1
木门窗工程主控项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 6.3.1 木门窗工程主控项的质量和检验方法应符合现行国家标 准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为哪些方面应该符合设计要求？ | 6.1.2 门窗外观与尺寸、连接固定、埋件、排水构造、启闭、 密封等应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
金属门窗、塑料门窗工程主控项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 6.2.1 金属门窗、塑料门窗工程主控项的质量和检验方法应符 合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问，木门窗工程一般项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 6.3.2 木门窗工程一般项的质量和检验方法应符合现行国家标 准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
适用于本章的工程类型有哪些？ | 7.1.1 本章适用于住宅室内金属板吊顶、纸面石膏板吊顶、木 质股合板吊顶、纤维类块材饰面板吊顶、塑料板吊顶、玻璃板吊 更委花栅类吊顶等工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
应根据设计要求和使用功能在吊顶中留设哪些检修口和上人孔？ | 7.1.3 吊顶应按设计要求及使用功能留设检修口、上人孔。 | [11 empty] | 1
请问吊顶工程中的木吊杆、木龙骨和木饰面的防火处理应符合哪个国家标准的规定？ | 7.1.2 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面的防火处理应符合 现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》 GB 50206 的 规定。 | [11 empty] | 1
什么要求适用于吊顶灯光片的材质和规格？ | 7.1.5 吊顶灯光片的材质、规格应符合设计要求，应有隔热、 散热措施，并应安装牢固、便于维修。 | [11 empty] | 1
暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 7.2.4 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表7.2.4的规定。 表7.2.4 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
安装吊杆和龙骨时，应如何确保其符合设计要求并且牢固可靠？ | 7.2.1 吊杆、龙骨的质量、规格、间距和连接方式应符合设计 要求：安装应牢固可靠。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
面板安装接缝不得在同一根龙骨上的检验方法是什么？ | 7.2.2 面板安装接缝不得在同一根龙骨上。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何进行龙骨和饰面材料安装的检验？ | 7.3.1 龙骨、饰面材料安装应牢固、严密。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的工程适用于本章的质量验收？ | 8.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修板材隔墙、骨架隔墙、玻 璃隔墙等非承重隔墙工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
什么样的设备需要设置独立吊挂维护？ | 7.1.6 超 过 3kg 的灯具、电扇及其他设备应设置独立吊挂 维有。 | [11 empty] | 20
塑料防水板的固定点间距应如何进行检验？ | 4.5.10 塑料防水板应采用无钉孔铺设，其固定点的间距应符合 本规范第4.5.6条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
设备安装位置应符合设计要求，并且与饰面板的交接应该是什么样的？ | 7.2.3 饰面板上的设备安装位置应符合设计要求，与饰面板的交接应吻合、严密。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在对饰面材料进行检验时，应注意哪些方面的表面情况？ | 7.3.2 饰面材料表面应无污染、色泽一致；应无锈迹、麻点、 锤印；不得有翘曲、裂缝和缺损；自攻钉排列应均匀，无外露钉 帽，钉帽应做防锈处理，无开裂现象；饰面板与明龙骨的搭接应 平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 7.3.4 明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表7.3.4的规定。 表7.3.4 明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是检验饰面板上各种设备安装位置是否符合设计要求的方法？ | 7.3.3 饰面板上的各种设备的安装位置应符合设计要求，与饰 面板的接口部位应严密、边缘整齐。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 7
请问轻质隔墙工程的隔声性能应符合哪个国家标准？ | 8.1.2 轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建 筑隔声设计规范》 GB 50118的规定。 | [11 empty] | 1
什么是轻质隔墙的构造和固定方法应符合的要求？ | 8.1.3 轻质隔墙的构造、固定方法应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
在钢筋送入后，应该与曳轮保持多少安全距离？ | 9.2.6 钢筋送入后，手应与曳轮保持安全距离。 | [11 empty] | 1
适用于本章的是哪些住宅室内装饰装修工程的质量验收？ | 9.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修饰面砖、饰面板、裱糊饰 面、软包饰面、玻璃板饰面等工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
隔墙工程一般项的质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 8.2.2 隔墙工程一般项的质量和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
什么是墙面饰面工程中需要考虑的处理部位？ | 9.1.6 墙面饰面工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理 应保证缝的使用功能和饰面完整性。 | [11 empty] | 9
什么处理应该用于木质材料，以确保其符合设计要求？ | 9.1.3 木质材料应进行防火、防腐处理，并应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
什么是胶粘剂的粘结适用性应符合的设计要求？ | 9.1.2 胶粘剂的粘结适用性应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
隔墙工程主控项的质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 8.2.1 隔墙工程主控项的质量和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问墙面线盒、插座、检修口等的位置应符合什么要求？ | 9.1.5 墙面线盒、插座、检修口等的位置应符合设计要求。墙 饰面与电气、检修口周围应交接严密、吻合、无缝隙。 | [11 empty] | 1
在墙面上不同材料交接处，为什么需要做封闭处理？ | 9.1.4 墙面上不同材料交接处缝隙宜做封闭处理。 | [11 empty] | 1
什么是对饰面砖工程进行检验的方法？ | 9.2.1 饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工 方法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查设计文件、性能检测报告和进场验收 记录。 | [11 empty] | 20
请问墙面上非整砖的宽度不应该小于原砖的多少？ | 9.2.3 单面墙不宜多于两排非整砖，非整砖的宽度不宜小于原 砖的1/3。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问根据上述信息，您可以提出一个问题，以便用于小型测验或考试环节吗？ | 9.3.1 饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合 设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符 合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 20
饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准？ | 9.2.4 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问涂料防水层施工应符合哪些规定？ | 4.4.4 涂料防水层的施工应符合下列规定： 1 多组分涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据 有效时间确定每次配制的用量； 2 涂料应分层涂刷或喷涂，涂层应均匀，涂刷应待前遍涂 层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同 层涂膜的先后搭压宽度宜为30mm～50mm; 3 涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于100mm, 接涂前 应将其甩槎表面处理干净； 4 采用有机防水涂料时，基层阴阳角处应做成圆弧；在转 角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增 涂防水涂料，宽度不应小于500mm; 5 胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm。 上下两层和 相邻两幅胎体的接缝应错开1/3.幅宽，且上下两层胎体不得相互 垂直铺贴。 | [11 empty] | 20
在对饰面砖粘贴质量进行检验时，应该观察什么方面来确保质量符合要求？ | 9.2.2 饰面砖粘贴应牢固，表面应平整、洁净、色泽协调一致。 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓。 检验方法：检查样板件粘贴强度检测报告和施工记录，观察 检查，用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
天然石材的放射性应符合哪些方面的设计要求和国家现行有关标准？ | 9.1.7 天然石材的放射性应符合设计要求和国家现行有关标准 的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么是干挂饰面工程的骨架与预埋件安装、连接的检验方法？ | 9.3.2 干挂饰面工程的骨架与预埋件的安装、连接，防锈、防 腐、防火处理应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 3
在对饰面板开孔、槽进行检验时，应采用哪些方法进行检查？ | 9.3.4 饰面板开孔、槽的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应符 合设计要求。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是干挂饰面工程挂件的检验方法？ | 9.3.5 干挂饰面工程的挂件应牢固可靠、位置准确、调节适宜。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
饰面板工程骨架制作安装质量应符合哪些规定？ | 9.3.7 饰面板工程骨架制作安装质量应符合下列规定： 1 饰面板骨架安装的预埋件或后置埋件、连接件的数 量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈处理应符合设计 要求； 2 有防潮要求的应进行防潮处理； 3 龙骨间距应符合设计要求； 4 骨架应安装牢固，横平竖直，安装位置、外形和尺寸应 符合设计要求。 检验方法：观察、尺量、手试检查和查阅隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 1
饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸是否符合设计要求应该通过什么方法来进行检验？ | 9.3.3 饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计 要求。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在对饰面板进行质量检验时，应该关注哪些方面，并且检验方法是什么？ | 9.3.10 饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致，纵横交错处应无 明显错台错位；填嵌应连续、密实；宽度、深度、颜色应符合设 计要求。密缝饰面板应无明显缝隙，线缝平直。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验饰面板上的孔洞套割是否符合要求的方法？ | 9.3.9 饰面板上的孔洞套割应尺寸正确，边缘整齐、方正，并 应与电器口盖交接严密、吻合。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 9
什么方法可以用来检验饰面板的安装质量？ | 9.3.6 饰面板安装应牢固，排列应合理、平整、美观。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 3
混凝土拌制和浇筑过程控制应符合哪些规定？ | 4.1.9 混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定： 1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检 查不应少于两次。每盘混凝土组成材料计量结果的允许偏差应符 合表4.1.9-1的规定。 表4.1.9-1 混凝土组成材料计量结果的允许偏差 (%) 注：累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。 2 混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次， 坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方 法标准》 GB/T 50080 的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符 合表4.1.9-2的规定。 表4.1.9-2 混凝土坍落度允许偏差 (mm) 3 泵送混凝土在交货地点的入泵坍落度，每工作班至少检 查两次。混凝土入泵时的坍落度允许偏差应符合表4.1.9-3 的 规定。 表4.1.9-3 混凝土入泵时的坍落度允许偏差 (mm) 4 当防水混凝土拌合物在运输后出现离析，必须进行二次 搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的 水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 | [11 empty] | 20
饰面板表面应具备哪些特征？ | 9.3.8 饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀，带木纹饰面板朝 向应一致，不应有裂痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。石材表面应 无泛碱等污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
木饰面板的检验方法包括哪些步骤？ | 9.3.11 木饰面板表面应平整、光滑，无污染、锤印，不露钉 帽，木纹纹理通畅一致。木板拼接应位置正确，接缝严密、光 滑、顺直，拐角方正，木纹拼花正确、吻合。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 20
涂料防水层应满足哪些要求？ | 4.4.10 涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀，不得流淌、 鼓泡、露槎。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 8
根据设计及产品说明书要求，组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合哪些标准？ | 9.3.12 组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合设计及产品说 明书要求，钉眼应设于不明显处。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准？ | 9.3.13 饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
壁纸、墙布与装饰线、饰面板、踢脚板等交接处应如何处理，以避免压盖电气盒面板？ | 9.4.3 壁纸、墙布与装饰线、饰面板、踢脚板等交接处应严密、 吻合，不应压盖电气盒面板。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问裱糊工程基层处理质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 9.4.1 裱糊工程基层处理质量和检验方法应符合现行国家标 准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 1
请问如何检验壁纸、墙布与不同材质间搭接的质量？ | 9.4.4 壁纸、墙布与不同材质间搭接应棱角分明，接缝平直。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
内衬填充材料应进行哪些处理以确保防腐和防火性能？ | 9.5.2 内衬填充材料均应进行防腐、防火处理。 检验方法：观察；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 1
在处理坚实土质地面时，为什么应该先用齿耙翻松，而且在翻松时应该缓慢下齿？ | 5.9.10 土质坚实的地面应先用齿耙翻松，翻松时应缓慢下齿。 | [11 empty] | 1
墙面壁纸或墙布的表面应该具备哪些特征？ | 9.4.2 壁纸、墙布表面应平整，色泽应均匀、不透底，不得有 漏贴、补贴、脱层、气泡、裂缝、皱折、翘边和斑污，斜视时应 无胶痕。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
根据规定，软包面料、衬板、内衬填充材料及边框的哪些方面需要符合设计要求和国家现行有关标准的规定？ | 9.5.1 软包面料、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、 颜色、图案、燃烧性能等级、有害物质含量和木材的含水率应符 合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
请问玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜色、图案、花纹应符合的是哪些要求？ | 9.6.2 玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜 色、图案、花纹应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
软包面料的电气盒盖开口应具备哪些特征？ | 9.5.8 软包面料的电气盒盖开口应尺寸正确，套割边缘整齐方 正、无毛边。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验木基层板、龙骨与墙体连接是否稳定、牢固、平整的方法？ | 9.5.3 木基层板、龙骨与墙体连接应稳定、牢固、平整，并应 满足整体刚度要求。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是软包工程的检验方法？ | 9.5.5 软包工程应棱角方正、平整饱满，并应与基层板连接 紧密。 检验方法：观察、尺量、手试检查。 | [11 empty] | 6
什么是检验预埋件、连接件以及金属框架安装是否牢固的方法？ | 9.6.1 与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架应安装 牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计 要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
玻璃安装应符合哪些要求和标准？ | 9.6.3 玻璃安装应安全、牢固，不松动。玻璃安装位置及安装 方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113 的相关规定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问玻璃安装密封胶缝应该满足哪些要求？ | 9.6.8 玻璃安装密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、 光滑顺直、美观。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
安装在管道和设备上的套管温度计底部应该插入流动介质内吗？ | 13.4.8 安装温度计应符合下列规定: 1 安装在管道和设备上的套管温度计， 底部应插入流动介质内， 不得装在引出 的管段上或死角处。 2 压力式温度计的毛细管应固定好并有保护措施， 其转弯处的弯曲半径不应小 于 50mm，温包必须全部浸入介质内； 3 热电偶温度计的保护套管应保证规定的插入深度。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
玻璃板应该具备哪些特征，以符合质量标准？ | 9.6.6 玻璃板表面应平整、洁净，整幅玻璃应色泽一致，不得 有污染和镀膜损坏。玻璃应进行磨边处理，拼缝应横平竖直、均 匀一致。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 20
请问如何检验镜面玻璃的质量？ | 9.6.7 镜面玻璃表面应平整、光洁无瑕，镜面玻璃背面不应咬 色，成像应清晰、保真、无变形。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
玻璃板结构胶和密封胶的打注应具备哪些特征？采用什么方法进行检验？ | 9.6.5 玻璃板结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、平顺、连 续、均匀、无气泡。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装玻璃板外边框或压条时，应该注意哪些方面？ | 9.6.4 玻璃板外边框或压条的安装位置应正确，安装应牢固。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
楼地面饰面工程的质量和检验方法需要符合哪个国家标准？ | 10.1.2 楼地面饰面工程的质量和检验方法除符合本规范外，尚 应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 9.5.9 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家 标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 2
根据表9.6.10，玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合什么规定？ | 9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.10的 规定。 表9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
针对住宅室内装饰装修地面工程的质量验收，应包括哪些方面的内容？ | 10.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修地面工程的木地板、块材 地板、地毯、水泥地面等工程的质量验收。 | [11 empty] | 12
请问如何检验木地板铺贴位置和图案排布是否符合设计要求？ | 10.2.4 木地板铺贴位置、图案排布应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
木地板材料的检验方法是什么？ | 10.2.1 木地板材料的品种、规格、图案颜色和性能应符合设计 要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
木地板面层的检验方法包括哪些步骤？ | 10.2.8 木地板面层应打蜡均匀，光滑明亮，纹理清晰，色泽一 致，且表面不应有裂纹、损伤等现象。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 6
在锅炉火焰烘炉中，烘炉时间一般不少于多少天？ | 13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定: 1 火焰应在炉膛中央燃烧，不应直接烧烤炉墙及炉拱。 2 烘炉时间一般不少于 4d，升温应缓慢， 后期烟温不应高于 160℃， 且持续时 间不应少于 24h。 3 链条炉排在烘炉过程中应定期转动。 4 烘炉的中、后期应根据锅炉水水质情况排污。 检验方法:计时测温、操作观察检查。 | [11 empty] | 1
木地板表面应该具备哪些特征，以符合标准要求？ | 10.2.7 木地板表面应洁净、平整光滑，无刨痕、无沾污、毛 刺、戗槎等现象；划痕每处长度不应大于10mm, 同一房间累计 长度不应大于300mm。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 8
在进行竹木地板铺设的质量检验时，应该采用什么方法进行检查？ | 10.2.6 竹木地板铺设应无松动，行走时不得有明显响声。 检验方法：行走检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验地板面层接缝质量的方法？ | 10.2.10 地板面层接缝应严密、平直、光滑、均匀，接头位置 应错开，表面洁净。拼花地板面层板面排列及镶边宽度应符合设 计要求，周边应一致。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 3
木地板的板面应该如何铺设才能符合正确的方向要求？ | 10.2.9 木地板的板面铺设的方向应正确，条形木地板宜顺光方 向铺设。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
踢脚线表面应该具备哪些特点？ | 10.2.11 踢脚线表面应光滑，高度及凸墙厚度应一致；地板与 踢脚板交接应紧密，缝隙顺直。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问什么方法可以用来检验地板与墙面或地面突出物周围的套割是否整齐？ | 10.2.12 地板与墙面或地面突出物周围套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
软包安装位置和尺寸的检验方法是什么？ | 9.5.4 软包安装位置、尺寸应符合设计要求。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验实铺木地板面层的方法？ | 10.2.5 实铺木地板面层应牢固；粘结应牢固无空鼓现象。 检验方法：观察、行走检查。 | [11 empty] | 1
请问在门口处，非整块的宽度不宜小于整块的多少？ | 10.3.1 块材的排列应符合设计要求，门口处宜采用整块。非整 块的宽度不宜小于整块的1/3。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
木搁栅的固定方法应符合哪些设计要求？ | 10.2.3 木搁栅的截面尺寸、间距和固定方法等应符合设计要 求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。 检验方法：观察、钢直尺测量。 | [11 empty] | 1
在国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209中，木地板铺设的允许偏差和检验方法应符合哪些具体规定？ | 10.2.13 木地板铺设的允许偏差和检验方法应符合现行国家 标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209 的相关 规定。 | [11 empty] | 1
软包面料的检验方法有哪些？ | 9.5.7 软包面料四周应绷压紧密，单块软包面料不应有接缝。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
地板铺贴位置、整体布局、排布形式、拼花图案的检验方法是什么？ | 10.3.5 块材地板铺贴位置、整体布局、排布形式、拼花图案应 符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
根据现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209，块材地板铺设允许的偏差应符合哪些具体规定？ | 10.3.2 块材地板铺设允许偏差应符合现行国家标准《建筑地面 工程施工质量验收规范》 GB 50209 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是检验电视插座与电源插座距离是否满足设计要求的方法？ | 16.2.3 电视插座与电源插座距离应满足设计要求。 检验方法：查阅设计文件，尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验电话、信息网络传输导线信号畅通和接线正确的方法？ | 16.3.2 电话、信息网络传输导线信号应畅通，接线应正确。 检验方法：网线测试仪检查。 | [11 empty] | 1
软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处的检验方法包括哪些步骤？ | 9.5.6 软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处应吻合、 严密、顺直、无缝隙。 检验方法：观察、尺量、手试检查。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问如何检验块材地板面层与基层是否结合牢固、无空鼓？ | 10.3.6 块材地板面层与基层应结合牢固、无空鼓。 检验方法：观察、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
在检验塑料防水板铺设是否符合要求时，应该采用什么方法？ | 4.5.12 塑料防水板的铺设应平顺，不得有下垂、绷紧和破损 现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
块材地板材料的检验方法是什么？ | 10.3.3 块材地板材料的品种、规格、图案颜色和性能应符合设 计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法应该用于金属板的拼接和金属板与工程结构的锚固件连接？ | 4.6.3 金属板的拼接及金属板与工程结构的锚固件连接应采用 焊接。金属板的拼接焊缝应进行外观检查和无损检验。 | [11 empty] | 1
哪些方法可以用来检验块材地板工程的找平、防水、粘结和勾缝材料是否符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定？ | 10.3.4 块材地板工程的找平、防水、粘结和勾缝材料应符合设 计要求和国家现行有关产品标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验块材地板表面质量的方法？ | 10.3.7 块材地板表面应平整、洁净、色泽基本一致，无裂纹、 划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 11
在启动后，应怠速运转3分钟至5分钟，并检查哪些项目？ | 3.2.5 启动后，应怠速运转3min～5min, 并应检查机油压力和 排烟，各系统管路应无泄漏现象；应在温度和机油压力均正常 后，开始作业。 | [11 empty] | 20
块材地板与墙面或地面突出物周围套割应如何处理？ | 10.3.9 块材地板与墙面或地面突出物周围套割应吻合，边缘应 整齐。块材地板与踢脚板交接应紧密，缝隙应顺直。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验石材地板表面污染现象的方法？ | 10.3.11 石材块材地板表面应无泛碱等污染现象。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
地板块材的边角应该是怎样的，接缝应该是怎样的，填嵌应该是怎样的？ | 10.3.8 块材地板边角应整齐、接缝应平直、光滑、均匀，纵横 交接处应无明显错台、错位，填嵌应连续、密实。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验块材地板面层排水坡度和地漏结合处的方法？ | 10.3.13 块材地板面层的排水坡度应符合设计要求，并不应倒 坡、积水；与地漏(管道)结合处应严密牢固，无渗漏。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
请问，你认为在安装踢脚板时需要注意哪些方面？ | 10.3.10 踢脚板固定应牢固，高度、凸墙厚度应保持一致，上 口应平直；地板与踢脚板交接应紧密，缝隙顺直。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 3
教育者应该设计的问题是什么？ | 10.3.12 塑料块材地板粘贴铺设时，应无波纹起伏、脱层、空 鼓、翘边、翘角等现象。 检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 20
塑料防水板搭接宽度的允许偏差应为多少？ | 4.5.13 塑料防水板搭接宽度的允许偏差应为一10mm。 检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
地毯铺贴的检验方法是什么？ | 10.4.4 地毯铺贴应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量 验收规范》 GB 50209 的规定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
地毯铺贴位置和拼花图案的检验方法是什么？ | 10.4.3 地毯铺贴位置、拼花图案应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
块材地板的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 10.3.14 块材地板的允许偏差和检验方法应符合表10.3.14的 规定。 表10.3.14 块材地板的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么样的机构应该进行室内环境质量检测？ | 19.1.4 室内环境质量检测应委托相应资质的检测机构进行。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325，住宅装饰装修应符合哪些要求？ | 19.2.1 住宅装饰装修室内环境污染控制应符合现行国家标准 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325的规定。 | [11 empty] | 1
什么是住宅室内装饰装修工程验收时需要进行的一项检测？ | 19.1.3 住宅室内装饰装修工程验收时，应进行室内环境污染物 浓度检测。 | [11 empty] | 15
根据上述背景信息，请问地毯表面应该具备哪些特征？ | 10.4.5 地毯表面应干净，不应起鼓、起皱、翘边、卷边、露 线，无毛边和损伤。拼缝处对花对线拼接应密实平整、不显拼 缝；绒面毛顺光一致，异型房间花纹应顺直端正、裁割合理。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 20
地毯材料的检验方法是什么？ | 10.4.1 地毯材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计 要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
防水混凝土的配合比中，水泥用量不应小于多少？ | 4.1.7 防水混凝土的配合比应经试验确定，并应符合下列规定： 1 试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa; 2 混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m³, 其中水泥用量 不宜小于260kg/m³, 粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%~ 30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%～5%; 3 水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大 于0.45; 4 砂率宜为35%～40%,泵送时可增至45%; 5 灰砂比宜为1:1.5～1:2.5; 6 混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的 0. 1%;混凝土中各类材料的总碱量即Na2O 当量不得大于 3kg/m³。 | [11 empty] | 20
地毯和底衬周边与倒刺板连接是否需要牢固？ | 10.4.6 固定式地毯和底衬周边与倒刺板连接牢固，倒刺板不得 外露。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下工程适合使用金属板防水层？ | 4.6.1 金属板防水层适用于抗渗性能要求较高的地下工程；金 属板应铺设在主体结构迎水面。 | [11 empty] | 1
粘贴式地毯胶粘剂与基层应粘贴牢固的检验方法是什么？ | 10.4.7 粘贴式地毯胶粘剂与基层应粘贴牢固，块与块之间应挤 紧服贴。地毯表面不得有胶迹。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验楼梯地毯铺设的固定情况？ | 10.4.8 楼梯地毯铺设每梯段顶级地毯固定牢固，每踏级阴角处 应用卡条固定。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验有排水要求的水泥砂浆地面的坡向和排水情况？ | 10.5.2 有排水要求的水泥砂浆地面，坡向应正确，排水应通 畅；防水砂浆面层不应渗漏。 检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查 验收记录。 | [11 empty] | 1
煮炉时间一般应为多久？ | 13.5.4 煮炉时间一般应为 2~3d，如蒸汽压力较低， 可适当延长煮炉时间。非砌筑 或浇注保温材料保温的锅炉，安装后可直接进行煮炉。煮炉结束后，锅筒和集箱内 壁应无油垢，擦去附着物后金属表面应无锈斑。 检验方法:打开锅筒和集箱检查孔检查。 | [11 empty] | 3
地毯工程的粘结、底衬和紧固材料应符合什么要求和标准？ | 10.4.2 地毯工程的粘结、底衬和紧固材料应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
教育者在防水水泥砂浆中掺入的外加剂应符合哪些要求？ | 10.5.1 防水水泥砂浆中掺入的外加剂应符合国家现行有关标准 的规定，外加剂的品种和掺量应经试验确定。 检验方法：观察检查和检查质量合格证明文件、配合比试验 报告。 | [11 empty] | 1
教育者提问在对地面进行检查时，面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于多少？ | 10.5.3 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。当出现空鼓 时，空鼓面积不应大于400cm², 且每自然间或标准间不应多于 2处。 检验方法：用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
楼梯踏步的宽度和高度是否需要符合哪个国家标准？ | 10.5.6 楼梯踏步的宽度、高度应符合现行国家标准《建筑地面 工程施工质量验收规范》 GB 50209的规定。 检验方法：观察和钢直尺检查。 | [11 empty] | 1
在安装踢脚线时，如何检查是否与柱、墙面紧密结合？ | 10.5.5 踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙 厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度 不应大于300mm, 且每自然间或标准间不应多于2处。 检验方法：用小锤轻击、钢直尺和观察检查。 | [11 empty] | 1
应该如何检验面层表面的坡度是否符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209的规定？ | 10.5.4 面层表面的坡度应符合现行国家标准《建筑地面工程施 工质量验收规范》 GB 50209的规定。 检验方法：观察和采用泼水或坡度尺检查。 | [11 empty] | 1
这段背景信息中涉及了哪些类型的工程质量验收？ | 11.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修工程中水性涂料涂饰和溶 剂型涂料涂饰等工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
什么是涂饰工程的基层处理应该符合哪个国家标准？ | 11.1.2 涂饰工程的基层处理应符合现行国家标准《建筑装饰装 修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 1
在烘炉结束后，应符合哪些规定？ | 13.5.2 烘炉结束后应符合下列规定: 1 炉墙经烘烤后没有变形、裂纹及塌落现象。 2 炉墙砌筑砂浆含水率达到 7%以下。 检验方法:测试及观察检查。 | [11 empty] | 2
水性涂料涂饰工程主控项目质量和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 11.2.1 水性涂料涂饰工程主控项目质量和检验方法应符合现行 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关 规定。 | [11 empty] | 1
请问水性涂料涂饰工程一般项目质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 11.2.2 水性涂料涂饰工程一般项目质量和检验方法应符合现行 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 1
请问涂料涂饰工程主控项目的质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 11.3.1 溶剂型涂料涂饰工程主控项目质量和检验方法应符合现 行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相 关规定。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆面层的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 10.5.7 水泥砂浆面层的允许偏差和检验方法应符合表10.5.7 的规定。 表10.5.7 水泥砂浆面层的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
哪些分项工程适用于本章的室内装饰装修质量验收？ | 12.1.1 本章适用于室内装饰装修下列分项工程的质量 验收： 1 储柜制作与安装工程； 2 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程； 3 门窗套制作与安装工程； 4 护栏和扶手制作与安装工程； 5 装饰线及花饰制作与安装工程； 6 可拆装式隔断制作与安装工程； 7 地暖分水器阀检修口、强弱电箱检修门的制作与安装 工程； 8 内遮阳安装工程； 9 阳台晾晒架安装工程。 | [11 empty] | 20
请问细部工程所用的木制材料需要符合哪些设计要求和国家现行有关标准的规定？ | 12.1.2 细部工程所用的木制材料的树种、等级、规格、含水 率、防腐处理、燃烧性能、有害物质限量等应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 5
请问涂料涂饰工程一般项目质量和检验方法应符合哪个国家标准？ | 11.3.2 溶剂型涂料涂饰工程一般项目质量和检验方法应符合现 行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相 关规定。 | [11 empty] | 5
什么是工厂化生产整体储柜固定应用专用连接件的检验方法？ | 12.2.1 工厂化生产的整体储柜的固定应用专用连接件连接。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
细部工程所采用的大理石、花岗石等天然石材应符合哪个行业标准的限量规定？ | 12.1.3 细部工程所采用的大理石、花岗石等天然石材应符合现 行行业标准《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566 中有关材料有 害物质的限量规定。 | [11 empty] | 1
储柜内易形成结露的部位应该采取什么样的防结露措施？ | 12.2.5 储柜内易形成结露的部位应有防结露措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
柜门和抽屉的检验方法是什么？ | 12.2.6 储柜的柜门和抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回 弹现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 11
请问如何检验储柜配件的品种、规格是否符合设计要求？ | 12.2.4 储柜配件的品种、规格应符合设计要求，配件应齐全、 安装应牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问储柜安装预埋件或后置埋件的检验方法是什么？ | 12.2.3 储柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位 置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
请问如何检验储柜的安装是否符合设计要求？ | 12.2.2 储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求；储柜柜 体与顶棚、墙、地的固定方法应符合设计要求，储柜安装应 牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
请问如何对窗帘盒、窗台板和散热器罩进行检验？ | 12.3.1 窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装 位置和固定方法应符合设计要求。安装应牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
储柜表面的要求包括哪些方面？ | 12.2.7 储柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉 帽、无锤印，且不应存在弯曲变形、裂缝及损坏现象；分格 线应均匀一致，线脚直顺；装饰线刻纹应清晰、直顺，棱线 凹凸层次分明，出墙尺寸应一致；柜门与边框缝隙应均匀 一致。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验防水混凝土抗压强度和抗渗性能的方法？ | 4.1.15 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 3
基于提供的背景信息，双包夹板工艺制作的窗帘盒遮挡板外立面不得有哪些特征？ | 12.3.2 对于双包夹板工艺制作的窗帘盒，遮挡板外立面不得有 明榫、露钉帽，底边应做封边处理。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 14
请问，您认为应该提出一个什么样的问题呢？ | 13.6.3 壳管式热交换器的安装， 如设计无要求时， 其封头与墙壁或屋顶的距离不得 小于换热管的长度。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
板面拼缝的检验方法是什么？ | 12.2.8 板面拼缝应严密，纹理通顺，表面平整。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在检验储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合时，应采用何种方法进行观察检查？ | 12.2.9 储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应 顺直、清晰、美观。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验门窗套的方法和步骤？ | 12.4.1 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求。安装 应牢固。 检验方法：观察、尺量，检查产品合格证书、检测报告。 | [11 empty] | 1
请问热交换器应进行水压试验的最小压力是多少？ | 13.6.1 热交换器应以最大工作压力的 1.5 倍作水压试验， 蒸汽部分应不低于蒸汽供 汽压力加 0.3MPa；热水部分应不低于 0.4MPa。 检验方法:在试验压力下，保持 10min 压力不降。 | [11 empty] | 1
窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应具备哪些特征？ | 12.3.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、光滑、洁净、 色泽一致，不露钉帽，无锤印、弯曲变形、裂缝和损坏现象；装 饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验玻璃外框或压条是否合格的方法？ | 9.6.9 玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲，线型挺秀、 美观。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准？ | 12.4.2 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的相关规定。 | [11 empty] | 2
涂饰工程所用涂料的有害物质含量应符合哪些国家标准？ | 11.1.3 涂饰工程所用涂料的有害物质含量应符合现行国家标准 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB18582 和《民 用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325的规定。 | [11 empty] | 3
请问表12.3.4中规定的窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法是什么？ | 12.3.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法 应符合表12.3.4的规定。 表12.3.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是检验木扶手与弯头接头是否牢固的方法？ | 12.5.3 木扶手与弯头的接头应紧密牢固。 检验方法：观察、尺量和检查合格证书。 | [11 empty] | 1
护栏和扶手的检验方法是什么？ | 12.5.1 护栏和扶手的材质、规格、造型、尺寸及安装位置应符 合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
什么是连接扶手与垂直杆件的检验方法？ | 12.5.5 扶手与垂直杆件连接应牢固，紧固件不得外露。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
护栏玻璃安装是否应该松动？ | 12.5.4 护栏玻璃安装不应松动；玻璃厚度、安装位置、安装方 法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113的规定。 检验方法：观察、尺量和检查合格证书。 | [11 empty] | 20
哪些方面需要符合《住宅设计规范》GB 50096的要求来确保护栏的安装符合标准？ | 12.5.2 护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求和现行 国家标准《住宅设计规范》 GB 50096的规定，安装应牢固。 检验方法：观察、尺量和检查合格证书。 | [11 empty] | 1
楼梯护栏应与楼梯坡度一致的检验方法是什么？ | 12.5.7 护栏安装应牢固、垂直，排列应均匀、整齐，纹饰线条 应清晰美观；楼梯护栏应与楼梯坡度一致。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
装饰线、花饰制作与安装所用材料的检验方法是什么？ | 12.6.1 装饰线、花饰制作与安装所用材料的材质、品种、规 格、颜色应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问玻璃栏板的哪些方面需要进行检验？ | 12.5.10 玻璃栏板应与边框吻合、平行；接缝应严密，表面应 平顺、洁净、美观。玻璃边缘应磨边、倒棱、倒角，不得有锋利 边角。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验金属护栏和扶手焊缝质量的方法？ | 12.5.9 金属护栏、扶手的焊缝应饱满、光滑，无结疤、焊瘤和 毛刺。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
安装护栏和扶手的允许偏差和检验方法应符合哪个国家标准的相关规定？ | 12.5.11 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合现行国 家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的相关 规定。 | [11 empty] | 2
什么是检验石膏装饰线和花饰安装质量的方法？ | 12.6.3 石膏装饰线、花饰安装应牢固，不应有缝隙，螺钉不应 外露。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
立杆与扶手接口的不锈钢护栏应该符合什么要求？ | 12.5.8 不锈钢护栏立杆与扶手接口应吻合，表面应光洁，割角 接缝应严密，外形应美观；扶手转角应圆顺、光滑、不变形。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是花饰线条安装的检验方法？ | 12.6.4 花饰线条安装应流畅，图案应清晰，安装应端正，不应 有歪斜、错位、翘曲和缺损现象。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 3
灯具、设备口与饰面板交接应具备怎样的特点？ | 7.1.4 灯具、设备口与饰面板交接应吻合、严密。 | [11 empty] | 1
请问您认为一个适合的问题是什么？ | 12.6.5 木(竹)质装饰线、件的接口应齐整无缝；同一种房间 的颜色应一致。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么是装饰线安装的基层应具备的条件？ | 12.6.2 装饰线安装的基层应平整、坚实，并应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验石膏装饰线安装的质量？ | 12.6.7 石膏装饰线、件安装的基层应干燥；石膏线与基层连接 的水平线和定位线的位置、距离应一致，转角接缝应割角处理。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 2
隔断安装埋件的检验方法是什么？ | 12.7.2 隔断安装埋件的品种、数量、规格、位置和埋设方式应 符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是对隔断进行检验的两种方法？ | 12.7.3 隔断的造型、构造、尺寸、安装位置、固定方法应符合 设计要求。隔断安装应牢固。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 2
隔断表面质量的检验方法是什么？ | 12.7.4 隔断表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、 无锤印，不应有弯曲、变形、裂缝和损坏现象；分格线应均匀一 致、线角应直顺、方正；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层 次分明；接缝应严密、无污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验隔断的五金配件安装是否符合要求的方法？ | 12.7.6 隔断的五金配件安装应位置正确、牢固、端正、尺寸一 致；表面应洁净美观，无划痕、污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
金属类装饰线、花饰安装前应进行哪些预防腐蚀处理？ | 12.6.6 金属类装饰线、花饰安装前应做防腐处理。紧固件位置 应整齐，焊接点应在隐蔽处，焊接表面应无毛刺。 检验方法：查阅文件、观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
隔断与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观的检验方法是什么？ | 12.7.5 隔断与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应 顺直、清晰、美观。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据《隔断制作与安装》的要求，隔断制作所用材料的材质、品种、等级，以及各种辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色应符合哪些要求？ | 12.7.1 隔断制作与安装所用材料的材质、品种、等级，各种辅 料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均应符合设计 要求和国家现行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是内遮阳及其配件的检验方法？ | 12.8.2 内遮阳及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应 符合设计要求，安装应牢固。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问内遮阳软卷帘布的检验方法是什么？ | 12.8.4 内遮阳软卷帘布表面应无破损、皱折、污垢、毛边和明 显色差等缺陷；帘布接缝应连续，无脱线。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 10
请问内遮阳及其配件的检验方法有哪些？ | 12.8.1 内遮阳及其配件的材质、规格和遮阳性能应符合设计要 求和国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
遮阳机械传动机构在操作时需要满足哪些条件？ | 12.8.6 遮阳机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位应 正确。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验遮阳帘的伸展和收回是否灵活连续？ | 12.8.5 遮阳帘伸展、收回应灵活连续，无停顿、滞阻、松动 帘布边缘应整齐。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 2
晾晒架及其配件的检验方法包括哪些步骤？ | 12.9.1 晾晒架及其配件的材质和规格应符合设计要求和国家现 行有关标准的规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 2
内遮阳百叶帘的检验方法包括哪些步骤？ | 12.8.3 内遮阳百叶帘应外观整洁、平整、色泽基本一致，无明 显擦伤、划痕、毛刺和叶片变形。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验晾晒架外观的方法？ | 12.9.3 晾晒架应外观整洁、色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺。检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 2
什么是检验晾晒架的机械传动机构操作是否正常的方法？ | 12.9.5 晾晒架的机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位 应正确。检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验晾晒架及其配件的安装质量是否符合设计要求？ | 12.9.2 晾晒架及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固。检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问厨房工程使用的材料、设备及配件应具备哪些要求？ | 13.1.2 厨房工程使用的材料、设备及配件，应符合设计要求， 且应具有符合国家现行标准要求的质量鉴定文件或产品合格证。 | [11 empty] | 1
什么是厨房给水排水设备安装的要求？ | 13.1.4 厨房的给水排水设备安装应平整牢固，无堵塞现象。 | [11 empty] | 1
什么是家用电器的强制性产品认证标识？ | 13.1.5 家用电器应有强制性产品认证标识，出厂随机资料应 齐全。 | [11 empty] | 2
什么是检验橱柜安装牢固的方法？ | 13.2.2 橱柜应安装牢固。检验方法：观察、手试和查阅相关资料。 | [11 empty] | 4
什么是室内燃气管道应该明敷？ | 13.1.7 室内燃气管道应明敷；燃气表位置应便于抄表、开关和 检修。 | [11 empty] | 1
橱柜的材料、加工制作、使用功能应符合哪些要求和标准？ | 13.2.1 橱柜的材料、加工制作、使用功能应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是检验柜体贴面质量的方法？ | 13.2.4 柜体贴面应严密、平整，无脱胶、胶迹和鼓泡等现象， 裁割部位应进行封边处理。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么工程质量需要在厨房工程中进行验收？ | 13.1.1 本章适用于厨房工程中橱柜、厨房设备及配件安装工程 的质量验收。 | [11 empty] | 1
检验柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合是否紧密、平整和牢固的方法有哪些？ | 13.2.3 柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应紧密、平整，结合处应牢固，不松动。检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面应光洁平整，颜色均匀，无哪些缺陷？ | 13.2.5 柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面应光洁平整，颜 色均匀，无裂纹、毛刺、划痕和碰伤等缺陷。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
整体橱柜除了应有出厂检验合格证书外，还应该具备哪些文件？ | 13.1.6 整体橱柜除应有出厂检验合格证书外，还应有使用说明 书及安装说明书。 | [11 empty] | 1
什么是厨房设备出厂随机资料的齐全和使用操作的正常性检验方法？ | 13.3.2 厨房设备出厂随机资料应齐全，使用操作应正常。 检验方法：逐项检查，模拟操作。 | [11 empty] | 1
请问如何检验门与柜体安装连接的牢固性和开关灵活性？ | 13.2.6 门与柜体安装连接应牢固，不应松动，开关应灵活，且 不应有阻滞现象。 检验方法：观察、手试、尺量检查。 | [11 empty] | 1
户内燃气管道和燃具连接软管的长度限制是多少？ | 13.3.4 户内燃气管道与燃具应采用软管连接，长度不应大于 2m, 中间不得有接口，不得有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象。 燃具的连接应严密，安装应牢固，不渗漏。燃气热水器排气管应 直接通至户外。检验方法：观察、手试、肥皂水试验。 | [11 empty] | 1
请问在锅炉烘炉、煮炉合格后应进行多长时间的带负荷连续试运行？ | 13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行 48h 的带负荷连续试运行，同时应进行 安全阀的热状态定压检验和调整。 检验方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。 | [11 empty] | 1
电源插座规格应满足设备最大用电功率要求，并且插座安装位置应该和厨房设备设计位置一致的检验方法是什么？ | 13.3.3 电源插座规格应满足设备最大用电功率要求，插座安装 位置应和厨房设备设计位置一致。检验方法：查阅便用说明书，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验配件安装是否正确和功能是否正常的方法？ | 13.4.1 配件应安装正确，功能正常，完好无损。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
请问内燃机冲击夯作业前应该进行哪些检查？ | 5.12.2 内燃机冲击夯作业前，应检查并确认有足够的润滑油， 油门控制器应转动灵活。 | [11 empty] | 5
厨房设备的功能、配置和设置位置是否符合设计要求应该通过什么方式进行检验？ | 13.3.1 厨房设备的功能、配置和设置位置应符合设计要求。 检验方法：检查设计文件。 | [11 empty] | 1
什么是厨房设置的竖井排烟道和止回阀需要符合的要求？ | 13.3.5 厨房设置的竖井排烟道及止回阀应符合防火要求，且应 有防止烟气回流、窜烟的措施。检验方法：观察，模拟操作检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验抽屉和拉篮是否有防拉出设施的方法？ | 13.3.8 抽屉和拉篮应有防拉出的设施。 检验方法：目测检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验厨房设备外观的方法？ | 13.3.9 厨房设备的外观应清洁、无污损。 检验方法：目测检查。 | [11 empty] | 1
灶具离墙的最小间距应该是多少？ | 13.3.7 灶具的离墙间距不应小于200mm。 检验方法：目测、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是卫浴设备阀门安装的一个重要要求？ | 14.1.3 卫浴设备的阀门安装、固定位置应正确平整，管道连接 件应易于拆卸、维修。 | [11 empty] | 1
什么是卫浴间地面的两个主要设计要求？ | 14.1.4 卫浴间地面应防滑和便于清洗，且地面不应积水。 | [11 empty] | 1
什么要求下卫浴间的卫生器具及配件的规格、型号、颜色等应符合设计要求？ | 14.1.2 卫浴间的卫生器具及配件的规格、型号、颜色等应符合 设计要求。 | [11 empty] | 1
厨房设置的共用排烟道应与相应的抽油烟机相关接口及功能匹配的检验方法是什么？ | 13.3.6 厨房设置的共用排烟道应与相应的抽油烟机相关接口及 功能匹配。检验方法：目测检查。 | [11 empty] | 1
什么是淋浴间和整体卫生间的性能指标？ | 14.1.5 淋浴间、整体卫生间的性能指标应符合设计要求和国家 现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
检验管线与厨房设备接口是否匹配和是否满足厨房使用功能的要求的方法有哪些？ | 13.4.2 管线与厨房设备接口应匹配，并应满足厨房使用功能的 要求。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是卫生洁具的满水或灌水(蓄水)试验？ | 14.2.2 卫生洁具应做满水或灌水(蓄水)试验，且应严密，畅 通，无渗漏。 检验方法：蓄水、排水观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是浴缸排水部位应有检修口的检验方法？ | 14.2.5 除浴缸的原配管外，浴缸排水应采用硬管连接。有饰面 的浴缸，浴缸排水部位应有检修口。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
卫生洁具的排水管应如何安装？ | 14.2.3 卫生洁具的排水管应嵌入排水支管管口内，并应与排水 支管管口吻合，密封严实。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
什么文件应该附在整体卫生间上？ | 14.1.6 整体卫生间应有出厂检验合格证书，并应具有使用说明 书和安装说明书。 | [11 empty] | 1
什么是卫生洁具的安装要求？ | 14.2.7 卫生洁具的安装应牢固，不松动。支、托架应防腐良 好，安装应平整、牢固，并应与器具接触紧密、平稳。 检验方法：观察；手试检查。 | [11 empty] | 2
什么是卫生洁具表面的检验方法？ | 14.2.6 卫生洁具表面应光洁、颜色均匀、无污损。 检验方法：观察；手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验卫生洁具及配件是否符合设计要求的方法？ | 14.2.1 卫生洁具及配件的材质、规格、尺寸、固定方法、安装 位置应符合设计要求。 检验方法：查阅设计文件、观察检查。 | [11 empty] | 2
在住宅工程中，何时应该进行住宅室内装饰装修工程质量验收？ | 20.0.1 住宅室内装饰装修工程质量验收，应在新建住宅工程竣 工验收之前进行。 | [11 empty] | 1
请问在同一管道上安装温度计和压力表时，如果温度计需要在压力表的上游安装，其间距不应小于多少？ | 13.4.9 温度计与压力表在同一管道上安装时， 按介质流动方向温度计应在压力表下 游处安装，如温度计需在压力表的上游安装时，其间距不应小于 300mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
卫生洁具安装的允许偏差应符合哪项国家标准的规定？ | 14.2.9 卫生洁具安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242的规定。 | [11 empty] | 2
什么是固定坐便器和净身盆的正确方法？ | 14.2.4 坐便器、净身盆应固定安装，并应采用非干硬性材料密 封，不得用水泥砂浆固定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
在检验淋浴间与相应墙体结合部位是否有渗漏时，应采取哪些具体的方法？ | 14.3.2 淋浴间与相应墙体结合部位应无渗漏。 检验方法：试水观察、手摸检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的玻璃应该用于淋浴间门？ | 14.3.3 淋浴间门应安装牢固，开关灵活。玻璃应为安全玻璃。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
淋浴间表面应该满足哪些条件？ | 14.3.6 淋浴间表面应洁净、无污损，不得有翘曲、裂缝及 缺损。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
如何检验淋浴间的挡水条是否符合要求？ | 14.3.4 淋浴间低于相连室内地面不宜小于20mm 或 设 置 挡 条，且挡水条应安装牢固、密实。 检验方法：观察、尺量、通水观察检查。 | [11 empty] | 1
请问换热站内设备安装的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 13.6.4 换热站内设备安装的允许偏差应符合本规范表 13.3.10 的规定。 | [11 empty] | 1
淋浴间材料、规格和型号是否符合设计要求应该如何进行检验？ | 14.3.1 淋浴间所用的各种材料、规格、型号应符合设计要求。 检验方法：查阅质量保证资料。 | [11 empty] | 1
卫生洁具给水排水配件应安装时应具备哪些条件？ | 14.2.8 卫生洁具给水排水配件应安装牢固，无损伤、渗水；给 水连接管不得有凹凸弯扁等缺陷。卫生洁具与墙体、台面结合部 应进行防水密封处理。 检验方法：观察；手试检查。 | [11 empty] | 4
淋浴间内给水、排水系统应具备哪些特点？ | 14.3.5 淋浴间内给水、排水系统应进水顺畅、排水通畅、不 请塞。 检验方法：观察、尺量、通水观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行淋浴间打胶部位的检验时，应该注意哪些方面？ | 14.3.7 淋浴间打胶部位应打胶完整、胶面光滑、均匀，无 污染。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问您想要一个什么样的问题？ | 14.5.3 卫浴配件安装应位置正确，使用方便，无损伤，装饰护 盖遮盖严密，与墙面靠实无缝隙，外露螺丝平整。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问整体卫生间的材质、规格、型号和安装位置应符合什么要求？ | 14.4.1 整体卫生间的材质、规格、型号及安装位置应符合设计 要求。 | [11 empty] | 1
什么是卫浴配件和装饰面的连接应该具备的特征？ | 14.5.1 卫浴配件与装饰完成面应连接牢固，不松动。 检验方法：观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
换热站内管道安装的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 13.6.6 换热站内管道安装的允许偏差应符合本规范表 13.3.11 的规定。 | [11 empty] | 1
整体卫生间内给水排水系统应满足哪些要求？ | 14.4.3 整体卫生间内给水排水系统应进水顺畅、排水通畅、不 堵塞。 检验方法：观察、手试、通水观察检查。 | [11 empty] | 1
这一章节适用于哪种类型的工程验收？ | 15.1.1 本章适用于室内电气工程质量验收。 | [11 empty] | 20
在安装教育设备时，如何确保整体安装稳固以及各部件安装牢固？ | 14.4.2 整体安装应垂直稳固，各部件安装应牢固，不应有松 动、倾斜现象。 检验方法：观察、手试、通水观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是导线截面应符合的设计要求？ | 15.1.3 导线截面应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是检验家居配电箱的方法？ | 15.2.1 家居配电箱规格型号应符合设计要求，位置应正确，部 件应齐全，总开关及各分回路开关规格应满足符合设计要求。 检验方法：查验设计文件、观察检查。 | [11 empty] | 20
什么材料应该用于制造毛巾架、手纸盒、肥皂盒、镜子及门锁等卫浴配件？ | 14.5.2 毛巾架、手纸盒、肥皂盒、镜子及门锁等卫浴配件应采 用防水、不易生锈的材料，并应符合国家现行有关标准的规定。 检验方法：检查产品质量保证文件及相关技术文件。 | [11 empty] | 1
请问如何检验家居配电箱的回路是否符合要求？ | 15.2.2 家居配电箱回路编号应齐全，标识应正确，箱内开关动 作应灵活可靠，带有剩余电流动作保护器的回路，剩余电流动作 保护器动作电流不应大于30mA, 动作时间不应大于0.1s。 检验方法：观察、模拟动作、仪器检查。 | [11 empty] | 20
什么类型的试验应该对动力及照明系统的剩余电流动作保护器进行？照明系统应该进行多长时间的全负荷试验？ | 15.1.2 动力及照明系统的剩余电流动作保护器应进行模拟动作 试验；照明宜作8h 全负荷试验。 | [11 empty] | 1
什么是检验电线、电缆绝缘良好的方法？ | 15.3.3 电线、电缆绝缘应良好，导线间和导线对地间绝缘电阻 应大于0.5MΩ。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
在进行室内布线时，有哪些地方是不允许直接敷设布线的？ | 15.3.1 室内布线应穿管敷设，不得在住宅顶棚内、墙体及顶棚 的抹灰层、保温层及饰面板内直敷布线。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
什么是家居配电箱的检验方法？ | 15.2.3 家居配电箱应配线整齐，导线色标应正确、 一致，导线 应连接紧密，不伤内芯，不断股。 检验方法：查验设计文件、观察检查。 | [11 empty] | 20
在什么情况下不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一个管内？ | 15.3.4 除同类照明外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿 入同一个管内。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
在安装吊顶内的电线导管时，应该避免直接固定在哪里？ | 15.3.2 吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上；柔性导管 与刚性导管、电器设备、器具连接时，柔性导管两端应使用专用 接头，固定应牢固。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
在家居配电箱的安装中，哪些方面需要进行检验以确保符合设计要求和安全标准？ | 15.2.4 家居配电箱底边距地安装高度应符合设计要求，安装牢 固，箱盖应紧贴墙面、开启灵活，箱体涂层应完整，无污损。 检验方法：查验设计文件、尺量、观察检查。 | [11 empty] | 20
循环水泵和换热器在高温水系统中的相对安装位置应如何确定？ | 13.6.2 高温水系统中，循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件施工。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 1
如何连接截面积2.5mm²及以下的多股导线？ | 15.3.6 导线连接应符合下列规定： 1 导线应在箱(盒)内连接，导管内不得有接头； 2 截面积2.5mm² 及以下多股导线连接应拧紧搪锡或采用 压接帽连接，导线与设备、器具的端子连接应牢固紧密、不 松动。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
请问在单相供电时，保护线的颜色应为什么？ | 15.3.5 导线色标应正确，并应符合下列规定： 1 单相供电时，保护线应为黄绿双色线，中性线为淡蓝色 或蓝色，相线颜色根据相位确定； 2 三相供电时，保护线应为黄绿双色线，中性线可选用淡 蓝色或蓝色，相线为L₁ 一黄色、 L2— 绿色， L3— 红色。 检验方法：观察、实测检查。 | [11 empty] | 1
如何检验暗装的开关插座面板安装是否符合要求？ | 15.4.7 暗装的开关插座面板安装应紧贴墙面，四周无缝隙，安 装应牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划伤、污损；相邻的开关布 置应匀称，开关控制有序。 检验方法：观察、开灯检查。 | [11 empty] | 2
在电气安全检查中，为了确保开关通断可靠，应该采用什么样的检验方法？ | 15.4.1 开关通断应在相线上，并应接触可靠。 检验方法：电笔测试检查。 | [11 empty] | 1
施工现场文明施工检查评定应符合哪些现行国家标准？ | 3.2.1 文明施工检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工 现场消防安全技术规范》 GB 50720 和《建筑施工现场环境与卫 生标准》 JGJ146、 《施工现场临时建筑物技术规范》 JGJ/T 188 的规定。 | [11 empty] | 20
单相两孔插座中，面对插座的右孔应与哪条线连接？ | 15.4.2 单相电源插座接线应符合下列规定： 1 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接， 左孔或下孔应与中性线连接； 2 单相三孔插座，面对插座右孔应与相线连接，左孔应与 中性线连接，上孔应与保护线连接； 3 连接线连接应紧密、牢固，不松动。 检验方法：电笔或验电灯、相位检测器检查。 | [11 empty] | 1
在进行插座安装和检验时，应该遵循哪些具体步骤？ | 15.4.4 保护接地线在插座间不得串联连接。 检验方法：观察、电笔测试检查。 | [11 empty] | 20
在安装三相四孔插座时，保护线应该接在哪个孔？同一户室内三相插座的接线相序应该是怎样的？ | 15.4.3 三相四孔插座的保护线应接在上孔，同一户室内三相插 座的接线相序应一致。 检验方法：观察、相位检测器检查。 | [11 empty] | 1
开关插座安装高度允许的偏差应符合哪个规定？ | 15.4.8 同一高度的开关插座安装高度允许偏差应符合表15.4.8 的规定。 检验方法：观察检查。 表15.4.8 开关插座安装高度允许偏差 | [11 empty] | 1
什么是检验灯具规格型号的方法？ | 15.5.1 灯具的规格型号应符合设计要求，并应具有合格证及强 制性产品认证标志。 检验方法：检查产品合格证书和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
请问在安装高度在1.8m及以下的地方，应该使用什么类型的电源插座？ | 15.4.6 安装高度在1.8m 及以下电源插座均应为安全型插座。 检验方法：观察、电笔测试检查。 | [11 empty] | 1
请问在卫生间和非封闭阳台中应采用什么防护等级的电源插座？ | 15.4.5 卫生间、非封闭阳台应采用防护等级为 IP54 电源插座； 分体空调、洗衣机、电热水器采用的插座应带开关。 检验方法：观察、电笔测试检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验灯具的方法？ | 15.5.4 灯具应配件齐全，光源完好，无机械变形、涂层脱落、 灯罩破裂。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 6
花灯吊钩的直径不应小于灯具挂销的直径的要求是什么？ | 15.5.3 花灯吊钩的直径不应小于灯具挂销的直径；大型花灯固 定及悬吊装置，应符合设计要求。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
在局部等电位联结排与各连接点间应采用什么样的导线连接？ | 15.6.2 局部等电位联结排与各连接点间应采用多股铜芯有黄绿 色标的导线连接，不得进行串联，导线截面积不应小于4mm²。 检验方法：观察检查、尺量检查。 | [11 empty] | 1
灯具安装应牢固可靠的标准是什么？ | 15.5.2 灯具安装应牢固可靠，每个灯具固定螺钉不应少于2 个；重量大于3kg 的灯具应采用螺栓固定或采用吊挂固定。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在灯具表面及附件等高温部位上采取？ | 15.5.5 灯具表面及附件等高温部位，应有隔热、散热等措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接应该使用专用接线端子或包箍连接？ | 15.6.3 联结线连接应采用专用接线端子或包箍连接；连接应紧 密牢固，防松零件应齐全，包箍宜与接点材质相同。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何确保有洗浴设备的卫生间符合安全要求？ | 15.6.1 有洗浴设备的卫生间应设有局部等电位箱(盒),卫生 间内安装的金属管道、浴缸、淋浴器、暖气片等外露的可接近导 体应与等电位盒内端子板连接。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
在住宅室内装饰装修工程中，智能化工程质量验收时，应检查什么？ | 16.1.3 住宅室内装饰装修工程中智能化工程质量验收时，应检 查系统试运行记录。 | [11 empty] | 2
什么标准适用于住宅室内智能化工程的质量和检验方法？ | 16.1.4 住宅室内智能化工程的质量和检验方法除符合本规范 外，尚应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339的相关规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的工程适用于本章的质量验收？ | 16.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修工程中智能化工程的质量 验收。 | [11 empty] | 20
什么项目应包括在住宅室内智能化工程的验收项目中？ | 16.1.2 住宅室内智能化工程验收项目应包括有线电视、电话、 信息网络、智能家居、访客对讲、紧急求助、入侵报警。 | [11 empty] | 3
什么是检验有线电视信号插座面板是否符合设计要求的方法？ | 16.2.1 有线电视的信号插座面板规格、型号、安装位置应符合 设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
安装有线电视信号插座面板时，需要满足哪些要求？ | 16.2.2 有线电视信号插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面，表 面应无碎裂、污损。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 2
什么是检验电话、信息网络终端插座面板与电源插座的距离的方法？ | 16.3.4 电话、信息网络终端插座面板与电源插座的距离应满足 设计要求。 检验方法：查阅设计文件，尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验电话、信息网络终端插座面板规格型号和安装位置是否符合设计要求的方法？ | 16.3.1 电话、信息网络的终端插座面板规格型号、安装位置符 合设计要求。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是安装电话、信息网络的终端插座面板应满足的条件？ | 16.3.3 电话、信息网络的终端插座面板安装应平整牢固、紧贴 墙面，表面应无碎裂、划伤、污损。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
安装位置应符合设计要求的紧急求助、入侵报警系统终端的检验方法是什么？ | 16.5.1 紧急求助、入侵报警系统终端的安装位置应符合设计 要求。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
语音对话或可视对讲系统在检验时需要满足哪些要求？ | 16.4.2 语音对话或可视对讲系统应语音、图像清晰。 检验方法：查阅设计文件，测试检查。 | [11 empty] | 1
您在安装室内外对讲机时，应该注意哪些方面以确保安装质量？ | 16.4.1 室内外对讲机安装应牢固、不松动，位置应符合设计和 使用的要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么功能应该由防盗报警控制器实现？ | 16.5.2 防盗报警控制器应能显示报警时间和报警部位。 检验方法：测试检查。 | [11 empty] | 1
什么是访客对讲机内话机安装的检验方法？ | 16.4.4 访客对讲户内话机安装应平正、牢固，外观应清洁、无 污损。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验家居控制器布线和安装位置的方法？ | 16.6.1 家居控制器的布线、安装位置应符合设计及产品说明书要求。检验方法：查阅设计文件、产品说明书。 | [11 empty] | 1
访客对讲室内机的各功能键应该如何操作才能实现电控开锁？ | 16.4.3 访客对讲室内机各功能键应操作正常，并应实现电控 开锁。 检验方法：查阅设计文件，测试检查。 | [11 empty] | 1
什么标识应该在户内不同用途给水管道的外露接口上？ | 17.1.1 户内不同用途给水管道的外露接口应有明确标识。 | [11 empty] | 1
什么是家居控制器安装的检验方法？ | 16.6.3 家居控制器安装应牢固，表面应清洁、无污损。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么要求下，同层排水所使用的管材、坡度、检修口的设置应符合？ | 17.1.2 同层排水所使用的管材、坡度、检修口的设置等应符合 设计要求。 | [11 empty] | 1
可燃气体泄露报警探测器的安装位置和功能应符合设计文件要求，安装应牢固，表面应清洁，无污损的检验方法是什么？ | 16.5.3 入侵探测器、可燃气体泄露报警探测器的安装位置和功 能应符合设计文件要求，安装应牢固，表面应清洁，无污损。 检验方法：查阅设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是暗敷排水立管的检查口应设置的检修门？ | 17.2.2 暗敷排水立管的检查口应设置检修门。 检验方法：核对设计文件设置位置，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验家居控制器对户内照明、家电等控制动作是否正常？ | 16.6.2 家居控制器对户内照明、家电等控制动作应正常。 检验方法：测试检查。 | [11 empty] | 1
什么是地漏安装的检验方法？ | 17.2.5 地漏的安装应平正、牢固，并应低于排水表面，无 渗漏。 检验方法：试水、观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装高层明敷排水塑料管时，应如何进行防火处理和排水洞口封堵？ | 17.2.3 高层明敷排水塑料管应按设计要求设置阻火圈或防火套 管，排水洞口封堵应使用耐火材料。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验户内明露热水管是否采取了保温措施？ | 17.2.8 户内明露热水管应采取保温措施。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验给水排水配件的完好性和工作状态？ | 17.2.6 给水排水配件应完好无损伤，接口应严密，角阀、龙头 应启闭灵活，无渗漏，且应便于检修。 检验方法：观察；手扳检查，通水检查。 | [11 empty] | 20
什么是卫生器具排水配件应设存水弯的检验方法？ | 17.2.9 卫生器具排水配件应设存水弯，不得重叠存水。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
请问卫浴设备的冷、热水管安装应该遵循什么样的布置方式？ | 17.2.7 卫浴设备的冷、热水管安装应左热右冷，平行间距应与 设备接口相匹配，连接方式应安全可靠，无渗漏。 检验方法：目测、观察检查。 | [11 empty] | 2
散热器检验的方法有哪些？ | 17.3.2 散热器应位置准确、固定牢固、配件齐全，无渗漏，表 面应色泽均匀，无脱落、损伤等外观缺陷。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 4
在明敷室内塑料给水排水立管距离灶台边缘应有什么样的隔热间距或保护措施？ | 17.2.4 明敷室内塑料给水排水立管距离灶台边缘应有可靠的隔 热间距或保护措施，防止管道受热软化。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
发热电缆的接地线应该如何与电源的接地线连接？ | 17.3.1 发热电缆的接地线应与电源的接地线连接。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验温控器设置附近是否符合要求的方法？ | 17.3.7 温控器设置附近应无散热体、遮挡物。安装应平整，无 损伤，液晶面板应无损坏。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验散热器支架和托架的安装是否牢固？ | 17.3.5 散热器支架、托架应安装牢固，背面与装饰后墙表面垂 直距离应符合设计要求。暗敷散热器管路的阀门部位应留设检 修孔。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
在辐射采暖系统中，为什么需要在分水器和集水器上设置手动或自动排气阀？ | 17.3.8 辐射采暖系统分水器、集水器上均应设置手动或自动 排气阀。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验室内供暖管、控制阀门、散热器片安装位置是否符合设计要求的方法？ | 17.3.3 室内供暖管、控制阀门、散热器片安装位置应符合设计 要求；连接应紧密、无渗漏。 检验方法：手试、观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在低温热水采暖系统中，分水器、集水器分支环路应符合哪些设计要求？ | 17.3.6 低温热水采暖系统分水器、集水器分支环路应符合设计 的要求；分支环路供回水管上应设置阀门。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是采暖分户热计量系统入户装置的安装要求？ | 17.3.9 采暖分户热计量系统入户装置应符合设计要求。安装位 置应便于检修、维护和观察。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问太阳能热水系统的安装应符合哪项国家标准？ | 17.4.2 太阳能热水系统的安装应符合现行国家标准《民用建筑 太阳能热水系统应用技术规范》 GB 50364 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是太阳能热水系统的检验方法？ | 17.4.1 太阳能热水系统的部件应安装到位、无缺陷；系统的控 制器和控制传感器应正常、可靠；系统应具有过热保护装置和防 冻保护措施。 检验方法：核查设计文件，观察检查。 | [11 empty] | 9
在检验地面设备和卫生设备下方是否布置了发热电缆或低温加热水管时，应采用何种方法？ | 17.3.4 地面的固定设备和卫生设备下面，不应布置发热电缆、 低温加热水管。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验太阳能热水系统的储水箱和管道是否保温完好，无损坏？ | 17.4.5 太阳能热水系统的储水箱和管道应保温完好，无损坏。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在机动翻斗车行驶时，为什么不得用离合器处于半结合状态来控制车速？ | 6.4.3 机动翻斗车行驶时，不得用离合器处于半结合状态来控 制车速。 | [11 empty] | 1
太阳能集热器基座应该如何与建筑主体结构连接？ | 17.4.3 太阳能集热器基座应与建筑主体结构连接牢固，并不得 损坏原屋面防水层、保温层。锚栓防腐和承载力应满足设计 要求。 检验方法：核查设计文件、观察、手试检查。 | [11 empty] | 1
什么是太阳能热水系统中电气设备和金属部件的可靠接地保护措施的检验方法？ | 17.4.6 太阳能热水系统的电气设备和与电气设备相连的金属部 件均应有可靠的接地保护措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
太阳能集热器支架应与阳台栏板预埋件进行连接的目的是什么？ | 17.4.4 设置在阳台板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板预埋 件牢固连接。由太阳能集热器构成的阳台栏板，应满足其刚度、 强度及防护功能要求。 检验方法：观察、手扳检查。 | [11 empty] | 1
在检验空调系统和新风系统运行是否正常时，应该采取什么样的检验方法？ | 18.2.1 空调系统、新风(换气)系统运行应正常，功能转换应 顺畅。 检验方法：运行检查，温度测定以室内中央离地1.5m 实测 温度。 | [11 empty] | 1
什么是检验方法？ | 18.2.5 户内空调冷凝水和室外机组的融霜水应有组织排放。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是新风机和换气扇的安装要求？ | 18.2.4 新风机和换气扇安装应牢固，与管道连接应严密；止逆 阀安装应平整牢固、启闭灵活。 检验方法：观察检查，开机检测。 | [11 empty] | 1
在使用地源热泵或全热交换器等具有空调或通风功能的设备时，安装应符合哪些国家现行的相关标准规定？ | 18.1.3 当采用地源热泵、全热交换器等具有空调或通风功能的 设备时，其安装应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是送、排风管道应该采用的材料类型？ | 18.2.2 送、排风管道应采用不燃材料或难燃材料。 检验方法：查阅材料检验报告。 | [11 empty] | 1
什么类型的工程安装质量可以通过本章进行验收？ | 18.1.1 本章适用住宅家用空调系统、新风(换气)系统工程安 装质量的验收。 | [11 empty] | 20
如何检验空调内、外机管道连接口和新风排气口是否坡向室外，并且不出现倒坡现象？ | 18.2.3 空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室 外，不得出现倒坡现象。管道穿墙处应密封，不渗水。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问空调、新风风口与风管连接应具备哪些条件？ | 18.2.6 空调、新风(换气)风口与风管连接应严密、牢固，与 装饰面应紧贴、无结露现象；风管表面应平整、无划痕、变形； 条形风口与装饰面交界处应衔接自然、无明显缝隙；风口位置应 便于检修和清洗。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是空调室内机冷凝水排水管应检验的要求和方法？ | 18.2.7 空调室内机冷凝水排水管应连接紧密，无渗漏、倒坡和 堵塞现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是空调设备、新风(换气)及管道材料的选择与布置应符合的要求？ | 18.1.2 空调设备、新风(换气)及管道材料的选择与布置，应 符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
在安装空调外机时，应满足哪些条件？ | 18.2.9 空调外机应安装在通风良好的位置，外机位置应满足安 全和最低维修空间要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
您好，请问空调机、新风(换气)导流风罩应外观良好，无破损和缺损的检验方法是什么？ | 18.2.8 空调机、新风(换气)导流风罩应外观良好，无破损和 缺损；固定应牢固。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的工程适用于本章的质量验收？ | 19.1.1 本章适用于住宅室内装饰装修工程完成后对室内环境的 质量验收。 | [11 empty] | 12
什么时候应该进行住宅室内环境质量验收？ | 19.1.2 住宅室内环境质量验收，应在工程完工至少7d 以后、 工程交付使用前进行。 | [11 empty] | 1
在同一起居室或房间中，风口安装的高度应该是什么？ | 18.2.10 同一起居室、房间的风口安装高度应一致，排列应整 齐，风口位置的设置应便于检修和清洗。 检验方法：观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表19.2.2的规定，住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值应符合哪些要求？ | 19.2.2 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值应符合 表19.2.2的规定。 表19.2.2 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 注：1 表中污染物浓度限量，除氡外均以同步测定的室外上风向空气相应值为空 白值； 2 表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。 | [11 empty] | 2
什么是检验防水混凝土的方法？ | 4.1.14 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 20
在连续浇筑混凝土每500m³时，应留置多少组抗渗试件？ | 4.1.11 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗 试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制 作，并应符合下列规定： 1 连续浇筑混凝土每500m³ 应留置一组6个抗渗试件，且 每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数 应视结构的规模和要求而定； 2 抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082的有关规定。 | [11 empty] | 1
在进行防水混凝土抗压强度试验时，应符合哪些规定和标准？ | 4.1.10 防水混凝土抗压强度试件，应在混凝土浇筑地点随机取 样后制作，并应符合下列规定： 1 同一工程、同一配合比的混凝土，取样频率与试件留置 组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 的有关规定； 2 抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性 能试验方法标准》 GB/T 50081的有关规定； 3 结构构件的混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝 土强度检验评定标准》 GB/T 50107的有关规定。 | [11 empty] | 9
请问防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量如何确定？ | 4.1.13 防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝 土外露面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在采用预拌混凝土时，防水混凝土的坍落度应该控制在多少范围内？每小时的坍落度损失不应该超过多少？坍落度的总损失值不应该超过多少？ | 4.1.8 防水混凝土采用预拌混凝土时，人泵坍落度宜控制在 120mm～160mm, 坍落度每小时损失不应大于20mm, 坍落度总 损失值不应大于40mm。 | [11 empty] | 1
什么是检验防水混凝土结构施工质量的方法？ | 4.1.16 防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、 埋设件等设置和构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么类型的材料可以用于水泥砂浆的防水层？ | 4.2.2 水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂 或掺合料的防水砂浆。 | [11 empty] | 1
防水混凝土结构的表面应该具备哪些特点？ | 4.1.17 防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝 等缺陷；埋设件位置应准确。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验防水混凝土结构表面裂缝宽度的方法？ | 4.1.18 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm, 且 不得贯通。 检验方法：用刻度放大镜检查。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的哪些表面？ | 4.2.1 水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背 水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层的基层质量应符合哪些规定？ | 4.2.4 水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列规定： 1 基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水； 2 基层表面的孔洞、缝隙，应采用与防水层相同的水泥砂 浆堵塞并抹平； 3 施工前应将埋设件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后， 再进行水泥砂浆防水层施工。 | [11 empty] | 20
什么是检验防水砂浆的粘结强度和抗渗性能的方法？ | 4.2.8 防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。 检验方法：检查砂浆粘结强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是水泥砂浆防水层与基层之间的结合应该达到的标准？ | 4.2.9 水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象。 检验方法：观察和用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
什么是软管式送丝机构的软管槽孔的保养要求？ | 12.6.2 软管式送丝机构的软管槽孔应保持清洁，并定期吹洗。 | [11 empty] | 1
在外贴式止水带的安装中，变形缝与施工缝相交部位应采用什么样的配件？ | 5.2.6 外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配 件；外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋 设位置应准确，固定应牢靠，并与固定止水带的基层密贴，不得 出现空鼓、翘边等现象。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
变形缝防水构造的检验方法是什么？ | 5.2.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问中埋式止水带的接缝应该设在哪个位置？ | 5.2.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在 结构转角处；接头宜采用热压焊接，接缝应平整、牢固，不得有 裂口和脱胶现象。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
埋设中埋式止水带时，其中间空心圆环与变形缝的中心线应该怎样处理？ | 5.2.3 中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形 缝的中心线应重合。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
教育者在安装结构内侧的可卸式止水带时，需要注意哪些配件和处理转角处的坡角是多少度？ | 5.2.7 安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐， 转角处应做成45°坡角，并增加紧固件的数量。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验后浇带防水构造是否符合设计要求？ | 5.3.3 后浇带防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取什么保护措施？ | 5.3.5 补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应 采取保护措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，在进行变形缝处理时，应该采取哪些步骤来确保表面粘贴卷材或涂刷涂料的质量？ | 5.2.9 变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置隔 离层和加强层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在检验采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土的抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率时，应该查看哪些检验报告？ | 5.3.4 采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，其抗压强度、抗渗性 能和限制膨胀率必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能和水中养护14d 后的限制膨胀率检验报告。 | [11 empty] | 1
请问下面哪项是后浇带止水带的检验方法要求？ | 5.3.1 后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴 式止水带必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 20
在补偿收缩混凝土的生产中，哪些文件和报告需要进行检查以确保原材料和配合比符合设计要求？ | 5.3.2 补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验穿墙管防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.4.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在嵌填密封材料的过程中，应该如何处理嵌填缝内的两侧基面以确保密封效果？ | 5.2.8 嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥，并 应涂刷基层处理剂；嵌缝底部应设置背衬材料；密封材料嵌填应 严密、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是后浇带混凝土的养护时间要求？ | 5.3.8 后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇 筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料是否符合设计要求？ | 5.4.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
施工遇水膨胀止水条应符合本规范的哪一条规定？ | 5.3.7 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定； 遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注 浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定；外贴式止水带的 施工应符合本规范第5.2.6条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 11
请问如何确保穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢焊接严实？ | 5.4.5 穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊严， 并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土， 封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问以下问题符合要求吗？ | 5.4.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈，并 作好防腐处理；穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽，槽内应用 密封材料嵌填密实。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
在固定式穿墙管的安装中，应该采取哪些措施来防止水的渗透和腐蚀？ | 5.4.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈，并 作好防腐处理；穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽，槽内应用 密封材料嵌填密实。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
在主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连接处应该增设加强层的目的是什么？ | 5.4.6 当主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连 接处应增设加强层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.4.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊，并作好防腐处理；套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行固定。检验方法是什么？ | 5.4.4 套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊，并作 好防腐处理；套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密 封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行 固定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
埋设件的检验方法包括哪些步骤？ | 5.5.3 埋设件应位置准确，固定牢靠；埋设件应进行防腐处理。 检验方法：观察、尺量和手扳检查。 | [11 empty] | 4
埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于多少？ | 5.5.4 埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于 250mm; 当混凝土厚度小于250mm 时，应局部加厚或采取其他 防水措施。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是预留通道接头防水构造的检验方法？ | 5.6.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.5.8 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
在固定模板的螺栓穿过混凝土结构时，应该在螺栓上加什么来防止渗水？ | 5.5.6 用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用工 具式螺栓或螺栓加堵头，螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹 槽应用密封材料封堵密实，并用聚合物水泥砂浆抹平。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么是预留孔和槽内的防水层应与主体防水层保持连续的检验方法？ | 5.5.7 预留孔、槽内的防水层应与主体防水层保持连续。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在结构迎水面的埋设件周围应预留凹槽，凹槽内应用密封材料填实的目的是什么？ | 5.5.5 结构迎水面的埋设件周围应预留凹槽，凹槽内应用密封 材料填实。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与通道接头中心线应如何对齐？ | 5.6.3 中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与通道 接头中心线应重合。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
教育者对于预留通道先浇混凝土结构、中埋式止水带和预埋件的检验方法是什么？ | 5.6.4 预留通道先浇混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及 时保护，预埋件应进行防锈处理。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
施工遇水膨胀止水条应符合哪个规范？ | 5.6.5 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定； 遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注 浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
请问预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带的检验方法是什么？ | 5.6.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水 胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
如何进行预留通道接头外部的保护墙的检验？ | 5.6.8 预留通道接头外部应设保护墙。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验密封材料嵌填质量的方法？ | 5.6.6 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
在用膨胀螺栓固定可卸式止水带时，应如何处理止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间的结合？ | 5.6.7 用膨胀螺栓固定可卸式止水带时，止水带与紧固件压块 以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时，应选 用不锈钢材料或进行防锈处理。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 7
哪些材料必须符合设计要求，并且其检验方法是什么？ | 5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂 料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 20
什么措施应该用于桩头的受力钢筋根部？ | 5.7.6 桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶， 并应采取保护措施。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
如何检验桩头混凝土的密实性和如何处理发现的渗漏水情况？ | 5.7.3 桩头混凝土应密实，如发现渗漏水应及时采取封堵措施。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
桩头顶面和侧面裸露处应涂刷什么类型的防水涂料？ | 5.7.4 桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂 料，并延伸到结构底板垫层150mm 处；桩头四周300mm 范围 内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在结构底板防水层施工中，应采取哪些措施来确保防水效果和质量？ | 5.7.5 结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并 延伸至桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请问如何检验孔口所使用的防水卷材、防水涂料和密封材料是否符合设计要求？ | 5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验孔口防水构造的方法？ | 5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是人员出入口和汽车出入口设置时需要考虑的高度要求？ | 5.8.3 人员出入口高出地面不应小于500mm; 汽车出入口设置 明沟排水时，其高出地面宜为150mm, 并应采取防雨措施。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
遇水膨胀止水条的施工应符合哪个规范条款？ | 5.7.7 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定； 遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验密封材料嵌填是否符合要求的方法？ | 5.7.8 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 7
当窗井的底部在最高地下水位以上时，应采取哪些措施来处理窗井的墙体和底板？ | 5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上时，窗井的墙体和底板 应作防水处理，并宜与主体结构断开。窗台下部的墙体和底板应 做防水层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
窗井内的底板应低于窗下缘多少毫米？ | 5.8.6 窗井内的底板应低于窗下缘300mm 。窗井墙高出室外地 面不得小于500mm; 窗井外地面应做散永，散水与墙面间应采 用密封材料嵌填。 检验方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.8.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 9
什么是检验坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度是否符合设计要求的方法？ | 5.9.1 坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合 设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
窗井在最高地下水位以下时，应与主体结构连成整体，其防水层也应连成整体，并应在窗井内设置什么？ | 5.8.5 窗井或窗井的一部分在最高地下水位以下时，窗井应与 主体结构连成整体，其防水层也应连成整体，并应在窗井内设置 集水井。窗台下部的墙体和底板应做防水层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在坑、池底板的混凝土厚度不应小于多少毫米？ | 5.9.5 坑、池底板的混凝土厚度不应小于250mm; 当底板的厚 度小于250mm 时，应采取局部加厚措施，并应使防水层保持 连续。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
在暗挖法地下工程中，哪些情况下适合使用锚喷支护？ | 6.1.1 锚喷支护适用于暗挖法地下工程的支护结构及复合式衬 砌的初期支护。 | [11 empty] | 1
什么是完成内部防水层后应进行的蓄水试验的检验方法？ | 5.9.3 坑、池、储水库内部防水层完成后，应进行蓄水试验。 检验方法：观察检查和检查蓄水试验记录。 | [11 empty] | 1
应该如何检验坑和池施工完毕后的遮盖和防止杂物堵塞？ | 5.9.6 坑、池施工完后，应及时遮盖和防止杂物堵塞。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
喷射混凝土所用的原材料需要符合哪些规定？ | 6.1.3 喷射混凝土所用原材料应符合下列规定： 1 选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥； 2 中砂或粗砂的细度模数宜大于2.5,含泥量不应大于 3.0%;干法喷射时，含水率宜为5%～7%; 3 采用卵石或碎石，粒径不应大于15mm, 含泥量不应大于 1.0%;使用碱性速凝剂时，不得使用含有活性二氧化硅的石料； 4 不含有害物质的洁净水； 5 速凝剂的初凝时间不应大于5min, 终凝时间不应大 于10min。 | [11 empty] | 20
请问锚杆的抗拔力试验中，每组试件的数量是多少？ | 6.1.7 .锚杆必须进行抗拔力试验。同一批锚杆每100根应取- 组试件，每组3根，不足100根也取3根。同一批试件抗拔力平 均值不应小于设计锚固力，且同一批试件抗拔力的最小值不应小 于设计锚固力的90%。 | [11 empty] | 1
请问喷射混凝土的检验方法包括哪些步骤？ | 6.1.9 喷射混凝土所用原材料、混合料配合比及钢筋网、锚杆、 钢拱架等必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 20
在喷射混凝土施工前，应根据围岩裂隙及渗漏水的情况，预先采用什么措施来处理？ | 6.1.2 喷射混凝土施工前，应根据围岩裂隙及渗漏水的情况， 预先采用引排或注浆堵水。 | [11 empty] | 1
在地下铁道工程中，每20米拱和墙应取多少组抗压试件？车站应取多少组抗压试件？ | 6.1.6 喷射混凝土试件制作组数应符合下列规定： 1 地下铁道工程应按区间或小于区间断面的结构，每20 米拱和墙各取抗压试件一组；车站取抗压试件两组。其他工程 按每喷射50m³ 同一配合比的混合料或混合料小于50m³ 的独立工 程取抗压试件一组。 2 地下铁道工程应按区间结构每40延米取抗渗试件一组； 车站每20延米取抗渗试件一组。其他工程当设计有抗渗要求时， 可增做抗渗性能试验。 | [11 empty] | 1
在混合料制备过程中，水泥与砂石的质量比应该控制在什么范围内？ | 6.1.4 混合料必须计量准确，搅拌均匀，并应符合下列规定： 1 水泥与砂石质量比宜为1:4～1:4.5,砂率宜为45%~ 55%,水胶比不得大于0.45,外加剂和外掺料的掺量应通过试 验确定； 2 水泥和速凝剂称量允许偏差均为±2%,砂、石称量允许 偏差均为±3%; 3 混合料在运输和存放过程中严防受潮，存放时间不应超 过 2h; 当掺入速凝剂时，存放时间不应超过20min。 | [11 empty] | 1
请问在进行锚喷支护分项工程检验批的抽样检验时，车站每10延米应该抽查几处？ | 6.1.8 锚喷支护分项工程检验批的抽样检验数量，应按区间或 小于区间断面的结构每20延米抽查1处，车站每10延米抽查1 处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么是检验锚喷支护的渗漏水量的方法？ | 6.1.11 锚喷支护的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
在检验喷层与围岩以及喷层之间的粘结紧密程度时，应采用什么方法？ | 6.1.12 . 喷层与围岩以及喷层之间应粘结紧密，不得有空鼓现象。 检验方法：用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料中为什么应该采用钠基膨润土而不是钙基膨润土？ | 4.7.2 膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土，不 应采用钙基膨润土。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下工程适合使用地下连续墙？ | 6.2.1 地下连续墙适用于地下工程的主体结构、支护结构以及 复合式衬砌的初期支护。 | [11 empty] | 10
什么是喷射混凝土的密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋的检验方法？ | 6.1.14 喷射混凝土应密实、平整，无裂缝、脱落、漏喷、露筋。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在检验喷射混凝土表面平整度时，应该采用什么样的检验方法？ | 6.1.15 喷射混凝土表面平整度 D/L 不得大于1/6。 检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是地下连续墙应采用的防水混凝土的要求？ | 6.2.2 地下连续墙应采用防水混凝土。胶凝材料用量不应小于 400kg/m³, 水胶比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm。 | [11 empty] | 20
请问如何设计地下连续墙的槽段数量？ | 6.2.5 地下连续墙应根据工程要求和施工条件减少槽段数量； 地下连续墙槽段接缝应避开拐角部位。 | [11 empty] | 3
在检查喷层厚度时，应该采用哪些检验方法？ | 6.1.13 喷层厚度有60%以上检查点不应小于设计厚度，最小 厚度不得小于设计厚度的50%,且平均厚度不得小于设计厚度。 检验方法：用针探法或凿孔法检查。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的渗漏水量应符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.2.10 地下连续墙的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙的维护和修补中，应采用何种材料进行裂缝、孔洞、露筋等缺陷的修补？ | 6.2.6 地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷，应采用聚合 物水泥砂浆修补；地下连续墙槽段接缝如有渗漏，应采用引排或 注浆封堵。 | [11 empty] | 11
地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.2.11 地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问在地下连续墙施工时，每多少个单元槽段留置一组抗压试件？ | 6.2.3 地下连续墙施工时，混凝土应按每一个单元槽段留置一 组抗压试件，每5个槽段留置一组抗渗试件。 | [11 empty] | 1
混凝土防水性能的检验方法包括哪些内容？ | 6.2.9 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土的抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 1
如何确保叠合式侧墙的地下连续墙与内衬结构连接处的防水处理？ | 6.2.4 叠合式侧墙的地下连续墙与内衬结构连接处，应凿毛并 清洗干净，必要时应作特殊防水处理。 | [11 empty] | 1
防水混凝土的原材料、配合比及坍落度是否符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.2.8 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量应如何确定？ | 6.2.7 地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量，应按每连 续5个槽段抽查1个槽段，且不得少于3个槽段。 | [11 empty] | 1
在哪种地质条件下适用盾构隧道进行掘进和拼装管片方法修建衬砌结构？ | 6.3.1 盾构隧道适用于在软土和软岩土中采用盾构掘进和拼装 管片方法修建的衬砌结构。 | [11 empty] | 1
地下连续墙墙体表面平整度的临时支护墙体允许偏差是多少？ | 6.2.13 地下连续墙墙体表面平整度，临时支护墙体允许偏差应 为50mm, 单一或复合墙体允许偏差应为30mm。 检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
在进行盾构隧道衬砌的管片密封垫防水施工时，应满足哪些规定？ | 6.3.6 盾构隧道衬砌的管片密封垫防水应符合下列规定： 1 密封垫沟槽表面应干燥、无灰尘，雨天不得进行密封垫 粘贴施工； 2 密封垫应与沟槽紧密贴合，不得有起鼓、超长和缺口 现象； 3 密封垫粘贴完毕并达到规定强度后，方可进行管片拼装； 4 采用遇水膨胀橡胶密封垫时，非粘贴面应涂刷缓膨胀剂. 或采取符合缓膨胀的措施。 | [11 empty] | 3
钢筋混凝土管片的单块抗渗检漏应符合什么规定？ | 6.3.5 钢筋混凝土管片的单块抗渗检漏应符合下列规定： 1 检验数量：管片每生产100环应抽查1块管片进行检漏 测试，连续3次达到检漏标准，则改为每生产200环抽查1块管 片，再连续3次达到检漏标准，按最终检测频率为400环抽查1 块管片进行检漏测试。如出现一次不达标，则恢复每100环抽查 1块管片的最初检漏频率，再按上述要求进行抽检。当检漏频率 为每100环抽查1块时，如出现不达标，则双倍复检，如再出现 不达标，必须逐块检漏。 2 检漏标准：管片外表在0.8MPa 水压力下，恒压3h, 渗 水进入管片外背高度不超过50mm 为合格。 | [11 empty] | 3
在对盾构隧道衬砌的管片密封剂进行施工时，应该采取哪些措施来防止渗漏？ | 6.3.8 盾构隧道衬砌的管片密封剂防水应符合下列规定： 1 接缝管片渗漏时，应采用密封剂堵漏； 2 密封剂注入口应无缺损，注入通道应通畅； 3 密封剂材料注入施工前，应采取控制注入范围的措施。 | [11 empty] | 6
根据盾构隧道衬砌管片嵌缝材料防水规定，嵌缝作业应该在什么条件下进行？ | 6.3.7 盾构隧道衬砌的管片嵌缝材料防水应符合下列规定： 1 根据盾构施工方法和隧道的稳定性，确定嵌缝作业开始 的时间； 2 嵌缝槽如有缺损，应采用与管片混凝土强度等级相同的( 聚合物水泥砂浆修补； 3 嵌缝槽表面应坚实、平整、洁净、于燥； 4 嵌缝作业应在无明显渗水后进行； 5 嵌填材料施工时，应先刷涂基层处理剂，嵌填应密实、 平整。 | [11 empty] | 1
单块钢筋混凝土管片的质量应符合哪些规定？ | 6.3.3 钢筋混凝土管片的质量应符合下列规定： 1 管片混凝土抗压强度和抗渗性能以及混凝土氯离子扩散 系数均应符合设计要求； 2 管片不应有露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱 掉角、飞边等缺陷； 3 单块管片制作尺寸允许偏差应符合表6.3.3的规定。 表6.3.3 单块管片制作尺寸允许偏差 | [11 empty] | 20
什么是检验盾构隧道衬砌所用防水材料的方法？ | 6.3.11 盾构隧道衬砌所用防水材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
在直径为8m以下的隧道中，同一配合比按每生产多少环制作一组抗压试件和抗渗试件？ | 6.3.4 钢筋混凝土管片抗压和抗渗试件制作应符合下列规定： 1 直径8m 以下隧道，同一配合比按每生产10环制作抗压 试件一组，每生产30环制作抗渗试件一组； 2 直径8m 以上隧道，同一配合比按每工作台班制作抗压 试件一组，每生产10环制作抗渗试件一组。 | [11 empty] | 1
在直径为8m以上的隧道中，同一配合比按每工作台班制作一组抗压试件，按每生产多少环制作一组抗渗试件？ | 6.3.4 钢筋混凝土管片抗压和抗渗试件制作应符合下列规定： 1 直径8m 以下隧道，同一配合比按每生产10环制作抗压 试件一组，每生产30环制作抗渗试件一组； 2 直径8m 以上隧道，同一配合比按每工作台班制作抗压 试件一组，每生产10环制作抗渗试件一组。 | [11 empty] | 1
请问如何检验盾构隧道衬砌的渗漏水量是否符合设计要求？ | 6.3.13 盾构隧道衬砌的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
盾构隧道衬砌的管片螺孔密封圈防水应符合哪些规定？ | 6.3.9 盾构隧道衬砌的管片螺孔密封圈防水应符合下列规定： 1 螺栓拧紧前，应确保螺栓孔密封圈定位准确，并与螺栓 孔沟槽相贴合； 2 螺栓孔渗漏时，应采取封堵措施； 3 不得使用已破损或提前膨胀的密封圈。 | [11 empty] | 1
请问盾构隧道分项工程检验批的抽样检验数量应该如何安排？ | 6.3.10 盾构隧道分项工程检验批的抽样检验数量，应按每连续 5环抽查1环，且不得少于3环。 | [11 empty] | 1
什么是管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸的检验方法？ | 6.3.14 管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是嵌缝材料应该具备的特点？ | 6.3.17 嵌缝材料嵌填应密实、连续、饱满，表面平整，密贴 牢固。 检验方法；观察检查。 | [11 empty] | 1
在检验密封垫在沟槽内是否套箍和粘贴牢固时，应该采用什么样的检验方法？ | 6.3.15 密封垫在沟槽内应套箍和粘贴牢固，不得歪斜、扭曲。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下建筑或构筑物适合使用沉井施工？ | 6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。 | [11 empty] | 1
什么是管片的环向及纵向螺栓的检验方法？ | 6.3.18 管片的环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧；衬砌内表面 的外露铁件防腐处理应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 15
什么是检验钢筋混凝土管片抗压强度和抗渗性能的方法？ | 6.3.12 钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和管片 单块检漏测试报告。 | [11 empty] | 1
在沉井结构施工中，施工缝的防水措施应符合哪个章节的规定？ | 6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时，施 工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定；固定模板的 螺栓穿过混凝土井壁时，螺栓部位的防水处理应符合本规范 第5.5.6条的规定。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，沉井干封底施工应符合哪些规定？ | 6.4.3 沉井干封底施工应符合下列规定： 1 沉井基底土面应全部挖至设计标高，待其下沉稳定后再 将井内积水排干； 2 清除浮土杂物，底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净 或涂刷混凝土界面处理剂，及时浇筑防水混凝土封底； 3 在软土中封底时，宜分格逐段对称进行； 4 封底混凝土施工过程中，应从底板上的集水井中不间断 地抽水； 5 封底混凝土达到设计强度后，方可停止抽水；集水井的 封堵应采用微膨胀混凝土填充捣实，并用法兰、焊接钢板等方法 封平。 | [11 empty] | 7
什么是防水混凝土底板的施工要求？ | 6.4.5 防水混凝土底板应连续浇筑，不得留设施工缝；底板与 井壁接缝处的防水处理应符合本规范第5.1节的有关规定。 | [11 empty] | 1
对于沉井分项工程检验批的抽样检验数量，应按照什么标准来确定抽查的数量？ | 6.4.6 沉井分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土外露 面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 2
在沉井水下封底施工中，封底混凝土的坍落度应为多少？ | 6.4.4 沉井水下封底施工应符合下列规定： 1 井底应将浮泥清除干净，并铺碎石垫层； 2 底板与井壁连接部位应冲刷干净； 3 封底宜采用水下不分散混凝土，其坍落度宜为180mm~ 220mm; 4 封底混凝土应在沉井全部底面积上连续均匀浇筑； 5 封底混凝土达到设计强度后，方可从井内抽水，并应检 查封底质量。 | [11 empty] | 1
施工沉井干封底和水下封底是否需要符合哪些规范？ | 6.4.10 沉井干封底和水下封底的施工应符合本规范第6.4.3条 和第6.4.4条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙的逆筑法施工中，应如何处理墙面和接缝部位，以符合规定？ | 6.5.2 地下连续墙为主体结构逆筑法施工应符合下列规定： 1 地下连续墙墙面应凿毛、清洗干净，并宜做水泥砂浆防 水层； 2 地下连续墙与顶板、中楼板、底板接缝部位应凿毛处理， 施工缝的施工应符合本规范第5.1节的有关规定； 3 钢筋接驳器处宜涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。 | [11 empty] | 20
沉井底板与井壁接缝处的防水处理应符合什么要求？ | 6.4.11 沉井底板与井壁接缝处的防水处理应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问，您认为应该提出什么样的问题？ | 6.5.4 内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开 2.0m～3.0m。 | [11 empty] | 20
在底板混凝土达到设计强度后，应该采取哪些措施？ | 6.5.6 底板混凝土达到设计强度后方可停止降水，并应将降水 井封堵密实。 | [11 empty] | 20
为了确保底板混凝土的质量，需要采取哪些措施来避免施工缝？ | 6.5.5 底板混凝土应连续浇筑，不宜留设施工缝；底板与桩头 接缝部位的防水处理应符合本规范第5.7节的有关规定。 | [11 empty] | 3
什么方法可以用来检验内衬墙接缝的止水条或止水胶以及预埋注浆管是否符合设计要求？ | 6.5.9 内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管必 须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 2
在逆筑结构分项工程中，如果混凝土外露面积为500m²，那么应该进行多少处抽样检验？ | 6.5.7 逆筑结构分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土 外露面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙与内衬构成复合式衬砌逆筑法施工中，内衬墙的施工应符合哪些规定？ | 6.5.3 地下连续墙与内衬构成复合式衬砌逆筑法施工除应符合 本规范第6.5.2条的规定外，尚应符合下列规定： 1 顶板及中楼板下部500mm 内衬墙应同时浇筑，内衬墙 下部应做成斜坡形；斜坡形下部应预留300mm～500mm 空间， 并应待下部先浇混凝土施工14d 后再行浇筑； 2 浇筑混凝土前，内衬墙的接缝面应凿毛、清洗干净，并 应设置遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管； 3 内衬墙的后浇筑混凝土应采用补偿收缩混凝土，浇筑口 宜高于斜坡顶端200mm 以上。 | [11 empty] | 5
请问，逆筑结构的施工应该符合哪些规范要求？ | 6.5.11 逆筑结构的施工应符合本规范第6.5.2条和第6.5.3条 的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在检验补偿收缩混凝土时，应该依据哪些文件和报告进行检查？ | 6.5.8 补偿收缩混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设 计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 20
在什么条件下应该进行渗排水和盲沟排水的施工？ | 7.1.4 渗排水、盲沟排水均应在地基工程验收合格后进行施工。 | [11 empty] | 8
逆筑结构的渗漏水量必须符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.5.10 逆筑结构的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
渗排水、盲沟排水分项工程的抽样检验数量应按照什么标准进行抽查？ | 7.1.6 渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量，应按 10%抽查，其中按两轴线间或10延米为1处，且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么样的地下工程适合使用渗排水？盲沟排水适用于哪些条件？ | 7.1.1 渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮 要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水 量不大或排水面积较小，地下水位在结构底板以下或在丰水期地 下水位高于结构底板的地下工程。 | [11 empty] | 2
施工遇水膨胀止水条应符合哪一条规范？ | 6.5.12 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规 定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预 埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么类型的管道适合作为集水管使用？ | 7.1.5 集水管宜采用无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管。 | [11 empty] | 20
请问如何检验盲沟反滤层的层次和粒径组成是否符合设计要求？ | 7.1.7 盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。 检验方法：检查砂、石试验报告和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
什么是检验渗排水构造是否符合设计要求的方法？ | 7.1.9 渗排水构造应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
渗排水层的砂、石应洁净，含泥量不应大于多少？ | 7.1.2 渗排水应符合下列规定： 1 渗排水层用砂、石应洁净，含泥量不应大于2.0%; 2 粗砂过滤层总厚度宜为300mm, 如较厚时应分层铺填； 过滤层与基坑土层接触处，应采用厚度为100mm～150mm、 粒 径为5mm～10mm 的石子铺填； 3 集水管应设置在粗砂过滤层下部，坡度不宜小于1%, 且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m～10m, 并与集 水井相通； 4 工程底板与渗排水层之间应做隔浆层，建筑周围的渗排 水层顶面应做散水坡。 | [11 empty] | 1
盲沟排水应符合哪些规定？ | 7.1.3 盲沟排水应符合下列规定： 1 盲沟成型尺寸和坡度应符合设计要求； 2 盲沟的类型及盲沟与基础的距离应符合设计要求； 3 盲沟用砂、石应洁净，含泥量不应大于2.0%; 4 盲沟反滤层的层次和粒径组成应符合表7.1.3的规定； 表7.1.3 盲沟反滤层的层次和粒径组成 5 盲沟在转弯处和高低处应设置检查井，出水口处应设置 滤水算子。 | [11 empty] | 7
什么是检验集水管埋置深度和坡度的方法？ | 7.1.8 集水管的埋置深度和坡度必须符合设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是坑道排水设计的特殊功能要求？ | 7.2.4 坑道排水应符合有关特殊功能设计的要求。 | [11 empty] | 1
盲沟排水构造的检验方法是什么？ | 7.1.11 盲沟排水构造应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是对渗排水层铺设的检验方法？ | 7.1.10 渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录 | [11 empty] | 1
请问，如何对集水管的平接式或承插式接口进行检验？ | 7.1.12 集水管采用平接式或承插式接口应连接牢固，不得扭曲 变形和错位。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在设计盲沟中心时，应该采用哪种材料的管道？ | 7.2.6 盲沟中心宜采用无砂混凝土管或硬质塑料管，其管周围 应设置反滤层；盲管应采用软式透水管。 | [11 empty] | 1
主排水泵站和辅助排水泵站、集水池的有效容积应符合什么样的设计要求？ | 7.2.2 隧道或坑道内如设置排水泵房时，主排水泵站和辅助排 水泵站、集水池的有效容积应符合设计要求。 | [11 empty] | 3
在设计隧道离壁式衬砌侧墙外排水沟时，应该考虑的纵向坡度是多少？ | 7.2.8 隧道离壁式衬砌侧墙外排水沟应做成明沟，其纵向坡度 不应小于0.5%。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土浇筑前，应该对套管和浇注管进行哪些检查？ | 7.7.1 作业前应检查并确认套管和浇注管内侧不得有损坏和明 显变形，不得有混凝土粘结。 | [11 empty] | 1
在隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水中，应如何处理集中地下水出露处？ | 7.2.5 隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水应符合下列规定： 1 集中地下水出露处，宜在衬砌背后设置盲沟、盲管或钻 孔等引排措施； 2 水量较大、出水面广时，衬砌背后应设置环向、纵向盲 沟组成排水系统，将水集排至排水沟内； 3 当地下水丰富、含水层明显且有补给来源时，可采用辅 助坑道或泄水洞等截、排水设施。 | [11 empty] | 1
在隧道和坑道排水中，哪些类型的衬砌适用于贴壁式、复合式和离壁式排水？ | 7.2.1 隧道排水、坑道排水适用于贴壁式、复合式、离壁式衬砌。 | [11 empty] | 1
按照规定，隧道排水、坑道排水分项工程的抽样检验数量应按照什么标准来进行？ | 7.2.9 隧道排水、坑道排水分项工程检验批的抽样检验数量， 应按10%抽查，其中按两轴线间或每10延米为1处，且不得少 于3处。 | [11 empty] | 1
什么是检验隧道、坑道排水系统通畅的方法？ | 7.2.12 隧道、坑道排水系统必须通畅。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管是否符合设计要求的方法？ | 7.2.11 无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证和产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
排水明沟应该设置什么设施以确保其功能和安全性？ | 7.2.7 排水明沟的纵向坡度应与隧道或坑道坡度一致，排水明 沟应设置盖板和检查井。 | [11 empty] | 3
请问如何检验盲沟反滤层的层次和粒径组成是否符合设计要求？ | 7.2.10 盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。 检验方法：检查砂、石试验报告。 | [11 empty] | 1
什么类型的塑料排水板适合选用？ | 7.3.2 塑料排水板应选用抗压强度大且耐久性好的凸凹型排 水板。 | [11 empty] | 3
什么是检验隧道或坑道内排水明沟及离壁式衬砌外排水沟的方法？ | 7.2.14 隧道或坑道内排水明沟及离壁式衬砌外排水沟，其断面 尺寸及坡度应符合设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在设计要求下，盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度如何进行检验？ | 7.2.13 盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度均应符合 设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在铺设塑料排水板时，应采用什么方法进行施工？ | 7.3.4 铺设塑料排水板应采用搭接法施工，长短边搭接宽度均 不应小于100mm。 塑料排水板的接缝处宜采用配套胶粘剂粘结 或热熔焊接。 | [11 empty] | 20
应该如何处理塑料排水板和土工布的搭接部位？ | 7.3.6 塑料排水板应与土工布复合使用。土工布宜采用200g/m²~ 400g/m²的聚酯无纺布。土工布应铺设在塑料排水板的凸面上， 相邻土工布搭接宽度不应小于200mm, 搭接部位应采用粘合或 缝合。 | [11 empty] | 1
什么条件下适合使用塑料排水板？ | 7.3.1 塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地 下工程以及地下工程种植顶板排水。 | [11 empty] | 6
在检验贴壁式、复合式衬砌的盲沟与混凝土衬砌接触部位的隔浆层时，应采用什么方法进行检验？ | 7.2.16 贴壁式、复合式衬砌的盲沟与混凝土衬砌接触部位应做 隔浆层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在室内底板排水的工艺流程中，塑料排水板应该如何铺设？ | 7.3.3 塑料排水板排水构造应符合设计要求，并宜符合以下工 艺流程： 1 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板(支点向 下)→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行； 2 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板(支点向 墙面)→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行； 3 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土 保护层→铺设塑料排水板(支点向上)→铺设土工布→覆土等顺 序进行； 4 隧道或坑道排水按初期支护→铺设土工布→铺设塑料排 水板(支点向初期支护)→二次衬砌结构等顺序进行。 | [11 empty] | 20
请问在地下工程种植顶板种植土若低于周边土体，塑料排水板排水层需要结合什么来设置，并确保什么？ | 7.3.5 地下工程种植顶板种植土若低于周边土体，塑料排水板 排水层必须结合排水沟或盲沟分区设置，并保证排水畅通。 | [11 empty] | 1
按照本规范第7.3.3条的规定，塑料排水板排水层构造做法应符合哪些要求？ | 7.3.10 .塑料排水板排水层构造做法应符合本规范第7.3.3条的 规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么情况下适合使用预注浆和后注浆？ | 8.1.1 预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱 地层；后注浆适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙 回填。 | [11 empty] | 6
什么方法可以用来检验塑料排水板和土工布是否符合设计要求？ | 7.3.8 塑料排水板和土工布必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
每100m²的铺设面积需要抽查多少处塑料排水板排水分项工程检验批的抽样检验？ | 7.3.7 塑料排水板排水分项工程检验批的抽样检验数量，应按 铺设面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
如何确定塑料排水板的搭接宽度和搭接方法是否符合规范要求？ | 7.3.11 塑料排水板的搭接宽度和搭接方法应符合本规范 第7.3.4条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是土工布铺设的检验方法？ | 7.3.12 土工布铺设应平整、无折皱；土工布的搭接宽度和搭接 方法应符合本规范第7.3.6条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是塑料排水板排水层的必须条件？ | 7.3.9 塑料排水板排水层必须与排水系统连通，不得有堵塞 现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
注浆材料应符合哪些规定？ | 8.1.2 注浆材料应符合下列规定： 1 具有较好的可注性； 2 具有固结体收缩小，良好的粘结性、抗渗性、耐久性和 化学稳定性； 3 低毒并对环境污染小； 4 注浆工艺简单，施工操作方便，安全可靠。 | [11 empty] | 1
什么是检验注浆各阶段的控制压力和注浆量是否符合设计要求的方法？ | 8.1.10 注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
教育者应该问的问题是什么？ | 8.1.7 配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 20
注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求，那么在进行检验时，应采用哪些方法来确保符合设计要求？ | 8.1.9 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计 要求。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在地质勘探中，针对不同地层材料，采用何种注浆方法是更为适宜的？ | 8.1.3 在砂卵石层中宜采用渗透注浆法；在黏土层中宜采用劈 裂注浆法；在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。 | [11 empty] | 20
注浆浆液应符合哪些规定？ | 8.1.4 注浆浆液应符合下列规定： 1 预注浆宜采用水泥浆液、黏土水泥浆液或化学浆液； 2 后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、黏土膨 润土、粉煤灰的水泥浆液； 3 注浆浆液配合比应经现场试验确定。 | [11 empty] | 20
在预注浆、后注浆分项工程中，根据规定，加固或堵漏面积每100m²应抽查多少处，每处多大面积，且不得少于多少处？ | 8.1.6 预注浆、后注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按 加固或堵漏面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于 3处。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验预注浆及后注浆的注浆效果？ | 8.1.8 预注浆及后注浆的注浆效果必须符合设计要求。 检验方法：采取钻孔取芯法检查；必要时采取压水或抽水试 验方法检查。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300，地下防水工程质量验收的程序和组织应符合哪些规定？ | 9.0.1 地下防水工程质量验收的程序和组织，应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300的有关规定。 | [11 empty] | 1
成槽机的起重性能参数应符合哪些要求？ | 7.10.5 成槽机起重性能参数应符合主机起重性能参数，不得 超载。 | [11 empty] | 1
在进行注浆过程控制时，应该考虑哪些因素来控制注浆压力和注浆量？ | 8.1.5 注浆过程控制应符合下列规定： 1 根据工程地质条件、注浆目的等控制注浆压力和注浆量； 2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行， 衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后 进行； 3 浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围，地面注浆结束 后注浆孔应封填密实； 4 注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对邻近建 52 筑物和地下埋设物的现场监控； 5 注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有 污染应及时采取相应措施。 | [11 empty] | 8
地面注浆后的沉降量和隆起限制分别是多少？ | 8.1.12 注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm, 地面的隆起 不得超过20mm。 检验方法：用水准仪测量。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土注浆时，如何检验注浆是否符合要求？ | 8.1.11 注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 6
根据所提供的信息，请问在进行结构裂缝堵水注浆时，应该选用哪种化学浆液？ | 8.2.3 结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液； 补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等 浆液。 | [11 empty] | 1
在进行裂缝注浆时，需要等待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后再进行吗？ | 8.2.2 裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后 进行。 | [11 empty] | 1
在结构裂缝注浆时，深裂缝应如何处理？ | 8.2.4 结构裂缝注浆应符合下列规定： 1 施工前，应沿缝清除基面上油污杂质； 2 浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴，必要时沿缝开凿 “U”形槽 并用速凝水泥砂浆封缝； 3 深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部，孔内安设注 浆管或注浆嘴，间距应根据裂缝宽度而定，但每条裂缝至少有一 个进浆孔和一个排气孔； 4 注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处 等部位；对封缝的密封效果应进行检查； 5 注浆后待缝内浆液固化后，方可拆下注浆嘴并进行封口 抹平。 | [11 empty] | 9
什么类型的混凝土结构裂缝适用于结构裂缝注浆？ | 8.2.1 结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm 的静 止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。 | [11 empty] | 3
请问如何检验混凝土注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度是否符合设计要求？ | 8.2.8 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计 要求。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么是结构裂缝注浆的检验方法？ | 8.2.7 结构裂缝注浆的注浆效果必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和压水或压气检查；必要时钻取芯样采 取劈裂抗拉强度试验方法检查。 | [11 empty] | 3
如何检验注浆材料及其配合比是否符合设计要求？ | 8.2.6 注浆材料及其配合比必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
注浆各阶段的控制压力和注浆量是否符合设计要求应该通过什么方法进行检验？ | 8.2.9 注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量应如何确定？ | 8.2.5 结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按裂 缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处，且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
分项工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 9.0.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分项工程所含检验批的质量均应验收合格； 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 | [11 empty] | 2
一个子分部工程的质量验收合格应符合哪些规定？ | 9.0.4 子分部工程质量验收合格应符合下列规定： 1 子分部所含分项工程的质量均应验收合格； 2 质量控制资料应完整； 3 地下工程渗漏水检测应符合设计的防水等级标准要求； 4 观感质量检查应符合要求。 | [11 empty] | 20
什么文件应填写并存档在地下防水工程验收后？ | 9.0.9 地下防水工程验收后，应填写子分部工程质量验收记录 随同工程验收资料分别由建设单位和施工单位存档。 | [11 empty] | 1
在检验批的合格判定中，对于一般项目的质量，需要满足什么条件才能被判定为合格？ | 9.0.2 检验批的合格判定应符合下列规定： 1 主控项目的质量经抽样检验全部合格； 2 一般项目的质量经抽样检验80%以上检测点合格，其余 不得有影响使用功能的缺陷；对有允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍； 3 施工具有明确的操作依据和完整的质量检查记录。 | [11 empty] | 4
什么情况下地下工程可以进行验收？ | 9.0.8 地下工程出现渗漏水时，应及时进行治理，符合设计的 防水等级标准要求后方可验收。 | [11 empty] | 20
请问地下工程的防水等级标准应符合哪个表格的规定？ | 3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1 地下工程防水等级标准 | [11 empty] | 1
地下防水工程的观感质量检查应符合哪些规定？ | 9.0.7 地下防水工程的观感质量检查应符合下列规定： 1 防水混凝土应密实，表面应平整，不得有露筋、蜂窝等 缺陷；裂缝宽度不得大于0.2mm, 并不得贯通； 2 水泥砂浆防水层应密实、平整，粘结牢固，不得有空鼓、 裂纹、起砂、麻面等缺陷； 3 卷材防水层接缝应粘贴牢固，封闭严密，防水层不得有 损伤、空鼓、折皱等缺陷； 4 涂料防水层应与基层粘结牢固，不得有脱皮、流淌、鼓 泡、露胎、折皱等缺陷； 5 塑料防水板防水层应铺设牢固、平整，搭接焊缝严密 不得有下垂、绷紧破损现象； 6 金属板防水层焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤 咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷； 7 施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通 接头、桩头、孔口、坑、池等防水构造应符合设计要求； 8 锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井、逆筑结构 防水构造应符合设计要求； 9 排水系统不淤积、不堵塞，确保排水畅通； 10 结构裂缝的注浆效果应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
地下防水工程应对哪些部位作好隐蔽工程验收记录？ | 9.0.6 地下防水工程应对下列部位作好隐蔽工程验收记录： 1 防水层的基层； 2 防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位； 3 施工缝、变形缝、后浇带等防水构造做法； 4 管道穿过防水层的封固部位； 5 渗排水层、盲沟和坑槽； 6 结构裂缝注浆处理部位； 7 衬砌前围岩渗漏水处理部位； 8 基坑的超挖和回填。 | [11 empty] | 20
在地下防水工程施工前，应该做哪些准备工作？ | 3.0.4 地下防水工程施工前，应通过图纸会审，掌握结构主体 及细部构造的防水要求，施工单位应编制防水工程专项施工方 案，经监理单位或建设单位审查批准后执行。 | [11 empty] | 3
根据表3.0.2-1和表3.0.2-2，明挖法和暗挖法地下工程的防水设防应该如何选用？ | 3.0.2 明挖法和暗挖法地下工程的防水设防应按表3.0.2- 1和 表3.0.2-2选用。 表3.0.2-1 明挖法地下工程防水设防 O . 表3.0.2-2暗挖法地下工程防水设防 | [11 empty] | 1
地下工程所使用的防水材料必须符合哪些标准和要求？ | 3.0.5 地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符 合现行国家或行业产品标准和设计要求。 | [11 empty] | 1
谁可以进行地下防水工程的施工？ | 3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍 进行施工，主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或 其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 | [11 empty] | 7
请问，在地下防水工程施工期间，地下水位应保持在工程底部的什么高程以下？ | 3.0.10 地下防水工程施工期间，必须保持地下水位稳定在工程 底部最低高程500mm 以下，必要时应采取降水措施。对采用明 沟排水的基坑，应保持基坑干燥。 | [11 empty] | 10
地下防水工程的主体结构防水工程和细部构造防水工程应按什么方式划分检验批？ | 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合 下列规定： 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变 形缝或后浇带等施工段划分检验批； 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工 段划分检验批； 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批； 4 各检验批的抽样检验数量：细部构造应为全数检查，其 他均应符合本规范的规定。 | [11 empty] | 20
材料的进场验收应符合哪些规定？ | 3.0.7 防水材料的进场验收应符合下列规定： 1 对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行 检查验收，并经监理单位或建设单位代表检查确认，形成相应验 收记录； 2 对材料的质量证明文件进行检查，并经监理单位或建设 单位代表检查确认，纳入工程技术档案； 3 材料进场后应按本规范附录 A 和附录B 的规定抽样检 验，检验应执行见证取样送检制度，并出具材料进场检验报告； 4 材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时，即 为合格；若有一项指标不符合标准规定，应在受检产品中重新取 样进行该项指标复验，复验结果符合标准规定，则判定该批材料 为合格。 | [11 empty] | 15
在哪些天气条件下地下防水工程不得施工？防水材料施工环境的气温条件需要符合哪个表格的规定？ | 3.0.11 地下防水工程不得在雨天、雪天和五级风及其以上时施 工；防水材料施工环境气温条件宜符合表3.0.11的规定。 表3.0.11 防水材料施工环境气温条件 | [11 empty] | 3
请问表3.0.12规定了地下防水工程的哪些分项工程？ | 3.0.12 地下防水工程是一个子分部工程，其分项工程的划分应 符合表3.0.12的规定。 表3.0.12 地下防水工程的分项工程 | [11 empty] | 1
地下工程的验收应按照什么标准进行？ | 3.0.14 地下工程应按设计的防水等级标准进行验收。地下工程 渗漏水调查与检测应按本规范附录C 执行。 | [11 empty] | 20
在地下防水工程施工中，为了确保质量，需要建立哪些制度和记录，以及在什么时候需要进行验收和形成验收记录？ | 3.0.9 地下防水工程的施工，应建立各道工序的自检、交接检 和专职人员检查的制度，并有完整的检查记录；工程隐蔽前，应 由施工单位通知有关单位进行验收，并形成隐蔽工程验收记录； 未经监理单位或建设单位代表对上道工序的检查确认，不得进行 下道工序的施工。 | [11 empty] | 20
水泥砂浆防水层施工中，接槎应按照什么顺序操作？ | 4.2.11 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确，接槎应按层次 顺序操作，层层搭接紧密。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6 的地下混凝土结构的条件是什么？ | 4.1.1 防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6 的地下混凝土结 构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。处于侵蚀性介质 中，防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑 防腐蚀设计规范》 GB 50046 和《混凝土结构耐久性设计规范》 GB 50476 的有关规定。 | [11 empty] | 1
在选择水泥时，应符合哪些规定？ | 4.1.2 水泥的选择应符合下列规定： 1 宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用其他品种水 泥时应经试验确定； 2 在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水 泥品种； 3 不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或 强度等级的水泥混合使用。 | [11 empty] | 2
粉煤灰的级别应不低于几级？烧失量应不大于多少？ | 4.1.4 矿物掺合料的选择应符合下列规定： 1 粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，烧失量不应大于5%; 2 硅粉的比表面积不应小于.15000m²/kg,SiO₂ 含量不应小 于85%; 3 粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于 水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T18046 的有关规定。 | [11 empty] | 1
在选择砂和石材时，砂的含泥量应不大于多少？ | 4.1.3 砂、石的选择应符合下列规定： 1 砂宜选用中粗砂，含泥量不应大于3.0%,泥块含量不 宜大于1.0%; 2 不宜使用海砂；在没有使用河砂的条件时，应对海砂进 行处理后才能使用，且控制氯离子含量不得大于0.06%; 3 碎石或卵石的粒径宜为5mm～40mm, 含泥量不应大于 1.0%,泥块含量不应大于0.5%; 4 对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石，应进 行碱活性检验。 | [11 empty] | 5
混凝土中掺加引气剂或引气型减水剂时，其含气量应该控制在多少范围内？ | 4.1.6 外加剂的选择应符合下列规定： 1 外加剂的品种和用量应经试验确定，所用外加剂应符合 现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119 的质量 规定； 2 掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土，其含气量宜控制 在3%～5%; 3 考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响； 4 严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问混凝土拌合用水应符合哪个行业标准？ | 4.1.5 混凝土拌合用水，应符合现行行业标准《混凝土用水标 准》JGJ63 的有关规定。 | [11 empty] | 20
根据防水混凝土外露面积，每100m²应该抽查多少处？ | 4.1.13 防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝 土外露面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在大体积防水混凝土的施工中，应采取哪些技术措施？ | 4.1.12 大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、 保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下，掺粉煤灰混凝土设 计强度等级的龄期宜为60d或90d。 | [11 empty] | 20
防水混凝土的原材料、配合比和坍落度是否符合设计要求的检验方法是什么？ | 4.1.14 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 2
在进行防水混凝土抗压强度试验时，应该遵循哪些国家标准的规定？ | 4.1.10 防水混凝土抗压强度试件，应在混凝土浇筑地点随机取 样后制作，并应符合下列规定： 1 同一工程、同一配合比的混凝土，取样频率与试件留置 组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 的有关规定； 2 抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性 能试验方法标准》 GB/T 50081的有关规定； 3 结构构件的混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝 土强度检验评定标准》 GB/T 50107的有关规定。 | [11 empty] | 10
在使用预拌混凝土进行防水混凝土施工时，人泵坍落度应控制在多少范围内？每小时坍落度损失值不应超过多少？坍落度总损失值不应超过多少？ | 4.1.8 防水混凝土采用预拌混凝土时，人泵坍落度宜控制在 120mm～160mm, 坍落度每小时损失不应大于20mm, 坍落度总 损失值不应大于40mm。 | [11 empty] | 1
混凝土拌制和浇筑过程中，每工作班至少应检查混凝土的坍落度多少次？ | 4.1.9 混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定： 1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检 查不应少于两次。每盘混凝土组成材料计量结果的允许偏差应符 合表4.1.9-1的规定。 表4.1.9-1 混凝土组成材料计量结果的允许偏差 (%) 注：累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。 2 混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次， 坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方 法标准》 GB/T 50080 的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符 合表4.1.9-2的规定。 表4.1.9-2 混凝土坍落度允许偏差 (mm) 3 泵送混凝土在交货地点的入泵坍落度，每工作班至少检 查两次。混凝土入泵时的坍落度允许偏差应符合表4.1.9-3 的 规定。 表4.1.9-3 混凝土入泵时的坍落度允许偏差 (mm) 4 当防水混凝土拌合物在运输后出现离析，必须进行二次 搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的 水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 | [11 empty] | 20
什么是检验防水混凝土抗压强度和抗渗性能的方法？ | 4.1.15 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 3
在连续浇筑混凝土每500m³应留置一组6个抗渗试件的要求下，如果一个工程需要浇筑1000m³的混凝土，那么应该留置多少组抗渗试件？ | 4.1.11 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗 试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制 作，并应符合下列规定： 1 连续浇筑混凝土每500m³ 应留置一组6个抗渗试件，且 每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数 应视结构的规模和要求而定； 2 抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082的有关规定。 | [11 empty] | 1
请问如何检验防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造是否符合设计要求？ | 4.1.16 防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、 埋设件等设置和构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层施工应符合哪些规定？ | 4.2.5 水泥砂浆防水层施工应符合下列规定： 1 水泥砂浆的配制，应按所掺材料的技术要求准确计量； 2 分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面 应提浆压光； 3 防水层各层应紧密粘合，每层宜连续施工；必须留设施 工缝时，应采用阶梯坡形槎，但与阴阳角处的距离不得小于 200mm; 4 水泥砂浆终凝后应及时进行养护，养护温度不宜低于 5℃,并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d; 聚合物 水泥防水砂浆未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲 刷，硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中，可在自然 条件下养护。 | [11 empty] | 20
什么类型的材料适合用于水泥砂浆的防水层？ | 4.2.2 水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂 或掺合料的防水砂浆。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层所用的水泥应符合哪些规定？ | 4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定： 1 水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥， 不得使用过期或受潮结块的水泥； 2 砂宜采用中砂，含泥量不应大于1.0%,硫化物及硫酸 盐含量不应大于1.0%; 3 用于拌制水泥砂浆的水，应采用不含有害物质的洁净水； 4 聚合物乳液的外观为均匀液体，无杂质、无沉淀、不 分层； 5 外加剂的技术性能应符合现行国家或行业有关标准的质 量要求。 | [11 empty] | 20
哪些地下工程场所适合使用水泥砂浆防水层？ | 4.2.1 水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背 水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。 | [11 empty] | 1
防水混凝土结构表面裂缝的最大允许宽度是多少？并说明检验方法是什么？ | 4.1.18 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm, 且 不得贯通。 检验方法：用刻度放大镜检查。 | [11 empty] | 1
每100m²的施工面积应该抽查多少处水泥砂浆防水层分项工程检验批？ | 4.2.6 水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按 施工面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么是确保防水砂浆原材料及配合比符合设计规定的检验方法？ | 4.2.7 防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计规定。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
配合比中水泥的最小用量是多少？ | 4.1.7 防水混凝土的配合比应经试验确定，并应符合下列规定： 1 试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa; 2 混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m³, 其中水泥用量 不宜小于260kg/m³, 粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%~ 30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%～5%; 3 水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大 于0.45; 4 砂率宜为35%～40%,泵送时可增至45%; 5 灰砂比宜为1:1.5～1:2.5; 6 混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的 0. 1%;混凝土中各类材料的总碱量即Na2O 当量不得大于 3kg/m³。 | [11 empty] | 20
水泥砂浆防水层的基层质量应符合哪些规定？ | 4.2.4 水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列规定： 1 基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水； 2 基层表面的孔洞、缝隙，应采用与防水层相同的水泥砂 浆堵塞并抹平； 3 施工前应将埋设件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后， 再进行水泥砂浆防水层施工。 | [11 empty] | 20
根据文档内容，请问基层阴阳角应做成什么形状或坡度？ | 4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材 品种确定；在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷 材加强层，加强层宽度不应小于500mm。 | [11 empty] | 2
什么类型的材料应该用于卷材防水层？ | 4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高 分子类防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均 应与铺贴的卷材相匹配。 | [11 empty] | 20
按照规范，防水卷材接缝粘结质量检验应该按照哪个附录执行？ | 4.3.3 在进场材料检验的同时，防水卷材接缝粘结质量检验应 按本规范附录D 执行。 | [11 empty] | 1
卷材铺贴时，胶粘剂应符合哪些规定？ | 4.3.7 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定： 1 胶粘剂应涂刷均匀，不得露底、堆积； 2 根据胶粘剂的性能，应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间 隔时间； 3 铺贴时不得用力拉伸卷材，排除卷材下面的空气，辊压 粘贴牢固； 4 铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、 皱折； 5 卷材接缝部位应采用专用胶粘剂或胶粘带满粘，接缝口 应用密封材料封严，其宽度不应小于10mm。 | [11 empty] | 1
在卷材接缝采用焊接法施工时，应符合哪些规定？ | 4.3.10 卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定： 1 焊接前卷材应铺放平整，搭接尺寸准确，焊接缝的结合 面应清扫干净； 2 焊接时应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝； 3 控制热风加热温度和时间，焊接处不得漏焊、跳焊或焊 接不牢； 4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。 | [11 empty] | 1
在热熔法铺贴卷材时，应符合哪些规定？ | 4.3.8 热熔法铺贴卷材应符合下列规定： 1 火焰加热器加热卷材应均匀，不得加热不足或烧穿卷材； 2 卷材表面热熔后应立即滚铺，排除卷材下面的空气，并 粘贴牢固； 3 铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、 皱折； 4 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料，并粘贴牢固， 封闭严密。 | [11 empty] | 1
防水卷材与基层粘贴应采用何种方法？ | 4.3.11 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定： 1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料； 2 卷材与基层粘贴应采用满粘法，粘结面积不应小于 90%,刮涂粘结料应均匀，不得露底、堆积、流淌； 3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm; 4 卷材接缝部位应挤出粘结料，接缝表面处应涂刮1.3mm 厚50mm 宽聚合物水泥粘结料封边； 5 聚合物水泥粘结料固化前，不得在其上行走或进行后续 作业 。 | [11 empty] | 20
在自粘法铺贴卷材时，应满足哪些规定？ | 4.3.9 自粘法铺贴卷材应符合下列规定： 1 铺贴卷材时，应将有黏性的一面朝向主体结构； 2,外墙、顶板铺贴时，排除卷材下面的空气，辊压粘贴 牢固； 3 铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱 折和起泡； 4 立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定，并应用密封 材料封严； 5 低温施工时，宜对卷材和基面采用热风适当加热，然后 铺贴卷材。 | [11 empty] | 1
什么是卷材防水层搭接缝的检验方法？ | 4.3.17 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不 得有扭曲、折皱、翘边和起泡等缺陷。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 8
请问涂料防水层的材料和配合比如何进行检验？ | 4.4.7 涂料防水层所用的材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
请问防水卷材的双层铺贴时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开多少幅宽？ | 4.3.6 防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层 卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽， 且两层卷材不得相互垂直铺贴。 表4.3.6 防水卷材的搭接宽度 | [11 empty] | 1
卷材搭接宽度的允许偏差应为多少？ | 4.3.20 卷材搭接宽度的允许偏差应为一10mm。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是卷材防水层所用卷材和配套材料必须符合的检验方法？ | 4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
在高分子自粘胶膜防水卷材的施工中，应该采用什么方法来铺设卷材？ | 4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应 符合下列规定： 1 卷材宜单层铺设； 2 在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水； 3 卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶粘带搭接， 卷材端部搭接区应相互错开； 4 立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm～20mm 内，每隔400mm～600mm 应进行机械固定，并应保证固定位置 被卷材完全覆盖； 5 浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。 | [11 empty] | 1
卷材防水层分项工程检验批的抽样检验数量应如何计算？ | 4.3.14 卷材防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺贴 面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
卷材防水层完工并经验收合格后，顶板的细石混凝土保护层厚度在机械回填时不宜小于多少毫米？ | 4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护 层应符合下列规定： 1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。 细石混凝土保护层厚度：机械回填时不宜小于70mm, 人工回填 时不宜小于50mm; 2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm; 3 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂 浆。 | [11 empty] | 1
侧墙卷材防水层的保护层与防水层应如何进行检验？ | 4.3.19 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层 厚度应符合设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度分别是多少？ | 4.3.18 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭 接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm, 合成高分子类卷 材应为100mm, 且上层卷材应盖过下层卷材。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位的检验方法？ | 4.3.16 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位 做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
有机防水涂料在基面较潮湿时应该怎么处理？ | 4.4.3 有机防水涂料基面应干燥。当基面较潮湿时，应涂刷湿 固化型胶结剂或潮湿界面隔离剂；无机防水涂料施工前，基面应 充分润湿，但不得有明水。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问涂料防水层分项工程的抽样检验数量如何确定？ | 4.4.6 涂料防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按涂层 面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么类型的防水涂料适合使用有机材料？ | 4.4.2 有机防水涂料应采用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂 料；无机防水涂料应采用掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料或 水泥基渗透结晶型防水涂料。 | [11 empty] | 10
在施工涂料防水层时，多组分涂料应如何进行配制和涂刷？ | 4.4.4 涂料防水层的施工应符合下列规定： 1 多组分涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据 有效时间确定每次配制的用量； 2 涂料应分层涂刷或喷涂，涂层应均匀，涂刷应待前遍涂 层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同 层涂膜的先后搭压宽度宜为30mm～50mm; 3 涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于100mm, 接涂前 应将其甩槎表面处理干净； 4 采用有机防水涂料时，基层阴阳角处应做成圆弧；在转 角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增 涂防水涂料，宽度不应小于500mm; 5 胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm。 上下两层和 相邻两幅胎体的接缝应错开1/3.幅宽，且上下两层胎体不得相互 垂直铺贴。 | [11 empty] | 6
在安装塑料防水板时，基面的平整度要求是什么？ | 4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整，无尖锐突出物，基面 平整度D/L 不应大于1/6。 注：D 为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度； L 为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 | [11 empty] | 1
什么是塑料防水板铺设时应考虑的超前距离范围？ | 4.5.5 塑料防水板的铺设应超前二次衬砌混凝土施工，超前距 离宜为5m～20m。 | [11 empty] | 3
在安装塑料防水板时，根据基面平整情况，拱部、边墙和底部的固定点间距应分别为多少？ | 4.5.6 塑料防水板应牢固地固定在基面上，固定点间距应根据 基面平整情况确定，拱部宜为0.5m～0.8m, 边墙宜为1.0m～i 1.5m, 底部宜为1.5m～2.0m; 局部凹凸较大时，应在凹处加 密固定点。 | [11 empty] | 1
请问铺设塑料防水板时，缓冲层应该如何处理？ | 4.5.4 塑料防水板的铺设应符合下列规定： 1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层，缓冲层应用暗钉圈固 定在基面上；缓冲层搭接宽度不应小于50mm; 铺设塑料防水板 时，应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接； 2 两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm, 下部塑料 防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时，塑料防水板的搭接 层数不得超过3层； 3 塑料防水板的搭接缝应采用双焊缝，每条焊缝的有效宽 度不应小于10mm; 4 塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统； 5 分段设置塑料防水板防水层时，两端应采取封闭措施。 | [11 empty] | 3
什么是检验塑料防水板及其配套材料是否符合设计要求的方法？ | 4.5.8 塑料防水板及其配套材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是塑料防水板搭接缝的最小有效宽度要求？ | 4.5.9 塑料防水板的搭接缝必须采用双缝热熔焊接，每条焊缝 的有效宽度不应小于10mm。 检验方法：双焊缝间空腔内充气检查和尺量检查。 | [11 empty] | 5
在塑料防水板防水层分项工程中，抽样检验数量的计算方式是什么？ | 4.5.7 塑料防水板防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应 按铺设面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 焊缝检验应按焊缝条数抽查5%,每条焊缝为1处，且不得少于 3处。 | [11 empty] | 1
针对这一要求，应该采用何种检验方法？ | 4.4.11 涂层间夹铺胎体增强材料时，应使防水涂料浸透胎体覆 盖完全，不得有胎体外露现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
塑料防水板应采用无钉孔铺设，其固定点的间距应符合哪个规范条款的规定？ | 4.5.10 塑料防水板应采用无钉孔铺设，其固定点的间距应符合 本规范第4.5.6条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下工程适合使用金属板防水层？ | 4.6.1 金属板防水层适用于抗渗性能要求较高的地下工程；金 属板应铺设在主体结构迎水面。 | [11 empty] | 1
塑料防水板搭接宽度的允许偏差应为多少？ | 4.5.13 塑料防水板搭接宽度的允许偏差应为一10mm。 检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么要求金属板防水层所采用的金属材料和保护材料需要符合？ | 4.6.2 金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合设计 要求。金属板及其焊接材料的规格、外观质量和主要物理性能， 应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验金属板和焊接材料是否符合设计要求？ | 4.6.6 金属板和焊接材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
金属板表面的锈蚀、麻点或划痕等缺陷的深度应该不大于该板材厚度的负偏差值时，这是指什么标准？ | 4.6.4 金属板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得 大于该板材厚度的负偏差值。 | [11 empty] | 1
塑料防水板与暗钉圈焊接牢靠的检验方法是什么？ | 4.5.11 塑料防水板与暗钉圈应焊接牢靠，不得漏焊、假焊和 焊穿。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
1. 金属板防水层分项工程的抽样检验数量应该如何计算？ | 4.6.5 金属板防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺 设面积每10m² 抽查1处，每处1m², 且不得少于3处。焊缝表 面缺陷检验应按焊缝的条数抽查5%,且不得少于1条焊缝；每 条焊缝检查1处，总抽查数不得少于10处。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下工程适合使用塑料防水板防水层？ | 4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或 有振动作用的地下工程；塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期 支护与二次衬砌之间。 | [11 empty] | 8
焊工的执业资格证书应该符合哪些要求？ | 4.6.7 焊工应持有有效的执业资格证书。 检验方法：检查焊工执业资格证书和考核日期。 | [11 empty] | 1
什么是检验焊缝质量的方法？ | 4.6.10 焊缝的焊波应均匀，焊渣和飞溅物应清除干净；保护涂 层不得有漏涂、脱皮和反锈现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 4
什么方法应该用于金属板的拼接及金属板与工程结构的锚固件连接？ | 4.6.3 金属板的拼接及金属板与工程结构的锚固件连接应采用 焊接。金属板的拼接焊缝应进行外观检查和无损检验。 | [11 empty] | 1
教育测验如何检验金属板表面是否符合要求？ | 4.6.8 金属板表面不得有明显凹面和损伤。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
焊缝的检验方法包括哪些步骤和工具？ | 4.6.9 焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、 弧坑、针状气孔等缺陷。 检验方法：观察检查和使用放大镜、焊缝量规及钢尺检查， 必要时采用渗透或磁粉探伤检查。 | [11 empty] | 20
什么样的地下环境适用于膨润土防水材料的防水层？ | 4.7.1 膨润土防水材料防水层适用于pH 为4～10的地下环境 中；膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次 衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构的迎水面，防水层两侧应 具有一定的夹持力。 | [11 empty] | 3
膨润土防水材料中为什么不应采用钙基膨润土？ | 4.7.2 膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土，不 应采用钙基膨润土。 | [11 empty] | 1
什么是膨润土防水材料防水层基面的要求？ | 4.7.3 膨润土防水材料防水层基面应坚实、清洁，不得有明水， 基面平整度应符合本规范第4.5.2条的规定；基层阴阳角应做成 圆弧或坡角。 | [11 empty] | 3
膨润土防水材料应该采用什么方式固定？ | 4.7.5 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定；立面和斜面 上的固定间距宜为400mm～500mm, 平面上应在搭接缝处固定。 | [11 empty] | 20
膨润土防水毯和膨润土防水板应该与结构外表面密贴吗？ | 4.7.4 膨润土防水毯的织布面和膨润土防水板的膨润土面，均 应与结构外表面密贴。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料防水层分项工程检验批的抽样检验数量应该如何确定？ | 4.7.10 膨润土防水材料防水层分项工程检验批的抽样检验数量， 应按铺设面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
膨润土防水毯的织布面或防水板的膨润土面应该朝向工程主体结构的哪一面？ | 4.7.13 膨润土防水毯的织布面或防水板的膨润土面，应朝向工 程主体结构的迎水面。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么材料应该用于膨润土防水材料的收口部位？ | 4.7.7 膨润土防水材料的收口部位应采用金属压条和水泥钉固 定，并用膨润土密封膏覆盖。 | [11 empty] | 3
在哪些部位应设置宽度不小于500mm的加强层？ | 4.7.8 转角处和变形缝、施工缝、后浇带等部位均应设置宽度 不小于500mm 加强层，加强层应设置在防水层与结构外表面之 间。穿墙管件部位宜采用膨润土橡胶止水条、膨润土密封膏进行 加强处理。 | [11 empty] | 20
膨润土防水材料的搭接宽度应大于多少毫米？ | 4.7.6 膨润土防水材料的搭接宽度应大于100mm; 搭接部位的 固定间距宜为200mm～300mm, 固定点与搭接边缘的距离宜为 25mm～30mm, 搭接处应涂抹膨润土密封膏。平面搭接缝处可 干撒膨润土颗粒，其用量宜为0.3kg/m～0.5kg/m。 | [11 empty] | 5
在施工中，如何确保立面或斜面铺设的膨润土防水材料符合要求？ | 4.7.14 立面或斜面铺设的膨润土防水材料应上层压住下层，防 水层与基层、防水层与防水层之间应密贴，并应平整无折皱。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 9
什么是膨润土防水材料的检验方法？ | 4.7.11 膨润土防水材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合本规范的哪些条款？ | 4.7.15 膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合本规范 第4.7.5条、第4.7.6条、第4.7.7条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是膨润土防水材料分段铺设时需要采取的临时遮挡防护措施？ | 4.7.9 膨润土防水材料分段铺设时，应采取临时遮挡防护措施。 | [11 empty] | 1
施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料和预埋注浆管的检验方法是什么？ | 5.1.1 施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗 透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为多少？ | 4.7.16 膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为一10mm。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在进行垂直施工缝浇筑混凝土前，应采取哪些预处理措施？ | 5.1.6 垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂 刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并及时浇筑 混凝土。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 12
根据上述背景信息，在进行墙体水平施工时，应该留设在多高的墙体上？ | 5.1.3 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm 的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板与墙交 接处以下150mm～300mm 处；垂直施工缝应避开地下水和裂隙 水较多的地段，并宜与变形缝相结合。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 11
在进行水平施工缝浇筑混凝土前，应采取哪些准备措施？ | 5.1.5 水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除， 然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水 涂料，再铺30mm～50mm 厚的1:1水泥砂浆，并及时浇筑混 凝土。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
在检验中埋式止水带及外贴式止水带的埋设位置和固定时，应该采取哪些方法？ | 5.1.7 中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应 牢靠。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于多少MPa？ | 5.1.4 在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强 度不应小于1.2MPa。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
如何检验施工缝的防水构造是否符合设计要求？ | 5.1.2 施工缝防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在施工中，如何正确使用遇水膨胀止水胶？ | 5.1.9 遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表 面，并做到连续、均匀、饱满，无气泡和孔洞，挤出宽度及厚度 应符合设计要求；止水胶挤出成形后，固化期内应采取临时保护 措施；止水胶固化前不得浇筑混凝土。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得小于多少毫米？ | 5.1.8 遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能；止水条与施工缝基 面应密贴，中间不得有空鼓、脱离等现象；止水条应牢固地安装 在缝表面或预留凹槽内；止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得 小于30mm。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在预埋注浆管施工中，如何设置注浆管与施工缝基面的固定间距？ | 5.1.10 预埋注浆管应设置在施工缝断面中部，注浆管与施工缝 基面应密贴并固定牢靠，固定间距宜为200mm～300mm; 注浆 导管与注浆管的连接应牢固、严密，导管埋入混凝土内的部分应 与结构钢筋绑扎牢固，导管的末端应临时封堵严密。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么形状的中埋式止水带在转弯处应该做成？ | 5.2.5 中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形；顶板、底板内止 水带应安装成盆状，并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在中埋式止水带的安装中，接缝应该设置在哪个位置？接头应该采用什么方法？ | 5.2.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在 结构转角处；接头宜采用热压焊接，接缝应平整、牢固，不得有 裂口和脱胶现象。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 12
什么是安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件的检验方法？ | 5.2.7 安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐， 转角处应做成45°坡角，并增加紧固件的数量。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问埋设中埋式止水带时，其中间空心圆环应该与什么部分的中心线重合？ | 5.2.3 中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形 缝的中心线应重合。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在外贴式止水带的变形缝与施工缝相交部位应该采用什么样的配件？ | 5.2.6 外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配 件；外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋 设位置应准确，固定应牢靠，并与固定止水带的基层密贴，不得 出现空鼓、翘边等现象。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验变形缝用止水带、填缝材料和密封材料是否符合设计要求的方法？ | 5.2.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
请问在进行变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应该进行哪些准备工作？ | 5.2.9 变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置隔 离层和加强层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何处理后浇带两侧的接缝表面？ | 5.3.6 后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷混凝土界. 面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料；后浇混凝土的浇筑时间 应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
在采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土中，哪些性能必须符合设计要求，并且应该如何进行检验？ | 5.3.4 采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，其抗压强度、抗渗性 能和限制膨胀率必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能和水中养护14d 后的限制膨胀率检验报告。 | [11 empty] | 1
嵌填密封材料的缝内两侧基面应满足哪些要求？ | 5.2.8 嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥，并 应涂刷基层处理剂；嵌缝底部应设置背衬材料；密封材料嵌填应 严密、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是后浇带防水构造的检验方法？ | 5.3.3 后浇带防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带的检验方法包括哪些步骤？ | 5.3.1 后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴 式止水带必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 10
在对结构迎水面的埋设件进行检验时，应该采取哪些具体的步骤？ | 5.5.5 结构迎水面的埋设件周围应预留凹槽，凹槽内应用密封 材料填实。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
施工遇水膨胀止水条应符合哪个规范条款的规定？ | 5.3.7 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定； 遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注 浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定；外贴式止水带的 施工应符合本规范第5.2.6条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 11
请问如何对固定式穿墙管进行防水处理？ | 5.4.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈，并 作好防腐处理；穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽，槽内应用 密封材料嵌填密实。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 4
什么是检验穿墙管防水构造的方法？ | 5.4.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取哪些保护措施？ | 5.3.5 补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应 采取保护措施。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料是否符合设计要求？ | 5.4.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
穿墙盒的封口钢板和混凝土结构墙上预埋的角钢应该如何连接，并如何进行密封处理？ | 5.4.5 穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊严， 并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土， 封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 6
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.4.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
什么是埋设件用密封材料的检验方法？ | 5.5.1 埋设件用密封材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是后浇带混凝土的养护时间要求？ | 5.3.8 后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇 筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是埋设件防水构造的检验方法？ | 5.5.2 埋设件防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊，并作好防腐处理；套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行固定。检验方法包括哪些步骤？ | 5.4.4 套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊，并作 好防腐处理；套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密 封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行 固定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连接处应增设什么？ | 5.4.6 当主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连 接处应增设加强层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
埋设件的检验方法包括哪些步骤？ | 5.5.3 埋设件应位置准确，固定牢靠；埋设件应进行防腐处理。 检验方法：观察、尺量和手扳检查。 | [11 empty] | 4
在埋设件端部或预留孔、槽底部，混凝土厚度的最小要求是多少？ | 5.5.4 埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于 250mm; 当混凝土厚度小于250mm 时，应局部加厚或采取其他 防水措施。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是预留通道接头防水构造的检验方法？ | 5.6.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验密封材料嵌填是否符合要求的方法？ | 5.5.8 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
请问如何确保在固定模板的螺栓穿过混凝土结构时的防水措施？ | 5.5.6 用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用工 具式螺栓或螺栓加堵头，螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹 槽应用密封材料封堵密实，并用聚合物水泥砂浆抹平。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
在中埋式止水带的埋设中，如何确保中间空心圆环与通道接头中心线重合？ | 5.6.3 中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与通道 接头中心线应重合。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是确保预留孔、槽内的防水层与主体防水层保持连续的检验方法？ | 5.5.7 预留孔、槽内的防水层应与主体防水层保持连续。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用于检验预埋件的防锈处理？ | 5.6.4 预留通道先浇混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及 时保护，预埋件应进行防锈处理。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带的检验方法是什么？ | 5.6.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水 胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
请问施工中遇水膨胀止水条、遇水膨胀止水胶和预埋注浆管的施工应符合哪些具体规定？ | 5.6.5 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定； 遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注 浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
什么是检验密封材料嵌填质量的方法？ | 5.6.6 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
请问如何检验桩头所使用的防水材料是否符合设计要求？ | 5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂 料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 10
在用膨胀螺栓固定可卸式止水带时，需要注意什么？ | 5.6.7 用膨胀螺栓固定可卸式止水带时，止水带与紧固件压块 以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时，应选 用不锈钢材料或进行防锈处理。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请问如何对预留通道接头外部进行检验和检查？ | 5.6.8 预留通道接头外部应设保护墙。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么是检验桩头防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.7.2 桩头防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
如何检验桩头混凝土的密实性和如何及时采取封堵措施？ | 5.7.3 桩头混凝土应密实，如发现渗漏水应及时采取封堵措施。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
桩头的受力钢筋根部应采用什么材料进行保护？ | 5.7.6 桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶， 并应采取保护措施。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
桩头顶面和侧面裸露处应涂刷什么类型的防水涂料？ | 5.7.4 桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂 料，并延伸到结构底板垫层150mm 处；桩头四周300mm 范围 内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
桩头四周300mm范围内应该抹什么类型的过渡层？ | 5.7.4 桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂 料，并延伸到结构底板垫层150mm 处；桩头四周300mm 范围 内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.7.8 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 7
请问施工遇水膨胀止水条和遇水膨胀止水胶应符合哪些规范要求？ | 5.7.7 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定； 遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是孔口防水构造的检验方法？ | 5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验喷层与围岩以及喷层之间的粘结紧密情况？ | 6.1.12 . 喷层与围岩以及喷层之间应粘结紧密，不得有空鼓现象。 检验方法：用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
在进行结构底板防水层的施工时，应该注意哪些关键步骤和要求？ | 5.7.5 结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并 延伸至桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
"在检验孔口防水材料时，应该检查哪些文件和报告？" | 5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
请问在设置明沟排水时，其高出地面应为多少毫米？ | 5.8.3 人员出入口高出地面不应小于500mm; 汽车出入口设置 明沟排水时，其高出地面宜为150mm, 并应采取防雨措施。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验坑、池防水混凝土的方法？ | 5.9.1 坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合 设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 20
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.8.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 9
窗井内的底板应低于窗下缘多少毫米？ | 5.8.6 窗井内的底板应低于窗下缘300mm 。窗井墙高出室外地 面不得小于500mm; 窗井外地面应做散永，散水与墙面间应采 用密封材料嵌填。 检验方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
当窗井的底部位于最高地下水位以上时，应该如何处理窗井的墙体和底板？ | 5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上时，窗井的墙体和底板 应作防水处理，并宜与主体结构断开。窗台下部的墙体和底板应 做防水层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
窗井在最高地下水位以下时，应该采取哪些措施来确保防水和结构的连成整体？ | 5.8.5 窗井或窗井的一部分在最高地下水位以下时，窗井应与 主体结构连成整体，其防水层也应连成整体，并应在窗井内设置 集水井。窗台下部的墙体和底板应做防水层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是完成后应该进行的坑、池、储水库内部防水层的检验方法？ | 5.9.3 坑、池、储水库内部防水层完成后，应进行蓄水试验。 检验方法：观察检查和检查蓄水试验记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验坑、池防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.9.2 坑、池防水构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在进行坑、池施工后，应及时遮盖和防止杂物堵塞的检验方法是什么？ | 5.9.6 坑、池施工完后，应及时遮盖和防止杂物堵塞。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，对于坑、池、储水库等设施的防水混凝土整体浇筑的质量要求和检验方法是什么？ | 5.9.4 坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑，混凝土表 面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
坑、池底板的混凝土厚度不应小于多少毫米？ | 5.9.5 坑、池底板的混凝土厚度不应小于250mm; 当底板的厚 度小于250mm 时，应采取局部加厚措施，并应使防水层保持 连续。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
针对暗挖法地下工程的初期支护，你会如何选择合适的支护结构？ | 6.1.1 锚喷支护适用于暗挖法地下工程的支护结构及复合式衬 砌的初期支护。 | [11 empty] | 1
请问哪些规范条款规定了沉井干封底和水下封底的施工要求？ | 6.4.10 沉井干封底和水下封底的施工应符合本规范第6.4.3条 和第6.4.4条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
每100根锚杆应取多少组试件进行抗拔力试验？ | 6.1.7 .锚杆必须进行抗拔力试验。同一批锚杆每100根应取- 组试件，每组3根，不足100根也取3根。同一批试件抗拔力平 均值不应小于设计锚固力，且同一批试件抗拔力的最小值不应小 于设计锚固力的90%。 | [11 empty] | 1
请问，在喷射混凝土施工前应该根据什么情况预先采用引排或注浆堵水？ | 6.1.2 喷射混凝土施工前，应根据围岩裂隙及渗漏水的情况， 预先采用引排或注浆堵水。 | [11 empty] | 1
在混凝土搅拌中，水泥与砂石的质量比应该控制在多少范围内？ | 6.1.4 混合料必须计量准确，搅拌均匀，并应符合下列规定： 1 水泥与砂石质量比宜为1:4～1:4.5,砂率宜为45%~ 55%,水胶比不得大于0.45,外加剂和外掺料的掺量应通过试 验确定； 2 水泥和速凝剂称量允许偏差均为±2%,砂、石称量允许 偏差均为±3%; 3 混合料在运输和存放过程中严防受潮，存放时间不应超 过 2h; 当掺入速凝剂时，存放时间不应超过20min。 | [11 empty] | 8
在地下铁道工程中，每20米拱和墙应取多少组抗压试件？车站应取多少组抗压试件？ | 6.1.6 喷射混凝土试件制作组数应符合下列规定： 1 地下铁道工程应按区间或小于区间断面的结构，每20 米拱和墙各取抗压试件一组；车站取抗压试件两组。其他工程 按每喷射50m³ 同一配合比的混合料或混合料小于50m³ 的独立工 程取抗压试件一组。 2 地下铁道工程应按区间结构每40延米取抗渗试件一组； 车站每20延米取抗渗试件一组。其他工程当设计有抗渗要求时， 可增做抗渗性能试验。 | [11 empty] | 1
喷射混凝土的原材料、混合料配合比及相关材料必须符合设计要求时，应该进行哪些检验方法？ | 6.1.9 喷射混凝土所用原材料、混合料配合比及钢筋网、锚杆、 钢拱架等必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
锚喷支护分项工程检验批的抽样检验数量应该如何确定？ | 6.1.8 锚喷支护分项工程检验批的抽样检验数量，应按区间或 小于区间断面的结构每20延米抽查1处，车站每10延米抽查1 处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么方法用于检验锚喷支护的渗漏水量是否符合设计要求？ | 6.1.11 锚喷支护的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
根据检查点要求，喷层厚度应满足哪些条件？ | 6.1.13 喷层厚度有60%以上检查点不应小于设计厚度，最小 厚度不得小于设计厚度的50%,且平均厚度不得小于设计厚度。 检验方法：用针探法或凿孔法检查。 | [11 empty] | 1
什么是喷射混凝土的密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋的检验方法？ | 6.1.14 喷射混凝土应密实、平整，无裂缝、脱落、漏喷、露筋。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
喷射混凝土的哪些性能需要符合设计要求，并需要进行检验方法的验证？ | 6.1.10 喷射混凝土抗压强度、抗渗性能和锚杆抗拔力必须符合 设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和锚杆 抗拔力检验报告。 | [11 empty] | 5
什么是地下连续墙应采用的防水混凝土的要求？ | 6.2.2 地下连续墙应采用防水混凝土。胶凝材料用量不应小于 400kg/m³, 水胶比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm。 | [11 empty] | 20
在进行作业时，为什么人员不得靠近法兰尾端？ | 13.7.4 作业时，人员不得靠近法兰尾端。 | [11 empty] | 1
喷射混凝土所用的原材料应符合哪些规定？ | 6.1.3 喷射混凝土所用原材料应符合下列规定： 1 选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥； 2 中砂或粗砂的细度模数宜大于2.5,含泥量不应大于 3.0%;干法喷射时，含水率宜为5%～7%; 3 采用卵石或碎石，粒径不应大于15mm, 含泥量不应大于 1.0%;使用碱性速凝剂时，不得使用含有活性二氧化硅的石料； 4 不含有害物质的洁净水； 5 速凝剂的初凝时间不应大于5min, 终凝时间不应大 于10min。 | [11 empty] | 20
什么类型的地下工程适合使用地下连续墙？ | 6.2.1 地下连续墙适用于地下工程的主体结构、支护结构以及 复合式衬砌的初期支护。 | [11 empty] | 10
喷射混凝土表面平整度 D/L 的最大允许值是多少？ | 6.1.15 喷射混凝土表面平整度 D/L 不得大于1/6。 检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
地下连续墙与内衬结构连接处应该进行哪些处理？ | 6.2.4 叠合式侧墙的地下连续墙与内衬结构连接处，应凿毛并 清洗干净，必要时应作特殊防水处理。 | [11 empty] | 5
根据工程要求和施工条件，地下连续墙应如何减少槽段数量？连续墙槽段的接缝应该避开哪些部位？ | 6.2.5 地下连续墙应根据工程要求和施工条件减少槽段数量； 地下连续墙槽段接缝应避开拐角部位。 | [11 empty] | 1
什么是检验防水混凝土抗压强度和抗渗性能的方法？ | 6.2.9 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土的抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 1
请问地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量如何确定？ | 6.2.7 地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量，应按每连 续5个槽段抽查1个槽段，且不得少于3个槽段。 | [11 empty] | 1
什么是检验防水混凝土配合比和坍落度是否符合设计要求的方法？ | 6.2.8 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 7
如果地下连续墙出现裂缝、孔洞或露筋等缺陷，应该采取什么措施进行修补？ | 6.2.6 地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷，应采用聚合 物水泥砂浆修补；地下连续墙槽段接缝如有渗漏，应采用引排或 注浆封堵。 | [11 empty] | 1
请问在地下连续墙施工时，应该根据什么标准留置抗压试件和抗渗试件？ | 6.2.3 地下连续墙施工时，混凝土应按每一个单元槽段留置一 组抗压试件，每5个槽段留置一组抗渗试件。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的渗漏水量如何进行检验？ | 6.2.10 地下连续墙的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.2.11 地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是地下连续墙墙体表面平整度的允许偏差值？ | 6.2.13 地下连续墙墙体表面平整度，临时支护墙体允许偏差应 为50mm, 单一或复合墙体允许偏差应为30mm。 检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问钢筋混凝土管片的质量应符合哪些规定？ | 6.3.3 钢筋混凝土管片的质量应符合下列规定： 1 管片混凝土抗压强度和抗渗性能以及混凝土氯离子扩散 系数均应符合设计要求； 2 管片不应有露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱 掉角、飞边等缺陷； 3 单块管片制作尺寸允许偏差应符合表6.3.3的规定。 表6.3.3 单块管片制作尺寸允许偏差 | [11 empty] | 20
盾构隧道衬砌防水措施应该根据什么来选用？ | 6.3.2 盾构隧道衬砌防水措施应按表6.3.2选用。 表6.3.2盾构隧道衬砌防水措施 | [11 empty] | 1
地下连续墙墙面不得有哪些现象？检验方法是什么？ | 6.2.12 地下连续墙墙面不得有露筋、露石和夹泥现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
在直径8m以下的隧道中，同一配合比下，每生产多少环制作一组抗压试件？ | 6.3.4 钢筋混凝土管片抗压和抗渗试件制作应符合下列规定： 1 直径8m 以下隧道，同一配合比按每生产10环制作抗压 试件一组，每生产30环制作抗渗试件一组； 2 直径8m 以上隧道，同一配合比按每工作台班制作抗压 试件一组，每生产10环制作抗渗试件一组。 | [11 empty] | 1
在软土和软岩土中采用盾构掘进和拼装管片方法修建衬砌结构的方法是什么？ | 6.3.1 盾构隧道适用于在软土和软岩土中采用盾构掘进和拼装 管片方法修建的衬砌结构。 | [11 empty] | 1
密封垫应符合哪些规定，以确保盾构隧道衬砌的管片密封垫防水效果？ | 6.3.6 盾构隧道衬砌的管片密封垫防水应符合下列规定： 1 密封垫沟槽表面应干燥、无灰尘，雨天不得进行密封垫 粘贴施工； 2 密封垫应与沟槽紧密贴合，不得有起鼓、超长和缺口 现象； 3 密封垫粘贴完毕并达到规定强度后，方可进行管片拼装； 4 采用遇水膨胀橡胶密封垫时，非粘贴面应涂刷缓膨胀剂. 或采取符合缓膨胀的措施。 | [11 empty] | 1
根据盾构隧道衬砌的管片嵌缝材料防水规定，嵌缝作业应在什么条件下进行？ | 6.3.7 盾构隧道衬砌的管片嵌缝材料防水应符合下列规定： 1 根据盾构施工方法和隧道的稳定性，确定嵌缝作业开始 的时间； 2 嵌缝槽如有缺损，应采用与管片混凝土强度等级相同的( 聚合物水泥砂浆修补； 3 嵌缝槽表面应坚实、平整、洁净、于燥； 4 嵌缝作业应在无明显渗水后进行； 5 嵌填材料施工时，应先刷涂基层处理剂，嵌填应密实、 平整。 | [11 empty] | 1
什么是检验盾构隧道衬砌所用防水材料的方法？ | 6.3.11 盾构隧道衬砌所用防水材料必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 1
在钢筋混凝土管片的单块抗渗检漏测试中，每生产多少环的管片需要抽查1块管片进行检漏测试？ | 6.3.5 钢筋混凝土管片的单块抗渗检漏应符合下列规定： 1 检验数量：管片每生产100环应抽查1块管片进行检漏 测试，连续3次达到检漏标准，则改为每生产200环抽查1块管 片，再连续3次达到检漏标准，按最终检测频率为400环抽查1 块管片进行检漏测试。如出现一次不达标，则恢复每100环抽查 1块管片的最初检漏频率，再按上述要求进行抽检。当检漏频率 为每100环抽查1块时，如出现不达标，则双倍复检，如再出现 不达标，必须逐块检漏。 2 检漏标准：管片外表在0.8MPa 水压力下，恒压3h, 渗 水进入管片外背高度不超过50mm 为合格。 | [11 empty] | 1
请问盾构隧道分项工程检验批的抽样检验数量应如何安排？ | 6.3.10 盾构隧道分项工程检验批的抽样检验数量，应按每连续 5环抽查1环，且不得少于3环。 | [11 empty] | 1
什么是检验盾构隧道衬砌渗漏水量的方法？ | 6.3.13 盾构隧道衬砌的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
盾构隧道衬砌的管片螺孔密封圈防水应符合哪些规定？ | 6.3.9 盾构隧道衬砌的管片螺孔密封圈防水应符合下列规定： 1 螺栓拧紧前，应确保螺栓孔密封圈定位准确，并与螺栓 孔沟槽相贴合； 2 螺栓孔渗漏时，应采取封堵措施； 3 不得使用已破损或提前膨胀的密封圈。 | [11 empty] | 1
什么是检验沉井底板与井壁接缝处防水处理是否符合设计要求的方法？ | 6.4.11 沉井底板与井壁接缝处的防水处理应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验管片嵌缝槽的深宽比和断面构造形式的方法？ | 6.3.16 管片嵌缝槽的深宽比及断面构造形式、尺寸应符合设计 要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问，如何检验钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗性能？ | 6.3.12 钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和管片 单块检漏测试报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验嵌缝材料嵌填质量的方法？ | 6.3.17 嵌缝材料嵌填应密实、连续、饱满，表面平整，密贴 牢固。 检验方法；观察检查。 | [11 empty] | 1
如何检验管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸是否符合设计要求？ | 6.3.14 管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
如何检验管片的环向及纵向螺栓是否全部穿进并拧紧？ | 6.3.18 管片的环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧；衬砌内表面 的外露铁件防腐处理应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 13
什么是检验密封垫在沟槽内套箍和粘贴是否牢固的方法？ | 6.3.15 密封垫在沟槽内应套箍和粘贴牢固，不得歪斜、扭曲。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下建筑或构筑物适合使用沉井进行下沉施工？ | 6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。 | [11 empty] | 1
在沉井干封底施工中，为什么要在软土中封底时分格逐段对称进行？ | 6.4.3 沉井干封底施工应符合下列规定： 1 沉井基底土面应全部挖至设计标高，待其下沉稳定后再 将井内积水排干； 2 清除浮土杂物，底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净 或涂刷混凝土界面处理剂，及时浇筑防水混凝土封底； 3 在软土中封底时，宜分格逐段对称进行； 4 封底混凝土施工过程中，应从底板上的集水井中不间断 地抽水； 5 封底混凝土达到设计强度后，方可停止抽水；集水井的 封堵应采用微膨胀混凝土填充捣实，并用法兰、焊接钢板等方法 封平。 | [11 empty] | 1
什么措施应符合施工缝的防水措施？ | 6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时，施 工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定；固定模板的 螺栓穿过混凝土井壁时，螺栓部位的防水处理应符合本规范 第5.5.6条的规定。 | [11 empty] | 3
为确保防水混凝土底板的质量和密封性，需要采取哪些具体措施？ | 6.4.5 防水混凝土底板应连续浇筑，不得留设施工缝；底板与 井壁接缝处的防水处理应符合本规范第5.1节的有关规定。 | [11 empty] | 3
沉井水下封底施工应符合哪些规定？ | 6.4.4 沉井水下封底施工应符合下列规定： 1 井底应将浮泥清除干净，并铺碎石垫层； 2 底板与井壁连接部位应冲刷干净； 3 封底宜采用水下不分散混凝土，其坍落度宜为180mm~ 220mm; 4 封底混凝土应在沉井全部底面积上连续均匀浇筑； 5 封底混凝土达到设计强度后，方可从井内抽水，并应检 查封底质量。 | [11 empty] | 3
什么是检验沉井混凝土抗压强度和抗渗性能的方法？ | 6.4.8 沉井混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是确保沉井渗漏水量符合设计要求的检验方法？ | 6.4.9 沉井的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
根据沉井分项工程检验批抽样检验数量的规定，如果混凝土外露面积为100m²，应该抽查多少处？ | 6.4.6 沉井分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土外露 面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么是检验沉井混凝土原材料、配合比和坍落度是否符合设计要求的方法？ | 6.4.7 沉井混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下工程适用逆筑结构？ | 6.5.1 逆筑结构适用于地下连续墙为主体结构或地下连续墙与 内衬构成复合式衬砌进行逆筑法施工的地下工程。 | [11 empty] | 6
请问在内衬墙垂直施工时，应该与地下连续墙的槽段接缝相互错开的距离是多少？ | 6.5.4 内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开 2.0m～3.0m。 | [11 empty] | 1
在什么情况下可以停止降水，并且应该如何处理降水井？ | 6.5.6 底板混凝土达到设计强度后方可停止降水，并应将降水 井封堵密实。 | [11 empty] | 3
在地下连续墙逆筑法施工中，对墙面的处理应符合哪些规定？ | 6.5.2 地下连续墙为主体结构逆筑法施工应符合下列规定： 1 地下连续墙墙面应凿毛、清洗干净，并宜做水泥砂浆防 水层； 2 地下连续墙与顶板、中楼板、底板接缝部位应凿毛处理， 施工缝的施工应符合本规范第5.1节的有关规定； 3 钢筋接驳器处宜涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。 | [11 empty] | 20
在施工过程中，为什么底板混凝土应该连续浇筑，而不应该留有施工缝？ | 6.5.5 底板混凝土应连续浇筑，不宜留设施工缝；底板与桩头 接缝部位的防水处理应符合本规范第5.7节的有关规定。 | [11 empty] | 1
逆筑结构分项工程检验批的抽样检验数量应如何计算？ | 6.5.7 逆筑结构分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土 外露面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 20
什么是检验补偿收缩混凝土的方法？ | 6.5.8 补偿收缩混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设 计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 20
逆筑结构的渗漏水量必须符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.5.10 逆筑结构的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。 | [11 empty] | 1
请问地下连续墙与内衬构成复合式衬砌逆筑法施工时，需要符合哪些规定？ | 6.5.3 地下连续墙与内衬构成复合式衬砌逆筑法施工除应符合 本规范第6.5.2条的规定外，尚应符合下列规定： 1 顶板及中楼板下部500mm 内衬墙应同时浇筑，内衬墙 下部应做成斜坡形；斜坡形下部应预留300mm～500mm 空间， 并应待下部先浇混凝土施工14d 后再行浇筑； 2 浇筑混凝土前，内衬墙的接缝面应凿毛、清洗干净，并 应设置遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管； 3 内衬墙的后浇筑混凝土应采用补偿收缩混凝土，浇筑口 宜高于斜坡顶端200mm 以上。 | [11 empty] | 8
施工遇水膨胀止水条应符合哪一条规范的规定？ | 6.5.12 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规 定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预 埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
在哪些条件下适用渗排水和盲沟排水？ | 7.1.1 渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮 要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水 量不大或排水面积较小，地下水位在结构底板以下或在丰水期地 下水位高于结构底板的地下工程。 | [11 empty] | 7
逆筑结构的施工应符合哪两条规范的规定？ | 6.5.11 逆筑结构的施工应符合本规范第6.5.2条和第6.5.3条 的规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管的检验方法？ | 6.5.9 内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管必 须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场 检验报告。 | [11 empty] | 2
盲沟排水应符合哪些规定？ | 7.1.3 盲沟排水应符合下列规定： 1 盲沟成型尺寸和坡度应符合设计要求； 2 盲沟的类型及盲沟与基础的距离应符合设计要求； 3 盲沟用砂、石应洁净，含泥量不应大于2.0%; 4 盲沟反滤层的层次和粒径组成应符合表7.1.3的规定； 表7.1.3 盲沟反滤层的层次和粒径组成 5 盲沟在转弯处和高低处应设置检查井，出水口处应设置 滤水算子。 | [11 empty] | 7
什么类型的管道适合作为集水管使用？ | 7.1.5 集水管宜采用无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管。 | [11 empty] | 20
渗排水层用砂、石应洁净，含泥量不应大于多少？ | 7.1.2 渗排水应符合下列规定： 1 渗排水层用砂、石应洁净，含泥量不应大于2.0%; 2 粗砂过滤层总厚度宜为300mm, 如较厚时应分层铺填； 过滤层与基坑土层接触处，应采用厚度为100mm～150mm、 粒 径为5mm～10mm 的石子铺填； 3 集水管应设置在粗砂过滤层下部，坡度不宜小于1%, 且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m～10m, 并与集 水井相通； 4 工程底板与渗排水层之间应做隔浆层，建筑周围的渗排 水层顶面应做散水坡。 | [11 empty] | 1
哪些情况下才可以进行渗排水和盲沟排水的施工？ | 7.1.4 渗排水、盲沟排水均应在地基工程验收合格后进行施工。 | [11 empty] | 11
什么方法可以用来检验集水管的埋置深度和坡度是否符合设计要求？ | 7.1.8 集水管的埋置深度和坡度必须符合设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
检验批的抽样检验数量应按多少比例抽查？按两轴线间或10延米为1处，且不得少于几处？ | 7.1.6 渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量，应按 10%抽查，其中按两轴线间或10延米为1处，且不得少于3处。 | [11 empty] | 5
什么是检验盲沟排水构造是否符合设计要求的方法？ | 7.1.11 盲沟排水构造应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验方法？ | 7.1.10 渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录 | [11 empty] | 20
请问如何检验盲沟反滤层的层次和粒径组成是否符合设计要求？ | 7.1.7 盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。 检验方法：检查砂、石试验报告和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
检验渗排水构造是否符合设计要求的方法包括哪些步骤？ | 7.1.9 渗排水构造应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
集水管采用平接式或承插式接口应连接牢固，不得扭曲、变形和错位。检验方法是什么？ | 7.1.12 集水管采用平接式或承插式接口应连接牢固，不得扭曲 变形和错位。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
适用于哪些类型的衬砌？ | 7.2.1 隧道排水、坑道排水适用于贴壁式、复合式、离壁式衬砌。 | [11 empty] | 20
什么是坑道排水应符合的要求？ | 7.2.4 坑道排水应符合有关特殊功能设计的要求。 | [11 empty] | 1
什么是隧道或坑道内排水泵房设置的主要要求？ | 7.2.2 隧道或坑道内如设置排水泵房时，主排水泵站和辅助排 水泵站、集水池的有效容积应符合设计要求。 | [11 empty] | 3
在盲沟中心宜采用什么类型的管道？ | 7.2.6 盲沟中心宜采用无砂混凝土管或硬质塑料管，其管周围 应设置反滤层；盲管应采用软式透水管。 | [11 empty] | 15
主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水和污水应该分别排入哪些城市管道系统？ | 7.2.3 主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水及污水， 应分别排人城市雨水和污水管道系统。污水的排放尚应符合国家 现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
检验方法是什么？ | 4.5.12 塑料防水板的铺设应平顺，不得有下垂、绷紧和破损 现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
在隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水中，应符合哪些规定？ | 7.2.5 隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水应符合下列规定： 1 集中地下水出露处，宜在衬砌背后设置盲沟、盲管或钻 孔等引排措施； 2 水量较大、出水面广时，衬砌背后应设置环向、纵向盲 沟组成排水系统，将水集排至排水沟内； 3 当地下水丰富、含水层明显且有补给来源时，可采用辅 助坑道或泄水洞等截、排水设施。 | [11 empty] | 3
在隧道排水、坑道排水分项工程检验批的抽样检验数量中，应按照什么比例进行抽查？ | 7.2.9 隧道排水、坑道排水分项工程检验批的抽样检验数量， 应按10%抽查，其中按两轴线间或每10延米为1处，且不得少 于3处。 | [11 empty] | 1
排水明沟应该设置什么设施以及保持怎样的坡度？ | 7.2.7 排水明沟的纵向坡度应与隧道或坑道坡度一致，排水明 沟应设置盖板和检查井。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料在转角处和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管等部位的施工做法必须符合设计要求是什么？ | 4.7.12 膨润土防水材料防水层在转角处和变形缝、施工缝、后 浇带、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是隧道离壁式衬砌侧墙外排水沟的纵向坡度要求？ | 7.2.8 隧道离壁式衬砌侧墙外排水沟应做成明沟，其纵向坡度 不应小于0.5%。 | [11 empty] | 1
盲沟反滤层的层次和粒径组成如何进行检验？ | 7.2.10 盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。 检验方法：检查砂、石试验报告。 | [11 empty] | 1
什么是无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管的检验方法？ | 7.2.11 无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管必须符合设计 要求。 检验方法：检查产品合格证和产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验隧道、坑道排水系统通畅的方法？ | 7.2.12 隧道、坑道排水系统必须通畅。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问如何对隧道或坑道内排水明沟和离壁式衬砌外排水沟进行检验？ | 7.2.14 隧道或坑道内排水明沟及离壁式衬砌外排水沟，其断面 尺寸及坡度应符合设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度应如何进行检验？ | 7.2.13 盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度均应符合 设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问，在检验这一项要求时，应采取哪些具体的方法？ | 7.2.16 贴壁式、复合式衬砌的盲沟与混凝土衬砌接触部位应做 隔浆层。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
在盾构隧道衬砌管片密封剂防水方面，应当采取哪些措斝？ | 6.3.8 盾构隧道衬砌的管片密封剂防水应符合下列规定： 1 接缝管片渗漏时，应采用密封剂堵漏； 2 密封剂注入口应无缺损，注入通道应通畅； 3 密封剂材料注入施工前，应采取控制注入范围的措施。 | [11 empty] | 13
适用于哪些条件的工程？ | 7.3.1 塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地 下工程以及地下工程种植顶板排水。 | [11 empty] | 20
什么类型的排水板适合使用在地面上？ | 7.3.2 塑料排水板应选用抗压强度大且耐久性好的凸凹型排 水板。 | [11 empty] | 20
盲管在岩壁或初期支护上应该是密贴并且固定牢固；环向、纵向盲管接头应与盲管相配套。那么，根据上述信息，您可以提出的问题是什么？ | 7.2.15 盲管应与岩壁或初期支护密贴，并应固定牢固；环向、 纵向盲管接头宜与盲管相配套。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在室内侧墙排水工艺流程中，塑料排水板的支点应朝向哪个方向？ | 7.3.3 塑料排水板排水构造应符合设计要求，并宜符合以下工 艺流程： 1 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板(支点向 下)→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行； 2 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板(支点向 墙面)→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行； 3 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土 保护层→铺设塑料排水板(支点向上)→铺设土工布→覆土等顺 序进行； 4 隧道或坑道排水按初期支护→铺设土工布→铺设塑料排 水板(支点向初期支护)→二次衬砌结构等顺序进行。 | [11 empty] | 5
应该如何使用塑料排水板和土工布进行复合使用？ | 7.3.6 塑料排水板应与土工布复合使用。土工布宜采用200g/m²~ 400g/m²的聚酯无纺布。土工布应铺设在塑料排水板的凸面上， 相邻土工布搭接宽度不应小于200mm, 搭接部位应采用粘合或 缝合。 | [11 empty] | 3
如何检验塑料排水板排水层是否与排水系统连通？ | 7.3.9 塑料排水板排水层必须与排水系统连通，不得有堵塞 现象。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料排水板和土工布是否符合设计要求的方法？ | 7.3.8 塑料排水板和土工布必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
地下工程种植顶板种植土若低于周边土体，塑料排水板排水层必须如何设置，以确保排水畅通？ | 7.3.5 地下工程种植顶板种植土若低于周边土体，塑料排水板 排水层必须结合排水沟或盲沟分区设置，并保证排水畅通。 | [11 empty] | 1
塑料排水板排水层构造做法应符合本规范的哪一条规定？ | 7.3.10 .塑料排水板排水层构造做法应符合本规范第7.3.3条的 规定。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是预注浆和后注浆在地下工程中的应用场景？ | 8.1.1 预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱 地层；后注浆适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙 回填。 | [11 empty] | 5
注浆材料应符合哪些规定？ | 8.1.2 注浆材料应符合下列规定： 1 具有较好的可注性； 2 具有固结体收缩小，良好的粘结性、抗渗性、耐久性和 化学稳定性； 3 低毒并对环境污染小； 4 注浆工艺简单，施工操作方便，安全可靠。 | [11 empty] | 1
根据塑料排水板排水分项工程检验批的抽样检验要求，如果铺设面积为300m²，应该抽查几处，每处多大面积？ | 7.3.7 塑料排水板排水分项工程检验批的抽样检验数量，应按 铺设面积每100m²抽查1处，每处10m², 且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在进行土工布铺设时，应符合哪些要求？ | 7.3.12 土工布铺设应平整、无折皱；土工布的搭接宽度和搭接 方法应符合本规范第7.3.6条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是塑料排水板的搭接宽度和搭接方法应符合的规范？ | 7.3.11 塑料排水板的搭接宽度和搭接方法应符合本规范 第7.3.4条的规定。 检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验预注浆和后注浆的方法？ | 8.1.8 预注浆及后注浆的注浆效果必须符合设计要求。 检验方法：采取钻孔取芯法检查；必要时采取压水或抽水试 验方法检查。 | [11 empty] | 2
请问，铺设塑料排水板时，长短边搭接的宽度不应小于多少毫米？ | 7.3.4 铺设塑料排水板应采用搭接法施工，长短边搭接宽度均 不应小于100mm。 塑料排水板的接缝处宜采用配套胶粘剂粘结 或热熔焊接。 | [11 empty] | 1
注浆浆液应采用哪些材料进行预注浆和后注浆？ | 8.1.4 注浆浆液应符合下列规定： 1 预注浆宜采用水泥浆液、黏土水泥浆液或化学浆液； 2 后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、黏土膨 润土、粉煤灰的水泥浆液； 3 注浆浆液配合比应经现场试验确定。 | [11 empty] | 20
在砂卵石层中应该采用什么注浆方法？ | 8.1.3 在砂卵石层中宜采用渗透注浆法；在黏土层中宜采用劈 裂注浆法；在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。 | [11 empty] | 20
注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求的检验方法是什么？ | 8.1.9 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计 要求。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在配制浆液时，哪些文件和检验报告需要进行检查以确保原材料和配合比符合设计要求？ | 8.1.7 配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验注浆各阶段的控制压力和注浆量的方法？ | 8.1.10 注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
结构裂缝注浆适用于哪种类型的混凝土结构裂缝？ | 8.2.1 结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm 的静 止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。 | [11 empty] | 3
地面产生的沉降量和隆起量分别不得超过多少？ | 8.1.12 注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm, 地面的隆起 不得超过20mm。 检验方法：用水准仪测量。 | [11 empty] | 1
请问预注浆、后注浆分项工程检验批的抽样检验数量应如何确定？ | 8.1.6 预注浆、后注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按 加固或堵漏面积每100m² 抽查1处，每处10m², 且不得少于 3处。 | [11 empty] | 1
请问如何检验注浆时浆液是否溢出地面和超出有效注浆范围？ | 8.1.11 注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。 检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该进行裂缝注浆？ | 8.2.2 裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后 进行。 | [11 empty] | 3
在对结构裂缝进行堵水注浆时，应选用哪种化学浆液？ | 8.2.3 结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液； 补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等 浆液。 | [11 empty] | 1
结构裂缝注浆应符合哪些规定？ | 8.2.4 结构裂缝注浆应符合下列规定： 1 施工前，应沿缝清除基面上油污杂质； 2 浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴，必要时沿缝开凿 “U”形槽 并用速凝水泥砂浆封缝； 3 深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部，孔内安设注 浆管或注浆嘴，间距应根据裂缝宽度而定，但每条裂缝至少有一 个进浆孔和一个排气孔； 4 注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处 等部位；对封缝的密封效果应进行检查； 5 注浆后待缝内浆液固化后，方可拆下注浆嘴并进行封口 抹平。 | [11 empty] | 9
请问，您认为应该提出什么样的问题？ | 8.2.7 结构裂缝注浆的注浆效果必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和压水或压气检查；必要时钻取芯样采 取劈裂抗拉强度试验方法检查。 | [11 empty] | 20
请问如何检验注浆材料及其配合比是否符合设计要求？ | 8.2.6 注浆材料及其配合比必须符合设计要求。 检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施 和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
在结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验中，应按裂缝的条数抽查多少处？ | 8.2.5 结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按裂 缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处，且不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验注浆各阶段的控制压力和注浆量是否符合设计要求？ | 8.2.9 注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
根据工程地质条件和注浆目的，应如何控制注浆压力和注浆量？ | 8.1.5 注浆过程控制应符合下列规定： 1 根据工程地质条件、注浆目的等控制注浆压力和注浆量； 2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行， 衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后 进行； 3 浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围，地面注浆结束 后注浆孔应封填密实； 4 注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对邻近建 52 筑物和地下埋设物的现场监控； 5 注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有 污染应及时采取相应措施。 | [11 empty] | 5
回填注浆和围岩注浆应分别在何时进行？ | 8.1.5 注浆过程控制应符合下列规定： 1 根据工程地质条件、注浆目的等控制注浆压力和注浆量； 2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行， 衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后 进行； 3 浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围，地面注浆结束 后注浆孔应封填密实； 4 注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对邻近建 52 筑物和地下埋设物的现场监控； 5 注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有 污染应及时采取相应措施。 | [11 empty] | 1
请问在建筑给水、排水及采暖工程中，主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具备哪些文件和报告？ | 3.2.1 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具 和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技 术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。 | [11 empty] | 1
在注浆过程中，应如何防止浆液溢出地面和超出有效注浆范围？ | 8.1.5 注浆过程控制应符合下列规定： 1 根据工程地质条件、注浆目的等控制注浆压力和注浆量； 2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行， 衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后 进行； 3 浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围，地面注浆结束 后注浆孔应封填密实； 4 注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对邻近建 52 筑物和地下埋设物的现场监控； 5 注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有 污染应及时采取相应措施。 | [11 empty] | 4
当注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应采取什么样的现场监控措施？ | 8.1.5 注浆过程控制应符合下列规定： 1 根据工程地质条件、注浆目的等控制注浆压力和注浆量； 2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行， 衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后 进行； 3 浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围，地面注浆结束 后注浆孔应封填密实； 4 注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对邻近建 52 筑物和地下埋设物的现场监控； 5 注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有 污染应及时采取相应措施。 | [11 empty] | 1
当注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，应采取何种措施来避免污染？ | 8.1.5 注浆过程控制应符合下列规定： 1 根据工程地质条件、注浆目的等控制注浆压力和注浆量； 2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行， 衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后 进行； 3 浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围，地面注浆结束 后注浆孔应封填密实； 4 注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对邻近建 52 筑物和地下埋设物的现场监控； 5 注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有 污染应及时采取相应措施。 | [11 empty] | 4
根据上述规定，请问在检验批的合格判定中，一般项目的质量经抽样检验应满足哪些条件？ | 9.0.2 检验批的合格判定应符合下列规定： 1 主控项目的质量经抽样检验全部合格； 2 一般项目的质量经抽样检验80%以上检测点合格，其余 不得有影响使用功能的缺陷；对有允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍； 3 施工具有明确的操作依据和完整的质量检查记录。 | [11 empty] | 3
请问子分部工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 9.0.4 子分部工程质量验收合格应符合下列规定： 1 子分部所含分项工程的质量均应验收合格； 2 质量控制资料应完整； 3 地下工程渗漏水检测应符合设计的防水等级标准要求； 4 观感质量检查应符合要求。 | [11 empty] | 20
请问地下防水工程竣工和记录资料应符合哪些规定？ | 9.0.5 地下防水工程竣工和记录资料应符合表9.0.5的规定。 表9.0.5 地下防水工程竣工和记录资料 续表9.0.5 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，地下防水工程质量验收的程序和组织应符合哪些具体规定？ | 9.0.1 地下防水工程质量验收的程序和组织，应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300的有关规定。 | [11 empty] | 1
分项工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 9.0.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分项工程所含检验批的质量均应验收合格； 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 | [11 empty] | 1
"在进行混凝土结构施工时，如何确定注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度是否符合设计要求？" | 8.2.8 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计 要求。 检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
请问地下防水工程应对哪些部位作好隐蔽工程验收记录？ | 9.0.6 地下防水工程应对下列部位作好隐蔽工程验收记录： 1 防水层的基层； 2 防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位； 3 施工缝、变形缝、后浇带等防水构造做法； 4 管道穿过防水层的封固部位； 5 渗排水层、盲沟和坑槽； 6 结构裂缝注浆处理部位； 7 衬砌前围岩渗漏水处理部位； 8 基坑的超挖和回填。 | [11 empty] | 20
地下防水工程验收后，应填写子分部工程质量验收记录的目的是什么？ | 9.0.9 地下防水工程验收后，应填写子分部工程质量验收记录 随同工程验收资料分别由建设单位和施工单位存档。 | [11 empty] | 4
什么是2.0.3暗挖法？ | 2.0.3暗挖法不挖开地面，采用从施工通道在地下开挖、支护、衬砌的方法修建隧道等地下工程的施工方法。 | [11 empty] | 3
地下防水工程的观感质量检查要求中，涂料防水层不得有哪些缺陷？ | 9.0.7 地下防水工程的观感质量检查应符合下列规定： 1 防水混凝土应密实，表面应平整，不得有露筋、蜂窝等 缺陷；裂缝宽度不得大于0.2mm, 并不得贯通； 2 水泥砂浆防水层应密实、平整，粘结牢固，不得有空鼓、 裂纹、起砂、麻面等缺陷； 3 卷材防水层接缝应粘贴牢固，封闭严密，防水层不得有 损伤、空鼓、折皱等缺陷； 4 涂料防水层应与基层粘结牢固，不得有脱皮、流淌、鼓 泡、露胎、折皱等缺陷； 5 塑料防水板防水层应铺设牢固、平整，搭接焊缝严密 不得有下垂、绷紧破损现象； 6 金属板防水层焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤 咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷； 7 施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通 接头、桩头、孔口、坑、池等防水构造应符合设计要求； 8 锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井、逆筑结构 防水构造应符合设计要求； 9 排水系统不淤积、不堵塞，确保排水畅通； 10 结构裂缝的注浆效果应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
请问地下工程出现渗漏水时，应该采取怎样的措施？ | 9.0.8 地下工程出现渗漏水时，应及时进行治理，符合设计的 防水等级标准要求后方可验收。 | [11 empty] | 1
在阀门安装前，应进行哪些试验？ | 3.2.4 阀门安装前， 应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规 格)数量中抽查 10% ，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门， 应逐个作强度和严密性试验。 | [11 empty] | 1
请问建筑给水、排水及采暖工程的施工应遵循哪些文件和标准？ | 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标 准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 | [11 empty] | 1
什么是建筑给水、排水及采暖工程施工前必须经过的步骤？ | 3.1.3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案，经批准 后方可实施。 | [11 empty] | 4
建筑给水、排水及采暖工程的分项工程应如何进行划分和验收？ | 3.1.5 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程，应按系统、区域、施工段或楼层等 划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。 | [11 empty] | 2
什么是对材料进场时的验收标准？ | 3.2.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划 痕及外力冲击破损。 | [11 empty] | 11
什么资质要求适用于建筑给水、排水及采暖工程的施工单位？ | 3.1.6 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收 人员应具备相应的专业技术资格。 | [11 empty] | 1
什么是建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具备的必要条件？ | 3.1.1 建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质 量管理体系和工程质量检测制度，实现施工全过程质量控制。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问哪里可以找到建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分？ | 3.1.4 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分见附录 A。 | [11 empty] | 1
请问阀门的强度试验压力应该是公称压力的多少倍？ | 3.2.5 阀门的强度和严密性试验， 应符合以下规定: 阀门的强度试验压力为公称压力 的 1.5 倍； 严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍； 试验压力在试验持续时间内应保持 不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5 的规定。 表 3.2.5 阀门试验持续时间 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取以防止主要器具和设备在运输、保管和施工过程中损坏或腐蚀？ | 3.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中， 应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 | [11 empty] | 1
在进行隐蔽工程时，应该经过哪些步骤才能进行隐蔽？ | 3.3.2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 | [11 empty] | 1
请问在管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应采取哪些保护措施？ | 3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取下列保护措 施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于 150mm 的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器，水平安装。 | [11 empty] | 5
管道支、吊、托架的安装应满足哪些要求？ | 3.3.7 管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定: 1 位置正确，埋设应平整牢固。 2 固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠。 3 滑动支架应灵活， 滑托与滑槽两侧间应留有 3~5mm 的间隙， 纵向移动量应 符合设计要求。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 | [11 empty] | 3
在设计地下室或地下构筑物外墙时，如何处理管道穿过的情况？ | 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要 求的建筑物，必须采用柔性防水套管； | [11 empty] | 8
什么样的冲压弯头应该与管道外径相同？ | 3.2.6 管道上使用冲压弯头时，所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。 | [11 empty] | 1
什么是建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间交接质量检验的目的？ | 3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间，应进行交接质量检验，并形 成记录。 | [11 empty] | 1
在同一房间内，同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件应安装在同一高度上吗？ | 3.3.5 在同一房间内， 同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件， 除有特殊要求外， 应安装在同一高度上。 | [11 empty] | 1
在哪些地方严禁铺设管道及管道支墩(座)？ | 3.3.12 管道及管道支墩(座)，严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 | [11 empty] | 20
冷弯制钢管的弯曲半径应不小于管道外径的多少倍？ | 3.3.14 弯制钢管，弯曲半径应符合下列规定: 1 热弯:应不小于管道外径的 3.5 倍。 2 冷弯:应不小于管道外径的 4 倍。 3 焊接弯头:应不小于管道外径的 1.5 倍。 4 冲压弯头:应不小于管道外径。 | [11 empty] | 1
请问，在明装管道成排安装时，直线部分应互相保持什么样的关系？ | 3.3.6 明装管道成排安装时， 直线部分应互相平行。曲线部分: 当管道水平或垂直并 行时， 应与直线部分保持等距； 管道水平上下并行时， 弯管部分的曲率半径应一致。 | [11 empty] | 1
请问管道采用粘接接口时，管端插入承口的深度应符合什么规定？ | 3.3.15 管道接口应符合下列规定: 1 管道采用粘接接口，管端插入承口的深度不得小于表 3.3.15 的规定。 表 3.3.15 管端插入承口的深度 2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈， 不得出现局部熔瘤或熔接圈凸 凹不匀现象。 3 采用橡胶圈接口的管道， 允许沿曲线敷设， 每个接口的最大偏转角不得超过 2°。 4 法兰连接时衬垫不得凸入管内， 其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或 偏垫。 5 连接法兰的螺栓， 直径和长度应符合标准， 拧紧后， 突出螺母的长度不应大 于螺杆直径的 1/2。 6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有 2~3 扣的外露螺纹，多余的麻丝应 清理干净并做防腐处理。 7 承插口采用水泥捻口时， 油麻必须清洁、填塞密实， 水泥应捻入并密实饱满， 其接口面凹入承口边缘的深度不得大于 2mm。 8 卡箍(套)式连接两管口端应平整、无缝隙，沟槽应均匀，卡紧螺栓后管道应 平直，卡箍(套)安装方向应一致。 | [11 empty] | 1
在给水系统中，塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用哪种形式连接，而不得在塑料管上套丝？ | 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件 连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管 件连接，不得在塑料管上套丝。 | [11 empty] | 1
采暖、给水及热水供应系统中塑料管及复合管垂直安装的支架间距的最大值是多少？ | 3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应 符合表 3.3.9 的规定。采用金属制作的管道支架， 应在管道与支架间加衬非金属垫或 套管。 表 3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距 | [11 empty] | 1
在安装在卫生间及厨房内的套管中，套管顶部应该高出装饰地面多少毫米？ | 3.3.13 管道穿过墙壁和楼板， 应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管， 其顶 部应高出装饰地面 20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面 50mm，底部应与楼板底面相平； 安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板 的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与 管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实， 且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 | [11 empty] | 20
请问，钢管管道支架的最大间距是多少？ | 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表 3.3.8 的规定。 表 3.3.8 钢管管道支架的最大间距 | [11 empty] | 1
在楼层高度为6m的建筑中，每层应安装几个采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡？ | 3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1 楼层高度小于或等于 5m，每层必须安装 1 个。 2 楼层高度大于 5m，每层不得少于 2 个。 3 管卡安装高度， 距地面应为 1.5~1.8m，2 个以上管卡应匀称安装， 同一房间 管卡应安装在同一高度上。 | [11 empty] | 1
什么是本章适用的工作压力范围？ | 4.1.1 本章适用于工作压力不大于 1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程 的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
什么是给水管道安装中必须考虑的关键因素？ | 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。 生活给水系统所涉及的材料必须达 到饮用水卫生标准。 | [11 empty] | 20
什么类型的管径应采用螺纹连接？ | 4.1.3 管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接， 套丝扣时破坏的镀锌层 表面及外露螺纹部分应做防腐处理； 管径大于 100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套 式专用管件连接，镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 | [11 empty] | 20
什么类型的管道系统和设备应该进行水压试验，而非承压管道系统和设备应该进行什么类型的试验？ | 3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水 试验。 | [11 empty] | 1
什么情况下宜采用承插或套管焊接？ | 4.1.6 铜管连接可采用专用接头或焊接，当管径小于 22mm 时宜采用承插或套管焊 接，承口应迎介质流向安装；当管径大于或等于 22mm 时宜采用对口焊接。 | [11 empty] | 3
什么类型的管道支架应该被安装在给水管和装有3个或3个以上配水点的支管始端？ | 4.1.7 给水立管和装有 3 个或 3 个以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接 件。 | [11 empty] | 1
请问在冷、热水管道同时安装时，如果上、下平行安装，热水管应该放在哪里？ | 4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 | [11 empty] | 1
室内给水管道系统的水压试验压力应该是多少？ | 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min，压力降不应大 于 0.02MPa，然后降到工作压力进行检查， 应不渗不漏； 塑料管给水系统应在试验压 力下稳压 1h，压力降不得超过 0.05MPa，然后在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h， 压力降不得超过 0.03MPa ，同时检查各连接处不得渗漏。 | [11 empty] | 9
在给水系统交付使用前，应进行哪种试验并记录下来？ | 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。 | [11 empty] | 1
应该如何连接给水铸铁管管道？ | 4.1.5 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 | [11 empty] | 1
室内直埋给水管道的防腐处理包括哪些内容？ | 4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐 层材质和结构应符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 | [11 empty] | 2
什么是安装管道支、吊架时需要考虑的关键要素？ | 4.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合本规范第 3.3.8 条、第 3.3.9 条或第 3.3.10 条的规定。 检验方法:观察、尺量及手扳检查。 | [11 empty] | 1
在生产给水系统管道时，什么条件下才能使其符合国家《生活饮用水标准》并可使用？ | 4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验， 符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行室内消火栓系统的试验射检验？ | 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二 处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 | [11 empty] | 1
根据表4.2.8，给水管道和阀门安装的允许偏差和检验方法应符合哪些规定？ | 4.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表 4.2.8 的规定。 表 4.2.8 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在安装水表时，应考虑哪些因素？ | 4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表， 表前与阀门应有不小于 8 倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为 10~ 30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为± 10mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合哪些要求？ | 4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: 1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面， 焊缝与母材应圆滑过渡。 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是排水管道通球试验的球径要求？ | 5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径 的 2/3，通球率必须达到 100%。 检查方法:通球检查。 | [11 empty] | 1
室内给水管与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于多少米？ | 4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m。室内给水与排水管道平行 敷设时，两管间的最小水平净距不得小于 0.5m；交叉铺设时，垂直净距不得小于 0. 15m。给水管应铺在排水管上面， 若给水管必须铺在排水管的下面时， 给水管应加 套管，其长度不得小于排水管管径的 3 倍。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问箱式消火栓的安装应符合哪些规定？ | 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为 1. 1m，允许偏差±20mm。 3 阀门中心距箱侧面为 140mm，距箱后内表面为 100mm，允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
给水水平管道应有多少的坡度坡向泄水装置？ | 4.2.7 给水水平管道应有 2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。 检验方法:水平尺和尺量检查。 | [11 empty] | 1
水箱的满水试验需要静置多久观察，以确认不渗漏？ | 4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规 定。 检验方法:满水试验静置 24h 观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下 10min 压 力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
什么是检验水泵就位前基础混凝土的方法？ | 4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设 计规定。 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 | [11 empty] | 1
水泵试运转的轴承温升应该如何进行检验？ | 4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 | [11 empty] | 1
立式水泵的减振装置应该采用哪种方法进行检验？ | 4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问室内给水设备安装的允许偏差应符合哪些规定？ | 4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差应符合表 4.4.7 的规定。 表 4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
哪些工程的质量检验与验收适用于本章？ | 5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
请问保温层厚度和平整度的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表 4.4.8 的规定。 表 4.4.8 管道及设备保温的允许偏差和检验方法 注： δ为保温层厚度。 | [11 empty] | 4
生活污水管道可以使用哪些材料？ | 5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器 到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管，可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车 间等)应使用钢管。 | [11 empty] | 3
请问，水箱溢流管和泄放管应该设置在哪里？ | 4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
水箱支架或底座安装的检验方法是什么？ | 4.4.4 水箱支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。 检验方法:对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是生活污水铸铁管道的坡度检查方法？ | 5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表 5.2.2 的规定。 表 5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
在埋在地下或地板下的排水管道中，检查口应该设在检查井内。请问，在安装检查口时，井底表面应该具备什么特点？ | 5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表面标高与 检查口的法兰相平，井底表面应有 5%坡度，坡向检查口。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
生活污水塑料管道的坡度应如何进行检验？ | 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表 5.2.3 的规定。 表 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装排水塑料管道时，伸缩节之间的最大距离应为多少米？ | 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间 距不得大于 4m。 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 3
在什么情况下必须在立管上设置检查口？ | 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口， 当设计无要求时应符合下列规定: 1 在立管上应每隔一层设置一个检查口， 但在最底层和有卫生器具的最高层必 须设置。如为两层建筑时，可仅在底层设置立管检查口；如有乙字弯管时，则在该 层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为 1m，允许偏差± 20mm；检查口的朝向应便于检修。暗装立管，在检查口处应安装检修门。 2 在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个及 3 个以上卫生器具的污水横管上应设 置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时，可将清扫口设在上一层楼地面上，污水 管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于 200mm；若污水管起点设置堵头 代替清扫口时，与墙面距离不得小于 400mm。 3 在转角小于 135°的污水横管上，应设置检查口或清扫口。 4 污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 4
什么是办公、生活用电器具应符合的标准？ | 10.1.1 办公、生活用电器具应符合国家产品认证标准。 | [11 empty] | 1
立管底部的弯管处应设支墩或采取何种固定措施？ | 5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于 2m；立管不大于 3m。楼层高度小于或等于 4m，立管可安装 1 个固定件。立管底部 的弯管处应设支墩或采取固定措施。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 2
请问通气管应该距离屋顶多高？ | 5.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接，且应符合下列规定: 1 通气管应高出屋面 300mm ，但必须大于最大积雪厚度。 2 在通气管出口 4m 以内有门、窗时， 通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无 门、窗一侧。 3 在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面 2m，并应根据防雷要求设 置防雷装置。 4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表 5.2.9，排水塑料管道支吊架的最大间距是多少？ | 5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表 5.2.9 的规定。 表 5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位：m) 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
医院未经消毒处理的含菌污水管道应该如何与其他排水管道连接？ | 5.2.11 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道，不得与其他排水管道直接连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
灌水试验的检验方法包括哪些步骤？ | 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层 卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水 15min 水面下降后，再灌满观察 5min，液面不降，管道及接口 无渗漏为合格。 | [11 empty] | 20
饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管应与污水管道直接连接吗？ | 5.2.12 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管， 不得与污水管道直接 连接，并应留出不小于 100mm 的隔断空间。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
室内排水管道安装的允许偏差应符合哪些规定？ | 5.2.16 室内排水管道安装的允许偏差应符合表 5.2.16 的相关规定。 表 5.2.16 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 2
在室内排水系统中，水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接应采用哪些类型的管件？ | 5.2.15 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用 45 °三通或 45°四通和 90°斜三通或 90°斜四通。立管与排出管端部的连接， 应采用 两个 45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的 90°弯头。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问在通向室外的排水管穿过墙壁或基础时，应采用什么连接方式，并在垂直管段顶部设置什么设施？ | 5.2.13 通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用 45°三通和 45° 弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验雨水管道与生活污水管道是否相连接的方法？ | 5.3.4 雨水管道不得与生活污水管道相连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在室内安装的雨水管道安装后应进行的灌水试验持续多久？ | 5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部 的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续 1h ，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
室内通向室外排水检查井的排水管在引入管和排出管或两管顶之间应该有多大的水流转角？ | 5.2.14 由室内通向室外排水检查井的排水管， 井内引入管应高于排出管或两管顶相 平，并有不小于 90°的水流转角，如跌落差大于 300mm 可不受角度限制。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
1. 一台剩余电流动作保护器最多可以控制几台电动王具？ | 9.2.3 1台剩余电流动作保护器不得控制2台及以上电动王具。 | [11 empty] | 1
雨水斗管连接应固定在哪里？ | 5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密 不漏。连接管管径当设计无要求时，不得小于 100mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表 5.3.6 的规定是多少？ | 5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表 5.3.6 的规 定。 表 5.3.6 悬吊管检查口间距 检验方法:拉线、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是悬吊式雨水管道的最小敷设坡度？ | 5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于 5‰；埋地雨水管道的最小坡度，应符合表 5.3.3 的规定。 表 5.3.3 地下埋设雨水排水管道的最小坡度 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
安装雨水管道的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表 5.2.16 的规定。 | [11 empty] | 1
针对雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合哪些规定？ | 5.3.8 雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表 5.3.8 的规定。 表 5.3.8 钢管管道焊口允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
如何检验塑料管道的伸缩节安装是否符合设计要求？ | 5.3.2 雨水管道如采用塑料管，其伸缩节安装应符合设计要求。 检验方法:对照图纸检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的管道可以用于热水供应系统？ | 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 | [11 empty] | 20
温度控制器和阀门应该安装在哪种位置？ | 6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
热水供应管道中的补偿器应符合哪些设计要求？ | 6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩，直线段过长则应设置补偿器。 补偿器型式、规格、位置应符合设计要求，并按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 1
热水供应系统管道及配件的安装应按照哪个章节的规定执行？ | 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第 4.2 节的相关规定执行。 | [11 empty] | 1
室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收适用于工作压力不大于多少MPa，热水温度不超过多少℃的情况？ | 6.1.1 本章适用于工作压力不大于 1.0MPa，热水温度不超过 75℃的室内热水供应管 道安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 1
什么是热水供应系统竣工后必须进行的检验方法？ | 6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行钢管或复合管道系统的试验压力下，压力降不大于多少MPa时符合标准？ | 6.2.1 热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设 计要求。当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加 0. 1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下 10min 内压力降不大于 0.02MPa，然 后降至工作压力检查，压力应不降，且不渗不漏；塑料管道系统在试验压力下稳压 1h，压力降不得超过 0.05MPa，然后在工作压力 1.15 倍状态下稳压 2h，压力降不得 超过 0.03MPa ，连接处不得渗漏。 | [11 empty] | 20
什么是热水供应系统管道应保温的例外情况？ | 6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外)，保温材料、厚度、保护壳 等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。 | [11 empty] | 20
请问热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表 4.2.8 的规定。 | [11 empty] | 1
水泵试运转时轴承温升应如何检验？ | 6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 | [11 empty] | 2
水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验需要满足哪些条件和标准？ | 6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规 定。 检验方法:满水试验静置 24h，观察不渗不漏；水压试验在试验压力下 10min 压 力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
热交换器应当以多少压力进行水压试验？ | 6.3.2 热交换器应以工作压力的 1.5 倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压 力加 0.3MPa；热水部分应不低于 0.4MPa。 检验方法:试验压力下 10min 内压力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 2
循环管道应有不小于5‰的坡度。如何检验这一要求？ | 6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道，应有不小于 5‰的坡度。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 20
在安装固定式太阳能热水器时，朝向应该是什么方向？偏移角的最大限制是多少？集热器的倾角应该如何设置，以适应春、夏、秋三个季节的使用？ | 6.3.6 安装固定式太阳能热水器，朝向应正南。如受条件限制时，其偏移角不得大 于 15°。集热器的倾角， 对于春、夏、秋三个季节使用的， 应采用当地纬度为倾角； 若以夏季为主，可比当地纬度减少 10°。 检验方法:观察和分度仪检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置是否符合设计要求？ | 6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设 计要求。 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 | [11 empty] | 2
在安装太阳能热水器时，哪种方法可以用来检验最低处是否安装了泄水装置？ | 6.3.10 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的合适距离范围？ | 6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为 0.3~1.0m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装太阳能集热器玻璃前，对集热排管和上、下集管进行水压试验的试验压力是多少？试验方法是什么？ | 6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前，应对集热排管和上、下集管作水压试验，试验 压力为工作压力的 1.5 倍。 检验方法:试验压力下 10min 内压力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
哪些卫生器具适用于本章的质量检验与验收？ | 7.1.1 本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大 便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热 器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。 | [11 empty] | 11
在0℃以下地区使用以水作介质的太阳能热水器时，应采取怎样的防冻措施？ | 6.3.12 凡以水作介质的太阳能热水器，在 0℃以下地区使用，应采取防冻措施。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合哪个规范表？ | 6.3.13 热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表 4.4.7 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是制作吸热钢板凹槽时需要准确的圆度和一致的间距？ | 6.3.9 制作吸热钢板凹槽时，其圆度应准确，间距应一致。安装集热排管时，应用 卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。 检验方法:手扳和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的螺栓应该用于卫生器具的安装固定？ | 7.1.2 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。 | [11 empty] | 1
太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差应符合表 6.3.14 的规定。 表 6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在卫生器具交工前，应进行哪些试验？ | 7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。 检验方法:满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。 | [11 empty] | 20
什么材料应该用于小便槽冲洗管？ | 7.2.5 小便槽冲洗管，应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装，冲 洗水流同墙面成 45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问卫生器具的安装高度应符合哪些规定？ | 7.1.3 卫生器具安装高度如设计无要求时，应符合表 7.1.3 的规定。 表 7.1.3 卫生器具的安装高度 | [11 empty] | 1
安装排水栓和地漏时需要满足哪些条件？ | 7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封 高度不得小于 50mm。 检验方法:试水观察检查。 | [11 empty] | 2
应该在有饰面的浴盆上留有通向浴盆排水口的检修门吗？ | 7.2.4 有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验卫生器具给水配件完好无损伤的方法？ | 7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活。 检验方法:观察及手扳检查。 | [11 empty] | 2
卫生器具安装的允许偏差和检验方法在表7.2.3中规定了哪些内容？ | 7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表 7.2.3 的规定。 表 7.2.3 卫生器具安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在幼儿园内，洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面的安装高度应为多少？ | 7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度，如设计无要求时，应符合表 7.1.4 的规定。 表 7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度 注： 装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为 700mm，其他 卫生器具给水配件的安装高度，应按卫生器具实际尺寸相应减少。 | [11 empty] | 2
什么是连接卫生器具排水管道接口的检验方法？ | 7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏，其固定支架、管卡等支撑位置应 正确、牢固，与管道的接触应平整。 检验方法:观察及通水检查。 | [11 empty] | 1
卫生器具的支、托架必须满足哪些要求？ | 7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平 稳。 检验方法:观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表 7.3.2 的规定。 | [11 empty] | 1
浴盆软管淋浴器挂钩的高度应该距离地面多少米？ | 7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度，如设计无要求，应距地面 18m。 检验方法:尺量检查。 表 7.3.2 卫生器具给水配件安装标高 的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
针对管径小于或等于32mm的钢管连接，应该采用什么样的连接方式？ | 8.1.2 焊接钢管的连接， 管径小于或等于 32mm，应采用螺纹连接； 管径大于 32mm， 采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第 4.1.3 条。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下适用本章的质量检验与验收标准？ | 8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa，热水温度不超过 130℃的室内采暖 系统安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
连接卫生器具的排水管管径和最小坡度应符合哪些规定？ | 7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度，如设计无要求时，应符合表 7.4.4 的规定。 表 7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度 检验方法:用水平尺和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，对于与排水横管连接的卫生器具受水口和立管，以及管道与楼板的接合部位，需要采取哪些具体的固定措施和防漏措施？ | 7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措 施；管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 检验方法:观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
请问卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表 7.4.3 的规定。 表 7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法 | [11 empty] | 1
什么是对平衡阀及调节阀的检验方法？ | 8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完 后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。 检验方法:对照图纸查验产品合格证，并现场查看。 | [11 empty] | 1
蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合哪些要求？ | 8.2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符 合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试，并做出标志。 检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。 | [11 empty] | 1
补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求的检验方法是什么？ | 8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计 要求。 检验方法:对照图纸，现场观察，并查验预拉伸记录。 | [11 empty] | 1
钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 8.2.8 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置应该满足的设计要求？ | 8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置，应符合设计要求。安装位置 应便于检修、维护和观察。 检验方法:现场观察。 | [11 empty] | 1
请问，在制作方形补偿器时，如果需要接口，接口应该设在哪个位置？ | 8.2.5 方形补偿器制作时，应用整根无缝钢管煨制，如需要接口，其接口应设在垂 直臂的中间位置，且接口必须焊接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装散热器支管时，应采取哪些措施来确保支管长度超过1.5m时的安全性？ | 8.2.10 散热器支管长度超过 1.5m 时，应在支管上安装管卡。 检验方法:尺量和观察检查。 | [11 empty] | 1
在焊接管道分支时，需要注意哪些问题？ | 8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时， 干管开孔所产生的钢渣及管壁等 废弃物不得残留管内，且分支管道在焊接时不得插入干管内。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 3
散热器表面的防腐及面漆是否符合要求应该通过什么方法来进行检验？ | 8.3.8 铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好， 色泽均匀， 无脱落、起泡、 流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察。 | [11 empty] | 1
当设计未注明时，气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道的坡度应为多少？ | 8.2.1 管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定: 1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、 水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道， 坡度应为 3‰，不得小于 2‰； 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、 水逆向流动的蒸汽管道， 坡度不应小 于 5‰； 3 散热器支管的坡度应为 1% ，坡向应利于排气和泄水。 检验方法:观察，水平尺、拉线、尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问在上供下回式系统中，热水干管和蒸汽干管的变径连接分别应采用哪种连接方式？ | 8.2.11 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接， 蒸汽干管变径应底平偏心 连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
方形补偿器安装时需要注意哪些问题？ | 8.2.6 方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
为什么膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门？ | 8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问管道和设备保温的允许偏差应符合哪个规范表？ | 8.2.17 管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。 | [11 empty] | 1
在使用110~130℃的高温水作为采暖热媒时，管道可拆卸件应使用什么材料？ | 8.2.14 当采暖热媒为 110~130℃的高温水时，管道可拆卸件应使用法兰，不得使 用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。 检验方法:观察和查验进料单。 | [11 empty] | 1
管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应该具备哪些特征，以符合规定标准？ | 8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好， 无脱皮、起泡、流淌和漏 涂缺陷。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
如何检验热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置是否符合设计要求？ | 8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位 置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸查验产品合格证。 | [11 empty] | 1
在安装之前，散热器组对后和整组出厂的散热器应进行怎样的水压测试？ | 8.3.1 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力 如设计无要求时应为工作压力的 1.5 倍，但不小于 0.6MPa。 检验方法:试验时间为 2~3min，压力不降且不渗不漏。 | [11 empty] | 1
组对后的散热器平直度允许的偏差是多少？ | 8.3.3 散热器组对应平直紧密，组对后的平直度应符合表 8.3.3 规定。 表 8.3.3 组对后的散热器平直度允许偏差 检验方法:拉线和尺量 | [11 empty] | 1
根据规范，对于水泵、水箱、热交换器等辅助设备的安装质量检验与验收应遵循哪些具体的规定？ | 8.3.2 水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第 4.4 节和第 13.6 节的相关规定执行。 | [11 empty] | 1
散热器垫片组对后外露不应大于多少毫米？ | 8.3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定: 1 组对散热器垫片应使用成品，组对后垫片外露不应大于 1mm。 2 散热器垫片材质当设计无要求时，应采用耐热橡胶。检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在钢管管径大于32mm的管道转弯时，作为自然补偿应该使用哪种方法？ | 8.2.15 焊接钢管管径大于 32mm 的管道转弯， 在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料 管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
根据表8.3.5的规定，散热器支架、托架的数量应该如何确定？ | 8.3.5 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。散热器支架、托架数量， 应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时，则应符合表 8.3.5 的规定。 表 8.3.5 散热器支架、托架数量 检验方法:现场清点检查 | [11 empty] | 1
散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应符合设计或产品说明书要求。如果设计未注明，应为多少毫米？ | 8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离，应符合设计或产品说明书要求。 如设计未注明，应为 30mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
在检验水平安装的辐射板时，应该采用哪些工具进行检查？ | 8.4.2 水平安装的辐射板应有不小于 5‰的坡度坡向回水管。 检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 2
散热器安装允许偏差应符合哪些规定？ | 8.3.7 散热器安装允许偏差应符合表 8.3.7 的规定。 表 8.3.7 散热器安装允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
辐射板管道及带状辐射板之间的连接，应使用什么方法进行检验？ | 8.4.3 辐射板管道及带状辐射板之间的连接，应使用法兰连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验加热盘管管径、间距和长度是否符合设计要求的方法？ | 8.5.5 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于± 10mm。 检验方法:拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问加热盘管弯曲部分的曲率半径应该符合怎样的规定？ | 8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径应符合下列规定: 1 塑料管:不应小于管道外径的 8 倍。 2 复合管:不应小于管道外径的 5 倍。 检验方法:尺量检查 | [11 empty] | 1
在安装辐射板前，进行水压试验的试验压力应该是多少？ | 8.4.1 辐射板在安装前应作水压试验，如设计无要求时试验压力应为工作压力 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:试验压力下 2~3min 压力不降且不渗不漏。 | [11 empty] | 1
如何检验地面下敷设的盘管埋地部分是否有接头？ | 8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 检验方法: 隐蔽前现场查看。 | [11 empty] | 1
什么是检验填充层强度标号的方法？ | 8.5.7 填充层强度标号应符合设计要求。 检验方法:作试块抗压试验。 | [11 empty] | 1
系统试压合格后，应对系统进行哪些操作？ | 8.6.2 系统试压合格后，应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。 检验方法:现场观察，直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质，且水色不浑浊为合格。 | [11 empty] | 20
在检验分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度是否符合设计要求时，应该采取什么样的检验方法？ | 8.5.4 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。 检验方法:对照图纸及产品说明书，尺量检查。 | [11 empty] | 1
在输送生活给水的管道中，应该采用哪些材料的管道？ | 9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料 管、复合管或给水铸铁管的管材、配件，应是同一厂家的配套产品。 | [11 empty] | 2
什么时候应该对防潮层、防水层、隔热层和伸缩缝进行检验？ | 8.5.6 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。 检验方法:填充层浇灌前观察检查。 | [11 empty] | 1
进行盘管隐蔽前的水压试验的试验压力应该是多少？ | 8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不小于 0.6MPa。 检验方法:稳压 1h 内压力降不大于 0.05MPa 且不渗不漏。 | [11 empty] | 1
在给水管道的埋地敷设中，应该注意哪些问题？ | 9.2.1 给水管道在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设 时，应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得 小于 500mm，穿越道路部位的埋深不得小于 700mm。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 2
室外架空或在地沟内敷设的塑料给水管道应按照什么样的安装要求执行？ | 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求 执行。塑料管道不得露天架空铺设，必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 | [11 empty] | 1
在系统冲洗完毕后，如何进行系统的试运行和调试？ | 8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热，进行试运行和调试。 检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。 | [11 empty] | 1
在安装管道接口法兰、卡扣、卡箍时，应该采取什么样的检验方法？ | 9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 3
哪些类型的建筑适用于本章的室外给水管网安装工程的质量检验与验收？ | 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检 验与验收。 | [11 empty] | 1
什么是消防水泵接合器和室外消火栓的安装位置和型式必须符合的要求？ | 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 | [11 empty] | 1
给水管道不得直接穿越哪些污染源？ | 9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在进行管网水压试验时，钢管和铸铁管的试验压力下压力降不应大于多少？ | 9.2.5 管网必须进行水压试验， 试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时， 试验压力下 10min 内压力降不应大于 0.05MPa， 然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏；管材为塑料管时，试验压力下，稳压 1h 压力降不大于 0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
什么是检验管道和金属支架涂漆质量的方法？ | 9.2.9 管道和金属支架的涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
给水系统中，管径为500mm的管道在井壁距法兰或承口的安装距离不得小于多少？ | 9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装， 如设计无要求， 井壁距法兰或承口的距离: 管径小于或等于 450mm 时，不得小于 250mm；管径大于 450mm 时，不得小于 350mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表 9.2.6，管道防腐层种类有哪些？ | 9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求， 如设计无规定时， 可按表 9.2.6 的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固，无空鼓、滑移、接口不严等。 检验方法:观察和切开防腐层检查。 表 9.2.6 管道防腐层种类 | [11 empty] | 3
室外给水管道安装的允许偏差和检验方法在表9.2.8中得到了怎样的规定？ | 9.2.8 管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求， 管道安装的允许偏差应符合表 9.2.8 的规定。 表 9.2.8 室外给水管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 2
如何确保各类井室的井盖符合设计要求？ | 9.4.2 各类井室的井盖应符合设计要求， 应有明显的文字标识， 各种井盖不得混用。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定吗？ | 11.2.15 管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问在进行水压试验时，使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下多久内压力降不大于多少？ | 8.6.1 采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要 求。当设计未注明时，应符合下列规定: 1 蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 作水压试验，同时 在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。 2 高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。 3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作 水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa。 检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下 10min 内压力降不大于 0.02MPa，降至工作压力后检查，不渗、不漏； 使用塑料管的采暖系统应在试验压力下 1h 内压力降不大于 0.05MPa，然后降压 至工作压力的 1.15 倍， 稳压 2h，压力降不大于 0.03MPa ，同时各连接处不渗、不漏。 | [11 empty] | 1
什么是给水管道竣工后必须进行的两项工作？ | 9.2.7 给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消 毒，满足饮用水卫生要求。 检验方法:观察冲洗水的浊度，查看有关部门提供的检验报告。 | [11 empty] | 4
塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上的要求是什么？ | 9.2.10 管道连接应符合工艺要求， 阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上 的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上， 当管径≥50mm 时 必须设独立的支承装置。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
请问铸铁管承插捻口连接的对口间隙应该是多少？ | 9.2.12 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于 3mm，最大间隙不得大于表 9.2.12 的规定。 表 9.2.12 铸铁管承插捻口的对口最大间隙 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
铸铁管承插捻口的环型间隙的检验方法是什么？ | 9.2.13 铸铁管沿直线敷设， 承插捻口连接的环型间隙应符合表 9.2.13 的规定； 沿曲 线敷设，每个接口允许有 2°转角。 表 9.2.13 铸铁管承插捻口的环型间隙 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问用于捻口的油麻填料填塞后的深度应该是环型间隙深度的多少？ | 9.2.14 捻口用的油麻填料必须清洁， 填塞后应捻实， 其深度应占整个环型间隙深度 的 1/3。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问在给水管道与污水管道在不同标高平行敷设时，给水管道管径小于或等于200mm的，其管壁水平间距应不小于多少米？ | 9.2.11 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设，其垂直间距在 500mm 以内时， 给水管管径小于或等于 200mm 的，管壁水平间距不得小于 1.5m；管径大于 200mm 的，不得小于 3m。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问用水泥强度应不低于多少MPa？ | 9.2.15 捻口用水泥强度应不低于 32.5MPa，接口水泥应密实饱满， 其接口水泥面凹 入承口边缘的深度不得大于 2mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么是消防管道竣工前必须进行的检验方法？ | 9.3.2 消防管道在竣工前，必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。 | [11 empty] | 1
请问在安装地点有侵蚀性的地下水时，采用水泥捻口的给水铸铁管应该采取什么措施？ | 9.2.16 采用水泥捻口的给水铸铁管， 在安装地点有侵蚀性的地下水时， 应在接口处 涂抹沥清防腐层。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
室外消火栓的栓口安装高度允许的偏差是多少？ | 9.3.4 室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求，栓口安装高 度允许偏差为±20mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是对消防水泵接合器安全阀及止回阀的检验方法？ | 9.3.6 消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确， 阀门启闭应灵活。 检验方法:现场观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
消防水泵接合器和室外消火栓墙壁式安装时，进、出水栓口的中心安装高度距离地面应为多少米？ | 9.3.3 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。消防 水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时，如设计未要求，进、出水栓口的中心安 装高度距地面应为 1. 10m ，其上方应设有防坠落物打击的措施。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在进行系统水压试验时，试验压力应为工作压力的多少倍？试验压力不得小于多少MPa？进行试验压力下的检验方法时，10分钟内压力降不得大于多少MPa？ | 9.3.1 系统必须进行水压试验， 试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:试验压力下， 10min 内压力降不大于 0.05MPa，然后降至工作压力进 行检查，压力保持不变，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于多少？ | 9.3.5 地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖 底面的距离不得大于 400mm，井内应有足够的操作空间，并设爬梯。寒冷地区井内 应做防冻保护。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
埋地给水管道采用橡胶圈接口时，每个接口的最大偏转角不得超过表 9.2.17 的规定。请问表 9.2.17 中规定的橡胶圈接口最大允许偏转角是多少？ | 9.2.17 采用橡胶圈接口的埋地给水管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段， 在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接 口的管道，每个接口的最大偏转角不得超过表 9.2.17 的规定。 表 9.2.17 橡胶圈接口最大允许偏转角 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 2
在通车路面下或小区道路下的井室中，井盖上表面与路面相平的偏差允许为多少？ | 9.4.3 设在通车路面下或小区道路下的各种井室，必须使用重型井圈和井盖，井盖 上表面应与路面相平，允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井 圈和井盖，井盖的上表面应高出地坪 50mm，并在井口周围以 2%的坡度向外做水泥 砂浆护坡。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 2
什么是检验管沟基层处理和井室地基是否符合设计要求的方法？ | 9.4.1 管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
检验管沟坐标、位置和沟底标高是否符合设计要求的方法是什么？ | 9.4.5 管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求。 检验方法:观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在建筑施工中，为了支撑重型铸铁或混凝土井圈，应在砖墙上做多厚的细石混凝土垫层？ | 9.4.4 重型铸铁或混凝土井圈，不得直接放在井室的砖墙上，砖墙上应做不少于 80mm 厚的细石混凝土垫层。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验管沟的沟底层是否符合规定？ | 9.4.6 管沟的沟底层应是原土层，或是夯实的回填土，沟底应平整，坡度应顺畅， 不得有尖硬的物体、块石等。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 2
在管沟回填土的过程中，管顶上部200mm以内应用什么材料，且不得用机械回填？ | 9.4.8 管沟回填土， 管顶上部 200mm 以内应用砂子或无块石及冻土块的土， 并不得 用机械回填；管顶上部 500mm 以内不得回填直径大于 100mm 的块石和冻土块； 500mm 以上部分回填土中的块石或冻土块不得集中。上部用机械回填时，机械不得在管沟上行走。检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在对管道穿过井壁处应用水泥砂浆进行填塞和抹平时，应该采用什么样的检验方法来确保不会渗漏？ | 9.4.10 管道穿过井壁处，应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平，不得渗漏。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
井室底标高在地下水位以上时，基层应该采用什么材料夯实？ | 9.4.9 井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时， 基层应为素土夯实； 在地下水位以下时， 基层应打 100mm 厚的混凝土底板。砌筑应 采用水泥砂浆，内表面抹灰后应严密不透水。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在处理岩石、难以清除的块石或砾石层的沟基时，应该采取哪些措施？ | 9.4.7 如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时，沟底应下挖 100~200mm， 填铺细砂或粒径不大于 5mm 的细土，夯实到沟底标高后，方可进行管道敷设。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问混凝土做底板的厚度应该不小于多少？ | 10.1.4 各种排水井、池应按设计给定的标准图施工， 各种排水井和化粪池均应用混 凝土做底板(雨水井除外)，厚度不小于 100mm。 | [11 empty] | 20
什么类型的材料可以用于室外排水管道？ | 10.1.2 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或塑料管。其规 格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 | [11 empty] | 3
基于提供的背景信息，请问在进行排水管沟及井池的土方工程时，应该参照哪些规定执行？ | 10.1.3 排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处的处理、管沟及井 池周围的回填要求等，均参照给水管沟及井室的规定执行。 | [11 empty] | 1
针对民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检验与验收，应该采取哪些具体的措施和标准？ | 10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量 检验与验收。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检查排水管道的坡度是否符合设计要求？ | 10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。 检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在管道埋设前需要进行哪些试验？ | 10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验， 排水应畅通， 无堵塞， 管接口无渗 漏。 检验方法:按排水检查井分段试验， 试验水头应以试验段上游管顶加 1m，时间不 少于 30min ，逐段观察。 | [11 empty] | 20
室外排水管道安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 10.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求，安装的允许偏差应符合表 10.2.3 的规 定。 表 10.2.3 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问在排水铸铁管采用水泥捻口时，油麻填塞的密实度和接口水泥的凹入深度不得大于多少？ | 10.2.4 排水铸铁管采用水泥捻口时， 油麻填塞应密实， 接口水泥应密实饱满， 其接 口面凹入承口边缘且深度不得大于 2mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装承插接口的排水管道时，应该如何安排管道和管件的承口？ | 10.2.6 承插接口的排水管道安装时，管道和管件的承口应与水流方向相反。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装排水铸铁管前，应该进行哪些步骤来处理管道外壁？ | 10.2.5 排水铸铁管外壁在安装前应除锈，涂二遍石油沥青漆。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是井盖选用和标志要求的检验方法？ | 10.3.4 井盖选用应正确，标志应明显，标高应符合设计要求。 检验方法:观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高的允许偏差范围？ | 10.3.2 排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高， 必须符合设计， 其允许偏 差为± 15mm。 检验方法:用水准仪及尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验沟基处理和井池底板强度的方法？ | 10.3.1 沟基的处理和井池的底板强度必须符合设计要求。 检验方法:现场观察和尺量检查，检查混凝土强度报告。 | [11 empty] | 1
在检验井和池的规格、尺寸和位置是否正确时，应采用什么样的检验方法？ | 10.3.3 井、池的规格、尺寸和位置应正确，砌筑和抹灰符合要求。 检验方法:观察及尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是供热管道的水压试验压力的标准要求？ | 11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:在试验压力下 10min 内压力降不大于 0.05MPa，然后降至工作压力下 检查，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
请问混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时，应符合哪些规定？ | 10.2.7 混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时，应符合下列规定: 1 抹带前应将管口的外壁凿毛，扫净，当管径小于或等于 500mm 时，抹带可 一次完成；当管径大于 500mm 时，应分二次抹成，抹带不得有裂纹。 2 钢丝网应在管道就位前放入下方， 抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固， 钢丝网 不得外露。 3 抹带厚度不得小于管壁的厚度，宽度宜为 80~100mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的建筑适用于本章的质量检验与验收？ | 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa、热 水温度不超过 130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
当设计未注明时，供热管网的管径为50~200mm时，应使用哪种管材？ | 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定: 1 管径小于或等于 40mm 时，应使用焊接钢管。 2 管径为 50~200mm 时，应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于 200mm 时，应使用螺旋焊接钢管。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接应该在室外供热管道上使用？ | 11.1.3 室外供热管道连接均应采用焊接连接。 | [11 empty] | 1
回填前应该注意检查什么内容的完好性？ | 11.2.2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。 回填前应注意检 查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。 检验方法: 回填前现场验核和观察。 | [11 empty] | 20
在现场发泡直埋管道保温时，如何确保接头处的保温层厚度与管道保温层厚度一致？ | 11.2.5 直埋管道的保温应符合设计要求， 接口在现场发泡时， 接头处厚度应与管道 保温层厚度一致，接头处保护层必须与管道保护层成一体，符合防潮防水要求。 检验方法:对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是对平衡阀和调节阀进行检验的方法？ | 11.2.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统 要求进行调试，并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证，并现场观察调试结果。 | [11 empty] | 2
请问室外供热管道安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差应符合表 11.2.8 的规定。 表 11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在安装管道补偿器时，为什么补偿器的位置必须符合设计要求并进行预拉伸？ | 11.2.3 补偿器的位置必须符合设计要求，并应按设计要求或产品说明书进行预拉 伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸，并查验预拉伸记录。 | [11 empty] | 1
管道水平敷设的检验方法是什么？ | 11.2.6 管道水平敷设其坡度应符合设计要求。 检验方法:对照图纸，用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验除污器构造和安装位置的方法？ | 11.2.7 除污器构造应符合设计要求， 安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内 部污物。 检验方法:打开清扫口检查。 | [11 empty] | 1
在检查井室和用户入口处的管道布置时，应该满足哪些要求？ | 11.2.4 检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修， 支、吊、托架稳固， 并 满足设计要求。 检验方法:对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
管道焊口的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 11.2.9 管道焊口的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。 | [11 empty] | 1
在设计未规定的情况下，供热管道的供水管或蒸汽管应该敷设在哪个方向？ | 11.2.11 供热管道的供水管或蒸汽管，如设计无规定时，应敷设在载热介质前进方 向的右侧或上方。 检验方法:对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
在人行地区安装架空供热管道时，应该满足什么高度要求？ | 11.2.13 架空敷设的供热管道安装高度， 如设计无规定时， 应符合下列规定(以保温 层外表面计算)； 1 人行地区，不小于 2.5m。 2 通行车辆地区，不小于 4.5m。 3 跨越铁路，距轨顶不小于 6m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是临时照明灯具的额定电压？ | 10.2.4 严禁利用额定电压220V 的临时照明灯具作为行灯使用 。 | [11 empty] | 1
管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合哪些规定？ | 11.2.10 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列规定: 1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面， 焊缝与母材应圆滑过渡； 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 20
请问地沟内的管道安装位置与沟底的净距应符合哪个范围？ | 11.2.12 地沟内的管道安装位置，其净距(保温层外表面)应符合下列规定: 与沟壁 100~150mm； 与沟底 100~200mm； 与沟顶(不通行地沟) 50~100mm； (半通行和通行地沟) 200~300mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是管道冲洗后的下一步操作？ | 11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热， 进行试运行和调试。当不具备加热条件时， 应 延期进行。检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。 | [11 empty] | 20
根据规范，中水系统给水管道及排水管道的检验标准应当执行哪两章规定？ | 12.1.2 中水系统给水管道及排水管道检验标准按本规范第 4 、5 两章规定执行。 | [11 empty] | 1
请问中水系统中的原水管道管材及配件要求按照哪个章节执行？ | 12.1.1 中水系统中的原水管道管材及配件要求按本规范第 5 章执行。 | [11 empty] | 1
什么是管道试压合格后应进行的下一步操作？ | 11.3.2 管道试压合格后，应进行冲洗。 检验方法:现场观察，以水色不浑浊为合格。 | [11 empty] | 1
给水管道是否可以装设取水水嘴？ | 12.2.2 中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、 浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行供热管道的水压试验时，应该采取哪些具体的检验方法？ | 11.3.4 供热管道作水压试验时， 试验管道上的阀门应开启， 试验管道与非试验管道 应隔断。 检验方法:开启和关闭阀门检查。 | [11 empty] | 3
在哪种情况下中水高位水箱和生活高位水箱可以设在同一房间？ | 12.2.1 中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内， 如条件不允许只能设 在同一房间时，与生活高位水箱的净距离应大于 2m。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
游泳池排水系统的安装、检验标准按照哪个章节的规定执行？ | 12.1.3 游泳池排水系统安装、检验标准等按本规范第 5 章相关规定执行。 12. 1.4 游泳池水加热系统安装、检验标准等均按本规范第 6 章相关规定执行。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，为什么中水管道不宜暗装于墙体和楼板内？ | 12.2.4 中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时， 必须在管道上 有明显且不会脱落的标志。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
如何确保中水供水管道与生活饮用水给水管道严禁连接？ | 12.2.3 中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接，并应采取下列措施: 1 中水管道外壁应涂浅绿色标志； 2 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问游泳池的毛发聚集器应采用什么材料制造？ | 12.3.2 游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造， 过滤筒(网)的孔 径应不大于 3mm，其面积应为连接管截面积的 1.5~2 倍。 检验方法:观察和尺量计算方法。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来防止冲洗排水流入游泳池内？ | 12.3.3 游泳池地面，应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
哪些部分的游泳池设施需要采用耐腐蚀材料制成？ | 12.3.5 游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应 采用耐腐蚀材料制成。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 3
请问游泳池的给水口、回水口、泄水口以及溢流槽、格栅应采用哪些材料制造？ | 12.3.1 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料 制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造，并为组装型。安装时其外表面应与池壁 或池底面相平。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时，它们之间的水平净距离不得小于多少米？ | 12.2.6 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时， 其水平净距离不得小于 0.5m；交叉埋设时，中水管道应位于生活饮用水管道下面，排水管道的上面，其净 距离不应小于 0. 15m。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的检验方法应该用于中水给水管道管材及配件的耐腐蚀性能？ | 12.2.5 中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的设备适用于本章的质量检验与验收？ | 13.1.1 本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于 1.25MPa、热水 温度不超过 130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 13
使用什么材料制作游泳池循环水系统加药的药品溶解池、溶液池及定量投加设备？ | 12.3.4 游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应采 用耐腐蚀材料制作。输送溶液的管道应采用塑料管、胶管或铜管。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在共用一个烟囱的情况下，每台锅炉的烟道应配备什么装置？ | 13.2.4 两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时， 每一台锅炉的烟道上均应配备风 阀或挡板装置，并应具有操作调节和闭锁功能。 检验方法:观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
请问表 13.2.1 中列出了哪些内容？ | 13.2.1 锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求， 基础的坐标、标高、几何尺 寸和螺栓孔位置应符合表 13.2.1 的规定。 表 13.2.1 锅炉及辅助设备基础的允许偏差和检验方法 续表 | [11 empty] | 20
在进行管道、设备和容器的保温前应满足哪些条件？ | 13.1.3 管道、设备和容器的保温，应在防腐和水压试验合格后进行。 | [11 empty] | 5
以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管应通向哪里？ | 13.2.3 以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气， 应 通向贮存或处理装置。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 1
整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收除了按照本规范执行外，还应符合什么规定？ | 13.1.2 适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收， 除应按本规 范规定执行外，尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 | [11 empty] | 1
保温设备和容器中采用粘接保温钉固定保温层时，固定保温层的间距一般为多少？ | 13.1.4 保温的设备和容器， 应采用粘接保温钉固定保温层， 其间距一般为 200mm。 当需采用焊接勾钉固定保温层时，其间距一般为 250mm。 | [11 empty] | 1
焊接的焊缝质量应符合哪些规定？ | 13.2.8 锅炉本体管道及管件焊接的焊缝质量应符合下列规定: 1 焊缝表面质量应符合本规范第 11.2.10 条的规定。 2 管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。 3 无损探伤的检测结果应符合锅炉本体设计的相关要求。 检验方法:观察和检验无损探伤检测报告。 | [11 empty] | 20
在进行锅炉的水压试验时，试验压力应符合哪个标准？ | 13.2.6 锅炉的汽、水系统安装完毕后， 必须进行水压试验。水压试验的压力应符合 表 13.2.6 的规定。 表 13.2.6 水压试验压力规定 注：①工作压力 P对蒸汽锅炉指锅筒工作压力，对热水锅炉指锅炉额定出水压力； ②铸铁锅炉水压试验同热水锅炉； ②非承压锅炉水压试验压力为 0.2MPa,试验期间压力应保持不变。 检验方法: 1.在试验压力下 10min 内压力降不超过 0.02MPa；然后降至工作压力进行检查， 压力不降，不渗、不漏； 2.观察检查，不得有残余变形，受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。 | [11 empty] | 1
非承压锅炉的锅筒顶部应该敞口或安装什么设施？ | 13.2.2 非承压锅炉， 应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或 装设大气连通管，连通管上不得安装阀门。 检验方法:对照设计图纸或产品说明书检查。 | [11 empty] | 1
请问往复炉排安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格中的规定？ | 13.2.11 往复炉排安装的允许偏差应符合表 13.2.11 的规定。 表 13.2.11 往复炉排安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
铸铁省煤器破损的肋片数不应大于总肋片数的多少？ | 13.2.12 铸铁省煤器破损的肋片数不应大于总肋片数的 5%，有破损肋片的根数不 应大于总根数的 10%。 铸铁省煤器支承架安装的允许偏差应符合表 13.2.12 的规定。 表 13.2.12 铸铁省煤器支承架安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
组装链条炉排安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 13.2.10 组装链条炉排安装的允许偏差应符合表 13.2.10 的规定。 表 13.2.10 组装链条炉排安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
安装锅炉时，应如何布置坡度并坡向排污阀？ | 13.2.13 锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度并坡向排污阀。 检验方法:用水平尺或水准仪检查。 | [11 empty] | 1
请问锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处排污阀及排污管道的连接方式应该采用什么方式？ | 13.2.5 锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处排污阀及排污管 道不得采用螺纹连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问锅炉底部与基础之间的密封检验方法是什么？ | 13.2.14 锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间必须封、堵严密。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
机械炉排安装完毕后应做冷态运转试验的连续运转时间应该是多少小时？ | 13.2.7 机械炉排安装完毕后应做冷态运转试验，连续运转时间不应少于 8h。 检验方法:观察运转试验全过程。 | [11 empty] | 1
省煤器的出口处或入口处应安装什么设备，并且如何进行检验？ | 13.2.15 省煤器的出口处(或入口处)应按设计或锅炉图纸要求安装阀门和管道。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 1
在安装前，对敞口箱或罐应进行怎样的试验？密闭箱或罐应进行怎样的水压试验？ | 13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验； 密闭箱、罐应以工作压力的 1.5 倍作水压 试验，但不得小于 0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置 24h 不渗不漏；水压试验在试验压力下 10min 内 无压降，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
在进行系统的水压试验时，需要遵循怎样的试验压力和检验方法？ | 13.3.6 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后， 必须进行系统的水压试验， 试 验压力为系统中最大工作压力的 1.5 倍。 检验方法:在试验压力 10min 内压力降不超过 0.05MPa，然后降至工作压力进行 检查，不渗不漏。 | [11 empty] | 20
请问混凝土辅助设备基础需要满足哪些设计要求？ | 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求， 基础的坐标、标高、几何尺 寸和螺栓孔位置必须符合本规范表 13.2.1 的规定。 | [11 empty] | 1
请问风机滑动轴承的最高温度应该不超过多少摄氏度？ | 13.3.2 风机试运转，轴承温升应符合下列规定: 1 滑动轴承温度最高不得超过 60℃。 2 滚动轴承温度最高不得超过 80℃。 检验方法:用温度计检查。 轴承径向单振幅应符合下列规定: 1 风机转速小于 1000r/min 时，不应超过 0. 10mm； 2 风机转速为 1000~1450r/min 时，不应超过 0.08mm。 检验方法:用测振仪表检查。 | [11 empty] | 1
在电动调节阀门的安装和调试过程中，需要注意哪些转臂动作的要求和检验方法？ | 13.2.16 电动调节阀门的调节机构与电动执行机构的转臂应在同一平面内动作，传 动部分应灵活、无空行程及卡阻现象，其行程及伺服时间应满足使用要求。 检验方法:操作时观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是地下直埋油罐在埋地前需要进行的气密性试验？ | 13.3.5 地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验，试验压力降不应小于 0.03MPa。 检验方法:试验压力下观察 30min 不渗、不漏，无压降。 | [11 empty] | 1
请问在设计各种设备的主要操作通道时，净距不应小于多少米？ | 13.3.7 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于 1.5m，辅助的操 作通道净距不应小于 0.8m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问，分汽缸安装前的水压试验的试验压力应为多少？ | 13.3.3 分汽缸(分水器、 集水器)安装前应进行水压试验， 试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:试验压力下 10min 内无压降、无渗漏。 | [11 empty] | 1
请问管道焊接质量应符合哪些要求？ | 13.3.9 管道焊接质量应符合本规范第 11.2.10 条的要求和表 5.3.8 的规定。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，一个适当的问题是什么？ | 13.3.14 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷； 多级 泵的平衡管路应无损伤或折陷现象；蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵 活。 检验方法:观察和启动检查。 | [11 empty] | 20
请问单斗式提升机安装应符合哪些规定？ | 13.3.12 单斗式提升机安装应符合下列规定: 1 导轨的间距偏差不大于 2mm。 2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于 1‰； 倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于 2‰。 3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上，重合度偏差不大于 10mm。 4 行程开关位置应准确，料斗运行平稳，翻转灵活。 检验方法: 吊线坠、拉线及尺量检查。 | [11 empty] | 20
哪些规定了锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法？ | 13.3.10 锅炉辅助设备安装的允许偏差应符合表 13.3.10 的规定。 表 13.3.10 锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便于检修的检验方法是什么？ | 13.3.8 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便 于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装手摇泵时，应该注意什么？ | 13.3.15 手摇泵应垂直安装。安装高度如设计无要求时，泵中 心距地面为 800mm。 检验方法: 吊线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验锅炉送、引风机的安装是否符合要求？ | 13.3.13 安装锅炉送、引风机， 转动应灵活无卡碰等现象； 送、引风机的传动部位， 应设置安全防护装置。 检验方法；观察和启动检查。 | [11 empty] | 1
水泵试运转时，哪些方面需要进行检查以确保其正常运行？ | 13.3.16 水泵试运转，叶轮与泵壳不应相碰， 进、出口部位的阀门应灵活。轴承温 升应符合产品说明书的要求。 检验方法:通电、操作和测温检查。 | [11 empty] | 20
请问除尘器安装时应注意哪些方面？ | 13.3.18 除尘器安装应平稳牢固，位置和进、 出口方向应正确。烟管与引风机连接 时应采用软接头，不得将烟管重量压在风机上。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 5
当注水器安装高度没有特定要求时，中心距地面的合理范围是多少？ | 13.3.17 注水器安装高度，如设计无要求时，中心距地面为 1.0~1.2m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向何处？ | 13.3.19 热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向室外，直接排入大气。 检验方法；观察检查。 | [11 empty] | 1
安装水位表应符合哪些规定？ | 13.4.3 安装水位表应符合下列规定: 1 水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志，玻璃板(管)的最低可见边 缘应比最低安全水位低 25mm；最高可见边缘应比最高安全水位高 25mm。 2 玻璃管式水位表应有防护装置。 3 电接点式水位表的零点应与锅筒正常水位重合。 4 采用双色水位表时，每台锅炉只能装设一个，另一个装设普通水位表。 5 水位表应有放水旋塞(或阀门)和接到安全地点的放水管。 检验方法:现场观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在涂刷油漆前需要清除管道及设备表面的哪些物质？涂漆的厚度应该如何？涂漆时不得出现哪些缺陷？ | 13.3.22 在涂刷油漆前， 必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 涂漆的厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 13.3.21 管道及设备保温层的厚度和平整度的允计偏差应符合本规范表 4.4.8 的规 定。 | [11 empty] | 3
软化水设备罐体的视镜应该布置在哪个方向便于观察？树脂装填的高度应该如何进行？ | 13.3.20 软化水设备罐体的视镜应布置在便于观察的方向。树脂装填的高度应按设 备说明书要求进行。 检验方法:对照说明书，观察检查。 | [11 empty] | 1
锅炉上装有两个安全阀时，应该按照什么数值来定压？ | 13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表 13.4.1 的规定。锅炉上装有两 个安全阀时，其中的一个按表中较高值定压， 另一个按较低值定压。装有一个安全 阀时，应按较低值定压。 表 13.4.1 安全阀定压规定 检验方法:检查定压合格证书。 | [11 empty] | 1
压力表的刻度极限值应该大于或等于工作压力的多少倍？表盘直径的最小尺寸是多少？ | 13.4.2 压力表的刻度极限值， 应大于或等于工作压力的 1.5 倍， 表盘直径不得小于 100mm。 检验方法:现场观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问蒸汽锅炉安全阀的排汽管应该安装通向哪里？ | 13.4.5 蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安 全地点。在排汽管和泄水管上不得装设阀门。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
哪些设备必须按设计要求安装齐全和有效，需要进行检验方法、启动、联动试验并记录试验结果？ | 13.4.4 锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按设计要 求安装齐全和有效。 检验方法；启动、联动试验并作好试验记录。 | [11 empty] | 20
什么是检验管道、金属支架和设备防腐和涂漆的方法？ | 8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好， 无脱皮、起泡、流淌和漏 涂缺陷。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
安装压力表必须符合哪些规定？ | 13.4.6 安装压力表必须符合下列规定: 1 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置， 并防止受高温、冰冻和振动的影 响，同时要有足够的照明。 2 压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时， 内径不应小于 10mm； 采用铜管煨制时，内径不应小于 6mm。 3 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 7
根据上述背景信息，请问安装温度计应符合哪些规定？ | 13.4.8 安装温度计应符合下列规定: 1 安装在管道和设备上的套管温度计， 底部应插入流动介质内， 不得装在引出 的管段上或死角处。 2 压力式温度计的毛细管应固定好并有保护措施， 其转弯处的弯曲半径不应小 于 50mm，温包必须全部浸入介质内； 3 热电偶温度计的保护套管应保证规定的插入深度。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 2
在锅炉烘炉、煮炉合格后，应进行多长时间的带负荷连续试运行？ | 13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行 48h 的带负荷连续试运行，同时应进行 安全阀的热状态定压检验和调整。 检验方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。 | [11 empty] | 1
锅炉煮炉结束后应该如何进行检验？ | 13.5.4 煮炉时间一般应为 2~3d，如蒸汽压力较低， 可适当延长煮炉时间。非砌筑 或浇注保温材料保温的锅炉，安装后可直接进行煮炉。煮炉结束后，锅筒和集箱内 壁应无油垢，擦去附着物后金属表面应无锈斑。 检验方法:打开锅筒和集箱检查孔检查。 | [11 empty] | 3
烘炉结束后应符合哪些规定？ | 13.5.2 烘炉结束后应符合下列规定: 1 炉墙经烘烤后没有变形、裂纹及塌落现象。 2 炉墙砌筑砂浆含水率达到 7%以下。 检验方法:测试及观察检查。 | [11 empty] | 3
在高温水系统中，如何检验循环水泵和换热器的相对安装位置是否符合设计要求？ | 13.6.2 高温水系统中，循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件施工。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 1
请问，锅炉火焰烘炉应符合哪些规定？ | 13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定: 1 火焰应在炉膛中央燃烧，不应直接烧烤炉墙及炉拱。 2 烘炉时间一般不少于 4d，升温应缓慢， 后期烟温不应高于 160℃， 且持续时 间不应少于 24h。 3 链条炉排在烘炉过程中应定期转动。 4 烘炉的中、后期应根据锅炉水水质情况排污。 检验方法:计时测温、操作观察检查。 | [11 empty] | 1
什么设备应该符合规范要求来安装在换热站内？ | 13.6.5 换热站内的循环泵、调节阀、减压器、疏水器、除污器、流量计等安装应符 合本规范的相关规定。 | [11 empty] | 20
请问壳管式热交换器的安装时，封头与墙壁或屋顶的距离应该满足什么条件？ | 13.6.3 壳管式热交换器的安装， 如设计无要求时， 其封头与墙壁或屋顶的距离不得 小于换热管的长度。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
热交换器的水压试验应该以多少倍的最大工作压力进行？ | 13.6.1 热交换器应以最大工作压力的 1.5 倍作水压试验， 蒸汽部分应不低于蒸汽供 汽压力加 0.3MPa；热水部分应不低于 0.4MPa。 检验方法:在试验压力下，保持 10min 压力不降。 | [11 empty] | 1
请问换热站内设备安装的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 13.6.4 换热站内设备安装的允许偏差应符合本规范表 13.3.10 的规定。 | [11 empty] | 1
在水平工艺管道上安装测压仪表取源部件时，取压口的方位应符合哪些规定？ | 13.4.7 测压仪表取源部件在水平工艺管道上安装时，取压口的方位应符合下列规 : 1 测量液体压力的，在工艺管道的下半部与管道的水平中心线成 0°~45°夹 角范围内。 2 测量蒸汽压力的，在工艺管道的上半部或下半部与管道水平中心线成 0°~ 45°夹角范围内。 3 测量气体压力的，在工艺管道的上半部。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在设备拆除过程中，应该采取哪些措施来避免对设备造成损伤？ | 13.0.8 拆除过程中，应避免对设备造成损伤。 | [11 empty] | 1
建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测应包括哪些主要内容？ | 14.0.2 建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测应包括下列主要内容: 1 承压管道系统和设备及阀门水压试验。 2 排水管道灌水、通球及通水试验。 3 雨水管道灌水及通水试验。 4 给水管道通水试验及冲洗、消毒检测。 5 卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具满水试验。 6 地漏及地面清扫口排水试验。 7 消火栓系统测试。 8 采暖系统冲洗及测试。 9 安全阀及报警联动系统动作测试。 10 锅炉 48h 负荷试运行。 | [11 empty] | 20
在同一管道上安装温度计和压力表时，按照介质流动方向，温度计应该安装在压力表的哪个位置？如果需要在压力表的上游安装温度计，其与压力表的间距应该是多少？ | 13.4.9 温度计与压力表在同一管道上安装时， 按介质流动方向温度计应在压力表下 游处安装，如温度计需在压力表的上游安装时，其间距不应小于 300mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
换热站内管道安装的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 13.6.6 换热站内管道安装的允许偏差应符合本规范表 13.3.11 的规定。 | [11 empty] | 1
请问管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合哪个规范表？ | 13.6.7 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规 定。 | [11 empty] | 1
什么是建筑给水、排水及采暖工程施工前必须经过的程序？ | 3.1.3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案，经批准 后方可实施。 | [11 empty] | 4
建筑给水、排水及采暖工程的分项工程应如何进行验收？ | 3.1.5 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程，应按系统、区域、施工段或楼层等 划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。 | [11 empty] | 1
工程质量验收文件和记录中应包括哪些主要内容？ | 14.0.3 工程质量验收文件和记录中应包括下列主要内容: 1 开工报告。 2 图纸会审记录、设计变更及洽商记录。 3 施工组织设计或施工方案。 4 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进场验收单。 5 隐蔽工程验收及中间试验记录。 6 设备试运转记录。 7 安全、卫生和使用功能检验和检测记录。 8 检验批、分项、子分部、分部工程质量验收记录。 9 竣工图。 | [11 empty] | 20
建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有什么文件和报告？ | 3.2.1 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具 和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技 术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。 | [11 empty] | 1
什么是建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具备的必要条件？ | 3.1.1 建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质 量管理体系和工程质量检测制度，实现施工全过程质量控制。 | [11 empty] | 1
什么要求适用于所有材料进场时的验收？ | 3.2.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划 痕及外力冲击破损。 | [11 empty] | 13
什么措施应该采取以防止主要器具和设备在运输、保管和施工过程中的损坏或腐蚀？ | 3.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中， 应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 | [11 empty] | 1
建筑给水、排水及采暖工程的施工应遵循哪些标准和文件？ | 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标 准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 | [11 empty] | 2
在楼层高度小于或等于5m的建筑中，每层需要安装几个采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡？ | 3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1 楼层高度小于或等于 5m，每层必须安装 1 个。 2 楼层高度大于 5m，每层不得少于 2 个。 3 管卡安装高度， 距地面应为 1.5~1.8m，2 个以上管卡应匀称安装， 同一房间 管卡应安装在同一高度上。 | [11 empty] | 1
根据所述内容，哪些工程质量验收需要在分项工程验收通过的基础上进行抽样检验和检测？ | 14.0.1 检验批、分项工程、分部(或子分部)工程质量的验收， 均应在施工单位自检 合格的基础上进行。并应按检验批、分项、分部(或子分部)、单位(或子单位)工程的 程序进行验收，同时做好记录。 1 检验批、分项工程的质量验收应全部合格。 检验批质量验收见附录 B。 分项工程质量验收见附录 C。 2 分部(子分部)工程的验收， 必须在分项工程验收通过的基础上， 对涉及安全、 卫生和使用功能的重要部位进行抽样检验和检测。 子分部工程质量验收见附录 D。 建筑给水、排水及采暖(分部)工程质量验收见附录 E。 | [11 empty] | 20
在进行隐蔽工程时，什么条件下才能进行隐蔽？ | 3.3.2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 | [11 empty] | 1
建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分应查阅哪个附录？ | 3.1.4 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分见附录 A。 | [11 empty] | 1
使用冲压弯头时，管道外径和冲压弯头外径应该相同吗？ | 3.2.6 管道上使用冲压弯头时，所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。 | [11 empty] | 1
在阀门安装前，应该进行哪些试验？ | 3.2.4 阀门安装前， 应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规 格)数量中抽查 10% ，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门， 应逐个作强度和严密性试验。 | [11 empty] | 1
阀门的强度试验压力应为公称压力的多少倍？ | 3.2.5 阀门的强度和严密性试验， 应符合以下规定: 阀门的强度试验压力为公称压力 的 1.5 倍； 严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍； 试验压力在试验持续时间内应保持 不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5 的规定。 表 3.2.5 阀门试验持续时间 | [11 empty] | 1
什么是建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间应进行的质量检验要求？ | 3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间，应进行交接质量检验，并形 成记录。 | [11 empty] | 4
地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时，应采取何种防水措施？ | 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要 求的建筑物，必须采用柔性防水套管； | [11 empty] | 1
在管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应采取哪些保护措施？ | 3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取下列保护措 施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于 150mm 的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器，水平安装。 | [11 empty] | 4
采暖、给水及热水供应系统中塑料管及复合管的垂直或水平安装支架的最大间距是多少？ | 3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应 符合表 3.3.9 的规定。采用金属制作的管道支架， 应在管道与支架间加衬非金属垫或 套管。 表 3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距 | [11 empty] | 1
在建设管道时，为什么严禁将管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上？ | 3.3.12 管道及管道支墩(座)，严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 | [11 empty] | 1
哪种管道系统和设备应进行水压测试？ | 3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水 试验。 | [11 empty] | 1
针对弯制钢管的弯曲半径，热弯应该符合多少倍管道外径的规定？ | 3.3.14 弯制钢管，弯曲半径应符合下列规定: 1 热弯:应不小于管道外径的 3.5 倍。 2 冷弯:应不小于管道外径的 4 倍。 3 焊接弯头:应不小于管道外径的 1.5 倍。 4 冲压弯头:应不小于管道外径。 | [11 empty] | 1
什么样的工作压力适用于本章的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收？ | 4.1.1 本章适用于工作压力不大于 1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程 的质量检验与验收。 | [11 empty] | 1
什么是给水管道在选择管件时必须考虑的主要因素？ | 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。 生活给水系统所涉及的材料必须达 到饮用水卫生标准。 | [11 empty] | 3
根据上述背景信息，请问在采用法兰或卡套式专用管件连接时，对于管径大于100mm的镀锌钢管，焊接处应进行什么处理？ | 4.1.3 管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接， 套丝扣时破坏的镀锌层 表面及外露螺纹部分应做防腐处理； 管径大于 100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套 式专用管件连接，镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 | [11 empty] | 1
建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有哪些资质？ | 3.1.6 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收 人员应具备相应的专业技术资格。 | [11 empty] | 1
教育者给水塑料管和复合管可以采用哪些形式进行连接？ | 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件 连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管 件连接，不得在塑料管上套丝。 | [11 empty] | 1
根据表3.3.15，管道采用粘接接口时，管端插入承口的深度不得小于多少？ | 3.3.15 管道接口应符合下列规定: 1 管道采用粘接接口，管端插入承口的深度不得小于表 3.3.15 的规定。 表 3.3.15 管端插入承口的深度 2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈， 不得出现局部熔瘤或熔接圈凸 凹不匀现象。 3 采用橡胶圈接口的管道， 允许沿曲线敷设， 每个接口的最大偏转角不得超过 2°。 4 法兰连接时衬垫不得凸入管内， 其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或 偏垫。 5 连接法兰的螺栓， 直径和长度应符合标准， 拧紧后， 突出螺母的长度不应大 于螺杆直径的 1/2。 6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有 2~3 扣的外露螺纹，多余的麻丝应 清理干净并做防腐处理。 7 承插口采用水泥捻口时， 油麻必须清洁、填塞密实， 水泥应捻入并密实饱满， 其接口面凹入承口边缘的深度不得大于 2mm。 8 卡箍(套)式连接两管口端应平整、无缝隙，沟槽应均匀，卡紧螺栓后管道应 平直，卡箍(套)安装方向应一致。 | [11 empty] | 1
在卫生间及厨房内安装套管时，其顶部应该高出装饰地面多少毫米？ | 3.3.13 管道穿过墙壁和楼板， 应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管， 其顶 部应高出装饰地面 20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面 50mm，底部应与楼板底面相平； 安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板 的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与 管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实， 且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 | [11 empty] | 20
管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合哪些要求？ | 4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: 1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面， 焊缝与母材应圆滑过渡。 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 20
在同一房间内，同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件，除有特殊要求外，应安装在同一高度上吗？ | 3.3.5 在同一房间内， 同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件， 除有特殊要求外， 应安装在同一高度上。 | [11 empty] | 1
什么样的管道需要安装可折卸的连接件？ | 4.1.7 给水立管和装有 3 个或 3 个以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接 件。 | [11 empty] | 20
请问，在明装管道成排安装时，直线部分应如何安装？ | 3.3.6 明装管道成排安装时， 直线部分应互相平行。曲线部分: 当管道水平或垂直并 行时， 应与直线部分保持等距； 管道水平上下并行时， 弯管部分的曲率半径应一致。 | [11 empty] | 1
在安装铜管连接时，应该采用什么方式来连接管径小于22mm的铜管？ | 4.1.6 铜管连接可采用专用接头或焊接，当管径小于 22mm 时宜采用承插或套管焊 接，承口应迎介质流向安装；当管径大于或等于 22mm 时宜采用对口焊接。 | [11 empty] | 3
4.1.5 给水铸铁管管道应采用哪些方式进行连接？ | 4.1.5 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 | [11 empty] | 1
什么是生产给水系统管道在交付使用前必须进行的步骤？ | 4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验， 符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 | [11 empty] | 3
室内给水管道系统的试验压力应该是工作压力的多少倍？ | 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min，压力降不应大 于 0.02MPa，然后降到工作压力进行检查， 应不渗不漏； 塑料管给水系统应在试验压 力下稳压 1h，压力降不得超过 0.05MPa，然后在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h， 压力降不得超过 0.03MPa ，同时检查各连接处不得渗漏。 | [11 empty] | 20
请问室内直埋给水管道的防腐处理应符合哪些设计要求？ | 4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐 层材质和结构应符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 | [11 empty] | 2
根据4.1.8中的规定，当冷、热水管道垂直平行安装时，热水管应该位于冷水管的哪一侧？ | 4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 | [11 empty] | 1
在给水系统交付使用前，必须进行哪些检验方法？ | 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。 | [11 empty] | 1
水箱支架或底座安装的检验方法是什么？ | 4.4.4 水箱支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。 检验方法:对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 1
在室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于多少米？ | 4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m。室内给水与排水管道平行 敷设时，两管间的最小水平净距不得小于 0.5m；交叉铺设时，垂直净距不得小于 0. 15m。给水管应铺在排水管上面， 若给水管必须铺在排水管的下面时， 给水管应加 套管，其长度不得小于排水管管径的 3 倍。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
给水水平管道应有多少的坡度坡向泄水装置？ | 4.2.7 给水水平管道应有 2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。 检验方法:水平尺和尺量检查。 | [11 empty] | 1
管道支、吊、托架的安装应符合哪些规定？ | 3.3.7 管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定: 1 位置正确，埋设应平整牢固。 2 固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠。 3 滑动支架应灵活， 滑托与滑槽两侧间应留有 3~5mm 的间隙， 纵向移动量应 符合设计要求。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 | [11 empty] | 3
在室内消火栓系统安装完成后，应如何进行试验以确保系统符合设计要求？ | 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二 处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 | [11 empty] | 1
给水管道和阀门安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 4.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表 4.2.8 的规定。 表 4.2.8 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
应该如何检查消防水龙带的安装位置是否符合要求？ | 4.3.2 安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将 水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 2
什么是管道支、吊架安装的检验方法？ | 4.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合本规范第 3.3.8 条、第 3.3.9 条或第 3.3.10 条的规定。 检验方法:观察、尺量及手扳检查。 | [11 empty] | 1
箱式消火栓安装时，栓口应朝向哪个方向？ | 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为 1. 1m，允许偏差±20mm。 3 阀门中心距箱侧面为 140mm，距箱后内表面为 100mm，允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装水表时，应遵循哪些具体的要求？ | 4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表， 表前与阀门应有不小于 8 倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为 10~ 30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为± 10mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验水泵试运转的轴承温升的方法？ | 4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 | [11 empty] | 1
在安装水箱溢流管和泄放管时，应该遵循哪些要求？ | 4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器的检验方法是什么？ | 4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置是否符合设计规定？ | 4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设 计规定。 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 | [11 empty] | 1
室内给水设备安装的允许偏差应符合哪些规定？ | 4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差应符合表 4.4.7 的规定。 表 4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在进行敞口水箱的满水试验时，需要观察多长时间？进行水压试验时，试验压力下需要维持多长时间？ | 4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规 定。 检验方法:满水试验静置 24h 观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下 10min 压 力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 2
生活污水管道可以使用哪些材料？ | 5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器 到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管，可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车 间等)应使用钢管。 | [11 empty] | 3
适用于哪些工程的质量检验与验收？ | 5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
生活污水铸铁管道的坡度应该如何进行检验？ | 5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表 5.2.2 的规定。 表 5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是排水主立管及水平干管管道通球试验的要求？ | 5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径 的 2/3，通球率必须达到 100%。 检查方法:通球检查。 | [11 empty] | 1
生活污水塑料管道的坡度应如何检验？ | 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表 5.2.3 的规定。 表 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装排水塑料管道时，如果设计没有要求，伸缩节的间距最大可以是多少？ | 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间 距不得大于 4m。 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 3
金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上的固定件间距最大限制是多少？ | 5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于 2m；立管不大于 3m。楼层高度小于或等于 4m，立管可安装 1 个固定件。立管底部 的弯管处应设支墩或采取固定措施。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装埋在地下或地板下的排水管道时，应该注意哪些方面？ | 5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表面标高与 检查口的法兰相平，井底表面应有 5%坡度，坡向检查口。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 20
灌水试验中，灌水的高度应该不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。请问灌水试验的具体方法是什么？ | 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层 卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水 15min 水面下降后，再灌满观察 5min，液面不降，管道及接口 无渗漏为合格。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下，生活污水管道上应设置检查口或清扫口？ | 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口， 当设计无要求时应符合下列规定: 1 在立管上应每隔一层设置一个检查口， 但在最底层和有卫生器具的最高层必 须设置。如为两层建筑时，可仅在底层设置立管检查口；如有乙字弯管时，则在该 层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为 1m，允许偏差± 20mm；检查口的朝向应便于检修。暗装立管，在检查口处应安装检修门。 2 在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个及 3 个以上卫生器具的污水横管上应设 置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时，可将清扫口设在上一层楼地面上，污水 管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于 200mm；若污水管起点设置堵头 代替清扫口时，与墙面距离不得小于 400mm。 3 在转角小于 135°的污水横管上，应设置检查口或清扫口。 4 污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是安装未经消毒处理的医院含菌污水管道时的检验方法？ | 5.2.11 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道，不得与其他排水管道直接连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在饮食业工艺设备中，饮用水水箱的溢流管和排水管与污水管道直接连接是否符合规定？ | 5.2.12 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管， 不得与污水管道直接 连接，并应留出不小于 100mm 的隔断空间。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是室内雨水管道安装后的灌水试验要求？ | 5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部 的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续 1h ，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
排水管从室内通向室外的排水检查井应满足哪些条件？ | 5.2.14 由室内通向室外排水检查井的排水管， 井内引入管应高于排出管或两管顶相 平，并有不小于 90°的水流转角，如跌落差大于 300mm 可不受角度限制。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装通向室外的排水管时，需要采取什么措施来确保穿过墙壁或基础时的正确连接和设置？ | 5.2.13 通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用 45°三通和 45° 弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装塑料雨水管道的伸缩节时，应符合哪些设计要求？ | 5.3.2 雨水管道如采用塑料管，其伸缩节安装应符合设计要求。 检验方法:对照图纸检查。 | [11 empty] | 1
通气管在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶多少毫米或引向无门、窗一侧？ | 5.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接，且应符合下列规定: 1 通气管应高出屋面 300mm ，但必须大于最大积雪厚度。 2 在通气管出口 4m 以内有门、窗时， 通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无 门、窗一侧。 3 在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面 2m，并应根据防雷要求设 置防雷装置。 4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在室内排水系统中，水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接应采用什么类型的管件？ | 5.2.15 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用 45 °三通或 45°四通和 90°斜三通或 90°斜四通。立管与排出管端部的连接， 应采用 两个 45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的 90°弯头。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表5.2.9，排水塑料管道支、吊架的最大间距是多少？ | 5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表 5.2.9 的规定。 表 5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位：m) 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问室内排水管道安装的允许偏差应符合哪个表格的相关规定？ | 5.2.16 室内排水管道安装的允许偏差应符合表 5.2.16 的相关规定。 表 5.2.16 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 2
什么是检验雨水管道与生活污水管道连接的方法？ | 5.3.4 雨水管道不得与生活污水管道相连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的管道可以用于热水供应系统？ | 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 | [11 empty] | 20
什么条件下适用本章对室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收？ | 6.1.1 本章适用于工作压力不大于 1.0MPa，热水温度不超过 75℃的室内热水供应管 道安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 1
悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于哪个规定？ | 5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表 5.3.6 的规 定。 表 5.3.6 悬吊管检查口间距 检验方法:拉线、尺量检查。 | [11 empty] | 1
雨水管道安装的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表 5.2.16 的规定。 | [11 empty] | 1
请问埋地雨水管道的最小坡度应符合什么规定？ | 5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于 5‰；埋地雨水管道的最小坡度，应符合表 5.3.3 的规定。 表 5.3.3 地下埋设雨水排水管道的最小坡度 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是连接雨水斗管的要求？ | 5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密 不漏。连接管管径当设计无要求时，不得小于 100mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装热水供应管道时，应注意哪些细节？ | 6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩，直线段过长则应设置补偿器。 补偿器型式、规格、位置应符合设计要求，并按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 7
根据规范第 4.2 节的相关规定，热水供应系统管道及配件的安装需要遵守哪些具体规定？ | 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第 4.2 节的相关规定执行。 | [11 empty] | 1
在安装温度控制器及阀门时，应该考虑安装在哪种位置？ | 6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法用于检验热水供应系统竣工后的冲洗情况？ | 6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
钢管管道焊口的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 5.3.8 雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表 5.3.8 的规定。 表 5.3.8 钢管管道焊口允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 3
什么是检验管道安装坡度的方法？ | 6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是热水供应系统管道应该保温的例外情况？ | 6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外)，保温材料、厚度、保护壳 等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。 | [11 empty] | 20
请问热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表 4.2.8 的规定。 | [11 empty] | 1
集热器上、下集管接往热水箱的循环管道应该具有多少坡度？ | 6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道，应有不小于 5‰的坡度。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
在水泵就位前，需要对基础混凝土的哪些特征进行检验？ | 6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设 计要求。 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 | [11 empty] | 2
水泵试运转的轴承温升应该如何检验？ | 6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 | [11 empty] | 2
热交换器的水压试验压力应该是多少？ | 6.3.2 热交换器应以工作压力的 1.5 倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压 力加 0.3MPa；热水部分应不低于 0.4MPa。 检验方法:试验压力下 10min 内压力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 2
满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验的检验方法是什么？ | 6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规 定。 检验方法:满水试验静置 24h，观察不渗不漏；水压试验在试验压力下 10min 压 力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
在安装固定式太阳能热水器时，朝向应该是什么方向？ | 6.3.6 安装固定式太阳能热水器，朝向应正南。如受条件限制时，其偏移角不得大 于 15°。集热器的倾角， 对于春、夏、秋三个季节使用的， 应采用当地纬度为倾角； 若以夏季为主，可比当地纬度减少 10°。 检验方法:观察和分度仪检查。 | [11 empty] | 4
自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离应该控制在多少范围内？ | 6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为 0.3~1.0m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问，安装太阳能集热器玻璃前需要对集热排管和上、下集管进行什么样的水压测试？ | 6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前，应对集热排管和上、下集管作水压试验，试验 压力为工作压力的 1.5 倍。 检验方法:试验压力下 10min 内压力不降，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
在进行热水供应系统的水压试验时，试验压力应该设定为多少？ | 6.2.1 热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设 计要求。当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加 0. 1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下 10min 内压力降不大于 0.02MPa，然 后降至工作压力检查，压力应不降，且不渗不漏；塑料管道系统在试验压力下稳压 1h，压力降不得超过 0.05MPa，然后在工作压力 1.15 倍状态下稳压 2h，压力降不得 超过 0.03MPa ，连接处不得渗漏。 | [11 empty] | 3
在安装太阳能热水器时，应该如何确定泄水装置是否已正确安装？ | 6.3.10 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在0℃以下地区使用以水作介质的太阳能热水器时，应采取何种防冻措施？ | 6.3.12 凡以水作介质的太阳能热水器，在 0℃以下地区使用，应采取防冻措施。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是热水箱及上、下集管等循环管道应保温的检验方法？ | 6.3.11 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合哪个规范表？ | 6.3.13 热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表 4.4.7 的规定。 | [11 empty] | 1
在制作吸热钢板凹槽时，应确保什么两个方面的准确性？在安装集热排管时，应使用什么方法进行紧固？（答案圆度和间距的准确性；应用卡箍和钢丝进行紧固） | 6.3.9 制作吸热钢板凹槽时，其圆度应准确，间距应一致。安装集热排管时，应用 卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。 检验方法:手扳和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问太阳能热水器安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差应符合表 6.3.14 的规定。 表 6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是排水栓和地漏安装的基本要求？ | 7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封 高度不得小于 50mm。 检验方法:试水观察检查。 | [11 empty] | 2
浴盆饰面应该留有通向排水口的检修门吗？ | 7.2.4 有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
卫生器具安装的允许偏差应符合哪些规定？ | 7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表 7.2.3 的规定。 表 7.2.3 卫生器具安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么类型的螺栓可以用于卫生器具的安装固定？ | 7.1.2 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。 | [11 empty] | 1
在卫生器具交工前应做的满水和通水试验中，具体的检验方法是什么？ | 7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。 检验方法:满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。 | [11 empty] | 1
什么材料应该用于小便槽冲洗管？ | 7.2.5 小便槽冲洗管，应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装，冲 洗水流同墙面成 45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在幼儿园内，洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面的安装高度应为多少毫米？ | 7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度，如设计无要求时，应符合表 7.1.4 的规定。 表 7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度 注： 装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为 700mm，其他 卫生器具给水配件的安装高度，应按卫生器具实际尺寸相应减少。 | [11 empty] | 2
这段背景信息主要涉及哪些卫生器具的质量检验与验收？ | 7.1.1 本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大 便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热 器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
什么是检验卫生器具给水配件完好无损伤的方法？ | 7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活。 检验方法:观察及手扳检查。 | [11 empty] | 2
请问浴盆软管淋浴器挂钩的高度应该距离地面多高？ | 7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度，如设计无要求，应距地面 18m。 检验方法:尺量检查。 表 7.3.2 卫生器具给水配件安装标高 的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
卫生器具的支、托架必须满足哪些条件？ | 7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平 稳。 检验方法:观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下适用本章的质量检验与验收要求？ | 8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa，热水温度不超过 130℃的室内采暖 系统安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
什么是连接卫生器具的排水管道接口应该具备的要求？ | 7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏，其固定支架、管卡等支撑位置应 正确、牢固，与管道的接触应平整。 检验方法:观察及通水检查。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表 7.3.2 的规定。 | [11 empty] | 1
根据表7.4.4，连接卫生器具的排水管管径和最小坡度的规定是如何进行检验的？ | 7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度，如设计无要求时，应符合表 7.4.4 的规定。 表 7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度 检验方法:用水平尺和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是间接接触？ | 2.0.3 间 接 接 触 indirect contact 人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。 | [11 empty] | 20
卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表 7.4.3 的规定。 表 7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下应该采用螺纹连接来连接钢管？ | 8.1.2 焊接钢管的连接， 管径小于或等于 32mm，应采用螺纹连接； 管径大于 32mm， 采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第 4.1.3 条。 | [11 empty] | 1
请问安装完毕后如何进行调试并进行标志？ | 8.2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符 合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试，并做出标志。 检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。 | [11 empty] | 20
根据规定，与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管应采取什么样的固定措施？ | 7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措 施；管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 检验方法:观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
在设计未注明时，热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道的安装坡度应为多少？ | 8.2.1 管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定: 1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、 水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道， 坡度应为 3‰，不得小于 2‰； 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、 水逆向流动的蒸汽管道， 坡度不应小 于 5‰； 3 散热器支管的坡度应为 1% ，坡向应利于排气和泄水。 检验方法:观察，水平尺、拉线、尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装完平衡阀及调节阀后，应该如何进行调试并标志？ | 8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完 后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。 检验方法:对照图纸查验产品合格证，并现场查看。 | [11 empty] | 1
钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定是什么？ | 8.2.8 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。 | [11 empty] | 1
请问如何检验热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置是否符合设计要求？ | 8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位 置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸查验产品合格证。 | [11 empty] | 1
什么是采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置应符合的设计要求？ | 8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置，应符合设计要求。安装位置 应便于检修、维护和观察。 检验方法:现场观察。 | [11 empty] | 1
请问方形补偿器应该如何安装以确保其正常运行？ | 8.2.6 方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在管道焊接中，针对干管开孔产生的废弃物和分支管道的焊接，应该采取哪种检验方法？ | 8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时， 干管开孔所产生的钢渣及管壁等 废弃物不得残留管内，且分支管道在焊接时不得插入干管内。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在方形补偿器制作时，应用整根无缝钢管煨制。如果需要接口，接口应该设在哪里？ | 8.2.5 方形补偿器制作时，应用整根无缝钢管煨制，如需要接口，其接口应设在垂 直臂的中间位置，且接口必须焊接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
8.2.2要求补偿器的型号、安装位置、预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。那么根据检验方法，如何进行对补偿器的型号、安装位置、预拉伸和固定支架的构造及安装位置的检验？ | 8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计 要求。 检验方法:对照图纸，现场观察，并查验预拉伸记录。 | [11 empty] | 1
为膨胀水箱的膨胀管及循环管安装阀门是否符合规定的方法是什么？ | 8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
热水干管的变径连接应该是什么类型的连接？而蒸汽干管的变径连接应该是什么类型的连接？ | 8.2.11 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接， 蒸汽干管变径应底平偏心 连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
管道和设备保温的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 8.2.17 管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。 | [11 empty] | 1
在安装散热器支管时，支管长度超过1.5m时，应该采取什么措施？ | 8.2.10 散热器支管长度超过 1.5m 时，应在支管上安装管卡。 检验方法:尺量和观察检查。 | [11 empty] | 1
散热器组对后和整组出厂的散热器在安装之前应进行怎样的水压试验？ | 8.3.1 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力 如设计无要求时应为工作压力的 1.5 倍，但不小于 0.6MPa。 检验方法:试验时间为 2~3min，压力不降且不渗不漏。 | [11 empty] | 1
在使用110~130℃高温水作为采暖热媒时，管道可拆卸件应使用什么类型的连接件？ | 8.2.14 当采暖热媒为 110~130℃的高温水时，管道可拆卸件应使用法兰，不得使 用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。 检验方法:观察和查验进料单。 | [11 empty] | 1
基于以上信息，请问在进行自然补偿时，对于钢管管径大于32mm的管道转弯，应该使用什么方法？ | 8.2.15 焊接钢管管径大于 32mm 的管道转弯， 在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料 管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
采暖管道安装的允许偏差应符合哪个表的规定？ | 8.2.18 采暖管道安装的允许偏差应符合表 8.2.18 的规定。 表 8.2.18 采暖管道安装的允许偏差和检验方法 注： Dmax ，Dmin 分别为管子最大外径及最小外径。 | [11 empty] | 1
散热器组对后的平直度允许的偏差如何进行检验？ | 8.3.3 散热器组对应平直紧密，组对后的平直度应符合表 8.3.3 规定。 表 8.3.3 组对后的散热器平直度允许偏差 检验方法:拉线和尺量 | [11 empty] | 1
散热器支架、托架的安装位置和数量应符合什么要求？ | 8.3.5 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。散热器支架、托架数量， 应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时，则应符合表 8.3.5 的规定。 表 8.3.5 散热器支架、托架数量 检验方法:现场清点检查 | [11 empty] | 1
请问根据规范，对于水泵、水箱、热交换器等辅助设备的安装质量检验与验收应当按照哪些章节的规定执行？ | 8.3.2 水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第 4.4 节和第 13.6 节的相关规定执行。 | [11 empty] | 1
散热器背面与装饰后的墙内表面的安装距离应为多少？ | 8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离，应符合设计或产品说明书要求。 如设计未注明，应为 30mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问散热器安装允许偏差应符合哪个表的规定？ | 8.3.7 散热器安装允许偏差应符合表 8.3.7 的规定。 表 8.3.7 散热器安装允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
散热器表面防腐及面漆的检验方法是什么？ | 8.3.8 铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好， 色泽均匀， 无脱落、起泡、 流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验水平安装的辐射板是否有不小于 5‰ 的坡度坡向回水管？ | 8.4.2 水平安装的辐射板应有不小于 5‰的坡度坡向回水管。 检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
散热器垫片的外露量不应大于多少？ | 8.3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定: 1 组对散热器垫片应使用成品，组对后垫片外露不应大于 1mm。 2 散热器垫片材质当设计无要求时，应采用耐热橡胶。检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接应该用于辐射板管道和带状辐射板之间？ | 8.4.3 辐射板管道及带状辐射板之间的连接，应使用法兰连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装地面下敷设的盘管时，应该避免在埋地部分设置接头。那么，对于地面下敷设的盘管，如何进行检验以确保没有设置接头呢？ | 8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 检验方法: 隐蔽前现场查看。 | [11 empty] | 1
在进行盘管隐蔽前的水压试验中，试验压力应为工作压力的多少倍？ | 8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不小于 0.6MPa。 检验方法:稳压 1h 内压力降不大于 0.05MPa 且不渗不漏。 | [11 empty] | 1
请问，在安装辐射板前需要进行的试验压力是多少？ | 8.4.1 辐射板在安装前应作水压试验，如设计无要求时试验压力应为工作压力 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:试验压力下 2~3min 压力不降且不渗不漏。 | [11 empty] | 1
什么是检验加热盘管管径、间距和长度是否符合设计要求的方法？ | 8.5.5 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于± 10mm。 检验方法:拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度是否符合设计要求的方法？ | 8.5.4 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。 检验方法:对照图纸及产品说明书，尺量检查。 | [11 empty] | 1
塑料管的加热盘管弯曲部分的曲率半径应符合什么规定？ | 8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径应符合下列规定: 1 塑料管:不应小于管道外径的 8 倍。 2 复合管:不应小于管道外径的 5 倍。 检验方法:尺量检查 | [11 empty] | 1
在进行管道保温之前，采暖系统的水压试验应符合怎样的设计要求？ | 8.6.1 采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要 求。当设计未注明时，应符合下列规定: 1 蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 作水压试验，同时 在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。 2 高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。 3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作 水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa。 检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下 10min 内压力降不大于 0.02MPa，降至工作压力后检查，不渗、不漏； 使用塑料管的采暖系统应在试验压力下 1h 内压力降不大于 0.05MPa，然后降压 至工作压力的 1.15 倍， 稳压 2h，压力降不大于 0.03MPa ，同时各连接处不渗、不漏。 | [11 empty] | 1
系统试压合格后，应如何进行系统的清洗和检验？ | 8.6.2 系统试压合格后，应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。 检验方法:现场观察，直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质，且水色不浑浊为合格。 | [11 empty] | 20
填充层强度标号应符合设计要求的检验方法是什么？ | 8.5.7 填充层强度标号应符合设计要求。 检验方法:作试块抗压试验。 | [11 empty] | 1
如何检验防潮层、防水层、隔热层和伸缩缝是否符合设计要求？ | 8.5.6 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。 检验方法:填充层浇灌前观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的管道可以用于输送生活给水？ | 9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料 管、复合管或给水铸铁管的管材、配件，应是同一厂家的配套产品。 | [11 empty] | 20
请问在系统冲洗完毕后，如何检验室温是否满足设计要求？ | 8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热，进行试运行和调试。 检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。 | [11 empty] | 1
什么类型的建筑适用于本章的室外给水管网安装工程的质量检验与验收？ | 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检 验与验收。 | [11 empty] | 1
什么是检验管沟基层处理和井室地基是否符合设计要求的方法？ | 9.4.1 管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
室外给水管道的安装要求与室内给水管道的安装要求相同吗？ | 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求 执行。塑料管道不得露天架空铺设，必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 | [11 empty] | 20
如何检验给水管道是否直接穿越了污染源？ | 9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问消防水泵接合器和室外消火栓的安装位置和型式必须符合什么要求？ | 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是给水管道竣工后必须进行的两项工作？ | 9.2.7 给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消 毒，满足饮用水卫生要求。 检验方法:观察冲洗水的浊度，查看有关部门提供的检验报告。 | [11 empty] | 4
给水管道在埋地敷设时，无冰冻地区的管顶覆土埋深应不得小于多少？ | 9.2.1 给水管道在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设 时，应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得 小于 500mm，穿越道路部位的埋深不得小于 700mm。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装管道接口法兰、卡扣、卡箍等时，应该采取哪种检验方法？ | 9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 3
在给水系统中，如果管径为500mm的管道安装在井室内，其距离井壁的最小要求是多少？ | 9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装， 如设计无要求， 井壁距法兰或承口的距离: 管径小于或等于 450mm 时，不得小于 250mm；管径大于 450mm 时，不得小于 350mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表 9.2.6，管道防腐层有哪些种类？ | 9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求， 如设计无规定时， 可按表 9.2.6 的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固，无空鼓、滑移、接口不严等。 检验方法:观察和切开防腐层检查。 表 9.2.6 管道防腐层种类 | [11 empty] | 6
什么是检验管道和金属支架涂漆质量的方法？ | 9.2.9 管道和金属支架的涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
室外给水管道安装的允许偏差和检验方法在表9.2.8中规定了哪些内容？ | 9.2.8 管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求， 管道安装的允许偏差应符合表 9.2.8 的规定。 表 9.2.8 室外给水管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 2
管网进行水压试验时，试验压力应为工作压力的多少倍？ | 9.2.5 管网必须进行水压试验， 试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时， 试验压力下 10min 内压力降不应大于 0.05MPa， 然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏；管材为塑料管时，试验压力下，稳压 1h 压力降不大于 0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏。 | [11 empty] | 20
请问铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于多少？ | 9.2.12 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于 3mm，最大间隙不得大于表 9.2.12 的规定。 表 9.2.12 铸铁管承插捻口的对口最大间隙 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
塑料给水管道的水表、阀门等设施重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上的要求是什么？ | 9.2.10 管道连接应符合工艺要求， 阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上 的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上， 当管径≥50mm 时 必须设独立的支承装置。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
在捻口用的油麻填料填塞后，应如何进行检验以确保质量？ | 9.2.14 捻口用的油麻填料必须清洁， 填塞后应捻实， 其深度应占整个环型间隙深度 的 1/3。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问在给水管道与污水管道在不同标高平行敷设时，给水管道管径小于或等于200mm的，管壁水平间距应该不小于多少？ | 9.2.11 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设，其垂直间距在 500mm 以内时， 给水管管径小于或等于 200mm 的，管壁水平间距不得小于 1.5m；管径大于 200mm 的，不得小于 3m。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
系统进行水压试验的检验方法是什么？ | 9.3.1 系统必须进行水压试验， 试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:试验压力下， 10min 内压力降不大于 0.05MPa，然后降至工作压力进 行检查，压力保持不变，不渗不漏。 | [11 empty] | 3
铸铁管沿直线敷设时，承插捻口连接的环型间隙应符合哪个规定？ | 9.2.13 铸铁管沿直线敷设， 承插捻口连接的环型间隙应符合表 9.2.13 的规定； 沿曲 线敷设，每个接口允许有 2°转角。 表 9.2.13 铸铁管承插捻口的环型间隙 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问埋地给水管道橡胶圈接口的管道，每个接口的最大允许偏转角不得超过多少？ | 9.2.17 采用橡胶圈接口的埋地给水管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段， 在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接 口的管道，每个接口的最大偏转角不得超过表 9.2.17 的规定。 表 9.2.17 橡胶圈接口最大允许偏转角 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
室外消火栓的栓口安装高度允许偏差为多少？ | 9.3.4 室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求，栓口安装高 度允许偏差为±20mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问，在消防管道竣工前，需要进行哪种方法来检验管道是否冲洗干净？ | 9.3.2 消防管道在竣工前，必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。 | [11 empty] | 1
捻口用水泥强度应不低于多少MPa？ | 9.2.15 捻口用水泥强度应不低于 32.5MPa，接口水泥应密实饱满， 其接口水泥面凹 入承口边缘的深度不得大于 2mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装地点有侵蚀性的地下水时，给水铸铁管采用水泥捻口的情况下，应该在接口处涂抹沥清防腐层的目的是什么？ | 9.2.16 采用水泥捻口的给水铸铁管， 在安装地点有侵蚀性的地下水时， 应在接口处 涂抹沥清防腐层。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于多少？ | 9.3.5 地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖 底面的距离不得大于 400mm，井内应有足够的操作空间，并设爬梯。寒冷地区井内 应做防冻保护。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验消防水泵接合器安全阀及止回阀安装位置和方向是否正确的方法？ | 9.3.6 消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确， 阀门启闭应灵活。 检验方法:现场观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
在安装排水铸铁管前，应该进行哪些预处理步骤？ | 10.2.5 排水铸铁管外壁在安装前应除锈，涂二遍石油沥青漆。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
井室的井盖应符合设计要求，应有明显的文字标识，各种井盖不得混用。检验方法是什么？ | 9.4.2 各类井室的井盖应符合设计要求， 应有明显的文字标识， 各种井盖不得混用。 检验方法:现场观察检查。 | [11 empty] | 1
在哪些地方可以使用轻型井圈和井盖？ | 9.4.3 设在通车路面下或小区道路下的各种井室，必须使用重型井圈和井盖，井盖 上表面应与路面相平，允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井 圈和井盖，井盖的上表面应高出地坪 50mm，并在井口周围以 2%的坡度向外做水泥 砂浆护坡。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 4
请问消防水泵接合器和室外消火栓墙壁式安装时进、出水栓口的中心安装高度距离地面应为多少？ | 9.3.3 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。消防 水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时，如设计未要求，进、出水栓口的中心安 装高度距地面应为 1. 10m ，其上方应设有防坠落物打击的措施。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验管沟的坐标、位置、沟底标高是否符合设计要求？ | 9.4.5 管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求。 检验方法:观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
适用于哪些类型的建筑和工程的质量检验与验收？ | 10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量 检验与验收。 | [11 empty] | 20
井圈放置在砖墙上时，应该在砖墙上做多厚的细石混凝土垫层？ | 9.4.4 重型铸铁或混凝土井圈，不得直接放在井室的砖墙上，砖墙上应做不少于 80mm 厚的细石混凝土垫层。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问在处理岩石、不易清除的块石或砾石层时，沟底应下挖多深才能进行管道敷设？ | 9.4.7 如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时，沟底应下挖 100~200mm， 填铺细砂或粒径不大于 5mm 的细土，夯实到沟底标高后，方可进行管道敷设。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
管道穿过井壁处应该如何填塞？ | 9.4.10 管道穿过井壁处，应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平，不得渗漏。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
请问井室底标高在地下水位以上时，基层应该采用什么材料夯实？在地下水位以下时，基层应该采用什么材料打？ | 9.4.9 井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时， 基层应为素土夯实； 在地下水位以下时， 基层应打 100mm 厚的混凝土底板。砌筑应 采用水泥砂浆，内表面抹灰后应严密不透水。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么类型的材料可以用于室外排水管道？ | 10.1.2 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或塑料管。其规 格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 | [11 empty] | 3
排水井和化粪池底板应使用什么材料施工？ | 10.1.4 各种排水井、池应按设计给定的标准图施工， 各种排水井和化粪池均应用混 凝土做底板(雨水井除外)，厚度不小于 100mm。 | [11 empty] | 20
基于上述背景信息，请问在进行排水管沟及井池的土方工程时，应该参照哪些规定执行？ | 10.1.3 排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处的处理、管沟及井 池周围的回填要求等，均参照给水管沟及井室的规定执行。 | [11 empty] | 1
管沟的沟底层应是什么材料，沟底应具备哪些特点？ | 9.4.6 管沟的沟底层应是原土层，或是夯实的回填土，沟底应平整，坡度应顺畅， 不得有尖硬的物体、块石等。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 20
请问室外排水管道安装的允许偏差和检验方法在表10.2.3中是如何规定的？ | 10.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求，安装的允许偏差应符合表 10.2.3 的规 定。 表 10.2.3 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是检验排水管道坡度的方法？ | 10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。 检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在管道埋设前需要进行哪些试验？ | 10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验， 排水应畅通， 无堵塞， 管接口无渗 漏。 检验方法:按排水检查井分段试验， 试验水头应以试验段上游管顶加 1m，时间不 少于 30min ，逐段观察。 | [11 empty] | 20
请问排水铸铁管采用水泥捻口时，油麻填塞应密实，接口水泥应密实饱满，其接口面凹入承口边缘的最大深度应为多少？ | 10.2.4 排水铸铁管采用水泥捻口时， 油麻填塞应密实， 接口水泥应密实饱满， 其接 口面凹入承口边缘且深度不得大于 2mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在承插接口的排水管道安装时，管道和管件的承口应与水流方向相反。 检验方法是什么？ | 10.2.6 承插接口的排水管道安装时，管道和管件的承口应与水流方向相反。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的建筑适用于本章的质量检验与验收？ | 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa、热 水温度不超过 130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 20
请问如何检验井和池的规格、尺寸和位置是否正确以及砌筑和抹灰是否符合要求？ | 10.3.3 井、池的规格、尺寸和位置应正确，砌筑和抹灰符合要求。 检验方法:观察及尺量检查。 | [11 empty] | 1
在采用抹带接口时，混凝土管或钢筋混凝土管的管径大于500mm时，抹带应该分几次完成？ | 10.2.7 混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时，应符合下列规定: 1 抹带前应将管口的外壁凿毛，扫净，当管径小于或等于 500mm 时，抹带可 一次完成；当管径大于 500mm 时，应分二次抹成，抹带不得有裂纹。 2 钢丝网应在管道就位前放入下方， 抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固， 钢丝网 不得外露。 3 抹带厚度不得小于管壁的厚度，宽度宜为 80~100mm。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高的允许偏差范围？ | 10.3.2 排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高， 必须符合设计， 其允许偏 差为± 15mm。 检验方法:用水准仪及尺量检查。 | [11 empty] | 1
在供热管网中，当设计未注明时，应该使用什么样的管材？ | 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定: 1 管径小于或等于 40mm 时，应使用焊接钢管。 2 管径为 50~200mm 时，应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于 200mm 时，应使用螺旋焊接钢管。 | [11 empty] | 1
什么是检验井盖选用是否正确、标志是否明显和标高是否符合设计要求的方法？ | 10.3.4 井盖选用应正确，标志应明显，标高应符合设计要求。 检验方法:观察、尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么方法用于检验沟基的处理和井池的底板强度是否符合设计要求？ | 10.3.1 沟基的处理和井池的底板强度必须符合设计要求。 检验方法:现场观察和尺量检查，检查混凝土强度报告。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接应该用于室外供热管道？ | 11.1.3 室外供热管道连接均应采用焊接连接。 | [11 empty] | 1
根据文档，应如何验证平衡阀和调节阀的安装和调试是否符合设计要求？ | 11.2.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统 要求进行调试，并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证，并现场观察调试结果。 | [11 empty] | 2
什么是对管道固定支架位置和构造的检验方法？ | 11.2.3 补偿器的位置必须符合设计要求，并应按设计要求或产品说明书进行预拉 伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸，并查验预拉伸记录。 | [11 empty] | 1
请问如何对直埋管道的保温层进行接口检验？ | 11.2.5 直埋管道的保温应符合设计要求， 接口在现场发泡时， 接头处厚度应与管道 保温层厚度一致，接头处保护层必须与管道保护层成一体，符合防潮防水要求。 检验方法:对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在直埋无补偿供热管道施工中，回填前应注意检查哪些内容的完好性？ | 11.2.2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。 回填前应注意检 查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。 检验方法: 回填前现场验核和观察。 | [11 empty] | 1
请问如何检验除污器的安装位置和方向是否正确？ | 11.2.7 除污器构造应符合设计要求， 安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内 部污物。 检验方法:打开清扫口检查。 | [11 empty] | 1
请问管道焊口的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 11.2.9 管道焊口的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。 | [11 empty] | 1
在检查井室和用户入口处的管道布置时，应该满足哪些操作和维修方面的设计要求？ | 11.2.4 检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修， 支、吊、托架稳固， 并 满足设计要求。 检验方法:对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验管道水平敷设的坡度是否符合设计要求？ | 11.2.6 管道水平敷设其坡度应符合设计要求。 检验方法:对照图纸，用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在室外供热管道安装中，允许的偏差应符合哪个表格的规定？ | 11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差应符合表 11.2.8 的规定。 表 11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
焊缝表面质量应符合哪些规定？ | 11.2.10 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列规定: 1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面， 焊缝与母材应圆滑过渡； 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 20
供热管道的水压试验压力应为工作压力的多少倍？ | 11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:在试验压力下 10min 内压力降不大于 0.05MPa，然后降至工作压力下 检查，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
在没有特定设计要求的情况下，供热管道的供水管或蒸汽管应该敷设在载热介质前进方向的哪一侧或上方？ | 11.2.11 供热管道的供水管或蒸汽管，如设计无规定时，应敷设在载热介质前进方 向的右侧或上方。 检验方法:对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
管道试压合格后应进行何种冲洗检验？ | 11.3.2 管道试压合格后，应进行冲洗。 检验方法:现场观察，以水色不浑浊为合格。 | [11 empty] | 1
请问地沟内的管道安装位置，其净距(保温层外表面)应符合哪些规定？ | 11.2.12 地沟内的管道安装位置，其净距(保温层外表面)应符合下列规定: 与沟壁 100~150mm； 与沟底 100~200mm； 与沟顶(不通行地沟) 50~100mm； (半通行和通行地沟) 200~300mm。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
在人行地区架空敷设供热管道时，安装高度应该不小于多少米？ | 11.2.13 架空敷设的供热管道安装高度， 如设计无规定时， 应符合下列规定(以保温 层外表面计算)； 1 人行地区，不小于 2.5m。 2 通行车辆地区，不小于 4.5m。 3 跨越铁路，距轨顶不小于 6m。 检验方法:尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据规范，中水系统的给水管道和排水管道的检验标准应该按照哪两章规定执行？ | 12.1.2 中水系统给水管道及排水管道检验标准按本规范第 4 、5 两章规定执行。 | [11 empty] | 1
什么是管道冲洗完毕后的下一步操作？ | 11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热， 进行试运行和调试。当不具备加热条件时， 应 延期进行。检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。 | [11 empty] | 20
管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合哪个规范表的规定？ | 11.2.15 管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。 | [11 empty] | 1
游泳池排水系统的安装、检验标准按照哪个章节的规定执行？ | 12.1.3 游泳池排水系统安装、检验标准等按本规范第 5 章相关规定执行。 12. 1.4 游泳池水加热系统安装、检验标准等均按本规范第 6 章相关规定执行。 | [11 empty] | 1
在进行供热管道的水压试验时，应该采取哪些检验方法？ | 11.3.4 供热管道作水压试验时， 试验管道上的阀门应开启， 试验管道与非试验管道 应隔断。 检验方法:开启和关闭阀门检查。 | [11 empty] | 3
中水系统中的原水管道管材及配件要求按本规范第 5 章执行，那么在中水系统中，原水管道的管材和配件应该按照哪个章节的要求来执行？ | 12.1.1 中水系统中的原水管道管材及配件要求按本规范第 5 章执行。 | [11 empty] | 1
请问应该采取什么措施来严禁中水供水管道与生活饮用水给水管道连接？ | 12.2.3 中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接，并应采取下列措施: 1 中水管道外壁应涂浅绿色标志； 2 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 2
水管道中可以装设哪种类型的给水水嘴？ | 12.2.2 中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、 浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
当中水高位水箱与生活高位水箱只能设在同一房间时，它们之间的净距离应大于多少米？ | 12.2.1 中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内， 如条件不允许只能设 在同一房间时，与生活高位水箱的净距离应大于 2m。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在中水管道与生活饮用水管道、排水管道交叉埋设时，它们之间的净距离应该是多少？ | 12.2.6 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时， 其水平净距离不得小于 0.5m；交叉埋设时，中水管道应位于生活饮用水管道下面，排水管道的上面，其净 距离不应小于 0. 15m。 检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的检验方法应用于中水给水管道管材及配件的耐腐蚀性能？ | 12.2.5 中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
在中水管道必须暗装于墙槽内的情况下，应该采取哪种措施以确保安全性？ | 12.2.4 中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时， 必须在管道上 有明显且不会脱落的标志。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
游泳池中的给水口、回水口、泄水口应采用哪些材料制造？ | 12.3.1 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料 制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造，并为组装型。安装时其外表面应与池壁 或池底面相平。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
游泳池循环水系统加药的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应该采用什么材料制作？ | 12.3.4 游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应采 用耐腐蚀材料制作。输送溶液的管道应采用塑料管、胶管或铜管。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
什么措施可以采取来防止冲洗排水流入游泳池内？ | 12.3.3 游泳池地面，应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
游泳池的毛发聚集器应采用哪些材料制造？ | 12.3.2 游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造， 过滤筒(网)的孔 径应不大于 3mm，其面积应为连接管截面积的 1.5~2 倍。 检验方法:观察和尺量计算方法。 | [11 empty] | 1
游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应采用什么材料制成？ | 12.3.5 游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应 采用耐腐蚀材料制成。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于多少MPa的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收？ | 13.1.1 本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于 1.25MPa、热水 温度不超过 130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 | [11 empty] | 1
在安装保温层时，应采用何种方法固定保温层？ | 13.1.4 保温的设备和容器， 应采用粘接保温钉固定保温层， 其间距一般为 200mm。 当需采用焊接勾钉固定保温层时，其间距一般为 250mm。 | [11 empty] | 10
在进行管道、设备和容器的保温前，应该进行什么测试？ | 13.1.3 管道、设备和容器的保温，应在防腐和水压试验合格后进行。 | [11 empty] | 3
请问在进行整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收时，需要符合哪些规范、规程和标准？ | 13.1.2 适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收， 除应按本规 范规定执行外，尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 | [11 empty] | 1
在检查锅炉设备基础时，哪些方面需要符合表13.2.1的规定？ | 13.2.1 锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求， 基础的坐标、标高、几何尺 寸和螺栓孔位置应符合表 13.2.1 的规定。 表 13.2.1 锅炉及辅助设备基础的允许偏差和检验方法 续表 | [11 empty] | 1
锅炉的天然气释放管或大气排放管应通向何处？ | 13.2.3 以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气， 应 通向贮存或处理装置。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 1
在施工非承压锅炉时，锅筒顶部应该如何处理？ | 13.2.2 非承压锅炉， 应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或 装设大气连通管，连通管上不得安装阀门。 检验方法:对照设计图纸或产品说明书检查。 | [11 empty] | 1
如何对锅炉的排污阀和排污管道进行检验？ | 13.2.5 锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处排污阀及排污管 道不得采用螺纹连接。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 2
在共用一个烟囱的情况下，两台或两台以上燃油锅炉的烟道应配备什么装置？ | 13.2.4 两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时， 每一台锅炉的烟道上均应配备风 阀或挡板装置，并应具有操作调节和闭锁功能。 检验方法:观察和手扳检查。 | [11 empty] | 1
焊接的焊缝质量应符合哪些规定？ | 13.2.8 锅炉本体管道及管件焊接的焊缝质量应符合下列规定: 1 焊缝表面质量应符合本规范第 11.2.10 条的规定。 2 管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。 3 无损探伤的检测结果应符合锅炉本体设计的相关要求。 检验方法:观察和检验无损探伤检测报告。 | [11 empty] | 20
组装链条炉排安装的允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 13.2.10 组装链条炉排安装的允许偏差应符合表 13.2.10 的规定。 表 13.2.10 组装链条炉排安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问，机械炉排安装完成后应进行冷态运转试验的连续运转时间应至少为多久？ | 13.2.7 机械炉排安装完毕后应做冷态运转试验，连续运转时间不应少于 8h。 检验方法:观察运转试验全过程。 | [11 empty] | 1
在进行水压试验时，对于蒸汽锅炉和热水锅炉，试验压力应符合什么规定？ | 13.2.6 锅炉的汽、水系统安装完毕后， 必须进行水压试验。水压试验的压力应符合 表 13.2.6 的规定。 表 13.2.6 水压试验压力规定 注：①工作压力 P对蒸汽锅炉指锅筒工作压力，对热水锅炉指锅炉额定出水压力； ②铸铁锅炉水压试验同热水锅炉； ②非承压锅炉水压试验压力为 0.2MPa,试验期间压力应保持不变。 检验方法: 1.在试验压力下 10min 内压力降不超过 0.02MPa；然后降至工作压力进行检查， 压力不降，不渗、不漏； 2.观察检查，不得有残余变形，受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。 | [11 empty] | 1
往复炉排安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 13.2.11 往复炉排安装的允许偏差应符合表 13.2.11 的规定。 表 13.2.11 往复炉排安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
表13.2.9中规定的锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的允许偏差应符合哪些规定？ | 13.2.9 锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的允许偏差应符合表 13.2.9 的规定。 表 13.2.9 锅炉安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问铸铁省煤器破损的肋片数和破损肋片的根数应该分别限制在多少范围内？ | 13.2.12 铸铁省煤器破损的肋片数不应大于总肋片数的 5%，有破损肋片的根数不 应大于总根数的 10%。 铸铁省煤器支承架安装的允许偏差应符合表 13.2.12 的规定。 表 13.2.12 铸铁省煤器支承架安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
，对于省煤器的出口处或入口处，应如何进行检验？ | 13.2.15 省煤器的出口处(或入口处)应按设计或锅炉图纸要求安装阀门和管道。 检验方法:对照设计图纸检查。 | [11 empty] | 1
请问锅炉底座与基础之间封堵严密的检验方法是什么？ | 13.2.14 锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间必须封、堵严密。 检验方法:观察检查。 | [11 empty] | 1
如何检验锅炉本体安装是否按要求布置坡度并坡向排污阀？ | 13.2.13 锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度并坡向排污阀。 检验方法:用水平尺或水准仪检查。 | [11 empty] | 1
在电动调节阀门的安装和使用中，哪些因素需要特别注意以确保电动调节阀门的正常运行？ | 13.2.16 电动调节阀门的调节机构与电动执行机构的转臂应在同一平面内动作，传 动部分应灵活、无空行程及卡阻现象，其行程及伺服时间应满足使用要求。 检验方法:操作时观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装前应对敞口箱、罐做什么样的试验？ | 13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验； 密闭箱、罐应以工作压力的 1.5 倍作水压 试验，但不得小于 0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置 24h 不渗不漏；水压试验在试验压力下 10min 内 无压降，不渗不漏。 | [11 empty] | 1
混凝土基础的哪些要素必须符合规范表13.2.1的规定？ | 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求， 基础的坐标、标高、几何尺 寸和螺栓孔位置必须符合本规范表 13.2.1 的规定。 | [11 empty] | 3
在安装分汽缸(分水器、 集水器)之前，应进行怎样的水压试验？ | 13.3.3 分汽缸(分水器、 集水器)安装前应进行水压试验， 试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 检验方法:试验压力下 10min 内无压降、无渗漏。 | [11 empty] | 1
风机滑动轴承的最高温度不得超过多少摄氏度？ | 13.3.2 风机试运转，轴承温升应符合下列规定: 1 滑动轴承温度最高不得超过 60℃。 2 滚动轴承温度最高不得超过 80℃。 检验方法:用温度计检查。 轴承径向单振幅应符合下列规定: 1 风机转速小于 1000r/min 时，不应超过 0. 10mm； 2 风机转速为 1000~1450r/min 时，不应超过 0.08mm。 检验方法:用测振仪表检查。 | [11 empty] | 1
在安全管理检查评定中，一般项目应包括哪些内容？ | 3.1.2 安全管理检查评定保证项目应包括：安全生产责任制、 施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全 教育、应急救援。 一般项目应包括：分包单位安全管理、持证上 岗、生产安全事故处理、安全标志。 | [11 empty] | 7
请问进行系统的水压试验时，试验压力是多少？ | 13.3.6 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后， 必须进行系统的水压试验， 试 验压力为系统中最大工作压力的 1.5 倍。 检验方法:在试验压力 10min 内压力降不超过 0.05MPa，然后降至工作压力进行 检查，不渗不漏。 | [11 empty] | 20
在进行分部工程的质量验收时，需要满足哪些条件？ | 14.0.1 检验批、分项工程、分部(或子分部)工程质量的验收， 均应在施工单位自检 合格的基础上进行。并应按检验批、分项、分部(或子分部)、单位(或子单位)工程的 程序进行验收，同时做好记录。 1 检验批、分项工程的质量验收应全部合格。 检验批质量验收见附录 B。 分项工程质量验收见附录 C。 2 分部(子分部)工程的验收， 必须在分项工程验收通过的基础上， 对涉及安全、 卫生和使用功能的重要部位进行抽样检验和检测。 子分部工程质量验收见附录 D。 建筑给水、排水及采暖(分部)工程质量验收见附录 E。 | [11 empty] | 20
管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合哪个规范表？ | 13.6.7 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规 定。 | [11 empty] | 1
建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测应包括哪些主要内容？ | 14.0.2 建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测应包括下列主要内容: 1 承压管道系统和设备及阀门水压试验。 2 排水管道灌水、通球及通水试验。 3 雨水管道灌水及通水试验。 4 给水管道通水试验及冲洗、消毒检测。 5 卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具满水试验。 6 地漏及地面清扫口排水试验。 7 消火栓系统测试。 8 采暖系统冲洗及测试。 9 安全阀及报警联动系统动作测试。 10 锅炉 48h 负荷试运行。 | [11 empty] | 20
在换热站内，循环泵、调节阀、减压器、疏水器、除污器、流量计等设备的安装应符合哪些规范要求？ | 13.6.5 换热站内的循环泵、调节阀、减压器、疏水器、除污器、流量计等安装应符 合本规范的相关规定。 | [11 empty] | 1
工程质量验收文件和记录中应包括哪些主要内容？ | 14.0.3 工程质量验收文件和记录中应包括下列主要内容: 1 开工报告。 2 图纸会审记录、设计变更及洽商记录。 3 施工组织设计或施工方案。 4 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进场验收单。 5 隐蔽工程验收及中间试验记录。 6 设备试运转记录。 7 安全、卫生和使用功能检验和检测记录。 8 检验批、分项、子分部、分部工程质量验收记录。 9 竣工图。 | [11 empty] | 20
根据上述规定，对于管沟回填土的具体要求是什么？ | 9.4.8 管沟回填土， 管顶上部 200mm 以内应用砂子或无块石及冻土块的土， 并不得 用机械回填；管顶上部 500mm 以内不得回填直径大于 100mm 的块石和冻土块； 500mm 以上部分回填土中的块石或冻土块不得集中。上部用机械回填时，机械不得在管沟上行走。检验方法:观察和尺量检查。 | [11 empty] | 2
安全管理检查评定应符合哪些方面的国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定？ | 3.1.1 安全管理检查评定应符合国家现行有关安全生产的法律、 法规、标准的规定。 | [11 empty] | 1
请问施工现场的围挡应符合哪些要求？ | 3.2.3 文明施工保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 现场围挡 1) 市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m 的封闭 围挡； 2) 一般路段的工地应设置高度不小于1.8m 的封闭围挡； 3) 围挡应坚固、稳定、整洁、美观。 2 封闭管理 施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室； 2)应建立门卫值守管理制度，并应配备门卫值守人员； 3)施工人员进入施工现场应佩戴工作卡； 4)施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车 辆冲洗设施。 3 施工场地 1)施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理； 2)施工现场道路应畅通，路面应平整坚实； 3)施工现场应有防止扬尘措施； 4)施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水； 5)施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施； 6)施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟； 7)温暖季节应有绿化布置。 4 材料管理 1)建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放； 2)材料应码放整齐，并应标明名称、规格等； 3)施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施； 4)建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输， 严禁随意抛掷； 5)易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防 火措施。 5 现场办公与住宿 1)施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施； 2)在建工程内、伙房、库房不得兼作宿舍； 3)宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求； 4)宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道 宽度不应小于0.9m; 5)宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5m², 且不得超 过16人； 6)冬季宿舍内应有采暖和防一氧化碳中毒措施； 7)夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施； 8)生活用品应摆放整齐，环境卫生应良好。 6 现场防火 1)施工现场应建立消防安全管理制度，制定消防措施； 2) 施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范 要求； 3) 施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范 要求； 4) 施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合 规范要求； 5)明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员。 | [11 empty] | 20
在文明施工一般项目的检查评定中，施工现场应具备哪些公示标牌内容？ | 3.2.4 文明施工一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 综合治理 1) 生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所； 2) 施工现场应建立治安保卫制度，责任分解落实到人； 3) 施工现场应制定治安防范措施。 2 公示标牌 1) 大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概 况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理 人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图； 2) 标牌应规范、整齐、统一； 3) 施工现场应有安全标语； 4) 应有宣传栏、读报栏、黑板报。 3 生活设施 1) 应建立卫生责任制度并落实到人； 2) 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离 应符合规范要求； 3)食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗； 4)食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其他物品； 5)食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施； 6)厕所内的设施数量和布局应符合规范要求； 7)厕所必须符合卫生要求； 8)必须保证现场人员卫生饮水； 9) 应设置淋浴室，且能满足现场人员需求； 10) 生活垃圾应装入密闭式容器内，并应及时清理。 4 社区服务 1) 夜间施工前，必须经批准后方可进行施工； 2) 施工现场严禁焚烧各类废弃物； 3) 施工现场应制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施； 4) 应制定施工不扰民措施。 | [11 empty] | 20
1. 分包单位在安全管理方面需要满足哪些要求？ | 3.1.4 安全管理一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 分包单位安全管理 1) 总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安 全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查； 2) 当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全 生产协议书，明确双方的安全责任； 3)分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。 2 持证上岗 1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业； 项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。 3 生产安全事故处理 1)当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告； 2)施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施； 3) 应依法为施工作业人员办理保险。 4 安全标志 1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌； 2) 施工现场应绘制安全标志布置图； 3) 应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌 设置； 4) 施工现场应设置重大危险源公示牌。 | [11 empty] | 6
2. 从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员需要满足哪些条件才能上岗作业？ | 3.1.4 安全管理一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 分包单位安全管理 1) 总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安 全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查； 2) 当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全 生产协议书，明确双方的安全责任； 3)分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。 2 持证上岗 1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业； 项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。 3 生产安全事故处理 1)当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告； 2)施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施； 3) 应依法为施工作业人员办理保险。 4 安全标志 1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌； 2) 施工现场应绘制安全标志布置图； 3) 应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌 设置； 4) 施工现场应设置重大危险源公示牌。 | [11 empty] | 20
3. 施工单位在发生生产安全事故时应该采取哪些措施？ | 3.1.4 安全管理一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 分包单位安全管理 1) 总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安 全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查； 2) 当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全 生产协议书，明确双方的安全责任； 3)分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。 2 持证上岗 1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业； 项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。 3 生产安全事故处理 1)当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告； 2)施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施； 3) 应依法为施工作业人员办理保险。 4 安全标志 1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌； 2) 施工现场应绘制安全标志布置图； 3) 应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌 设置； 4) 施工现场应设置重大危险源公示牌。 | [11 empty] | 20
4. 施工现场应该如何设置安全标志？ | 3.1.4 安全管理一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 分包单位安全管理 1) 总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安 全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查； 2) 当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全 生产协议书，明确双方的安全责任； 3)分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。 2 持证上岗 1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业； 项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。 3 生产安全事故处理 1)当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告； 2)施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施； 3) 应依法为施工作业人员办理保险。 4 安全标志 1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌； 2) 施工现场应绘制安全标志布置图； 3) 应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌 设置； 4) 施工现场应设置重大危险源公示牌。 | [11 empty] | 20
门式钢管脚手架的检查评定应符合哪个行业标准的规定？ | 3.4.1 门式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施 工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ128 的规定。 | [11 empty] | 20
请问扣件式钢管脚手架的单排脚手架横向水平杆插入墙内的最小距离应为多少？ | 3.3.4 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端应与纵向水平杆固定； 2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆； 3) 单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 2 杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接，若采用搭接，其搭接长度不应小于1m, 且固定应符合规范要求； 2)立杆除顶层顶步外，不得采用搭接； 3)杆件对接扣件应交错布置，并符合规范要求； 4)扣件紧固力矩不应小于40N ·m, 且不应大于65N ·m。 3 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 4 构配件材质 1) 钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求； 2) 钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 3) 扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 5 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 15
在门式钢管脚手架项目的检查评定中，应符合哪些规定？ | 3.4.3 门式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算， 并按规定进行审核、审批； 2)当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项 施工方案进行论证。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)架体底部应设置垫板和立杆底座，并应符合规范要求； 3) 架体扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑物结构拉结应符合规范要求； 2)架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间，应采 用旋转扣件与立杆固定，剪刀撑设置应符合规范要求； 3)门架立杆的垂直偏差应符合规范要求； 4)交叉支撑的设置应符合规范要求。 4 杆件锁臂 1)架体杆件、锁臂应按规范要求进行组装； 2)应按规范要求设置纵向水平加固杆； 3)架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配。 5 脚手板 脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
在扣件式钢管脚手架施工中，什么是立杆基础应该满足的要求？ | 3.3.3 扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算， 并按规定进行审核、审批； 2) 当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项 施工方案进行论证。 2 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求； 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm 处设置纵、 横向扫地杆，并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫 地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求； 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置， 当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 3)对搭设高度超过24m 的双排脚手架，应采用刚性连墙 件与建筑结构可靠拉结。 4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求； 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求； 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应 符合规范要求。 5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求，铺板应严密、牢靠； 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密； 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 4) 作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3) 搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
1. 门式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.4.4 门式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 3)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 4)架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)门架不应有严重的弯曲、锈蚀和开焊； 2) 门架及构配件的规格、型号、材质应符合规范要求。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 架体应设置供人员上下的专用通道； 2)专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
脚手架检查评定保证项目中包括哪些一般项目和一般项目应包括哪些内容？ | 3.3.2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、 立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与 防护栏杆、交底与验收。 一般项目应包括：横向水平杆设置、杆 件连接、层间防护、构配件材质、通道。 | [11 empty] | 20
门式钢管脚手架检查评定保证项目中一般项目的范围包括哪些内容？ | 3.4.2 门式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、 架体基础、架体稳定、杆件锁臂、脚手板、交底与验收。 一般项 目应包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道。 | [11 empty] | 20
针对碗扣式钢管脚手架的检查评定应符合哪个行业标准的规定？ | 3.5.1 碗扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑 施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 166 的规定。 | [11 empty] | 8
请问文明施工检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.2.2 文明施工检查评定保证项目应包括：现场围挡、封闭管 理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火。 一般项 目应包括：综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。 | [11 empty] | 20
项目管理中，碗扣式钢管脚手架的检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.5.2 碗扣式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、 架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。一般项 目应包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道。 | [11 empty] | 20
按照现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231的规定，承插型盘扣式钢管脚手架的检查评定应符合哪些要求？ | 3.6.1 承插型盘扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ 231 的 规定。 | [11 empty] | 1
基坑工程安全检查评定应符合哪些现行国家标准和行业标准的规定？ | 3.11.1 基坑工程安全检查评定应符合现行国家标准《建筑基坑 工程监测技术规范》 GB 50497和现行行业标准《建筑基坑支护技 术规程》 JGJ120、 《建筑施工土石方工程安全技术规范》 JGJ 180 的规定。 | [11 empty] | 20
架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证的要求属于施工方案的哪一部分？ | 3.5.3 碗扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批； 2)当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板和底座应符合规范要求； 2)架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于350mm。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑； 5)专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处； 6)专用斜杆或八字形斜撑的设置角度应符合规范要求。 4 杆件锁件 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处 设置纵、横向水平杆； 3)当架体搭设高度超过24m 时，顶部24m 以下的连墙件应设置水平斜杆，并应符合规范要求； 4)架体组装及碗扣紧固应符合规范要求。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架的检查评定应符合哪些行业标准？ | 3.7.1 满堂脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣 件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130、《建筑施工门式钢管脚 手架安全技术规范》 JGJ128、 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全 技术规程》 JGJ 166 和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技 术规程》 JGJ 231的规定。 | [11 empty] | 20
工程项目部应建立的安全生产责任制需要满足哪些要求？ | 3.1.3 安全管理保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 安全生产责任制 1) 工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管 理人员安全生产责任制； 2) 安全生产责任制应经责任人签字确认； 3) 工程项目部应有各工种安全技术操作规程； 4) 工程项目部应按规定配备专职安全员； 5) 对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生 产考核指标； 6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度； 7)按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施； 8)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标； 9)按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解；应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度； 按考核制度，应对项目管理人员定期进行考核。 2 施工组织设计及专项施工方案 1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织 设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施； 2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施 工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进 行设计计算； 3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位 应组织专家对专项施工方案进行论证； 4)施工组织设计、专项施工方案，应由有关部门审核， 施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准； 5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织 实施。 3 安全技术交底 1)施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底； 2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分 部分项进行； 3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急 措施进行交底； 4) 安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进 行签字确认。 4 安全检查 1)工程项目部应建立安全检查制度； 2)安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专 业人员参加，定期进行并填写检查记录； 3)对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定 人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后， 应由相关部门组织复查。 5 安全教育 1)工程项目部应建立安全教育培训制度； 2)当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安 全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定 及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教 育培训和考核； 3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、 新材料施工时，应进行安全教育培训； 4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培 训和考核。 6 应急救援 1) 工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识； 应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械 伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救 援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、 环节进行监控； 2) 施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援 人员，定期组织员工进行应急救援演练； 3)按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.7.2 满堂脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、架体 基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。 一般项目应 包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道。 | [11 empty] | 20
"承插型盘扣式钢管脚手架的检查评定保证项目包括哪些方面？" | 3.6.2 承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目包括：施工 方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。 一般项目包括：架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。 | [11 empty] | 20
在承插型盘扣式钢管脚手架搭设过程中，为了确保项目的检查评定符合规定，应当采取哪些措施来保证架体的稳定性和安全性？ | 3.6.3 承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下 列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)立杆底部应设置垫板和可调底座，并应符合规范要求； 3)架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底 层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求； 5)竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交 的盘扣节点处； 6)斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合 规范要求。 4 杆件设置 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置 纵、横向水平杆； 3)当双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时，应按 规范要求设置水平斜杆。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
根据《满堂脚手架保证项目的检查评定》的规定，架体基础应按照什么要求进行处理？ | 3.7.3 满堂脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2)专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)架体基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)架体底部应按规范要求设置垫板和底座，垫板规格应符合规范要求； 3)架体扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 架体四周与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆； 2)架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆； 3)当架体高宽比大于规范规定时，应按规范要求与建筑 结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定 等稳定措施。 4 杆件锁件 架体立杆件间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)杆件的接长应符合规范要求； 3)架体搭设应牢固，杆件节点应按规范要求进行紧固。 5 脚手板 1)作业层脚手板应满铺，铺稳、铺牢； 2)脚手板的材质、规格应符合规范要求； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上，挂钩 处应处于锁住状态。 6 交底与验收 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3) 搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
请问满堂脚手架检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.7.2 满堂脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、架体 基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。 一般项目应 包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道。 | [11 empty] | 20
1. 在碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定中，作业层外侧应设置的挡脚板的最小高度是多少？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
2. 架体构配件的规格、型号、材质应符合哪些规范要求？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
3. 碗扣式钢管脚手架上的施工荷载应符合哪些要求？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
4. 碗扣式钢管脚手架应设置供人员上下的专用通道，这个通道的设置应符合哪些规范要求？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.7.4 满堂脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 3)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 杆件的弯曲、变形和锈蚀应在规范允许范围内。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
悬挑式脚手架的检查评定应符合哪些现行行业标准？ | 3.8.1 悬挑式脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工 扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130、 《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术规范》 JGJ128、 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安 全技术规范》 JGJ 166 和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全 技术规程》 JGJ 231 的规定。 | [11 empty] | 20
1. 对于承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定，应如何设置作业层的防护栏杆？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
2. 立杆的接长位置和剪刀撑的接长应符合什么要求？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
3. 钢管在使用中不应具有哪些严重的特征？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
4. 架体应设置哪种专用通道？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
悬挑式脚手架检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.8.2 悬挑式脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、悬 挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收。 一般项目应包 括：杆件间距、架体防护、层间防护、构配件材质。 | [11 empty] | 20
在悬挑式脚手架搭设过程中，施工方案的编制需要满足哪些规定？ | 3.8.3 悬挑式脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案应按规定 组织专家论证； 3) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 悬挑钢梁 钢梁截面尺寸应经设计计算确定，且截面形式应符合设计和规范要求； 2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍； 3) 钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合设计和规范要求； 4)钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结； 5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。 3 架体稳定 1)立杆底部应与钢梁连接柱固定； 2)承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定； 3)纵横向扫地杆的设置应符合规范要求； 4)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置，角度应为45°~60°; 5)架体应按规定设置横向斜撑； 6)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置的位置、 数量应符合设计和规范要求。 4 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板铺设应严密、牢固，探出横向水平杆长度不应 大于150mm。 5 荷载 架体上施工荷载应均匀，并不应超过设计和规范要求。 6 交底与验收 1) 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。 | [11 empty] | 20
根据《悬挑式脚手架一般项目的检查评定规定》，在架体防护方面，作业层外侧应设置的挡脚板的高度应为多少？ | 3.8.4 悬挑式脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 杆件间距 1)立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)作业层应按脚手板铺设的需要增加横向水平杆。 2 架体防护 1)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 3)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密。 3 层间防护 1)架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭； 3)架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭； 4) 架体底层应进行封闭。 4 构配件材质 1) 型钢、钢管、构配件规格材质应符合规范要求； 2) 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内。 | [11 empty] | 2
在高处作业吊篮一般项目的检查评定中，交底与验收应符合哪些规定？ | 3.10.4 高处作业吊篮一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 交底与验收 1) 吊篮安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应由 责任人签字确认； 2) 班前、班后应按规定对吊篮进行检查； 3) 吊篮安装、使用前对作业人员进行安全技术交底，并应有文字记录。 2 安全防护 1)吊篮平台周边的防护栏杆、挡脚板的设置应符合规范要求； 2) 上下立体交叉作业时吊篮应设置顶部防护板。 3 吊篮稳定 1) 吊篮作业时应采取防止摆动的措施； 2) 吊篮与作业面距离应在规定要求范围内。 4 荷载 1) 吊篮施工荷载应符合设计要求； 2) 吊篮施工荷载应均匀分布。 | [11 empty] | 3
在附着式升降脚手架的安装中，架体高度和支承跨度的乘积不应大于多少平方米？ | 3.9.3 附着式升降脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2)专项施工方案应按规定进行审核、审批； 3)脚手架提升超过规定允许高度，应组织专家对专项施工方案进行论证。 2 安全装置 1)附着式升降脚手架应安装防坠落装置，技术性能应符 合规范要求； 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上； 3)防坠落装置应设置在竖向主框架处，与建筑结构附着； 4)附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，技术性能应符 合规范要求； 5)升降和使用工况时，最上和最下两个防倾装置之间最 小间距应符合规范要求； 6)附着式升降脚手架应安装同步控制装置，并应符合规 范要求。 3 架体构造 1 ) 架 体 高 度 不 应 大 于 5 倍 楼 层 高 度 ， 宽 度 不 应 大 于1.2m; 2)直线布置的架体支承跨度不应大于7m, 折线、曲线布 置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5.4m; 3)架体水平悬挑长度不应大于2m, 且不应大于跨度的 1/2; 4)架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5,且不应大 于 6m; 5)架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m²。 4 附着支座 1)附着支座数量、间距应符合规范要求； 2)使用工况应将竖向主框架与附着支座固定； 3)升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上； 4)附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。 5 架体安装 1)主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点； 2)内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平 支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接； 3)架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处； 4)竖向主框架组装高度应与架体高度相等； 5)剪刀撑应沿架体高度连续设置，并应将竖向主框架、 水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平 夹角应为45°~60°。 6 架体升降 1)两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置， 不得采用手动装置； 2)升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计 和规范要求； 3)升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上 停留。 | [11 empty] | 2
请问附着式升降脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.9.4 附着式升降脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 检查验收 1)动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收； 2) 架体分区段安装、分区段使用时，应进行分区段验收； 3) 架体安装完毕应按规定进行整体验收，验收应有量化 内容并经责任人签字确认； 4) 架体每次升、降前应按规定进行检查，并应填写检查 记录。 2 脚手板 1)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平 网封闭； 3)脚手板材质、规格应符合规范要求。 3 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密；2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。 4 安全作业 1) 操作前应对有关技术人员和作业人员进行安全技术交 底，并应有文字记录； 2) 作业人员应经培训并定岗作业； 3) 安装拆除单位资质应符合要求，特种作业人员应持证 上岗； 4) 架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设 置专人监护； 5) 荷载分布应均匀，荷载最大值应在规范允许范围内。 | [11 empty] | 20
请问附着式升降脚手架检查评定保证项目中的一般项目包括哪些内容？ | 3.9.2 附着式升降脚手架检查评定保证项目包括：施工方案、 安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。 一般项 目包括：检查验收、脚手板、架体防护、安全作业。 | [11 empty] | 1
根据现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202，附着式升降脚手架的检查评定应符合哪些规定？ | 3.9.1 附着式升降脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑 施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ 202 的规定。 | [11 empty] | 1
在高处作业吊篮检查评定保证项目中，一般项目应包括哪些内容？ | 3.10.2 高处作业吊篮检查评定保证项目应包括：施工方案、安 全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作业、升降作业。 一般项目应 包括：交底与验收、安全防护、吊篮稳定、荷载。 | [11 empty] | 1
在进行高处作业吊篮检查评定时，应符合哪个行业标准的规定？ | 3.10.1 高处作业吊篮检查评定应符合现行行业标准《建筑施工 工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202 的规定。 | [11 empty] | 20
什么机械和安全设备应该在混凝土机械中齐全完好？ | 8.1.3 混凝土机械的工作机构、制动器、离合器、各种仪表及 安全装置应齐全完好。 | [11 empty] | 1
在基坑工程中，监测方案的编制应包括哪些内容？ | 3.11.4 基坑工程一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 基坑监测 1) 基坑开挖前应编制监测方案，并应明确监测项目、监 测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等 内容； 2) 监测的时间间隔应根据施工进度确定，当监测结果变 化速率较大时，应加密观测次数； 3) 基坑开挖监测工程中，应根据设计要求提交阶段性监 测报告。 2 支撑拆除 1)基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工 方案的要求； 2)当采用机械拆除时，施工荷载应小于支撑结构承载 能力； 3)人工拆除时，应按规定设置防护设施； 4)当采用爆破拆除、静力破碎等拆除方式时，必须符合 国家现行相关规范的要求。 3 作业环境 1)基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合规范 要求； 2)上下垂直作业应按规定采取有效的防护措施； 3)在电力、通信、燃气、上下水等管线2m 范围内挖土 时，应采取安全保护措施，并应设专人监护； 4)施工作业区域应采光良好，当光线较弱时应设置有足 够照度的光源。 4 应急预案 1) 基坑工程应按规范要求结合工程施工过程中可能出现 的支护变形、漏水等影响基坑工程安全的不利因素制 定应急预案； 2) 应急组织机构应健全，应急的物资、材料、工具、机 具等品种、规格、数量应满足应急的需要，并应符合 应急预案的要求。 | [11 empty] | 6
基坑工程检查评定保证项目一般应包括哪些内容？ | 3.11.2 基坑工程检查评定保证项目应包括：施工方案、基坑支 护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护。 一般项目应包 括：基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。 | [11 empty] | 8
模板支架检查评定保证项目包括哪些内容？ | 3.12.2 模板支架检查评定保证项目应包括：施工方案、支架基 础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。 一般项目应 包括：杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。 | [11 empty] | 20
在进行高处作业吊篮保证项目的检查评定时，需要满足哪些安全装置的要求？ | 3.10.3 高处作业吊篮保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 吊篮安装作业应编制专项施工方案，吊篮支架支撑处 的结构承载力应经过验算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 安全装置 1) 吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效； 2) 防坠安全锁不应超过标定期限； 3) 吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安 全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不得与 吊篮上的任何部位连接； 4)吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。 3 悬挂机构 1)悬挂机构前支架不得支撑在女儿墙及建筑物外挑檐边 缘等非承重结构上； 2)悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定； 3)前支架应与支撑面垂直，且脚轮不应受力； 4)上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 5)严禁使用破损的配重块或其他替代物； 6)配重块应固定可靠，重量应符合设计规定。 4 钢丝绳 1)钢丝绳不应有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物； 2)安全钢丝绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致； 3)吊篮运行时安全钢丝绳应张紧悬垂； 4)电焊作业时应对钢丝绳采取保护措施。 5 安装作业 1)吊篮平台的组装长度应符合产品说明书和规范要求； 2) 吊篮的构配件应为同一厂家的产品。 6 升降作业 1) 必须由经过培训合格的人员操作吊篮升降； 2) 吊篮内的作业人员不应超过2人； 3) 吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独 立设置的专用安全绳上； 4) 作业人员应从地面进出吊篮。 | [11 empty] | 15
基坑工程保证项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 基坑工程施工应编制专项施工方案，开挖深度超过3m 或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程，应单独编制专项施工方案； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批； 3) 开挖深度超过5m 的基坑土方开挖、支护、降水工程 或开挖深度虽未超过5m 但地质条件、周围环境复杂 的基坑土方开挖、支护、降水工程专项施工方案，应 组织专家进行论证； 4)当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方 案应重新进行审核、审批。 2 基坑支护 1) 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方 危险时，应采取支护措施； 2)地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡 率应符合规范要求； 3)基坑支护结构应符合设计要求； 4)基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。 3 降排水 1)当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降 排水措施； 2)基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡 顶、坡面、坡脚采取降排水措施； 3)基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井，并 应及时排除积水。 4 基坑开挖 1)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开 挖下层土方，严禁提前开挖和超挖； 2)基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、 均衡开挖； 3)基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰 动基底原状土土层； 4)当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂 石等硬化措施。 5 坑边荷载 1)基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范 围内； 2)施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求。 6 安全防护 1)开挖深度超过2m 及以上的基坑周边必须安装防护栏 杆，防护栏杆的安装应符合规范要求； 2) 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道；梯道应设 置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m, 梯道搭设应符 合规范要求； 3)降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警 示标志。 | [11 empty] | 20
根据规定，专项施工方案中应包括哪些内容？ | 3.12.3 模板支架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)模板支架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行 计算，并应按规定进行审核、审批； 2) 模板支架搭设高度8m 及以上；跨度18m 及以上，施 工总荷载15kN/m² 及以上；集中线荷载20kN/m 及 以上的专项施工方案，应按规定组织专家论证。 2 支架基础 1)基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求，并应能 承受支架上部全部荷载； 2)支架底部应按规范要求设置底座、垫板，垫板规格应符合规范要求； 3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求； 4)基础应采取排水设施，并应排水畅通； 5) 当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验 算，必要时应对楼面结构采取加固措施。 3 支架构造 1)立杆间距应符合设计和规范要求； 2)水平杆步距应符合设计和规范要求，水平杆应按规范 要求连续设置 3)竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符 合规范要求。 4 支架稳定 1)当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或 采用增加架体宽度的加强措施； 2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规 范要求； 3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控， 基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 5 施工荷载 1) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内； 2) 当浇筑混凝土时，应对混凝土堆积高度进行控制。 6 交底与验收 1)支架搭设、拆除前应进行交底，并应有交底记录； 2) 支架搭设完毕，应按规定组织验收，验收应有量化内 容并经责任人签字确认。 | [11 empty] | 20
施工机具的检查评定应符合哪些现行行业标准？ | 3.19.1 施工机具检查评定应符合现行行业标准《建筑机械使用 安全技术规程》 JGJ 33 和《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ 160的规定。 | [11 empty] | 20
根据现行行业标准，模板支架的安全检查评定应符合哪些技术规范的规定？ | 3.12.1 模板支架安全检查评定应符合现行行业标准《建筑施工 模板安全技术规范》 JGJ162、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》 JGJ130、 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ166 和《建 筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ231 的规定。 | [11 empty] | 20
高处作业检查评定应符合哪些国家标准和行业标准的规定？ | 3.13.1 高处作业检查评定应符合现行国家标准《安全网》 GB 5725、《安全帽》 GB2118、 《安全带》 GB6095 和现行行业标 准《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80的规定。 | [11 empty] | 20
支架模板项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.12.4 模板支架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 杆件连接 1)立杆应采用对接、套接或承插式连接方式，并应符合 规范要求； 2)水平杆的连接应符合规范要求； 3)当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m; 4)杆件各连接点的紧固应符合规范要求。 2 底座与托撑 1)可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配，配合间 隙应符合规范要求； 2)螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺距。 3 构配件材质 1) 钢管壁厚应符合规范要求； 2) 构配件规格、型号、材质应符合规范要求； 3) 杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。 4 支架拆除 1) 支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求； 2) 支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。 | [11 empty] | 20
请问施工用电检查评定的保证项目应包括哪些内容？ | 3.14.2 施工用电检查评定的保证项目应包括：外电防护、接地 与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。 一般项目应包 括：配电室与配电装置、现场照明、用电档案。 | [11 empty] | 20
施工现场临时用电检查评定应符合哪些国家标准和行业标准的规定？ | 3.14.1 施工用电检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工 现场供用电安全规范》 GB 50194 和现行行业标准《施工现场临 时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定。 | [11 empty] | 20
在高处作业中，作业面边沿应设置连续的临边防护设施，这些设施的构造和强度应符合什么要求？ | 3.13.3 高处作业的检查评定应符合下列规定： 1 安全帽 1) 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽； 2) 安全帽的质量应符合规范要求。 2 安全网 1)在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行 封闭； 2)安全网的质量应符合规范要求。 3 安全带 1)高处作业人员应按规定系挂安全带； 2)安全带的系挂应符合规范要求； 3) 安全带的质量应符合规范要求。 4 临边防护 1)作业面边沿应设置连续的临边防护设施； 2) 临边防护设施的构造、强度应符合规范要求； 3) 临边防护设施宜定型化、工具式，杆件的规格及连接 固定方式应符合规范要求。 5 洞口防护 1) 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采 取防护措施； 2)防护措施、设施应符合规范要求； 3) 防护设施宜定型化、工具式； 4) 电梯井内每隔2层且不大于10m 应设置安全平网 防护。 6 通道口防护 1)通道口防护应严密、牢固； 2) 防护棚两侧应采取封闭措施； 3) 防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合规范要求； 4)当建筑物高度超过24m 时，通道口防护顶棚应采用双层防护； 5) 防护棚的材质应符合规范要求。 7 攀登作业 1)梯脚底部应坚实，不得垫高使用； 2) 折梯使用时上部夹角宜为35°~45°,并应设有可靠的 拉撑装置； 3) 梯子的材质和制作质量应符合规范要求。 8 悬空作业 1)悬空作业处应设置防护栏杆或采取其他可靠的安全 措施； 2)悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收，合格后方 可使用； 3)悬空作业人员应系挂安全带、佩带工具袋。 9 移动式操作平台 1)操作平台应按规定进行设计计算； 2)移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱 底端距地面高度不得大于80mm; 3)操作平台应按设计和规范要求进行组装，铺板应严密； 4)操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并应设置 登高扶梯； 5) 操作平台的材质应符合规范要求。 10 悬挑式物料钢平台 1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案， 并应进行设计计算； 2) 悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应 设置在建筑结构上； 3) 斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后 两道； 4) 钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台明 显处设置荷载限定标牌； 5) 钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。 | [11 empty] | 20
配电室的建筑耐火等级不应低于哪个级别？ | 3.14.4 施工用电一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 配电室与配电装置 配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置 适用于电气火灾的灭火器材； 2)配电室、配电装置的布设应符合规范要求； 3)配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求； 4)备用发电机组应与外电线路进行连锁； 5) 配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施； 6) 配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。 2 现场照明 1)照明用电应与动力用电分设； 2) 特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电； 3)照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器； 4)灯具金属外壳应接保护零线； 5)灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求； 6)照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求； 7)施工现场应按规范要求配备应急照明。 3 用电档案 1)总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议，明确 各方相关责任； 2) 施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专 项方案； 3) 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审 批程序，实施后应由相关部门组织验收； 4) 用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效； 5) 用电档案资料应齐全，并应设专人管理。 | [11 empty] | 6
物料提升机的检查评定应符合哪个行业标准？ | 3.15.1 物料提升机检查评定应符合现行行业标准《龙门架及井 架物料提升机安全技术规范》 JGJ 88 的规定。 | [11 empty] | 20
物料提升机的基础与导轨架检查评定应符合哪些规定？ | 3.15.4 物料提升机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 基础与导轨架 1) 基础的承载力和平整度应符合规范要求； 2) 基础周边应设置排水设施； 3) 导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15%; 4) 井架停层平台通道处的结构应采取加强措施。 2 动力与传动 1) 卷扬机、曳引机应安装牢固，当卷扬机卷筒与导轨架底 部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时，应设置排绳器； 2)钢丝绳应在卷筒上排列整齐； 3)滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接，滑轮应与钢丝 绳相匹配； 4)卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置； 5)当曳引钢丝绳为2根及以上时，应设置曳引力平衡装置。 3 通信装置 1)应按规范要求设置通信装置； 2)通信装置应具有语音和影像显示功能。 4 卷扬机操作棚 1)应按规范要求设置卷扬机操作棚； 2)卷扬机操作棚强度、操作空间应符合规范要求。 5 避雷装置 1)当物料提升机未在其他防雷保护范围内时，应设置避 雷装置； 2) 避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用 电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
检查施工升降机是否符合规定应参考哪些现行国家标准和行业标准？ | 3.16.1 施工升降机检查评定应符合现行国家标准《施工升降机 安全规程》 GB 10055和现行行业标准《建筑施工升降机安装、 使用、拆卸安全技术规程》 JGJ 215的规定。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《起重机械安全规程》GB 6067，起重吊装检查评定应符合哪些要求？ | 3.18.1 起重吊装检查评定应符合现行国家标准《起重机械安全 规程》 GB 6067的规定。 | [11 empty] | 1
在施工升降机的安全装置方面，需要满足哪些具体要求？ | 3.16.3 施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 安全装置 1)应安装起重量限制器，并应灵敏可靠； 2) 应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠，防坠安全器 应在有效的标定期内使用； 3) 对重钢丝绳应安装防松绳装置，并应灵敏可靠； 4) 吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任 何时候均可切断控制电路停止吊笼运行； 5) 底架应安装吊笼和对重缓冲器，缓冲器应符合规范 要求； 6)SC 型施工升降机应安装一对以上安全钩。 2 限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠； 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、 下限位开关安装位置应符合规范要求； 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小 于0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件； 5) 吊笼门应安装机电连锁装置，并应灵敏可靠； 6) 吊笼顶窗应安装电气安全开关，并应灵敏可靠。 3 防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护 围栏的安装高度、强度应符合规范要求，围栏门应安 装机电连锁装置并应灵敏可靠； 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求； 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平； 4)层门安装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。 4 附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品，当附墙架不能满足施工 现场要求时，应对附墙架另行设计，附墙架的设计应 满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设 计要求； 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书 要求； 3) 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符 合产品说明书要求。 5 钢丝绳、滑轮与对重 1) 对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立； 2) 钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 3) 钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求； 4) 滑轮应安装钢丝绳防脱装置，并应符合规范要求； 5) 对重重量、固定应符合产品说明书要求； 6) 对重除导向轮或滑靴外应设有防脱轨保护装置。 6 安拆、验收与使用 安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资 质和安全生产许可证； 安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批； 3) 安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字 确认； 4) 安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗； 5) 施工升降机作业前应按规定进行例行检查，并应填写 检查记录； 6) 实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 | [11 empty] | 20
请问，塔式起重机检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.17.2 塔式起重机检查评定保证项目应包括：载荷限制装置、 行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作 业、安拆、验收与使用。 一般项目应包括：附着、基础与轨道、 结构设施、电气安全。 | [11 empty] | 20
物料提升机安全检查项目中需要满足哪些安全装置的要求？ | 3.15.3 物料提升机保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 安全装置 1) 应安装起重量限制器、防坠安全器，并应灵敏可靠； 2) 安全停层装置应符合规范要求，并应定型化； 3) 应安装上行程限位并灵敏可靠，安全越程不应小 于3m; 4) 安装高度超过30m 的物料提升机应安装渐进式防坠安 全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2 防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚，防护围栏、 防护棚的安装高度和强度应符合规范要求； 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板 应铺满、铺平； 3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求，并 应定型化。 3 附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求； 2) 附墙架应与建筑结构可靠连接； 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求，并 应与地锚可靠连接； 4)安装高度超过30m 的物料提升机必须使用附墙架； 5) 地锚设置应符合规范要求。 4 钢丝绳 1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范 围内； 2)钢丝绳夹设置应符合规范要求； 3)当吊笼处于最低位置时，卷筒上钢丝绳严禁少于3圈； 4)钢丝绳应设置过路保护措施。 5 安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证； 2)安装、拆卸作业应制定专项施工方案，并应按规定进 行审核、审批； 3)安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认； 4) 安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗； 5) 物料提升机作业前应按规定进行例行检查，并应填写 检查记录； 6) 实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 | [11 empty] | 20
在施工升降机检查评定保证项目中，应包括哪些方面？ | 3.16.2 施工升降机检查评定保证项目应包括：安全装置、限 位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验 收与使用。 一般项目应包括：导轨架、基础、电气安全、通信 装置。 | [11 empty] | 20
请问建筑施工安全检查评定的等级划分是如何规定的？ | 5.0.2 建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定： 1 优良： 分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。 2 合格： 分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。 3 不合格： 1)当汇总表得分值不足70分时； 2) 当有一分项检查评分表为零时。 | [11 empty] | 4
什么样的装备操作人员在作业时应该穿戴？ | 8.6.2 操作人员作业时应穿戴符合要求的绝缘鞋和绝缘手套。 | [11 empty] | 20
施工升降机项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.16.4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 导轨架 1) 导轨架垂直度应符合规范要求； 2) 标准节的质量应符合产品说明书及规范要求； 3) 对重导轨应符合规范要求； 4) 标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。 2 基础 1)基础制作、验收应符合说明书及规范要求； 2) 基础设置在地下室顶板或楼面结构上时，应对其支承 结构进行承载力验算； 3)基础应设有排水设施。 3 电气安全 1)施工升降机与架空线路的安全距离或防护措施应符合 规范要求； 2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求； 3) 施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装 置，并应符合规范要求。 4 通信装置 施工升降机应安装楼层信号联络装置，并应清晰有效。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144和现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196的规定，塔式起重机的检查评定应符合哪些要求？ | 3.17.1 塔式起重机检查评定应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》 GB 5144 和现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 JGJ 196的规定。 | [11 empty] | 1
请问在内燃机中有减压装置的情况下，是否可以使用减压杆进行熄火停机？ | 3.2.9 有减压装置的内燃机，不得使用减压杆进行熄火停机。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的起重量限制器在什么情况下会切断上升方向的电源？ | 3.17.3 塔式起重机保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 载荷限制装置 1) 应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相 应档位的额定值并小于该额定值的110%时，应切断 上升方向的电源，但机构可作下降方向的运动； 2) 应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大 于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%,应 切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和 减小幅度方向的运动。 2 行程限位装置 1)应安装起升高度限位器，起升高度限位器的安全越程 应符合规范要求，并应灵敏可靠； 2)小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关，并应灵敏可靠； 3)回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器， 并应灵敏可靠； 4)行走式塔式起重机应安装行走限位器，并应灵敏可靠。 3 保护装置 1)小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装 置，并应符合规范要求； 2)行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡 装置，并应符合规范要求； 3)起重臂根部绞点高度大于50m 的塔式起重机应安装风速仪，并应灵敏可靠； 4)当塔式起重机顶部高度大于30m 且高于周围建筑物 时，应安装障碍指示灯。 4 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 1)吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完好可靠，吊钩的 磨损、变形应在规定允许范围内； 2)滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完好可靠，滑 轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内； 3)钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内，钢 丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。 5 多塔作业 1)多塔作业应制定专项施工方案并经过审批； 2) 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范 要求。 6 安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资 质和安全生产许可证； 2) 安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批； 3) 安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字 确认； 4) 安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗； 5) 塔式起重机作业前应按规定进行例行检查，并应填写 检查记录； 6)实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 | [11 empty] | 1
起重吊装保证项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.18.3 起重吊装保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)起重吊装作业应编制专项施工方案，并按规定进行审核、审批； 2)超规模的起重吊装作业，应组织专家对专项施工方案进行论证。 2 起重机械 1)起重机械应按规定安装荷载限制器及行程限位装置； 2)荷载限制器、行程限位装置应灵敏可靠； 3)起重拔杆组装应符合设计要求； 4)起重拔杆组装后应进行验收，并应由责任人签字确认。 3 钢丝绳与地锚 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 2)钢丝绳规格应符合起重机产品说明书要求； 3)吊钩、卷筒、滑轮磨损应在规范允许范围内； 4)吊钩、卷筒、滑轮应安装钢丝绳防脱装置； 5) 起重拔杆的缆风绳、地锚设置应符合设计要求。 4 索具 1)当采用编结连接时，编结长度不应小于15倍的绳径， 且不应小于300mm; 2)当采用绳夹连接时，绳夹规格应与钢丝绳相匹配，绳 夹数量、间距应符合规范要求； 3)索具安全系数应符合规范要求； 4) 吊索规格应互相匹配，机械性能应符合设计要求。 5 作业环境 1)起重机行走作业处地面承载能力应符合产品说明书 要求； 2) 起重机与架空线路安全距离应符合规范要求。 6 作业人员 1)起重机司机应持证上岗，操作证应与操作机型相符； 2) 起重机作业应设专职信号指挥和司索人员， 一人不得 同时兼顾信号指挥和司索作业； 3)作业前应按规定进行安全技术交底，并应有交底记录。 | [11 empty] | 20
塔式起重机项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.17.4 塔式起重机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 附着 当塔式起重机高度超过产品说明书规定时，应安装附着装置，附着装置安装应符合产品说明书及规范要求； 2)当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时，应进行设计计算和审批； 3)安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行承载力验算； 4)附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求。 2 基础与轨道 1)塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、 检测和验收； 2)基础应设置排水措施； 3)路基箱或枕木铺设应符合产品说明书及规范要求； 4)轨道铺设应符合产品说明书及规范要求。 3 结构设施 1)主要结构构件的变形、锈蚀应在规范允许范围内； 2)平台、走道、梯子、护栏的设置应符合规范要求； 3)高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要 求，高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。 4 电气安全 1) 塔式起重机应采用TN-S 接零保护系统供电； 2) 塔式起重机与架空线路的安全距离或防护措施应符合 规范要求； 3) 塔式起重机应安装避雷接地装置，并应符合规范要求； 4) 电缆的使用及固定应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
施工机具检查评定项目包括哪些设备？ | 3.19.2 施工机具检查评定项目应包括：平刨、圆盘锯、手持电 动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、 振捣器、桩工机械。 | [11 empty] | 20
请问起重吊装检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.18.2 起重吊装检查评定保证项目应包括：施工方案、起重机 械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员。 一般项目应包 括：起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工安全检查评定中的一个重要原则？ | 4.0.1 建筑施工安全检查评定中，保证项目应全数检查。 | [11 empty] | 1
在起重吊装一般项目中，当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合哪些要求？ | 3.18.4 起重吊装一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 起重吊装 1)当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求； 2)吊索系挂点应符合专项施工方案要求； 3)起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过； 4)起重机不应采用吊具载运人员； 5)当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。 2 高处作业 1)应按规定设置高处作业平台； 2)平台强度、护栏高度应符合规范要求； 3)爬梯的强度、构造应符合规范要求； 4) 应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。 3 构件码放 1) 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内； 2) 构件码放高度应在规定允许范围内； 3) 大型构件码放应有保证稳定的措施。 4 警戒监护 1) 应按规定设置作业警戒区； 2) 警戒区应设专人监护。 | [11 empty] | 3
根据国家现行有关安全生产的法律、法规、标准，安全管理检查评定应符合哪些规定？ | 3.1.1 安全管理检查评定应符合国家现行有关安全生产的法律、 法规、标准的规定。 | [11 empty] | 1
建筑施工安全检查评定划分为几个等级？ | 5.0.1 应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑 施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。 | [11 empty] | 2
脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值应该如何计算？ | 4.0.3 各评分表的评分应符合下列规定： 1 分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为 100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和； 2 评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该 检查项目的应得分值； 3 当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分 或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分； 4 检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算： (4.0.3-1) 式中： A₁-— 汇总表各分项项目实得分值； B——汇总表中该项应得满分值； C— 该项检查评分表实得分值。 5 当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表 的总得分值应按下式计算： (4.0.3-2) 式中： A₂—— 遇有缺项时总得分值； D 实查项目在该表的实得分值之和； E—— 实查项目在该表的应得满分值之和。 6 脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重 吊装项目的实得分值，应为所对应专业的分项检查评分表实得分 值的算术平均值。 | [11 empty] | 1
建筑施工安全检查评定等级为不合格时，必须限期进行整改达到什么等级？ | 5.0.3当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。 | [11 empty] | 1
应该如何处理作业完毕后的设备？ | 8.6.7 作业完毕，应切断电源，并应将电动机、软管及振动棒 清理干净。 | [11 empty] | 20
建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评定项目的有关规定，并应按本标准附录 A、B 的评分表进行评分。检查评分表应分为哪些具体项目？ | 4.0.2 建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评 定项目的有关规定，并应按本标准附录 A、B 的评分表进行评 分。检查评分表应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工 程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降 机、塔式起重机与起重吊装、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。 | [11 empty] | 20
项目安全管理检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.1.2 安全管理检查评定保证项目应包括：安全生产责任制、 施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全 教育、应急救援。 一般项目应包括：分包单位安全管理、持证上 岗、生产安全事故处理、安全标志。 | [11 empty] | 4
根据《安全管理保证项目的检查评定》规定，工程项目部应建立何种安全生产责任制？ | 3.1.3 安全管理保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 安全生产责任制 1) 工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管 理人员安全生产责任制； 2) 安全生产责任制应经责任人签字确认； 3) 工程项目部应有各工种安全技术操作规程； 4) 工程项目部应按规定配备专职安全员； 5) 对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生 产考核指标； 6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度； 7)按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施； 8)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标； 9)按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解；应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度； 按考核制度，应对项目管理人员定期进行考核。 2 施工组织设计及专项施工方案 1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织 设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施； 2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施 工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进 行设计计算； 3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位 应组织专家对专项施工方案进行论证； 4)施工组织设计、专项施工方案，应由有关部门审核， 施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准； 5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织 实施。 3 安全技术交底 1)施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底； 2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分 部分项进行； 3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急 措施进行交底； 4) 安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进 行签字确认。 4 安全检查 1)工程项目部应建立安全检查制度； 2)安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专 业人员参加，定期进行并填写检查记录； 3)对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定 人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后， 应由相关部门组织复查。 5 安全教育 1)工程项目部应建立安全教育培训制度； 2)当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安 全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定 及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教 育培训和考核； 3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、 新材料施工时，应进行安全教育培训； 4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培 训和考核。 6 应急救援 1) 工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识； 应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械 伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救 援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、 环节进行监控； 2) 施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援 人员，定期组织员工进行应急救援演练； 3)按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。 | [11 empty] | 13
根据《安全管理一般项目的检查评定规定》，分包单位在安全管理方面需要满足哪些要求？ | 3.1.4 安全管理一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 分包单位安全管理 1) 总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安 全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查； 2) 当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全 生产协议书，明确双方的安全责任； 3)分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。 2 持证上岗 1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业； 项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。 3 生产安全事故处理 1)当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告； 2)施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施； 3) 应依法为施工作业人员办理保险。 4 安全标志 1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌； 2) 施工现场应绘制安全标志布置图； 3) 应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌 设置； 4) 施工现场应设置重大危险源公示牌。 | [11 empty] | 8
请问文明施工检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.2.2 文明施工检查评定保证项目应包括：现场围挡、封闭管 理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火。 一般项 目应包括：综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。 | [11 empty] | 20
7.1. 气瓶使用时必须安装哪种装置？乙炔瓶应安装什么防止器？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
7.2. 气瓶间的安全距离应该是多少？明火的安全距离应该是多少？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
7.3. 气瓶应该设置哪些安全装置，并且应该按照什么标准进行存放？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
请问符合文明施工检查评定应遵守哪些国家标准？ | 3.2.1 文明施工检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工 现场消防安全技术规范》 GB 50720 和《建筑施工现场环境与卫 生标准》 JGJ146、 《施工现场临时建筑物技术规范》 JGJ/T 188 的规定。 | [11 empty] | 20
在文明施工一般项目的检查评定中，应如何设置生活区内的场所以满足作业人员的学习和娱乐需求？ | 3.2.4 文明施工一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 综合治理 1) 生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所； 2) 施工现场应建立治安保卫制度，责任分解落实到人； 3) 施工现场应制定治安防范措施。 2 公示标牌 1) 大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概 况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理 人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图； 2) 标牌应规范、整齐、统一； 3) 施工现场应有安全标语； 4) 应有宣传栏、读报栏、黑板报。 3 生活设施 1) 应建立卫生责任制度并落实到人； 2) 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离 应符合规范要求； 3)食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗； 4)食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其他物品； 5)食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施； 6)厕所内的设施数量和布局应符合规范要求； 7)厕所必须符合卫生要求； 8)必须保证现场人员卫生饮水； 9) 应设置淋浴室，且能满足现场人员需求； 10) 生活垃圾应装入密闭式容器内，并应及时清理。 4 社区服务 1) 夜间施工前，必须经批准后方可进行施工； 2) 施工现场严禁焚烧各类废弃物； 3) 施工现场应制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施； 4) 应制定施工不扰民措施。 | [11 empty] | 3
项目经理应包括哪些内容在扣件式钢管脚手架的检查评定保证项目中？ | 3.3.2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、 立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与 防护栏杆、交底与验收。 一般项目应包括：横向水平杆设置、杆 件连接、层间防护、构配件材质、通道。 | [11 empty] | 20
请问针对扣件式钢管脚手架的项目检查评定，应该进行哪些方面的检查？ | 3.3.3 扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算， 并按规定进行审核、审批； 2) 当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项 施工方案进行论证。 2 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求； 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm 处设置纵、 横向扫地杆，并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫 地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求； 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置， 当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 3)对搭设高度超过24m 的双排脚手架，应采用刚性连墙 件与建筑结构可靠拉结。 4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求； 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求； 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应 符合规范要求。 5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求，铺板应严密、牢靠； 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密； 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 4) 作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3) 搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
扣件式钢管脚手架横向水平杆插入墙内的最小距离应为多少？ | 3.3.4 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端应与纵向水平杆固定； 2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆； 3) 单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 2 杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接，若采用搭接，其搭接长度不应小于1m, 且固定应符合规范要求； 2)立杆除顶层顶步外，不得采用搭接； 3)杆件对接扣件应交错布置，并符合规范要求； 4)扣件紧固力矩不应小于40N ·m, 且不应大于65N ·m。 3 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 4 构配件材质 1) 钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求； 2) 钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 3) 扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 5 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 14
物料提升机检查评定保证项目中应包括哪些方面？ | 3.15.2 物料提升机检查评定保证项目应包括：安全装置、防护 设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用。 一般项目 应包括：基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作 棚、避雷装置。 | [11 empty] | 20
在市区主要路段的工地，围挡的最小高度应为多少米？ | 3.2.3 文明施工保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 现场围挡 1) 市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m 的封闭 围挡； 2) 一般路段的工地应设置高度不小于1.8m 的封闭围挡； 3) 围挡应坚固、稳定、整洁、美观。 2 封闭管理 施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室； 2)应建立门卫值守管理制度，并应配备门卫值守人员； 3)施工人员进入施工现场应佩戴工作卡； 4)施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车 辆冲洗设施。 3 施工场地 1)施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理； 2)施工现场道路应畅通，路面应平整坚实； 3)施工现场应有防止扬尘措施； 4)施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水； 5)施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施； 6)施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟； 7)温暖季节应有绿化布置。 4 材料管理 1)建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放； 2)材料应码放整齐，并应标明名称、规格等； 3)施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施； 4)建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输， 严禁随意抛掷； 5)易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防 火措施。 5 现场办公与住宿 1)施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施； 2)在建工程内、伙房、库房不得兼作宿舍； 3)宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求； 4)宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道 宽度不应小于0.9m; 5)宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5m², 且不得超 过16人； 6)冬季宿舍内应有采暖和防一氧化碳中毒措施； 7)夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施； 8)生活用品应摆放整齐，环境卫生应良好。 6 现场防火 1)施工现场应建立消防安全管理制度，制定消防措施； 2) 施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范 要求； 3) 施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范 要求； 4) 施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合 规范要求； 5)明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员。 | [11 empty] | 20
根据现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128，门式钢管脚手架的检查评定应符合哪些规定？ | 3.4.1 门式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施 工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ128 的规定。 | [11 empty] | 1
门式钢管脚手架项目的检查评定需要满足哪些规定？ | 3.4.3 门式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算， 并按规定进行审核、审批； 2)当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项 施工方案进行论证。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)架体底部应设置垫板和立杆底座，并应符合规范要求； 3) 架体扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑物结构拉结应符合规范要求； 2)架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间，应采 用旋转扣件与立杆固定，剪刀撑设置应符合规范要求； 3)门架立杆的垂直偏差应符合规范要求； 4)交叉支撑的设置应符合规范要求。 4 杆件锁臂 1)架体杆件、锁臂应按规范要求进行组装； 2)应按规范要求设置纵向水平加固杆； 3)架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配。 5 脚手板 脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
请问门式钢管脚手架检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.4.2 门式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、 架体基础、架体稳定、杆件锁臂、脚手板、交底与验收。 一般项 目应包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架检查评定应符合哪些现行行业标准？ | 3.7.1 满堂脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣 件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130、《建筑施工门式钢管脚 手架安全技术规范》 JGJ128、 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全 技术规程》 JGJ 166 和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技 术规程》 JGJ 231的规定。 | [11 empty] | 20
在对施工升降机进行检查评定保证项目时，需要包括哪些内容？ | 3.16.2 施工升降机检查评定保证项目应包括：安全装置、限 位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验 收与使用。 一般项目应包括：导轨架、基础、电气安全、通信 装置。 | [11 empty] | 20
请问碗扣式钢管脚手架的安全检查评定应符合哪些规定？ | 3.5.3 碗扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批； 2)当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板和底座应符合规范要求； 2)架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于350mm。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑； 5)专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处； 6)专用斜杆或八字形斜撑的设置角度应符合规范要求。 4 杆件锁件 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处 设置纵、横向水平杆； 3)当架体搭设高度超过24m 时，顶部24m 以下的连墙件应设置水平斜杆，并应符合规范要求； 4)架体组装及碗扣紧固应符合规范要求。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
请问门式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.4.4 门式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 3)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 4)架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)门架不应有严重的弯曲、锈蚀和开焊； 2) 门架及构配件的规格、型号、材质应符合规范要求。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 架体应设置供人员上下的专用通道； 2)专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
请问针对碗扣式钢管脚手架的检查评定保证项目应包括哪些内容？ | 3.5.2 碗扣式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、 架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。一般项 目应包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道。 | [11 empty] | 14
针对碗扣式钢管脚手架的检查评定应符合哪个行业标准？ | 3.5.1 碗扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑 施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 166 的规定。 | [11 empty] | 7
在机器启动前，哪些方面需要进行检查和确认？ | 9.3.2 启动前，应检查并确认切刀不得有裂纹，刀架螺栓应紧 固，防护罩应牢靠。应用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，并 及时调整。 | [11 empty] | 20
在启动设备后，应该采取哪些步骤来确认传动部分和轴承是否正常运转？ | 9.3.3 启动后，应先空运转，检查并确认各传动部分及轴承运 转正常后，开始作业。 | [11 empty] | 1
请问操作人员在使用切刀切料时应该注意哪些安全操作步骤？ | 9.3.4 机械未达到正常转速前，不得切料。操作人员应使用切 刀的中、下部位切料，应紧握钢筋对准刃口迅速投入，并应站在 固定刀片一侧用力压住钢筋，防止钢筋末端弹出伤人。不得用双 手分在刀片两边握住钢筋切料。 | [11 empty] | 2
请问在进行切断3根～4根钢筋后，应当如何处理钢筋长度超过允许偏差的情况？ | 9.2.8 切断3根～4根钢筋后，应停机检查钢筋长度，当超过 允许偏差时，应及时调整限位开关或定尺板。 | [11 empty] | 10
工作台面在接送料时应该保持什么样的水平？ | 9.3.1 接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长 度应根据加工材料长度确定。 | [11 empty] | 1
请问在进行钢筋剪切操作时，操作人员需要注意的规定是什么？ | 9.3.5 操作人员不得剪切超过机械性能规定强度及直径的钢筋 或烧红的钢筋。 一次切断多根钢筋时，其总截面积应在规定范 围内。 | [11 empty] | 1
在液压式切断机启动前，应进行哪些检查和确认步骤？ | 9.3.10 液压式切断机启动前，应检查并确认液压油位符合规 定。切断机启动后，应空载运转，检查并确认电动机旋转方向应 符合规定，并应打开放油阀，在排净液压缸体内的空气后开始作业。 | [11 empty] | 1
什么设备需要保持水平？ | 9.4.1 工作台和弯曲机台面应保持水平。 | [11 empty] | 20
请问在切断短料时，手和切刀之间的距离应该大于多少毫米？ | 9.3.7 切断短料时，手和切刀之间的距离应大于150mm, 并应 采用套管或夹具将切断的短料压住或夹牢。 | [11 empty] | 1
什么是机械高速转动部件安装时需要考虑的平衡问题？ | 10.1.7 机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部 件的安装应平衡。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.7.3 满堂脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2)专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)架体基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)架体底部应按规范要求设置垫板和底座，垫板规格应符合规范要求； 3)架体扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 架体四周与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆； 2)架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆； 3)当架体高宽比大于规范规定时，应按规范要求与建筑 结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定 等稳定措施。 4 杆件锁件 架体立杆件间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)杆件的接长应符合规范要求； 3)架体搭设应牢固，杆件节点应按规范要求进行紧固。 5 脚手板 1)作业层脚手板应满铺，铺稳、铺牢； 2)脚手板的材质、规格应符合规范要求； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上，挂钩 处应处于锁住状态。 6 交底与验收 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3) 搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
1. 对于碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定，架体外侧应采用什么类型的安全网进行封闭？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
2. 作业层外侧应设置多高的挡脚板？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
3. 架体构配件的规格、型号、材质应符合哪些要求？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
4. 施工荷载应符合什么要求？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
5. 架体应设置供人员上下的什么类型的通道？ | 3.5.4 碗扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
悬挑式脚手架的检查评定应符合哪些现行行业标准？ | 3.8.1 悬挑式脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工 扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130、 《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术规范》 JGJ128、 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安 全技术规范》 JGJ 166 和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全 技术规程》 JGJ 231 的规定。 | [11 empty] | 20
1. 对于承插型盘扣式钢管脚手架的搭设，应当编制什么样的专项施工方案？ | 3.6.3 承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下 列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)立杆底部应设置垫板和可调底座，并应符合规范要求； 3)架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底 层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求； 5)竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交 的盘扣节点处； 6)斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合 规范要求。 4 杆件设置 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置 纵、横向水平杆； 3)当双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时，应按 规范要求设置水平斜杆。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
2. 立杆基础应满足哪些要求？ | 3.6.3 承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下 列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)立杆底部应设置垫板和可调底座，并应符合规范要求； 3)架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底 层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求； 5)竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交 的盘扣节点处； 6)斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合 规范要求。 4 杆件设置 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置 纵、横向水平杆； 3)当双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时，应按 规范要求设置水平斜杆。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
在悬挑式脚手架检查评定保证项目中，一般项目应包括哪些方面？ | 3.8.2 悬挑式脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、悬 挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收。 一般项目应包 括：杆件间距、架体防护、层间防护、构配件材质。 | [11 empty] | 20
在操作人员进行作业过程中，应该注意哪些方面？ | 2.0.7 操作人员在作业过程中，应集中精力，正确操作，并应 检查机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人 员操作。无关人员不得进入作业区或操作室内。 | [11 empty] | 3
3. 架体与建筑结构拉结应从哪里开始设置连墙件？ | 3.6.3 承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下 列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)立杆底部应设置垫板和可调底座，并应符合规范要求； 3)架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底 层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求； 5)竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交 的盘扣节点处； 6)斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合 规范要求。 4 杆件设置 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置 纵、横向水平杆； 3)当双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时，应按 规范要求设置水平斜杆。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
4. 在搭设脚手架时，脚手板的挂扣应满足什么要求？ | 3.6.3 承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下 列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)立杆底部应设置垫板和可调底座，并应符合规范要求； 3)架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底 层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求； 5)竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交 的盘扣节点处； 6)斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合 规范要求。 4 杆件设置 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置 纵、横向水平杆； 3)当双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时，应按 规范要求设置水平斜杆。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
5. 架体搭设完成后应进行哪些验收工作？ | 3.6.3 承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下 列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 架体基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施； 2)立杆底部应设置垫板和可调底座，并应符合规范要求； 3)架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底 层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 2)架体拉结点应牢固可靠； 3)连墙件应采用刚性杆件； 4)架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求； 5)竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交 的盘扣节点处； 6)斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合 规范要求。 4 杆件设置 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置 纵、横向水平杆； 3)当双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时，应按 规范要求设置水平斜杆。 5 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂 钩应处于锁住状态。 6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责 任人签字确认。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.7.4 满堂脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 架体防护 1)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 3)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 杆件的弯曲、变形和锈蚀应在规范允许范围内。 3 荷载 1) 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 2) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
悬挑式脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.8.4 悬挑式脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 杆件间距 1)立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合设计和规范要求； 2)作业层应按脚手板铺设的需要增加横向水平杆。 2 架体防护 1)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 3)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密。 3 层间防护 1)架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭； 3)架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭； 4) 架体底层应进行封闭。 4 构配件材质 1) 型钢、钢管、构配件规格材质应符合规范要求； 2) 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内。 | [11 empty] | 20
请问在评定附着式升降脚手架的安全性时，应符合哪个行业标准的规定？ | 3.9.1 附着式升降脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑 施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ 202 的规定。 | [11 empty] | 20
基于上述信息，请问钢管脚手架检查评定保证项目的一般项目是哪些？ | 3.6.2 承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目包括：施工 方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。 一般项目包括：架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。 | [11 empty] | 20
根据规定，悬挑式脚手架的钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的多少倍？ | 3.8.3 悬挑式脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2) 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案应按规定 组织专家论证； 3) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 悬挑钢梁 钢梁截面尺寸应经设计计算确定，且截面形式应符合设计和规范要求； 2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍； 3) 钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合设计和规范要求； 4)钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结； 5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。 3 架体稳定 1)立杆底部应与钢梁连接柱固定； 2)承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定； 3)纵横向扫地杆的设置应符合规范要求； 4)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置，角度应为45°~60°; 5)架体应按规定设置横向斜撑； 6)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置的位置、 数量应符合设计和规范要求。 4 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板铺设应严密、牢固，探出横向水平杆长度不应 大于150mm。 5 荷载 架体上施工荷载应均匀，并不应超过设计和规范要求。 6 交底与验收 1) 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2) 架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。 | [11 empty] | 20
什么条件下特种设备操作人员可以持证上岗？ | 2.0.1 特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设 行政主管部门颁发的操作证，并应经过安全技术交底后持证上岗。 | [11 empty] | 1
附着式升降脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.9.4 附着式升降脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 检查验收 1)动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收； 2) 架体分区段安装、分区段使用时，应进行分区段验收； 3) 架体安装完毕应按规定进行整体验收，验收应有量化 内容并经责任人签字确认； 4) 架体每次升、降前应按规定进行检查，并应填写检查 记录。 2 脚手板 1)脚手板应铺设严密、平整、牢固； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平 网封闭； 3)脚手板材质、规格应符合规范要求。 3 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密；2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。 4 安全作业 1) 操作前应对有关技术人员和作业人员进行安全技术交 底，并应有文字记录； 2) 作业人员应经培训并定岗作业； 3) 安装拆除单位资质应符合要求，特种作业人员应持证 上岗； 4) 架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设 置专人监护； 5) 荷载分布应均匀，荷载最大值应在规范允许范围内。 | [11 empty] | 20
什么行业标准用于评定高处作业吊篮的检查？ | 3.10.1 高处作业吊篮检查评定应符合现行行业标准《建筑施工 工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202 的规定。 | [11 empty] | 20
请问附着式升降脚手架的检查评定保证项目包括哪些内容？ | 3.9.2 附着式升降脚手架检查评定保证项目包括：施工方案、 安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。 一般项 目包括：检查验收、脚手板、架体防护、安全作业。 | [11 empty] | 2
在附着式升降脚手架的安全要求中，架体高度应该满足怎样的限制？ | 3.9.3 附着式升降脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2)专项施工方案应按规定进行审核、审批； 3)脚手架提升超过规定允许高度，应组织专家对专项施工方案进行论证。 2 安全装置 1)附着式升降脚手架应安装防坠落装置，技术性能应符 合规范要求； 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上； 3)防坠落装置应设置在竖向主框架处，与建筑结构附着； 4)附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，技术性能应符 合规范要求； 5)升降和使用工况时，最上和最下两个防倾装置之间最 小间距应符合规范要求； 6)附着式升降脚手架应安装同步控制装置，并应符合规 范要求。 3 架体构造 1 ) 架 体 高 度 不 应 大 于 5 倍 楼 层 高 度 ， 宽 度 不 应 大 于1.2m; 2)直线布置的架体支承跨度不应大于7m, 折线、曲线布 置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5.4m; 3)架体水平悬挑长度不应大于2m, 且不应大于跨度的 1/2; 4)架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5,且不应大 于 6m; 5)架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m²。 4 附着支座 1)附着支座数量、间距应符合规范要求； 2)使用工况应将竖向主框架与附着支座固定； 3)升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上； 4)附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。 5 架体安装 1)主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点； 2)内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平 支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接； 3)架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处； 4)竖向主框架组装高度应与架体高度相等； 5)剪刀撑应沿架体高度连续设置，并应将竖向主框架、 水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平 夹角应为45°~60°。 6 架体升降 1)两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置， 不得采用手动装置； 2)升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计 和规范要求； 3)升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上 停留。 | [11 empty] | 20
请问高处作业吊篮检查评定保证项目中应包括哪些内容？ | 3.10.2 高处作业吊篮检查评定保证项目应包括：施工方案、安 全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作业、升降作业。 一般项目应 包括：交底与验收、安全防护、吊篮稳定、荷载。 | [11 empty] | 1
根据《高处作业吊篮保证项目检查评定规定》，吊篮安装作业应编制专项施工方案，并通过哪些程序进行审核、审批？ | 3.10.3 高处作业吊篮保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 吊篮安装作业应编制专项施工方案，吊篮支架支撑处 的结构承载力应经过验算； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批。 2 安全装置 1) 吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效； 2) 防坠安全锁不应超过标定期限； 3) 吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安 全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不得与 吊篮上的任何部位连接； 4)吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。 3 悬挂机构 1)悬挂机构前支架不得支撑在女儿墙及建筑物外挑檐边 缘等非承重结构上； 2)悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定； 3)前支架应与支撑面垂直，且脚轮不应受力； 4)上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 5)严禁使用破损的配重块或其他替代物； 6)配重块应固定可靠，重量应符合设计规定。 4 钢丝绳 1)钢丝绳不应有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物； 2)安全钢丝绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致； 3)吊篮运行时安全钢丝绳应张紧悬垂； 4)电焊作业时应对钢丝绳采取保护措施。 5 安装作业 1)吊篮平台的组装长度应符合产品说明书和规范要求； 2) 吊篮的构配件应为同一厂家的产品。 6 升降作业 1) 必须由经过培训合格的人员操作吊篮升降； 2) 吊篮内的作业人员不应超过2人； 3) 吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独 立设置的专用安全绳上； 4) 作业人员应从地面进出吊篮。 | [11 empty] | 20
承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
1. 架体防护方面有哪些具体要求？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
2. 杆件连接方面需要符合哪些规范要求？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
3. 构配件材质方面需要满足哪些规范要求？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
4. 通道方面的设置需要符合哪些规范要求？ | 3.6.4 承插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下 列规定： 1 架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 4) 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 2 杆件连接 立杆的接长位置应符合规范要求； 2)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 构配件材质 1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 2) 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 4 通道 1) 架体应设置供人员上下的专用通道； 2) 专用通道的设置应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
基坑工程一般项目的检查评定应符合哪些规定？ | 3.11.4 基坑工程一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 基坑监测 1) 基坑开挖前应编制监测方案，并应明确监测项目、监 测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等 内容； 2) 监测的时间间隔应根据施工进度确定，当监测结果变 化速率较大时，应加密观测次数； 3) 基坑开挖监测工程中，应根据设计要求提交阶段性监 测报告。 2 支撑拆除 1)基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工 方案的要求； 2)当采用机械拆除时，施工荷载应小于支撑结构承载 能力； 3)人工拆除时，应按规定设置防护设施； 4)当采用爆破拆除、静力破碎等拆除方式时，必须符合 国家现行相关规范的要求。 3 作业环境 1)基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合规范 要求； 2)上下垂直作业应按规定采取有效的防护措施； 3)在电力、通信、燃气、上下水等管线2m 范围内挖土 时，应采取安全保护措施，并应设专人监护； 4)施工作业区域应采光良好，当光线较弱时应设置有足 够照度的光源。 4 应急预案 1) 基坑工程应按规范要求结合工程施工过程中可能出现 的支护变形、漏水等影响基坑工程安全的不利因素制 定应急预案； 2) 应急组织机构应健全，应急的物资、材料、工具、机 具等品种、规格、数量应满足应急的需要，并应符合 应急预案的要求。 | [11 empty] | 11
在基坑工程中，何时需要重新进行专项施工方案的审核、审批？ | 3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1) 基坑工程施工应编制专项施工方案，开挖深度超过3m 或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程，应单独编制专项施工方案； 2) 专项施工方案应按规定进行审核、审批； 3) 开挖深度超过5m 的基坑土方开挖、支护、降水工程 或开挖深度虽未超过5m 但地质条件、周围环境复杂 的基坑土方开挖、支护、降水工程专项施工方案，应 组织专家进行论证； 4)当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方 案应重新进行审核、审批。 2 基坑支护 1) 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方 危险时，应采取支护措施； 2)地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡 率应符合规范要求； 3)基坑支护结构应符合设计要求； 4)基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。 3 降排水 1)当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降 排水措施； 2)基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡 顶、坡面、坡脚采取降排水措施； 3)基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井，并 应及时排除积水。 4 基坑开挖 1)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开 挖下层土方，严禁提前开挖和超挖； 2)基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、 均衡开挖； 3)基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰 动基底原状土土层； 4)当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂 石等硬化措施。 5 坑边荷载 1)基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范 围内； 2)施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求。 6 安全防护 1)开挖深度超过2m 及以上的基坑周边必须安装防护栏 杆，防护栏杆的安装应符合规范要求； 2) 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道；梯道应设 置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m, 梯道搭设应符 合规范要求； 3)降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警 示标志。 | [11 empty] | 20
在进行高处作业吊篮项目的检查评定时，需要符合哪些规定？ | 3.10.4 高处作业吊篮一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 交底与验收 1) 吊篮安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应由 责任人签字确认； 2) 班前、班后应按规定对吊篮进行检查； 3) 吊篮安装、使用前对作业人员进行安全技术交底，并应有文字记录。 2 安全防护 1)吊篮平台周边的防护栏杆、挡脚板的设置应符合规范要求； 2) 上下立体交叉作业时吊篮应设置顶部防护板。 3 吊篮稳定 1) 吊篮作业时应采取防止摆动的措施； 2) 吊篮与作业面距离应在规定要求范围内。 4 荷载 1) 吊篮施工荷载应符合设计要求； 2) 吊篮施工荷载应均匀分布。 | [11 empty] | 13
基坑工程安全检查评定应符合哪些现行国家标准和行业标准的规定？ | 3.11.1 基坑工程安全检查评定应符合现行国家标准《建筑基坑 工程监测技术规范》 GB 50497和现行行业标准《建筑基坑支护技 术规程》 JGJ120、 《建筑施工土石方工程安全技术规范》 JGJ 180 的规定。 | [11 empty] | 20
请问在模板支架安全检查评定中需要符合哪些行业标准？ | 3.12.1 模板支架安全检查评定应符合现行行业标准《建筑施工 模板安全技术规范》 JGJ162、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》 JGJ130、 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ166 和《建 筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ231 的规定。 | [11 empty] | 20
"在模板支架检查评定保证项目中，一般项目应包括哪些内容？" | 3.12.2 模板支架检查评定保证项目应包括：施工方案、支架基 础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。 一般项目应 包括：杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。 | [11 empty] | 20
保证项目中需要包括哪些内容？ | 3.11.2 基坑工程检查评定保证项目应包括：施工方案、基坑支 护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护。 一般项目应包 括：基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。 | [11 empty] | 20
一般项目中需要包括哪些内容？ | 3.11.2 基坑工程检查评定保证项目应包括：施工方案、基坑支 护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护。 一般项目应包 括：基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。 | [11 empty] | 20
在施工用电检查评定中，应包括哪些保证项目？ | 3.14.2 施工用电检查评定的保证项目应包括：外电防护、接地 与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。 一般项目应包 括：配电室与配电装置、现场照明、用电档案。 | [11 empty] | 20
立杆连接应采用哪些方式？ | 3.12.4 模板支架一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 杆件连接 1)立杆应采用对接、套接或承插式连接方式，并应符合 规范要求； 2)水平杆的连接应符合规范要求； 3)当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m; 4)杆件各连接点的紧固应符合规范要求。 2 底座与托撑 1)可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配，配合间 隙应符合规范要求； 2)螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺距。 3 构配件材质 1) 钢管壁厚应符合规范要求； 2) 构配件规格、型号、材质应符合规范要求； 3) 杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。 4 支架拆除 1) 支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求； 2) 支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。 | [11 empty] | 20
请问在什么情况下需要对支架搭设的专项施工方案进行专家论证？ | 3.12.3 模板支架保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)模板支架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行 计算，并应按规定进行审核、审批； 2) 模板支架搭设高度8m 及以上；跨度18m 及以上，施 工总荷载15kN/m² 及以上；集中线荷载20kN/m 及 以上的专项施工方案，应按规定组织专家论证。 2 支架基础 1)基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求，并应能 承受支架上部全部荷载； 2)支架底部应按规范要求设置底座、垫板，垫板规格应符合规范要求； 3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求； 4)基础应采取排水设施，并应排水畅通； 5) 当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验 算，必要时应对楼面结构采取加固措施。 3 支架构造 1)立杆间距应符合设计和规范要求； 2)水平杆步距应符合设计和规范要求，水平杆应按规范 要求连续设置 3)竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符 合规范要求。 4 支架稳定 1)当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或 采用增加架体宽度的加强措施； 2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规 范要求； 3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控， 基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 5 施工荷载 1) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内； 2) 当浇筑混凝土时，应对混凝土堆积高度进行控制。 6 交底与验收 1)支架搭设、拆除前应进行交底，并应有交底记录； 2) 支架搭设完毕，应按规定组织验收，验收应有量化内 容并经责任人签字确认。 | [11 empty] | 20
在高处作业中，应该如何评定安全性？ | 3.13.2 高处作业检查评定项目应包括：安全帽、安全网、安全 带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、 移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。 | [11 empty] | 20
什么是施工现场临时用电安全技术规范的行业标准？ | 3.14.1 施工用电检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工 现场供用电安全规范》 GB 50194 和现行行业标准《施工现场临 时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定。 | [11 empty] | 20
配电室的建筑耐火等级不应低于多少级？ | 3.14.4 施工用电一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 配电室与配电装置 配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置 适用于电气火灾的灭火器材； 2)配电室、配电装置的布设应符合规范要求； 3)配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求； 4)备用发电机组应与外电线路进行连锁； 5) 配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施； 6) 配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。 2 现场照明 1)照明用电应与动力用电分设； 2) 特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电； 3)照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器； 4)灯具金属外壳应接保护零线； 5)灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求； 6)照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求； 7)施工现场应按规范要求配备应急照明。 3 用电档案 1)总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议，明确 各方相关责任； 2) 施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专 项方案； 3) 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审 批程序，实施后应由相关部门组织验收； 4) 用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效； 5) 用电档案资料应齐全，并应设专人管理。 | [11 empty] | 6
请问在进行高处作业检查评定时，需要符合哪些现行国家标准和行业标准的规定？ | 3.13.1 高处作业检查评定应符合现行国家标准《安全网》 GB 5725、《安全帽》 GB2118、 《安全带》 GB6095 和现行行业标 准《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80的规定。 | [11 empty] | 20
施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用哪种接零保护系统？ | 3.14.3 施工用电保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 外电防护 1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动 车道的安全距离应符合规范要求； 2)当安全距离不符合规范要求时，必须采取隔离防护措 施，并应悬挂明显的警示标志； 3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求，并 应坚固、稳定； 4) 外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或 堆放材料物品。 2 接地与接零保护系统 1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统 应采用TN-S 接零保护系统； 2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统； 3) 保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总 漏电保护器电源零线处引出，电气设备的金属外壳必 须与保护零线连接； 4)保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器， 严禁通过工作电流； 5)保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规 范要求； 6)保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端 处作重复接地； 7)接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点 与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光 面圆钢； 8)工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大 于10Ω; 9) 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架 应按规范要求采取防雷措施，防雷装置的冲击接地电 阻值不得大于30Ω; 10)做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时作重复接地。 3 配电线路 1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度； 2)线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷 电流； 3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或 固定物的距离应符合规范要求； 4)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁 沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设； 5)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线， 并应按规定接用； 6)室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4 配电箱与开关箱 1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系 统，用电设备必须有各自专用的开关箱； 2)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求； 3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板， 保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接； 4)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参 数应匹配并灵敏可靠； 5) 箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及 防雨措施； 6)箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求； 7) 分配箱与开关箱间的距离不应超过30m, 开关箱与用 电设备间的距离不应超过3m。 | [11 empty] | 15
高处作业人员应该按照什么规定佩戴安全帽？ | 3.13.3 高处作业的检查评定应符合下列规定： 1 安全帽 1) 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽； 2) 安全帽的质量应符合规范要求。 2 安全网 1)在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行 封闭； 2)安全网的质量应符合规范要求。 3 安全带 1)高处作业人员应按规定系挂安全带； 2)安全带的系挂应符合规范要求； 3) 安全带的质量应符合规范要求。 4 临边防护 1)作业面边沿应设置连续的临边防护设施； 2) 临边防护设施的构造、强度应符合规范要求； 3) 临边防护设施宜定型化、工具式，杆件的规格及连接 固定方式应符合规范要求。 5 洞口防护 1) 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采 取防护措施； 2)防护措施、设施应符合规范要求； 3) 防护设施宜定型化、工具式； 4) 电梯井内每隔2层且不大于10m 应设置安全平网 防护。 6 通道口防护 1)通道口防护应严密、牢固； 2) 防护棚两侧应采取封闭措施； 3) 防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合规范要求； 4)当建筑物高度超过24m 时，通道口防护顶棚应采用双层防护； 5) 防护棚的材质应符合规范要求。 7 攀登作业 1)梯脚底部应坚实，不得垫高使用； 2) 折梯使用时上部夹角宜为35°~45°,并应设有可靠的 拉撑装置； 3) 梯子的材质和制作质量应符合规范要求。 8 悬空作业 1)悬空作业处应设置防护栏杆或采取其他可靠的安全 措施； 2)悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收，合格后方 可使用； 3)悬空作业人员应系挂安全带、佩带工具袋。 9 移动式操作平台 1)操作平台应按规定进行设计计算； 2)移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱 底端距地面高度不得大于80mm; 3)操作平台应按设计和规范要求进行组装，铺板应严密； 4)操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并应设置 登高扶梯； 5) 操作平台的材质应符合规范要求。 10 悬挑式物料钢平台 1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案， 并应进行设计计算； 2) 悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应 设置在建筑结构上； 3) 斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后 两道； 4) 钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台明 显处设置荷载限定标牌； 5) 钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。 | [11 empty] | 20
在工作中高处作业时应该使用什么劳动保护用品？ | 2.0.5 在工作中，应按规定使用劳动保护用品。高处作业时应系安全带。 | [11 empty] | 7
物料提升机安全装置应符合哪些规范要求？ | 3.15.3 物料提升机保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 安全装置 1) 应安装起重量限制器、防坠安全器，并应灵敏可靠； 2) 安全停层装置应符合规范要求，并应定型化； 3) 应安装上行程限位并灵敏可靠，安全越程不应小 于3m; 4) 安装高度超过30m 的物料提升机应安装渐进式防坠安 全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2 防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚，防护围栏、 防护棚的安装高度和强度应符合规范要求； 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板 应铺满、铺平； 3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求，并 应定型化。 3 附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求； 2) 附墙架应与建筑结构可靠连接； 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求，并 应与地锚可靠连接； 4)安装高度超过30m 的物料提升机必须使用附墙架； 5) 地锚设置应符合规范要求。 4 钢丝绳 1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范 围内； 2)钢丝绳夹设置应符合规范要求； 3)当吊笼处于最低位置时，卷筒上钢丝绳严禁少于3圈； 4)钢丝绳应设置过路保护措施。 5 安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证； 2)安装、拆卸作业应制定专项施工方案，并应按规定进 行审核、审批； 3)安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认； 4) 安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗； 5) 物料提升机作业前应按规定进行例行检查，并应填写 检查记录； 6) 实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 | [11 empty] | 20
根据现行行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88，物料提升机的检查评定应符合哪些规定？ | 3.15.1 物料提升机检查评定应符合现行行业标准《龙门架及井 架物料提升机安全技术规范》 JGJ 88 的规定。 | [11 empty] | 1
请问施工升降机的检查评定应符合哪些国家标准和行业标准？ | 3.16.1 施工升降机检查评定应符合现行国家标准《施工升降机 安全规程》 GB 10055和现行行业标准《建筑施工升降机安装、 使用、拆卸安全技术规程》 JGJ 215的规定。 | [11 empty] | 20
塔式起重机的检查评定应符合哪些国家标准和行业标准？ | 3.17.1 塔式起重机检查评定应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》 GB 5144 和现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 JGJ 196的规定。 | [11 empty] | 20
根据《物料提升机一般项目的检查评定规定》，基础的承载力和平整度应符合哪些规范要求？ | 3.15.4 物料提升机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 基础与导轨架 1) 基础的承载力和平整度应符合规范要求； 2) 基础周边应设置排水设施； 3) 导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15%; 4) 井架停层平台通道处的结构应采取加强措施。 2 动力与传动 1) 卷扬机、曳引机应安装牢固，当卷扬机卷筒与导轨架底 部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时，应设置排绳器； 2)钢丝绳应在卷筒上排列整齐； 3)滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接，滑轮应与钢丝 绳相匹配； 4)卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置； 5)当曳引钢丝绳为2根及以上时，应设置曳引力平衡装置。 3 通信装置 1)应按规范要求设置通信装置； 2)通信装置应具有语音和影像显示功能。 4 卷扬机操作棚 1)应按规范要求设置卷扬机操作棚； 2)卷扬机操作棚强度、操作空间应符合规范要求。 5 避雷装置 1)当物料提升机未在其他防雷保护范围内时，应设置避 雷装置； 2) 避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用 电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
什么是机械作业前操作人员应该做的安全技术交底内容？ | 2.0.4 机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术 交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，并应听从指挥，遵 守现场安全管理规定。 | [11 empty] | 1
空气压缩机的内燃机和电动机的使用应符合本规程哪些规定？ | 3.5.1 空气压缩机的内燃机和电动机的使用应符合本规程第 3.2节和第3.4节的规定。 | [11 empty] | 1
施工升降机的安全装置有哪些要求？ | 3.16.3 施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 安全装置 1)应安装起重量限制器，并应灵敏可靠； 2) 应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠，防坠安全器 应在有效的标定期内使用； 3) 对重钢丝绳应安装防松绳装置，并应灵敏可靠； 4) 吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任 何时候均可切断控制电路停止吊笼运行； 5) 底架应安装吊笼和对重缓冲器，缓冲器应符合规范 要求； 6)SC 型施工升降机应安装一对以上安全钩。 2 限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠； 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、 下限位开关安装位置应符合规范要求； 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小 于0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件； 5) 吊笼门应安装机电连锁装置，并应灵敏可靠； 6) 吊笼顶窗应安装电气安全开关，并应灵敏可靠。 3 防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护 围栏的安装高度、强度应符合规范要求，围栏门应安 装机电连锁装置并应灵敏可靠； 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求； 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平； 4)层门安装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。 4 附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品，当附墙架不能满足施工 现场要求时，应对附墙架另行设计，附墙架的设计应 满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设 计要求； 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书 要求； 3) 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符 合产品说明书要求。 5 钢丝绳、滑轮与对重 1) 对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立； 2) 钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 3) 钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求； 4) 滑轮应安装钢丝绳防脱装置，并应符合规范要求； 5) 对重重量、固定应符合产品说明书要求； 6) 对重除导向轮或滑靴外应设有防脱轨保护装置。 6 安拆、验收与使用 安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资 质和安全生产许可证； 安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批； 3) 安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字 确认； 4) 安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗； 5) 施工升降机作业前应按规定进行例行检查，并应填写 检查记录； 6) 实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 | [11 empty] | 20
在塔式起重机检查评定保证项目中，一般项目应包括哪些内容？ | 3.17.2 塔式起重机检查评定保证项目应包括：载荷限制装置、 行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作 业、安拆、验收与使用。 一般项目应包括：附着、基础与轨道、 结构设施、电气安全。 | [11 empty] | 20
1. 施工升降机的导轨架检查评定应符合哪些规定？ | 3.16.4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 导轨架 1) 导轨架垂直度应符合规范要求； 2) 标准节的质量应符合产品说明书及规范要求； 3) 对重导轨应符合规范要求； 4) 标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。 2 基础 1)基础制作、验收应符合说明书及规范要求； 2) 基础设置在地下室顶板或楼面结构上时，应对其支承 结构进行承载力验算； 3)基础应设有排水设施。 3 电气安全 1)施工升降机与架空线路的安全距离或防护措施应符合 规范要求； 2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求； 3) 施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装 置，并应符合规范要求。 4 通信装置 施工升降机应安装楼层信号联络装置，并应清晰有效。 | [11 empty] | 6
2. 基础制作和验收应符合哪些说明书和规范要求？ | 3.16.4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 导轨架 1) 导轨架垂直度应符合规范要求； 2) 标准节的质量应符合产品说明书及规范要求； 3) 对重导轨应符合规范要求； 4) 标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。 2 基础 1)基础制作、验收应符合说明书及规范要求； 2) 基础设置在地下室顶板或楼面结构上时，应对其支承 结构进行承载力验算； 3)基础应设有排水设施。 3 电气安全 1)施工升降机与架空线路的安全距离或防护措施应符合 规范要求； 2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求； 3) 施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装 置，并应符合规范要求。 4 通信装置 施工升降机应安装楼层信号联络装置，并应清晰有效。 | [11 empty] | 20
3. 施工升降机的电气安全要求包括哪些内容？ | 3.16.4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 导轨架 1) 导轨架垂直度应符合规范要求； 2) 标准节的质量应符合产品说明书及规范要求； 3) 对重导轨应符合规范要求； 4) 标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。 2 基础 1)基础制作、验收应符合说明书及规范要求； 2) 基础设置在地下室顶板或楼面结构上时，应对其支承 结构进行承载力验算； 3)基础应设有排水设施。 3 电气安全 1)施工升降机与架空线路的安全距离或防护措施应符合 规范要求； 2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求； 3) 施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装 置，并应符合规范要求。 4 通信装置 施工升降机应安装楼层信号联络装置，并应清晰有效。 | [11 empty] | 20
4. 施工升降机应具备怎样的通信装置？ | 3.16.4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 导轨架 1) 导轨架垂直度应符合规范要求； 2) 标准节的质量应符合产品说明书及规范要求； 3) 对重导轨应符合规范要求； 4) 标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。 2 基础 1)基础制作、验收应符合说明书及规范要求； 2) 基础设置在地下室顶板或楼面结构上时，应对其支承 结构进行承载力验算； 3)基础应设有排水设施。 3 电气安全 1)施工升降机与架空线路的安全距离或防护措施应符合 规范要求； 2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求； 3) 施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装 置，并应符合规范要求。 4 通信装置 施工升降机应安装楼层信号联络装置，并应清晰有效。 | [11 empty] | 4
起重吊装检查评定保证项目应包括哪些方面？ | 3.18.2 起重吊装检查评定保证项目应包括：施工方案、起重机 械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员。 一般项目应包 括：起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护。 | [11 empty] | 1
在安装塔式起重机时，需要进行哪些检查评定？ | 3.17.4 塔式起重机一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 附着 当塔式起重机高度超过产品说明书规定时，应安装附着装置，附着装置安装应符合产品说明书及规范要求； 2)当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时，应进行设计计算和审批； 3)安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行承载力验算； 4)附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求。 2 基础与轨道 1)塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、 检测和验收； 2)基础应设置排水措施； 3)路基箱或枕木铺设应符合产品说明书及规范要求； 4)轨道铺设应符合产品说明书及规范要求。 3 结构设施 1)主要结构构件的变形、锈蚀应在规范允许范围内； 2)平台、走道、梯子、护栏的设置应符合规范要求； 3)高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要 求，高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。 4 电气安全 1) 塔式起重机应采用TN-S 接零保护系统供电； 2) 塔式起重机与架空线路的安全距离或防护措施应符合 规范要求； 3) 塔式起重机应安装避雷接地装置，并应符合规范要求； 4) 电缆的使用及固定应符合规范要求。 | [11 empty] | 20
什么是塔式起重机保证项目的检查评定应符合的规定？ | 3.17.3 塔式起重机保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 载荷限制装置 1) 应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相 应档位的额定值并小于该额定值的110%时，应切断 上升方向的电源，但机构可作下降方向的运动； 2) 应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大 于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%,应 切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和 减小幅度方向的运动。 2 行程限位装置 1)应安装起升高度限位器，起升高度限位器的安全越程 应符合规范要求，并应灵敏可靠； 2)小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关，并应灵敏可靠； 3)回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器， 并应灵敏可靠； 4)行走式塔式起重机应安装行走限位器，并应灵敏可靠。 3 保护装置 1)小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装 置，并应符合规范要求； 2)行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡 装置，并应符合规范要求； 3)起重臂根部绞点高度大于50m 的塔式起重机应安装风速仪，并应灵敏可靠； 4)当塔式起重机顶部高度大于30m 且高于周围建筑物 时，应安装障碍指示灯。 4 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 1)吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完好可靠，吊钩的 磨损、变形应在规定允许范围内； 2)滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完好可靠，滑 轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内； 3)钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内，钢 丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。 5 多塔作业 1)多塔作业应制定专项施工方案并经过审批； 2) 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范 要求。 6 安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资 质和安全生产许可证； 2) 安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批； 3) 安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字 确认； 4) 安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗； 5) 塔式起重机作业前应按规定进行例行检查，并应填写 检查记录； 6)实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 | [11 empty] | 20
请问施工机具的检查评定应符合哪些行业标准？ | 3.19.1 施工机具检查评定应符合现行行业标准《建筑机械使用 安全技术规程》 JGJ 33 和《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ 160的规定。 | [11 empty] | 20
2. 何种情况下起重机不应采用吊具载运人员？ | 3.18.4 起重吊装一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 起重吊装 1)当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求； 2)吊索系挂点应符合专项施工方案要求； 3)起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过； 4)起重机不应采用吊具载运人员； 5)当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。 2 高处作业 1)应按规定设置高处作业平台； 2)平台强度、护栏高度应符合规范要求； 3)爬梯的强度、构造应符合规范要求； 4) 应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。 3 构件码放 1) 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内； 2) 构件码放高度应在规定允许范围内； 3) 大型构件码放应有保证稳定的措施。 4 警戒监护 1) 应按规定设置作业警戒区； 2) 警戒区应设专人监护。 | [11 empty] | 14
什么是电缆线长度的最大限制？ | 8.6.4 电缆线长度不应大于30m。不得缠绕、扭结和挤压，并 不得承受任何外力。 | [11 empty] | 1
根据起重吊装保证项目的检查评定规定，起重机械的哪些方面需要特别注意并符合规范要求？ | 3.18.3 起重吊装保证项目的检查评定应符合下列规定： 1 施工方案 1)起重吊装作业应编制专项施工方案，并按规定进行审核、审批； 2)超规模的起重吊装作业，应组织专家对专项施工方案进行论证。 2 起重机械 1)起重机械应按规定安装荷载限制器及行程限位装置； 2)荷载限制器、行程限位装置应灵敏可靠； 3)起重拔杆组装应符合设计要求； 4)起重拔杆组装后应进行验收，并应由责任人签字确认。 3 钢丝绳与地锚 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 2)钢丝绳规格应符合起重机产品说明书要求； 3)吊钩、卷筒、滑轮磨损应在规范允许范围内； 4)吊钩、卷筒、滑轮应安装钢丝绳防脱装置； 5) 起重拔杆的缆风绳、地锚设置应符合设计要求。 4 索具 1)当采用编结连接时，编结长度不应小于15倍的绳径， 且不应小于300mm; 2)当采用绳夹连接时，绳夹规格应与钢丝绳相匹配，绳 夹数量、间距应符合规范要求； 3)索具安全系数应符合规范要求； 4) 吊索规格应互相匹配，机械性能应符合设计要求。 5 作业环境 1)起重机行走作业处地面承载能力应符合产品说明书 要求； 2) 起重机与架空线路安全距离应符合规范要求。 6 作业人员 1)起重机司机应持证上岗，操作证应与操作机型相符； 2) 起重机作业应设专职信号指挥和司索人员， 一人不得 同时兼顾信号指挥和司索作业； 3)作业前应按规定进行安全技术交底，并应有交底记录。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《起重机械安全规程》 GB 6067，起重吊装检查评定应符合哪些规定？ | 3.18.1 起重吊装检查评定应符合现行国家标准《起重机械安全 规程》 GB 6067的规定。 | [11 empty] | 1
在建筑施工安全检查评定中，为了保证项目的安全，应该如何确保全数检查？ | 4.0.1 建筑施工安全检查评定中，保证项目应全数检查。 | [11 empty] | 1
请问，哪些项目应该包括在施工机具的检查评定项目中？ | 3.19.2 施工机具检查评定项目应包括：平刨、圆盘锯、手持电 动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、 振捣器、桩工机械。 | [11 empty] | 20
建筑施工安全检查评定划分为几个等级？ | 5.0.1 应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑 施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。 | [11 empty] | 2
1. 当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求的规定是什么？ | 3.18.4 起重吊装一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 起重吊装 1)当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求； 2)吊索系挂点应符合专项施工方案要求； 3)起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过； 4)起重机不应采用吊具载运人员； 5)当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。 2 高处作业 1)应按规定设置高处作业平台； 2)平台强度、护栏高度应符合规范要求； 3)爬梯的强度、构造应符合规范要求； 4) 应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。 3 构件码放 1) 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内； 2) 构件码放高度应在规定允许范围内； 3) 大型构件码放应有保证稳定的措施。 4 警戒监护 1) 应按规定设置作业警戒区； 2) 警戒区应设专人监护。 | [11 empty] | 5
3. 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内的要求是什么？ | 3.18.4 起重吊装一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 起重吊装 1)当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求； 2)吊索系挂点应符合专项施工方案要求； 3)起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过； 4)起重机不应采用吊具载运人员； 5)当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。 2 高处作业 1)应按规定设置高处作业平台； 2)平台强度、护栏高度应符合规范要求； 3)爬梯的强度、构造应符合规范要求； 4) 应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。 3 构件码放 1) 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内； 2) 构件码放高度应在规定允许范围内； 3) 大型构件码放应有保证稳定的措施。 4 警戒监护 1) 应按规定设置作业警戒区； 2) 警戒区应设专人监护。 | [11 empty] | 20
4. 应按规定设置作业警戒区的要求是什么？ | 3.18.4 起重吊装一般项目的检查评定应符合下列规定： 1 起重吊装 1)当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求； 2)吊索系挂点应符合专项施工方案要求； 3)起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过； 4)起重机不应采用吊具载运人员； 5)当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。 2 高处作业 1)应按规定设置高处作业平台； 2)平台强度、护栏高度应符合规范要求； 3)爬梯的强度、构造应符合规范要求； 4) 应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。 3 构件码放 1) 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内； 2) 构件码放高度应在规定允许范围内； 3) 大型构件码放应有保证稳定的措施。 4 警戒监护 1) 应按规定设置作业警戒区； 2) 警戒区应设专人监护。 | [11 empty] | 20
对于评分表的满分分值和实得分值应该满足什么要求？ | 4.0.3 各评分表的评分应符合下列规定： 1 分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为 100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和； 2 评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该 检查项目的应得分值； 3 当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分 或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分； 4 检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算： (4.0.3-1) 式中： A₁-— 汇总表各分项项目实得分值； B——汇总表中该项应得满分值； C— 该项检查评分表实得分值。 5 当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表 的总得分值应按下式计算： (4.0.3-2) 式中： A₂—— 遇有缺项时总得分值； D 实查项目在该表的实得分值之和； E—— 实查项目在该表的应得满分值之和。 6 脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重 吊装项目的实得分值，应为所对应专业的分项检查评分表实得分 值的算术平均值。 | [11 empty] | 20
根据建筑施工安全检查评定的等级划分规定，优良等级的汇总表得分应在多少分及以上？ | 5.0.2 建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定： 1 优良： 分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。 2 合格： 分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。 3 不合格： 1)当汇总表得分值不足70分时； 2) 当有一分项检查评分表为零时。 | [11 empty] | 2
当建筑施工安全检查评定等级为不合格时，必须限期整改达到哪个等级？ | 5.0.3当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。 | [11 empty] | 1
建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评定项目的有关规定，并应按本标准附录 A、B 的评分表进行评分。检查评分表应包括哪些内容？ | 4.0.2 建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评 定项目的有关规定，并应按本标准附录 A、B 的评分表进行评 分。检查评分表应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工 程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降 机、塔式起重机与起重吊装、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。 | [11 empty] | 20
1) 平刨的安装验收程序包括哪些步骤？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
2) 圆盘锯安装验收程序包括哪些步骤？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
3) I 类手持电动工具需要采取哪些安全措施？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
什么是机械上的安全防护和保险装置的作用？ | 2.0.3 机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置 必须齐全有效。 | [11 empty] | 2
4) 钢筋机械的安装验收程序包括哪些步骤？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
5) 电焊机的安装验收程序包括哪些步骤？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
6) 搅拌机的安装验收程序包括哪些步骤？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
7) 使用气瓶时需要采取哪些安全措施？ | 3.19.3 施工机具的检查评定应符合下列规定： 1 平刨 1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人 签字确认； 2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 2 圆盘锯 1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 4)圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能； 5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工 机具。 3 手持电动工具 1)I 类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏 电保护装置； 2)使用I 类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝 缘鞋； 3)手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接 长使用。 4 钢筋机械 1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能； 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施； 5) 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； 6) 机械传动部位应设置防护罩。 5 电焊机 1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认； 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)电焊机应设置二次空载降压保护装置； 4)电焊机一次线长度不得超过5m, 并应穿管保护； 5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 6)电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。 6 搅拌机 1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任 人签字确认； 2)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3)离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈 蚀、变形量应在规定允许范围内； 4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防 护罩； 5)搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等 功能。 7 气瓶 1)气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠； 2)气瓶间安全距离不应小于5m, 与明火安全距离不应小于10m; 3)气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。 8 翻斗车 1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠； 2)司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。 9 潜水泵 1)保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 2) 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。 10 振捣器 1) 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超 过30m; 2) 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置； 3) 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 11 桩工机械 1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责 任人签字确认； 2)作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技 术交底； 3)桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠； 4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求； 5)机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工 现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 20
教育者在准备作业前，为了满足加工钢筋的直径和弯曲半径要求，需要准备哪些工具和芯轴？ | 9.4.2 作业前应准备好各种芯轴及工具，并应按加工钢筋的直 径和弯曲半径的要求，装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁 轴。 | [11 empty] | 1
在机械操作中，为什么严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围？ | 2.0.2 机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力 和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意 扩大使用范围。 | [11 empty] | 1
在实行多班作业的机械中，为了确保安全和生产连续性，应执行哪项措施？ | 2.0.9 实行多班作业的机械，应执行交接班制度，填写交接班 记录，接班人员上岗前应认真检查。 | [11 empty] | 1
在机械使用前，应进行哪些步骤？ | 2.0.6 机械使用前，应对机械进行检查、试运转。 | [11 empty] | 1
根据文档，应该问操作人员应该根据什么进行机械的保养维修工作？ | 2.0.8 操作人员应根据机械有关保养维修规定，认真及时做好 机械保养维修工作，保持机械的完好状态，并应做好维修保养记录。 | [11 empty] | 1
在施工现场中，如何确保对易燃易爆场所和易发生安全事故设备的警戒？ | 2.0.15 变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房、锅炉房等易燃易爆场所，挖掘机、起重机、打桩机等易发生安全事故的施工现场，应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内。 | [11 empty] | 20
机械设备的地基基础承载力应满足哪些要求？ | 2.0.11 机械设备的地基基础承载力应满足安全使用要求。机械 安装、试机、拆卸应按使用说明书的要求进行。使用前应经专业 技术人员验收合格。 | [11 empty] | 1
新机械、经过大修或技术改造的机械应按照哪些要求进行测试和试运转？ | 2.0.12 新机械、经过大修或技术改造的机械，应按出厂使用说 明书的要求和现行行业标准《建筑机械技术试验规程》JGJ34的规定进行测试和试运转，并应符合本规程附录A的规定。 | [11 empty] | 20
什么要求适用于机械集中停放的场所和大型内燃机械？ | 2.0.14 机械集中停放的场所、大型内燃机械，应有专人看管， 并应按规定配备消防器材；机房及机械周边不得堆放易燃、易爆 物品。 | [11 empty] | 10
在寒冷季节使用的机械应符合哪项规程的规定？ | 2.0.13 机械在寒冷季节使用，应符合本规程附录B的规定。 | [11 empty] | 1
什么是机械使用润滑油(脂)的要求？ | 2.0.18 机械使用的润滑油(脂)的性能应符合出厂使用说明书的规定，并应按时更换。 | [11 empty] | 1
在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所，应配置哪些安全保护设施、监测设备和废品处理装置？ | 2.0.16 在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所，应配置相应的安全保护设施、监测设备(仪器)、废品处理装置；在隧道、沉井、管道等狭小空间施工时，应采取措施，使有害物控制在规定的限度内。 | [11 empty] | 1
在停用或封存机械前应该采取哪些保养措施？ | 2.0.17 停用一个月以上或封存的机械，应做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。 | [11 empty] | 14
在发生机械事故时，应该采取哪些措施？ | 2.0.19 当发生机械事故时，应立即组织抢救，并应保护事故现场，应按国家有关事故报告和调查处理规定执行。 | [11 empty] | 2
机械设备在进行检修前，需要悬挂哪种警示牌？ | 2.0.22 机械不得带病运转。检修前，应悬挂"禁止合闸，有人工作”的警示牌。 | [11 empty] | 6
什么是内燃机机房应具备的基本安全要求？ | 3.1.1 内燃机机房应有良好的通风、防雨措施，周围应有1m宽以上的通道，排气管应引出室外，并不得与可燃物接触。室外使用的动力机械应搭设防护棚。 | [11 empty] | 20
在清洁、保养或维修机械或电气装置时，应该采取哪些必要的安全步骤？ | 2.0.21 清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作。严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行检修。 | [11 empty] | 20
教育者应该如何处理冷却系统中的硬水？ | 3.1.2 冷却系统的水质应保持洁净，硬水应经软化处理后使用，并应按要求定期检查更换。 | [11 empty] | 1
如果操作人员收到违反规程的作业指令，应该采取什么行动？ | 2.0.20 违反本规程的作业指令，操作人员应拒绝执行。 | [11 empty] | 1
电气设备的金属外壳应进行哪种处理，并且需要符合哪项行业标准的规定？ | 3.1.3 电气设备的金属外壳应进行保护接地或保护接零，并应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。 | [11 empty] | 2
在电气设备中，每个保护接地或保护接零点应该如何连接？ | 3.1.7 电气设备的每个保护接地或保护接零点应采用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接。不得在一个接地(零)线中串接几个接地(零)点。大型设备应设置独立的保护接零，对高度超过30m的垂直运输设备应设置防雷接地保护装置。 | [11 empty] | 4
在保护接零的零线上可以装设开关或熔断器吗？ | 3.1.5 在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器，保护零线应采用黄/绿双色线。 | [11 empty] | 1
什么是电气设备的额定工作电压应与电源电压等级相符的原则？ | 3.1.8 电气设备的额定工作电压应与电源电压等级相符。 | [11 empty] | 1
在电气装置遇跳闸时，应该采取什么措施？ | 3.1.9 电气装置遇跳闸时，不得强行合闸。应查明原因，排除故障后再行合闸。 | [11 empty] | 1
在电气工程中，为什么不允许利用大地作为工作零线？ | 3.1.6 不得利用大地作工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。 | [11 empty] | 2
在同一供电系统中，为什么不允许将一部分电气设备作保护接地，而将另一部分电气设备作保护接零？ | 3.1.4 在同一供电系统中，不得将一部分电气设备作保护接地，而将另一部分电气设备作保护接零。不得将暖气管、煤气管、自来水管作为工作零线或接地线使用。 | [11 empty] | 1
在内燃机作业前，应重点检查哪些项目，并符合相应要求？ | 3.2.1 内燃机作业前应重点检查下列项目，并符合相应要求： 1 曲轴箱内润滑油油面应在标尺规定范围内； 2 冷却水或防冻液量应充足、清洁、无渗漏，风扇三角胶 带应松紧合适； 3 燃油箱油量应充足，各油管及接头处不应有漏油现象； 4 各总成连接件应安装牢固，附件应完整。 | [11 empty] | 20
在配电箱和开关箱的门上应该放置哪些标识和标牌？ | 3.1.10 各种配电箱、开关箱应配锁，电箱门上应有编号和责任人标牌，电箱门内侧应有线路图，箱内不得存放任何其他物件并应保持清洁。非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕后，应切断电源，锁好箱门。 | [11 empty] | 3
如何正确启动汽油机？ | 3.2.3 不得用牵引法强制启动内燃机；当用摇柄启动汽油机时， 应由下向上提动，不得向下硬压或连续摇转，启动后应迅速拿出 摇把。当用手拉绳启动时，不得将绳的一端缠在手上。 | [11 empty] | 2
如果启动机连续启动3次未能启动，应该采取什么措施？ | 3.2.4 启动机每次启动时间应符合使用说明书的要求，当连续 启动3次仍未能启动时，应检查原因，排除故障后再启动。 | [11 empty] | 1
在内燃机作业中，当冷却水温超过90℃时，应该怎样处理冷却系统？ | 3.2.6 作业中内燃机水温不得超过90℃,超过时，不应立即停 机，应继续怠速运转降温。当冷却水沸腾需开启水箱盖时，操作 人员应戴手套，面部应避开水箱盖口，并应先卸压，后拧开。不 得用冷水注入水箱或泼浇内燃机体强制降温。 | [11 empty] | 9
什么是在电气设备或线路发生火警时应首先采取的步骤？ | 3.1.12 电气设备或线路发生火警时，应首先切断电源，在未切断电源之前，人员不得接触导线或电气设备，不得用水或泡沫灭火机进行灭火。 | [11 empty] | 1
请问内燃机启动前需要做哪些准备工作？ | 3.2.2 内燃机启动前，离合器应处于分离位置；有减压装置的 柴油机，应先打开减压阀。 | [11 empty] | 20
停机后为什么应该在排气管口上加盖？ | 3.2.10 排气管向上的内燃机，停机后应在排气管口上加盖。 | [11 empty] | 1
在停机前应该做哪些操作以确保内燃机的安全？ | 3.2.8 停机前应卸去载荷，进行低速运转，待温度降低后再停 止运转。装有涡轮增压器的内燃机，应怠速运转5min～10min 后停机。 | [11 empty] | 1
内燃机发电机的操作应遵循哪个章节的规定？ | 3.3.1 以内燃机为动力的发电机，其内燃机部分的操作应按本 规程第3.2节的有关规定执行。 | [11 empty] | 1
当内燃机运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时，应该采取什么措施？ | 3.2.7 内燃机运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压 力急剧下降等情况时，应立即停机检查并排除故障。 | [11 empty] | 1
在准备使用内燃机和发电机进行作业前，你需要检查哪些部分？ | 3.3.3 作业前应检查内燃机与发电机传动部分，并应确保连接 可靠，输出线路的导线绝缘应良好，各仪表应齐全、有效。 | [11 empty] | 4
请问在新装、大修或停用10天及以上的发电机后，应该测量哪些参数以确保安全使用？ | 3.3.2 新装、大修或停用10d 及以上的发电机，使用前应测量 定子和励磁回路的绝缘电阻及吸收比，转子绕组的绝缘电阻不得 小于0.5MΩ, 吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 | [11 empty] | 8
应该如何将发电机组的电源与外电线路的电源连接？ | 3.3.7 发电机组电源应与外电线路电源连锁，不得与外电并联 运行。 | [11 empty] | 1
在进行发电机的启动前，应该采取哪些措施？ | 3.3.4 启动前应将励磁变阻器的阻值放在最大位置上，应断开 供电输出总开关，并应接合中性点接地开关，有离合器的发电机 组应脱开离合器。内燃机启动后应空载运转，并应待运转正常后 再接合发电机。 | [11 empty] | 20
在启动发电机后，应如何确认发电机工作正常？ | 3.3.5 启动后应检查并确认发电机无异响，滑环及整流子上电 刷应接触良好，不得有跳动及产生火花现象。应在运转稳定，频 率、电压达到额定值后，再向外供电。用电负荷应逐步加大，三 相应保持平衡。 | [11 empty] | 20
在并联线路中，为确保安全并稳定运行，有哪些步骤需要在两组以上的线路全部进入空载状态后逐一供电？ | 3.3.9 并联线路两组以上时，应在全部进入空载状态后逐一供 电。准备并联运行的发电机应在全部已进入正常稳定运转，接到 “准备并联”的信号后，调整柴油机转速，并应在同步瞬间合闸。 | [11 empty] | 1
什么情况下不得对旋转中的发电机进行维修或清理？ | 3.3.6 不得对旋转着的发电机进行维修、清理。运转中的发电 机不得使用帆布等物体遮盖。 | [11 empty] | 1
什么是发电机连续运行的允许电压值的变动范围？ | 3.3.12 发电机连续运行的允许电压值不得超过额定值的 ±10%。正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内，功率 因数为额定值时，发电机额定容量应恒定不变。 | [11 empty] | 1
当并联运行的发电机组因负荷下降需要停车一台时，应该采取怎样的操作顺序？ | 3.3.10 并联运行的发电机组如因负荷下降而需停车一台时，应 先将需停车的一台发电机的负荷全部转移到继续运转的发电机 上，然后按单台发电机停车的方法进行停机。如需全部停机则应 先将负荷逐步切断，然后停机。 | [11 empty] | 1
在发电机组并联运行时，需要满足哪些条件才能确保频率、电压、相位和相序相同？ | 3.3.8 发电机组并联运行应满足频率、电压、相位、相序相同 的条件。 | [11 empty] | 1
发电机在额定频率值运行时，允许的频率变动范围是多少？ | 3.3.13 发电机在额定频率值运行时，发电机频率变动范围不得 超过±0.5Hz。 | [11 empty] | 1
发电机功率因数不宜超过多少？ | 3.3.14 发电机功率因数不宜超过迟相0.95。有自动励磁调节 装置的，可允许短时间内在迟相0.95～1的范围内运行。 | [11 empty] | 7
应该如何保护电动机？ | 3.4.2 电动机应装设过载和短路保护装置，并应根据设备需要装设断、错相和失压保护装置。 | [11 empty] | 14
什么情况下禁止使用建筑起重机械？ | 4.1.18 不得使用建筑起重机械进行斜拉、斜吊和起吊埋设在地 下或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。 | [11 empty] | 20
根据上述条件，应如何选择电动机的熔丝额定电流？ | 3.4.3 电动机的熔丝额定电流应按下列条件选择： 1 单台电动机的熔丝额定电流为电动机额定电流的150%~ 250%; 2 多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动 机额定电流的150%～250%再加上其余电动机额定电流的总和。 | [11 empty] | 1
请问在使用长期停用或可能受潮的电动机之前，应该进行哪些绝缘电阻的测量？ | 3.4.1 长期停用或可能受潮的电动机，使用前应测量绕组间和 绕组对地的绝缘电阻，绝缘电阻值应大于0.5MQ, 绕线转子电 动机还应检查转子绕组及滑环对地绝缘电阻。 | [11 empty] | 2
在绕线式转子电动机中，集电环与电刷的接触面不得小于满接触面的百分之多少？ | 3.4.5 绕线式转子电动机的集电环与电刷的接触面不得小于满 接触面的75%。电刷高度磨损超过原标准2/3时应更换。在使 用过程中不应有跳动和产生火花现象，并应定期检查电刷簧的压 力确保可靠。 | [11 empty] | 1
采用热继电器作电动机过载保护时，其容量应选择电动机额定电流的多少百分比？ | 3.4.4 采用热继电器作电动机过载保护时，其容量应选择电动 机额定电流的100%～125%。 | [11 empty] | 1
在发电机运行中，为什么要经常检查仪表及运转部件？ | 3.3.15 发电机运行中应经常检查仪表及运转部件，发现问题应 及时调整。定子、转子电流不得超过允许值。 | [11 empty] | 1
什么时候发电机经过检修后应进行检查？ | 3.3.17 发电机经检修后应进行检查，转子及定子槽间不得留有 工具、材料及其他杂物。 | [11 empty] | 20
什么是直流电动机换向器表面的检查和维护要求？ | 3.4.6 直流电动机的换向器表面应光洁，当有机械损伤或火花 灼伤时应修整。 | [11 empty] | 1
请问电动机滚动轴承的允许最高温度是多少？ | 3.4.8 电动机运行中不应异响、漏电，轴承温度应正常，电刷 与滑环应接触良好。旋转中电动机滑动轴承的允许最高温度应为 80℃,滚动轴承的允许最高温度应为95℃。 | [11 empty] | 1
电动机械在工作中遇停电时，应该采取哪些措施？ | 3.4.10 电动机械在工作中遇停电时，应立即切断电源，并应将 启动开关置于停止位置。 | [11 empty] | 1
在给定的背景信息下，电动机的额定电压变动范围应控制在哪个范围内？ | 3.4.7 电动机额定电压变动范围应控制在-5%～+10%之内。 | [11 empty] | 1
什么情况下电动机不得突然进行反向运转？ | 3.4.9 电动机在正常运行中，不得突然进行反向运转。 | [11 empty] | 1
在停止电动机运行前，应该采取哪些步骤？ | 3.4.11 电动机停止运行前，应首先将载荷卸去，或将转速降到 最低，然后切断电源，启动开关应置于停止位置。 | [11 empty] | 1
贮气罐和输气管路水压试验的频率是多久一次？ | 3.5.4 贮气罐和输气管路每3年应作水压试验一次，试验压力 应为额定压力的150%。压力表和安全阀应每年至少校验一次。 | [11 empty] | 1
在启动空气压缩机时，应该遵循哪些步骤？ | 3.5.6 空气压缩机应在无载状态下启动，启动后应低速空运转， 检视各仪表指示值并应确保符合要求；空气压缩机应在运转正常 后，逐步加载。 | [11 empty] | 1
在安装空气压缩机的进排气管时，应该注意什么问题，并且应该如何处理这些问题？ | 3.5.3 空气压缩机的进排气管较长时，应加以固定，管路不得有急弯，并应设伸缩变形装置。 | [11 empty] | 1
什么是开启送气阀前必须要做的两件事？ | 3.5.7 输气胶管应保持畅通，不得扭曲，开启送气阀前，应将 输气管道连接好，并应通知现场有关人员后再送气。在出气口前 方不得有人。 | [11 empty] | 1
在空气压缩机作业前，应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 3.5.5 空气压缩机作业前应重点检查下列项目，并应符合相应 要求： 1 内燃机燃油、润滑油应添加充足；电动机电源应正常； 2 各连接部位应紧固，各运动机构及各部阀门开闭应灵活， 管路不得有漏气现象； 3 各防护装置应齐全良好，贮气罐内不得有存水； 4 电动空气压缩机的电动机及启动器外壳应接地良好，接 地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 20
在对贮气罐进行检查时，需要注意哪些方面？ | 3.5.8 作业中贮气罐内压力不得超过铭牌额定压力，安全阀应 灵敏有效。进气阀、排气阀、轴承及各部件不得有异响或过热 现象。 | [11 empty] | 2
在空气压缩机停机时，应该按照哪个顺序来操作？ | 3.5.14 空气压缩机停机时，应先卸去载荷，再分离主离合器， 最后停止内燃机或电动机的运转。 | [11 empty] | 4
请问在工作多长时间后应该排放液气分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水？ | 3.5.9 每工作2h, 应将液气分离器、中间冷却器、后冷却器内 的油水排放一次。贮气罐内的油水每班应排放1次～2次。 | [11 empty] | 1
在离岗前应该执行哪些操作来确保空气压缩机的安全？ | 3.5.15 空气压缩机停机后，在离岗前应关闭冷却水阀门，打开 放气阀，放出各级冷却器和贮气罐内的油水和存气。 | [11 empty] | 4
在潮湿地区及隧道中施工时，应该如何对空气压缩机和电动机进行维护？ | 3.5.16 在潮湿地区及隧道中施工时，对空气压缩机外露摩擦面 应定期加注润滑油，对电动机和电气设备应做好防潮保护工作。 | [11 empty] | 1
什么是对高压油开关进行定期检查时需要注意的内容？ | 3.6.2 高压油开关的瓷套管应保证完好，油箱不得有渗漏，油 位、油质应正常，合闸指示器位置应正确，传动机构应灵活可 靠。应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同步性进行 检查。 | [11 empty] | 3
在施工电源及高低压配电装置的运行与维护中，高压巡视检查工作不得少于几人？每隔多久应进行一次停电检修和清扫？ | 3.6.1 施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行 与维护，高压巡视检查工作不得少于2人，每半年应进行一次停 电检修和清扫。 | [11 empty] | 1
隔离开关每季度需要进行哪些检查，以确保其正常运行？ | 3.6.4 隔离开关应每季度检查一次，瓷件应无裂纹和放电现象； 接线柱和螺栓不应松动；刀型开关不应变形、损伤，应接触严 密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触，前后相差不 得大于3mm, 打开角不得小于60°。 | [11 empty] | 2
什么是对于停用或经修理后的高压油开关，在投入运行前应进行的全面检查步骤？ | 3.6.3 停用或经修理后的高压油开关，在投入运行前应全面检 查，应在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次，其动作应正确 可靠。 | [11 empty] | 1
在进行雷电预防性试验时，应该注意检查哪些部分？ | 3.6.5 避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验，并应 测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地 线，应确保完好无损。 | [11 empty] | 3
什么是低压电气设备和器材的最小要求的绝缘电阻值？ | 3.6.6 低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械进入施工现场需要具备哪些文件和证明？ | 4.1.1 建筑起重机械进入施工现场应具备特种设备制造许可证、 产品合格证、特种设备制造监督检验证明、备案证明、安装使用 说明书和自检合格证明。 | [11 empty] | 1
在哪些场所应该采用防爆型低压电器？ | 3.6.7 在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压 电器；在多尘和潮湿或易触及人体的场所应采用封闭型低压 电器。 | [11 empty] | 1
当在工作中发现以上情况之一时，应该采取怎样的措施？ | 3.5.11 发现下列情况之一时应立即停机检查，并应在找出原因 并排除故障后继续作业： 1 漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断； 2 压力表、温度表、电流表、转速表指示值超过规定； 3 排气压力突然升高，排气阀、安全阀失效； 4 机械有异响或电动机电刷发生强烈火花； 5 安全防护、压力控制装置及电气绝缘装置失效。 | [11 empty] | 20
什么是建筑起重机械装拆方案的审批和验收应遵循的要求？ | 4.1.4 建筑起重机械装拆方案的编制、审批和建筑起重机械首 次使用、升节、附墙等验收应按现行有关规定执行。 | [11 empty] | 4
什么因素需要与建筑工程相匹配，当选择建筑起重机械时？ | 4.1.7 选用建筑起重机械时，其主要性能参数、利用等级、载 荷状态、工作级别等应与建筑工程相匹配。 | [11 empty] | 1
仰角是指汽车式起重机变幅角度不得小于各长度所规定的仰角。请问汽车式起重机的变幅角度不得小于什么？ | 4.3.8 汽车式起重机变幅角度不得小于各长度所规定的仰角。 | [11 empty] | 1
在什么情况下，建筑起重机械不得出租和使用？ | 4.1.2 建筑起重机械有下列情形之一时，不得出租和使用： 1 属国家明令淘汰或禁止使用的品种、型号； 2 超过安全技术标准或制造厂规定的使用年限； 3 经检验达不到安全技术标准规定； 4 没有完整安全技术档案； 5 没有齐全有效的安全保护装置。 | [11 empty] | 9
谁应该进行建筑起重机械的装拆施工？ | 4.1.5 建筑起重机械的装拆应由具有起重设备安装工程承包资 质的单位施工，操作和维修人员应持证上岗。 | [11 empty] | 1
按照现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定，电箱及配电线路的布置应执行哪些要求？ | 3.6.8 电箱及配电线路的布置应执行现行行业标准《施工现场 临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定。 | [11 empty] | 1
在施工现场提供符合起重机械作业要求的通道和电源等工作场地和作业环境的必要性是什么？ | 4.1.8 施工现场应提供符合起重机械作业要求的通道和电源等 工作场地和作业环境。基础与地基承载能力应满足起重机械的安 全使用要求。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械的内燃机、电动机和电气、液压装置部分，应按照哪些规程执行？ | 4.1.6 建筑起重机械的内燃机、电动机和电气、液压装置部分， 应按本规程第3.2节、3.4节、3.6节和附录 C 的规定执行。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械的安全保护装置有哪些？ | 4.1.11 建筑起重机械的变幅限位器、力矩限制器、起重量限制 器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限 位开关等安全保护装置，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。 严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 | [11 empty] | 20
建筑起重机械需要装有什么样的信号装置？在起重臂、吊钩、平衡重等转动物体上应有什么样的标志？ | 4.1.10 建筑起重机械应装有音响清晰的信号装置。在起重臂、 吊钩、平衡重等转动物体上应有鲜明的色彩标志。 | [11 empty] | 1
什么措施可以在施工现场确保通信畅通？ | 4.1.13 施工现场应采用旗语、口哨、对讲机等有效的联络措施 确保通信畅通。 | [11 empty] | 1
在操作人员进行作业前，应该对哪些现场环境和活动进行全面了解？ | 4.1.9 操作人员在作业前应对行驶道路、架空电线、建(构) 筑物等现场环境以及起吊重物进行全面了解。 | [11 empty] | 20
什么动作前，操作人员应该发出音响信号示意？ | 4.1.16 操作人员进行起重机械回转、变幅、行走和吊钩升降等 动作前，应发出音响信号示意。 | [11 empty] | 1
在建筑起重机械安装工、司机、信号司索工作时，应该如何处理信号不清或错误的情况？ | 4.1.12 建筑起重机械安装工、司机、信号司索工作业时应密切 配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员 应拒绝执行。 | [11 empty] | 1
请问建筑起重机械的安全技术档案应包括哪些内容？ | 4.1.3 建筑起重机械的安全技术档案应包括下列内容： 1 购销合同、特种设备制造许可证、产品合格证、特种设 备制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料； 2 定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、 维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累积运转 记录等运行资料； 3 历次安装验收资料。 | [11 empty] | 2
什么情况下严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业？ | 4.1.14 在风速达到9.0m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣 天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。 | [11 empty] | 20
什么是重物吊运的操作要求？ | 4.1.21 重物的吊运速度应平稳、均匀，不得突然制动。回转未 停稳前，不得反向操作。 | [11 empty] | 1
在起吊重物时，吊索的水平夹角应该是多少度？ | 4.1.19 起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬 挂零星物件。易散落物件应使用吊笼吊运。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后吊运。吊索的水平夹角宜为45°~60°,不得 小于30°,吊索与物件棱角之间应加保护垫料。 | [11 empty] | 2
请问建筑起重机械作业时，为了安全起见，应该采取哪些措施？ | 4.1.17 建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外 设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停 留、工作或通过。不得用吊车、物料提升机载运人员。 | [11 empty] | 20
什么设备应该安装有风压水柱表，并且需要随时检查通风情况？ | 13.16.3 通风机及通风管应装有风压水柱表，并应随时检查通 风情况。 | [11 empty] | 1
当建筑起重机械作业遇到突发故障或突然停电时，应该采取哪些紧急措施？ | 4.1.22 建筑起重机械作业时，在遇突发故障或突然停电时，应 立即把所有控制器拨到零位，并及时关闭发动机或断开电源总开 关，然后进行检修。起吊物不得长时间悬挂在空中，应采取措施 将重物降落到安全位置。 | [11 empty] | 1
什么文件应该由建筑起重机械使用的钢丝绳制造厂提供？ | 4.1.24 建筑起重机械使用的钢丝绳，应有钢丝绳制造厂提供的 质量合格证明文件。 | [11 empty] | 1
在进行起吊作业时，当起吊载荷达到起重机械额定起重量的90%及以上时，应采取哪些措施？ | 4.1.20 起吊载荷达到起重机械额定起重量的90%及以上时， 应先将重物吊离地面不大于200mm, 检查起重机械的稳定性和 制动可靠性，并应在确认重物绑扎牢固平稳后再继续起吊。对大 体积或易晃动的重物应拴拉绳。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械使用的钢丝绳与卷筒连接时，卷筒上应至少保留多少圈？ | 4.1.25 建筑起重机械使用的钢丝绳，其结构形式、强度、规格 等应符合起重机使用说明书的要求。钢丝绳与卷筒应连接牢固， 放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留三圈，收放钢丝绳时应防止钢 丝绳损坏、扭结、弯折和乱绳。 | [11 empty] | 1
起重机械的任何部位与架空输电导线的安全距离应符合哪个行业标准的规定？ | 4.1.23 起重机械的任何部位与架空输电导线的安全距离应符合 现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的 规定。 | [11 empty] | 6
在风速达到多少米每秒及以上时，应停止露天的起重吊装作业？ | 4.1.15 在风速达到12.0m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶 劣天气时，应停止露天的起重吊装作业。重新作业前，应先试 吊，并应确认各种安全装置灵敏可靠后进行作业。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问建筑起重机械的吊钩和吊环应更换的情况有哪些？ | 4.1.30 建筑起重机械的吊钩和吊环严禁补焊。当出现下列情况 之一时应更换： 1 表面有裂纹、破口； 2 危险断面及钩颈永久变形； 3 挂绳处断面磨损超过高度10%; 4 吊钩衬套磨损超过原厚度50%; 5 销轴磨损超过其直径的5%。 | [11 empty] | 20
什么条件下建筑起重机械可以被报废或超龄使用？ | 4.1.29 建筑起重机械报废及超龄使用应符合国家现行有关 规定。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定，对钢丝绳的报废标准应该如何执行？ | 4.1.27 每班作业前，应检查钢丝绳及钢丝绳的连接部位。钢丝 绳报废标准按现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、安 装、检验和报废》 GB/T 5972的规定执行。 | [11 empty] | 2
在建筑起重机械使用中，哪些情况会导致制动器需要报废处理？ | 4.1.31 建筑起重机械使用时，每班都应对制动器进行检查。当 制动器的零件出现下列情况之一时，应作报废处理： 1 裂纹； 2 制动器摩擦片厚度磨损达原厚度50%; 3 弹簧出现塑性变形； 4 小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%。 | [11 empty] | 1
请问在转动的卷筒上缠绕钢丝绳时，有哪些操作是不允许的？ | 4.1.28 在转动的卷筒上缠绕钢丝绳时，不得用手拉或脚踩引导 钢丝绳，不得给正在运转的钢丝绳涂抹润滑脂。 | [11 empty] | 3
钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm。请问钢丝绳采用编结固接时，编结部分的最小长度是多少？ | 4.1.26 钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝 绳直径的20倍，并不应小于300mm, 其编结部分应用细钢丝捆 扎。当采用绳卡固接时，与钢丝绳直径匹配的绳卡数量应符合表的规定，绳卡间距应是6倍～7倍钢丝绳直径，最后一个 绳卡距绳头的长度不得小于140mm。 绳卡滑鞍(夹板)应在钢 丝绳承载时受力的一侧， U 形螺栓应在钢丝绳的尾端，不得正 反交错。绳卡初次固定后，应待钢丝绳受力后再次紧固，并宜拧 紧到使尾端钢丝绳受压处直径高度压扁1/3。作业中应经常检查 紧固情况。 表4.1.26 与绳径匹配的绳卡数 | [11 empty] | 2
什么是塔式起重机混凝土基础应符合的技术规程？ | 4.4.2 塔式起重机的混凝土基础应符合使用说明书和现行行业 标准《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T 187 的 规定。 | [11 empty] | 2
起重机械启动前应重点检查的项目是什么？ | 4.2.2 起重机械启动前应重点检查下列项目，并应符合相应 要求： 1 各安全防护装置及各指示仪表应齐全完好； 2 钢丝绳及连接部位应符合规定； 3 燃油、润滑油、液压油、冷却水等应添加充足； 4 各连接件不得松动； 5 在回转空间范围内不得有障碍物。 | [11 empty] | 20
建筑起重机械制动轮的制动摩擦面在哪些情况下应该进行报废处理？ | 4.1.32 建筑起重机械制动轮的制动摩擦面不应有妨碍制动性能 的缺陷或沾染油污。制动轮出现下列情况之一时，应作报废 处理： 1 裂纹； 2 起升、变幅机构的制动轮，轮缘厚度磨损大于原厚度的40%; 3 其他机构的制动轮，轮缘厚度磨损大于原厚度的50%; 4 轮面凹凸不平度达1.5mm～2.0mm (小直径取小值，大 直径取大值)。 | [11 empty] | 1
起重臂在作业时的最大仰角是多少？ | 4.2.5 作业时，起重臂的最大仰角不得超过使用说明书的规定。 当无资料可查时，不得超过78°。 | [11 empty] | 1
在使用起重机械时，应该采取哪些步骤来启动内燃机？ | 4.2.3 起重机械启动前应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡 位置。应按本规程第3.2节规定启动内燃机。 | [11 empty] | 1
在内燃机启动后，应如何按顺序检查工作机构及制动器？ | 4.2.4 内燃机启动后，应检查各仪表指示值，应在运转正常后 接合主离合器，空载运转时，应按顺序检查各工作机构及制动 器，应在确认正常后作业。 | [11 empty] | 1
起重机械在作业时，应该遵守哪些地面要求？ | 4.2.1 起重机械应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。作 业时，坡度不得大于3°,起重机械应与沟渠、基坑保持安全 距离。 | [11 empty] | 20
什么情况下起重机械可以变换挡位？ | 4.2.6 起重机械变幅应缓慢平稳，在起重臂未停稳前不得变换 挡位。 | [11 empty] | 1
操作人员在重物起升过程中，为什么即使制动踏板被固定，仍应脚踩在制动踏板上？ | 4.2.8 在重物起升过程中，操作人员应把脚放在制动踏板上，控制起升高度，防止吊钩冒顶。当重物悬停空中时，即使制动踏 板被固定，仍应脚踩在制动踏板上。 | [11 empty] | 1
在采用双机抬吊作业时，需要注意哪些方面？ | 4.2.9 采用双机抬吊作业时，应选用起重性能相似的起重机进 行。抬吊时应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理，起 吊重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的75%, 单机的起吊载荷不得超过允许载荷的80%。在吊装过程中，两 台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态。 | [11 empty] | 20
什么样的场地符合起重机械工作的要求？ | 4.3.1 起重机械工作的场地应保持平坦坚实，符合起重时的受 力要求；起重机械应与沟渠、基坑保持安全距离。 | [11 empty] | 9
在起重机械上、下坡道时，应该采取哪些措施以确保安全？ | 4.2.12 起重机械上、下坡道时应无载行走，上坡时应将起重臂 仰角适当放小，下坡时应将起重臂仰角适当放大。下坡严禁空挡 滑行。在坡道上严禁带载回转。 | [11 empty] | 1
在起重机械转移工地时，应采用何种运输方式？ | 4.2.14 起重机械转移工地，应采用火车或平板拖车运输，所用 跳板的坡度不得大于15°;起重机械装上车后，应将回转、行 走、变幅等机构制动，应采用木楔楔紧履带两端，并应绑扎牢 固；吊钩不得悬空摆动。 | [11 empty] | 14
在起重机械负载时，载荷离地面的高度不得大于多少？ | 4.2.11 起重机械不宜长距离负载行驶。起重机械负载时应缓慢 行驶，起重量不得超过相应工况额定起重量的70%,起重臂应 位于行驶方向正前方，载荷离地面高度不得大于500mm, 并 应 拴好拉绳。 | [11 empty] | 1
在起重机作业结束后，需要采取哪些措施以确保安全？ | 4.2.13 作业结束后，起重臂应转至顺风方向，并应降至40°~ 60°之间，吊钩应提升到接近顶端的位置，关停内燃机，并应将 各操纵杆放在空挡位置，各制动器应加保险固定，操作室和机棚 应关门加锁。 | [11 empty] | 20
什么情况下起重机械在行走时应该进行分次转弯？ | 4.2.10 起重机械行走时，转弯不应过急；当转弯半径过小时， 应分次转弯。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，应采取哪些措施来确保起重机的稳定性？ | 4.3.4 作业前，应全部伸出支腿，调整机体使回转支撑面的倾 斜度在无载荷时不大于1/1000(水准居中)。支腿的定位销必须 插上。底盘为弹性悬挂的起重机，插支腿前应先收紧稳定器。 | [11 empty] | 20
起重机械在通过铁路、地下水管、电缆等设施时应采取什么措施？ | 4.2.16 起重机械通过桥梁、水坝、排水沟等构筑物时，应先查 明允许载荷后再通过，必要时应采取加固措施。通过铁路、地下 水管、电缆等设施时，应铺设垫板保护，机械在上面行走时不得转弯。 | [11 empty] | 1
在起重机械自行转移时，哪些安全措施需要采取？ | 4.2.15 起重机械自行转移时，应卸去配重，拆短起重臂，主动 轮应在后面，机身、起重臂、吊钩等必须处于制动位置，并应加 保险固定。 | [11 empty] | 20
在汽车式起重机起吊作业时，有哪些安全规定需要遵守？ | 4.3.9 汽车式起重机起吊作业时，汽车驾驶室内不得有人，重物不得超越汽车驾驶室上方，且不得在车的前方起吊。 | [11 empty] | 1
在进行装载机作业时，应该遵守哪些操作规定？ | 4.3.5 作业中不得扳动支腿操纵阀。调整支腿时应在无载荷时 进行，应先将起重臂转至正前方或正后方之后，再调整支腿。 | [11 empty] | 20
在起重机械启动前，需要重点检查的项目包括哪些内容？ | 4.3.2 起重机械启动前应重点检查下列项目，并应符合相应 要求： 1 各安全保护装置和指示仪表应齐全完好； 2 钢丝绳及连接部位应符合规定； 3 燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足； 4 各连接件不得松动； 5 轮胎气压应符合规定； 6 起重臂应可靠搁置在支架上。 | [11 empty] | 20
在起重臂顺序伸缩时，为什么应该在伸出仲臂的同时下降吊钩？ | 4.3.7 起重臂顺序伸缩时，应按使用说明书进行，在仲臂的同 时应下降吊钩。当制动器发出警报时，应立即停止伸臂。 | [11 empty] | 1
在起吊重物时，当达到额定起重量的50%及以上时，应使用什么档位？ | 4.3.10 起吊重物达到额定起重量的50%及以上时，应使用低 速挡。 | [11 empty] | 1
在发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应该采取哪些措施来确保作业人员的安全？ | 4.3.11 作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应在 保证作业人员安全的情况下，将重物降至安全的位置。 | [11 empty] | 1
请问，在进行起重作业前需要考虑哪些因素？ | 4.3.6 起重作业前，应根据所吊重物的重量和起升高度，并应 按起重性能曲线，调整起重臂长度和仰角；应估计吊索长度和重 物本身的高度，留出适当起吊空间。 | [11 empty] | 4
在起重机械带载行走时，应满足哪些条件？ | 4.3.15 起重机械带载行走时，道路应平坦坚实，载荷应符合使 用说明书的规定，重物离地面不得超过500mm, 并应拴好拉绳， 缓慢行驶。 | [11 empty] | 2
在启动起重机械时，应该进行怠速运转多长时间后进行中高速运转？ | 4.3.3 起重机械启动前，应将各操纵杆放在空挡位置，手制动 器应锁死，应按本规程第3.2节有关规定启动内燃机。应在怠速 运转3min～5min 后进行中高速运转，并应在检查各仪表指示 值，确认运转正常后接合液压泵，液压达到规定值，油温超过 30℃时，方可作业。 | [11 empty] | 20
在进行起吊重物时，当达到额定起重量的90%以上时，应该遵守哪些严格的规定？ | 4.3.13 起吊重物达到额定起重量的90%以上时，严禁向下变 幅，同时严禁进行两种及以上的操作动作。 | [11 empty] | 1
在进行起重机作业后，应该如何按照规定的步骤进行设备的收拢和安全措施？ | 4.3.16 作业后，应先将起重臂全部缩回放在支架上，再收回支 腿；吊钩应使用钢丝绳挂牢；车架尾部两撑杆应分别撑在尾部下 方的支座内，并应采用螺母固定；阻止机身旋转的销式制动器应 插入销孔，并应将取力器操纵手柄放在脱开位置，最后应锁住起 重操作室门。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该将起升卷筒制动锁住，操作人员又不得离开操作室？ | 4.3.12 当重物在空中需停留较长时间时，应将起升卷筒制动锁 住，操作人员不得离开操作室。 | [11 empty] | 1
在起重机械行驶前，需要确认哪些方面的条件？ | 4.3.17 起重机械行驶前，应检查确认各支腿收存牢固，轮胎气 压应符合规定。行驶时，发动机水温应在80℃~90℃范围内， 当水温未达到80℃时，不得高速行驶。 | [11 empty] | 20
什么情况下起重机械应减速过铁道口或起伏路面？ | 4.3.18 起重机械应保持中速行驶，不得紧急制动，过铁道口或 起伏路面时应减速，下坡时严禁空挡滑行，倒车时应有人监护 指挥。 | [11 empty] | 1
什么时候应该安装塔式起重机？ | 4.4.4 塔式起重机应在其基础验收合格后进行安装。 | [11 empty] | 9
塔式起重机的基础应保持安全距离以及排水通畅的原因是什么？ | 4.4.3 塔式起重机的基础应排水通畅，并应按专项方案与基坑 保持安全距离。 | [11 empty] | 1
在安装行走式塔式起重机的轨道基础时，轨道顶面任意两点的高差应该小于多少？ | 4.4.1 行走式塔式起重机的轨道基础应符合下列要求： 1 路基承载能力应满足塔式起重机使用说明书要求； 2 每间隔6m 应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差应为公称 值的1/1000,且不得超过±3mm; 3 在纵横方向上，钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000;塔 机安装后，轨道顶面纵、横方向上的倾斜度，对上回转塔机不应 大于3/1000;对下回转塔机不应大于5/1000。在轨道全程中， 轨道顶面任意两点的高差应小于100mm; 4 钢轨接头间隙不得大于4mm, 与另一侧轨道接头的错开 距离不得小于1.5m, 接头处应架在轨枕上，接头两端高度差不 得大于2mm; 5 距轨道终端1m 处应设置缓冲止挡器，其高度不应小于 行走轮的半径。在轨道上应安装限位开关碰块，安装位置应保证 塔机在与缓冲止挡器或与同一轨道上其他塔机相距大于1m 处能 完全停住，此时电缆线应有足够的富余长度； 6 鱼尾板连接螺栓应紧固，垫板应固定牢靠。 | [11 empty] | 5
在行驶时，为什么不允许有人员站立或蹲坐在底盘走台上，并且不得堆放物件？ | 4.3.19 行驶时，底盘走台上不得有人员站立或蹲坐，不得堆放 物件。 | [11 empty] | 1
装拆人员在发现异常情况或疑难问题时，应该如何处理？ | 4.4.8 装拆人员应熟悉装拆工艺，遵守操作规程，当发现异常 情况或疑难问题时，应及时向技术负责人汇报，不得自行处理。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机金属结构和轨道的接地电阻的最大允许值？ | 4.4.5 塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接 地电阻不得大于4Ω。高位塔式起重机应设置防雷装置。 | [11 empty] | 2
塔式起重机的哪些部位需要配置安全防护装置？ | 4.4.12 塔式起重机各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防 护装置应配置齐全。行走式塔式起重机的大车行走缓冲止挡器和 限位开关碰块应安装牢固。 | [11 empty] | 1
什么是指挥人员在装拆作业中需要遵守的规定？ | 4.4.7 指挥人员应熟悉装拆作业方案，遵守装拆工艺和操作规 程，使用明确的指挥信号。参与装拆作业的人员，应听从指挥， 如发现指挥信号不清或有错误时，应停止作业。 | [11 empty] | 1
谁应制造塔式起重机的高强度螺栓？ | 4.4.10 塔式起重机高强度螺栓应由专业厂家制造，并应有合格 证明。高强度螺栓严禁焊接。安装高强螺栓时，应采用扭矩扳手 或专用扳手，并应按装配技术要求预紧。 | [11 empty] | 20
在遇到塔式起重机损坏或其他原因无法正常拆卸时，应该采取什么措施？ | 4.4.13 因损坏或其他原因而不能用正常方法拆卸塔式起重机 时，应按照技术部门重新批准的拆卸方案执行。 | [11 empty] | 1
请问应该如何操作控制器来起吊重物和变换运转方向？ | 4.4.28 应根据起吊重物和现场情况，选择适当的工作速度，操纵各控制器时应从停止点(零点)开始，依次逐级增加速度，不 得越挡操作。在变换运转方向时，应将控制器手柄扳到零位，待 电动机停止运转后再转向另一方向，不得直接变换运转方向突然 变速或制动。 | [11 empty] | 3
在装拆塔式起重机前，需要进行哪些方面的检查以确保安全作业？ | 4.4.6 装拆作业前应进行检查，并应符合下列规定： 1 混凝土基础、路基和轨道铺设应符合技术要求； 2 应对所装拆塔式起重机的各机构、结构焊缝、重要部位 螺栓、销轴、卷扬机构和钢丝绳、吊钩、吊具、电气设备、线路 等进行检查，消除隐患； 3 应对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管、顶 升套架结构、导向轮、顶升支撑(爬爪)等进行检查，使其处于完好工况； 4 装拆人员应使用合格的工具、安全带、安全帽； 5 装拆作业中配备的起重机械等辅助机械应状况良好，技 术性能应满足装拆作业的安全要求； 6 装拆现场的电源电压、运输道路、作业场地等应具备装 拆作业条件； 7 安全监督岗的设置及安全技术措施的贯彻落实应符合 要求。 | [11 empty] | 20
安全注意事项、技术要求和装拆顺序应如何执行？ | 4.4.9 装拆顺序、技术要求、安全注意事项应按批准的专项施 工方案执行。 | [11 empty] | 1
在装拆作业过程中，当遇天气剧变、突然停电、机械故障等意外情况时，应该采取哪些措施？ | 4.4.11 在装拆作业过程中，当遇天气剧变、突然停电、机械故 障等意外情况时，应将已装拆的部件固定牢靠，并经检查确认无 隐患后停止作业。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机安装过程中，应分阶段检查验收。各机构动作应正确、平稳，制动可靠，各安全装置应灵敏有效。在无载荷情况下，塔身的垂直度允许偏差应为多少？ | 4.4.14 塔式起重机安装过程中，应分阶段检查验收。各机构动 作应正确、平稳，制动可靠，各安全装置应灵敏有效。在无载荷 情况下，塔身的垂直度允许偏差应为4/1000。 | [11 empty] | 1
塔式起重机的附着装置应符合哪些规定？ | 4.4.16 塔式起重机的附着装置应符合下列规定： 1 附着建筑物的锚固点的承载能力应满足塔式起重机技术 要求。附着装置的布置方式应按使用说明书的规定执行。当有变 动时，应另行设计； 2 附着杆件与附着支座(锚固点)应采取销轴铰接； 3 安装附着框架和附着杆件时，应用经纬仪测量塔身垂直 度，并应利用附着杆件进行调整，在最高锚固点以下垂直度允许 偏差为2/1000; 4 安装附着框架和附着支座时，各道附着装置所在平面与 水平面的夹角不得超过10°; 5 附着框架宜设置在塔身标准节连接处，并应箍紧塔身； 6 塔身顶升到规定附着间距时，应及时增设附着装置。塔 身高出附着装置的自由端高度，应符合使用说明书的规定； 7 塔式起重机作业过程中，应经常检查附着装置，发现松 动或异常情况时，应立即停止作业，故障未排除，不得继续 作业； 8 拆卸塔式起重机时，应随着降落塔身的进程拆卸相应的 附着装置。严禁在落塔之前先拆附着装置； 9 附着装置的安装、拆卸、检查和调整应有专人负责； 10 行走式塔式起重机作固定式塔式起重机使用时，应提高 轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走 轮移动的支座。 | [11 empty] | 20
当塔式起重机在无线电台、电视台或其他电磁波发射天线附近施工时，与吊钩接触的作业人员应采取哪些安全措施？ | 4.4.21 塔式起重机在无线电台、电视台或其他电磁波发射天线 附近施工时，与吊钩接触的作业人员，应戴绝缘手套和穿绝缘 鞋，并应在吊钩上挂接临时放电装置。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机内爬升作业中，应当如何处理塔身底座的支承梁或支腿？ | 4.4.17 塔式起重机内爬升时应符合下列规定： 1 内爬升作业时，信号联络应通畅； 2 内爬升过程中，严禁进行塔式起重机的起升、回转、变 幅等各项动作； 3 塔式起重机爬升到指定楼层后，应立即拔出塔身底座的 支承梁或支腿，通过内爬升框架及时固定在结构上，并应顶紧导 向装置或用楔块塞紧； 4 内爬升塔式起重机的塔身固定间距应符合使用说明书 要求； 5 应对设置内爬升框架的建筑结构进行承载力复核，并应 根据计算结果采取相应的加固措施。 | [11 empty] | 1
在塔式起重机的升降作业中，顶升前应预先放松电缆，电缆长度应大于顶升总高度，并应紧固好电缆。下降时应适时收紧电缆的规定属于哪一条要求？ | 4.4.15 塔式起重机升降作业时，应符合下列规定 1 升降作业应有专人指挥，专人操作液压系统，专人拆装 螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作平台。操作室内应只 准一人操作； 2 升降作业应在白天进行； 3 顶升前应预先放松电缆，电缆长度应大于顶升总高度， 并应紧固好电缆。下降时应适时收紧电缆； 4 升降作业前，应对液压系统进行检查和试机，应在空载 状态下将液压缸活塞杆伸缩3次～4次，检查无误后，再将液压 缸活塞杆通过顶升梁借助顶升套架的支撑，顶起载荷100mm~ 150mm, 停 1 0min, 观察液压缸载荷是否有下滑现象； 5 升降作业时，应调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间 隙，并应按规定要求使起重臂和平衡臂处于平衡状态，将回转机 构制动。当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销 轴)拆卸困难时，应将最后一处连接螺栓(销轴)对角方向的螺 栓重新插入，再采取其他方法进行拆卸。不得用旋转起重臂的方 法松动螺栓(销轴); 6 顶升撑脚(爬爪)就位后，应及时插上安全销，才能继 续升降作业； 7 升降作业完毕后，应按规定扭力紧固各连接螺栓，应将 液压操纵杆扳到中间位置，并应切断液压升降机构电源。 | [11 empty] | 6
在雨天后对行走式塔式起重机应检查哪些方面？ | 4.4.18 雨天后，对行走式塔式起重机，应检查轨距偏差、钢轨 顶面的倾斜度、钢轨的平直度、轨道基础的沉降及轨道的通过性 能等；对固定式塔式起重机，应检查混凝土基础不均匀沉降。 | [11 empty] | 15
根据使用说明书的要求，应定期对塔式起重机的哪些部分进行检查？ | 4.4.19 根据使用说明书的要求，应定期对塔式起重机各工作 机构、所有安全装置、制动器的性能及磨损情况、钢丝绳的磨 损及绳端固定、液压系统、润滑系统、螺栓销轴连接处等进行 检查。 | [11 empty] | 20
启动塔式起重机时，应满足哪些条件？ | 4.4.24 塔式起重机启动应符合下列要求： 1 金属结构和工作机构的外观情况应正常； 2 安全保护装置和指示仪表应齐全完好； 3 齿轮箱、液压油箱的油位应符合规定； 4 各部位连接螺栓不得松动； 5 钢丝绳磨损应在规定范围内，滑轮穿绕应正确； 6 供电电缆不得破损。 | [11 empty] | 20
在安装塔式起重机时，配电箱应该设置在距离起重机多远的范围内？ | 4.4.20 配电箱应设置在距塔式起重机3m 范围内或轨道中部， 且明显可见；电箱中应设置带熔断式断路器及塔式起重机电源总 开关；电缆卷筒应灵活有效，不得拖缆。 | [11 empty] | 1
在进行轨道式塔式起重机作业前，需要进行哪些检查和准备工作？ | 4.4.23 轨道式塔式起重机作业前，应检查轨道基础平直无沉 陷，鱼尾板、连接螺栓及道钉不得松动，并应清除轨道上的障碍 物，将夹轨器固定。 | [11 empty] | 20
在同一施工地点有两台以上塔式起重机并可能互相干涉的情况下，应该制定什么样的群塔作业方案？ | 4.4.22 当同一施工地点有两台以上塔式起重机并可能互相干涉 时，应制定群塔作业方案；两台塔式起重机之间的最小架设距离 应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的 塔身之间至少有2m 的距离；处于高位塔式起重机的最低位置的 部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机 中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。 | [11 empty] | 1
什么时候可以增加动臂式塔式起重机的幅度？ | 4.4.30 动臂式塔式起重机的变幅动作应单独进行；允许带载变 幅的动臂式塔式起重机，当载荷达到额定起重量的90%及以上 时，不得增加幅度。 | [11 empty] | 3
请问在使用提升吊钩、起重小车或行走大车时，是否可以使用限位装置作为停止运行的控制开关？ | 4.4.29 在提升吊钩、起重小车或行走大车运行到限位装置前， 应减速缓行到停止位置，并应与限位装置保持一定距离。不得采 用限位装置作为停止运行的控制开关。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，应进行哪些步骤来确认设备的正常运转？ | 4.4.26 作业前，应进行空载运转，试验各工作机构并确认运转 正常，不得有噪声及异响，各机构的制动器及安全保护装置应灵 敏有效，确认正常后方可作业。 | [11 empty] | 20
在安装重物时，为什么应该采用慢就位工作机构？ | 4.4.31 重物就位时，应采用慢就位工作机构。 | [11 empty] | 1
在进行重物水平移动时，重物底部应高出障碍物多少米以上？ | 4.4.32 重物水平移动时，重物底部应高出障碍物0.5m 以上。 | [11 empty] | 1
什么是在停电或电压下降时，对控制器的应急操作步骤？ | 4.4.34 当停电或电压下降时，应立即将控制器扳到零位，并切 断电源。如吊钩上挂有重物，应重复放松制动器，使重物缓慢地 下降到安全位置。 | [11 empty] | 1
什么是采用涡流制动调速系统的塔式起重机不得长时间使用低速挡或慢就位速度作业的原因？ | 4.4.35 采用涡流制动调速系统的塔式起重机，不得长时间使用 低速挡或慢就位速度作业。 | [11 empty] | 1
在遇到大风停止作业时，对于轻型俯仰变幅塔式起重机，应该采取哪些安全措施？ | 4.4.36 遇大风停止作业时，应锁紧夹轨器，将回转机构的制动 器完全松开，起重臂应能随风转动。对轻型俯仰变幅塔式起重 机，应将起重臂落下并与塔身结构锁紧在一起。 | [11 empty] | 1
在操作室中，当操作人员临时离开时，应该采取哪种措施？ | 4.4.37 作业中，操作人员临时离开操作室时，应切断电源。 | [11 empty] | 20
在安装没有集电器的塔式起重机的回转部分时，应该安装什么设备？ | 4.4.33 回转部分不设集电器的塔式起重机，应安装回转限位 器，在作业时，不得顺一个方向连续回转1.5圈。 | [11 empty] | 1
什么设备需要严密遮盖？ | 4.4.42 停用的塔式起重机的电动机、电气柜、变阻器箱及制动 器等应遮盖严密。 | [11 empty] | 20
在塔式起重机作业中，专用电梯的安全要求是什么？ | 4.4.38 塔式起重机载人专用电梯不得超员，专用电梯断绳保护 装置应灵敏有效。塔式起重机作业时，不得开动电梯。电梯停用 时，应降至塔身底部位置，不得长时间悬在空中。 | [11 empty] | 2
什么是检修高空部位时需要系好安全带的原因？ | 4.4.41 检修人员对高空部位的塔身、起重臂、平衡臂等检修 时，应系好安全带。 | [11 empty] | 2
在非工作状态下，吊钩组顶部应上升到距起重臂底面多高处？ | 4.4.39 在非工作状态时，应松开回转制动器，回转部分应能自 由旋转；行走式塔式起重机应停放在轨道中间位置，小车及平衡 重应置于非工作状态，吊钩组顶部宜上升到距起重臂底面2m~ 3m 处。 | [11 empty] | 4
在停机时，应该做哪些操作以确保安全性？ | 4.4.40 停机时，应将每个控制器拨回零位，依次断开各开关， 关闭操作室门窗；下机后，应锁紧夹轨器，断开电源总开关，打 开高空障碍灯。 | [11 empty] | 20
什么类型的基础应该符合桅杆式起重机的专项方案要求？ | 4.5.6 桅杆式起重机的基础应符合专项方案的要求。 | [11 empty] | 1
谁应该对桅杆式起重机的安装、使用和拆卸进行现场监督和监测？ | 4.5.2 桅杆式起重机专项方案必须按规定程序审批，并应经专 家论证后实施。施工单位必须指定安全技术人员对桅杆式起重机 的安装、使用和拆卸进行现场监督和监测。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《起重机设计规范》 GB/T3811，桅杆式起重机的设计应遵循哪些规定？ | 4.5.1 桅杆式起重机应按现行国家标准《起重机设计规范》 GB/T3811 的规定进行设计，确定其使用范围及工作环境。 | [11 empty] | 1
请问起重机使用的缆风绳与地面的夹角不得大于多少度？ | 4.5.7 缆风绳的规格、数量及地锚的拉力、埋设深度等应按照起重机性能经过计算确定，缆风绳与地面的夹角不得大于60°, 缆绳与桅杆和地锚的连接应牢固。地锚不得使用膨胀螺栓、定 滑轮。 | [11 empty] | 1
什么是在架设缆风绳时需要考虑的安全措施？ | 4.5.8 缆风绳的架设应避开架空电线。在靠近电线的附近，应 设置绝缘材料搭设的护线架。 | [11 empty] | 20
在动臂式和未附着塔式起重机以及附着以上塔式起重机桁架上，是否允许悬挂标语牌？ | 4.4.43 动臂式和未附着塔式起重机及附着以上塔式起重机桁架 上不得悬挂标语牌。 | [11 empty] | 1
请问，您认为在安装和拆卸桅杆式起重机时需要采取哪些措施？ | 4.5.5 桅杆式起重机的安装和拆卸应划出警戒区，清除周围的 障碍物，在专人统一指挥下，应按使用说明书和装拆方案进行。 | [11 empty] | 4
一个专项方案应包含哪些主要内容？ | 4.5.3 专项方案应包含下列主要内容： 1 工程概况、施工平面布置； 2 编制依据； 3 施工计划； 4 施工技术参数、工艺流程； 5 施工安全技术措施； 6 劳动力计划； 7 计算书及相关图纸。 | [11 empty] | 1
什么是桅杆式起重机安装后应进行的两项工作？ | 4.5.9 桅杆式起重机安装后应进行试运转，使用前应组织验收。 | [11 empty] | 1
请问桅杆式起重机的卷扬机应符合哪个章节的相关规定？ | 4.5.4 桅杆式起重机的卷扬机应符合本规程第4.7节的有关 规定。 | [11 empty] | 1
在移动桅杆式起重机时，应该采取哪些措施以确保安全性和稳定性？ | 4.5.13 桅杆式起重机移动时，应用满足承重要求的枕木排和滚 杠垫在底座，并将起重臂收紧处于移动方向的前方。移动时，桅 杆不得倾斜，缆风绳的松紧应配合一致。 | [11 empty] | 20
请问门式起重机的电缆应该设置在哪里？ | 4.6.2 门式起重机的电缆应设有电缆卷筒，配电箱应设置在轨 道中部。 | [11 empty] | 20
在提升重物时，为了确保安全，应该注意哪些操作步骤？ | 4.5.10 提升重物时，吊钩钢丝绳应垂直，操作应平稳；当重物 吊起离开支承面时，应检查并确认各机构工作正常后，继续 起吊。 | [11 empty] | 4
在使用桅杆式起重机时，哪些安全措施需要在回转钢丝绳和回转装置上采取？ | 4.5.12 作业时，桅杆式起重机的回转钢丝绳应处于拉紧状态。 回转装置应有安全制动控制器。 | [11 empty] | 1
"在起升、锚固和吊索中，钢丝绳的安全系数应该不小于多少？" | 4.5.14 缆风钢丝绳安全系数不应小于3.5,起升、锚固、吊索 钢丝绳安全系数不应小于8。 | [11 empty] | 2
请问起重机路基和轨道铺设时，轨道接地电阻不得大于多少欧姆？ | 4.6.1 起重机路基和轨道的铺设应符合使用说明书的规定，轨 道接地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 1
请问，起吊额定起重量的90%及以上重物前需要哪些安全措施？ | 4.5.11 在起吊额定起重量的90%及以上重物前，应安排专人 检查地锚的牢固程度。起吊时，缆风绳应受力均匀，主杆应保持 直立状态。 | [11 empty] | 14
起重机滑线的两端应标有什么颜色？ | 4.6.3 用滑线供电的起重机应在滑线的两端标有鲜明的颜色， 滑线应设置防护装置，防止人员及吊具钢丝绳与滑线意外接触。 | [11 empty] | 1
在进行操作室内电气设备施工时，应该采取哪些安全措施？ | 4.6.6 操作室内应垫木板或绝缘板，接通电源后应采用试电笔 测试金属结构部分，并应确认无漏电现象；上、下操作室应使用 专用扶梯。 | [11 empty] | 20
什么是确保起重机运行安全的三个关键要求？ | 4.6.4 轨道应平直，鱼尾板连接螺栓不得松动，轨道和起重机 运行范围内不得有障碍物。 | [11 empty] | 20
门式、桥式起重机作业前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 4.6.5 门式、桥式起重机作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 机械结构外观应正常，各连接件不得松动； 2 钢丝绳外表情况应良好，绳卡应牢固； 3 各安全限位装置应齐全完好。 | [11 empty] | 4
在起重机行走时，为何需要保持两侧驱动轮同步？ | 4.6.12 起重机行走时，两侧驱动轮应保持同步，发现偏移应及 时停止作业，调整修理后继续使用。 | [11 empty] | 1
在吊运易燃、易爆、有害等危险品时，需要经过哪个部门的批准？ | 4.6.9 吊运易燃、易爆、有害等危险品时，应经安全主管部门 批准，并应有相应的安全措施。 | [11 empty] | 1
什么是操作人员在进入桥架前必须执行的安全步骤？ | 4.6.14 操作人员进入桥架前应切断电源。 | [11 empty] | 12
在进行起重作业时，有哪些安全措施需要遵守？ | 4.6.11 吊运重物应平稳、慢速，行驶中不得突然变速或倒退。 两台起重机同时作业时，应保持5m 以上距离。不得用一台起重 机顶推另一台起重机。 | [11 empty] | 20
在作业中，为什么人员不得从一台桥式起重机跨越到另一台桥式起重机？ | 4.6.13 作业中，人员不得从一台桥式起重机跨越到另一台桥式 起重机。 | [11 empty] | 1
应修复后使用的是哪种起重机？ | 4.6.15 门式、桥式起重机的主梁挠度超过规定值时，应修复后 使用。 | [11 empty] | 11
在使用电动葫芦之前，应该检查哪些部分？ | 4.6.18 电动葫芦使用前应检查机械部分和电气部分，钢丝绳、链条、吊钩、限位器等应完好，电气部分应无漏电，接地装置应 良好。 | [11 empty] | 6
在使用电动葫芦吊重物时，应该采取哪些安全措施？ | 4.6.20 第一次吊重物时，应在吊离地面100mm 时停止上升， 检查电动葫芦制动情况，确认完好后再正式作业。露天作业时， 电动葫芦应设有防雨棚。 | [11 empty] | 2
在进行设备操作后，为了确保安全，应该采取哪些步骤？ | 4.6.17 作业后，应将控制器拨到零位，切断电源，应关闭并锁 好操作室门窗。 | [11 empty] | 20
在使用电动葫芦起吊时，应该注意哪些安全事项？ | 4.6.21 电动葫芦起吊时，手不得握在绳索与物体之间，吊物上 升时应防止冲顶。 | [11 empty] | 8
在安装电动葫芦时，应该考虑哪些安全措施？ | 4.6.19 电动葫芦应设缓冲器，轨道两端应设挡板。 | [11 empty] | 8
门式起重机应该停放在哪里？桥式起重机应该如何停放？吊钩上是否可以悬挂重物？ | 4.6.16 作业后，门式起重机应停放在停机线上，用夹轨器锁 紧；桥式起重机应将小车停放在两条轨道中间，吊钩提升到上部 位置。吊钩上不得悬挂重物。 | [11 empty] | 1
在使用电动葫芦吊重物时，重物离地不应超过多少米？ | 4.6.22 电动葫芦吊重物行走时，重物离地不宜超过1.5m 高。 工作间歇不得将重物悬挂在空中。 | [11 empty] | 1
在起吊过程中为什么不允许急速升降？ | 4.6.26 在起吊中不得急速升降。 | [11 empty] | 1
在起吊中，当重物失控下滑时，应采取的紧急措施是什么？ | 4.6.25 在起吊中，由于故障造成重物失控下滑时，应采取紧急 措施，向无人处下放重物。 | [11 empty] | 1
在额定载荷制动时，电动葫芦的下滑位移量不应大于多少？ | 4.6.27 电动葫芦在额定载荷制动时，下滑位移量不应大 于80mm。 | [11 empty] | 1
表4.7.3中卷扬机钢丝绳出绳偏角的限值是多少？ | 4.7.3 卷扬机卷筒中心线与导向滑轮的轴线应垂直，且导向滑 轮的轴线应在卷筒中心位置，钢丝绳的出绳偏角应符合表4.7.3 的规定。 表4.7.3 卷扬机钢丝绳出绳偏角限值 | [11 empty] | 1
在使用电动葫芦时，发生异味、高温等异常情况时，应该采取什么措施？ | 4.6.23 电动葫芦作业中发生异味、高温等异常情况时，应立即 停机检查，排除故障后继续使用。 | [11 empty] | 1
在作业前，需要进行哪些检查和确认？ | 4.7.4 作业前，应检查卷扬机与地面的固定、弹性联轴器的连 接应牢固，并应检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接 地装置、制动装置和钢丝绳等并确认全部合格后再使用。 | [11 empty] | 20
在使用悬挂电缆电气控制开关时，应满足哪些条件以确保安全操作？ | 4.6.24 使用悬挂电缆电气控制开关时，绝缘应良好，滑动应 自如，人站立位置的后方应有2m 的空地，并应能正确操作电 钮。 | [11 empty] | 1
什么类型的制动器至少应该装在卷扬机上？ | 4.7.5 卷扬机至少应装有一个常闭式制动器。 | [11 empty] | 1
什么是卷扬机地基和基础的要求？ | 4.7.1 卷扬机地基与基础应平整、坚实，场地应排水畅通，地 锚应设置可靠。卷扬机应搭设防护棚。 | [11 empty] | 2
在进行特定操作时，操作人员的位置应在哪里？ | 4.7.2 操作人员的位置应在安全区域，视线应良好。 | [11 empty] | 2
在卷扬机上安装紧急断电开关时，应该考虑哪些因素？ | 4.7.7 卷扬机应在司机操作方便的地方安装能迅速切断总控制 电源的紧急断电开关，并不得使用倒顺开关。 | [11 empty] | 1
什么部分需要设防护罩以保护卷扬机的传动部分和外露的运动件？ | 4.7.6 卷扬机的传动部分及外露的运动件应设防护罩。 | [11 empty] | 1
钢丝绳通过道路时应设哪种保护装置？ | 4.7.9 钢丝绳不得与机架、地面摩擦，通过道路时，应设过路 保护装置。 | [11 empty] | 1
钢丝绳卷绕在卷筒上的安全圈数不得少于几圈？ | 4.7.8 钢丝绳卷绕在卷筒上的安全圈数不得少于3圈。钢丝绳 末端应固定可靠。不得用手拉钢丝绳的方法卷绕钢丝绳。 | [11 empty] | 1
什么类型的卷扬机不得在建筑施工现场使用？ | 4.7.10 建筑施工现场不得使用摩擦式卷扬机。 | [11 empty] | 2
在处理卷筒上的钢丝绳时，为了安全起见，应该遵守哪些操作规定？ | 4.7.11 卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机 重新排列，不得在转动中用手拉脚踩钢丝绳。 | [11 empty] | 13
请问施工现场的井架、龙门架必须具备哪些安全装置？ | 4.8.1 进入施工现场的井架、龙门架必须具有下列安全装置： 1 上料口防护棚； 2 层楼安全门、吊篮安全门、首层防护门； 3 断绳保护装置或防坠装置； 4 安全停靠装置； 5 起重量限制器； 6 上、下限位器； 7 紧急断电开关、短路保护、过电流保护、漏电保护； 8 信号装置； 9 缓冲器。 | [11 empty] | 4
在处理作业中出现异常情况时，应该采取哪些措施？ | 4.7.13 作业中如发现异响、制动失灵、制动带或轴承等温度剧 烈上升等异常情况时，应立即停机检查，排除故障后再使用。 | [11 empty] | 20
在进行卷扬机作业时，有哪些安全规定需要操作人员遵守？ | 4.7.12 作业中，操作人员不得离开卷扬机，物件或吊笼下面不 得有人员停留或通过。休息时，应将物件或吊笼降至地面。 | [11 empty] | 9
卷扬机应符合哪个规程的有关规定？ | 4.8.2 卷扬机应符合本规程第4.7节的有关规定。 | [11 empty] | 1
在作业中停电时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 4.7.14 作业中停电时，应将控制手柄或按钮置于零位，并应切 断电源，将物件或吊笼降至地面。 | [11 empty] | 20
什么时候应该将物件或吊笼降至地面，并且切断电源，锁好开关箱？ | 4.7.15 作业完毕，应将物件或吊笼降至地面，并应切断电源， 锁好开关箱。 | [11 empty] | 1
使用缆风绳时，是否可以使用钢筋或钢管？ | 4.8.3 基础应符合使用说明书要求。缆风绳不得使用钢筋、 钢管。 | [11 empty] | 1
什么设备不得和脚手架连接？ | 4.8.6 井架、龙门架物料提升机不得和脚手架连接。 | [11 empty] | 20
什么部件需要在作业后进行检查和修理或更换？ | 4.8.8 作业后，应检查钢丝绳、滑轮、滑轮轴和导轨等，发现 异常磨损，应及时修理或更换。 | [11 empty] | 20
在工作日结束时，应该采取哪些步骤来安全地处理吊篮设备？ | 4.8.9 下班前，应将吊篮降到最低位置，各控制开关置于零位， 切断电源，锁好开关箱。 | [11 empty] | 20
什么是提升机制动器应具备的特性？ | 4.8.4 提升机的制动器应灵敏可靠。 | [11 empty] | 1
什么是施工升降机基础的平整度允许偏差要求？ | 4.9.1 施工升降机基础应符合使用说明书要求，当使用说明书 无要求时，应经专项设计计算，地基上表面平整度允许偏差为 10mm, 场地应排水通畅。 | [11 empty] | 1
在哪种情况下不得使用吊篮载人？ | 4.8.7 不得使用吊篮载人，吊篮下方不得有人员停留或通过。 | [11 empty] | 1
在安装导轨架时，导轨架的自由高度、附墙距离、以及两附墙连接点间距离和最低附墙点高度的限制是什么？ | 4.9.4 导轨架自由高度、导轨架的附墙距离、导轨架的两附墙 连接点间距离和最低附墙点高度不得超过使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
什么是施工升降机的专用开关箱需要满足的电气要求？ | 4.9.5 施工升降机应设置专用开关箱，馈电容量应满足升降机 直接启动的要求，生产厂家配置的电气箱内应装设短路、过载、 错相、断相及零位保护装置。 | [11 empty] | 4
安装导轨架时，应采用经纬仪在两个方向进行测量校准。 其垂直度允许偏差应符合表4.9.3的规定。请问安装施工升降机导轨架的垂直度允许偏差应符合哪个规定？ | 4.9.3 安装导轨架时，应采用经纬仪在两个方向进行测量校准。 其垂直度允许偏差应符合表4.9.3的规定。 表4.9.3 施工升降机导轨架垂直度 | [11 empty] | 1
什么是施工升降机防坠安全器的标定期限？ | 4.9.8 施工升降机的防坠安全器应在标定期限内使用，标定期 限不应超过一年。使用中不得任意拆检调整防坠安全器。 | [11 empty] | 1
什么条件下施工升降机需要安装电气连锁装置？ | 4.9.7 施工升降机安装在建筑物内部井道中时，各楼层门应封 闭并应有电气连锁装置。装设在阴暗处或夜班作业的施工升降 机，在全行程上应有足够的照明，并应装设明亮的楼层编号标 志灯。 | [11 empty] | 1
在使用施工升降机时，应进行哪些测试？ | 4.9.9 施工升降机使用前，应进行坠落试验。施工升降机在使 用中每隔3个月，应进行一次额定载重量的坠落试验，试验程序 应按使用说明书规定进行，吊笼坠落试验制动距离应符合现行行 业标准《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》 JG 121 的 规定。防坠安全器试验后及正常操作中，每发生一次防坠动作， 应由专业人员进行复位。 | [11 empty] | 8
在作业前应重点检查哪些项目，并且这些项目应符合什么要求？ | 4.9.10 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 结构不得有变形，连接螺栓不得松动； 2 齿条与齿轮、导向轮与导轨应接合正常； 3 钢丝绳应固定良好，不得有异常磨损； 4 运行范围内不得有障碍； 5 安全保护装置应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
施工升降机周围应设置什么样的防护设施？楼层平台通道应满足什么要求？ | 4.9.6 施工升降机周围应设置稳固的防护围栏。楼层平台通道 应平整牢固，出入口应设防护门。全行程不得有危害安全运行的 障碍物。 | [11 empty] | 1
在进行起重机操作前，需要进行哪些电气安全检查和确认工作？ | 4.9.11 启动前，应检查并确认供电系统、接地装置安全有效， 控制开关应在零位。电源接通后，应检查并确认电压正常。应试 验并确认各限位装置、吊笼、围护门等处的电气连锁装置良好可 靠，电气仪表应灵敏有效。作业前应进行试运行，测定各机构制 动器的效能。 | [11 empty] | 20
在吊笼内乘人或载物时，应如何安排载荷？ | 4.9.13 吊笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重， 不得超载运行。 | [11 empty] | 1
在进行施工升降机操作时，操作人员需要遵循哪些安全操作规定？ | 4.9.14 操作人员应按指挥信号操作。作业前应鸣笛示警。在施 工升降机未切断总电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。 | [11 empty] | 20
什么是施工升降机维护保养的要求？ | 4.9.12 施工升降机应按使用说明书要求，进行维护保养，并应 定期检验制动器的可靠性，制动力矩应达到使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
在施工升降机的操作中，为何不允许使用行程限位开关作为停止运行的控制开关？ | 4.9.17 施工升降机运行到最上层或最下层时，不得用行程限位 开关作为停止运行的控制开关。 | [11 empty] | 1
在作业完成后，应该采取哪些措施来确保吊笼的安全？ | 4.9.20 作业后，应将吊笼降到底层，各控制开关拨到零位，切 断电源，锁好开关箱，闭锁吊笼门和围护门。 | [11 empty] | 20
在使用单斗挖掘机时，应如何处理松软地面和沼泽场地？ | 5.2.1 单斗挖掘机的作业和行走场地应平整坚实，松软地面应 用枕木或垫板垫实，沼泽或淤泥场地应进行路基处理，或更换专 用湿地履带。 | [11 empty] | 1
在施工升降机运行中发现异常情况时，应该采取哪些措施？ | 4.9.15 施工升降机运行中发现有异常情况时，应立即停机并采 取有效措施将吊笼就近停靠楼层，排除故障后再继续运行。在运 行中发现电气失控时，应立即按下急停按钮，在未排除故障前， 不得打开急停按钮。 | [11 empty] | 3
在机械通过桥梁时，为了安全起见，应该采取哪种速度挡位？ | 5.1.3 机械通过桥梁时，应采用低速挡慢行，在桥面上不得转 向或制动。 | [11 empty] | 1
在进行吊笼的外部检修时，应该采取哪些安全措施？ | 4.9.19 当需在吊笼的外面进行检修时，另外一个吊笼应停机配 合，检修时应切断电源，并应有专人监护。 | [11 empty] | 20
在施工升降机运行中由于断电或其他原因而中途停止时，如何进行手动下降操作？ | 4.9.18 当施工升降机在运行中由于断电或其他原因而中途停止 时，可进行手动下降，将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓 缓向外拉出，使吊笼缓慢地向下滑行。吊笼下滑时，不得超过额 定运行速度，手动下降应由专业维修人员进行操纵。 | [11 empty] | 1
在施工前，为了安全起见，应该对施工场地内的什么设施进行查明并进行标识？ | 5.1.4 作业前，必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等 设施，并应采用明显记号标识。严禁在离地下管线、承压管道 1m 距离以内进行大型机械作业。 | [11 empty] | 20
请问土石方机械的内燃机、电动机和液压装置的使用应符合哪些规程要求？ | 5.1.1 土石方机械的内燃机、电动机和液压装置的使用，应符 合本规程第3.2节、第3.4节和附录 C 的规定。 | [11 empty] | 1
在风速达到20m/s及以上以及其他恶劣天气条件下，施工升降机应该采取什么措施？ | 4.9.16 在风速达到20m/s 及以上大风、大雨、大雾天气以及 导轨架、电缆等结冰时，施工升降机应停止运行，并将吊笼降到 底层，切断电源。暴风雨等恶劣天气后，应对施工升降机各有关 安全装置等进行一次检查，确认正常后运行。 | [11 empty] | 2
教育者在机械运行中，为什么不得接触转动部位？ | 5.1.6 机械运行中，不得接触转动部位。在修理工作装置时， 应将工作装置降到最低位置，并应将悬空工作装置垫上垫木。 | [11 empty] | 11
请问在施工中遇到哪些情况时应立即停工？ | 5.1.9 在施工中遇下列情况之一时应立即停工： 1 填挖区土体不稳定，土体有可能坍塌； 2 地面涌水冒浆，机械陷车，或因雨水机械在坡道打滑； 3 遇大雨、雷电、浓雾等恶劣天气； 4 施工标志及防护设施被损坏； 5 工作面安全净空不足。 | [11 empty] | 20
请问在机械进入现场前需要做哪些确认工作以确保安全通过？ | 5.1.2 机械进入现场前，应查明行驶路线上的桥梁、涵洞的上 部净空和下部承载能力，确保机械安全通过。 | [11 empty] | 20
配合人员在机械回转作业时需要注意哪些安全措施？ | 5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工 作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。 | [11 empty] | 1
在进行电杆附近的土方工程时，应该考虑留出土台的原因是什么？ | 5.1.7 在电杆附近取土时，对不能取消的拉线、地垄和杆身， 应留出土台，土台大小应根据电杆结构、掩埋深度和土质情况由 技术人员确定。 | [11 empty] | 1
根据《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46，机械与架空输电线路的安全距离应符合哪个行业标准？ | 5.1.8 机械与架空输电线路的安全距离应符合现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 1
在作业中，为什么要随时监视机械各部位的运转及仪表指示值？ | 5.1.5 作业中，应随时监视机械各部位的运转及仪表指示值， 如发现异常，应立即停机检修。 | [11 empty] | 1
什么情况下机械作业不得破坏基坑支护系统？ | 5.1.12 机械作业不得破坏基坑支护系统。 | [11 empty] | 1
在作业前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 5.2.3 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 照明、信号及报警装置等应齐全有效； 2 燃油、润滑油、液压油应符合规定； 3 各铰接部分应连接可靠； 4 液压系统不得有泄漏现象； 5 轮胎气压应符合规定。 | [11 empty] | 20
在轮胎式挖掘机使用前，如何支好支腿？ | 5.2.2 轮胎式挖掘机使用前应支好支腿，并应保持水平位置， 支腿应置于作业面的方向，转向驱动桥应置于作业面的后方。履 带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的后方。采用液压悬挂装置的 挖掘机，应锁住两个悬挂液压缸。 | [11 empty] | 4
什么是在挖掘岩石时的首要步骤？ | 5.2.8 挖掘岩石时，应先进行爆破。挖掘冻土时，应采用破冰 锤或爆破法使冻土层破碎。不得用铲斗破碎石块、冻土，或用单 边斗齿硬啃。 | [11 empty] | 20
请问在启动后，应先进行多长时间的液压系统空载循环？ | 5.2.5 启动后，应先使液压系统从低速到高速空载循环10min~ 20min, 不得有吸空等不正常噪声，并应检查各仪表指示值，运 转正常后再接合主离合器，再进行空载运转，顺序操纵各工作机 构并测试各制动器，确认正常后开始作业。 | [11 empty] | 1
在进行作业时，应该注意哪些操纵过程的平稳性？ | 5.2.12 作业时，各操纵过程应平稳，不宜紧急制动。铲斗升降 不得过猛，下降时，不得撞碰车架或履带。 | [11 empty] | 20
在进行挖掘作业时，履带式挖掘机的履带与工作面边缘的距离应大于多少米？轮胎式挖掘机的轮胎与工作面边缘的距离应大于多少米？ | 5.2.9 挖掘机最大开挖高度和深度，不应超过机械本身性能规 定。在拉铲或反铲作业时，履带式挖掘机的履带与工作面边缘距 离应大于1.0m, 轮胎式挖掘机的轮胎与工作面边缘距离应大 于1.5m。 | [11 empty] | 1
在挖掘机向运土车辆装车时，有哪些安全注意事项需要遵守？ | 5.2.14 挖掘机向运土车辆装车时，应降低卸落高度，不得偏装 或砸坏车厢。回转时，铲斗不得从运输车辆驾驶室顶上越过。 | [11 empty] | 1
在进行坑边挖掘作业时，当发现有塌方危险时，应采取哪些措施？ | 5.2.10 在坑边进行挖掘作业，当发现有塌方危险时，应立即处 理险情，或将挖掘机撤至安全地带。坑边不得留有伞状边沿及松 动的大块石。 | [11 empty] | 3
在挖掘机操作中，为什么在挖土作业时铲斗未离开工作面时不得进行回转或行走等动作？ | 5.2.11 挖掘机应停稳后再进行挖土作业。当铲斗未离开工作面 时，不得作回转、行走等动作。应使用回转制动器进行回转制 动，不得用转向离合器反转制动。 | [11 empty] | 1
在作业中，当需要制动时，应将变速阀置于低速挡位置吗？ | 5.2.16 作业中，当需制动时，应将变速阀置于低速挡位置。 | [11 empty] | 1
教育者在斗臂抬高及回转时，需要注意不得碰到哪些物体？ | 5.2.13 斗臂在抬高及回转时，不得碰到坑、沟侧壁或其他 物体。 | [11 empty] | 3
在液压系统中，当液压缸将伸缩到极限位置时，应该如何处理，以确保动作平稳，不得冲撞极限块？ | 5.2.15 作业中，当液压缸将伸缩到极限位置时，应动作平稳， 不得冲撞极限块。 | [11 empty] | 1
在挖掘机进行反铲作业时，哪些要求需要被满足？ | 5.2.19 挖掘机应停稳后再反铲作业，斗柄伸出长度应符合规定 要求，提斗应平稳。 | [11 empty] | 1
在进行作业时，为什么不允许打开压力表开关，以及为什么不得将工况选择阀的操纵手柄放在高速挡位置？ | 5.2.18 作业中，不得打开压力表开关，且不得将工况选择阀的 操纵手柄放在高速挡位置。 | [11 empty] | 1
在作业中发现挖掘力突然变化时，应该采取哪些措施？ | 5.2.17 作业中，当发现挖掘力突然变化，应停机检查，不得在 未查明原因前调整分配阀的压力。 | [11 empty] | 8
在履带式挖掘机作业中，当进行短距离行走时，应采取哪些措施以确保安全？ | 5.2.20 作业中，履带式挖掘机短距离行走时，主动轮应在后面，斗臂应在正前方与履带平行，并应制动回转机构。坡道坡度 不得超过机械允许的最大坡度。下坡时应慢速行驶。不得在坡道 上变速和空挡滑行。 | [11 empty] | 6
在准备轮胎式挖掘机行驶前，应该考虑哪些事项？ | 5.2.21 轮胎式挖掘机行驶前，应收回支腿并固定可靠，监控仪 表和报警信号灯应处于正常显示状态。轮胎气压应符合规定，工 作装置应处于行驶方向，铲斗宜离地面1m。 长距离行驶时，应 将回转制动板踩下，并应采用固定销锁定回转平台。 | [11 empty] | 2
什么是转移履带式挖掘机时应该采用的运输方式？ | 5.2.24 履带式挖掘机转移工地应采用平板拖车装运。短距离自 行转移时，应低速行走。 | [11 empty] | 1
在挖掘机作业后，应该采取哪些措施来确保机器安全停放？ | 5.2.23 作业后，挖掘机不得停放在高边坡附近或填方区，应停 放在坚实、平坦、安全的位置，并应将铲斗收回平放在地面，所 有操纵杆置于中位，关闭操作室和机棚。 | [11 empty] | 14
在进行底盘检修时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 5.2.26 利用铲斗将底盘顶起进行检修时，应使用垫木将抬起的 履带或轮胎垫稳，用木楔将落地履带或轮胎掬牢，然后再将液压 系统卸荷，否则不得进入底盘下工作。 | [11 empty] | 20
在进行挖掘作业前，需要进行哪些操作？ | 5.3.2 挖掘作业前应先将装载斗翻转，使斗口朝地，并使前轮 稍离开地面，踏下并锁住制动踏板，然后伸出支腿，使后轮离地 并保持水平位置。 | [11 empty] | 20
在保养或检修挖掘机时，为什么应该将内燃机熄火，并将液压系统卸荷，铲斗落地？ | 5.2.25 保养或检修挖掘机时，应将内燃机熄火，并将液压系统 卸荷，铲斗落地。 | [11 empty] | 1
挖掘装载机的挖掘及装载作业应符合本规程的哪些节次规定？ | 5.3.1 挖掘装载机的挖掘及装载作业应符合本规程第5.2节及 第5. 10节的规定。 | [11 empty] | 1
在维护设备时，动臂后端的缓冲块出现损坏时，应该采取什么措施？ | 5.3.4 动臂后端的缓冲块应保持完好；损坏时，应修复后使用。。 | [11 empty] | 1
应该如何操作挖掘机的手柄？ | 5.3.5 作业时，应平稳操纵手柄；支臂下降时不宜中途制动。挖掘时不得使用高速挡。 | [11 empty] | 3
挖掘装载机在边坡卸料时，应有专人指挥，挖掘装载机轮胎距边坡缘的距离应大于多少米？ | 5.3.3 挖掘装载机在边坡卸料时，应有专人指挥，挖掘装载机 轮胎距边坡缘的距离应大于1.5m。 | [11 empty] | 1
挖掘装载机移位时，应该采取哪些具体的操作步骤？ | 5.3.7 挖掘装载机移位时，应将挖掘装置处于中间运输状态， 收起支腿，提起提升臂。 | [11 empty] | 2
在操作挖掘装载机时，应该注意哪些安全规定？ | 5.3.6 应平稳回转挖掘装载机，并不得用装载斗砸实沟槽的 侧面。 | [11 empty] | 4
在装载过程中，为什么应该使用低速挡？ | 5.3.9 在装载过程中，应使用低速挡。 | [11 empty] | 1
挖掘装载机停放时间超过多久应支起支腿，使后轮离地？ | 5.3.14 挖掘装载机停放时间超过1h, 应支起支腿，使后轮离 地；停放时间超过1d 时，应使后轮离地，并应在后悬架下面用 垫块支撑。 | [11 empty] | 1
在驾驶过程中，哪些情况下不应该高速和急转弯？ | 5.3.12 行驶时，不应高速和急转弯。下坡时不得空挡滑行。 | [11 empty] | 1
请问，在装载作业前应该采取哪些措施来确保挖掘装置的安全？ | 5.3.8 装载作业前，应将挖掘装置的回转机构置于中间位置， 并应采用拉板固定。 | [11 empty] | 2
在举升铲斗提升臂时，为什么不应该使用阀的浮动位置？ | 5.3.10 铲斗提升臂在举升时，不应使用阀的浮动位置。 | [11 empty] | 1
请问在挖掘机操作中，为什么前四阀用于支腿伸缩和装载的作业与后四阀用于回转和挖掘的作业不得同时进行？ | 5.3.11 前四阀用于支腿伸缩和装载的作业与后四阀用于回转和 挖掘的作业不得同时进行。 | [11 empty] | 1
什么类型的工作不允许使用推土机？ | 5.4.2 不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料，不得进行碾碎 石块的作业。 | [11 empty] | 20
请问，在行驶时应当如何处理挖掘机的支腿、挖掘装置、装载装置和铲斗液压活塞杆？ | 5.3.13 行驶时，支腿应完全收回，挖掘装置应固定牢靠，装载 装置宜放低，铲斗和斗柄液压活塞杆应保持完全伸张位置。 | [11 empty] | 1
在推土机作业中，为什么在坚硬土壤或多石土壤地带应先进行爆破或用松土器翻松？ | 5.4.1 推土机在坚硬土壤或多石土壤地带作业时，应先进行爆 破或用松土器翻松。在沼泽地带作业时，应更换专用湿地履 带板。 | [11 empty] | 1
在使用推土机进行工作时，哪些安全注意事项需要遵守？ | 5.4.7 推土机机械四周不得有障碍物，并确认安全后开动，工 作时不得有人站在履带或刀片的支架上。 | [11 empty] | 20
在启动后，应检查哪些内容以确认运转正常？ | 5.4.6 启动后应检查各仪表指示值、液压系统，并确认运转正 常，当水温达到55℃、机油温度达到45℃时，全载荷作业。 | [11 empty] | 20
在作业前应重点检查的项目中，列举了哪些内容？ | 5.4.4 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 各部件不得松动，应连接良好； 2 燃油、润滑油、液压油等应符合规定； 3 各系统管路不得有裂纹或泄漏； 4 各操纵杆和制动踏板的行程、履带的松紧度或轮胎气压 应符合要求。 | [11 empty] | 20
教育者提问在牵引其他机构设备时，应该采取哪些措施以确保安全和可靠性？ | 5.4.3 牵引其他机构设备时，应有专人负责指挥。钢丝绳的连 接应牢固可靠。在坡道或长距离牵引时，应采用牵引杆连接。 | [11 empty] | 20
在启动内燃机前，应该采取哪些具体步骤？ | 5.4.5 启动前，应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置， 并应按照本规程第3.2节的规定启动内燃机，不得用拖、顶方式 启动。 | [11 empty] | 2
在浅水地带行驶或作业时，应该注意哪些安全措施？ | 5.4.10 在浅水地带行驶或作业时，应查明水深，冷却风扇叶不 得接触水面。下水前和出水后，应对行走装置加注润滑脂。 | [11 empty] | 20
在块石路面行驶时，应该如何处理履带和行走机构夹入块石的情况？ | 5.4.9 在块石路面行驶时，应将履带张紧。当需要原地旋转或 急转弯时，应采用低速挡。当行走机构夹入块石时，应采用正、 反向往复行驶使块石排除。 | [11 empty] | 1
在采用主离合器传动的推土机上起步时，应该注意哪些操作步骤？ | 5.4.8 采用主离合器传动的推土机接合应平稳，起步不得过猛， 不得使离合器处于半接合状态下运转；液力传动的推土机，应先 解除变速杆的锁紧状态，踏下减速器踏板，变速杆应在低挡位， 然后缓慢释放减速踏板。 | [11 empty] | 1
什么类型的建筑物不得顶推与地基基础连接的钢筋混凝土桩？ | 5.4.17 不得顶推与地基基础连接的钢筋混凝土桩等建筑物。顶 推树木等物体不得倒向推土机及高空架设物。 | [11 empty] | 1
在进行填沟作业时，铲刀在哪些情况下不得越出边缘？ | 5.4.14 填沟作业驶近边坡时，铲刀不得越出边缘。后退时，应 先换挡，后提升铲刀进行倒车。 | [11 empty] | 1
在上坡途中，如果内燃机突然熄灭，你应该采取哪些紧急措施？ | 5.4.12 在上坡途中，当内燃机突然熄灭，应立即放下铲刀，并 锁住制动踏板。在推土机停稳后，将主离合器脱开，把变速杆放 到空挡位置，并应用木块将履带或轮胎掬死后，重新启动内 燃机。 | [11 empty] | 8
推土机在上坡、下坡或超越障碍物时应该采用哪种挡位？ | 5.4.11 推土机上、下坡或超过障碍物时应采用低速挡。推土机 上坡坡度不得超过25°,下坡坡度不得大于35°,横向坡度不得 大于10°。在25°以上的陡坡上不得横向行驶，并不得急转弯。 上坡时不得换挡，下坡不得空挡滑行。当需要在陡坡上推土时， 应先进行填挖，使机身保持平衡。 | [11 empty] | 1
在下坡时，推土机下行速度大于内燃机传动速度时，应该如何操纵转向？ | 5.4.13 下坡时，当推土机下行速度大于内燃机传动速度时，转 向操纵的方向应与平地行走时操纵的方向相反，并不得使用制 动器。 | [11 empty] | 1
在推土机作业完毕后，应该采取哪些安全措施？ | 5.4.19 作业完毕后，宜将推土机开到平坦安全的地方，并应将 铲刀、松土器落到地面。在坡道上停机时，应将变速杆挂低速 挡，接合主离合器，锁住制动踏板，并将履带或轮胎探住。 | [11 empty] | 14
在同一地区作业时，两台以上的推土机的前后距离应该大于多少米？ | 5.4.18 两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于 8.0m; 左右距离应大于1.5m。 在狭窄道路上行驶时，未得前机 同意，后机不得超越。 | [11 empty] | 2
在进行推土或松土作业时，应该如何处理无液力变矩器装置的推土机在作业中出现超载的情况？ | 5.4.16 推土或松土作业时，不得超载，各项操作应缓慢平稳， 不得损坏铲刀、推土架、松土器等装置；无液力变矩器装置的推 土机，在作业中有超载趋势时，应稍微提升刀片或变换低速挡。 | [11 empty] | 1
拖式铲运机牵引使用时应符合本规程第5.4节的哪些相关规定？ | 5.5.1 拖式铲运机牵引使用时应符合本规程第5.4节的有关 规定。 | [11 empty] | 1
在铲运机作业时，为了确保安全和效率，应该采用什么措施来准备工作区域？ | 5.5.2 铲运机作业时，应先采用松土器翻松。铲运作业区内不 得有树根、大石块和大量杂草等。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取才能确保在推土机下面进行内燃机检修时的安全性？ | 5.4.22 在推土机下面检修时，内燃机应熄火，铲刀应落到地面 或垫稳。 | [11 empty] | 1
请问，在深沟、基坑或陡坡地区作业时，垂直边坡的最大允许高度是多少？ | 5.4.15 在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，垂直 边坡高度应小于2m。 当大于2m 时，应放出安全边坡，同时禁 止用推土刀侧面推土。 | [11 empty] | 2
在操作装载机时，为确保安全，应该采取哪些措施？ | 5.5.5 开动前，应使铲斗离开地面，机械周围不得有障碍物。 | [11 empty] | 20
在停机时，内燃机的转速应降低到多少以下？ | 5.4.20 停机时，应先降低内燃机转速，变速杆放在空挡，锁紧 液力传动的变速杆，分开主离合器，踏下制动踏板并锁紧，在水 温降到75℃以下、油温降到90℃以下后熄火。 | [11 empty] | 2
什么行为在作业中是严格禁止的？ | 5.5.6 作业中，严禁人员上下机械，传递物件，以及在铲斗内、 拖把或机架上坐立。 | [11 empty] | 20
在准备启动液压式铲运机之前，应该进行哪些检查？ | 5.5.4 启动前，应检查钢丝绳、轮胎气压、铲土斗及卸土板回 缩弹簧、拖把万向接头、撑架以及各部滑轮等，并确认处于正常 工作状态；液压式铲运机铲斗和拖拉机连接叉座与牵引连接块应 锁定，各液压管路应连接可靠。 | [11 empty] | 20
在多台铲运机联合作业时，应遵守的最小前后距离是多少米？ | 5.5.7 多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离应大于10m (铲土时应大于5m), 左右距离应大于2m, 并应遵守下坡让上 坡、空载让重载、支线让干线的原则。 | [11 empty] | 20
铲运机行驶道路的要求是什么？ | 5.5.3 铲运机行驶道路应平整坚实，路面宽度应比铲运机宽度 大 2m。 | [11 empty] | 1
在进行装载机操作时，哪些情况下不得进行特定的操作？ | 5.5.11 在坡道上不得进行检修作业。在陡坡上不得转弯、倒车 或停车。在坡上熄火时，应将铲斗落地、制动牢靠后再启动。下 陡坡时，应将铲斗触地行驶，辅助制动。 | [11 empty] | 20
在新填筑的土堤上作业时，应该离堤坡边缘大于多少米？ | 5.5.10 在新填筑的土堤上作业时，离堤坡边缘应大于1m 。当 需在斜坡横向作业时，应先将斜坡挖填平整，使机身保持平衡。 | [11 empty] | 1
铲运机上、下坡道时需要注意哪些安全措施？ | 5.5.9 铲运机上、下坡道时，应低速行驶，不得中途换挡，下 坡时不得空挡滑行，行驶的横向坡度不得超过6°,坡宽应大于 铲运机宽度2m。 | [11 empty] | 1
推土机长途转移工地时，应该采用什么方式进行装运？ | 5.4.21 推土机长途转移工地时，应采用平板拖车装运。短途行 走转移距离不宜超过10km, 铲刀距地面宜为400mm, 不得用高 速挡行驶和进行急转弯，不得长距离倒退行驶。 | [11 empty] | 1
请问，在不平地段行驶时，应该将铲斗放低还是提升到高位？ | 5.5.14 在不平地段行驶时，应放低铲斗，不得将铲斗提升到 高位。 | [11 empty] | 1
请问在铲土时应该注意哪些操作步骤？ | 5.5.12 铲土时，铲土与机身应保持直线行驶。助铲时应有助铲 装置，并应正确开启斗门，不得切土过深。两机动作应协调配 合，平稳接触，等速助铲。 | [11 empty] | 12
在完成作业后，应该如何停放铲运机？ | 5.5.16 作业后，应将铲运机停放在平坦地面，并应将铲斗落在 地面上。液压操纵的铲运机应将液压缸缩回，将操纵杆放在中间 位置，进行清洁、润滑后，锁好门窗。 | [11 empty] | 8
请问在下坡铲土时，铲斗何时可以提离地面？ | 5.5.13 在下陡坡铲土时，铲斗装满后，在铲斗后轮未达到缓坡 地段前，不得将铲斗提离地面，应防铲斗快速下滑冲击主机。 | [11 empty] | 1
在拖拉陷车时，为确保安全起步，应当采取哪些措施？ | 5.5.15 拖拉陷车时，应有专人指挥，前后操作人员应配合协调，确认安全后起步。 | [11 empty] | 1
在多台铲运机联合作业时，需要遵守的最小前后距离是多少米？左右距离是多少米？ | 5.6.2 多台铲运机联合作业时，前后距离不得小于20m, 左右 距离不得小于2m。 | [11 empty] | 1
在准备作业前应该检查铲运机的哪些系统？ | 5.6.3 作业前，应检查铲运机的转向和制动系统，并确认灵敏 可靠。 | [11 empty] | 1
自行式铲运机的行驶道路应该满足哪些条件？ | 5.6.1 自行式铲运机的行驶道路应平整坚实，单行道宽度不宜 小于5.5m。 | [11 empty] | 1
在进行斗门或铲斗下的检修作业时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 5.5.18 修理斗门或在铲斗下检修作业时，应将铲斗提起后用销 子或锁紧链条固定，再采用垫木将斗身顶住，并应采用木楔掬住 轮胎。 | [11 empty] | 1
在非作业行驶时，铲斗应该如何处理？拖式铲运机在哪些情况下不得载人或装载特定物品？ | 5.5.17 非作业行驶时，铲斗应用锁紧链条挂牢在运输行驶位置 上；拖式铲运机不得载人或装载易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 1
在使用推土机铲土时，应该注意哪些操作细节？ | 5.6.4 铲土或在利用推土机助铲时，应随时微调转向盘，铲运 机应始终保持直线前进。不得在转弯情况下铲土。 | [11 empty] | 1
教育者应该如何引导学生在转弯时进行驾驶操作？ | 5.6.6 转弯时，应采用较大回转半径低速转向，操纵转向盘不 得过猛；当重载行驶或在弯道上、下坡时，应缓慢转向。 | [11 empty] | 4
"在什么情况下不得在大于15°的横坡上行驶，也不得在横坡上铲土？" | 5.6.7 不得在大于15°的横坡上行驶，也不得在横坡上铲土。 | [11 empty] | 1
什么工具应该在新填的松软土上先使用，然后再使用压路机碾压？ | 5.7.1 压路机碾压的工作面，应经过适当平整，对新填的松软 土，应先用羊足碾或打夯机逐层碾压或夯实后，再用压路机 碾压。 | [11 empty] | 1
夜间作业时，前大灯应能照至多远的距离？ | 5.6.11 夜间作业时，前后照明应齐全完好，前大灯应能照至 30m; 非作业行驶时，应符合本规程第5.5.17条的规定。 | [11 empty] | 1
在下坡时，为了安全起见，应该采取哪些措施来降低下滑速度？ | 5.6.5 下坡时，不得空挡滑行，应踩下制动踏板辅助以内燃机 制动，必要时可放下铲斗，以降低下滑速度。 | [11 empty] | 5
在坡道上熄火时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 5.6.9 在坡道上不得进行检修作业。遇在坡道上熄火时，应立 即制动，下降铲斗，把变速杆放在空挡位置，然后启动内燃机。 | [11 empty] | 1
在铲运机穿越泥泞或松软地面时，一侧轮胎打滑时应该采取什么措施？ | 5.6.10 穿越泥泞或松软地面时，铲运机应直线行驶，当一侧轮 胎打滑时，可踏下差速器锁止踏板。当离开不良地面时，应停止使用差速器锁止踏板。不得在差速器锁止时转弯。 | [11 empty] | 1
在沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩的最小距离是多少？ | 5.6.8 沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩不得小于0.7m, 并应放低铲斗，降速缓行。 | [11 empty] | 1
什么类型的路面不适合轮胎压路机进行作业？ | 5.7.4 轮胎压路机不宜在大块石基层上作业。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在气温降至0℃及以下时，光轮压路机需要增加机重时应该使用什么材料？ | 5.7.3 应根据碾压要求选择机种。当光轮压路机需要增加机重 时，可在滚轮内加砂或水。当气温降至0℃及以下时，不得用水 增重。 | [11 empty] | 20
压路机工作地段的纵坡和横坡应该分别满足什么条件？ | 5.7.2 工作地段的纵坡不应超过压路机最大爬坡能力，横坡不 应大于20°。 | [11 empty] | 1
在进行碾压时，应该控制速度在多少范围内？ | 5.7.8 碾压时应低速行驶。速度宜控制在3km/h～4km/h 范围 内，在一个碾压行程中不得变速。碾压过程中应保持正确的行驶 方向，碾压第二行时应与第一行重叠半个滚轮压痕。 | [11 empty] | 1
在哪种情况下不得使用压路机拖拉任何机械或物件？ | 5.7.7 不得用压路机拖拉任何机械或物件。 | [11 empty] | 1
在使用变换压路机时，应该注意哪些安全操作规程？ | 5.7.9 变换压路机前进、后退方向应在滚轮停止运动后进行。 不得将换向离合器当作制动器使用。 | [11 empty] | 8
在准备使用压路机进行作业前，应该做哪些检查？ | 5.7.5 作业前，应检查并确认滚轮的刮泥板应平整良好，各紧 固件不得松动；轮胎压路机应检查轮胎气压，确认正常后启动。 | [11 empty] | 20
在启动压路机之前，应该进行哪些检查和确认？ | 5.7.6 启动后，应检查制动性能及转向功能并确认灵敏可靠。 开动前，压路机周围不得有障碍物或人员。 | [11 empty] | 3
在完成作业后，压路机应该停放在哪种地方？ | 5.7.16 作业后，应将压路机停放在平坦坚实的场地，不得停放 在软土路边缘及斜坡上，并不得妨碍交通，并应锁定制动。 | [11 empty] | 20
在新建场地上进行碾压时，应该从中间向两侧碾压。碾压时，距场地边缘不应少于多少米？ | 5.7.10 在新建场地上进行碾压时，应从中间向两侧碾压。碾压 时，距场地边缘不应少于0.5m。 | [11 empty] | 1
在严寒季节停机时，应该采取什么措施来防止滚轮与地面冻结？ | 5.7.17 严寒季节停机时，宜采用木板将滚轮垫离地面，应防止 滚轮与地面冻结。 | [11 empty] | 1
在行驶中是否可以进行修理或加油？ | 5.7.14 在行驶中，不得进行修理或加油。需要在机械底部进行 修理时，应将内燃机熄火，刹车制动，并掬住滚轮。 | [11 empty] | 20
请问在狭窄地段运行时，后机是否可以未经前机同意而超越？ | 5.5.8 在狭窄地段运行时，未经前机同意，后机不得超越。两 机交会或超车时应减速，两机左右间距应大于0.5m。 | [11 empty] | 1
请问，在上下坡行驶时，应该如何选择挡位？ | 5.7.12 上下坡时，应事先选好挡位，不得在坡上换挡，下坡时 不得空挡滑行。 | [11 empty] | 1
请问在进行吊车空车行走时，吊钩应离地面多高以上？ | 4.6.10 吊运路线不得从人员、设备上面通过；空车行走时，吊 钩应离地面2m 以上。 | [11 empty] | 1
什么是压路机作业时的正确启动顺序？ | 5.8.1 作业时，压路机应先起步后起振，内燃机应先置于中速， 然后再调至高速。 | [11 empty] | 6
什么地面上不得进行振动？ | 5.8.3 压路机不得在坚实的地面上进行振动。 | [11 empty] | 20
应该如何制定一个与这个背景信息相关的问题？ | 5.8.5 压路机碾压时，压路机振动频率应保持一致。 | [11 empty] | 20
教育者在压路机碾压松软路基时，应该先碾压几遍后再进行振动碾压？ | 5.8.4 压路机碾压松软路基时，应先碾压1遍～2遍后再振动 碾压。 | [11 empty] | 1
应该如何进行压路机转移，以确保距离较远时的安全和高效性？ | 5.7.18 压路机转移距离较远时，应采用汽车或平板拖车装运。 | [11 empty] | 1
在使用铰接式振动压路机时，在哪些情况下不得使用快速挡？ | 5.8.7 上下坡时或急转弯时不得使用快速挡。铰接式振动压路 机在转弯半径较小绕圈碾压时不得使用快速挡。 | [11 empty] | 1
压路机换向时应先停机吗？压路机变速时应降低内燃机转速吗？ | 5.8.2 压路机换向时应先停机；压路机变速时应降低内燃机 转速。 | [11 empty] | 1
您应该如何正确停止机器？ | 5.8.9 停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速 器置于空挡，最后拉起手制动操纵杆。 | [11 empty] | 20
什么要求应该符合振动压路机的使用？ | 5.8.10 振动压路机的使用除应符合本节要求外，还应符合本规 程第5.7节的有关规定。 | [11 empty] | 1
在高速行驶时，为什么不允许压路机进行振动操作？ | 5.8.8 压路机在高速行驶时不得接合振动。 | [11 empty] | 2
在进行换向离合器、起振离合器和制动器的调整时，应该在什么情况下进行？ | 5.8.6 换向离合器、起振离合器和制动器的调整，应在主离合 器脱开后进行。 | [11 empty] | 1
什么类型的机械不得被平地机用于拖拉？ | 5.9.4 平地机不得用于拖拉其他机械。 | [11 empty] | 1
在开动平地机时，应该注意哪些安全操作步骤？ | 5.9.6 开动平地机时，应鸣笛示意，并确认机械周围不得有障 碍物及行人，用低速挡起步后，应测试并确认制动器灵敏有效。 | [11 empty] | 5
在进行作业前应按照哪个规程的规定进行检查？ | 5.9.3 作业前应按本规程第5.2.3条的规定进行检查。 | [11 empty] | 1
什么工具适合先用于处理起伏较大的地面？ | 5.9.1 起伏较大的地面宜先用推土机推平，再用平地机平整。 | [11 empty] | 1
什么类型的障碍物不得存在于平地机作业区内？ | 5.9.2 平地机作业区内不得有树根、大石块等障碍物。 | [11 empty] | 1
启动内燃机后，应该检查哪些仪表指示值，并且这些指示值应该符合什么要求？ | 5.9.5 启动内燃机后，应检查各仪表指示值并应符合要求。 | [11 empty] | 1
在进行机械行驶中，可以进行刮刀左右端的升降动作吗？ | 5.9.8 刮刀的回转、铲土角的调整及向机外侧斜，应在停机时 进行；刮刀左右端的升降动作，可在机械行驶中调整。 | [11 empty] | 1
在进行刮土和齿耙松地作业时，应该采用哪种速度行驶？ | 5.9.9 刮刀角铲土和齿耙松地时应采用一挡速度行驶；刮土和 平整作业时应用二、三挡速度行驶。 | [11 empty] | 1
在平地机正常行驶时，应该使用哪种转向方式？ | 5.9.12 平地机在转弯或调头时，应使用低速挡；在正常行驶 时，应使用前轮转向；当场地特别狭小时，可使用前后轮同时 转向。 | [11 empty] | 2
在平地机行驶时，需要注意哪些操作和限制？ | 5.9.13 平地机行驶时，应将刮刀和齿耙升到最高位置，并将刮 刀斜放，刮刀两端不得超出后轮外侧。行驶速度不得超过使用说 明书规定。下坡时，不得空挡滑行。 | [11 empty] | 7
在使用平地机清除积雪时，为什么需要在轮胎上安装防滑链？ | 5.9.11 使用平地机清除积雪时，应在轮胎上安装防滑链，并应 探明工作面的深坑、沟槽位置。 | [11 empty] | 1
在平地机作业中，变矩器的油温上限是多少？ | 5.9.14 平地机作业中变矩器的油温不得超过120℃。 | [11 empty] | 1
教育在进行作业时，为什么应该先将刮刀下降到接近地面，起步后再下降刮刀铲土？在铲土时，应该如何根据铲土阻力大小随时调整刮刀的切土深度？ | 5.9.7 作业时，应先将刮刀下降到接近地面，起步后再下降刮 刀铲土。铲土时，应根据铲土阻力大小，随时调整刮刀的切土 深度。 | [11 empty] | 1
什么是装载机与汽车配合装运作业时自卸汽车车厢容积应与装载机铲斗容量相匹配的原因？ | 5.10.1 装载机与汽车配合装运作业时，自卸汽车的车厢容积应 与装载机铲斗容量相匹配。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，平地机应该停放在什么样的场地？刮刀应该处于什么位置？手制动器应该处于什么状态？ | 5.9.15 作业后，平地机应停放在平坦、安全的场地，刮刀应落 在地面上，手制动器应拉紧。 | [11 empty] | 1
什么是装载机作业场地的坡度要求？ | 5.10.2 装载机作业场地坡度应符合使用说明书的规定。作业区 内不得有障碍物及无关人员。 | [11 empty] | 1
什么样的场地和道路条件下应在轮胎式装载机上加装保护链条？ | 5.10.3 轮胎式装载机作业场地和行驶道路应平坦坚实。在石块 场地作业时，应在轮胎上加装保护链条。 | [11 empty] | 1
在装载机行驶前，应先做哪些准备工作？ | 5.10.5 装载机行驶前，应先鸣笛示意，铲斗宜提升离地0.5m。 装载机行驶过程中应测试制动器的可靠性。装载机搭乘人员应符 合规定。装载机铲斗不得载人。 | [11 empty] | 1
根据上面提供的信息，请问在进行作业前应该按照哪个规程进行检查？ | 5.10.4 作业前应按本规程第5.2.3条的规定进行检查。 | [11 empty] | 2
在装载机操作中，高速行驶时应该采用哪种驱动方式？ | 5.10.6 装载机高速行驶时应采用前轮驱动；低速铲装时，应采 用四轮驱动。铲斗装载后升起行驶时，不得急转弯或紧急制动。 | [11 empty] | 2
在装载机下坡时，为什么不允许空挡滑行？ | 5.10.7 装载机下坡时不得空挡滑行。 | [11 empty] | 1
在铲臂运行到上下最大限度时，应该立即将操纵杆回到空挡位置吗？ | 5.10.11 当铲臂运行到上下最大限度时，应立即将操纵杆回到 空挡位置。 | [11 empty] | 1
装载机铲斗应该如何铲料？ | 5.10.8 装载机的装载量应符合使用说明书的规定。装载机铲斗 应从正面铲料，铲斗不得单边受力。装载机应低速缓慢举臂翻转 铲斗卸料。 | [11 empty] | 3
什么是在向汽车装料时需要注意的两个方面？ | 5.10.16 向汽车装料，宜降低铲斗高度，减小卸落冲击。汽车 装料不得偏载、超载。 | [11 empty] | 1
在操作装载机时，哪些情况下需要确保操纵手柄换向平稳？ | 5.10.9 装载机操纵手柄换向应平稳。装载机满载时，铲臂应缓 慢下降。 | [11 empty] | 1
在装载机操作中，为了确保安全，应该注意哪些事项？ | 5.10.17 装载机在坡、沟边卸料时，轮胎离边缘应保留安全距 离，安全距离宜大于1.5m; 铲斗不宜伸出坡、沟边缘。在大于 3°的坡面上，装载机不得朝下坡方向俯身卸料。 | [11 empty] | 20
在出现轮胎打滑时，如何处理铲装工作？ | 5.10.14 当铲装阻力较大，出现轮胎打滑时，应立即停止铲装， 排除过载后再铲装。 | [11 empty] | 1
装载机运载物料时，铲臂下铰点应该离地面多高？ | 5.10.12 装载机运载物料时，铲臂下铰点宜保持离地面0.5m, 并保持平稳行驶。铲斗提升到最高位置时，不得运输物料。 | [11 empty] | 1
在向汽车装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过吗？ | 5.10.15 在向汽车装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过。 如汽车驾驶室顶无防护，驾驶室内不得有人。 | [11 empty] | 2
请问在铲装或挖掘过程中，应该遵循哪些步骤以确保操作安全？ | 5.10.13 铲装或挖掘时，铲斗不应偏载。铲斗装满后，应先举 臂，再行走、转向、卸料。铲斗行走过程中不得收斗或举臂。 | [11 empty] | 1
什么情况下严禁站在前后车架之间进行检修保养？ | 5.10.20 装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行 检修保养。 | [11 empty] | 1
请问装载机作业后，应该如何正确停放装载机？ | 5.10.19 作业后，装载机应停放在安全场地，铲斗应平放在地 面上，操纵杆应置于中位，制动应锁定。 | [11 empty] | 3
停车时，应如何处理内燃机转速和液压油，以防止液压油溢出？ | 5.10.22 停车时，应使内燃机转速逐步降低，不得突然熄火， 应防止液压油因惯性冲击而溢出油箱。 | [11 empty] | 1
在松散不平的场地作业时，应该如何处理铲斗的位置和铲臂的高度？ | 5.10.10 在松散不平的场地作业时，应把铲臂放在浮动位置， 使铲斗平稳地推进；当推进阻力增大时，可稍微提升铲臂。 | [11 empty] | 1
在进行润滑或检修等作业时，为什么在装载机铲臂升起后应先装好安全销或采取其他支撑措施？ | 5.10.21 装载机铲臂升起后，在进行润滑或检修等作业时，应 先装好安全销，或先采取其他措施支住铲臂。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该停止装载机并降温？ | 5.10.18 作业时，装载机变矩器油温不得超过110℃,超过时， 应停机降温。 | [11 empty] | 1
在准备作业前的检查中，需要重点关注哪些项目？ | 5.11.2 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 漏电保护器应灵敏有效，接零或接地及电缆线接头应绝 缘良好； 2 传动皮带应松紧合适，皮带轮与偏心块应安装牢固； 3 转动部分应安装防护装置，并应进行试运转，确认正常； 4 负荷线应采用耐气候型的四芯橡皮护套软电缆。电缆线 长不应大于50m。 | [11 empty] | 20
什么是在作业时不得夯击的物品？ | 5.11.6 作业时，不得夯击电缆线。 | [11 empty] | 20
蛙式夯实机适用于夯实哪些类型的土壤？ | 5.11.1 蛙式夯实机宜适用于夯实灰土和素土。蛙式夯实机不得 冒雨作业。 | [11 empty] | 1
应如何处理夯实填高松软土方？ | 5.11.8 夯实填高松软土方时，应先在边缘以内100mm~ 150mm 夯实2遍～3遍后，再夯实边缘。 | [11 empty] | 1
什么措施应该立即采取，当发现夯实机的按钮开关和电动机的接线出现漏电现象？ | 5.11.4 作业时，夯实机扶手上的按钮开关和电动机的接线应绝 缘良好。当发现有漏电现象时，应立即切断电源，进行检修。 | [11 empty] | 1
教育测验在夯实机启动后，应当如何检查电动机的旋转方向？如果发现电动机旋转方向错误，应该如何处理？ | 5.11.3 夯实机启动后，应检查电动机旋转方向，错误时应倒换 相线。 | [11 empty] | 1
什么是夯板在夯实房心土时需要避开的地下物？ | 5.11.10 夯实房心土时，夯板应避开钢筋混凝土基础及地下管 道等地下物。 | [11 empty] | 1
在夯实机作业时，应采取哪些安全措施以确保传递电缆线的安全？ | 5.11.5 夯实机作业时，应一人扶夯， 一人传递电缆线，并应戴 绝缘手套和穿绝缘鞋。递线人员应跟随夯机后或两侧调顺电缆 线。电缆线不得扭结或缠绕，并应保持3m～4m 的余量。 | [11 empty] | 3
请问在使用夯实机进行作业时，应该注意哪些安全操作？ | 5.11.7 作业时，应保持夯实机平衡，不得用力压扶手。转弯时 应用力平稳，不得急转弯。 | [11 empty] | 20
在施工过程中，为什么不允许在斜坡上夯行？ | 5.11.9 不得在斜坡上夯行，以防夯头后折。 | [11 empty] | 1
在建筑物内部作业时，为什么夯板或偏心块不得撞击墙壁？ | 5.11.11 在建筑物内部作业时，夯板或偏心块不得撞击墙壁。 | [11 empty] | 1
请问在多机作业时，平行间距不得小于多少米？前后间距不得小于多少米？ | 5.11.12 多机作业时，其平行间距不得小于5m, 前后间距不得 小于10m。 | [11 empty] | 1
机电动机温升超过规定时，应该采取什么措施？ | 5.11.14 夯实机电动机温升超过规定时，应停机降温。 | [11 empty] | 1
什么类型的地面不适合振动冲击夯进行作业？ | 5.12.1 振动冲击夯适用于压实黏性土、砂及砾石等散状物料， 不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。 | [11 empty] | 4
在完成作业后，应该采取哪些措施来正确处理电源、电缆线和夯实机？ | 5.11.16 作业后，应切断电源，卷好电缆线，清理夯实机。夯 实机保管应防水防潮。 | [11 empty] | 9
内燃机冲击夯启动后，应该如何操作夯机才能使其跳动稳定并开始作业？ | 5.12.3 内燃机冲击夯启动后，应逐渐加大油门，夯机跳动稳定 后开始作业。 | [11 empty] | 1
教育在使用夯机进行正常作业时，为什么不应该使劲往下压手把？ | 5.12.5 正常作业时，不得使劲往下压手把，以免影响夯机跳起 高度。夯实松软土或上坡时，可将手把稍向下压，并应能增加夯 机前进速度。 | [11 empty] | 2
在振动冲击夯作业时，应该如何正确掌握夯机？ | 5.12.4 振动冲击夯作业时，应正确掌握夯机，不得倾斜，手把 不宜握得过紧，能控制夯机前进速度即可。 | [11 empty] | 2
内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在一定范围内改变夯机振动频率。请问内燃冲击夯的振动频率如何调整？ | 5.12.6 根据作业要求，内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在 一定范围内改变夯机振动频率。 | [11 empty] | 1
在短距离转移时，应该如何正确操作冲击夯？ | 5.12.8 当短距离转移时，应先将冲击夯手把稍向上抬起，将运 转轮装入冲击夯的挂钩内，再压下手把，使重心后倾，再推动手 把转移冲击夯。 | [11 empty] | 3
请问应如何选用履带式起重机作为强夯作业的主机？ | 5.13.1 担任强夯作业的主机，应按照强夯等级的要求经过计算 选用。当选用履带式起重机作主机时，应符合本规程第4.2节的 规定。 | [11 empty] | 1
什么情况下内燃冲击夯不宜在高速下连续作业？ | 5.12.7 内燃冲击夯不宜在高速下连续作业。 | [11 empty] | 1
应该如何确保夯机驾驶室挡风玻璃前的防护网安装得稳固可靠？ | 5.13.3 夯机驾驶室挡风玻璃前应增设防护网。 | [11 empty] | 1
请问振动冲击夯除应符合哪些规程的规定？ | 5.12.9 振动冲击夯除应符合本节的规定外，还应符合本规程第 5.11节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是强夯机械主要结构和部件的材料及制作质量要求？ | 5.13.2 强夯机械的门架、横梁、脱钩器等主要结构和部件的材 料及制作质量，应经过严格检查，对不符合设计要求的，不得 使用。 | [11 empty] | 1
夯机的作业场地应平整，门架底座与夯机着地部位的场地不平度不得超过多少毫米？ | 5.13.4 夯机的作业场地应平整，门架底座与夯机着地部位的场 地不平度不得超过100mm。 | [11 empty] | 1
起重臂仰角应符合使用说明书的要求是关于夯机的哪个方面的要求？ | 5.13.5 夯机在工作状态时，起重臂仰角应符合使用说明书的 要求。 | [11 empty] | 1
在夯锤起吊后，地面操作人员应该做什么？ | 5.13.8 夯锤起吊后，地面操作人员应迅速撤至安全距离以外， 非强夯施工人员不得进入夯点30m 范围内。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您会如何确保梯形门架支腿的稳固性？ | 5.13.6 梯形门架支腿不得前后错位，门架支腿在木支稳垫实 前，不得提锤。变换夯位后，应重新检查门架支腿，确认稳固可 靠，然后再将锤提升100mm～300mm, 检查整机的稳定性，确 认可靠后作业。 | [11 empty] | 1
在夯锤升起时，如果超过脱钩高度却不能自动脱钩，起重指挥应该采取哪些行动？ | 5.13.9 夯锤升起如超过脱钩高度仍不能自动脱钩时，起重指挥 应立即发出停车信号，将夯锤落下，应查明原因并正确处理后继 续施工。 | [11 empty] | 1
什么文件应该由各类运输机械具备？ | 6.1.1 各类运输机械应有完整的机械产品合格证以及相关的技 术资料。 | [11 empty] | 2
请问，在夯锤下落后，吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员应该做什么？ | 5.13.7 夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人 员严禁提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随 锤提升。 | [11 empty] | 2
什么是应该在夯锤下进行的作业？ | 5.13.10 当夯锤留有的通气孔在作业中出现堵塞现象时，应及 时清理，并不得在锤下作业。 | [11 empty] | 4
什么是装载物品时需要注意的几个关键要点？ | 6.1.4 装载的物品应捆绑稳固牢靠，整车重心高度应控制在规 定范围内，轮式机具和圆形物件装运时应采取防止滚动的措施。 | [11 empty] | 20
什么时候应该将夯锤放在坚实稳固的地面上？ | 5.13.13 作业后，应将夯锤下降，放在坚实稳固的地面上。在 非作业时，不得将锤悬挂在空中。 | [11 empty] | 1
在夯实过程中，当夯坑内有积水或因黏土产生的锤底吸附力增大时，应采取什么措施？ | 5.13.11 当夯坑内有积水或因黏土产生的锤底吸附力增大时， 应采取措施排除，不得强行提锤。 | [11 empty] | 1
根据《爆破安全规程》GB 6722的要求，爆破器材的运输需要符合哪些具体规定？ | 6.1.15 爆破器材的运输，应符合现行国家法规《爆破安全规 程》GB 6722 的要求。起爆器材与炸药、不同种类的炸药严禁同 车运输。车箱底部应铺软垫层，并应有专业押运人员，按指定路 线行驶。不得在人口稠密处、交叉路口和桥上(下)停留。车厢 应用帆布覆盖并设置明显标志。 | [11 empty] | 2
在车辆启动前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 6.1.2 启动前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 车辆的各总成、零件、附件应按规定装配齐全，不得有 脱焊、裂缝等缺陷。螺栓、铆钉连接紧固不得松动、缺损； 2 各润滑装置应齐全并应清洁有效； 3 离合器应结合平稳、工作可靠、操作灵活，踏板行程应 符合规定； 4 制动系统各部件应连接可靠，管路畅通； 5 灯光、喇叭、指示仪表等应齐全完整； 6 轮胎气压应符合要求； 7 燃油、润滑油、冷却水等应添加充足； 8 燃油箱应加锁； 9 运输机械不得有漏水、漏油、漏气、漏电现象。 | [11 empty] | 20
在夯锤转移时，门架随夯机移动前，支腿离地面的最大高度限制是多少？ | 5.13.12 转移夯点时，夯锤应由辅机协助转移，门架随夯机移 动前，支腿离地面高度不得超过500mm。 | [11 empty] | 1
运输机械在运输过程中是否允许人货混装？ | 6.1.5 运输机械不得人货混装，运输过程中，料斗内不得载人。 | [11 empty] | 1
在启动运输机械后，需要观察哪些指示值和性能，以及在什么条件下进行低挡起步？ | 6.1.3 运输机械启动后，应观察各仪表指示值，检查内燃机运 转情况，检查转向机构及制动器等性能，并确认正常，当水温达 到40℃以上、制动气压达到安全压力以上时，应低挡起步。起 步时应检查周边环境，并确认安全。 | [11 empty] | 2
在运输超限物件时，应该采取哪些措施来保证运行安全？ | 6.1.6 运输超限物件时，应事先勘察路线，了解空中、地面上、 地下障碍以及道路、桥梁等通过能力，并应制定运输方案，应按 规定办理通行手续。在规定时间内按规定路线行驶。超限部分白天应插警示旗，夜间应挂警示灯。装卸人员及电工携带工具随 行，保证运行安全。 | [11 empty] | 20
应该如何操作车辆才能安全地涉水过河？ | 6.1.12 车辆涉水过河时，应先探明水深、流速和水底情况，水 深不得超过排气管或曲轴皮带盘，并应低速直线行驶，不得在中 途停车或换挡。涉水后，应缓行一段路程，轻踏制动器使浸水的 制动片上的水分蒸发掉。 | [11 empty] | 1
在运输机械运行时，应当遵守哪些安全规定？ | 6.1.9 运输机械运行时不得超速行驶，并应保持安全距离。进 入施工现场应沿规定的路线行进。 | [11 empty] | 1
在运输机械行驶中，当发现机油压力低于规定值，水温过高，有异响、异味等情况时，应该做什么？ | 6.1.8 运输机械行驶中，应随时观察仪表的指示情况，当发现 机油压力低于规定值，水温过高，有异响、异味等情况时，应立 即停车检查，并应排除故障后继续运行。 | [11 empty] | 1
在车辆上、下坡时，为了控制车速，应该采取哪些措施？ | 6.1.10 车辆上、下坡应提前换入低速挡，不得中途换挡。下坡 时，应以内燃机变速箱阻力控制车速，必要时，可间歇轻踏制动 器。严禁空挡滑行。 | [11 empty] | 6
在通过危险地区时，为了确保安全，应该采取哪些步骤？ | 6.1.13 通过危险地区时，应先停车检查，确认可以通过后，应 由有经验人员指挥前进。 | [11 empty] | 1
在泥泞、冰雪道路上行驶时，应采取哪些防滑措施？ | 6.1.11 在泥泞、冰雪道路上行驶时，应降低车速，并应采取防 滑措施。 | [11 empty] | 1
在运输机械行驶中，哪些情况下需要注意变速操作？ | 6.1.7 运输机械水温未达到70℃时，不得高速行驶。行驶中变 速应逐级增减挡位，不得强推硬拉。前进和后退交替时，应在运 输机械停稳后换挡。 | [11 empty] | 2
什么要求应该在装运氧气瓶的车厢中得到满足？ | 6.1.16 装运氧气瓶的车厢不得有油污，氧气瓶严禁与油料或乙 炔气瓶混装。氧气瓶上防振胶圈应齐全，运行过程中，氧气瓶不得滚动及相互撞击。 | [11 empty] | 1
运输易燃易爆、剧毒、腐蚀性等危险品时，应使用什么样的车辆，并且需要有什么样的随车人员？ | 6.1.14 运载易燃易爆、剧毒、腐蚀性等危险品时，应使用专用 车辆按相应的安全规定运输，并应有专业随车人员。 | [11 empty] | 1
请问在停放车辆时，应该采取哪些具体的安全措施？ | 6.1.17 车辆停放时，应将内燃机熄火，拉紧手制动器，关锁车 门。在下坡道停放时应挂倒挡，在上坡道停放时应挂一挡，并应 使用三角木楔等掬紧轮胎。 | [11 empty] | 20
什么时候车辆经修理后需要试车？ | 6.1.20 车辆经修理后需要试车时，应由专业人员驾驶，当需在 道路上试车时，应事先报经公安、公路等有关部门的批准。 | [11 empty] | 1
什么是自卸汽车顶升液压系统的工作要求？ | 6.2.1 自卸汽车应保持顶升液压系统完好，工作平稳。操纵应 灵活，不得有卡阻现象。各节液压缸表面应保持清洁。 | [11 empty] | 1
在进行平头型驾驶室的前倾时，应该采取哪些具体的操作措施？ | 6.1.18 平头型驾驶室需前倾时，应清理驾驶室内物件，关紧车门 后前倾并锁定。平头型驾驶室复位后，应检查并确认驾驶室已锁定。 | [11 empty] | 1
在向坑洼地区卸料时，应该注意哪些安全措施？ | 6.2.5 向坑洼地区卸料时，应和坑边保持安全距离。在斜坡上 不得侧向倾卸。 | [11 empty] | 1
在进行非顶升作业时，应该注意哪些操作安全细节？ | 6.2.2 非顶升作业时，应将顶升操纵杆放在空挡位置。顶升前，应 拔出车厢固定锁。作业后，应及时插入车厢固定锁。固定锁应无裂纹， 插入或拔出应灵活、可靠。在行驶过程中车厢挡板不得自行打开。 | [11 empty] | 3
请问自卸汽车在卸完料后应该进行什么操作才能行驶？ | 6.2.6 卸完料，车厢应及时复位，自卸汽车应在复位后行驶。 | [11 empty] | 1
在车辆拖车的制动器、制动灯、转向灯等装置是否需要配备齐全，并且是否需要与牵引车的灯光信号同时起作用？ | 6.3.1 拖车的制动器、制动灯、转向灯等应配备齐全，并应与 牵引车的灯光信号同时起作用。 | [11 empty] | 1
什么是自卸汽车装运散料时需要采取的防止散落的措施？ | 6.2.10 自卸汽车装运散料时，应有防止散落的措施。 | [11 empty] | 1
什么时候应该清洗装运混凝土或黏性物料的车厢？ | 6.2.9 装运混凝土或黏性物料后，应将车厢清洗干净。 | [11 empty] | 1
在自卸汽车配合挖掘机、装载机装料时，应符合本规程第5.10.15条规定，就位后应采取什么措施？ | 6.2.3 自卸汽车配合挖掘机、装载机装料时，应符合本规程 第5.10.15条规定，就位后应拉紧手制动器。 | [11 empty] | 1
自卸汽车是否可以用来装运爆破器材？ | 6.2.7 自卸汽车不得装运爆破器材。 | [11 empty] | 1
在卸料时，应该听从谁的指挥？同时应该保证车厢上方和四周的情况是什么样的？在举升车厢时，内燃机应该以怎样的转速运转？ | 6.2.4 卸料时应听从现场专业人员指挥，车厢上方不得有障碍 物，四周不得有人员来往，并应将车停稳。举升车厢时，应控制 内燃机中速运转，当车厢升到顶点时，应降低内燃机转速，减少 车厢振动。不得边卸边行驶。 | [11 empty] | 1
在行车前，应该检查并确认哪些装置的连接情况？ | 6.3.2 行车前，应检查并确认拖挂装置、制动装置、电缆接头 等连接良好。 | [11 empty] | 1
在拖车装卸机械时，应该注意哪些安全措施？ | 6.3.3 拖车装卸机械时，应停在平坦坚实处，拖车应制动并用 三角木掬紧车胎。装车时应调整好机械在车厢上的位置，各轴负 荷分配应合理。 | [11 empty] | 5
什么时候应该先拆除推土机的铲刀再装运？ | 6.3.6 推土机的铲刀宽度超过平板拖车宽度时，应先拆除铲刀 后再装运。 | [11 empty] | 1
请问平板拖车在装卸履带式起重机、挖掘机、压路机时，跳板与地面夹角不宜大于多少度？ | 6.3.4 平板拖车的跳板应坚实，在装卸履带式起重机、挖掘机、 压路机时，跳板与地面夹角不宜大于15°;在装卸履带式推土 机、拖拉机时，跳板与地面夹角不宜大于25°。装卸时应由熟练 的驾驶人员操作，并应统一指挥。上、下车动作应平稳，不得在 跳板上调整方向。 | [11 empty] | 1
在装运履带式起重机时，应该如何处理起重臂和吊钩？ | 6.3.5 装运履带式起重机时，履带式起重机起重臂应拆短，起 重臂向后，吊钩不得自由晃动。 | [11 empty] | 1
什么资格要求适用于机动翻斗车驾驶员？ | 6.4.1 机动翻斗车驾驶员应经考试合格，持有机动翻斗车专用 驾驶证上岗。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取以确保在使用随车卷扬机装卸物件时车辆不会移动？ | 6.3.8 使用随车卷扬机装卸物件时，应有专人指挥，拖车应制 动锁定，并应将车轮掬紧，防止在装卸时车辆移动。 | [11 empty] | 1
请问在进行这些作业时，需要采取哪些安全措施？ | 6.2.8 车厢举升状态下，应将车厢支撑牢靠后，进入车厢下面 进行检修、润滑等作业。 | [11 empty] | 20
在机械装车后，应该采取哪些措施来确保机械的安全性？ | 6.3.7 机械装车后，机械的制动器应锁定，保险装置应锁牢， 履带或车轮应掬紧，机械应绑扎牢固。 | [11 empty] | 20
应该在坑沟边缘卸料时设置安全挡块吗？ | 6.4.5 在坑沟边缘卸料时，应设置安全挡块。车辆接近坑边时， 应减速行驶，不得冲撞挡块。 | [11 empty] | 1
在准备开动机动翻斗车之前，应该做哪些检查？ | 6.4.2 机动翻斗车行驶前，应检查锁紧装置，并应将料斗锁牢。 | [11 empty] | 3
当在路面不良状况下行驶时，机动翻斗车应采取哪些措施以确保安全？ | 6.4.4 在路面不良状况下行驶时，应低速缓行。机动翻斗车不 得靠近路边或沟旁行驶，并应防侧滑。 | [11 empty] | 14
请问在内燃机运转或料斗内有载荷时，为什么不允许在车底下进行作业？ | 6.4.8 内燃机运转或料斗内有载荷时，不得在车底下进行作业。 | [11 empty] | 1
在驾驶机动翻斗车时，应该注意哪些安全操作原则？ | 6.4.6 上坡时，应提前换入低挡行驶；下坡时，不得空挡滑行； 转弯时，应先减速，急转弯时，应先换入低挡。机动翻斗车不宜 紧急刹车，应防止向前倾覆。 | [11 empty] | 20
请问在什么工况下机动翻斗车不得行驶？ | 6.4.7 机动翻斗车不得在卸料工况下行驶。 | [11 empty] | 1
在装料前需要检查散装水泥车的哪些部分？ | 6.5.1 在装料前应检查并清除散装水泥车的罐体及料管内积灰 和结渣等杂物，管道不得有堵塞和漏气现象；阀门开闭应灵活， 部件连接应牢固可靠，压力表工作应正常。 | [11 empty] | 1
什么是装料口应该做的最后一步？ | 6.5.3 装料完毕，应将装料口边缘上堆积的水泥清扫干净，盖 好进料口，并锁紧。 | [11 empty] | 1
请问在进行液体装料时，为什么需要先排除罐内残余气压？ | 6.5.2 在打开装料口前，应先打开排气阀，排除罐内残余气压。 | [11 empty] | 1
在多台机动翻斗车纵队行驶时，前后车之间应该保持什么样的安全距离？ | 6.4.9 多台机动翻斗车纵队行驶时，前后车之间应保持安全 距离。 | [11 empty] | 1
在卸料过程中，观察压力表变化是为了什么目的？ | 6.5.6 卸料过程中，应注意观察压力表的变化情况，当发现压 力突然上升，输气软管堵塞时，应停止送气，并应放出管内有压 气体，及时排除故障。 | [11 empty] | 1
在雨雪天气条件下，散装水泥车应该采取哪些措施？ | 6.5.9 雨雪天气，散装水泥车进料口应关闭严密，并不得在露 天装卸作业。 | [11 empty] | 1
在散装水泥车卸料时，需要采取哪些具体的安全措施？ | 6.5.4 散装水泥车卸料时，应装好卸料管，关闭卸料管蝶阀和 卸压管球阀，并应打开二次风管，接通压缩空气。空气压缩机应 在无载情况下启动。 | [11 empty] | 1
在卸料作业时，应该由谁来管理空气压缩机？在进行加压卸料时，是否可以增加内燃机转速？ | 6.5.7 卸料作业时，空气压缩机应有专人管理，其他人员不得 擅自操作。在进行加压卸料时，不得增加内燃机转速。 | [11 empty] | 1
固定式皮带运输机应安装在什么样的基础上？ | 6.6.1 固定式皮带运输机应安装在坚固的基础上，移动式皮带 运输机在开动前应将轮子掬紧。 | [11 empty] | 1
什么是在输送带输送大块物料时需要加装的设备？ | 6.6.7 输送带输送大块物料时，输送带两侧应加装挡板或栅栏。 | [11 empty] | 1
请问在罐内加压后，应如何操作二次风嘴阀和卸料阀以及空气与水泥比例？ | 6.5.5 在确认卸料阀处于关闭状态后，向罐内加压，当达到卸 料压力时，应先稍开二次风嘴阀后再打开卸料阀，并用二次风嘴 阀调整空气与水泥比例。 | [11 empty] | 1
在卸料结束后，应该做哪些操作以确保罐内余气被放尽？ | 6.5.8 卸料结束后，应打开放气阀，放尽罐内余气，并应关闭 各部阀门。 | [11 empty] | 1
在皮带运输机启动前需要做哪些准备工作？ | 6.6.2 皮带运输机在启动前，应调整好输送带的松紧度，带扣 应牢固，各传动部件应灵活可靠，防护罩应齐全有效。电气系统 应布置合理，绝缘及接零或接地应保护良好。 | [11 empty] | 4
在多台皮带运输机串联作业时，应如何启动和停机？ | 6.6.8 多台皮带运输机串联作业时，应从卸料端按顺序启动； 停机时，应从装料端开始按顺序停机。 | [11 empty] | 3
在输送带上加料时，应该注意哪些操作步骤以减少对输送带的冲击？ | 6.6.4 输送带上加料时，应对准中心，并宜降低加料高度，减 少落料对输送带的冲击。 | [11 empty] | 1
请问在启动输送带时应该采取什么样的步骤？ | 6.6.3 输送带启动时，应先空载运转，在运转正常后，再均匀 装料。不得先装料后启动。 | [11 empty] | 13
在完成作业后，应该采取哪些步骤来保护设备？ | 6.6.11 作业完毕后，应将电源断开，锁好电源开关箱，清除输 送机上的砂土，应采用防雨护罩将电动机盖好。 | [11 empty] | 20
什么部件上应执行本规程第4章的有关规定？ | 7.1.2 桩机上的起重部件应执行本规程第4章的有关规定。 | [11 empty] | 20
根据桩的类型、桩长、桩径、地质条件和施工工艺等因素，选择桩工机械类型应考虑哪些因素？ | 7.1.1 桩工机械类型应根据桩的类型、桩长、桩径、地质条件、 施工工艺等综合考虑选择。 | [11 empty] | 1
在桩机作业区内，应该注意哪些安全要求？ | 7.1.4 桩机作业区内不得有妨碍作业的高压线路、地下管道和 埋设电缆。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。 | [11 empty] | 20
在皮带运输机作业中，突然停机时应该采取哪些措施？ | 6.6.10 皮带运输机作业中突然停机时，应立即切断电源，清除 运输带上的物料，检查并排除故障。 | [11 empty] | 4
什么是桩机作业前需要进行的安全技术交底内容？ | 7.1.6 作业前，应由项目负责人向作业人员作详细的安全技术 交底。桩机的安装、试机、拆除应严格按设备使用说明书的要求 进行。 | [11 empty] | 1
桩机电源供电距离的宜在多远以内？ | 7.1.5 桩机电源供电距离宜在200m 以内，工作电源电压的允 许偏差为其公称值的±5%。电源容量与导线截面应符合设备施 工技术要求。 | [11 empty] | 1
在施工现场打桩时，需要满足哪些条件才能确保桩机的正常使用？ | 7.1.3 施工现场应按桩机使用说明书的要求进行整平压实，地 基承载力应满足桩机的使用要求。在基坑和围堰内打桩，应配置 足够的排水设备。 | [11 empty] | 20
请问在进行作业时需要停机时，应该先停止装料，然后做什么？ | 6.6.9 作业时需要停机时，应先停止装料，将带上物料卸完后， 再停机。 | [11 empty] | 1
在安装桩锤时，应该注意哪些具体的步骤和要求？ | 7.1.7 安装桩锤时，应将桩锤运到立柱正前方2m 以内，并不 得斜吊。桩机的立柱导轨应按规定润滑。桩机的垂直度应符合使 用说明书的规定。 | [11 empty] | 4
在进行桩机操作时，桩机吊锤和吊桩时需要注意哪些安全操作规定？ | 7.1.10 桩机吊桩、吊锤、回转、行走等动作不应同时进行。吊 桩时，应在桩上拴好拉绳，避免桩与桩锤或机架碰撞。桩机吊锤 (桩)时，锤(桩)的最高点离立柱顶部的最小距离应确保安全。 轨道式桩机吊桩时应夹紧夹轨器。桩机在吊有桩和锤的情况下， 操作人员不得离开岗位。 | [11 empty] | 2
当桩机在正前方吊桩时，混凝土预制桩与桩机立柱的水平距离应限制在多少米以内？ | 7.1.11 桩机不得侧面吊桩或远距离拖桩。桩机在正前方吊桩 时，混凝土预制桩与桩机立柱的水平距离不应大于4m, 钢桩不 应大于7m, 并应防止桩与立柱碰撞。 | [11 empty] | 1
在施工中，如何正确施打斜桩？ | 7.1.13 施打斜桩时，应先将桩锤提升到预定位置，并将桩吊 起，套入桩帽，桩尖插入桩位后再后仰立柱。履带三支点式桩架 在后倾打斜桩时，后支撑杆应顶紧；轨道式桩架应在平台后增加 支撑，并夹紧夹轨器。立柱后仰时，桩机不得回转及行走。 | [11 empty] | 20
在进行桩机作业前，需要进行哪些检查和确认工作？ | 7.1.8 作业前，应检查并确认桩机各部件连接牢靠，各传动机 构、齿轮箱、防护罩、吊具、钢丝绳、制动器等应完好，起重机 起升、变幅机构工作正常，润滑油、液压油的油位符合规定，液 压系统无泄漏，液压缸动作灵敏，作业范围内不得有非工作人员 或障碍物。电动机应按本规程第3.4节的要求执行。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该使用锁销将立柱与基杆锁住后起吊？ | 7.1.12 使用双向立柱时，应在立柱转向到位，并应采用锁销将 立柱与基杆锁住后起吊。 | [11 empty] | 1
在夹桩时，为什么不应该在夹紧装置和桩的头部之间留有空隙？ | 7.3.7 夹桩时，夹紧装置和桩的头部之间不应有空隙。当液压 系统工作压力稳定后，才能启动振动桩锤。 | [11 empty] | 1
请问拔送桩时应注意哪些规定？ | 7.1.17 拔送桩时，不得超过桩机起重能力；拔送载荷应符合下 列规定： 1 电动桩机拔送载荷不得超过电动机满载电流时的载荷； 2 内燃机桩机拔送桩时，发现内燃机明显降速，应立即停 止作业。 | [11 empty] | 20
什么是插桩后应该及时校正的内容？ | 7.1.16 插桩后，应及时校正桩的垂直度。桩入土3m 以上时， 不得用桩机行走或回转动作来纠正桩的倾斜度。 | [11 empty] | 1
在水上打桩时，为什么应该选择排水量比桩机重量大4倍以上的作业船或安装牢固的排架？ | 7.1.9 水上打桩时，应选择排水量比桩机重量大4倍以上的作 业船或安装牢固的排架，桩机与船体或排架应可靠固定，并应采取有效的锚固措施。当打桩船或排架的偏斜度超过3°时，应停 止作业。 | [11 empty] | 1
在桩机操作中，当制动应缓慢，轨道式和步履式桩架同向连续回转不应大于一周时，应该注意哪些安全问题？ | 7.1.14 桩机回转时，制动应缓慢，轨道式和步履式桩架同向连 续回转不应大于一周。 | [11 empty] | 1
在桩机行走时，距滚管终端的最小距离应不小于多少米？ | 7.1.20 桩机行走时，地面的平整度与坚实度应符合要求，并应 有专人指挥。走管式桩机横移时，桩机距滚管终端的距离不应小 于1m。 桩机带锤行走时，应将桩锤放至最低位。履带式桩机行 走时，驱动轮应置于尾部位置。 | [11 empty] | 20
在施打桩锤过程中，监视人员应该在多远的距离以外？ | 7.1.15 桩锤在施打过程中，监视人员应在距离桩锤中心5m 以外。 | [11 empty] | 1
在桩机作业或行走时，可以搭载其他人员吗？ | 7.1.19 桩机作业或行走时，除本机操作人员外，不应搭载其他 人员。 | [11 empty] | 1
在桩机操作中，遇到什么恶劣气候情况应该停止作业？ | 7.1.22 遇风速12.0m/s 及以上的大风和雷雨、大雾、大雪等 恶劣气候时，应停止作业。当风速达到13.9m/s 及以上时，应 将桩机顺风向停置，并应按使用说明书的要求，增设缆风绳，或 将桩架放倒。桩机应有防雷措施，遇雷电时，人员应远离桩机。 冬期作业应清除桩机上积雪，工作平台应有防滑措施。 | [11 empty] | 20
在安装、转移和拆运桩机时，有哪些禁止的操作？ | 7.1.25 桩机在安装、转移和拆运时，不得强行弯曲液压管路。 | [11 empty] | 2
在有坡度的场地上，桩机应该将重心置于哪个位置？ | 7.1.21 在有坡度的场地上，坡度应符合桩机使用说明书的规 定，并应将桩机重心置于斜坡上方，沿纵坡方向作业和行走。桩 机在斜坡上不得回转。在场地的软硬边际，桩机不应横跨软硬 边际。 | [11 empty] | 1
在作业后，应该如何处理桩机和桩锤？ | 7.1.26 作业后，应将桩机停放在坚实平整的地面上，将桩锤落 下垫实，并切断动力电源。轨道式桩架应夹紧夹轨器。 | [11 empty] | 20
在进行柴油锤与桩帽的连接检查之前，应该检查哪些内容？ | 7.2.3 作业前应检查柴油锤与桩帽的连接，提起柴油锤，柴油 锤脱出砧座后，柴油锤下滑长度不应超过使用说明书的规定值，超过时，应调整桩帽连接钢丝绳的长度。 | [11 empty] | 1
在进行长时间停机时，应该采取哪些措施来稳固桩锤？ | 7.1.24 作业中，当停机时间较长时，应将桩锤落下垫稳。检修 时，不得悬吊桩锤。 | [11 empty] | 1
在作业过程中，设备的运转情况和各项细节的检查至关重要。请问，在作业过程中，当发生异响、吊索具破损、紧固螺栓松动、漏气、漏油、停电以及其他不正常情况时，应该采取怎样的措施？ | 7.1.18 作业过程中，应经常检查设备的运转情况，当发生异 响、吊索具破损、紧固螺栓松动、漏气、漏油、停电以及其他不 正常情况时，应立即停机检查，排除故障。 | [11 empty] | 1
什么情况下导向板不得用于作业？ | 7.2.1 作业前应检查导向板的固定与磨损情况，导向板不得有 松动或缺件，导向面磨损不得大于7mm。 | [11 empty] | 1
在作业前应检查缓冲胶垫的条件是什么？ | 7.2.4 作业前应检查缓冲胶垫，当砧座和橡胶垫的接触面小于 原面积2/3时，或下汽缸法兰与砧座间隙小于使用说明书的规定 值时，均应更换橡胶垫。 | [11 empty] | 1
在钻机运转时，为防止电缆线被缠入钻杆，应该有专人看护吗？ | 7.6.12 钻机运转时，应有专人看护，防止电缆线被缠入钻杆。 | [11 empty] | 1
请问在进行飞行前的起落架检查时，启动钩与上活塞接触线的距离应该在多少范围内？ | 7.2.2 作业前应检查并确认起落架各工作机构安全可靠，启动 钩与上活塞接触线距离应在5mm～10mm 之间。 | [11 empty] | 1
在使用水冷式柴油锤时，你应该注意哪些方面？ | 7.2.5 水冷式柴油锤应加满水箱，并应保证柴油锤连续工作时 有足够的冷却水。冷却水应使用清洁的软水。冬期作业时应加 温水。 | [11 empty] | 1
在这种情况下，飞机起落架会发生什么情况？ | 7.2.10 当上活塞下落而柴油锤未燃爆，上活塞发生短时间的起 伏时，起落架不得落下，以防撞击碰块。 | [11 empty] | 2
在柴油锤运转时，应如何控制冲击部分的跳起高度？ | 7.2.9 柴油锤运转时，冲击部分的跳起高度应符合使用说明书 的要求，达到规定高度时，应减小油门，控制落距。 | [11 empty] | 1
请问，在使用柴油锤时，为什么要确保柴油锤、桩帽和桩在同一轴线上，不得偏心打桩？ | 7.2.7 柴油锤启动前，柴油锤、桩帽和桩应在同一轴线上，不 得偏心打桩。 | [11 empty] | 1
在软土打桩时，为什么应该先关闭油门冷打，然后在每击贯入度小于100mm时再启动柴油锤？ | 7.2.8 在软土打桩时，应先关闭油门冷打，当每击贯入度小于 100mm 时，再启动柴油锤。 | [11 empty] | 1
金属桩的垫木厚度应该在多少范围内？ | 7.2.6 桩帽上缓冲垫木的厚度应符合要求，垫木不得偏斜。金 属桩的垫木厚度应为100mm～150mm; 混凝土桩的垫木厚度应 为200mm～250mm。 | [11 empty] | 4
混凝土桩的垫木厚度应该在多少范围内？ | 7.2.6 桩帽上缓冲垫木的厚度应符合要求，垫木不得偏斜。金 属桩的垫木厚度应为100mm～150mm; 混凝土桩的垫木厚度应 为200mm～250mm。 | [11 empty] | 20
在打桩过程中，为了应对意外情况，应该由谁来负责拉好曲臂上的控制绳？ | 7.2.11 打桩过程中，应有专人负责拉好曲臂上的控制绳，在意 外情况下，可使用控制绳紧急停锤。 | [11 empty] | 1
在操作柴油锤后的步骤中，哪些措施是必须采取的？ | 7.2.15 作业后，应将柴油锤放到最低位置，封盖上汽缸和吸排 气孔，关闭燃料阀，将操作杆置于停机位置，起落架升至高于桩 锤 1m 处，并应锁住安全限位装置。 | [11 empty] | 6
在柴油锤出现早燃时，应该采取哪些措施？ | 7.2.14 柴油锤出现早燃时，应停止工作，并应按使用说明书的 要求进行处理。 | [11 empty] | 1
请问如何观察润滑油是否从泄油孔中流出？ | 7.2.13 筒式柴油锤上活塞跳起时，应观察是否有润滑油从泄油 孔中流出。下活塞的润滑油应按使用说明书的要求加注。 | [11 empty] | 1
请问，在作业前应如何处理各传动胶带的松紧度？ | 7.3.2 作业前，应检查各传动胶带的松紧度，松紧度不符合规 定时应及时调整。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，夹持片的齿形磨损超过多少毫米时应更换或修复？ | 7.3.3 作业前，应检查夹持片的齿形。当齿形磨损超过4mm 时，应更换或用堆焊修复。使用前，应在夹持片中间放一块 10mm～15mm 厚的钢板进行试夹。试夹中液压缸应无渗漏，系 统压力应正常，夹持片之间无钢板时不得试夹。 | [11 empty] | 1
振动桩锤启动时需要注意哪些事项？ | 7.3.6 振动桩锤启动时间不应超过使用说明书的规定。当启动 困难时，应查明原因，排除故障后继续启动。启动时应监视电流 和电压，当启动后的电流降到正常值时，开始作业。 | [11 empty] | 20
在准备振动桩锤进行作业前，应该确认哪些部位的连接情况和装置状态？ | 7.3.1 作业前，应检查并确认振动桩锤各部位螺栓、销轴的连 接牢靠，减振装置的弹簧、轴和导向套完好。 | [11 empty] | 1
在长期停用的柴油锤处理过程中，应该采取哪些具体的措施来确保其安全存放？ | 7.2.16 长期停用的柴油锤，应从桩机上卸下，放掉冷却水、燃油及润滑油，将燃烧室及上、下活塞打击面清洗干净，并应做好 防腐措施，盖上保护套，入库保存。 | [11 empty] | 3
在进行沉桩前，应如何定位桩的前端，并如何调整导轨与桩的垂直度？ | 7.3.8 沉桩前，应以桩的前端定位，并按使用说明书的要求调 整导轨与桩的垂直度。 | [11 empty] | 1
什么是悬挂振动桩锤的起重机吊钩应该具备的保护装置？ | 7.3.5 悬挂振动桩锤的起重机吊钩应有防松脱的保护装置。振 动桩锤悬挂钢架的耳环应加装保险钢丝绳。 | [11 empty] | 1
在进行振动桩锤作业前，应该检查和确认什么？ | 7.3.4 作业前，应检查并确认振动桩锤的导向装置牢固可靠。 导向装置与立柱导轨的配合间隙应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问在进行沉桩时，应该如何处理沉桩速度和电机电流的问题？ | 7.3.9 沉桩时，应根据沉桩速度放松吊桩钢丝绳。沉桩速度、 电机电流不得超过使用说明书的规定。沉桩速度过慢时，可在振 动桩锤上按规定增加配重。当电流急剧上升时，应停机检查。 | [11 empty] | 1
在进行桩拔取作业时，当桩身埋入部分被拔起1.0m～1.5m时，应采取何种操作？ | 7.3.10 拔桩时，当桩身埋入部分被拔起1.0m～1.5m 时，应 停止拔桩，在拴好吊桩用钢丝绳后，再起振拔桩。当桩尖离地面 只有1.0m～2.0m 时，应停止振动拔桩，由起重机直接拔桩。 桩拔出后，吊桩钢丝绳未吊紧前，不得松开夹紧装置。 | [11 empty] | 1
在振动桩锤无法拔桩时，应采取何种措施？ | 7.3.12 振动桩锤在正常振幅下仍不能拔桩时，应停止作业，改 用功率较大的振动桩锤。拔桩时，拔桩力不应大于桩架的负荷 能力。 | [11 empty] | 2
当进行拔桩作业时，应该按照怎样的顺序进行拔桩？ | 7.3.11 拔桩应按沉桩的相反顺序起拔。夹紧装置在夹持板桩 时，应靠近相邻一根。对工字桩应夹紧腹板的中央。当钢板桩和 工字桩的头部有钻孔时，应将钻孔焊平或将钻孔以上割掉，或应 在钻孔处焊接加强板，防止桩断裂。 | [11 empty] | 9
在作业中，当遇到液压软管破损、液压操纵失灵或停电时，应采取什么措施？ | 7.3.14 作业中，当遇液压软管破损、液压操纵失灵或停电时， 应立即停机，并应采取安全措施，不得让桩从夹紧装置中脱落。 | [11 empty] | 1
什么时候可以松开夹紧装置？ | 7.3.15 停止作业时，在振动桩锤完全停止运转前不得松开夹紧 装置。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该停止振动桩锤作业进行检查？ | 7.3.13 振动桩锤作业时，减振装置各摩擦部位应具有良好的润 滑。减振器横梁的振幅超过规定时，应停机查明原因。 | [11 empty] | 5
在完成振动桩的作业后，如何正确存放振动桩锤？ | 7.3.16 作业后，应将振动桩锤沿导杆放至低处，并采用木块垫 实，带桩管的振动桩锤可将桩管沉入土中3m 以上。 | [11 empty] | 11
在振动桩锤长期停用时，应该采取哪些措施？ | 7.3.17 振动桩锤长期停用时，应卸下振动桩锤。 | [11 empty] | 1
操作人员在使用桩机时需要遵守哪些技术性能方面的要求？ | 7.4.5 操作人员应按桩机技术性能作业，不得超载运行。操作 时动作不应过猛，应避免冲击。 | [11 empty] | 1
在压桩作业中，为了确保安全和高效，有哪些措施可以采取来确保压桩人员和吊桩人员的密切联系和相互配合？ | 7.4.3 压桩作业时，应有统一指挥，压桩人员和吊桩人员应密 切联系，相互配合。 | [11 empty] | 1
在桩机升降过程中，为了确保安全和稳定，每次行程不得超过多少毫米？ | 7.4.2 桩机升降过程中，四个顶升缸中的两个一组，交替动作， 每次行程不得超过100mm。 当单个顶升缸动作时，行程不得超 过50mm。 压桩机在顶升过程中，船形轨道不宜压在已入土的单 一桩顶上。 | [11 empty] | 3
什么是在压桩操作中，操作人员不允许做的事情？ | 7.4.8 压桩时，操作人员的身体不得进入压桩台与机身的间隙 之中。 | [11 empty] | 1
在压桩过程中，当桩产生倾斜时，应该采取什么措施？ | 7.4.9 压桩过程中，桩产生倾斜时，不得采用桩机行走的方法 强行纠正，应先将桩拔起，清除地下障碍物后，重新插桩。 | [11 empty] | 1
请问，在进行起重机吊桩作业时，操纵人员需要确认什么情况下吊钩已安全脱离桩体？ | 7.4.4 起重机吊桩进入夹持机构，进行接桩或插桩作业后，操 作人员在压桩前应确认吊钩已安全脱离桩体。 | [11 empty] | 1
在进行压桩时，应采取哪些安全措施来避免非工作人员的伤害？ | 7.4.7 压桩时，非工作人员应离机10m 。起重机的起重臂及桩 机配重下方严禁站人。 | [11 empty] | 20
针对桩机发生浮机时，起重机作业的情况，应该采取何种措施？ | 7.4.6 桩机发生浮机时，严禁起重机作业。如起重机已起吊物 体，应立即将起吊物卸下，暂停压桩，在查明原因采取相应措施 后，方可继续施工。 | [11 empty] | 1
当桩的贯入阻力超过设计值时，应该如何调整配重？ | 7.4.12 当桩的贯入阻力超过设计值时，增加配重应符合使用说 明书的规定。 | [11 empty] | 1
在压桩过程中，当夹持的桩出现打滑现象时，应采取哪些措施？ | 7.4.10 在压桩过程中，当夹持的桩出现打滑现象时，应通过提 高液压缸压力增加夹持力，不得损坏桩，并应及时找出打滑原 因，排除故障。 | [11 empty] | 1
应该如何处理机器的控制器和各部电源以及门窗？ Winter期间需要做什么？ | 7.4.15 作业后，应将控制器放在“零位”,并依次切断各部电 源，锁闭门窗，冬期应放尽各部积水。 | [11 empty] | 1
在对桩机进行停放和维护时，应该采取哪些具体的操作步骤？ | 7.4.14 作业完毕，桩机应停放在平整地面上，短船应运行至中 间位置，其余液压缸应缩进回程，起重机吊钩应升至最高位置， 各部制动器应制动，外露活塞杆应清理干净。 | [11 empty] | 20
在何种情况下不得使用桩机行走的方式将超过规定高度的桩顶部分强行推断？ | 7.4.13 当桩压到设计要求时，不得用桩机行走的方式，将超过 规定高度的桩顶部分强行推断。 | [11 empty] | 1
在转移工地时，应按规定程序拆卸桩机，所有油管接头处应加保护盖帽吗？ | 7.4.16 转移工地时，应按规定程序拆卸桩机，所有油管接头处 应加保护盖帽。 | [11 empty] | 1
什么是钻头和钻杆连接螺纹应该具备的条件？ | 7.5.2 钻头和钻杆连接螺纹应良好，滑扣的不得使用。钻头焊接应牢固可靠，不得有裂纹。钻杆连接处应安装便于拆卸的 垫圈。 | [11 empty] | 1
在桩机接桩时，上一节桩应提升多少毫米？ | 7.4.11 桩机接桩时，上一节桩应提升350mm～400mm, 并不 得松开夹持板。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，请问钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上，钻杆中心偏差不应大于多少？ | 7.5.1 钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂 直线上，钻杆中心偏差不应大于20mm。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接螺栓应该用于加接钻杆时？ | 7.5.7 加接钻杆时，应使用特制的连接螺栓紧固，并应做好连 接处的清洁工作。 | [11 empty] | 1
在进行钻井作业时，应该注意哪些操作步骤和细节？ | 7.5.4 开钻时，应先送浆后开钻；停机时，应先停钻后停浆。 泥浆泵应有专人看管，对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调 整，随时清除沉淀池中杂物，出现漏浆现象时应及时补充。 | [11 empty] | 20
在进行作业前应该采取哪些步骤？ | 7.5.3 作业前，应先将各部操纵手柄置于空挡位置，人力盘动 时不得有卡阻现象，然后空载运转，确认一切正常后方可作业。 | [11 empty] | 20
在钻机下和井孔周围2m以内及高压胶管下，不得站人是为了确保什么？ | 7.5.8 钻机下和井孔周围2m 以内及高压胶管下，不得站人。 钻杆不应在旋转时提升。 | [11 empty] | 1
在使用空气反循环时，应该如何处理喷浆口和管端？ | 7.5.11 使用空气反循环时，喷浆口应遮拦，管端应固定。 | [11 empty] | 1
在遇到钻头受阻时，应该采取哪些措施来解决问题？ | 7.5.9 发生提钻受阻时，应先设法使钻具活动后再慢慢提升， 不得强行提升。当钻进受阻时，应采用缓冲击法解除，并查明原 因，采取措施继续钻进。 | [11 empty] | 9
在开钻过程中，为什么钻压应该轻，转速应该慢？ | 7.5.5 开钻时，钻压应轻，转速应慢。在钻进过程中，应根据 地质情况和钻进深度，选择合适的钻压和钻速，均匀给进。 | [11 empty] | 1
在钻进结束时，应该注意哪些步骤以确保安全停钻？ | 7.5.12 钻进结束时，应把钻头略为提起，降低转速，空转 5min～20min 后再停钻。停钻时，应先停钻后停风。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在作业后对钻机进行？ | 7.5.13 作业后，应对钻机进行清洗和润滑，并应将主要部位进 行遮盖。 | [11 empty] | 2
请问在使用钻架、钻台平车、封口平车等设备时，承载部位是否可以超载？ | 7.5.10 钻架、钻台平车、封口平车等的承载部位不得超载。 | [11 empty] | 1
在钻孔时，应如何处理钻杆和电流表的指示？ | 7.6.7 钻孔时，应将钻杆缓慢放下，使钻头对准孔位，当电流 表指针偏向无负荷状态时即可下钻。在钻孔过程中，当电流表超 过额定电流时，应放慢下钻速度。 | [11 empty] | 1
在安装钻杆时，应该采取哪种方法，而不应该采取哪种方法？ | 7.6.2 安装钻杆时，应从动力头开始，逐节往下安装。不得将 所需长度的钻杆在地面上接好后一次起吊安装。 | [11 empty] | 3
在进行钻杆安装前和安装后，应该检查并确认哪些内容？ | 7.6.1 安装前，应检查并确认钻杆及各部件不得有变形；安装 后，钻杆与动力头中心线的偏斜度不应超过全长的1%。 | [11 empty] | 3
在启动前应该将操纵杆放在什么位置？ | 7.6.6 启动前，应将操纵杆放在空挡位置。启动后，应进行空 载运转试验，检查仪表、制动等各项，温度、声响应正常。 | [11 empty] | 3
钻机发出下钻限位报警信号时，应该采取哪些措施？ | 7.6.8 钻机发出下钻限位报警信号时，应停钻，并将钻杆稍稍 提升，在解除报警信号后，方可继续下钻。 | [11 empty] | 1
应该采用什么方法来调整电源频率以匹配钻机控制箱的内频率？ | 7.6.3 钻机安装后，电源的频率与钻机控制箱的内频率应相同，不同时，应采用频率转换开关予以转换。 | [11 empty] | 1
在钻机操作中，为什么需要将汽车式钻机的轮胎支起，架好支腿，并采用自动微调或线锤调整挺杆，使之保持垂直？ | 7.6.4 钻机应放置在平稳、坚实的场地上。汽车式钻机应将轮 胎支起，架好支腿，并应采用自动微调或线锤调整挺杆，使之保 持垂直。 | [11 empty] | 1
在作业中，当需要改变钻杆回转方向时，应在钻杆完全停转后再进行吗？ | 7.6.10 作业中，当需改变钻杆回转方向时，应在钻杆完全停转 后再进行。 | [11 empty] | 1
请问，当卡钻发生时，应该采取何种行动？ | 7.6.9 卡钻时，应立即停止下钻。查明原因前，不得强行启动。 | [11 empty] | 1
在钻孔过程中，为什么不允许使用手来清除螺旋片中的泥土？ | 7.6.13 钻孔时，不得用手清除螺旋片中的泥土。 | [11 empty] | 1
在钻孔过程中，为什么需要经常检查钻头的磨损情况？ | 7.6.14 钻孔过程中，应经常检查钻头的磨损情况，当钻头磨损 量超过使用说明书的允许值时，应予更换。 | [11 empty] | 1
在作业中停电时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 7.6.15 作业中停电时，应将各控制器放置零位，切断电源，并 应及时采取措施，将钻杆从孔内拔出。 | [11 empty] | 20
在套管入土深度大于5m时，应如何处理套管的垂直度？ | 7.7.3 第一节套管入土后，应随时调整套管的垂直度。当套管 入土深度大于5m 时，不得强行纠偏。 | [11 empty] | 1
应该如何处理在套管内挖土碰到硬土层的情况？ | 7.7.4 在套管内挖土碰到硬土层时，不得用锤式抓斗冲击硬土 层，应采用十字凿锤将硬土层有效的破碎后，再继续挖掘。 | [11 empty] | 1
请问，在作业中，当发现哪些情况时应立即停钻？ | 7.6.11 作业中，当发现阻力过大、钻进困难、钻头发出异响或 机架出现摇晃、移动、偏斜时，应立即停钻，在排除故障后，继 续施钻。 | [11 empty] | 6
接头螺栓在拆下后应该做什么处理？ | 7.7.6 套管在对接时，接头螺栓应按出厂说明书规定的扭矩对 称拧紧。接头螺栓拆下时，应立即洗净后浸入油中。 | [11 empty] | 1
在起吊套管时，为了避免损坏套管螺纹，应该使用什么样的工具进行吊装？ | 7.7.7 起吊套管时，不得用卡环直接吊在螺纹孔内，损坏套管 螺纹，应使用专用工具吊装。 | [11 empty] | 1
在进行浇注混凝土时，钻机操作和灌注作业应该如何配合？ | 7.7.9 浇注混凝土时，钻机操作应和灌注作业密切配合，应根 据孔深、桩长适当配管，套管与浇注管保持同心，在浇注管埋入 混凝土2m～4m 之间时，应同步拔管和拆管。 | [11 empty] | 1
什么是用锤式抓斗挖掘管内土层时应在套管上加装的保护套管接头的喇叭口？ | 7.7.5 用锤式抓斗挖掘管内土层时，应在套管上加装保护套管 接头的喇叭口。 | [11 empty] | 1
在完成钻井作业后，应该采取哪些步骤来确保安全？ | 7.6.16 作业后，应将钻杆及钻头全部提升至孔外，先清除钻杆 和螺旋叶片上的泥土，再将钻头放下接触地面，锁定各部制动，将操纵杆放到空挡位置，切断电源。 | [11 empty] | 20
在挖掘过程中，发现套管不能摆动时，应采取哪些步骤来解决这个问题？ | 7.7.8 挖掘过程中，应保持套管的摆动。当发现套管不能摆动 时，应拔出液压缸，将套管上提，再用起重机助拔，直至拔起部 分套管能摆动为止。 | [11 empty] | 1
什么是作业地面的最大允许坡度？ | 7.8.1 作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，工作 坡度不得大于2°。 | [11 empty] | 1
什么时候应该清除机体、锤式抓斗及套管等外表的混凝土和泥砂？ | 7.7.11 作业后，应及时清除机体、锤式抓斗及套管等外表的混 凝土和泥砂，将机架放回行走位置，将机组转移至安全场所。 | [11 empty] | 1
钻机驾驶员在进出驾驶室时应如何操作？ | 7.8.2 钻机驾驶员进出驾驶室时，应利用阶梯和扶手上下。在 作业过程中，不得将操纵杆当扶手使用。 | [11 empty] | 5
在钻机行驶时，应该采取哪些安全措施？ | 7.8.3 钻机行驶时，应将上车转台和底盘车架销住，履带式钻 机还应锁定履带伸缩油缸的保护装置。 | [11 empty] | 20
在上拔套管时，应左右摆动。套管分离时，下节套管头应用卡环保险，防止套管下滑。请问在上拔套管时应该采取什么样的动作？ | 7.7.10 上拔套管时，应左右摆动。套管分离时，下节套管头应 用卡环保险，防止套管下滑。 | [11 empty] | 1
请问钻机内燃机启动后应该先怠速运转多长时间？ | 7.7.2 钻机内燃机启动后，应先怠速运转，再逐步加速至额定 转速。钻机对位后，应进行试调，达到水平后，再进行作业。 | [11 empty] | 1
在发生浮机现象时，应该采取什么措施？ | 7.8.8 作业中，发生浮机现象时，应立即停止作业，查明原因 并正确处理后，继续作业。 | [11 empty] | 1
钻杆在开始钻孔时应该保持什么样的位置和速度？ | 7.8.7 开始钻孔时，钻杆应保持垂直，位置应正确，并应慢速 钻进，在钻头进入土层后，再加快钻进。当钻斗穿过软硬土层交 界处时，应慢速钻进。提钻时，钻头不得转动。 | [11 empty] | 20
在进行钻孔作业前，需要检查并确认哪些部件已经准备就绪？ | 7.8.4 钻孔作业前，应检查并确认固定上车转台和底盘车架的 销轴已拔出。履带式钻机应将履带的轨距伸至最大。 | [11 empty] | 20
在使用卷扬机提升钻杆、钻头和其他钻具时，应该注意什么？ | 7.8.6 卷扬机提升钻杆、钻头和其他钻具时，重物应位于桅杆 正前方。卷扬机钢丝绳与桅杆夹角应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
在深井泵运转前，为什么应该将清水注入壳体内进行预润？ | 13.19.3 深井泵在运转前，应将清水注入壳体内进行预润。 | [11 empty] | 1
钻机作业范围内是否允许非工作人员进入？ | 7.8.10 作业中，钻机作业范围内不得有非工作人员进入。 | [11 empty] | 1
在钻机短时停机时，应该如何处理钻桅、动力头和钻具？ | 7.8.11 钻机短时停机，钻桅可不放下，动力头及钻具应下放， 并宜尽量接近地面。长时间停机，钻桅应按使用说明书的要求 放置。 | [11 empty] | 1
什么是搅拌机就位后应该进行的检查步骤？ | 7.9.1 搅拌机就位后，应检查搅拌机的水平度和导向架的垂直 度，并应符合使用说明书的要求。 | [11 empty] | 1
在进行设备作业前应当进行的步骤是什么？ | 7.9.2 作业前，应先空载试机，设备不得有异响，并应检查仪 表、油泵等，确认正常后，正式开机运转。 | [11 empty] | 20
什么时候应该拆卸输浆管路，排除灰浆，清洗管道？ | 7.9.7 当喷浆式搅拌机停机超过3h, 应及时拆卸输浆管路，排 除灰浆，清洗管道。 | [11 empty] | 1
当发生卡钻、停钻或管路堵塞现象时，应该采取什么措施？ | 7.9.5 发生卡钻、停钻或管路堵塞现象时，应立即停机，并应 将搅拌头提离地面，查明原因，妥善处理后，重新开机施工。 | [11 empty] | 2
在进行起重机作业前，应检查哪些部分，并且需要确认哪些情况？ | 7.10.1 作业前，应检查各传动机构、安全装置、钢丝绳等，并 应确认安全可靠后，空载试车，试车运行中，应检查油缸、油 管、油马达等液压元件，不得有渗漏油现象，油压应正常，油管 盘、电缆盘应运转灵活，不得有卡滞现象，并应与起升速度保持 同步。 | [11 empty] | 20
什么润滑要求适用于搅拌机动力头的作业？ | 7.9.6 作业中，搅拌机动力头的润滑应符合规定，动力头不得 断油。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来确保吸浆、输浆管路或粉喷高压软管的各接头连接紧固？ | 7.9.3 吸浆、输浆管路或粉喷高压软管的各接头应连接紧固。泵送水泥浆前，管路应保持湿润。 | [11 empty] | 1
"在成槽机回转时，制动时应该遵循怎样的操作原则？" | 7.10.2 成槽机回转应平稳，不得突然制动。 | [11 empty] | 1
在钻机保养时，为什么要按照使用说明书的要求进行，并且将钻机支撑牢靠？ | 7.8.12 钻机保养时，应按使用说明书的要求进行，并应将钻机 支撑牢靠。 | [11 empty] | 1
请问学生在完成作业后需要做哪些清洁保养工作？ | 7.9.8 作业后，应按使用说明书的要求，做好清洁保养工作。 | [11 empty] | 1
钢丝绳应排列整齐，不得松乱。请问在维护钢丝绳时，应该注意什么？ | 7.10.4 钢丝绳应排列整齐，不得松乱。 | [11 empty] | 1
在成槽机作业中，为什么不允许同时进行两种及以上动作？ | 7.10.3 成槽机作业中，不得同时进行两种及以上动作。 | [11 empty] | 1
请问，在深层搅拌机作业中，应该如何控制切削速度和提升搅拌的速度？ | 7.9.4 作业中，应控制深层搅拌机的入土切削速度和提升搅拌 的速度，并应检查电流表，电流不得超过规定。 | [11 empty] | 20
工作场地在松软地面作业时，应在履带下铺设厚度在多少毫米以上的钢板？ | 7.10.7 工作场地应平坦坚实，在松软地面作业时，应在履带下 铺设厚度在30mm 以上的钢板，钢板纵向间距不应大于30mm。 起重臂最大仰角不得超过78°,并应经常检查钢丝绳、滑轮，不 得有严重磨损及脱槽现象，传动部件、限位保险装置、油温等应正常。 | [11 empty] | 1
成槽机行走履带应该保持什么样的位置以防止槽段塌方？ | 7.10.8 成槽机行走履带应平行槽边，并应尽可能使主机远离槽 边，以防槽段塌方。 | [11 empty] | 1
在拆卸成槽机时，应将把杆置于哪个角度位置？ | 7.10.12 拆卸成槽机时，应将把杆置于75°~78°位置，放落成 槽抓斗，逐渐变幅把杆，同步下放起升钢丝绳、电缆与油管，并 应防止电缆、油管拉断。 | [11 empty] | 3
工作时应如何检查成槽的垂直度？ | 7.10.10 成槽机工作时，应检查成槽的垂直度，并应及时纠偏。 | [11 empty] | 1
请问在成槽机工作完毕后应该采取哪些安全措施？ | 7.10.11 成槽机工作完毕，应远离槽边，抓斗应着地，设备应 及时清洁。 | [11 empty] | 6
什么条件下冲孔桩机施工场地应平整坚实？ | 7.11.1 冲孔桩机施工场地应平整坚实。 | [11 empty] | 1
在运输时，为什么要求电缆及油管卷绕整齐，并且垫高油管盘和电缆盘？ | 7.10.13 运输时，电缆及油管应卷绕整齐，并应垫高油管盘和 电缆盘。 | [11 empty] | 1
什么时候人员不得用手触摸钢丝绳及滑轮？ | 7.10.9 成槽机工作时，把杆下不得有人员，人员不得用手触摸 钢丝绳及滑轮。 | [11 empty] | 1
在安装过程中，成槽抓斗应该放置在把杆铅锤线下方的地面上，把杆角度应为75°~78°。起升把杆时，成槽抓斗应随着逐渐慢速提升，电缆与油管应同步卷起，以防油管与电缆损坏。接油管时应保持油管的清洁。根据这些信息，您可以问在安装过程中，成槽抓斗应该放置在哪里？ | 7.10.6 安装时，成槽抓斗应放置在把杆铅锤线下方的地面上， 把杆角度应为75°~78°。起升把杆时，成槽抓斗应随着逐渐慢速 提升，电缆与油管应同步卷起，以防油管与电缆损坏。接油管时 应保持油管的清洁。 | [11 empty] | 1
在进行作业前应重点检查哪些项目？ | 7.11.2 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 连接应牢固，离合器、制动器、棘轮停止器、导向轮等 传动应灵活可靠； 2 卷筒不得有裂纹，钢丝绳缠绕应正确，绳头应压紧，钢 丝绳断丝、磨损不得超过规定； 3 安全信号和安全装置应齐全良好； 4 桩机应有可靠的接零或接地，电气部分应绝缘良好； 5 开关应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
在停止作业时，应该如何处理冲锤？ | 7.11.8 停止作业时，冲锤应提出孔外，不得埋锤，并应及时切 断电源；重锤落地前，司机不得离岗。 | [11 empty] | 20
什么样的速度应该在卷扬机启动、停止或到达终点时保持？ | 7.11.3 卷扬机启动、停止或到达终点时，速度应平缓。卷扬机 使用应按本规范第4.7节的规定执行。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行卷扬机的换向操作？ | 7.11.6 卷扬机换向应在重锤停稳后进行，减少对钢丝绳的破坏。 | [11 empty] | 4
什么是卷扬机钢丝绳的保养和更换规定？ | 7.11.5 卷扬机钢丝绳应按规定进行保养及更换。 | [11 empty] | 1
什么是液压系统在安全阀和溢流阀方面的要求？ | 8.1.2 液压系统的溢流阀、安全阀应齐全有效，调定压力应符 合说明书要求。系统应无泄漏，工作应平稳，不得有异响。 | [11 empty] | 1
什么是防止提锤过高的原因？ | 7.11.7 钢丝绳上应设有标记，提升落锤高度应符合规定，防止 提锤过高，击断锤齿。 | [11 empty] | 1
混凝土机械的内燃机、电动机、空气压缩机等应符合哪一章的规定？ | 8.1.1 混凝土机械的内燃机、电动机、空气压缩机等应符合本 规程第3章的有关规定。行驶部分应符合本规程第6章的有关 规定。 | [11 empty] | 1
什么是确保操作人员视线良好的一个措施？ | 8.2.2 操作人员视线应良好。操作台应铺设绝缘垫板。 | [11 empty] | 20
插入式、平板式振捣器的漏电保护器应采用什么类型的产品？它的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间分别是多少？ | 8.1.4 电气设备作业应符合现行行业标准《施工现场临时用电 安全技术规范》 JGJ46 的有关规定。插入式、平板式振捣器的漏 电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA; 额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | [11 empty] | 10
什么设施应该设置在作业区？ | 8.2.1 作业区应排水通畅，并应设置沉淀池及防尘设施。 | [11 empty] | 20
在冬季进行施工时，应采取哪些措施来防止机械设备的管道、水泵及水冷却装置冻结？ | 8.1.5 冬期施工，机械设备的管道、水泵及水冷却装置应采取 防冻保温措施。 | [11 empty] | 1
请问作业前应重点检查的项目有哪些？ | 8.2.3 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 料斗上、下限位装置应灵敏有效，保险销、保险链应齐 全完好。钢丝绳报废应按现行国家标准《起重机 钢丝绳 保 养、维护、安装、检验和报废》 GB/T 5972的规定执行； 2 制动器、离合器应灵敏可靠； 3 各传动机构、工作装置应正常。开式齿轮、皮带轮等传 动装置的安全防护罩应齐全可靠。齿轮箱、液压油箱内的油质和油量应符合要求； 4 搅拌筒与托轮接触应良好，不得窜动、跑偏； 5 搅拌筒内叶片应紧固，不得松动，叶片与衬板间隙应符 合说明书规定； 6 搅拌机开关箱应设置在距搅拌机5m 的范围内。 | [11 empty] | 20
什么要求适用于供水系统的仪表计量和连接可靠性？ | 8.2.5 供水系统的仪表计量应准确，水泵、管道等部件应连接 可靠，不得有泄漏。 | [11 empty] | 1
什么情况下搅拌机不宜带载启动？上料时应该遵循什么规定？ | 8.2.6 搅拌机不宜带载启动，在达到正常转速后上料，上料量 及上料程序应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
在搅拌机运转时，应该采取哪些安全措施以确保作业人员的安全？ | 8.2.8 搅拌机运转时，不得进行维修、清理工作。当作业人员 需进入搅拌筒内作业时，应先切断电源，锁好开关箱，悬挂“禁 止合闸"的警示牌，并应派专人监护。 | [11 empty] | 20
在准备混凝土搅拌机进行作业前，应该注意哪些细节？ | 8.2.4 作业前应进行空载运转，确认搅拌筒或叶片运转方向正 确。反转出料的搅拌机应进行正、反转运转。空载运转时，不得 有冲击现象和异常声响。 | [11 empty] | 20
混凝土搅拌运输车的内燃机和行驶部分应分别符合哪些章节的规定？ | 8.3.1 混凝土搅拌运输车的内燃机和行驶部分应分别符合本规 程第3章和第6章的有关规定。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些步骤以确保安全？ | 8.2.9 作业完毕，宜将料斗降到最低位置，并应切断电源。 | [11 empty] | 20
请问液压系统和气动装置的安全阀、溢流阀的调整压力应符合什么要求？ Unload the tank locking and mixing drum safety locking device should be complete and in good condition. | 8.3.2 液压系统和气动装置的安全阀、溢流阀的调整压力应符 合使用说明书的要求。卸料槽锁扣及搅拌筒的安全锁定装置应齐 全完好。 | [11 empty] | 1
在进行料斗提升时，为了安全起见，应该采取哪些具体措施？ | 8.2.7 料斗提升时，人员严禁在料斗下停留或通过；当需在料 斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，并必须用保 险销锁牢或用保险链挂牢。 | [11 empty] | 1
在装料前应该进行哪些步骤？ | 8.3.5 装料前应先启动内燃机空载运转，并低速旋转搅拌筒 3min～5min, 当各仪表指示正常、制动气压达到规定值时，并 检查确认后装料。装载量不得超过规定值。 | [11 empty] | 1
在出料作业时，应该采取哪些安全措施？ | 8.3.7 出料作业时，应将搅拌运输车停靠在地势平坦处，应与 基坑及输电线路保持安全距离，并应锁定制动系统。 | [11 empty] | 20
在进行搅拌筒维修和清理混凝土前，需要采取哪些安全操作措施？ | 8.3.8 进入搅拌筒维修、清理混凝土前，应将发动机熄火，操 作杆置于空挡，将发动机钥匙取出，并应设专人监护，悬挂安全 警示牌。 | [11 empty] | 4
请问搅拌筒及机架缓冲件应该具备哪些特征？ | 8.3.4 搅拌筒及机架缓冲件应无裂纹或损伤，筒体与托轮应接 触良好。搅拌叶片、进料斗、主辅卸料槽不得有严重磨损和变形。 | [11 empty] | 1
在准备行驶前，应该如何确认操作手柄和卸料槽的状态？ | 8.3.6 行驶前，应确认操作手柄处于"搅动"位置并锁定，卸 料槽锁扣应扣牢。搅拌行驶时最高速度不得大于50km/h。 | [11 empty] | 1
什么是混凝土泵在安放时需要考虑的几个关键要点？ | 8.4.1 混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障 碍物，支腿应支设牢靠，机身应保持水平和稳定，轮胎应楔紧。 | [11 empty] | 20
教育者提问在对车辆进行日常检查时，燃油、润滑油、液压油、制动液及冷却液应满足哪些条件？ | 8.3.3 燃油、润滑油、液压油、制动液及冷却液应添加充足， 质量应符合要求，不得有渗漏。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土泵作业前需要检查哪些内容？ | 8.4.3 作业前应检查并确认管道连接处管卡扣牢，不得泄漏。 混凝土泵的安全防护装置应齐全可靠，各部位操纵开关、手柄等 位置应正确，搅拌斗防护网应完好牢固。 | [11 empty] | 20
什么是振捣器软管的最小弯曲半径？操作时振捣器软管应该插入混凝土的最大深度是多少？ | 8.6.5 振捣器软管的弯曲半径不得小于500mm, 操作时应将振 捣器垂直插入混凝土，深度不宜超过600mm。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆线应该使用，以及它是否应该有接头？ | 8.6.3 电缆线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有 接头。 | [11 empty] | 2
在混凝土输送管道的敷设中，为什么在敷设垂直向上的管道时，垂直管不得直接与泵的输出口连接？ | 8.4.2 混凝土输送管道的敷设应符合下列规定： 1 管道敷设前应检查并确认管壁的磨损量应符合使用说明 书的要求，管道不得有裂纹、砂眼等缺陷。新管或磨损量较小的 管道应敷设在泵出口处； 2 管道应使用支架或与建筑结构固定牢固。泵出口处的管 道底部应依据泵送高度、混凝土排量等设置独立的基础，并能承 受相应荷载； 3 敷设垂直向上的管道时，垂直管不得直接与泵的输出口 连接，应在泵与垂直管之间敷设长度不小于15m 的水平管，并 加装逆止阀； 4 敷设向下倾斜的管道时，应在泵与斜管之间敷设长度不 小于5倍落差的水平管。当倾斜度大于7°时，应加装排气阀。 | [11 empty] | 1
请问在开始或停止泵送混凝土时，作业人员应该与出料软管保持什么样的安全距离？ | 8.4.6 混凝土泵在开始或停止泵送混凝土前，作业人员应与出 料软管保持安全距离，作业人员不得在出料口下方停留。出料软 管不得埋在混凝土中。 | [11 empty] | 1
在混凝土泵工作时，为什么不得进行维修作业？ | 8.4.9 混凝土泵工作时，不得进行维修作业。 | [11 empty] | 1
请问混凝土泵送工程中，为什么需要控制施工荷载在允许范围内？ | 8.4.7 泵送混凝土的排量、浇注顺序应符合混凝土浇筑施工方 案的要求。施工荷载应控制在允许范围内。 | [11 empty] | 1
混凝土泵的泵送要求包括哪些方面？ | 8.4.4 砂石粒径、水泥强度等级及配合比应符合出厂规定，并 应满足混凝土泵的泵送要求。 | [11 empty] | 20
请问混凝土泵启动后需要进行哪些观察和确认操作？ | 8.4.5 混凝土泵启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值， 检查泵和搅拌装置的运转情况，并确认一切正常后作业。泵送前 应向料斗加入清水和水泥砂浆润滑泵及管道。 | [11 empty] | 20
在准备作业前，需要重点检查哪些项目？ | 8.5.3 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 安全装置应齐全有效，仪表应指示正常； 2 液压系统、工作机构应运转正常； 3 料斗网格应完好牢固； 4 软管安全链与臂架连接应牢固。 | [11 empty] | 20
在混凝土泵作业后，为什么不宜采用压缩空气进行清洗？ | 8.4.11 混凝土泵作业后应将料斗和管道内的混凝土全部排出， 并对泵、料斗、管道进行清洗。清洗作业应按说明书要求进行。 不宜采用压缩空气进行清洗。 | [11 empty] | 3
在混凝土泵车作业前，应采取哪些措施确保车身的稳定性？ | 8.5.2 混凝土泵车作业前，应将支腿打开，并应采用垫木垫平， 车身的倾斜度不应大于3°。 | [11 empty] | 20
什么类型的材料不得用于接长布料配管和布料软管？ | 8.5.6 不得接长布料配管和布料软管。 | [11 empty] | 1
在混凝土泵作业中，为了确保安全和效率，需要对泵送设备和管路进行什么样的观察和处理？ | 8.4.10 混凝土泵作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现 隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及 时更换。 | [11 empty] | 1
布料杆在升离支架前是否可以回转？ | 8.5.4 伸展布料杆应按出厂说明书的顺序进行。布料杆在升离 支架前不得回转。不得用布料杆起吊或拖拉物件。 | [11 empty] | 1
混凝土泵车停放的要求包括哪些内容？ | 8.5.1 混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，与沟槽和基坑的 安全距离应符合使用说明书的要求。臂架回转范围内不得有障碍 物，与输电线路的安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时 用电安全技术规范》 JGJ46 的有关规定。 | [11 empty] | 20
在进行作业前，应该检查哪些设备和部件？ | 8.6.1 作业前应检查电动机、软管、电缆线、控制开关等，并 应确认处于完好状态。电缆线连接应正确。 | [11 empty] | 20
在需要移动车身时，布料杆处于全伸状态时应该做什么？ | 8.5.5 当布料杆处于全伸状态时，不得移动车身。当需要移动 车身时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不得超过 10km/h。 | [11 empty] | 1
在准备进行作业之前，应该对哪些设备和部件进行检查？ | 8.7.1 作业前应检查电动机、电源线、控制开关等，并确认完 好无破损。附着式振捣器的安装位置应正确，连接应牢固，并应 安装减振装置。 | [11 empty] | 20
在进行振捣作业时，哪些情况下不得使用振捣器？ | 8.6.6 振捣器不得在初凝的混凝土、脚手板和干硬的地面上进 行试振。在检修或作业间断时，应切断电源。 | [11 empty] | 20
操作人员在穿戴方面需要符合哪个具体要求？ | 8.7.2 操作人员穿戴应符合本规程第8.6.2条的要求。 | [11 empty] | 1
振捣器使用时，应保持振捣器电动机轴线在水平状态的原因是什么？ | 8.7.4 附着式、平板式振捣器的轴承不应承受轴向力，振捣器 使用时，应保持振捣器电动机轴线在水平状态。 | [11 empty] | 1
请问使用附着式、平板式振捣器应符合哪个规定？ | 8.7.5 附着式、平板式振捣器的使用应符合本规程第8.6.6条 的规定。 | [11 empty] | 1
什么是平板式振捣器作业时应该使用的移动速度控制方式？ | 8.7.6 平板式振捣器作业时应使用牵引绳控制移动速度，不得 牵拉电缆。 | [11 empty] | 2
什么类型的电缆应该被用于平板式振捣器？ | 8.7.3 平板式振捣器应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头和承受任何外力，其长度不应超过30m。 | [11 empty] | 11
在进行作业前，应该检查哪些设备和部件，并确认它们完好有效？ | 8.8.1 作业前应检查电动机、传动及防护装置，并确认完好有 效。轴承座、偏心块及机座螺栓应紧固牢靠。 | [11 empty] | 20
什么是在完成振捣作业后应该执行的两个步骤？ | 8.7.9 作业完毕，应切断电源，并应将振捣器清理干净。 | [11 empty] | 20
根据施工方案确定的振捣器每次作业时间应该是多久？ | 8.7.8 安装在混凝土模板上的附着式振捣器，每次作业时间应 根据施工方案确定。 | [11 empty] | 2
振动台电缆应该如何安装？ | 8.8.3 振动台电缆应穿在电管内，并预埋牢固。 | [11 empty] | 1
作业前需要对哪些方面进行检查和确认？ | 8.8.4 作业前应检查并确认润滑油不得有泄漏，油温、传动装 置应符合要求。 | [11 empty] | 20
什么措施应该在振动台上采取，以确保混凝土模板在振动时不会无约束振动？ | 8.8.2 振动台应设有可靠的锁紧夹，振动时应将混凝土槽锁紧， 混凝土模板在振动台上不得无约束振动。 | [11 empty] | 1
什么设备应该配套齐全以确保喷射机的正常运行？ | 8.9.1 喷射机风源、电源、水源、加料设备等应配套齐全。 | [11 empty] | 2
在作业过程中，可以调节预置拨码开关吗？ | 8.8.5 在作业过程中，不得调节预置拨码开关。 | [11 empty] | 1
在启动过程中，应按什么顺序接通风、水、电？ | 8.9.5 启动时，应按顺序分别接通风、水、电。开启进气阀时， 应逐步达到额定压力。启动电动机后，应空载试运转，确认一切 正常后方可投料作业。 | [11 empty] | 1
什么是喷射机内部应保持的条件？ | 8.9.3 喷射机内部应保持干燥和清洁。应按出厂说明书规定的 配合比配料，不得使用结块的水泥和未经筛选的砂石。 | [11 empty] | 20
什么是机械操作人员和喷射作业人员在作业过程中需要密切配合的信号联系内容？ | 8.9.6 机械操作人员和喷射作业人员应有信号联系，送风、加 料、停料、停风及发生堵塞时，应联系畅通，密切配合。 | [11 empty] | 1
什么是管道安装的两个重要要求？ | 8.9.2 管道应安装正确，连接处应紧固密封。当管道通过道路 时，管道应有保护措施。 | [11 empty] | 1
作业前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 8.9.4 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 安全阀应灵敏可靠； 2 电源线应无破损现象，接线应牢靠； 3 各部密封件应密封良好，橡胶结合板和旋转板上出现的 明显沟槽应及时修复； 4 压力表指针显示应正常。应根据输送距离，及时调整风 压的上限值； 5 喷枪水环管应保持畅通。 | [11 empty] | 20
请问在使用喷嘴时，有哪些安全规定需要遵守？ | 8.9.7 喷嘴前方不得有人员。 | [11 empty] | 1
什么是处理堵塞时的第一步操作？ | 8.9.8 发生堵管时，应先停止喂料，敲击堵塞部位，使物料松 散，然后用压缩空气吹通。操作人员作业时，应紧握喷嘴，不得 甩动管道。 | [11 empty] | 2
在作业时，输送软管是否可以随地拖拉和折弯？ | 8.9.9 作业时，输送软管不得随地拖拉和折弯。 | [11 empty] | 1
在停机后，应采取哪些措施来保养混凝土泵？ | 8.9.11 停机后，应将输料管、喷嘴拆下清洗干净，清除机身内 外粘附的混凝土料及杂物，并应使密封件处于放松状态。 | [11 empty] | 20
在停机时应该采取哪些步骤？ | 8.9.10 停机时，应先停止加料，再关闭电动机，然后停止供 水，最后停送压缩空气，并应将仓内及输料管内的混合料全部 喷出。 | [11 empty] | 20
在混凝土布料机作业前需要重点检查哪些项目，以确保符合相应要求？ | 8.10.4 混凝土布料机作业前应重点检查下列项目，并应符合相 应要求： 1 支腿应打开垫实，并应锁紧； 2 塔架的垂直度应符合使用说明书要求； 3 配重块应与臂架安装长度匹配； 4 臂架回转机构润滑应充足，转动应灵活； 5 机动混凝土布料机的动力装置、传动装置、安全及制动 装置应符合要求； 6 混凝土输送管道应连接牢固。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取以确保手动混凝土搅拌机不会倾覆？ | 8.10.3 手动式混凝土布料机应有可靠的防倾覆措施。 | [11 empty] | 1
手动混凝土布料机回转速度应该是怎样的？牵引绳的长度应该满足哪些要求？ | 8.10.5 手动混凝土布料机回转速度应缓慢均匀，牵引绳长度应 满足安全距离的要求。 | [11 empty] | 1
什么要求应该符合固定式混凝土布料机的支撑？ | 8.10.2 混凝土布料机的支撑面应平整坚实。固定式混凝土布料 机的支撑应符合使用说明书的要求，支撑结构应经设计计算，并应采取相应加固措施。 | [11 empty] | 1
什么是固定式机械应该具备的特点？ | 9.1.1 机械的安装应坚实稳固。固定式机械应有可靠的基础； 移动式机械作业时应掬紧行走轮。 | [11 empty] | 3
在设置混凝土布料机前，应确认现场有足够的作业空间， 混凝土布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离不应小于多少米？ | 8.10.1 设置混凝土布料机前，应确认现场有足够的作业空间， 混凝上布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离不应小 于0.6m。 | [11 empty] | 1
为什么人员不得在臂架下方停留？ | 8.10.7 人员不得在臂架下方停留。 | [11 empty] | 1
输送管出料口与混凝土浇筑面应该保持多少距离，不得被混凝土掩埋？ | 8.10.6 输送管出料口与混凝土浇筑面宜保持1m 的距离，不得 被混凝土掩埋。 | [11 empty] | 1
在什么条件下应该停止作业？ | 8.10.8 当风速达到10.8m/s 及以上或大雨、大雾等恶劣天气 应停止作业。 | [11 empty] | 20
根据背景信息，对于料架和料槽的安装要求是什么？ | 9.2.1 料架、料槽应安装平直，并应与导向筒、调直筒和下切 刀孔的中心线一致。 | [11 empty] | 1
应该如何确保在加工较长的钢筋时，帮扶人员能够安全地进行操作？ | 9.1.3 加工较长的钢筋时，应有专人帮扶。帮扶人员应听从机 械操作人员指挥，不得任意推拉。 | [11 empty] | 1
在手持式钢筋加工机械作业时，应佩戴哪些防护用品？ | 9.1.2 手持式钢筋加工机械作业时，应佩戴绝缘手套等防护 用品。 | [11 empty] | 1
请问在进行钢筋作业时，如何选择适当的调直块和曳引轮槽？ | 9.2.3 作业时，应按钢筋的直径，选用适当的调直块、曳引轮 槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm～5mm。 曳 引轮槽宽应和所需调直钢筋的直径相符合。大直径钢筋宜选用较 慢的传动速度。 | [11 empty] | 1
在钢筋通过冷拔模后，为什么应该立即脱开离合器并用手闸挡住钢筋末端？ | 9.6.6 当钢筋的末端通过冷拔模后，应立即脱开离合器，同时 用手闸挡住钢筋末端。 | [11 empty] | 1
在切断机安装后，应该进行哪些检查和调整步骤，以确保其正常运转和安全操作？ | 9.2.2 切断机安装后，应用手转动飞轮，检查传动机构和工作 装置，并及时调整间隙，紧固螺栓。在检查并确认电气系统正常 后，进行空运转。切断机空运转时，齿轮应啮合良好，并不得有 异响，确认正常后开始作业。 | [11 empty] | 1
在钢筋送入后，应该与曳轮保持多少安全距离？ | 9.2.6 钢筋送入后，手应与曳轮保持安全距离。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土浇筑之前，应当对弯曲的钢筋端头进行处理，同时在安装导向筒前，应该使用多长的钢管？ | 9.2.5 送料前，应将弯曲的钢筋端头切除。导向筒前应安装 根长度宜为1m 的钢管。 | [11 empty] | 1
在进行机械加工作业时，为什么不得在调直块未固定或防护罩未盖好的情况下进行送料？ | 9.2.4 在调直块未固定或防护罩未盖好前，不得送料。作业中， 不得打开防护罩。 | [11 empty] | 1
在进行钢筋切断操作时，切断了3根至4根钢筋后应该进行什么操作？ | 9.2.8 切断3根～4根钢筋后，应停机检查钢筋长度，当超过 允许偏差时，应及时调整限位开关或定尺板。 | [11 empty] | 10
在进行接送料工作时，工作台面应该和切刀下部保持什么样的关系？ | 9.3.1 接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长 度应根据加工材料长度确定。 | [11 empty] | 1
如何处理慢弯的钢筋？ | 9.2.7 当调直后的钢筋仍有慢弯时，可逐渐加大调直块的偏移量，直到调直为止。 | [11 empty] | 1
什么是剪切低合金钢筋时需要考虑的两个关键因素？ | 9.3.6 剪切低合金钢筋时，应更换高硬度切刀，剪切直径应符 合机械性能的规定。 | [11 empty] | 1
在启动设备后，应该采取哪些步骤来确认各传动部分及轴承是否正常运转？ | 9.3.3 启动后，应先空运转，检查并确认各传动部分及轴承运 转正常后，开始作业。 | [11 empty] | 1
请问，在启动前需要检查的具体项目有哪些？ | 9.3.2 启动前，应检查并确认切刀不得有裂纹，刀架螺栓应紧 固，防护罩应牢靠。应用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，并 及时调整。 | [11 empty] | 20
在机械未达到正常转速前，操作人员应该如何操作切刀来切料？ | 9.3.4 机械未达到正常转速前，不得切料。操作人员应使用切 刀的中、下部位切料，应紧握钢筋对准刃口迅速投入，并应站在 固定刀片一侧用力压住钢筋，防止钢筋末端弹出伤人。不得用双 手分在刀片两边握住钢筋切料。 | [11 empty] | 1
在液压式切断机启动前，有哪些必须的检查步骤？ | 9.3.10 液压式切断机启动前，应检查并确认液压油位符合规 定。切断机启动后，应空载运转，检查并确认电动机旋转方向应 符合规定，并应打开放油阀，在排净液压缸体内的空气后开始作业。 | [11 empty] | 1
什么是切断短料时手和切刀之间的距离应大于多少毫米？ | 9.3.7 切断短料时，手和切刀之间的距离应大于150mm, 并应 采用套管或夹具将切断的短料压住或夹牢。 | [11 empty] | 1
操作人员在进行钢筋切割时需要遵守哪些规定？ | 9.3.5 操作人员不得剪切超过机械性能规定强度及直径的钢筋 或烧红的钢筋。 一次切断多根钢筋时，其总截面积应在规定范 围内。 | [11 empty] | 1
应该采取哪些措施来应对异常响声或切刀歪斜等不正常现象？ | 9.3.9 当发现机械有异常响声或切刀歪斜等不正常现象时，应 立即停机检修。 | [11 empty] | 1
在使用手动液压式切断机时，如何正确操作放油阀？ | 9.3.11 手动液压式切断机使用前，应将放油阀按顺时针方向旋 紧，作业完毕后，应立即按逆时针方向旋松。 | [11 empty] | 1
在准备作业前，需要准备好哪些工具和芯轴？ | 9.4.2 作业前应准备好各种芯轴及工具，并应按加工钢筋的直 径和弯曲半径的要求，装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁 轴。 | [11 empty] | 1
在作业时，如何正确安装钢筋在机械设备上？ | 9.4.5 作业时，应将需弯曲的一端钢筋插入在转盘固定销的间 隙内，将另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，在检查并确认机 身固定销安放在挡住钢筋的一侧后，启动机械。 | [11 empty] | 12
在启动前需要检查和确认哪些部件，以确保设备正常运转并开始作业？ | 9.4.4 启动前，应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等不得有裂 纹和损伤，防护罩应有效。在空载运转并确认正常后，开始 作业。 | [11 empty] | 20
在机械运转中，应该如何处理切刀附近的断头和杂物？机械周围和钢筋摆动范围内的非操作人员应该如何行动？ | 9.3.8 机械运转中，不得用手直接清除切刀附近的断头和杂物。 在钢筋摆动范围和机械周围，非操作人员不得停留。 | [11 empty] | 1
在进行弯曲作业时，有哪些操作是不允许的？ | 9.4.6 弯曲作业时，不得更换轴芯、销子和变换角度以及调速， 不得进行清扫和加油。 | [11 empty] | 3
什么是在弯曲高强度钢筋时需要进行的钢筋直径换算？ | 9.4.8 在弯曲高强度钢筋时，应进行钢筋直径换算，钢筋直径 不得超过机械允许的最大弯曲能力，并应及时调换相应的芯轴。 | [11 empty] | 1
挡铁轴的直径和强度要求不得小于被弯钢筋的直径和强度，那么挡铁轴的直径应该是钢筋直径的多少倍？ | 9.4.3 芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。挡铁轴应有轴套。挡 铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。 | [11 empty] | 1
在进行操作时，应该站在机身哪一侧？ | 9.4.9 操作人员应站在机身设有固定销的一侧。成品钢筋应堆 放整齐，弯钩不得朝上。 | [11 empty] | 20
在对超过机械铭牌规定直径的钢筋进行弯曲时，应采取哪些防护措施？ | 9.4.7 对超过机械铭牌规定直径的钢筋不得进行弯曲。在弯曲 未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜。 | [11 empty] | 3
在弯曲机停稳后，应该进行转盘换向操作吗？ | 9.4.10 转盘换向应在弯曲机停稳后进行。 | [11 empty] | 1
在准备作业前，应该检查哪些设备和部件？ | 9.5.4 作业前，应检查冷拉机，夹齿应完好；滑轮、拖拉小车 应润滑灵活；拉钩、地锚及防护装置应齐全牢固。 | [11 empty] | 20
在张拉警戒区内设置照明设施时，应满足哪些条件？ | 9.5.6 照明设施宜设置在张拉警戒区外。当需设置在警戒区内 时，照明设施安装高度应大于5m, 并应有防护罩。 | [11 empty] | 1
请问在采用配重控制的冷拉机中，配重提起时配重离地高度应小于多少？ | 9.5.3 采用配重控制的冷拉机应有指示起落的记号或专人指挥。 冷拉机的滑轮、钢丝绳应相匹配。配重提起时，配重离地高度应 小于300mm。 配重架四周应设置防护栏杆及警告标志。 | [11 empty] | 1
根据冷拉钢筋的直径，应选用何种冷拉卷扬机？ | 9.5.1 应根据冷拉钢筋的直径，合理选用冷拉卷扬机。卷扬钢 丝绳应经封闭式导向滑轮，并应和被拉钢筋成直角。操作人员应能见到全部冷拉场地。卷扬机与冷拉中心线距离不得小于5m。 | [11 empty] | 1
什么是冷拉场地应设置的警戒区要求？ | 9.5.2 冷拉场地应设置警戒区，并应安装防护栏及警告标志。 非操作人员不得进入警戒区。作业时，操作人员与受拉钢筋的距 离应大于2m。 | [11 empty] | 2
请问，在采用延伸率控制的冷拉机操作中，为什么需要设置明显的限位标志并由专人负责指挥？ | 9.5.5 采用延伸率控制的冷拉机，应设置明显的限位标志，并 应有专人负责指挥。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些步骤来安全地处理卷扬钢丝绳设备？ | 9.5.7 作业后，应放松卷扬钢丝绳，落下配重，切断电源，并 锁好开关箱。 | [11 empty] | 20
钢筋冷拔量应符合机械出厂说明书的规定吗？ | 9.6.2 钢筋冷拔量应符合机械出厂说明书的规定。机械出厂说 明书未作规定时，可按每次冷拔缩减模具孔径0.5mm～1.0mm进行。 | [11 empty] | 1
在启动机械前，应该检查并确认哪些内容？ | 9.6.1 启动机械前，应检查并确认机械各部连接应牢固，模具 不得有裂纹，轧头与模具的规格应配套。 | [11 empty] | 20
在进行钢筋轧制作业时，操作人员的手与轧辊应保持多远的距离？ | 9.6.4 作业时，操作人员的手与轧辊应保持300mm～500mm 的距离。不得用手直接接触钢筋和滚筒。 | [11 empty] | 1
教育者冷拔模架中应随时加足什么类型的润滑剂？ | 9.6.5 冷拔模架中应随时加足润滑剂，润滑剂可采用石灰和肥 皂水调和晒干后的粉末。 | [11 empty] | 1
在冷拔过程中，出现断丝或钢筋打结乱盘时，应该采取哪些措施来处理？ | 9.6.7 冷拔过程中，当出现断丝或钢筋打结乱盘时，应立即停 机处理。 | [11 empty] | 1
在机械使用前，应检查并确认哪些内容？ | 9.7.1 在机械使用前，应检查并确认刀具安装应正确，连接应 牢固，运转部位润滑应良好，不得有漏电现象，空车试运转并确 认正常后作业。 | [11 empty] | 20
什么是作业前需要检查的内容？ | 9.8.1 作业前应检查并确认钢丝刷应固定牢靠，传动部分应润 滑充分，封闭式防护罩及排尘装置等应完好。 | [11 empty] | 20
钢筋在加工时应该如何夹持？ | 9.7.4 加工时，钢筋应夹持牢固。 | [11 empty] | 1
什么是钢筋下料的两个重要注意事项？ | 9.7.2 钢筋应先调直再下料。钢筋切口端面应与轴线垂直，不 得用气割下料。 | [11 empty] | 1
什么措施操作人员应该采取以确保安全操作？ | 9.8.2 操作人员应束紧袖口，并应佩戴防尘口罩、手套和防护 眼镜。 | [11 empty] | 20
在机械运转过程中，为什么不得清扫刀片上面的积屑杂物和进行检修？ | 9.7.5 机械在运转过程中，不得清扫刀片上面的积屑杂物和进 行检修。 | [11 empty] | 1
在桩机操作中，有哪些规定需要遵守以确保安全操作？ | 7.4.1 桩机纵向行走时，不得单向操作一个手柄，应两个手柄 一起动作。短船回转或横向行走时，不应碰触长船边缘。 | [11 empty] | 20
教育哪些钢筋不得进行加工？ | 9.7.6 不得加工超过机械铭牌规定直径的钢筋。 | [11 empty] | 2
什么服装要求适用于机械操作人员？ | 10.1.1 机械操作人员应穿紧口衣裤，并束紧长发，不得系领带 和戴手套。 | [11 empty] | 20
请问在加工锥螺纹时，应该采用什么类型的切削润滑液？ | 9.7.3 加工锥螺纹时，应采用水溶性切削润滑液。当气温低于 0℃时，可掺入15%～20%亚硝酸钠。套丝作业时，不得用机油 作润滑液或不加润滑液。 | [11 empty] | 1
在对带弯钩的钢筋进行除锈时，应该采取什么样的处理方式？ | 9.8.3 带弯钩的钢筋不得上机除锈。弯度较大的钢筋宜在调直 后除锈。 | [11 empty] | 1
什么是机械安全装置的必备要素？ | 10.1.3 机械安全装置应齐全有效，传动部位应安装防护罩，各 部件应连接紧固。 | [11 empty] | 15
在进行钢筋除锈操作时，应该采取哪些安全操作措施？ | 9.8.4 操作时，应将钢筋放平，并侧身送料。不得在除锈机正 面站人。较长钢筋除锈时，应有2人配合操作。 | [11 empty] | 2
什么是机械作业场所应该配备的消防器材？ | 10.1.4 机械作业场所应配备齐全可靠的消防器材。在工作场 所，不得吸烟和动火，并不得混放其他易燃易爆物品。 | [11 empty] | 1
工作场所的木料应该如何堆放？ | 10.1.5 工作场所的木料应堆放整齐，道路应畅通。 | [11 empty] | 1
什么是安装高速转动部件时需要考虑的平衡问题？ | 10.1.7 机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部 件的安装应平衡。 | [11 empty] | 20
什么是工作台上不得放置杂物的原因？ | 10.1.6 机械应保持清洁，工作台上不得放置杂物。 | [11 empty] | 1
谁应该进行机械的电源安装和拆除以及机械电气故障的排除？ | 10.1.2 机械的电源安装和拆除及机械电气故障的排除，应由专 业电工进行。机械应使用单向开关，不得使用倒顺双向开关。 | [11 empty] | 1
什么是加工木料前需要清除的金属物？ | 10.1.9 加工前，应清除木料中的铁钉、铁丝等金属物。 | [11 empty] | 1
在机械运行中为什么不得测量工件尺寸和清理木屑、刨花和杂物？ | 10.1.11 机械运行中，不得测量工件尺寸和清理木屑、刨花和杂物。 | [11 empty] | 1
在原木进入锯床之前，应该做什么准备？ | 10.2.3 原木进锯前，应调好尺寸，进锯后不得调整。进锯速度 应均匀。 | [11 empty] | 1
在使用多功能机械时，应该注意什么？ | 10.1.14 使用多功能机械时，应只使用其中一种功能，其他功能的装置不得妨碍操作。 | [11 empty] | 1
在操作带锯机时，应注意哪些安全规定？ | 10.2.2 作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动后， 行程范围内的轨道周围不应站人，不应在运行中跑车。 | [11 empty] | 1
在进行木材加工操作时，应该根据哪些因素来选择合适的切削和进给速度？ | 10.1.13 操作时，应根据木材的材质、粗细、湿度等选择合适 的切削和进给速度。操作人员与辅助人员应密切配合，并应同步 匀速接送料。 | [11 empty] | 3
在进行木工机械作业前，应该采取哪些措施来确保除尘装置的正常运行？ | 10.1.10 装设除尘装置的木工机械作业前，应先启动排尘装置， 排尘管道不得变形、漏气。 | [11 empty] | 1
在建筑施工现场，机械噪声超过限值时应采取什么措施？ | 10.1.16 机械噪声不应超过建筑施工场界噪声限值；当机械噪 声超过限值时，应采取降噪措施。机械操作人员应按规定佩戴个 人防护用品。 | [11 empty] | 2
在作业前，对锯条和锯条安装质量应该进行怎样的检查？ | 10.2.1 作业前，应对锯条及锯条安装质量进行检查。锯条齿侧 或锯条接头处的裂纹长度超过10mm、 连续缺齿两个和接头超过 两处的锯条不得使用。当锯条裂纹长度在10mm 以下时，应在 裂纹终端冲一止裂孔。锯条松紧度应调整适当。带锯机启动后， 应空载试运转，并应确认运转正常，无串条现象后，开始作业。 | [11 empty] | 2
什么情况下不得清理带锯机吸尘管口？ | 10.2.6 带锯机运转中，当木屑堵塞吸尘管口时，不得清理 管口。 | [11 empty] | 1
安装锯片时，锯片应与轴同心，并且夹持锯片的法兰盘直径应为锯片直径的多少倍？ | 10.3.2 安装锯片时，锯片应与轴同心，夹持锯片的法兰盘直径 应为锯片直径的1/4。 | [11 empty] | 1
在作业中当发生锯条口松或串条等现象时，应该如何进行调整？ | 10.2.7 作业中，应根据锯条的宽度与厚度及时调节档位或增减 带锯机的压砣(重锤)。当发生锯条口松或串条等现象时，不得 用增加压砣(重锤)重量的办法进行调整。 | [11 empty] | 1
在进行木材倒车时，应该在木材的尾端越过锯条多少毫米后进行倒车？ | 10.2.4 倒车应在木材的尾端越过锯条500mm 后进行，倒车速 度不宜过快。 | [11 empty] | 1
什么是被锯木料的最小长度要求？ | 10.3.4 被锯木料的长度不应小于500mm 。 作业时，锯片应露 出木料10mm～20mm。 | [11 empty] | 1
在送料时需要注意哪些操作方法？ | 10.3.5 送料时，不得将木料左右晃动或抬高；遇木节时，应缓 慢送料；接近端头时，应采用推棍送料。 | [11 empty] | 3
教育者应该问的问题是什么？ | 10.3.6 当锯线走偏时，应逐渐纠正，不得猛扳，以防止损坏锯片。 | [11 empty] | 20
什么是木工圆锯机上的旋转锯片必须设置的防护罩？ | 10.3.1 木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。 | [11 empty] | 1
请问在平台式带锯作业时，为了安全起见，应该采取哪些措施？ | 10.2.5 平台式带锯作业时，送接料应配合一致。送料、接料时 不得将手送进台面。锯短料时，应采用推棍送料。回送木料时， 应离开锯条50mm 及以上。 | [11 empty] | 20
什么措施应该在操作锯木机时采取，以确保操作人员的安全？ | 10.3.7 作业时，操作人员应戴防护眼镜，手臂不得跨越锯片， 人员不得站在锯片的旋转方向。 | [11 empty] | 20
在操作木材刨平机时，操作者应站在哪一侧？ | 10.5.2 操作者应站在进料的一侧。送料时应先进大头。接料人 员应在被刨料离开料辊后接料。 | [11 empty] | 20
在对木料进行平刨加工时，哪些情况下需要采用压板或推棍推进？ | 10.4.2 当被刨木料的厚度小于30mm, 或长度小于400mm 时 ， 应采用压板或推棍推进。厚度小于15mm, 或长度小于250mm 的木料，不得在平刨上加工。 | [11 empty] | 1
请问在刨料时，应该如何操作双手？ | 10.4.1 刨料时，应保持身体平稳，用双手操作。刨大面时，手 应按在木料上面；刨小料时，手指不得低于料高一半。不得手在 料后推料。 | [11 empty] | 1
请问在刨旧料前需要注意清除哪些东西？ | 10.4.3 刨旧料前，应将料上的钉子、泥砂清除干净。被刨木料 如有破裂或硬节等缺陷时，应处理后再施刨。遇木槎、节疤应缓 慢送料。不得将手按在节疤上强行送料。 | [11 empty] | 4
在机械运转时，为什么不允许将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板？ | 10.4.5 机械运转时，不得将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或 拆除安全挡板。 | [11 empty] | 1
您在加工硬木或遇到节疤时，应该如何调整每次的进刀量和送料速度？ | 10.5.4 每次进刀量宜为2mm～5mm 。遇硬木或节疤，应减小 进刀量，降低送料速度。 | [11 empty] | 1
厚度小于10mm的薄板在刨料时需要采取什么措施？ | 10.5.5 刨料的长度不得小于前后压辊之间距离。厚度小于 10mm 的薄板应垫托板作业。 | [11 empty] | 1
刀片紧固螺钉应嵌入刀片槽内，并离刀背不得小于多少毫米？ | 10.4.4 刀片、刀片螺钉的厚度和重量应一致，刀架与夹板应吻 合贴紧，刀片焊缝超出刀头或有裂缝的刀具不应使用。刀片紧固 螺钉应嵌入刀片槽内，并离刀背不得小于10mm。 刀片紧固力应 符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
刨刀与刨床台面的水平间隙应在多少毫米到多少毫米之间？ | 10.5.3 刨刀与刨床台面的水平间隙应在10mm～30mm 之间。 不得使用带开口槽的刨刀。 | [11 empty] | 3
请问，哪些是确保压刨床正常工作所需调整的关键要点？ | 10.5.6 压刨床的逆止爪装置应灵敏有效。进料齿辊及托料光辊 应调整水平，上下距离应保持一致，齿辊应低于工件表面 1mm～2mm, 光辊应高出台面0.3mm～0.8mm。 工作台面不得 歪斜和高低不平。 | [11 empty] | 4
在进行木料刨削时，遇到木料走横或卡住的情况时，应该采取什么措施？ | 10.5.7 刨削过程中，遇木料走横或卡住时，应先停机，再放低 台面，取出木料，排除故障。 | [11 empty] | 1
在机械运行中，为了排除故障或拆装刀具，应该采取哪些安全措施？ | 10.1.12 机械运行中，不得跨越机械传动部分。排除故障、拆 装刀具应在机械停止运转，并切断电源后进行。 | [11 empty] | 2
在木料铣切到端头时，应该采取哪些操作措施？ | 10.7.3 当木料铣切到端头时，应在已铣切的一端接料。送短料 时，应用推料棍。 | [11 empty] | 2
请问在安装刀片时应该按照哪个规程的规定执行？ | 10.5.8 安装刀片时，应按本规程第10.4.4条的规定执行。 | [11 empty] | 1
什么是车削过程中不得用手来检查工件光滑程度的原因？ | 10.6.2 车削过程中，不得用手摸的方法检查工件的光滑程度。当 采用砂纸打磨时，应先将刀架移开。车床转动时，不得用手来制动。 | [11 empty] | 1
什么是在作业前需要对铣床进行检查的两个关键要点？ | 10.7.1 作业前，应对铣床各部件及铣刀安装进行检查，铣刀不 得有裂纹或缺损，防护装置及定位止动装置应齐全可靠。 | [11 empty] | 5
在处理有硬节的木料时，应该采取哪些措施以确保安全和有效性？ | 10.7.2 当木料有硬节时，应低速送料。应在木料送过铣刀口 150mm 后，再进行接料。 | [11 empty] | 20
在进行车削前需要进行哪些检查和确认操作？ | 10.6.1 车削前，应对车床各部装置及工具、卡具进行检查，并 确认安全可靠。工件应卡紧，并应采用顶针顶紧。应进行试运 转，确认正常后，方可作业。应根据工件木质的硬度，选择适当 的进刀量和转速。 | [11 empty] | 1
方形木料应先加工成什么形状，然后再进行车床加工？ | 10.6.3 方形木料应先加工成圆柱体，再上车床加工。不得切削 有节疤或裂缝的木料。 | [11 empty] | 1
在进行木工作业前，应该做哪些准备工作？ | 10.8.1 作业前，应紧固好刨刀、锯片，并试运转3min～5min, 确认正常后作业。 | [11 empty] | 20
在进行铣切操作时，应该如何执行铣切量？ | 10.7.4 铣切量应按使用说明书的规定执行。不得在木料中间 插刀。 | [11 empty] | 3
在进行木工作业时，为了确保安全，应该采取哪种姿势？ | 10.8.2 作业时，应侧身操作，不得面对刀具。 | [11 empty] | 20
什么是打眼时应该注意的两个步骤？ | 10.9.2 打眼时，应使用夹料器，不得用手直接扶料。遇节疤 时，应缓慢压下，不得用力过猛。 | [11 empty] | 20
请问在进行作业前应该做哪些调整？ | 10.9.1 作业前，应调整好机架和卡具，台面应平稳，钻头应垂 直，凿心应在凿套中心卡牢，并应与加工的钻孔垂直。 | [11 empty] | 20
什么类型的木料不得进行上机加工？ | 10.8.4 不得上机加工有节疤的木料。 | [11 empty] | 1
在作业中，当凿心卡阻或冒烟时，应该立即抬起手柄吗？ | 10.9.3 作业中，当凿心卡阻或冒烟时，应立即抬起手柄。不得 用手直接清理钻出的木屑。 | [11 empty] | 1
在卧式铣床操作中，操作人员应该站在哪一侧？ | 10.7.5 卧式铣床的操作人员作业时，应站在刀刃侧面，不得面 对刀刃。 | [11 empty] | 1
在更换凿心时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 10.9.4 更换凿心时，应先停车，切断电源，并应在平台上垫上 木板后进行。 | [11 empty] | 20
在进行木工切削时，为了安全和效率，有哪些注意事项需要遵守？ | 10.8.3 切削时，应用压料杆将木料压紧，在切削完毕前，不得 松开压料杆。短料开榫时，应用垫板将木料夹牢，不得用手直接 握料作业。 | [11 empty] | 20
在进行发动机启动时，应该采取哪些步骤以减少振动？ | 10.10.2 启动时，应先空运转，当有剧烈振动时，应找出偏重 位置，调整平衡。 | [11 empty] | 6
在进行锯条焊接时，应该注意哪些关键要素？ | 10.10.6 锯条焊接时应接合严密，平滑均匀，厚薄一致。 | [11 empty] | 1
在进行机械加工作业前，应该注意哪些方面？ | 10.10.1 作业前，应检查并确认砂轮不得有裂缝和破损，并应安装牢固。 | [11 empty] | 20
在处理撑齿钩遇到缺齿或撑钩妨碍锯条运动时，应该采取哪些措施？ | 10.10.4 当撑齿钩遇到缺齿或撑钩妨碍锯条运动时，应及时处理。 | [11 empty] | 1
在作业时，为什么操作人员不得站在砂轮旋转时离心力方向一侧？ | 10.10.3 作业时，操作人员不得站在砂轮旋转时离心力方向一侧。 | [11 empty] | 1
什么是在使用带式磨光机时需要注意的两个操作要点？ | 10.11.3 带式磨光机作业时，压垫的压力应均匀。砂带纵向移 动时，砂带应和工作台横向移动互相配合。 | [11 empty] | 1
在盘式磨光机作业时，应该注意哪些安全措施？ | 10.11.4 盘式磨光机作业时，工件应放在向下旋转的半面进行 磨光。手不得靠近磨盘。 | [11 empty] | 1
在磨削小面积工件时，为了达到最佳效果，应该采取什么样的进给方式？ | 10.11.2 磨削小面积工件时，宜尽量在台面整个宽度内排满工 件，磨削时，应渐次连续进给。 | [11 empty] | 1
什么时候应该停机检修机械运转部位的状态及参数？ | 11.1.5 作业中，应随时监视机械各运转部位的状态及参数，发 现异常时，应立即停机检修。 | [11 empty] | 1
地下施工机械及配套设施要求哪些条件才能出厂？ | 11.1.2 地下施工机械及配套设施应在专业厂家制造，应符合设 计要求，并应在总装调试合格后才能出厂。出厂时，应具有质量 合格证书和产品使用说明书。 | [11 empty] | 1
根据现场作业条件，应选择何种运输设备？ | 11.1.7 应根据现场作业条件，合理选择水平及垂直运输设备， 并应按相关规范执行。 | [11 empty] | 1
在选择地下施工机械时，需要考虑哪些方面的条件和要求？ | 11.1.1 地下施工机械选型和功能应满足施工地质条件和环境安 全要求。 | [11 empty] | 1
在地下作业中，为了符合职业健康安全标准的要求，作业人员应对哪些方面进行监测？ | 11.1.4 作业中，应对有害气体及地下作业面通风量进行监测， 并应符合职业健康安全标准的要求。 | [11 empty] | 1
请问在进行气动设备作业时，应该遵循哪些指导文件和操作要求？ | 11.1.6 气动设备作业时，应按照相关设备使用说明书和气动设 备的操作技术要求进行施工。 | [11 empty] | 1
请问，在进行施工作业前，应该对周边环境进行哪些方面的充分了解和监测？ | 11.1.3 作业前，应充分了解施工作业周边环境，对邻近建 (构)筑物、地下管网等应进行监测，并应制定对建(构)筑物、 地下管线保护的专项安全技术方案。 | [11 empty] | 1
什么是地下施工机械作业时必须确保的一个重要因素？ | 11.1.8 地下施工机械作业时，必须确保开挖土体稳定。 | [11 empty] | 5
1. 盘式磨光机防护装置是否齐全有效？ | 10.11.1 作业前，应对下列项目进行检查，并符合相应要求： 1 盘式磨光机防护装置应齐全有效； 2 砂轮应无裂纹破损； 3 带式磨光机砂筒上砂带的张紧度应适当； 4 各部轴承应润滑良好，紧固连接件应连接可靠。 | [11 empty] | 2
2. 砂轮是否存在裂纹破损？ | 10.11.1 作业前，应对下列项目进行检查，并符合相应要求： 1 盘式磨光机防护装置应齐全有效； 2 砂轮应无裂纹破损； 3 带式磨光机砂筒上砂带的张紧度应适当； 4 各部轴承应润滑良好，紧固连接件应连接可靠。 | [11 empty] | 20
3. 带式磨光机砂筒上砂带的张紧度是否适当？ | 10.11.1 作业前，应对下列项目进行检查，并符合相应要求： 1 盘式磨光机防护装置应齐全有效； 2 砂轮应无裂纹破损； 3 带式磨光机砂筒上砂带的张紧度应适当； 4 各部轴承应润滑良好，紧固连接件应连接可靠。 | [11 empty] | 1
4. 各部轴承是否润滑良好？紧固连接件是否连接可靠？ | 10.11.1 作业前，应对下列项目进行检查，并符合相应要求： 1 盘式磨光机防护装置应齐全有效； 2 砂轮应无裂纹破损； 3 带式磨光机砂筒上砂带的张紧度应适当； 4 各部轴承应润滑良好，紧固连接件应连接可靠。 | [11 empty] | 20
根据11.2.1中提到的因素，选择顶管机时需要考虑哪些因素？ | 11.2.1 选择顶管机，应根据管道所处土层性质、管径、地下水 位、附近地上与地下建(构)筑物和各种设施等因素，经技术经 济比较后确定。 | [11 empty] | 1
什么材料应该用于制造导轨？ | 11.2.2 导轨应选用钢质材料制作，安装后应牢固，不得在使用 中产生位移，并应经常检查校核。 | [11 empty] | 1
在掘进过程中，面对施工偏差过大、设备故障、意外的地质变化等情况时，应该采取怎样的措施？ | 11.1.11 掘进过程中，遇到施工偏差过大、设备故障、意外的 地质变化等情况时，必须暂停施工，经处理后再继续。 | [11 empty] | 1
千斤顶的安装应符合什么规定？ | 11.2.3 千斤顶的安装应符合下列规定： 1 千斤顶宜固定在支撑架上，并应与管道中心线对称，其 合力应作用在管道中心的垂面上； 2 当千斤顶多于一台时，宜取偶数，且其规格宜相同；当 规格不同时，其行程应同步，并应将同规格的千斤顶对称布置； 3 千斤顶的油路应并联，每台千斤顶应有进油、回油的控 制系统。 | [11 empty] | 2
地下大型施工机械设备的安装、拆卸应按什么规定进行？ | 11.1.12 地下大型施工机械设备的安装、拆卸应按使用说明书 的规定进行，并应制定专项施工方案，由专业队伍进行施工，安 装、拆卸过程中应有专业技术和安全人员监护。大型设备吊装应 符合本规程第4章的有关规定。 | [11 empty] | 1
在进行顶进时，应该采取哪种步骤？ | 11.2.7 顶进开始时，应先缓慢进行，在各接触部位密合后，再 按正常顶进速度顶进。 | [11 empty] | 2
请问，地下施工机械使用前和使用过程中需要注意哪些方面？ | 11.1.10 地下施工机械使用前，应确认其状态良好，满足作业 要求。使用过程中，应按使用说明书的要求进行保养、维修，并 应及时更换受损的零件。 | [11 empty] | 2
在地下施工机械施工过程中，当停机时间较长时，应采取什么措施，以维持开挖面稳定？ | 11.1.9 地下施工机械施工过程中，当停机时间较长时，应采取 措施，维持开挖面稳定。 | [11 empty] | 1
什么时候应该对所有设备进行检查和试运转确认合格？ | 11.2.5 顶进前，全部设备应经过检查并经过试运转确认合格。 | [11 empty] | 1
在安装过程中，顶铁轴线应该与管道轴线保持什么样的关系？ | 11.2.9 安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称。顶铁、导 轨和顶铁之间的接触面不得有杂物。 | [11 empty] | 1
在安装顶铁和管口之间时，需要使用什么样的缓冲材料衬垫？ | 11.2.10 顶铁与管口之间应采用缓冲材料衬垫。 | [11 empty] | 1
什么是在千斤顶活塞退回时需要避免的两个情况？ | 11.2.8 千斤顶活塞退回时，油压不得过大，速度不得过快。 | [11 empty] | 1
在盾构机组装前，应对推进千斤顶、拼装机、调节千斤顶进行试验验收的目的是什么？ | 11.3.1 盾构机组装前，应对推进千斤顶、拼装机、调节千斤顶 进行试验验收。 | [11 empty] | 1
应该如何安装中继间的凸头和凹头？ | 11.2.12 使用中继间应符合下列规定： 1 中继间安装时应将凸头安装在工具管方向，凹头安装在 工作井一端； 2 中继间应有专职人员进行操作，同时应随时观察有可能 发生的问题； 3 中继间使用时，油压、顶力不宜超过设计油压顶力，应 避免引起中继间变形； 4 中继间应安装行程限位装置，单次推进距离应控制在设 计允许距离内； 5 穿越中继间的高压进水管、排泥管等软管应与中继间保 持一定距离，应避免中继间往返时损坏管线。 | [11 empty] | 1
工作人员在顶进时需要注意观察顶铁有无异常迹象，那么他们在顶铁上方及侧面停留的行为是被要求避免的吗？ | 11.2.6 顶进时，工作人员不得在顶铁上方及侧面停留，并应随 时观察顶铁有无异常迹象。 | [11 empty] | 1
在盾构掘进中，每环掘进结束及中途停止掘进时，应按规定程序操作各种机电设备的目的是什么？ | 11.3.7 盾构掘进中，每环掘进结束及中途停止掘进时，应按规 定程序操作各种机电设备。 | [11 empty] | 1
什么是盾构机组装完成后的验收步骤？ | 11.3.4 盾构机组装完成后，应先对各部件、各系统进行空载、负载调试及验收，最后应进行整机空载和负载调试及验收。 | [11 empty] | 2
请问，在盾构机组装前，应当如何处理推进系统平衡阀和回转平衡阀的二次溢流压力？ | 11.3.2 盾构机组装前，应将防止盾构机后退的推进系统平衡 阀、调节拼装机的回转平衡阀的二次溢流压力调到设计压力值。 | [11 empty] | 1
在盾构机始发、接收前，应该如何落实盾构基座稳定措施，以确保牢固？ | 11.3.5 盾构机始发、接收前，应落实盾构基座稳定措施，确保 牢固。 | [11 empty] | 1
在双圆盾构掘进时，为了避免接触和碰撞，双圆盾构的两刀盘应该如何旋转？ | 11.3.10 双圆盾构掘进时，双圆盾构两刀盘应相向旋转，并保 持转速一致，不得接触和碰撞。 | [11 empty] | 1
在盾构切口与到达接收井距离小于10m时，应采取哪些措施来控制盾构的推进速度、开挖面压力和排土量？ | 11.3.12 盾构切口与到达接收井距离小于10m 时，应控制盾构 推进速度、开挖面压力、排土量。 | [11 empty] | 1
在进行盾构带压开仓更换刀具时，应采取哪些安全措施？ | 11.3.11 盾构带压开仓更换刀具时，应确保工作面稳定，并应 进行持续充分的通风及毒气测试合格后，进行作业。地下情况较 复杂时，作业人员应戴防毒面具。更换刀具时，应按专项方案和 安全规定执行。 | [11 empty] | 1
在盾构推进到冻结区域停止推进时，应如何进行刀盘的处理？ | 11.3.13 盾构推进到冻结区域停止推进时，应每隔10min 转动 刀盘一次，每次转动时间不得少于5min。 | [11 empty] | 1
在盾构作业中，为什么需要专人指挥和观察设备转向状态？ | 11.3.15 盾构调头时应专人指挥，应设专人观察设备转向状态， 避免方向偏离或设备碰撞。 | [11 empty] | 1
在盾构掘进中，应当暂停施工并在排除危险情况后继续施工的情况有哪些？ | 11.3.8 盾构掘进中，当遇有下列情况之一时，应暂停施工，并 应在排除险情后继续施工： 1 盾构位置偏离设计轴线过大； 2 管片严重碎裂和渗漏水； 3 开挖面发生坍塌或严重的地表隆起、沉降现象； 4 遭遇地下不明障碍物或意外的地质变化； 5 盾构旋转角度过大，影响正常施工； 6 盾构扭矩或顶力异常。 | [11 empty] | 1
在进行焊接作业后，应该采取哪些措施来确保工作人员的安全？ | 12.3.9 作业后，应切断电源，关闭水源和气源。焊接人员应及 时脱去工作服，清洗外露的皮肤。 | [11 empty] | 20
在管道顶进过程中，应连续作业。以下哪种情况应立即停止顶进，检查原因并经处理后继续顶进？ | 11.2.11 管道顶进应连续作业。管道顶进过程中，遇下列情况之一时，应立即停止顶进，检查原因并经处理后继续顶进： 1 工具管前方遇到障碍； 2 后背墙变形严重； 3 顶铁发生扭曲现象； 4 管位偏差过大且校正无效； 5 顶力超过管端的允许顶力； 6 油泵、油路发生异常现象； 7 管节接缝、中继间渗漏泥水、泥浆； 8 地层、邻近建(构)筑物、管线等周围环境的变形量超 出控制允许值。 | [11 empty] | 2
在盾构施工中，为什么要及时做好管片与洞圈间的密封？ | 11.3.14 当盾构全部进入接收井内基座上后，应及时做好管片 与洞圈间的密封。 | [11 empty] | 1
电焊机的一次侧电源线长度不应超过多少米？ | 12.1.7 电焊机的一次侧电源线长度不应大于5m, 二次线应采 用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m, 接头不得 超过3个，并应双线到位。当需要加长导线时，应相应增加导线 的截面积。当导线通过道路时，应架高，或穿入防护管内埋设在 地下；当通过轨道时，应从轨道下面通过。当导线绝缘受损或断 股时，应立即更换。 | [11 empty] | 5
在处理承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的容器时，为什么严禁进行焊接或切割作业？ | 12.1.9 对承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的 容器，严禁进行焊接或切割作业。 | [11 empty] | 1
什么情况下严禁在引燃电路中加大熔断器？ | 12.4.5 严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小，引燃管内 电弧不能发生时，不得闭合控制箱的引燃电路。 | [11 empty] | 1
请问在管片拼装过程中，哪些安全规定需要严格执行？ | 11.3.16 管片拼装时，应按下列规定执行： 1 管片拼装应落实专人负责指挥，拼装机操作人员应按照 指挥人员的指令操作，不得擅自转动拼装机； 2 举重臂旋转时，应鸣号警示，严禁施工人员进入举重臂 回转范围内。拼装工应在全部就位后开始作业。在施工人员未撤 离施工区域时，严禁启动拼装机； 3 拼装管片时，拼装工必须站在安全可靠的位置，不得将 手脚放在环缝和千斤顶的顶部； 4 举重臂应在管片固定就位后复位。封顶拼装就位未完毕 时，施工人员不得进入封顶块的下方； 5 举重臂拼装头应拧紧到位，不得松动，发现有磨损情况 时，应及时更换，不得冒险吊运； 6 管片在旋转上升之前，应用举重臂小脚将管片固定，管 片在旋转过程中不得晃动； 7 当拼装头与管片预埋孔不能紧固连接时，应制作专用的 拼装架。拼装架设计应经技术部门审批，并经过试验合格后开始 使用； 8 拼装管片应使用专用的拼装销，拼装销应有限位装置； 9 装机回转时，在回转范围内，不得有人； 10 管片吊起或升降架旋回到上方时，放置时间不应超 过 3min。 | [11 empty] | 5
请问，在盾构暂停掘进时，应采取哪些措施来确保暂停施工后盾构姿态稳定不变？ | 11.3.9 盾构暂停掘进时，应按程序采取稳定开挖面的措施，确 保暂停施工后盾构姿态稳定不变。暂停掘进前，应检查并确认推 进液压系统不得有渗漏现象。 | [11 empty] | 1
在盾构机拆除退场时，应按何种规定执行？ | 11.3.18 盾构机拆除退场时，应按下列规定执行： 1 机械结构部分应先按液压、泥水、注浆、电气系统顺序 拆卸，最后拆卸机械结构件； 2 吊装作业时，应仔细检查并确认盾构机各连接部件与盾 构机已彻底拆开分离，千斤顶全部缩回到位，所有注浆、泥水系 统的手动阀门已关闭； 3 大刀盘应按要求位置停放，在井下分解后，应及时吊上 地面； 4 拼装机按规定位置停放，举重钳应缩到底；提升横梁应 烧焊马脚固定，同时在拼装机横梁底部应加焊接支撑，防止 下坠。 | [11 empty] | 20
哪些部分应该有保护罩以确保焊接设备的安全？ | 12.1.2 焊接设备应有完整的防护外壳， 一、二次接线柱处应有 保护罩。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在现场使用的电焊机上设立以防雨、防潮、防晒和防砸？ | 12.1.3 现场使用的电焊机应设有防雨、防潮、防晒、防砸的 措施。 | [11 empty] | 1
在进行焊接或切割前，应该做哪些准备工作？ | 12.1.1 焊接(切割)前，应先进行动火审查，确认焊接(切 割)现场防火措施符合要求，并应配备相应的消防器材和安全防 护用品，落实监护人员后，开具动火证。 | [11 empty] | 20
在焊割现场及高空焊割作业下方，应严禁堆放哪些物品？ | 12.1.4 焊割现场及高空焊割作业下方，严禁堆放油类、木材、 氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 4
11.3.17中提到的盾构的保养与维修应坚持哪些原则？ | 11.3.17 盾构的保养与维修应坚持“预防为主、经常检测、强 制保养、养修并重"的原则，并应由专业人员进行保养与维修。 | [11 empty] | 1
电焊机的绝缘电阻和接地电阻的标准数值分别是多少？ | 12.1.5 电焊机绝缘电阻不得小于0.5M2, 电焊机导线绝缘电 阻不得小于1MQ, 电焊机接地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 1
请问盾构机转场运输时需要执行哪些规定？ | 11.3.19 盾构机转场运输时，应按下列规定执行： 1 应根据设备的最大尺寸，对运输线路进行实地勘察； 2 设备应与运输车辆有可靠固定措施； 3 设备超宽、超高时，应按交通法规办理各类通行证。 | [11 empty] | 1
在使用电焊机时，为什么不得将电焊机和工件双重接地？ | 12.1.6 电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆、带有热源或 有油的物品上；不得利用建(构)筑物的金属结构、管道、轨道 或其他金属物体，搭接起来，形成焊接回路，并不得将电焊机和 工件双重接地；严禁使用氧气、天然气等易燃易爆气体管道作为 接地装置。 | [11 empty] | 2
在进行焊接作业前，需要清除上下两电极的油污吗？ | 12.4.1 作业前，应清除上下两电极的油污。 | [11 empty] | 1
请问，电焊钳应具备哪些特性以确保安全操作？ | 12.1.8 电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄应绝缘 良好，握柄与导线连接应牢靠，连接处应采用绝缘布包好。操作人员不得用胳膊夹持电焊钳，并不得在水中冷却电焊钳。 | [11 empty] | 3
在容器内和管道内焊割时，应采取哪些措施来防止触电、中毒和窒息？ | 12.1.11 在容器内和管道内焊割时，应采取防止触电、中毒和 窒息的措施。焊、割密闭容器时，应留出气孔，必要时应在进、 出气口处装设通风设备；容器内照明电压不得超过12V; 容器外 应有专人监护。 | [11 empty] | 1
在焊割受压容器、密闭容器、粘有可燃气体和溶液的工件时，应采取哪些措施来确保安全操作？ | 12.1.10 当需焊割受压容器、密闭容器、粘有可燃气体和溶液 的工件时，应先消除容器及管道内压力，清除可燃气体和溶液， 并冲洗有毒、有害、易燃物质；对存有残余油脂的容器，宜用蒸 汽、碱水冲洗，打开盖口，并确认容器清洗干净后，应灌满清水 后进行焊割。 | [11 empty] | 1
什么因素需要考虑来确保电焊机的正常操作？ | 12.1.15 电焊机应按额定焊接电流和暂载率操作，并应控制电 焊机的温升。 | [11 empty] | 7
什么措施应该采取来保护焊割人员在焊割有色金属时？ | 12.1.12 焊割铜、铝、锌、锡等有色金属时，应通风良好，焊 割人员应戴防毒面罩或采取其他防毒措施。 | [11 empty] | 13
什么是使用直流焊机前需要检查的几个要点？ | 12.2.1 使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压 符合电焊机的铭牌规定，接线螺母、螺栓及其他部件完好齐全， 不得松动或损坏。直流焊机换向器与电刷接触应良好。 | [11 empty] | 12
什么是在清除焊渣时应该采取的安全措施？ | 12.1.16 当清除焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开焊渣飞溅 方向。 | [11 empty] | 13
应安装防二次侧触电保护装置的目的是什么？ | 12.1.17 交流电焊机应安装防二次侧触电保护装置。 | [11 empty] | 1
在多台焊机在同一场地作业时，相互间距不应小于多少？ | 12.2.2 当多台焊机在同一场地作业时，相互间距不应小于 600mm, 应逐台启动，并应使三相负载保持平衡。多台焊机的接地装置不得串联。 | [11 empty] | 2
在何时应该进行焊接电流和极性开关的调节？ | 12.2.4 调节焊接电流和极性开关应在卸除负荷后进行。 | [11 empty] | 1
在潮湿地带进行电焊作业时应该采取哪些安全措施？ | 12.1.14 雨雪天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时，应铺设 绝缘物品，操作人员应穿绝缘鞋。 | [11 empty] | 20
在进行作业前，应该采取哪些措施来确保工作场所的安全性和适宜性？ | 12.3.1 作业前，应检查并确认接地装置安全可靠，气管、水管 应通畅，不得有外漏。工作场所应有良好的通风措施。 | [11 empty] | 20
在预热焊件时，应如何防护焊接人员免受辐射热的影响？ | 12.1.13 当预热焊件温度达150℃~700℃时，应设挡板隔离焊 件发出的辐射热，焊接人员应穿戴隔热的石棉服装和鞋、帽等。 | [11 empty] | 1
在启用长期停用的焊机时，应该进行怎样的处理？ | 12.2.6 长期停用的焊机启用时，应空载通电一定时间，进行干 燥处理。 | [11 empty] | 2
在移动电焊机或停电时，应采取怎样的方法来移动焊机？ | 12.2.3 移动电焊机或停电时，应切断电源，不得用拖拉电缆的 方法移动焊机。 | [11 empty] | 1
根据焊件的材质、尺寸和形状确定极性的目的是什么？ | 12.3.2 应先根据焊件的材质、尺寸、形状，确定极性，再选择 焊机的电压、电流和氩气的流量。 | [11 empty] | 20
什么测试方法可以用于测试硅整流直流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈？ | 12.2.5 硅整流直流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的 次级线圈不得用摇表测试。 | [11 empty] | 1
什么是焊机高频防护装置的要求？ | 12.3.5 焊机的高频防护装置应良好；振荡器电源线路中的连锁 开关不得分接。 | [11 empty] | 20
什么是水冷型焊机在焊接过程中需要注意的关键细节？ | 12.3.4 水冷型焊机应保持冷却水清洁。在焊接过程中，冷却水 的流量应正常，不得断水施焊。 | [11 empty] | 1
在安装氩气表、氩气减压阀、管接头等配件时，应该注意哪些安全措施？ | 12.3.3 安装氩气表、氩气减压阀、管接头等配件时，不得粘有 油脂，并应拧紧丝扣(至少5扣)。开气时，严禁身体对准氩气 表和气瓶节门，应防止氩气表和气瓶节门打开伤人。 | [11 empty] | 1
在氩弧焊过程中，应该注意哪些安全措施？ | 12.3.6 使用氩弧焊时，操作人员应戴防毒面罩。应根据焊接厚 度确定钨极粗细，更换钨极时，必须切断电源。磨削钨极端头 时，应设有通风装置，操作人员应佩戴手套和口罩，磨削下来的 粉尘，应及时清除。钍、铈、钨极不得随身携带，应贮存在铅 盒内。 | [11 empty] | 20
在进行焊接作业前，应该按照什么顺序依次接通设备的不同部分？ | 12.4.2 作业前，应先接通控制线路的转向开关和焊接电流的开 关，调整好极数，再接通水源、气源，最后接通电源。 | [11 empty] | 20
在焊接现场，氮气瓶和氩气瓶应与焊接地点相距多少米以上？ | 12.3.8 氮气瓶和氩气瓶与焊接地点应相距3m 以上，并应直立 固定放置。 | [11 empty] | 1
在正常工作的控制箱长期停用后，每月应通电加热多久？ | 12.4.6 正常工作的控制箱的预热时间不得少于5min。当控制 箱长期停用时，每月应通电加热30min。 更换闸流管前，应预 热30min。 | [11 empty] | 1
什么步骤应该跟随焊机通电后，以确认设备工作正常？ | 12.4.3 焊机通电后，应检查并确认电气设备、操作机构、冷却 系统、气路系统工作正常，不得有漏电现象。 | [11 empty] | 1
请问，作业时应注意保持气路和水冷系统的通畅，确保气体干燥以及控制排水温度的目的是什么？ | 12.4.4 作业时，气路、水冷系统应畅通。气体应保持干燥。排 水温度不得超过40℃,排水量可根据水温调节。 | [11 empty] | 1
在进行焊接作业前需要检查和确认的内容有哪些？ | 12.5.2 作业前，应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部 分、二氧化碳气体的供应系统及冷却水循环系统符合要求，焊枪 冷却水系统不得漏水。 | [11 empty] | 20
在处理二氧化碳气体时，为什么操作人员必须站在瓶嘴的侧面？ | 12.5.1 作业前，二氧化碳气体应按规定进行预热。开气时，操 作人员必须站在瓶嘴的侧面。 | [11 empty] | 1
什么物品不得放置在焊机上及周围？ | 12.3.7 焊机附近不宜有振动。焊机上及周围不得放置易燃、易 爆或导电物品。 | [11 empty] | 1
在准备进行作业前，应该注意检查哪些设备和部件？ | 12.6.1 作业前，应检查并确认各导线连接应良好；控制箱的外 壳和接线板上的罩壳应完好；送丝滚轮的沟槽及齿纹应完好；滚轮、导电嘴(块)不得有过度磨损，接触应良好；减速箱润滑油 应正常。 | [11 empty] | 20
什么是软管式送丝机构的软管槽孔的保养要求？ | 12.6.2 软管式送丝机构的软管槽孔应保持清洁，并定期吹洗。 | [11 empty] | 1
在焊接过程中，为什么需要保持焊剂连续覆盖，以免焊剂中断露出电弧？ | 12.6.3 在焊接中，应保持焊剂连续覆盖，以免焊剂中断露出 电弧。 | [11 empty] | 1
在存放二氧化碳气瓶时，应该注意哪些方面？ | 12.5.3 二氧化碳气瓶宜存放在阴凉处，不得靠近热源，并应放 置牢靠。 | [11 empty] | 1
什么是二氧化碳气体预热器端的最大允许电压？ | 12.5.4 二氧化碳气体预热器端的电压，不得大于36V。 | [11 empty] | 1
在进行焊接作业时，为了防止有害气体积聚，应该采取哪些措施？ | 12.6.5 作业时，应及时排走焊接中产生的有害气体，在通风不 良的室内或容器内作业时，应安装通风设备。 | [11 empty] | 2
什么时候手不得触及送丝机构的滚轮？ | 12.6.4 在焊机工作时，手不得触及送丝机构的滚轮。 | [11 empty] | 1
在安装对焊机时，应该注意哪些问题？ | 12.7.1 对焊机应安置在室内或防雨的工棚内，并应有可靠的接 地或接零。当多台对焊机并列安装时，相互间距不得小于3m, 并应分别接在不同相位的电网上，分别设置各自的断路器。 | [11 empty] | 20
请问在对断路器进行维护时需要注意哪些事项？ | 12.7.4 断路器的接触点、电极应定期光磨，二次电路连接螺栓 应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃;排水量应根据温度 调节。 | [11 empty] | 20
在进行焊接前，应该检查和确认哪些方面的情况？ | 12.7.2 焊接前，应检查并确认对焊机的压力机构应灵活，夹具 应牢固，气压、液压系统不得有泄漏。 | [11 empty] | 20
应根据所焊接钢筋的截面，调整二次电压，不 得焊接超过对焊机规定直径的钢筋吗？ | 12.7.3 焊接前，应根据所焊接钢筋的截面，调整二次电压，不 得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，需要检查和确认哪些项目？ | 12.8.3 作业前，应检查并确认控制电路正常，定时应准确，误 差不得大于5%,机具的传动系统、夹装系统及焊钳的转动部分 应灵活自如，焊剂应已干燥，所需附件应齐全。 | [11 empty] | 20
什么是焊接前需要注意的钢筋处理要求？ | 12.8.5 起弧前，上下钢筋应对齐，钢筋端头应接触良好。对锈 蚀或粘有水泥等杂物的钢筋，应在焊接前用钢丝刷清除，并保证 导电良好。 | [11 empty] | 14
在闪光区应设挡板的目的是什么？ | 12.7.6 闪光区应设挡板，与焊接无关的人员不得入内。 | [11 empty] | 2
在冬季施焊时，温度不应低于多少摄氏度？完成作业后，应该做什么？ | 12.7.7 冬期施焊时，温度不应低于8℃。作业后，应放尽机内 冷却水。 | [11 empty] | 1
在焊接较长钢筋时，为什么需要设置托架？ | 12.7.5 焊接较长钢筋时，应设置托架。 | [11 empty] | 1
在进行焊接作业前，需要根据什么参数表来标定所需的电流和时间？ | 12.8.4 作业前，应按所焊钢筋的直径，根据参数表，标定好所 需的电流和时间。 | [11 empty] | 4
在焊接完成后，应该采取什么措施来处理接头？ | 12.8.6 每个接头焊完后，应停留5min～6min 保温，寒冷季节 应适当延长保温时间。焊渣应在完全冷却后清除。 | [11 empty] | 1
每三年应该对气瓶进行一次检验吗？气瓶的使用期限是多少年？ | 12.9.1 气瓶每三年应检验一次，使用期不应超过20年。气瓶 压力表应灵敏正常。 | [11 empty] | 1
什么类型的气瓶需要安装减压器才能使用？ | 12.9.3 现场使用的不同种类气瓶应装有不同的减压器，未安装 减压器的氧气瓶不得使用。 | [11 empty] | 1
在进行焊接作业前，应该注意检查供电电压并确认正常。请问在一次电压降大于多少时不宜进行焊接？焊接导线长度是否有限制？ | 12.8.2 作业前，应检查供电电压并确认正常，当一次电压降大于8%时，不宜焊接。焊接导线长度不得大于30m。 | [11 empty] | 1
请问在安装氧气瓶减压器时，应该先进行什么检查和操作？ | 12.9.4 氧气瓶、压力表及其焊割机具上不得粘染油脂。氧气瓶 安装减压器时，应先检查阀门接头，并略开氧气瓶阀门吹除污 垢，然后安装减压器。 | [11 empty] | 3
什么是乙炔钢瓶使用时需要考虑的安全装置？ | 12.9.6 乙炔钢瓶使用时，应设有防止回火的安全装置；同时使 用两种气体作业时，不同气瓶都应安装单向阀，防止气体相互 倒灌。 | [11 empty] | 2
在作业现场，乙炔瓶与氧气瓶之间的最小安全距离是多少？ | 12.9.7 作业时，乙炔瓶与氧气瓶之间的距离不得少于5m, 气瓶与明火之间的距离不得少于10m。 | [11 empty] | 1
在处理乙炔气胶管、防止回火装置及气瓶冻结时，应采取哪种方法来解冻？ | 12.9.8 乙炔软管、氧气软管不得错装。乙炔气胶管、防止回火 装置及气瓶冻结时，应用40℃以下热水加热解冻，不得用火烤。 | [11 empty] | 1
请问在开启氧气瓶阀门时，应该采用什么样的动作和速度？ | 12.9.5 开启氧气瓶阀门时，应采用专用工具，动作应缓慢。氧 气瓶中的氧气不得全部用尽，应留49kPa 以上的剩余压力。关 闭氧气瓶阀门时，应先松开减压器的活门螺栓。 | [11 empty] | 2
操作者在处理气瓶时应遵守哪些安全规定？ | 12.9.2 操作者不得正对气瓶阀门出气口，不得用明火检验是否 漏气。 | [11 empty] | 11
在点燃焊(割)炬时，应该遵循什么顺序？在关闭时，又应该如何操作？ | 12.9.10 点燃焊(割)炬时，应先开乙炔阀点火，再开氧气阀 调整火。关闭时，应先关闭乙炔阀，再关闭氧气阀。 氢氧并用时，应先开乙炔气，再开氢气，最后开氧气，再点 燃。灭火时，应先关氧气，再关氢气，最后关乙炔气。 | [11 empty] | 20
在发生氧气软管着火时，应该如何处理？ | 12.9.13 作业中，当氧气软管着火时，不得折弯软管断气，应 迅速关闭氧气阀门，停止供氧。当乙炔软管着火时，应先关熄炬 火，可弯折前面一段软管将火熄灭。 | [11 empty] | 1
在进行焊接时，哪些安全措施需要遵守以防止意外伤害？ | 12.9.9 点火时，焊枪口不得对人。正在燃烧的焊枪不得放在工 件或地面上。焊枪带有乙炔和氧气时，不得放在金属容器内，以 防止气体逸出，发生爆燃事故。 | [11 empty] | 20
请问氧气瓶在运输时需要哪些特殊注意事项？ | 12.9.15 氧气瓶应与其他气瓶、油脂等易燃、易爆物品分开存 放，且不得同车运输。氧气瓶不得散装吊运。运输时，氧气瓶应 装有防振圈和安全帽。 | [11 empty] | 20
在进行作业前，应该检查并确认以下哪些内容？ | 12.10.1 作业前，应检查并确认不得有漏电、漏气、漏水现象， 接地或接零应安全可靠。应将工作台与地面绝缘，或在电气控制 系统安装空载断路继电器。 | [11 empty] | 20
在操作时，氢气瓶和乙炔瓶应该放置在什么样的位置？ | 12.9.11 操作时，氢气瓶、乙炔瓶应直立放置，且应安放稳固。 | [11 empty] | 1
你能提出一个问题吗？ | 12.10.2 小车、工件位置应适当，工件应接通切割电路正极， 切割工作面下应设有熔渣坑。 | [11 empty] | 20
在发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时，应该采取哪种操作措施？ | 12.9.12 作业中，发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时，应 让瓶内的氧气自动放尽后，再进行拆卸修理。 | [11 empty] | 1
在工作结束后，应该采取哪些措施来确保安全离开操作场地？ | 12.9.14 工作完毕，应将氧气瓶、乙炔瓶气阀关好，拧上安全 罩，检查操作场地，确认无着火危险，方准离开。 | [11 empty] | 20
什么是操作人员在进行特定工作时需要佩戴的个人防护装备？ | 12.10.5 操作人员应戴好防护面罩、电焊手套、帽子、滤膜防 尘口罩和隔声耳罩。 | [11 empty] | 20
在切割过程中，当空载电压过高时，应检查哪些因素？ | 12.10.7 切割时，当空载电压过高时，应检查电器接地或接零、 割炬把手绝缘情况。 | [11 empty] | 4
在进行切割操作时，为了确保操作人员的安全，应该采取哪些措施？ | 12.10.6 切割时，操作人员应站在上风处操作。可从工作台下 部抽风，并宜缩小操作台上的敞开面积。 | [11 empty] | 1
根据工件材质、种类和厚度，应该如何选择喷嘴孔径？ | 12.10.3 应根据工件材质、种类和厚度选定喷嘴孔径，调整切 割电源、气体流量和电极的内缩量。 | [11 empty] | 4
在完成作业后，应该采取哪些步骤来确保安全？ | 12.10.9 作业后，应切断电源，关闭气源和水源。 | [11 empty] | 20
什么是油泵和千斤顶选型应相匹配的原因？ | 11.2.4 油泵和千斤顶的选型应相匹配，并应有备用油泵；油泵 安装完毕，应进行试运转，并应在合格后使用。 | [11 empty] | 1
在作业后，应该做哪些事情来清理和保养设备？ | 12.11.3 作业后，应清理保养设备，整理并保管好氧气带、乙 炔气带及电缆线。 | [11 empty] | 20
什么是《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46？ | 13.1.1 中小型机械应安装稳固，用电应符合现行行业标准《施 工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有关规定。 | [11 empty] | 2
什么样的措施应该采取以确保室外使用的机械的安全性？ | 13.1.2 中小型机械上的外露传动部分和旋转部分应设有防护 罩。室外使用的机械应搭设机械防护棚或采取其他防护措施。 | [11 empty] | 20
在操作转动中的辊轮时，应该遵守哪些安全规定？ | 13.2.1 不得用手触碰转动中的辊轮，工件送到末端时，手指应 离开工件。 | [11 empty] | 20
根据出厂使用说明书，接通切割机的电源时应做哪些保护措施？ | 12.11.1 应按出厂使用说明书要求接通切割机的电源，并应做 好保护接地或接零。 | [11 empty] | 1
请问在使用高频发生器时，为什么应该设有屏蔽护罩？ | 12.10.8 高频发生器应设有屏蔽护罩，用高频引弧后，应立即 切断高频电路。 | [11 empty] | 1
在进行切割作业前，应该进行哪些步骤？ | 12.11.2 作业前，应先空运转，检查并确认氧、乙炔和加装的 仿形样板配合无误后，开始切割作业。 | [11 empty] | 20
什么是剪板机限位装置的作用？ | 13.3.4 剪板机限位装置应齐全有效。制动装置应根据磨损情 况，及时调整。 | [11 empty] | 1
什么是工件长度和宽度不得超过机械允许加工范围的具体要求？ | 13.2.2 工件长度、宽度不得超过机械允许加工的范围。 | [11 empty] | 1
在使用剪板机切割窄板材时，应该采取什么措施以确保安全和稳定性？ | 13.3.2 剪切钢板的厚度不得超过剪板机规定的能力。切窄板材 时，应在被剪板材上压一块较宽钢板，使垂直压紧装置下落时， 能压牢被剪板材。 | [11 empty] | 1
根据剪切板材厚度，应如何调整上下切刀间隙？ | 13.3.3 应根据剪切板材厚度，调整上下切刀间隙。正常切刀间 隙不得大于板材厚度的5%,斜口剪时，不得大于7%。间隙调 整后，应进行手转动及空车运转试验。 | [11 empty] | 1
在启动前，哪些部分需要检查并确认其润滑和紧固状态？另外，切刀的状态应该如何？ | 13.3.1 启动前，应检查并确认各部润滑、紧固应完好，切刀不 得有缺口。 | [11 empty] | 1
在处理作业中出现异物时，应该采取哪些具体的措施？ | 13.2.3 作业中如有异物进入辊中，应及时停车处理。 | [11 empty] | 1
请问在进行折板加工作业前，应该先进行哪些步骤？ | 13.4.1 作业前，应先校对模具，按被折板厚的1.5倍～2倍预 留间隙，并进行试折，在检查并确认机械和模具装备正常后，再 调整到折板规定的间隙，开始正式作业。 | [11 empty] | 1
在批量生产时，使用后标尺挡板进行对准和调整尺寸时，应进行哪些检查？ | 13.4.3 批量生产时，应使用后标尺挡板进行对准和调整尺寸， 并应空载运转，检查并确认其摆动应灵活可靠。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该立即停机并妥善处理上模具的紧固件和液压或气压系统的松动或泄漏？ | 13.4.2 作业中，应经常检查上模具的紧固件和液压或气压系 统，当发现有松动或泄漏等情况，应立即停机，并妥善处理后， 继续作业。 | [11 empty] | 1
在多人作业时，为什么应该有专人指挥？ | 13.3.5 多人作业时，应有专人指挥。 | [11 empty] | 1
在轧辊中间滚卷的目的是什么？ | 13.5.4 滚卷较窄的筒体时，应放在轧辊中间滚卷。 | [11 empty] | 1
在处理长工件时，为什么需要加装辅助托架？ | 13.6.2 当工件过长时，应加装辅助托架。 | [11 empty] | 1
在操作工件时，应该注意哪些安全措施，以防止人员受伤或卷入轧辊内？ | 13.5.1 作业中，操作人员应站在工件的两侧，并应防止人手和 衣服被卷入轧辊内。工件上不得站人。 | [11 empty] | 1
应如何调整动轧辊的操作，以滚厚、直径大的筒体或强度大的工件？ | 13.5.3 滚卷较厚、直径较大的筒体或材料强度较大的工件时， 应少量下降动轧辊，并应经多次滚卷成型。 | [11 empty] | 1
在工业生产中，为了确保刀排和刀具的稳固性，应该采取哪些措施？ | 13.6.1 刀排、刀具应稳定牢固。 | [11 empty] | 1
在检查圆度时，为什么应该在停机后进行？ | 13.5.2 用样板检查圆度时，应在停机后进行。滚卷工件到末端 时，应留一定的余量。 | [11 empty] | 1
在进行作业时，人员不得靠近法兰尾端的具体原因是什么？ | 13.7.4 作业时，人员不得靠近法兰尾端。 | [11 empty] | 1
在工作中，为什么不允许俯身近视工件，并且不得用手摸坡口及擦拭铁屑？ | 13.6.3 作业中，不得俯身近视工件。不得用手摸坡口及擦拭 铁屑。 | [11 empty] | 1
在处理直径超过1000mm的法兰时，应采取哪些安全措施？ | 13.7.3 当加工法兰直径超过1000mm 时，应采取加装托架等 安全措施。 | [11 empty] | 1
什么是加工型钢规格不应超过机具的允许范围？ | 13.7.1 加工型钢规格不应超过机具的允许范围。 | [11 empty] | 1
在轧制过程中，当轧制的法兰不能进入第二道型辊时，应该采取什么样的操作？ | 13.7.2 当轧制的法兰不能进入第二道型辊时，不得用手直接推 送，应使用专用工具送入。 | [11 empty] | 1
请问在切断作业时应该注意哪些事项？ | 13.8.3 切断作业时，不得在旋转手柄上加长力臂。切平管端 时，不得进刀过快。 | [11 empty] | 2
在加工大直径或椭圆度较大的工件时，为什么需要进行两次进刀？ | 13.8.4 当加工件的管径或椭圆度较大时，应两次进刀。 | [11 empty] | 1
请问在设置弯管机作业场所围栏时，需要满足哪些要求？ | 13.9.1 弯管机作业场所应设置围栏。 | [11 empty] | 1
在安装加工工件时，为什么需要在卡盘后部加装辅助托架并调整好高度？ | 13.8.2 当工件伸出卡盘端面的长度较长时，后部应加装辅助托 架，并调整好高度。 | [11 empty] | 1
应该根据什么选择管模，并且在放置管模时需要遵循什么顺序？ | 13.9.2 应按加工管径选用管模，并应按顺序将管模放好。 | [11 empty] | 1
在钻薄板时，应采取哪些具体措施以确保安全和有效操作？ | 13.10.4 钻小件时，应用工具夹持；钻薄板时，应用虎钳夹紧， 并应在工件下垫好木板。 | [11 empty] | 1
应按加工管径选用什么类型的板牙头和板牙？ | 13.8.1 应按加工管径选用板牙头和板牙，板牙应按顺序放入， 板牙应充分润滑。 | [11 empty] | 1
板牙应如何放入？ | 13.8.1 应按加工管径选用板牙头和板牙，板牙应按顺序放入， 板牙应充分润滑。 | [11 empty] | 1
板牙在放入时需要做什么？ | 13.8.1 应按加工管径选用板牙头和板牙，板牙应按顺序放入， 板牙应充分润滑。 | [11 empty] | 1
什么是操作人员在工作时应该遵守的穿戴要求？ | 13.10.2 操作人员应按规定穿戴防护用品，并应扎紧袖口。不 得围围巾及戴手套。 | [11 empty] | 20
在作业时，为什么应该夹紧机件并按照弯管的方向及时进行换向？ | 13.9.4 作业时，应夹紧机件，导板支承机构应按弯管的方向及 时进行换向。 | [11 empty] | 1
什么是在布置多台钻床时需要考虑的合适安全距离？ | 13.10.1 多台钻床布置时，应保持合适安全距离。 | [11 empty] | 1
在给管子和管模加油时可能会导致什么问题？ | 13.9.3 不得在管子和管模之间加油。 | [11 empty] | 1
在机器启动前需要检查哪些项目？ | 13.10.3 启动前应检查下列各项，并应符合相应要求： 1 各部螺栓应紧固； 2 行程限位、信号等安全装置应齐全有效； 3 润滑系统应保持清洁，油量应充足； 4 电气开关、接地或接零应良好； 5 传动及电气部分的防护装置应完好牢固； 6 夹具、刀具不得有裂纹、破损。 | [11 empty] | 20
在解决排屑困难时，应如何进行进钻和退钻操作？ | 13.10.6 排屑困难时，进钻、退钻应反复交替进行。 | [11 empty] | 1
请问，手动进钻退钻时应该如何增压或减压？ | 13.10.5 手动进钻退钻时，应逐渐增压或减压，不得用管子套 在手柄上加压进钻。 | [11 empty] | 1
什么要求适用于输送管路的连接和固定？ | 13.12.1 输送管路应连接紧密，不得渗漏；垂直管道应固定牢 固；管道上不得加压或悬挂重物。 | [11 empty] | 3
在启动过程中，应该按照什么顺序打开设备的开关？ | 13.11.1 开机时，应先打开料桶开关，让石灰浆流入泵体内部 后，再开动电动机带泵旋转。 | [11 empty] | 20
在进行工程设备操作前，应该进行哪些检查和确认步骤？ | 13.12.2 作业前应检查并确认球阀完好，泵内无干硬灰浆等物， 安全阀已调整到预定的安全压力。 | [11 empty] | 20
在被输送的灰浆中，应该确保什么稠度范围？ | 13.12.4 被输送的灰浆应搅拌均匀，不得混入石子或其他杂物， 灰浆稠度应为80mm～120mm。 | [11 empty] | 1
您应该如何清洗喷枪及其相关部件？ | 13.11.2 作业后，应往料斗注入清水，开泵清洗直到水清为止， 再倒出泵内积水，清洗疏通喷头座及滤网，并将喷枪擦洗干净。 | [11 empty] | 1
在长期存放前，应该如何对泵进行润滑防锈处理？ | 13.11.3 长期存放前，应清除前、后轴承座内的灰浆积料，堵 塞进浆口，从出浆口注入机油约50mL, 再堵塞出浆口，开机运 转约30s, 使泵体内润滑防锈。 | [11 empty] | 20
在泵送过程中，当泵送压力超过预定的1.5MPa时，应采取什么措施？ | 13.12.6 泵送过程中，当泵送压力超过预定的1.5MPa 时，应 反向泵送；当反向泵送无效时，应停机卸压检查，不得强行 泵送。 | [11 empty] | 1
在进行泵送时，应该按照什么顺序进行操作以确保管道的顺利运输？ | 13.12.5 泵送时，应先开机后加料，并应先用泵压送适量石灰膏润滑输送管道，然后再加入稀灰浆，最后调整到所需稠度。 | [11 empty] | 20
教育者在机床操作中，为什么不允许使用手触摸旋转的刀具或将头部靠近机床旋转部分？ | 13.10.7 不得用手触摸旋转的刀具或将头部靠近机床旋转部分， 不得在旋转着的刀具下翻转、卡压或测量工件。 | [11 empty] | 1
请问在因故障停机时，应先执行什么操作以使压力下降？ | 13.12.8 当因故障停机时，应先打开泄浆阀使压力下降，然后 排除故障。灰浆泵压力未达到零时，不得拆卸空气室、安全阀和 管道。 | [11 empty] | 5
在使用灰浆泵之前，需要采取哪些准备措施？ | 13.13.1 使用前，应先接好输送管道，往料斗加注清水，启动 灰浆泵，当输送胶管出水时，应折起胶管，在升到额定压力时， 停泵、观察各部位，不得有渗漏现象。 | [11 empty] | 9
在工作间歇时，应该采取哪些措施来防止气嘴被灰浆堵塞？ | 13.13.4 工作间歇时，应先停止送灰，后停止送气，并应防止 气嘴被灰浆堵塞。 | [11 empty] | 1
您好，我可以为您提供帮助。在进行作业后，应先采用什么方式把输送管道里的灰浆全部泵出？ | 13.12.9 作业后，应先采用石灰膏或浓石灰水把输送管道里的 灰浆全部泵出，再用清水将泵和输送管道清洗干净。 | [11 empty] | 1
在泵送过程中，当压力迅速上升，有堵管现象时，应采取哪些措施来解决问题？ | 13.13.3 泵送过程中，当压力迅速上升，有堵管现象时，应反 转泵送2转～3转，使灰浆返回料斗，经搅拌后再泵送，当多次 正反泵仍不能畅通时，应停机检查，排除堵塞。 | [11 empty] | 7
应该如何确保泵机和管路系统被清洁干净？ | 13.13.5 作业后，应将泵机和管路系统全部清洗干净。 | [11 empty] | 1
在进行工作前，需要检查和确认哪些内容？ | 13.14.2 作业前，应检查并确认各连接件应紧固，磨石不得有裂纹、破损，冷却水管不得有渗漏现象。 | [11 empty] | 20
在混凝土达到设计强度70%～80%时，水磨石机宜进行磨削作业吗？ | 13.14.1 水磨石机宜在混凝土达到设计强度70%～80%时进行 磨削作业。 | [11 empty] | 1
在使用磨床时，接通电源和水源后，应该采取哪些步骤？ | 13.14.4 在接通电源、水源后，应先压扶把使磨盘离开地面， 再启动电动机，然后应检查并确认磨盘旋转方向与箭头所示方向 一致，在运转正常后，再缓慢放下磨盘，进行作业。 | [11 empty] | 1
在进行输送管道润滑和泵送灰浆之前，应该先使用什么物质进行处理？ | 13.13.2 作业前，应先用清水，再用白灰膏润滑输送管道后， 再泵送灰浆。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些措施来处理水磨石机？ | 13.14.7 作业后，应切断电源，清洗各部位的泥浆，并应将水 磨石机放置在干燥处。 | [11 empty] | 3
电缆线在使用过程中不得出现什么情况？需要保证什么良好？ | 13.14.3 电缆线不得破损，保护接零或接地应良好。 | [11 empty] | 20
在进行电动锯操作之前，应该确认哪些事项？ | 13.15.1 使用前，应检查并确认电动机接线正确，接零或接地 应良好，安全防护装置应有效，锯片选用应符合要求，并安装 正确。 | [11 empty] | 4
在使用锯床进行作业前应该进行哪些检查和确认？ | 13.15.2 启动后，应先空载运转，检查并确认锯片运转方向应 正确，升降机构应灵活， 一切正常后，开始作业。 | [11 empty] | 4
在发现磨盘跳动或异响时，应该采取什么措施？ | 13.14.6 作业中，当发现磨盘跳动或异响，应立即停机检修。 停机时，应先提升磨盘后关机。 | [11 empty] | 1
应用什么工具来切割小块料？ | 13.15.4 切割小块料时，应使用专用工具送料，不得直接用手 推料。 | [11 empty] | 1
切割厚度应符合机械出厂铭牌的规定，切割时应如何进行？ | 13.15.3 切割厚度应符合机械出厂铭牌的规定。切割时应匀速 切割。 | [11 empty] | 1
什么工具适合清除锯台上和构件锯缝中的碎屑？ | 13.15.6 锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除。 | [11 empty] | 1
什么是作业后应该进行的清洁和存放步骤？ | 13.15.7 作业后，应清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，并 存放在干燥处。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取来防止通风机受到雨水和潮湿的影响？ | 13.16.1 通风机应有防雨防潮措施。 | [11 empty] | 1
通风管道安装应符合哪些要求？ | 13.16.2 通风机和管道安装应牢固。风管接头应严密，口径不 同的风管不得混合连接。风管转角处应做成大圆角。风管安装不 应妨碍人员行走及车辆通行，风管出风口距工作面宜为6m~ 10m。 爆破工作面附近的管道应采取保护措施。 | [11 empty] | 7
在进行设备作业时，当发生跳动和异响时，应该采取什么措施？ | 13.15.5 作业中，当发生跳动及异响时，应立即停机检查，排 除故障后，继续作业。 | [11 empty] | 1
什么条件下应检查并确认主机和管件的连接？ | 13.16.4 启动前应检查并确认主机和管件的连接应符合要求、 风扇转动应平稳、电流过载保护装置应齐全有效。 | [11 empty] | 20
你会如何要求学生理解这段背景信息？ | 13.16.5 通风机应运行平稳，不得有异响。对无逆止装置的通 风机，应在风道回风消失后进行检修。 | [11 empty] | 20
在电动机温升超过铭牌规定等异常情况时，应该采取什么措施？ | 13.16.6 当电动机温升超过铭牌规定等异常情况时，应停机降温。 | [11 empty] | 1
请问在水泵运转时，人员是否允许从机上跨越？ | 13.17.6 水泵运转时，人员不得从机上跨越。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来确保管路和泵房在冬季运转期间不会冻结？ | 13.17.2 冬期运转时，应做好管路、泵房的防冻、保温工作。 | [11 empty] | 1
在启动前，对于电动机与水泵的连接，应当符合哪些规定？ | 13.17.3 启动前应进行检查，并应符合下列规定： 1 电动机与水泵的连接应同心，联轴节的螺栓应紧固，联 轴节的转动部分应有防护装置； 2 管路支架应稳固。管路应密封可靠，不得有堵塞或漏水 现象； 3 排气阀应畅通。 | [11 empty] | 2
在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件会导致什么问题？ | 13.16.7 不得在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 | [11 empty] | 1
在停用水泵时，有哪些步骤需要按照正确的顺序执行？ | 13.17.7 水泵停止作业时，应先关闭压力表，再关闭出水阀， 然后切断电源。冬期停用时，应放净水泵和水管中积水。 | [11 empty] | 20
水泵并列安装时，每台之间应有多少的距离？ | 13.17.1 水泵安装应牢固、平稳，电气设备应有防雨防潮设施。 高压软管接头连接应牢固可靠，并宜平直放置。数台水泵并列安 装时，每台之间应有0.8m～1.0m 的距离；串联安装时，应有 相同的流量。 | [11 empty] | 20
什么是潜水泵在放入水中或提出水面时需要遵守的安全操作规程？ | 13.18.2 潜水泵放入水中或提出水面时，不得拉拽电缆或出水 管，并应切断电源。 | [11 empty] | 20
当运转中发现哪些现象时应立即停机检修？ | 13.17.5 运转中发现下列现象之一时，应立即停机检修： 1 漏水、漏气及填料部分发热； 2 底阀滤网堵塞，运转声音异常； 3 电动机温升过高，电流突然增大； 4 机械零件松动。 | [11 empty] | 20
在启动前应进行哪些检查，并应符合哪些规定？ | 13.18.4 启动前应进行检查，并应符合下列规定： 1 水管绑扎应牢固； 2 放气、放水、注油等螺塞应旋紧； 3 叶轮和进水节不得有杂物； 4 电气绝缘应良好。 | [11 empty] | 20
什么是潜水泵应该装设的保护装置？工作时，泵周围30m以内水面是否允许有人、畜进入？ | 13.18.3 潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置，工作时，泵 周围30m 以内水面，不得有人、畜进入。 | [11 empty] | 1
在使用潜水泵时，应该注意什么？ | 13.18.1 潜水泵应直立于水中，水深不得小于0.5m, 不宜在含 大量泥砂的水中使用。 | [11 empty] | 2
在观察水泵运行情况时，哪些方面需要特别注意？ | 13.18.6 应经常观察水位变化，叶轮中心至水平面距离应在 0.5m～3.0m 之间，泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与 井壁、池壁摩擦。 | [11 empty] | 20
什么是电动机定子绕组的最低绝缘电阻要求？ | 13.18.9 电动机定子绕组的绝缘电阻不得低于0.5MΩ。 | [11 empty] | 1
在接通电源后，应先进行什么操作，以确保设备的正常运转？ | 13.18.5 接通电源后，应先试运转，检查并确认旋转方向应正 确，无水运转时间不得超过使用说明书规定。 | [11 empty] | 1
潜水泵不用时应该放置在什么样的环境中？ | 13.18.8 潜水泵不用时，不得长期浸没于水中，应放置在干燥 通风处。 | [11 empty] | 1
在深井泵启动前，应检查并确认哪些内容？ | 13.19.4 深井泵启动前，应检查并确认： 1 底座基础螺栓应紧固； 2 轴向间隙应符合要求，调节螺栓的保险螺母应装好； 3 填料压盖应旋紧，并应经过润滑； 4 电动机轴承应进行润滑； 5 用手旋转电动机转子和止退机构，应灵活有效。 | [11 empty] | 20
在使用深井泵时需要注意哪些问题？ | 13.19.5 深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮 应浸入水位1m 以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。 | [11 empty] | 2
什么是深井泵在使用时需要考虑的含砂量条件？ | 13.19.1 深井泵应使用在含砂量低于0.01%的水中，泵房内设 预润水箱。 | [11 empty] | 1
请问应该对设备进行哪些检查以确保启动前的安全性？ | 13.20.2 启动前应进行检查，并应符合下列规定： 1 各部位连接应牢固； 2 电动机旋转方向应正确； 3 离合器应灵活可靠； 4 管路连接应牢固，并应密封可靠，底阀应灵活有效。 | [11 empty] | 20
在停止泵时，应该按照什么顺序执行这些步骤？ | 13.19.7 停泵时，应先关闭出水阀，再切断电源，锁好开关箱。 | [11 empty] | 20
您应该如何处理水泵振动较大的情况？ | 13.19.6 当水泵振动较大时，应检查水泵的轴承或电动机填料 处磨损情况，并应及时更换零件。 | [11 empty] | 20
请问根据提供的背景信息，以下哪个问题最适合用于小型测验或考试环节？ | 13.18.7 潜水泵的启动电压应符合使用说明书的规定，电动机 电流超过铭牌规定的限值时，应停机检查，并不得频繁开关机。 | [11 empty] | 20
a) 潜水泵的启动电压应符合使用说明书的规定吗？ | 13.18.7 潜水泵的启动电压应符合使用说明书的规定，电动机 电流超过铭牌规定的限值时，应停机检查，并不得频繁开关机。 | [11 empty] | 1
b) 当电动机电流超过铭牌规定的限值时，应该采取什么措施？ | 13.18.7 潜水泵的启动电压应符合使用说明书的规定，电动机 电流超过铭牌规定的限值时，应停机检查，并不得频繁开关机。 | [11 empty] | 1
c) 潜水泵的启动电压是否会影响电动机的电流？ | 13.18.7 潜水泵的启动电压应符合使用说明书的规定，电动机 电流超过铭牌规定的限值时，应停机检查，并不得频繁开关机。 | [11 empty] | 1
d) 频繁开关机会对潜水泵的使用产生什么影响？ | 13.18.7 潜水泵的启动电压应符合使用说明书的规定，电动机 电流超过铭牌规定的限值时，应停机检查，并不得频繁开关机。 | [11 empty] | 1
在启动前，哪些部件需要被注满水？ | 13.20.3 启动前，吸水管、底阀及泵体内应注满引水，压力表 缓冲器上端应注满油。 | [11 empty] | 20
什么是泥浆泵应该安装的条件？ | 13.20.1 泥浆泵应安装在稳固的基础架或地基上，不得松动。 | [11 empty] | 4
请问在启动时应该进行哪些步骤？ | 13.20.4 启动时，应先将活塞往复运动两次，并不得有阻梗， 然后空载启动。 | [11 empty] | 4
在运转中，出现哪些情况时应该停止泵进行检查？ | 13.20.8 运转中，当出现异响、电机明显温升或水量、压力不 正常时，应停泵检查。 | [11 empty] | 20
什么是确保真空系统正常运行的关键要求？ | 13.21.1 真空室内过滤网应完整，集水室通向真空泵的回水管 上的旋塞开启应灵活，指示仪表应正常，进出水管应按出厂说明 书要求连接。 | [11 empty] | 20
在每班运转中，应将几档速度分别运转，运转时间不得少于30min？ | 13.20.6 有多档速度的泥浆泵，在每班运转中，应将几档速度 分别运转，运转时间不得少于30min。 | [11 empty] | 1
请问在停泵时间较长时，应该采取哪些步骤来放尽泵体及管道中的全部泥浆？ | 13.20.9 泥浆泵应在空载时停泵。停泵时间较长时，应全部打 开放水孔，并松开缸盖，提起底阀放水杆，放尽泵体及管道中的 全部泥浆。 | [11 empty] | 1
在停泵后进行泥浆泵换档变速操作的原因是什么？ | 13.20.7 泥浆泵换档变速应在停泵后进行。 | [11 empty] | 1
什么是运转中应经常测试的泥浆含砂量的最大限制？ | 13.20.5 运转中，应经常测试泥浆含砂量。泥浆含砂量不得超过10%。 | [11 empty] | 1
请问在启动真空泵后，应该检查并确认哪些内容？ | 13.21.2 真空泵启动后，应检查并确认电机旋转方向与罩壳上 箭头指向一致，然后应堵住进水口，检查泵机空载真空度，表值 显示不应小于96kPa。 当不符合上述要求时，应检查泵组、管道 及工作装置的密封情况，有损坏时，应及时修理或更换。 | [11 empty] | 4
在处理机组作业时，为什么要经常观察机组真空表并随时记录？ | 13.21.3 作业时，应经常观察机组真空表，并应随时做好记录。 | [11 empty] | 1
什么样的漏电保护器应该安装在使用I 类电动工具时？ | 13.22.4 使用I 类电动工具时，应安装额定漏电动作电流不大 于15mA、 额定漏电动作时间不大于0.1s 的防溅型漏电保护器。 | [11 empty] | 1
在冬季施工或存放不用时，为什么需要将真空泵内的冷却水放尽？ | 13.21.5 冬期施工或存放不用时，应把真空泵内的冷却水放尽。 | [11 empty] | 1
手持电动工具的砂轮和刀具的安装应具备哪些要求？ | 13.22.2 刀具应保持锋利，并应完好无损；砂轮不得受潮、变 形、破裂或接触过油、碱类，受潮的砂轮片不得自行烘干，应用专用机具烘干。手持电动工具的砂轮和刀具的安装应稳固、配 套，安装砂轮的螺母不得过紧。 | [11 empty] | 1
教育者学生在完成作业后，应该如何处理水箱和滤网？ | 13.21.4 作业后，应冲洗水箱及滤网的泥砂，并应放尽水箱内 存水。 | [11 empty] | 1
在停用机器长时间后，应该采取哪些措施来保护设备？ | 13.20.10 当长期停用时，应清洗各部泥砂、油垢，放尽曲轴箱 内的润滑油，并应采取防锈、防腐措施。 | [11 empty] | 20
在存放和使用非金属壳体的电动机、电器时，应该注意哪些事项？ | 13.22.6 非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时不应受 压、受潮，并不得接触汽油等溶剂。 | [11 empty] | 1
请问表13.22.5规定的绝缘电阻下限是多少？ | 13.22.5 在雨期施工前或电动工具受潮后，必须采用500V 兆 欧表检测电动工具绝缘电阻，且每年不少于2次。绝缘电阻不应 小于表13.22.5的规定。 表13.22.5 绝缘电阻 | [11 empty] | 1
在潮湿或金属构架等导电性能良好的作业场所应使用哪类电动工具？ | 13.22.3 在一般作业场所应使用 I 类电动工具；在潮湿或金属 构架等导电性能良好的作业场所应使用Ⅱ类电动工具；在锅炉、 金属容器、管道内等作业场所应使用Ⅲ电动工具；Ⅱ、Ⅲ类电动 工具开关箱、电源转换器应在作业场所外面；在狭窄作业场所操 作时，应有专人监护。 | [11 empty] | 1
在准备作业前，需要重点检查哪些项目？ | 13.22.8 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 外壳、手柄不得裂缝、破损； 2 电缆软线及插头等应完好无损，保护接零连接应牢固可 靠，开关动作应正常； 3 各部防护罩装置应齐全牢固。 | [11 empty] | 20
什么是在使用手持电动工具时必须要穿戴的劳动防护用品？ | 13.22.1 使用手持电动工具时，应穿戴劳动防护用品。施工区 域光线应充足。 | [11 empty] | 1
在机具启动后，应该进行哪些步骤来确认机具转动灵活无阻？ | 13.22.9 机具启动后，应空载运转，检查并确认机具转动应灵 活无阻。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，使用电剪时应注意哪些方面？ | 13.22.15 使用电剪时，应符合下列规定： 1 作业前，应先根据钢板厚度调节刀头间隙量，最大剪切 厚度不得大于铭牌标定值； 2 作业时，不得用力过猛，当遇阻力，轴往复次数急剧下 降时，应立即减少推力； 3 使用电剪时，不得用手摸刀片和工件边缘。 | [11 empty] | 20
基于提供的背景信息，请问在进行设备作业时应该注意哪些事项？ | 13.22.10 作业时，加力应平稳，不得超载使用。作业中应注意声响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具 温升超过60℃时，应停机冷却。 | [11 empty] | 20
什么是在停止作业时应该采取的三项措施？ | 13.22.12 停止作业时，应关闭电动工具，切断电源，并收好工具。 | [11 empty] | 20
请问使用电钻、冲击钻或电锤时，应遵守哪些规定？ | 13.22.13 使用电钻、冲击钻或电锤时，应符合下列规定： 1 机具启动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活 无阻； 2 钻孔时，应先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力应 适度，不得晃动；转速急剧下降时，应减小用力，防止电机过 载；不得用木杠加压钻孔； 3 电钻和冲击钻或电锤实行40%断续工作制，不得长时间 连续使用。 | [11 empty] | 1
请问手持电动工具的负荷线应采用什么材质的护套？ | 13.22.7 手持电动工具的负荷线应采用耐气候型橡胶护套铜芯 软电缆，并不得有接头，水平距离不宜大于3m, 负荷线插头插 座应具备专用的保护触头。 | [11 empty] | 20
在处理刃具、模具和砂轮时，发现磨钝、破损情况时，应该立即停机修整或更换吗？ | 13.22.11 作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有 磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换。 | [11 empty] | 1
什么条件下特种设备操作人员可以持证上岗？ | 2.0.1 特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设 行政主管部门颁发的操作证，并应经过安全技术交底后持证上岗。 | [11 empty] | 1
什么是机械安全防护和保险装置的作用？ | 2.0.3 机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置 必须齐全有效。 | [11 empty] | 2
请问，使用射钉枪、拉铆枪和云(切)石机时应遵守的规定是什么？ | 13.22.16 使用射钉枪时，应符合下列规定： 1 不得用手掌推压钉管和将枪口对准人； 2 击发时，应将射钉枪垂直压紧在工作面上。当两次扣动 扳机，子弹不击发时，应保持原射击位置数秒钟后，再退出射钉弹； 3 在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内不得装有射钉弹。 13.22.17 使用拉铆枪时，应符合下列规定： 1 被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉相配合，过盈量不得 太大； 2 铆接时，可重复扣动扳机，直到铆钉被拉断为止，不得 强行扭断或撬断； 3 作业中，当接铆头子或并帽有松动时，应立即拧紧。 13.22.18 使用云(切)石机时，应符合下列规定： 1 作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内，并应随时观察 机壳温度，当机壳温度过高及电刷产生火花时，应立即停机检查 处理； 2 切割过程中用力应均匀适当，推进刀片时不得用力过猛。 当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，重新对正后再 切割。 | [11 empty] | 1
根据出厂使用说明书，机械必须按规定的哪些内容来操作和使用？ | 2.0.2 机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力 和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意 扩大使用范围。 | [11 empty] | 3
在使用机械之前，应该进行哪些步骤？ | 2.0.6 机械使用前，应对机械进行检查、试运转。 | [11 empty] | 1
在机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行哪些安全技术交底？ | 2.0.4 机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术 交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，并应听从指挥，遵 守现场安全管理规定。 | [11 empty] | 1
请问操作人员应该如何处理机械的保养和维修工作？ | 2.0.8 操作人员应根据机械有关保养维修规定，认真及时做好 机械保养维修工作，保持机械的完好状态，并应做好维修保养记录。 | [11 empty] | 1
请问在工作中高处作业时应当使用哪种劳动保护用品？ | 2.0.5 在工作中，应按规定使用劳动保护用品。高处作业时应系安全带。 | [11 empty] | 11
使用角向磨光机时，砂轮的安全线速度不得小于多少？ | 13.22.14 使用角向磨光机时，应符合下列要求： 1 砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于 80m/s。 配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意 更换； 2 磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15°~30°的倾斜位 置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。 | [11 empty] | 1
什么是机械设备地基基础的承载力要求？ | 2.0.11 机械设备的地基基础承载力应满足安全使用要求。机械 安装、试机、拆卸应按使用说明书的要求进行。使用前应经专业 技术人员验收合格。 | [11 empty] | 1
在机械作业中，哪些条件应该被提供以确保安全，并且在夜间作业时需要注意什么？ | 2.0.10 应为机械提供道路、水电、作业棚及停放场地等作业条 件，并应消除各种安全隐患。夜间作业应提供充足的照明。 | [11 empty] | 2
在寒冷季节使用的机械应符合哪项规程的规定？ | 2.0.13 机械在寒冷季节使用，应符合本规程附录B的规定。 | [11 empty] | 1
操作人员在作业过程中是否可以擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作？ | 2.0.7 操作人员在作业过程中，应集中精力，正确操作，并应 检查机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人 员操作。无关人员不得进入作业区或操作室内。 | [11 empty] | 1
请问应该如何确保机械集中停放的场所的安全？ | 2.0.14 机械集中停放的场所、大型内燃机械，应有专人看管， 并应按规定配备消防器材；机房及机械周边不得堆放易燃、易爆 物品。 | [11 empty] | 20
新机械、经过大修或技术改造的机械应按照什么要求进行测试和试运转？ | 2.0.12 新机械、经过大修或技术改造的机械，应按出厂使用说 明书的要求和现行行业标准《建筑机械技术试验规程》JGJ34的规定进行测试和试运转，并应符合本规程附录A的规定。 | [11 empty] | 20
在施工现场中，对于易燃易爆场所和易发生安全事故的设备，应当采取哪些安全措施？ | 2.0.15 变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房、锅炉房等易燃易爆场所，挖掘机、起重机、打桩机等易发生安全事故的施工现场，应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内。 | [11 empty] | 20
什么时候应该组织抢救并保护机械事故现场？ | 2.0.19 当发生机械事故时，应立即组织抢救，并应保护事故现场，应按国家有关事故报告和调查处理规定执行。 | [11 empty] | 1
什么是机械使用润滑油(脂)的要求？ | 2.0.18 机械使用的润滑油(脂)的性能应符合出厂使用说明书的规定，并应按时更换。 | [11 empty] | 1
什么是机械或电气装置清洁、保养、维修前必须执行的安全步骤？ | 2.0.21 清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作。严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行检修。 | [11 empty] | 20
停用一个月以上或封存的机械应该做好哪些保养工作，并采取哪些预防措施？ | 2.0.17 停用一个月以上或封存的机械，应做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。 | [11 empty] | 1
什么是在机械检修前应该悬挂的警示牌？ | 2.0.22 机械不得带病运转。检修前，应悬挂"禁止合闸，有人工作”的警示牌。 | [11 empty] | 5
什么是冷却系统水质的要求？ | 3.1.2 冷却系统的水质应保持洁净，硬水应经软化处理后使用，并应按要求定期检查更换。 | [11 empty] | 1
根据规程，如果操作人员收到违反作业指令，应该采取什么样的行动？ | 2.0.20 违反本规程的作业指令，操作人员应拒绝执行。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在内燃机机房周围采取以确保安全？ | 3.1.1 内燃机机房应有良好的通风、防雨措施，周围应有1m宽以上的通道，排气管应引出室外，并不得与可燃物接触。室外使用的动力机械应搭设防护棚。 | [11 empty] | 20
在同一供电系统中，是否允许一部分电气设备作为保护接地，而将另一部分电气设备作为保护接零？ | 3.1.4 在同一供电系统中，不得将一部分电气设备作保护接地，而将另一部分电气设备作保护接零。不得将暖气管、煤气管、自来水管作为工作零线或接地线使用。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场临时用电安全技术规范JGJ46中，对电气设备金属外壳的要求是什么？ | 3.1.3 电气设备的金属外壳应进行保护接地或保护接零，并应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。 | [11 empty] | 9
请问在机械产生有害物质的场所应配置哪些安全保护设施和监测设备？ | 2.0.16 在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所，应配置相应的安全保护设施、监测设备(仪器)、废品处理装置；在隧道、沉井、管道等狭小空间施工时，应采取措施，使有害物控制在规定的限度内。 | [11 empty] | 1
在电气工程中，为什么不允许使用大地作为工作零线？ | 3.1.6 不得利用大地作工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。 | [11 empty] | 2
在保护接零的零线上可以装设开关或熔断器吗？ | 3.1.5 在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器，保护零线应采用黄/绿双色线。 | [11 empty] | 1
在配电箱和开关箱上应配有什么设施？ | 3.1.10 各种配电箱、开关箱应配锁，电箱门上应有编号和责任人标牌，电箱门内侧应有线路图，箱内不得存放任何其他物件并应保持清洁。非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕后，应切断电源，锁好箱门。 | [11 empty] | 20
当电气装置遇跳闸时，应该采取什么步骤？ | 3.1.9 电气装置遇跳闸时，不得强行合闸。应查明原因，排除故障后再行合闸。 | [11 empty] | 1
在人身触电时，应该采取哪些紧急救护措施？ | 3.1.11 发生人身触电时，应立即切断电源后对触电者作紧急救护。不得在未切断电源之前与触电者直接接触。 | [11 empty] | 1
什么是电气设备额定工作电压应与电源电压等级相符的原因？ | 3.1.8 电气设备的额定工作电压应与电源电压等级相符。 | [11 empty] | 1
内燃机作业前需要重点检查哪些项目，并符合相应要求？ | 3.2.1 内燃机作业前应重点检查下列项目，并符合相应要求： 1 曲轴箱内润滑油油面应在标尺规定范围内； 2 冷却水或防冻液量应充足、清洁、无渗漏，风扇三角胶 带应松紧合适； 3 燃油箱油量应充足，各油管及接头处不应有漏油现象； 4 各总成连接件应安装牢固，附件应完整。 | [11 empty] | 20
在电气设备安装中，为什么每个保护接地或保护接零点应采用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接？ | 3.1.7 电气设备的每个保护接地或保护接零点应采用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接。不得在一个接地(零)线中串接几个接地(零)点。大型设备应设置独立的保护接零，对高度超过30m的垂直运输设备应设置防雷接地保护装置。 | [11 empty] | 2
启动机连续启动3次未能启动后，应该采取什么措施？ | 3.2.4 启动机每次启动时间应符合使用说明书的要求，当连续 启动3次仍未能启动时，应检查原因，排除故障后再启动。 | [11 empty] | 1
在电气设备或线路发生火警时，为什么人员不得接触导线或电气设备，也不得用水或泡沫灭火机进行灭火？ | 3.1.12 电气设备或线路发生火警时，应首先切断电源，在未切断电源之前，人员不得接触导线或电气设备，不得用水或泡沫灭火机进行灭火。 | [11 empty] | 1
请问在启动后应怠速运转多长时间？ | 3.2.5 启动后，应怠速运转3min～5min, 并应检查机油压力和 排烟，各系统管路应无泄漏现象；应在温度和机油压力均正常 后，开始作业。 | [11 empty] | 20
在启动内燃机时，应该注意哪些安全操作？ | 3.2.3 不得用牵引法强制启动内燃机；当用摇柄启动汽油机时， 应由下向上提动，不得向下硬压或连续摇转，启动后应迅速拿出 摇把。当用手拉绳启动时，不得将绳的一端缠在手上。 | [11 empty] | 10
请问，在启动内燃机时，离合器应处于什么位置？ | 3.2.2 内燃机启动前，离合器应处于分离位置；有减压装置的 柴油机，应先打开减压阀。 | [11 empty] | 5
内燃机是否可以使用减压杆进行熄火停机？ | 3.2.9 有减压装置的内燃机，不得使用减压杆进行熄火停机。 | [11 empty] | 1
内燃机水温超过90℃时，应该采取怎样的措施？ | 3.2.6 作业中内燃机水温不得超过90℃,超过时，不应立即停 机，应继续怠速运转降温。当冷却水沸腾需开启水箱盖时，操作 人员应戴手套，面部应避开水箱盖口，并应先卸压，后拧开。不 得用冷水注入水箱或泼浇内燃机体强制降温。 | [11 empty] | 5
在准备进行作业前，应该检查哪些部分以确保安全和有效性？ | 3.3.3 作业前应检查内燃机与发电机传动部分，并应确保连接 可靠，输出线路的导线绝缘应良好，各仪表应齐全、有效。 | [11 empty] | 20
内燃机发电机的操作应该遵循本规程第3.2节的相关规定。请问内燃机发电机的操作应该遵循哪些规定？ | 3.3.1 以内燃机为动力的发电机，其内燃机部分的操作应按本 规程第3.2节的有关规定执行。 | [11 empty] | 1
什么措施应该立即采取，当内燃机运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时？ | 3.2.7 内燃机运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压 力急剧下降等情况时，应立即停机检查并排除故障。 | [11 empty] | 1
什么样的内燃机在停机后应该在排气管口上加盖？ | 3.2.10 排气管向上的内燃机，停机后应在排气管口上加盖。 | [11 empty] | 1
内燃机装有涡轮增压器时，停机前应采取哪些步骤？ | 3.2.8 停机前应卸去载荷，进行低速运转，待温度降低后再停 止运转。装有涡轮增压器的内燃机，应怠速运转5min～10min 后停机。 | [11 empty] | 1
什么情况下不得对旋转着的发电机进行维修、清理？ | 3.3.6 不得对旋转着的发电机进行维修、清理。运转中的发电 机不得使用帆布等物体遮盖。 | [11 empty] | 1
在新装、大修或停用10天及以上的发电机使用前，应该进行哪些绝缘电阻和吸收比的测量？ | 3.3.2 新装、大修或停用10d 及以上的发电机，使用前应测量 定子和励磁回路的绝缘电阻及吸收比，转子绕组的绝缘电阻不得 小于0.5MΩ, 吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 | [11 empty] | 1
在启动前，应该采取哪些步骤来准备发电机组？ | 3.3.4 启动前应将励磁变阻器的阻值放在最大位置上，应断开 供电输出总开关，并应接合中性点接地开关，有离合器的发电机 组应脱开离合器。内燃机启动后应空载运转，并应待运转正常后 再接合发电机。 | [11 empty] | 20
在启动发电机后，应该如何确认发电机工作正常？ | 3.3.5 启动后应检查并确认发电机无异响，滑环及整流子上电 刷应接触良好，不得有跳动及产生火花现象。应在运转稳定，频 率、电压达到额定值后，再向外供电。用电负荷应逐步加大，三 相应保持平衡。 | [11 empty] | 20
什么是发电机组并联运行应满足的条件？ | 3.3.8 发电机组并联运行应满足频率、电压、相位、相序相同 的条件。 | [11 empty] | 1
应该如何确保发电机组电源与外电线路电源不会并联运行？ | 3.3.7 发电机组电源应与外电线路电源连锁，不得与外电并联 运行。 | [11 empty] | 1
在使用移动式发电机时，哪些操作是必须遵守的？ | 3.3.11 移动式发电机使用前应将底架停放在平稳的基础上，不 得在运转时移动发电机。 | [11 empty] | 1
在进行并联线路两组以上时，应该采取哪些步骤来确保安全并正常运行？ | 3.3.9 并联线路两组以上时，应在全部进入空载状态后逐一供 电。准备并联运行的发电机应在全部已进入正常稳定运转，接到 “准备并联”的信号后，调整柴油机转速，并应在同步瞬间合闸。 | [11 empty] | 20
什么是发电机连续运行的允许电压值的变动范围？ | 3.3.12 发电机连续运行的允许电压值不得超过额定值的 ±10%。正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内，功率 因数为额定值时，发电机额定容量应恒定不变。 | [11 empty] | 1
发电机在额定频率值运行时，频率变动范围不得超过多少Hz？ | 3.3.13 发电机在额定频率值运行时，发电机频率变动范围不得 超过±0.5Hz。 | [11 empty] | 1
在发电机运行中，为了确保安全和正常运行，应当进行哪些方面的经常检查和及时调整？ | 3.3.15 发电机运行中应经常检查仪表及运转部件，发现问题应 及时调整。定子、转子电流不得超过允许值。 | [11 empty] | 2
发电机功率因数应该控制在多少范围内？ | 3.3.14 发电机功率因数不宜超过迟相0.95。有自动励磁调节 装置的，可允许短时间内在迟相0.95～1的范围内运行。 | [11 empty] | 8
在发电机经检修后，应进行怎样的检查以确保转子及定子槽间不留有工具、材料及其他杂物？ | 3.3.17 发电机经检修后应进行检查，转子及定子槽间不得留有 工具、材料及其他杂物。 | [11 empty] | 1
什么时候应该测量电动机的绝缘电阻值？ | 3.4.1 长期停用或可能受潮的电动机，使用前应测量绕组间和 绕组对地的绝缘电阻，绝缘电阻值应大于0.5MQ, 绕线转子电 动机还应检查转子绕组及滑环对地绝缘电阻。 | [11 empty] | 4
单台电动机的熔丝额定电流应该选择为多少？ | 3.4.3 电动机的熔丝额定电流应按下列条件选择： 1 单台电动机的熔丝额定电流为电动机额定电流的150%~ 250%; 2 多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动 机额定电流的150%～250%再加上其余电动机额定电流的总和。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该修整直流电动机的换向器表面？ | 3.4.6 直流电动机的换向器表面应光洁，当有机械损伤或火花 灼伤时应修整。 | [11 empty] | 1
在停机前应该按照哪些步骤来操作？ | 3.3.16 停机前应先切断各供电分路开关，然后切断发电机供电 主开关，逐步减少载荷，将励磁变阻器复回到电阻最大值位置， 使电压降至最低值，再切断励磁开关和中性点接地开关，最后停 止内燃机运转。 | [11 empty] | 20
应该在安装电动机时装设哪些保护装置？ | 3.4.2 电动机应装设过载和短路保护装置，并应根据设备需要装设断、错相和失压保护装置。 | [11 empty] | 1
在电动机运行中，滚动轴承和滑动轴承的允许最高温度分别是多少？ | 3.4.8 电动机运行中不应异响、漏电，轴承温度应正常，电刷 与滑环应接触良好。旋转中电动机滑动轴承的允许最高温度应为 80℃,滚动轴承的允许最高温度应为95℃。 | [11 empty] | 1
采用热继电器作电动机过载保护时，其容量应选择电动机额定电流的多少百分比范围？ | 3.4.4 采用热继电器作电动机过载保护时，其容量应选择电动 机额定电流的100%～125%。 | [11 empty] | 1
在电动机的正常运行中，是否允许突然进行反向运转？ | 3.4.9 电动机在正常运行中，不得突然进行反向运转。 | [11 empty] | 1
电动机的额定电压允许的变动范围是多少？ | 3.4.7 电动机额定电压变动范围应控制在-5%～+10%之内。 | [11 empty] | 1
当电动机械在工作中遇到停电时，应该采取哪些措施？ | 3.4.10 电动机械在工作中遇停电时，应立即切断电源，并应将 启动开关置于停止位置。 | [11 empty] | 1
在停止电动机之前，应该采取哪些步骤？ | 3.4.11 电动机停止运行前，应首先将载荷卸去，或将转速降到 最低，然后切断电源，启动开关应置于停止位置。 | [11 empty] | 2
什么情况下应该加固空气压缩机的进排气管？ | 3.5.3 空气压缩机的进排气管较长时，应加以固定，管路不得有急弯，并应设伸缩变形装置。 | [11 empty] | 1
空气压缩机作业区为什么需要保持清洁和干燥？ | 3.5.2 空气压缩机作业区应保持清洁和干燥。贮气罐应放在通 风良好处，距贮气罐15m 以内不得进行焊接或热加工作业。 | [11 empty] | 2
什么状态下应该启动空气压缩机？ | 3.5.6 空气压缩机应在无载状态下启动，启动后应低速空运转， 检视各仪表指示值并应确保符合要求；空气压缩机应在运转正常 后，逐步加载。 | [11 empty] | 1
什么是在开启送气阀前应该做的两件事情？ | 3.5.7 输气胶管应保持畅通，不得扭曲，开启送气阀前，应将 输气管道连接好，并应通知现场有关人员后再送气。在出气口前 方不得有人。 | [11 empty] | 1
空气压缩机的内燃机和电动机的使用应符合本规程的哪些节次规定？ | 3.5.1 空气压缩机的内燃机和电动机的使用应符合本规程第 3.2节和第3.4节的规定。 | [11 empty] | 1
什么时候应该经常观察各种仪表读数和按照使用说明书进行调整？ | 3.5.10 正常运转后，应经常观察各种仪表读数，并应随时按使 用说明书进行调整。 | [11 empty] | 1
什么条件下贮气罐内的压力不得超过铭牌额定压力？ | 3.5.8 作业中贮气罐内压力不得超过铭牌额定压力，安全阀应 灵敏有效。进气阀、排气阀、轴承及各部件不得有异响或过热 现象。 | [11 empty] | 1
空气压缩机停机的正确步骤是什么？ | 3.5.14 空气压缩机停机时，应先卸去载荷，再分离主离合器， 最后停止内燃机或电动机的运转。 | [11 empty] | 3
空气压缩机作业前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 3.5.5 空气压缩机作业前应重点检查下列项目，并应符合相应 要求： 1 内燃机燃油、润滑油应添加充足；电动机电源应正常； 2 各连接部位应紧固，各运动机构及各部阀门开闭应灵活， 管路不得有漏气现象； 3 各防护装置应齐全良好，贮气罐内不得有存水； 4 电动空气压缩机的电动机及启动器外壳应接地良好，接 地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 20
在什么情况下应立即停机检查并排除故障后继续作业？ | 3.5.11 发现下列情况之一时应立即停机检查，并应在找出原因 并排除故障后继续作业： 1 漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断； 2 压力表、温度表、电流表、转速表指示值超过规定； 3 排气压力突然升高，排气阀、安全阀失效； 4 机械有异响或电动机电刷发生强烈火花； 5 安全防护、压力控制装置及电气绝缘装置失效。 | [11 empty] | 20
什么是空气压缩机停机后需要执行的关键步骤？ | 3.5.15 空气压缩机停机后，在离岗前应关闭冷却水阀门，打开 放气阀，放出各级冷却器和贮气罐内的油水和存气。 | [11 empty] | 6
在电动空气压缩机运转中停电时，应该采取哪些步骤？ | 3.5.13 当电动空气压缩机运转中停电时，应立即切断电源，并 应在无载荷状态下重新启动。 | [11 empty] | 1
每隔多久应该排放液气分离器、中间冷却器和后冷却器内的油水？ | 3.5.9 每工作2h, 应将液气分离器、中间冷却器、后冷却器内 的油水排放一次。贮气罐内的油水每班应排放1次～2次。 | [11 empty] | 1
在施工电源及高低压配电装置中，每半年应进行一次什么检修和清扫？ | 3.6.1 施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行 与维护，高压巡视检查工作不得少于2人，每半年应进行一次停 电检修和清扫。 | [11 empty] | 1
在对高压油开关进行定期检查时，应该注意检查哪些方面的情况？ | 3.6.2 高压油开关的瓷套管应保证完好，油箱不得有渗漏，油 位、油质应正常，合闸指示器位置应正确，传动机构应灵活可 靠。应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同步性进行 检查。 | [11 empty] | 4
在避雷装置维护中，哪些项目需要在雷雨季节之前进行预防性试验？ | 3.6.5 避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验，并应 测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地 线，应确保完好无损。 | [11 empty] | 6
在对高压油开关进行停用或修理后，在投入运行前应进行怎样的检查和操作？ | 3.6.3 停用或经修理后的高压油开关，在投入运行前应全面检 查，应在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次，其动作应正确 可靠。 | [11 empty] | 1
隔离开关检查时应注意哪些方面？ | 3.6.4 隔离开关应每季度检查一次，瓷件应无裂纹和放电现象； 接线柱和螺栓不应松动；刀型开关不应变形、损伤，应接触严 密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触，前后相差不 得大于3mm, 打开角不得小于60°。 | [11 empty] | 3
建筑起重机械进入施工现场需要具备哪些文件和证明？ | 4.1.1 建筑起重机械进入施工现场应具备特种设备制造许可证、 产品合格证、特种设备制造监督检验证明、备案证明、安装使用 说明书和自检合格证明。 | [11 empty] | 1
什么是低压电气设备和器材的最低绝缘电阻要求？ | 3.6.6 低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。 | [11 empty] | 1
在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用什么类型的低压电器？ | 3.6.7 在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压 电器；在多尘和潮湿或易触及人体的场所应采用封闭型低压 电器。 | [11 empty] | 1
请问建筑起重机械在哪些情形下不得出租和使用？ | 4.1.2 建筑起重机械有下列情形之一时，不得出租和使用： 1 属国家明令淘汰或禁止使用的品种、型号； 2 超过安全技术标准或制造厂规定的使用年限； 3 经检验达不到安全技术标准规定； 4 没有完整安全技术档案； 5 没有齐全有效的安全保护装置。 | [11 empty] | 10
谁应该进行建筑起重机械的装拆和操作？ | 4.1.5 建筑起重机械的装拆应由具有起重设备安装工程承包资 质的单位施工，操作和维修人员应持证上岗。 | [11 empty] | 1
按照现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定，应该遵循哪些具体的要求来执行电箱及配电线路的布置？ | 3.6.8 电箱及配电线路的布置应执行现行行业标准《施工现场 临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械的安全技术档案应包括哪些内容？ | 4.1.3 建筑起重机械的安全技术档案应包括下列内容： 1 购销合同、特种设备制造许可证、产品合格证、特种设 备制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料； 2 定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、 维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累积运转 记录等运行资料； 3 历次安装验收资料。 | [11 empty] | 1
建筑工程中选用建筑起重机械时，需要考虑哪些主要性能参数？ | 4.1.7 选用建筑起重机械时，其主要性能参数、利用等级、载 荷状态、工作级别等应与建筑工程相匹配。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场应提供的符合起重机械作业要求的工作场地和作业环境？ | 4.1.8 施工现场应提供符合起重机械作业要求的通道和电源等 工作场地和作业环境。基础与地基承载能力应满足起重机械的安 全使用要求。 | [11 empty] | 20
什么是建筑起重机械应该装有的信号装置？ | 4.1.10 建筑起重机械应装有音响清晰的信号装置。在起重臂、 吊钩、平衡重等转动物体上应有鲜明的色彩标志。 | [11 empty] | 2
操作人员在作业前应该对哪些现场环境和工作内容进行全面了解？ | 4.1.9 操作人员在作业前应对行驶道路、架空电线、建(构) 筑物等现场环境以及起吊重物进行全面了解。 | [11 empty] | 20
在建筑工地上，建筑起重机械安装工、司机、信号司索工作时需要密切配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员应该怎样做？ | 4.1.12 建筑起重机械安装工、司机、信号司索工作业时应密切 配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员 应拒绝执行。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械的内燃机、电动机和电气、液压装置部分应按照哪些章节和附录的规定执行？ | 4.1.6 建筑起重机械的内燃机、电动机和电气、液压装置部分， 应按本规程第3.2节、3.4节、3.6节和附录 C 的规定执行。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械应齐全有效安全保护装置，不得随意调整或拆除，严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。请问，建筑起重机械的安全保护装置应该如何处理？ | 4.1.11 建筑起重机械的变幅限位器、力矩限制器、起重量限制 器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限 位开关等安全保护装置，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。 严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 | [11 empty] | 2
在进行铣切操作时，应如何执行铣切量？ | 10.7.4 铣切量应按使用说明书的规定执行。不得在木料中间 插刀。 | [11 empty] | 3
建筑起重机械装拆方案的编制、审批和建筑起重机械首次使用、升节、附墙等验收应按照什么规定执行？ | 4.1.4 建筑起重机械装拆方案的编制、审批和建筑起重机械首 次使用、升节、附墙等验收应按现行有关规定执行。 | [11 empty] | 1
在施工现场，为了确保通信畅通，应采取哪些有效的联络措施？ | 4.1.13 施工现场应采用旗语、口哨、对讲机等有效的联络措施 确保通信畅通。 | [11 empty] | 1
什么情况下不得使用建筑起重机械？ | 4.1.18 不得使用建筑起重机械进行斜拉、斜吊和起吊埋设在地 下或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。 | [11 empty] | 20
什么动作操作前应该发出音响信号示意？ | 4.1.16 操作人员进行起重机械回转、变幅、行走和吊钩升降等 动作前，应发出音响信号示意。 | [11 empty] | 1
在什么情况下应停止露天的起重吊装作业？ | 4.1.15 在风速达到12.0m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶 劣天气时，应停止露天的起重吊装作业。重新作业前，应先试 吊，并应确认各种安全装置灵敏可靠后进行作业。 | [11 empty] | 1
什么情况下严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业？ | 4.1.14 在风速达到9.0m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣 天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。 | [11 empty] | 20
当起吊载荷达到起重机械额定起重量的90%及以上时，应采取哪些措施来确保起重机械的稳定性和制动可靠性？ | 4.1.20 起吊载荷达到起重机械额定起重量的90%及以上时， 应先将重物吊离地面不大于200mm, 检查起重机械的稳定性和 制动可靠性，并应在确认重物绑扎牢固平稳后再继续起吊。对大 体积或易晃动的重物应拴拉绳。 | [11 empty] | 1
在建筑起重机械作业时，为了确保安全，应采取哪些措施？ | 4.1.17 建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外 设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停 留、工作或通过。不得用吊车、物料提升机载运人员。 | [11 empty] | 20
起吊重物时，吊索的水平夹角应该控制在多少度范围内？ | 4.1.19 起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬 挂零星物件。易散落物件应使用吊笼吊运。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后吊运。吊索的水平夹角宜为45°~60°,不得 小于30°,吊索与物件棱角之间应加保护垫料。 | [11 empty] | 2
什么是重物吊运过程中应遵循的操作规程？ | 4.1.21 重物的吊运速度应平稳、均匀，不得突然制动。回转未 停稳前，不得反向操作。 | [11 empty] | 1
请问起重机械与架空输电导线的安全距离应符合哪个行业标准？ | 4.1.23 起重机械的任何部位与架空输电导线的安全距离应符合 现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的 规定。 | [11 empty] | 5
什么文件应该由建筑起重机械使用的钢丝绳制造厂提供？ | 4.1.24 建筑起重机械使用的钢丝绳，应有钢丝绳制造厂提供的 质量合格证明文件。 | [11 empty] | 1
在建筑起重机械作业中，遇到突发故障或突然停电时，应该采取哪些立即的安全措施？ | 4.1.22 建筑起重机械作业时，在遇突发故障或突然停电时，应 立即把所有控制器拨到零位，并及时关闭发动机或断开电源总开 关，然后进行检修。起吊物不得长时间悬挂在空中，应采取措施 将重物降落到安全位置。 | [11 empty] | 1
起重机械使用的钢丝绳应符合哪些要求？ | 4.1.25 建筑起重机械使用的钢丝绳，其结构形式、强度、规格 等应符合起重机使用说明书的要求。钢丝绳与卷筒应连接牢固， 放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留三圈，收放钢丝绳时应防止钢 丝绳损坏、扭结、弯折和乱绳。 | [11 empty] | 2
请问在进行泵送试验时，应该使用什么样的流体来检查各部位是否有渗漏？ | 13.12.3 泵送前，应先用水进行泵送试验，检查并确认各部位 无渗漏。 | [11 empty] | 1
在钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的多少倍？ | 4.1.26 钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝 绳直径的20倍，并不应小于300mm, 其编结部分应用细钢丝捆 扎。当采用绳卡固接时，与钢丝绳直径匹配的绳卡数量应符合表的规定，绳卡间距应是6倍～7倍钢丝绳直径，最后一个 绳卡距绳头的长度不得小于140mm。 绳卡滑鞍(夹板)应在钢 丝绳承载时受力的一侧， U 形螺栓应在钢丝绳的尾端，不得正 反交错。绳卡初次固定后，应待钢丝绳受力后再次紧固，并宜拧 紧到使尾端钢丝绳受压处直径高度压扁1/3。作业中应经常检查 紧固情况。 表4.1.26 与绳径匹配的绳卡数 | [11 empty] | 2
在每次作业前，应如何检查钢丝绳及其连接部位？ | 4.1.27 每班作业前，应检查钢丝绳及钢丝绳的连接部位。钢丝 绳报废标准按现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、安 装、检验和报废》 GB/T 5972的规定执行。 | [11 empty] | 5
在转动的卷筒上缠绕钢丝绳时，为什么不得用手拉或脚踩引导钢丝绳？ | 4.1.28 在转动的卷筒上缠绕钢丝绳时，不得用手拉或脚踩引导 钢丝绳，不得给正在运转的钢丝绳涂抹润滑脂。 | [11 empty] | 2
建筑起重机械使用时，对制动器进行检查的标准有哪些？ | 4.1.31 建筑起重机械使用时，每班都应对制动器进行检查。当 制动器的零件出现下列情况之一时，应作报废处理： 1 裂纹； 2 制动器摩擦片厚度磨损达原厚度50%; 3 弹簧出现塑性变形； 4 小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%。 | [11 empty] | 1
建筑起重机械报废及超龄使用应符合哪些国家现行有关规定？ | 4.1.29 建筑起重机械报废及超龄使用应符合国家现行有关 规定。 | [11 empty] | 1
在建筑起重机械中，哪些情况会导致吊钩和吊环需要更换？ | 4.1.30 建筑起重机械的吊钩和吊环严禁补焊。当出现下列情况 之一时应更换： 1 表面有裂纹、破口； 2 危险断面及钩颈永久变形； 3 挂绳处断面磨损超过高度10%; 4 吊钩衬套磨损超过原厚度50%; 5 销轴磨损超过其直径的5%。 | [11 empty] | 12
仰角超过多少度会违反使用说明书的规定？ | 4.2.5 作业时，起重臂的最大仰角不得超过使用说明书的规定。 当无资料可查时，不得超过78°。 | [11 empty] | 1
起重机械启动前需要进行哪些操作？ | 4.2.3 起重机械启动前应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡 位置。应按本规程第3.2节规定启动内燃机。 | [11 empty] | 10
什么是起重机械在启动前需要重点检查的项目？ | 4.2.2 起重机械启动前应重点检查下列项目，并应符合相应 要求： 1 各安全防护装置及各指示仪表应齐全完好； 2 钢丝绳及连接部位应符合规定； 3 燃油、润滑油、液压油、冷却水等应添加充足； 4 各连接件不得松动； 5 在回转空间范围内不得有障碍物。 | [11 empty] | 20
什么是起重机械在作业时坡度限制的要求？ | 4.2.1 起重机械应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。作 业时，坡度不得大于3°,起重机械应与沟渠、基坑保持安全 距离。 | [11 empty] | 1
在内燃机启动后，空载运转时，应按什么顺序检查各工作机构及制动器？ | 4.2.4 内燃机启动后，应检查各仪表指示值，应在运转正常后 接合主离合器，空载运转时，应按顺序检查各工作机构及制动 器，应在确认正常后作业。 | [11 empty] | 1
根据规定，建筑起重机械制动轮报废处理的情况包括哪些内容？ | 4.1.32 建筑起重机械制动轮的制动摩擦面不应有妨碍制动性能 的缺陷或沾染油污。制动轮出现下列情况之一时，应作报废 处理： 1 裂纹； 2 起升、变幅机构的制动轮，轮缘厚度磨损大于原厚度的40%; 3 其他机构的制动轮，轮缘厚度磨损大于原厚度的50%; 4 轮面凹凸不平度达1.5mm～2.0mm (小直径取小值，大 直径取大值)。 | [11 empty] | 2
应如何操作起重机械上坡和下坡？ | 4.2.12 起重机械上、下坡道时应无载行走，上坡时应将起重臂 仰角适当放小，下坡时应将起重臂仰角适当放大。下坡严禁空挡 滑行。在坡道上严禁带载回转。 | [11 empty] | 2
在重物起升过程中，为什么操作人员即使制动踏板被固定，仍应该脚踩在制动踏板上？ | 4.2.8 在重物起升过程中，操作人员应把脚放在制动踏板上，控制起升高度，防止吊钩冒顶。当重物悬停空中时，即使制动踏 板被固定，仍应脚踩在制动踏板上。 | [11 empty] | 1
在起重机械转移工地时，应采用何种方式运输？ | 4.2.14 起重机械转移工地，应采用火车或平板拖车运输，所用 跳板的坡度不得大于15°;起重机械装上车后，应将回转、行 走、变幅等机构制动，应采用木楔楔紧履带两端，并应绑扎牢 固；吊钩不得悬空摆动。 | [11 empty] | 15
在起重机械行走时，为避免过急的转弯，应如何处理转弯半径过小时的情况？ | 4.2.10 起重机械行走时，转弯不应过急；当转弯半径过小时， 应分次转弯。 | [11 empty] | 1
什么情况下才能变换起重机械的变幅挡位？ | 4.2.6 起重机械变幅应缓慢平稳，在起重臂未停稳前不得变换 挡位。 | [11 empty] | 1
在结束作业后，应采取哪些措施来确保起重机的安全？ | 4.2.13 作业结束后，起重臂应转至顺风方向，并应降至40°~ 60°之间，吊钩应提升到接近顶端的位置，关停内燃机，并应将 各操纵杆放在空挡位置，各制动器应加保险固定，操作室和机棚 应关门加锁。 | [11 empty] | 20
在采用双机抬吊作业时，起吊重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的多少？ | 4.2.9 采用双机抬吊作业时，应选用起重性能相似的起重机进 行。抬吊时应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理，起 吊重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的75%, 单机的起吊载荷不得超过允许载荷的80%。在吊装过程中，两 台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态。 | [11 empty] | 3
在起重机械自行转移时，需要采取哪些安全措施？ | 4.2.15 起重机械自行转移时，应卸去配重，拆短起重臂，主动 轮应在后面，机身、起重臂、吊钩等必须处于制动位置，并应加 保险固定。 | [11 empty] | 20
在起重机械负载时，起重量不得超过相应工况额定起重量的百分之多少？ | 4.2.11 起重机械不宜长距离负载行驶。起重机械负载时应缓慢 行驶，起重量不得超过相应工况额定起重量的70%,起重臂应 位于行驶方向正前方，载荷离地面高度不得大于500mm, 并 应 拴好拉绳。 | [11 empty] | 1
什么是起重机械工作场地的要求？ | 4.3.1 起重机械工作的场地应保持平坦坚实，符合起重时的受 力要求；起重机械应与沟渠、基坑保持安全距离。 | [11 empty] | 10
起重机械在通过桥梁、水坝、排水沟等构筑物时，应遵循哪些安全规定？ | 4.2.16 起重机械通过桥梁、水坝、排水沟等构筑物时，应先查 明允许载荷后再通过，必要时应采取加固措施。通过铁路、地下 水管、电缆等设施时，应铺设垫板保护，机械在上面行走时不得转弯。 | [11 empty] | 1
在起重机械操作前，需要进行哪些必要的启动准备工作？ | 4.3.3 起重机械启动前，应将各操纵杆放在空挡位置，手制动 器应锁死，应按本规程第3.2节有关规定启动内燃机。应在怠速 运转3min～5min 后进行中高速运转，并应在检查各仪表指示 值，确认运转正常后接合液压泵，液压达到规定值，油温超过 30℃时，方可作业。 | [11 empty] | 20
起重机械启动前需要重点检查哪些项目，以确保符合相应要求？ | 4.3.2 起重机械启动前应重点检查下列项目，并应符合相应 要求： 1 各安全保护装置和指示仪表应齐全完好； 2 钢丝绳及连接部位应符合规定； 3 燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足； 4 各连接件不得松动； 5 轮胎气压应符合规定； 6 起重臂应可靠搁置在支架上。 | [11 empty] | 20
在进行装载机作业时，应该如何调整支腿？ | 4.3.5 作业中不得扳动支腿操纵阀。调整支腿时应在无载荷时 进行，应先将起重臂转至正前方或正后方之后，再调整支腿。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，为了确保安全，应该进行哪些步骤？ | 4.3.4 作业前，应全部伸出支腿，调整机体使回转支撑面的倾 斜度在无载荷时不大于1/1000(水准居中)。支腿的定位销必须 插上。底盘为弹性悬挂的起重机，插支腿前应先收紧稳定器。 | [11 empty] | 20
起重作业前应根据哪些因素来调整起重臂长度和仰角？ | 4.3.6 起重作业前，应根据所吊重物的重量和起升高度，并应 按起重性能曲线，调整起重臂长度和仰角；应估计吊索长度和重 物本身的高度，留出适当起吊空间。 | [11 empty] | 1
在起重臂顺序伸缩时，为什么在伸缩仲臂的同时需要下降吊钩？ | 4.3.7 起重臂顺序伸缩时，应按使用说明书进行，在仲臂的同 时应下降吊钩。当制动器发出警报时，应立即停止伸臂。 | [11 empty] | 1
什么是起重机械带载回转时应该避免的操作？ | 4.3.14 起重机械带载回转时，操作应平稳，应避免急剧回转或 急停，换向应在停稳后进行。 | [11 empty] | 1
起重机变幅角度的最小值应该如何确定？ | 4.3.8 汽车式起重机变幅角度不得小于各长度所规定的仰角。 | [11 empty] | 1
起重机械带载行走时，需要满足哪些条件？ | 4.3.15 起重机械带载行走时，道路应平坦坚实，载荷应符合使 用说明书的规定，重物离地面不得超过500mm, 并应拴好拉绳， 缓慢行驶。 | [11 empty] | 3
在起吊重物时，当达到额定起重量的90%以上时，应采取哪些严禁的操作动作？ | 4.3.13 起吊重物达到额定起重量的90%以上时，严禁向下变 幅，同时严禁进行两种及以上的操作动作。 | [11 empty] | 1
在发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应该采取哪些措施来保证作业人员的安全？ | 4.3.11 作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应在 保证作业人员安全的情况下，将重物降至安全的位置。 | [11 empty] | 1
请问在起吊重物达到额定起重量的50%及以上时，应该使用哪个挡位？ | 4.3.10 起吊重物达到额定起重量的50%及以上时，应使用低 速挡。 | [11 empty] | 1
在处理重物悬挂时，为了确保安全，应该采取哪些预防措施？ | 4.3.12 当重物在空中需停留较长时间时，应将起升卷筒制动锁 住，操作人员不得离开操作室。 | [11 empty] | 20
在汽车式起重机起吊作业时，应该遵守哪些安全规定？ | 4.3.9 汽车式起重机起吊作业时，汽车驾驶室内不得有人，重物不得超越汽车驾驶室上方，且不得在车的前方起吊。 | [11 empty] | 1
起重机械行驶前需要进行哪些检查？ | 4.3.17 起重机械行驶前，应检查确认各支腿收存牢固，轮胎气 压应符合规定。行驶时，发动机水温应在80℃~90℃范围内， 当水温未达到80℃时，不得高速行驶。 | [11 empty] | 20
在进行起重机作业后，应该按照什么顺序来进行设备的收拢和锁定操作？ | 4.3.16 作业后，应先将起重臂全部缩回放在支架上，再收回支 腿；吊钩应使用钢丝绳挂牢；车架尾部两撑杆应分别撑在尾部下 方的支座内，并应采用螺母固定；阻止机身旋转的销式制动器应 插入销孔，并应将取力器操纵手柄放在脱开位置，最后应锁住起 重操作室门。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该减速通过铁道口或起伏路面？ | 4.3.18 起重机械应保持中速行驶，不得紧急制动，过铁道口或 起伏路面时应减速，下坡时严禁空挡滑行，倒车时应有人监护 指挥。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机混凝土基础应符合的标准？ | 4.4.2 塔式起重机的混凝土基础应符合使用说明书和现行行业 标准《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T 187 的 规定。 | [11 empty] | 2
请问行走式塔式起重机的轨道基础应满足哪些要求？ | 4.4.1 行走式塔式起重机的轨道基础应符合下列要求： 1 路基承载能力应满足塔式起重机使用说明书要求； 2 每间隔6m 应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差应为公称 值的1/1000,且不得超过±3mm; 3 在纵横方向上，钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000;塔 机安装后，轨道顶面纵、横方向上的倾斜度，对上回转塔机不应 大于3/1000;对下回转塔机不应大于5/1000。在轨道全程中， 轨道顶面任意两点的高差应小于100mm; 4 钢轨接头间隙不得大于4mm, 与另一侧轨道接头的错开 距离不得小于1.5m, 接头处应架在轨枕上，接头两端高度差不 得大于2mm; 5 距轨道终端1m 处应设置缓冲止挡器，其高度不应小于 行走轮的半径。在轨道上应安装限位开关碰块，安装位置应保证 塔机在与缓冲止挡器或与同一轨道上其他塔机相距大于1m 处能 完全停住，此时电缆线应有足够的富余长度； 6 鱼尾板连接螺栓应紧固，垫板应固定牢靠。 | [11 empty] | 12
在行驶时，车辆的底盘走台上有哪些限制？ | 4.3.19 行驶时，底盘走台上不得有人员站立或蹲坐，不得堆放 物件。 | [11 empty] | 1
什么是塔式起重机金属结构和轨道的接地要求？ | 4.4.5 塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接 地电阻不得大于4Ω。高位塔式起重机应设置防雷装置。 | [11 empty] | 2
什么时候应该安装塔式起重机？ | 4.4.4 塔式起重机应在其基础验收合格后进行安装。 | [11 empty] | 9
什么是指挥人员在装拆作业中应该遵循的基本原则？ | 4.4.7 指挥人员应熟悉装拆作业方案，遵守装拆工艺和操作规 程，使用明确的指挥信号。参与装拆作业的人员，应听从指挥， 如发现指挥信号不清或有错误时，应停止作业。 | [11 empty] | 1
在装拆塔式起重机之前，需要进行哪些检查和准备工作？ | 4.4.6 装拆作业前应进行检查，并应符合下列规定： 1 混凝土基础、路基和轨道铺设应符合技术要求； 2 应对所装拆塔式起重机的各机构、结构焊缝、重要部位 螺栓、销轴、卷扬机构和钢丝绳、吊钩、吊具、电气设备、线路 等进行检查，消除隐患； 3 应对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管、顶 升套架结构、导向轮、顶升支撑(爬爪)等进行检查，使其处于完好工况； 4 装拆人员应使用合格的工具、安全带、安全帽； 5 装拆作业中配备的起重机械等辅助机械应状况良好，技 术性能应满足装拆作业的安全要求； 6 装拆现场的电源电压、运输道路、作业场地等应具备装 拆作业条件； 7 安全监督岗的设置及安全技术措施的贯彻落实应符合 要求。 | [11 empty] | 20
什么是塔式起重机基础的两个重要要求？ | 4.4.3 塔式起重机的基础应排水通畅，并应按专项方案与基坑 保持安全距离。 | [11 empty] | 6
装拆人员在发现异常情况或疑难问题时应该采取什么措施？ | 4.4.8 装拆人员应熟悉装拆工艺，遵守操作规程，当发现异常 情况或疑难问题时，应及时向技术负责人汇报，不得自行处理。 | [11 empty] | 1
什么类型的工具应该用于安装高强度螺栓？ | 4.4.10 塔式起重机高强度螺栓应由专业厂家制造，并应有合格 证明。高强度螺栓严禁焊接。安装高强螺栓时，应采用扭矩扳手 或专用扳手，并应按装配技术要求预紧。 | [11 empty] | 20
请问在进行装拆工作时，应该如何执行装拆顺序、技术要求和安全注意事项？ | 4.4.9 装拆顺序、技术要求、安全注意事项应按批准的专项施 工方案执行。 | [11 empty] | 1
请问塔式起重机升降作业时应符合哪些规定？ | 4.4.15 塔式起重机升降作业时，应符合下列规定 1 升降作业应有专人指挥，专人操作液压系统，专人拆装 螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作平台。操作室内应只 准一人操作； 2 升降作业应在白天进行； 3 顶升前应预先放松电缆，电缆长度应大于顶升总高度， 并应紧固好电缆。下降时应适时收紧电缆； 4 升降作业前，应对液压系统进行检查和试机，应在空载 状态下将液压缸活塞杆伸缩3次～4次，检查无误后，再将液压 缸活塞杆通过顶升梁借助顶升套架的支撑，顶起载荷100mm~ 150mm, 停 1 0min, 观察液压缸载荷是否有下滑现象； 5 升降作业时，应调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间 隙，并应按规定要求使起重臂和平衡臂处于平衡状态，将回转机 构制动。当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销 轴)拆卸困难时，应将最后一处连接螺栓(销轴)对角方向的螺 栓重新插入，再采取其他方法进行拆卸。不得用旋转起重臂的方 法松动螺栓(销轴); 6 顶升撑脚(爬爪)就位后，应及时插上安全销，才能继 续升降作业； 7 升降作业完毕后，应按规定扭力紧固各连接螺栓，应将 液压操纵杆扳到中间位置，并应切断液压升降机构电源。 | [11 empty] | 20
在塔式起重机安装过程中，哪些方面需要分阶段检查验收？ | 4.4.14 塔式起重机安装过程中，应分阶段检查验收。各机构动 作应正确、平稳，制动可靠，各安全装置应灵敏有效。在无载荷 情况下，塔身的垂直度允许偏差应为4/1000。 | [11 empty] | 20
在装拆作业过程中，当遇到天气剧变、突然停电、机械故障等意外情况时，应该怎么做？ | 4.4.11 在装拆作业过程中，当遇天气剧变、突然停电、机械故 障等意外情况时，应将已装拆的部件固定牢靠，并经检查确认无 隐患后停止作业。 | [11 empty] | 1
什么是行走式塔式起重机的大车行走缓冲止挡器和限位开关碰块？ | 4.4.12 塔式起重机各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防 护装置应配置齐全。行走式塔式起重机的大车行走缓冲止挡器和 限位开关碰块应安装牢固。 | [11 empty] | 1
在无法正常拆卸塔式起重机的情况下，应该采取什么措施？ | 4.4.13 因损坏或其他原因而不能用正常方法拆卸塔式起重机 时，应按照技术部门重新批准的拆卸方案执行。 | [11 empty] | 2
在塔式起重机内爬升时，应符合哪些规定？ | 4.4.17 塔式起重机内爬升时应符合下列规定： 1 内爬升作业时，信号联络应通畅； 2 内爬升过程中，严禁进行塔式起重机的起升、回转、变 幅等各项动作； 3 塔式起重机爬升到指定楼层后，应立即拔出塔身底座的 支承梁或支腿，通过内爬升框架及时固定在结构上，并应顶紧导 向装置或用楔块塞紧； 4 内爬升塔式起重机的塔身固定间距应符合使用说明书 要求； 5 应对设置内爬升框架的建筑结构进行承载力复核，并应 根据计算结果采取相应的加固措施。 | [11 empty] | 9
在对行走式塔式起重机进行检查时，需要关注哪些方面？ | 4.4.18 雨天后，对行走式塔式起重机，应检查轨距偏差、钢轨 顶面的倾斜度、钢轨的平直度、轨道基础的沉降及轨道的通过性 能等；对固定式塔式起重机，应检查混凝土基础不均匀沉降。 | [11 empty] | 20
什么样的操作不得长时间使用于采用涡流制动调速系统的塔式起重机？ | 4.4.35 采用涡流制动调速系统的塔式起重机，不得长时间使用 低速挡或慢就位速度作业。 | [11 empty] | 1
在起吊重物时，重物和吊具的总重量不得超过塔式起重机相应幅度下规定的起重量的要求是什么？ | 4.4.27 起吊重物时，重物和吊具的总重量不得超过塔式起重机 相应幅度下规定的起重量。 | [11 empty] | 1
根据使用说明书的要求，应定期对塔式起重机的哪些部分进行检查？ | 4.4.19 根据使用说明书的要求，应定期对塔式起重机各工作 机构、所有安全装置、制动器的性能及磨损情况、钢丝绳的磨 损及绳端固定、液压系统、润滑系统、螺栓销轴连接处等进行 检查。 | [11 empty] | 20
在安装塔式起重机时，配电箱的设置有哪些要求？ | 4.4.20 配电箱应设置在距塔式起重机3m 范围内或轨道中部， 且明显可见；电箱中应设置带熔断式断路器及塔式起重机电源总 开关；电缆卷筒应灵活有效，不得拖缆。 | [11 empty] | 1
在进行轨道式塔式起重机作业前，应该进行哪些检查？ | 4.4.23 轨道式塔式起重机作业前，应检查轨道基础平直无沉 陷，鱼尾板、连接螺栓及道钉不得松动，并应清除轨道上的障碍 物，将夹轨器固定。 | [11 empty] | 20
在进行设备作业前，需要进行哪些确认和测试？ | 4.4.26 作业前，应进行空载运转，试验各工作机构并确认运转 正常，不得有噪声及异响，各机构的制动器及安全保护装置应灵 敏有效，确认正常后方可作业。 | [11 empty] | 20
在接通电源前，应该确保各控制器手柄处于什么位置？接通电源后，需要进行哪项检查确认？ | 4.4.25 送电前，各控制器手柄应在零位。接通电源后，应检查 并确认不得有漏电现象。 | [11 empty] | 1
请问，塔式起重机启动时需要满足哪些要求？ | 4.4.24 塔式起重机启动应符合下列要求： 1 金属结构和工作机构的外观情况应正常； 2 安全保护装置和指示仪表应齐全完好； 3 齿轮箱、液压油箱的油位应符合规定； 4 各部位连接螺栓不得松动； 5 钢丝绳磨损应在规定范围内，滑轮穿绕应正确； 6 供电电缆不得破损。 | [11 empty] | 20
应该如何操作控制器以及进行变换运转方向时应该注意什么？ | 4.4.28 应根据起吊重物和现场情况，选择适当的工作速度，操纵各控制器时应从停止点(零点)开始，依次逐级增加速度，不 得越挡操作。在变换运转方向时，应将控制器手柄扳到零位，待 电动机停止运转后再转向另一方向，不得直接变换运转方向突然 变速或制动。 | [11 empty] | 20
在塔式起重机在无线电台、电视台或其他电磁波发射天线附近进行施工时，与吊钩接触的作业人员应采取哪些安全措施？ | 4.4.21 塔式起重机在无线电台、电视台或其他电磁波发射天线 附近施工时，与吊钩接触的作业人员，应戴绝缘手套和穿绝缘 鞋，并应在吊钩上挂接临时放电装置。 | [11 empty] | 1
在同一施工地点有两台以上塔式起重机并可能互相干涉时，两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间至少有多少米的距离？ | 4.4.22 当同一施工地点有两台以上塔式起重机并可能互相干涉 时，应制定群塔作业方案；两台塔式起重机之间的最小架设距离 应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的 塔身之间至少有2m 的距离；处于高位塔式起重机的最低位置的 部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机 中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。 | [11 empty] | 1
在使用动臂式塔式起重机时，为什么变幅动作应该单独进行？ | 4.4.30 动臂式塔式起重机的变幅动作应单独进行；允许带载变 幅的动臂式塔式起重机，当载荷达到额定起重量的90%及以上 时，不得增加幅度。 | [11 empty] | 1
在重物就位时，为什么应该采用慢就位工作机构？ | 4.4.31 重物就位时，应采用慢就位工作机构。 | [11 empty] | 1
在安装塔式起重机的回转限位器时，应考虑什么因素？ | 4.4.33 回转部分不设集电器的塔式起重机，应安装回转限位 器，在作业时，不得顺一个方向连续回转1.5圈。 | [11 empty] | 2
在作业中，操作人员临时离开操作室时，应该采取哪些措施？ | 4.4.37 作业中，操作人员临时离开操作室时，应切断电源。 | [11 empty] | 20
在使用提升吊钩、起重小车或行走大车时，应如何操作才能与限位装置保持一定距离，并且不得采用限位装置作为停止运行的控制开关？ | 4.4.29 在提升吊钩、起重小车或行走大车运行到限位装置前， 应减速缓行到停止位置，并应与限位装置保持一定距离。不得采 用限位装置作为停止运行的控制开关。 | [11 empty] | 1
在停电或电压下降时，应该采取哪些步骤来确保安全？ | 4.4.34 当停电或电压下降时，应立即将控制器扳到零位，并切 断电源。如吊钩上挂有重物，应重复放松制动器，使重物缓慢地 下降到安全位置。 | [11 empty] | 20
在遇到大风需要停止作业时，应该采取哪些措施来保障安全？ | 4.4.36 遇大风停止作业时，应锁紧夹轨器，将回转机构的制动 器完全松开，起重臂应能随风转动。对轻型俯仰变幅塔式起重 机，应将起重臂落下并与塔身结构锁紧在一起。 | [11 empty] | 20
什么设备需要被严密遮盖？ | 4.4.42 停用的塔式起重机的电动机、电气柜、变阻器箱及制动 器等应遮盖严密。 | [11 empty] | 20
教育者应该问的问题是什么？ | 4.4.41 检修人员对高空部位的塔身、起重臂、平衡臂等检修 时，应系好安全带。 | [11 empty] | 20
停机操作的步骤包括哪些内容？ | 4.4.40 停机时，应将每个控制器拨回零位，依次断开各开关， 关闭操作室门窗；下机后，应锁紧夹轨器，断开电源总开关，打 开高空障碍灯。 | [11 empty] | 20
什么是塔式起重机载人专用电梯的最大载人限制？ | 4.4.38 塔式起重机载人专用电梯不得超员，专用电梯断绳保护 装置应灵敏有效。塔式起重机作业时，不得开动电梯。电梯停用 时，应降至塔身底部位置，不得长时间悬在空中。 | [11 empty] | 1
什么类型的起重机不得悬挂标语牌？ | 4.4.43 动臂式和未附着塔式起重机及附着以上塔式起重机桁架 上不得悬挂标语牌。 | [11 empty] | 15
谁必须对桅杆式起重机的安装、使用和拆卸进行现场监督和监测？ | 4.5.2 桅杆式起重机专项方案必须按规定程序审批，并应经专 家论证后实施。施工单位必须指定安全技术人员对桅杆式起重机 的安装、使用和拆卸进行现场监督和监测。 | [11 empty] | 1
桅杆式起重机的设计应遵循哪个国家标准？ | 4.5.1 桅杆式起重机应按现行国家标准《起重机设计规范》 GB/T3811 的规定进行设计，确定其使用范围及工作环境。 | [11 empty] | 1
什么是桅杆式起重机基础的要求？ | 4.5.6 桅杆式起重机的基础应符合专项方案的要求。 | [11 empty] | 1
请问，在非工作状态时，行走式塔式起重机的吊钩组顶部应上升到距起重臂底面多高处？ | 4.4.39 在非工作状态时，应松开回转制动器，回转部分应能自 由旋转；行走式塔式起重机应停放在轨道中间位置，小车及平衡 重应置于非工作状态，吊钩组顶部宜上升到距起重臂底面2m~ 3m 处。 | [11 empty] | 1
什么是桅杆式起重机的卷扬机应符合的规程？ | 4.5.4 桅杆式起重机的卷扬机应符合本规程第4.7节的有关 规定。 | [11 empty] | 1
一个专项方案应包含哪些主要内容？ | 4.5.3 专项方案应包含下列主要内容： 1 工程概况、施工平面布置； 2 编制依据； 3 施工计划； 4 施工技术参数、工艺流程； 5 施工安全技术措施； 6 劳动力计划； 7 计算书及相关图纸。 | [11 empty] | 1
什么是桅杆式起重机安装和拆卸的必要步骤？ | 4.5.5 桅杆式起重机的安装和拆卸应划出警戒区，清除周围的 障碍物，在专人统一指挥下，应按使用说明书和装拆方案进行。 | [11 empty] | 4
请问起重机使用的缆风绳与地面的夹角不得大于多少度？ | 4.5.7 缆风绳的规格、数量及地锚的拉力、埋设深度等应按照起重机性能经过计算确定，缆风绳与地面的夹角不得大于60°, 缆绳与桅杆和地锚的连接应牢固。地锚不得使用膨胀螺栓、定 滑轮。 | [11 empty] | 1
在提升重物时，吊钩钢丝绳应该处于什么位置？ | 4.5.10 提升重物时，吊钩钢丝绳应垂直，操作应平稳；当重物 吊起离开支承面时，应检查并确认各机构工作正常后，继续 起吊。 | [11 empty] | 1
在进行缆风绳的架设时，应该如何处理靠近架空电线的情况？ | 4.5.8 缆风绳的架设应避开架空电线。在靠近电线的附近，应 设置绝缘材料搭设的护线架。 | [11 empty] | 9
什么是缆风钢丝绳的最小安全系数？ | 4.5.14 缆风钢丝绳安全系数不应小于3.5,起升、锚固、吊索 钢丝绳安全系数不应小于8。 | [11 empty] | 1
请问起重机路基和轨道的铺设应符合使用说明书的规定，轨道接地电阻不得大于多少Ω？ | 4.6.1 起重机路基和轨道的铺设应符合使用说明书的规定，轨 道接地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 1
起重机滑线的两端应标有什么颜色？ | 4.6.3 用滑线供电的起重机应在滑线的两端标有鲜明的颜色， 滑线应设置防护装置，防止人员及吊具钢丝绳与滑线意外接触。 | [11 empty] | 1
请问，在起吊前应该安排专人检查什么？ | 4.5.11 在起吊额定起重量的90%及以上重物前，应安排专人 检查地锚的牢固程度。起吊时，缆风绳应受力均匀，主杆应保持 直立状态。 | [11 empty] | 20
在移动桅杆式起重机时，应该采取哪些措施以确保安全移动？ | 4.5.13 桅杆式起重机移动时，应用满足承重要求的枕木排和滚 杠垫在底座，并将起重臂收紧处于移动方向的前方。移动时，桅 杆不得倾斜，缆风绳的松紧应配合一致。 | [11 empty] | 20
门式、桥式起重机作业前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 4.6.5 门式、桥式起重机作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 机械结构外观应正常，各连接件不得松动； 2 钢丝绳外表情况应良好，绳卡应牢固； 3 各安全限位装置应齐全完好。 | [11 empty] | 4
请问，在桅杆式起重机的作业中，回转钢丝绳应处于什么状态？回转装置应具备什么安全设备？ | 4.5.12 作业时，桅杆式起重机的回转钢丝绳应处于拉紧状态。 回转装置应有安全制动控制器。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，需要进行哪些步骤来确认各机构运转正常？ | 4.6.7 作业前，应进行空载试运转，检查并确认各机构运转正 常，制动可靠，各限位开关灵敏有效。 | [11 empty] | 20
在安装和运行起重机时，有哪些关键的安全要求需要特别注意？ | 4.6.4 轨道应平直，鱼尾板连接螺栓不得松动，轨道和起重机 运行范围内不得有障碍物。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取来确保操作室内安全？ | 4.6.6 操作室内应垫木板或绝缘板，接通电源后应采用试电笔 测试金属结构部分，并应确认无漏电现象；上、下操作室应使用 专用扶梯。 | [11 empty] | 20
在提升大件时，为什么不得使用快速，而应该使用拴拉绳来防止摆动？ | 4.6.8 在提升大件时不得用快速，并应拴拉绳防止摆动。 | [11 empty] | 1
在吊运作业中，吊钩在空车行走时应该离地面多高？ | 4.6.10 吊运路线不得从人员、设备上面通过；空车行走时，吊 钩应离地面2m 以上。 | [11 empty] | 1
在进行吊运重物时，有哪些安全操作规定需要遵守？ | 4.6.11 吊运重物应平稳、慢速，行驶中不得突然变速或倒退。 两台起重机同时作业时，应保持5m 以上距离。不得用一台起重 机顶推另一台起重机。 | [11 empty] | 20
什么是操作人员进入桥架前的必要步骤？ | 4.6.14 操作人员进入桥架前应切断电源。 | [11 empty] | 20
在吊运易燃、易爆、有害等危险品时，应该经过哪个部门的批准？ | 4.6.9 吊运易燃、易爆、有害等危险品时，应经安全主管部门 批准，并应有相应的安全措施。 | [11 empty] | 1
在作业中，禁止人员从一台桥式起重机跨越到另一台桥式起重机的主要原因是什么？ | 4.6.13 作业中，人员不得从一台桥式起重机跨越到另一台桥式 起重机。 | [11 empty] | 1
在使用电动葫芦之前，需要检查哪些部分？ | 4.6.18 电动葫芦使用前应检查机械部分和电气部分，钢丝绳、链条、吊钩、限位器等应完好，电气部分应无漏电，接地装置应 良好。 | [11 empty] | 6
什么情况下应该修复门式、桥式起重机的主梁挠度？ | 4.6.15 门式、桥式起重机的主梁挠度超过规定值时，应修复后 使用。 | [11 empty] | 1
在学生进行实验后，应该采取哪些步骤来确保安全？ | 4.6.17 作业后，应将控制器拨到零位，切断电源，应关闭并锁 好操作室门窗。 | [11 empty] | 20
在进行起重机作业后，门式起重机和桥式起重机应该如何停放？ | 4.6.16 作业后，门式起重机应停放在停机线上，用夹轨器锁 紧；桥式起重机应将小车停放在两条轨道中间，吊钩提升到上部 位置。吊钩上不得悬挂重物。 | [11 empty] | 2
请问在使用电动葫芦起吊时，有哪些安全注意事项需要遵守？ | 4.6.21 电动葫芦起吊时，手不得握在绳索与物体之间，吊物上 升时应防止冲顶。 | [11 empty] | 8
请问在使用电动葫芦吊重物行走时，重物离地的最大距离是多少？ | 4.6.22 电动葫芦吊重物行走时，重物离地不宜超过1.5m 高。 工作间歇不得将重物悬挂在空中。 | [11 empty] | 1
在进行起吊操作时，为什么不允许急速升降？ | 4.6.26 在起吊中不得急速升降。 | [11 empty] | 1
应该在电动葫芦的哪些部分设立缓冲器？ | 4.6.19 电动葫芦应设缓冲器，轨道两端应设挡板。 | [11 empty] | 1
在轨道的哪些位置应该设置挡板？ | 4.6.19 电动葫芦应设缓冲器，轨道两端应设挡板。 | [11 empty] | 20
在使用悬挂电缆电气控制开关时，应满足哪些条件？ | 4.6.24 使用悬挂电缆电气控制开关时，绝缘应良好，滑动应 自如，人站立位置的后方应有2m 的空地，并应能正确操作电 钮。 | [11 empty] | 1
在额定载荷情况下，电动葫芦在制动时下滑的最大位移量是多少？ | 4.6.27 电动葫芦在额定载荷制动时，下滑位移量不应大 于80mm。 | [11 empty] | 1
在起吊中，如果由于故障造成重物失控下滑时，应采取哪些紧急措施？ | 4.6.25 在起吊中，由于故障造成重物失控下滑时，应采取紧急 措施，向无人处下放重物。 | [11 empty] | 1
卷扬机至少应装有几个常闭式制动器？ | 4.7.5 卷扬机至少应装有一个常闭式制动器。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些措施来安全停放电动葫芦？ | 4.6.28 作业完毕后，电动葫芦应停放在指定位置，吊钩升起， 并切断电源，锁好开关箱。 | [11 empty] | 2
在准备进行作业前，需要检查哪些设备和安全装置？ | 4.7.4 作业前，应检查卷扬机与地面的固定、弹性联轴器的连 接应牢固，并应检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接 地装置、制动装置和钢丝绳等并确认全部合格后再使用。 | [11 empty] | 20
请问卷扬机钢丝绳出绳偏角的限值是多少？ | 4.7.3 卷扬机卷筒中心线与导向滑轮的轴线应垂直，且导向滑 轮的轴线应在卷筒中心位置，钢丝绳的出绳偏角应符合表4.7.3 的规定。 表4.7.3 卷扬机钢丝绳出绳偏角限值 | [11 empty] | 1
什么是卷扬机地基与基础应满足的条件？ | 4.7.1 卷扬机地基与基础应平整、坚实，场地应排水畅通，地 锚应设置可靠。卷扬机应搭设防护棚。 | [11 empty] | 3
什么部分及运动件需要设防护罩？ | 4.7.6 卷扬机的传动部分及外露的运动件应设防护罩。 | [11 empty] | 1
在安全区域且视线良好的前提下，操作人员应该如何定位自己以确保安全和有效的操作？ | 4.7.2 操作人员的位置应在安全区域，视线应良好。 | [11 empty] | 1
钢丝绳卷绕在卷筒上的安全圈数不得少于几圈？ | 4.7.8 钢丝绳卷绕在卷筒上的安全圈数不得少于3圈。钢丝绳 末端应固定可靠。不得用手拉钢丝绳的方法卷绕钢丝绳。 | [11 empty] | 1
在卷扬机上安装紧急断电开关时应考虑哪些因素？ | 4.7.7 卷扬机应在司机操作方便的地方安装能迅速切断总控制 电源的紧急断电开关，并不得使用倒顺开关。 | [11 empty] | 1
什么时候钢丝绳应该设有过路保护装置？ | 4.7.9 钢丝绳不得与机架、地面摩擦，通过道路时，应设过路 保护装置。 | [11 empty] | 1
什么类型的卷扬机不得在建筑施工现场使用？ | 4.7.10 建筑施工现场不得使用摩擦式卷扬机。 | [11 empty] | 2
在进行作业完毕后，应该采取哪些步骤来确保安全？ | 4.7.15 作业完毕，应将物件或吊笼降至地面，并应切断电源， 锁好开关箱。 | [11 empty] | 20
在面对作业中出现异响、制动失灵、制动带或轴承等温度剧烈上升等异常情况时，应该采取什么措施？ | 4.7.13 作业中如发现异响、制动失灵、制动带或轴承等温度剧 烈上升等异常情况时，应立即停机检查，排除故障后再使用。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该停机重新排列卷筒上的钢丝绳？ | 4.7.11 卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机 重新排列，不得在转动中用手拉脚踩钢丝绳。 | [11 empty] | 2
"在进入施工现场的井架、龙门架必须具备哪些安全装置？" | 4.8.1 进入施工现场的井架、龙门架必须具有下列安全装置： 1 上料口防护棚； 2 层楼安全门、吊篮安全门、首层防护门； 3 断绳保护装置或防坠装置； 4 安全停靠装置； 5 起重量限制器； 6 上、下限位器； 7 紧急断电开关、短路保护、过电流保护、漏电保护； 8 信号装置； 9 缓冲器。 | [11 empty] | 4
在作业中停电时，应该采取哪些措施以确保安全？ | 4.7.14 作业中停电时，应将控制手柄或按钮置于零位，并应切 断电源，将物件或吊笼降至地面。 | [11 empty] | 20
根据使用说明书要求，缆风绳应该符合哪些基础要求？ | 4.8.3 基础应符合使用说明书要求。缆风绳不得使用钢筋、 钢管。 | [11 empty] | 1
在进行卷扬机作业时，应该注意哪些安全措施？ | 4.7.12 作业中，操作人员不得离开卷扬机，物件或吊笼下面不 得有人员停留或通过。休息时，应将物件或吊笼降至地面。 | [11 empty] | 20
请问在运行中，吊篮的四角与井架不得互相擦碰，吊篮各构件连接应该具备什么特点？ | 4.8.5 运行中吊篮的四角与井架不得互相擦碰，吊篮各构件连 接应牢固、可靠。 | [11 empty] | 1
什么是提升机制动器应具备的特性？ | 4.8.4 提升机的制动器应灵敏可靠。 | [11 empty] | 1
在工作结束前，应该做哪些事情来确保吊篮的安全？ | 4.8.9 下班前，应将吊篮降到最低位置，各控制开关置于零位， 切断电源，锁好开关箱。 | [11 empty] | 20
在作业后，应检查哪些部件以发现异常磨损，并且应如何处理这些异常磨损？ | 4.8.8 作业后，应检查钢丝绳、滑轮、滑轮轴和导轨等，发现 异常磨损，应及时修理或更换。 | [11 empty] | 6
为了确保安全，为什么井架、龙门架物料提升机不得和脚手架连接？ | 4.8.6 井架、龙门架物料提升机不得和脚手架连接。 | [11 empty] | 1
什么是施工升降机专用开关箱需要满足的电气要求？ | 4.9.5 施工升降机应设置专用开关箱，馈电容量应满足升降机 直接启动的要求，生产厂家配置的电气箱内应装设短路、过载、 错相、断相及零位保护装置。 | [11 empty] | 4
"在施工升降机基础设计中，地基表面平整度的允许偏差是多少？" | 4.9.1 施工升降机基础应符合使用说明书要求，当使用说明书 无要求时，应经专项设计计算，地基上表面平整度允许偏差为 10mm, 场地应排水通畅。 | [11 empty] | 1
什么是施工升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离应该选择使用说明书中提供的哪个尺寸？ | 4.9.2 施工升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离 宜选用使用说明书中提供的较小的安装尺寸。 | [11 empty] | 1
施工升降机导轨架垂直度的允许偏差应符合哪些规定？ | 4.9.3 安装导轨架时，应采用经纬仪在两个方向进行测量校准。 其垂直度允许偏差应符合表4.9.3的规定。 表4.9.3 施工升降机导轨架垂直度 | [11 empty] | 1
工程现场不得使用吊篮载人，那么吊篮下方的人员应该采取什么样的措施？ | 4.8.7 不得使用吊篮载人，吊篮下方不得有人员停留或通过。 | [11 empty] | 1
在安装导轨架时，哪些参数需要符合使用说明书的规定？ | 4.9.4 导轨架自由高度、导轨架的附墙距离、导轨架的两附墙 连接点间距离和最低附墙点高度不得超过使用说明书的规定。 | [11 empty] | 20
什么时候应该对施工升降机的防坠安全器进行标定？ | 4.9.8 施工升降机的防坠安全器应在标定期限内使用，标定期 限不应超过一年。使用中不得任意拆检调整防坠安全器。 | [11 empty] | 1
在建筑物内部井道中安装施工升降机时，应满足哪些安全要求？ | 4.9.7 施工升降机安装在建筑物内部井道中时，各楼层门应封 闭并应有电气连锁装置。装设在阴暗处或夜班作业的施工升降 机，在全行程上应有足够的照明，并应装设明亮的楼层编号标 志灯。 | [11 empty] | 5
在施工升降机周围应设置稳固的防护围栏，楼层平台通道应平整牢固，出入口应设防护门，全行程不得有危害安全运行的障碍物。这些要求是针对什么设备或场所的安全措施？ | 4.9.6 施工升降机周围应设置稳固的防护围栏。楼层平台通道 应平整牢固，出入口应设防护门。全行程不得有危害安全运行的 障碍物。 | [11 empty] | 1
在进行电梯启动前，应该进行哪些安全检查和确认？ | 4.9.11 启动前，应检查并确认供电系统、接地装置安全有效， 控制开关应在零位。电源接通后，应检查并确认电压正常。应试 验并确认各限位装置、吊笼、围护门等处的电气连锁装置良好可 靠，电气仪表应灵敏有效。作业前应进行试运行，测定各机构制 动器的效能。 | [11 empty] | 20
在使用施工升降机前，需要进行什么样的试验？ | 4.9.9 施工升降机使用前，应进行坠落试验。施工升降机在使 用中每隔3个月，应进行一次额定载重量的坠落试验，试验程序 应按使用说明书规定进行，吊笼坠落试验制动距离应符合现行行 业标准《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》 JG 121 的 规定。防坠安全器试验后及正常操作中，每发生一次防坠动作， 应由专业人员进行复位。 | [11 empty] | 6
在使用施工升降机时，操作人员需要遵循哪些安全操作规定？ | 4.9.14 操作人员应按指挥信号操作。作业前应鸣笛示警。在施 工升降机未切断总电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。 | [11 empty] | 20
施工升降机的制动器可靠性检验和制动力矩要求应该按照什么标准进行？ | 4.9.12 施工升降机应按使用说明书要求，进行维护保养，并应 定期检验制动器的可靠性，制动力矩应达到使用说明书要求。 | [11 empty] | 1
在施工升降机运行中由于断电或其他原因中途停止时，如何进行手动下降操作？ | 4.9.18 当施工升降机在运行中由于断电或其他原因而中途停止 时，可进行手动下降，将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓 缓向外拉出，使吊笼缓慢地向下滑行。吊笼下滑时，不得超过额 定运行速度，手动下降应由专业维修人员进行操纵。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些具体措施来确保吊笼的安全？ | 4.9.20 作业后，应将吊笼降到底层，各控制开关拨到零位，切 断电源，锁好开关箱，闭锁吊笼门和围护门。 | [11 empty] | 20
在施工升降机运行到最上层或最下层时，是否可以使用行程限位开关作为停止运行的控制开关？ | 4.9.17 施工升降机运行到最上层或最下层时，不得用行程限位 开关作为停止运行的控制开关。 | [11 empty] | 1
当施工升降机运行中发现异常情况时，应该采取哪些措施？ | 4.9.15 施工升降机运行中发现有异常情况时，应立即停机并采 取有效措施将吊笼就近停靠楼层，排除故障后再继续运行。在运 行中发现电气失控时，应立即按下急停按钮，在未排除故障前， 不得打开急停按钮。 | [11 empty] | 3
在进行吊笼的外部检修时，应该采取哪些安全措施？ | 4.9.19 当需在吊笼的外面进行检修时，另外一个吊笼应停机配 合，检修时应切断电源，并应有专人监护。 | [11 empty] | 20
施工升降机在风速达到20m/s及以上大风、大雨、大雾天气以及导轨架、电缆等结冰时应该采取哪些措施？ | 4.9.16 在风速达到20m/s 及以上大风、大雨、大雾天气以及 导轨架、电缆等结冰时，施工升降机应停止运行，并将吊笼降到 底层，切断电源。暴风雨等恶劣天气后，应对施工升降机各有关 安全装置等进行一次检查，确认正常后运行。 | [11 empty] | 1
在吊笼内乘人或载物时，应该注意哪些安全操作措施？ | 4.9.13 吊笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重， 不得超载运行。 | [11 empty] | 1
使用土石方机械的内燃机、电动机和液压装置应符合哪些规程的规定？ | 5.1.1 土石方机械的内燃机、电动机和液压装置的使用，应符 合本规程第3.2节、第3.4节和附录 C 的规定。 | [11 empty] | 1
在机械通过桥梁时，为什么应该采用低速挡慢行，而且在桥面上不得转向或制动？ | 5.1.3 机械通过桥梁时，应采用低速挡慢行，在桥面上不得转 向或制动。 | [11 empty] | 1
在进行机械进入现场前，应该针对桥梁和涵洞做哪些安全性检查？ | 5.1.2 机械进入现场前，应查明行驶路线上的桥梁、涵洞的上 部净空和下部承载能力，确保机械安全通过。 | [11 empty] | 1
在施工场地作业前应该注意查明哪些设施，并如何标识它们？ | 5.1.4 作业前，必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等 设施，并应采用明显记号标识。严禁在离地下管线、承压管道 1m 距离以内进行大型机械作业。 | [11 empty] | 20
在进行机械运行中的维修工作时，应该采取哪些安全措施？ | 5.1.6 机械运行中，不得接触转动部位。在修理工作装置时， 应将工作装置降到最低位置，并应将悬空工作装置垫上垫木。 | [11 empty] | 20
在进行电杆附近取土时，为什么需要留出土台？土台的大小应该如何确定？ | 5.1.7 在电杆附近取土时，对不能取消的拉线、地垄和杆身， 应留出土台，土台大小应根据电杆结构、掩埋深度和土质情况由 技术人员确定。 | [11 empty] | 1
配合人员在机械回转作业时需要注意什么安全措施？ | 5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工 作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46 中，机械与架空输电线路的安全距离应符合哪些规定？ | 5.1.8 机械与架空输电线路的安全距离应符合现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的规定。 | [11 empty] | 1
在雨期施工时，为什么要将机械停放在地势较高的坚实位置？ | 5.1.11 雨期施工时，机械应停放在地势较高的坚实位置。 | [11 empty] | 1
在作业中，为什么要随时监视机械各部位的运转及仪表指示值？ | 5.1.5 作业中，应随时监视机械各部位的运转及仪表指示值， 如发现异常，应立即停机检修。 | [11 empty] | 1
在这种情况下，您会如何评估机械设备的安全性？ | 5.1.13 行驶或作业中的机械，除驾驶室外的任何地方不得有 乘员。 | [11 empty] | 20
在对轮胎式挖掘机和履带式挖掘机进行使用前，应该采取哪些操作措施？ | 5.2.2 轮胎式挖掘机使用前应支好支腿，并应保持水平位置， 支腿应置于作业面的方向，转向驱动桥应置于作业面的后方。履 带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的后方。采用液压悬挂装置的 挖掘机，应锁住两个悬挂液压缸。 | [11 empty] | 4
在使用单斗挖掘机时，应该如何处理松软地面或沼泽场地？ | 5.2.1 单斗挖掘机的作业和行走场地应平整坚实，松软地面应 用枕木或垫板垫实，沼泽或淤泥场地应进行路基处理，或更换专 用湿地履带。 | [11 empty] | 1
在作业前需要重点检查哪些项目，并且这些项目应符合怎样的要求？ | 5.2.3 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 照明、信号及报警装置等应齐全有效； 2 燃油、润滑油、液压油应符合规定； 3 各铰接部分应连接可靠； 4 液压系统不得有泄漏现象； 5 轮胎气压应符合规定。 | [11 empty] | 20
请问在进行机械作业时，应该遵守哪项规定以确保不破坏基坑支护系统？ | 5.1.12 机械作业不得破坏基坑支护系统。 | [11 empty] | 1
在启动设备前，应采取哪些具体的步骤来确保安全？ | 5.2.4 启动前，应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置， 并应发出信号，确认安全后启动设备。 | [11 empty] | 2
在挖掘机作业时，应保持哪些位置？ | 5.2.6 作业时，挖掘机应保持水平位置，行走机构应制动，履 带或轮胎应掬紧。 | [11 empty] | 20
在平整场地时，为什么不允许使用铲斗进行横扫或对地面进行夯实？ | 5.2.7 平整场地时，不得用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实。 | [11 empty] | 1
在液压系统启动后，应该进行多长时间的空载循环？空载循环期间应检查什么，并且在何种情况下才能开始作业？ | 5.2.5 启动后，应先使液压系统从低速到高速空载循环10min~ 20min, 不得有吸空等不正常噪声，并应检查各仪表指示值，运 转正常后再接合主离合器，再进行空载运转，顺序操纵各工作机 构并测试各制动器，确认正常后开始作业。 | [11 empty] | 1
在进行坑边挖掘作业时，应如何处理发现的塌方危险？ | 5.2.10 在坑边进行挖掘作业，当发现有塌方危险时，应立即处 理险情，或将挖掘机撤至安全地带。坑边不得留有伞状边沿及松 动的大块石。 | [11 empty] | 3
根据以上信息，请问在挖掘冻土时，应采用哪些方法使冻土层破碎？ | 5.2.8 挖掘岩石时，应先进行爆破。挖掘冻土时，应采用破冰 锤或爆破法使冻土层破碎。不得用铲斗破碎石块、冻土，或用单 边斗齿硬啃。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行挖掘机的挖土作业？ | 5.2.11 挖掘机应停稳后再进行挖土作业。当铲斗未离开工作面 时，不得作回转、行走等动作。应使用回转制动器进行回转制 动，不得用转向离合器反转制动。 | [11 empty] | 5
在挖掘机向运土车辆装载时，有哪些安全注意事项需要遵守？ | 5.2.14 挖掘机向运土车辆装车时，应降低卸落高度，不得偏装 或砸坏车厢。回转时，铲斗不得从运输车辆驾驶室顶上越过。 | [11 empty] | 1
在进行拉铲或反铲作业时，履带式挖掘机的履带与工作面边缘的最小距离应为多少？轮胎式挖掘机的轮胎与工作面边缘的最小距禿应为多少？ | 5.2.9 挖掘机最大开挖高度和深度，不应超过机械本身性能规 定。在拉铲或反铲作业时，履带式挖掘机的履带与工作面边缘距 离应大于1.0m, 轮胎式挖掘机的轮胎与工作面边缘距离应大 于1.5m。 | [11 empty] | 1
在斗臂抬高和回转时，应该避免碰到什么？ | 5.2.13 斗臂在抬高及回转时，不得碰到坑、沟侧壁或其他 物体。 | [11 empty] | 6
在作业中，当需要制动时，应将变速阀置于低速挡位置吗？ | 5.2.16 作业中，当需制动时，应将变速阀置于低速挡位置。 | [11 empty] | 1
在液压系统作业中，如何确保液压缸在将伸缩到极限位置时动作平稳，不得冲撞极限块？ | 5.2.15 作业中，当液压缸将伸缩到极限位置时，应动作平稳， 不得冲撞极限块。 | [11 empty] | 1
在作业中，当发现挖掘力突然变化时，应该采取哪些措施？ | 5.2.17 作业中，当发现挖掘力突然变化，应停机检查，不得在 未查明原因前调整分配阀的压力。 | [11 empty] | 8
挖掘机在进行反铲作业时，斗柄伸出长度应符合什么规定要求？ | 5.2.19 挖掘机应停稳后再反铲作业，斗柄伸出长度应符合规定 要求，提斗应平稳。 | [11 empty] | 1
请问，在进行作业时，应确保哪些操纵过程平稳，不宜紧急制动？ | 5.2.12 作业时，各操纵过程应平稳，不宜紧急制动。铲斗升降 不得过猛，下降时，不得撞碰车架或履带。 | [11 empty] | 20
在作业中，为什么不允许打开压力表开关，并且不得将工况选择阀的操纵手柄放在高速挡位置？ | 5.2.18 作业中，不得打开压力表开关，且不得将工况选择阀的 操纵手柄放在高速挡位置。 | [11 empty] | 1
在挖掘机作业后，停放挖掘机的安全要求是什么？ | 5.2.23 作业后，挖掘机不得停放在高边坡附近或填方区，应停 放在坚实、平坦、安全的位置，并应将铲斗收回平放在地面，所 有操纵杆置于中位，关闭操作室和机棚。 | [11 empty] | 9
在作业中，履带式挖掘机短距离行走时，应该注意哪些操作步骤和限制条件？ | 5.2.20 作业中，履带式挖掘机短距离行走时，主动轮应在后面，斗臂应在正前方与履带平行，并应制动回转机构。坡道坡度 不得超过机械允许的最大坡度。下坡时应慢速行驶。不得在坡道 上变速和空挡滑行。 | [11 empty] | 5
什么是在挖掘机在坡道上行走时熄火后应该立即采取的行动？ | 5.2.22 挖掘机在坡道上行走时熄火，应立即制动，并应楔住履 带或轮胎，重新发动后，再继续行走。 | [11 empty] | 4
在轮胎式挖掘机行驶前，应注意哪些准备工作？ | 5.2.21 轮胎式挖掘机行驶前，应收回支腿并固定可靠，监控仪 表和报警信号灯应处于正常显示状态。轮胎气压应符合规定，工 作装置应处于行驶方向，铲斗宜离地面1m。 长距离行驶时，应 将回转制动板踩下，并应采用固定销锁定回转平台。 | [11 empty] | 2
什么是在转移工地时应采用的最佳运输方式？ | 5.2.24 履带式挖掘机转移工地应采用平板拖车装运。短距离自 行转移时，应低速行走。 | [11 empty] | 4
在保养或检修挖掘机时，为了安全操作和预防意外，应该采取哪些措施？ | 5.2.25 保养或检修挖掘机时，应将内燃机熄火，并将液压系统 卸荷，铲斗落地。 | [11 empty] | 20
在利用铲斗将底盘顶起进行检修时，应采取哪些安全措施？ | 5.2.26 利用铲斗将底盘顶起进行检修时，应使用垫木将抬起的 履带或轮胎垫稳，用木楔将落地履带或轮胎掬牢，然后再将液压 系统卸荷，否则不得进入底盘下工作。 | [11 empty] | 20
什么时候应该修复动臂后端的缓冲块？ | 5.3.4 动臂后端的缓冲块应保持完好；损坏时，应修复后使用。。 | [11 empty] | 1
挖掘装载机的挖掘及装载作业应符合哪些规定？ | 5.3.1 挖掘装载机的挖掘及装载作业应符合本规程第5.2节及 第5. 10节的规定。 | [11 empty] | 1
挖掘装载机移位时，应该采取哪些步骤？ | 5.3.7 挖掘装载机移位时，应将挖掘装置处于中间运输状态， 收起支腿，提起提升臂。 | [11 empty] | 2
在作业过程中，哪些操作是应该避免的？ | 5.3.5 作业时，应平稳操纵手柄；支臂下降时不宜中途制动。挖掘时不得使用高速挡。 | [11 empty] | 20
在操作挖掘装载机时，应该遵守哪些安全规定？ | 5.3.6 应平稳回转挖掘装载机，并不得用装载斗砸实沟槽的 侧面。 | [11 empty] | 4
在进行挖掘作业前，应该采取哪些步骤来准备挖掘机？ | 5.3.2 挖掘作业前应先将装载斗翻转，使斗口朝地，并使前轮 稍离开地面，踏下并锁住制动踏板，然后伸出支腿，使后轮离地 并保持水平位置。 | [11 empty] | 20
在装载过程中，应该使用什么挡位？ | 5.3.9 在装载过程中，应使用低速挡。 | [11 empty] | 1
在挖掘装载机在边坡卸料时，轮胎距边坡缘的距离应大于多少米？ | 5.3.3 挖掘装载机在边坡卸料时，应有专人指挥，挖掘装载机 轮胎距边坡缘的距离应大于1.5m。 | [11 empty] | 1
在驾驶时，应该避免高速和急转弯吗？ | 5.3.12 行驶时，不应高速和急转弯。下坡时不得空挡滑行。 | [11 empty] | 1
当挖掘装载机停放时间超过多少小时时，应该支起支腿，使后轮离地？ | 5.3.14 挖掘装载机停放时间超过1h, 应支起支腿，使后轮离 地；停放时间超过1d 时，应使后轮离地，并应在后悬架下面用 垫块支撑。 | [11 empty] | 1
作业前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 5.4.4 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 各部件不得松动，应连接良好； 2 燃油、润滑油、液压油等应符合规定； 3 各系统管路不得有裂纹或泄漏； 4 各操纵杆和制动踏板的行程、履带的松紧度或轮胎气压 应符合要求。 | [11 empty] | 20
什么是推土机在坚硬土壤或多石土壤地带作业时的推荐作业前准备措施？ | 5.4.1 推土机在坚硬土壤或多石土壤地带作业时，应先进行爆 破或用松土器翻松。在沼泽地带作业时，应更换专用湿地履 带板。 | [11 empty] | 1
请问前四阀和后四阀分别用于挖掘机的哪些作业？ | 5.3.11 前四阀用于支腿伸缩和装载的作业与后四阀用于回转和 挖掘的作业不得同时进行。 | [11 empty] | 3
在进行车辆行驶时，哪些装置需要进行特殊的操作或者状态检查？ | 5.3.13 行驶时，支腿应完全收回，挖掘装置应固定牢靠，装载 装置宜放低，铲斗和斗柄液压活塞杆应保持完全伸张位置。 | [11 empty] | 20
什么类型的物料不得使用推土机推动？ | 5.4.2 不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料，不得进行碾碎 石块的作业。 | [11 empty] | 1
在启动内燃机之前，应该采取哪些措施？ | 5.4.5 启动前，应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置， 并应按照本规程第3.2节的规定启动内燃机，不得用拖、顶方式 启动。 | [11 empty] | 2
在牵引其他机构设备时，应采取哪些措施来确保安全和可靠性？ | 5.4.3 牵引其他机构设备时，应有专人负责指挥。钢丝绳的连 接应牢固可靠。在坡道或长距离牵引时，应采用牵引杆连接。 | [11 empty] | 20
液力传动的推土机应该如何起步？ | 5.4.8 采用主离合器传动的推土机接合应平稳，起步不得过猛， 不得使离合器处于半接合状态下运转；液力传动的推土机，应先 解除变速杆的锁紧状态，踏下减速器踏板，变速杆应在低挡位， 然后缓慢释放减速踏板。 | [11 empty] | 6
在何种条件下应进行全载荷作业？ | 5.4.6 启动后应检查各仪表指示值、液压系统，并确认运转正 常，当水温达到55℃、机油温度达到45℃时，全载荷作业。 | [11 empty] | 20
在块石路面行驶时，应该采取哪些措施以确保行走机构的顺利运行？ | 5.4.9 在块石路面行驶时，应将履带张紧。当需要原地旋转或 急转弯时，应采用低速挡。当行走机构夹入块石时，应采用正、 反向往复行驶使块石排除。 | [11 empty] | 1
在推土机操作中，应如何应对不同坡度和障碍物的情况？ | 5.4.11 推土机上、下坡或超过障碍物时应采用低速挡。推土机 上坡坡度不得超过25°,下坡坡度不得大于35°,横向坡度不得 大于10°。在25°以上的陡坡上不得横向行驶，并不得急转弯。 上坡时不得换挡，下坡不得空挡滑行。当需要在陡坡上推土时， 应先进行填挖，使机身保持平衡。 | [11 empty] | 1
什么情况下可以开动推土机？ | 5.4.7 推土机机械四周不得有障碍物，并确认安全后开动，工 作时不得有人站在履带或刀片的支架上。 | [11 empty] | 20
在浅水地带行驶或作业时，需要注意哪些安全措施？ | 5.4.10 在浅水地带行驶或作业时，应查明水深，冷却风扇叶不 得接触水面。下水前和出水后，应对行走装置加注润滑脂。 | [11 empty] | 20
在进行填沟作业时，铲刀在驶近边坡时的操作要求是什么？ | 5.4.14 填沟作业驶近边坡时，铲刀不得越出边缘。后退时，应 先换挡，后提升铲刀进行倒车。 | [11 empty] | 1
在深沟、基坑或陡坡地区作业时，垂直边坡高度应小于多少米？ | 5.4.15 在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，垂直 边坡高度应小于2m。 当大于2m 时，应放出安全边坡，同时禁 止用推土刀侧面推土。 | [11 empty] | 2
在上坡途中，如果内燃机突然熄灭，应该采取哪些操作步骤？ | 5.4.12 在上坡途中，当内燃机突然熄灭，应立即放下铲刀，并 锁住制动踏板。在推土机停稳后，将主离合器脱开，把变速杆放 到空挡位置，并应用木块将履带或轮胎掬死后，重新启动内 燃机。 | [11 empty] | 7
请问在建筑施工中，为什么不得顶推与地基基础连接的钢筋混凝土桩等建筑物？ | 5.4.17 不得顶推与地基基础连接的钢筋混凝土桩等建筑物。顶 推树木等物体不得倒向推土机及高空架设物。 | [11 empty] | 1
在推土或松土作业中，如果推土机没有液力变矩器装置，当作业中有超载趋势时，应该采取哪些措施？ | 5.4.16 推土或松土作业时，不得超载，各项操作应缓慢平稳， 不得损坏铲刀、推土架、松土器等装置；无液力变矩器装置的推 土机，在作业中有超载趋势时，应稍微提升刀片或变换低速挡。 | [11 empty] | 1
在同一地区作业时，两台以上推土机的前后距离应大于多少米？左右距离应大于多少米？ | 5.4.18 两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于 8.0m; 左右距离应大于1.5m。 在狭窄道路上行驶时，未得前机 同意，后机不得超越。 | [11 empty] | 2
请问在停机时应采取哪些步骤？ | 5.4.20 停机时，应先降低内燃机转速，变速杆放在空挡，锁紧 液力传动的变速杆，分开主离合器，踏下制动踏板并锁紧，在水 温降到75℃以下、油温降到90℃以下后熄火。 | [11 empty] | 20
请问如何确保推土机停机时在坡道上的安全操作？ | 5.4.19 作业完毕后，宜将推土机开到平坦安全的地方，并应将 铲刀、松土器落到地面。在坡道上停机时，应将变速杆挂低速 挡，接合主离合器，锁住制动踏板，并将履带或轮胎探住。 | [11 empty] | 3
在铲运机行驶道路时，应满足哪些条件？ | 5.5.3 铲运机行驶道路应平整坚实，路面宽度应比铲运机宽度 大 2m。 | [11 empty] | 1
在作业中，哪些行为是严禁的？ | 5.5.6 作业中，严禁人员上下机械，传递物件，以及在铲斗内、 拖把或机架上坐立。 | [11 empty] | 20
什么是铲运机作业时应该先采用的步骤？ | 5.5.2 铲运机作业时，应先采用松土器翻松。铲运作业区内不 得有树根、大石块和大量杂草等。 | [11 empty] | 20
在使用拖式铲运机牵引时，应符合本规程第5.4节的哪些相关规定？ | 5.5.1 拖式铲运机牵引使用时应符合本规程第5.4节的有关 规定。 | [11 empty] | 1
在准备启动液压式铲运机之前，需要检查哪些部件？ | 5.5.4 启动前，应检查钢丝绳、轮胎气压、铲土斗及卸土板回 缩弹簧、拖把万向接头、撑架以及各部滑轮等，并确认处于正常 工作状态；液压式铲运机铲斗和拖拉机连接叉座与牵引连接块应 锁定，各液压管路应连接可靠。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该在检修推土机时熄火内燃机和铲刀应该处于什么位置？ | 5.4.22 在推土机下面检修时，内燃机应熄火，铲刀应落到地面 或垫稳。 | [11 empty] | 1
推土机长途转移工地时，应采用何种方式进行装运？ | 5.4.21 推土机长途转移工地时，应采用平板拖车装运。短途行 走转移距离不宜超过10km, 铲刀距地面宜为400mm, 不得用高 速挡行驶和进行急转弯，不得长距离倒退行驶。 | [11 empty] | 1
在机械开动前，应该采取哪些具体的预防措施？ | 5.5.5 开动前，应使铲斗离开地面，机械周围不得有障碍物。 | [11 empty] | 20
在下陡坡铲土时，应如何处理铲斗装满后的情况？ | 5.5.13 在下陡坡铲土时，铲斗装满后，在铲斗后轮未达到缓坡 地段前，不得将铲斗提离地面，应防铲斗快速下滑冲击主机。 | [11 empty] | 1
请问在狭窄地段运行时，后机是否可以未经前机同意而超越？ | 5.5.8 在狭窄地段运行时，未经前机同意，后机不得超越。两 机交会或超车时应减速，两机左右间距应大于0.5m。 | [11 empty] | 1
在铲土时，应该采取哪些步骤来确保铲土与机身保持直线行驶？ | 5.5.12 铲土时，铲土与机身应保持直线行驶。助铲时应有助铲 装置，并应正确开启斗门，不得切土过深。两机动作应协调配 合，平稳接触，等速助铲。 | [11 empty] | 4
在坡道上进行检修作业会有什么安全风险？ | 5.5.11 在坡道上不得进行检修作业。在陡坡上不得转弯、倒车 或停车。在坡上熄火时，应将铲斗落地、制动牢靠后再启动。下 陡坡时，应将铲斗触地行驶，辅助制动。 | [11 empty] | 2
请问在新填筑的土堤上进行作业时，离堤坡边缘应该保持多远距离？ | 5.5.10 在新填筑的土堤上作业时，离堤坡边缘应大于1m 。当 需在斜坡横向作业时，应先将斜坡挖填平整，使机身保持平衡。 | [11 empty] | 1
在不平地段行驶时，应该怎样处理铲斗的位置？ | 5.5.14 在不平地段行驶时，应放低铲斗，不得将铲斗提升到 高位。 | [11 empty] | 1
请问，在多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离应大于多少米？ | 5.5.7 多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离应大于10m (铲土时应大于5m), 左右距离应大于2m, 并应遵守下坡让上 坡、空载让重载、支线让干线的原则。 | [11 empty] | 20
铲运机在上、下坡道时应该注意哪些安全措施？ | 5.5.9 铲运机上、下坡道时，应低速行驶，不得中途换挡，下 坡时不得空挡滑行，行驶的横向坡度不得超过6°,坡宽应大于 铲运机宽度2m。 | [11 empty] | 1
教育在进行铲运机作业前，应当检查哪些系统并确保其灵敏可靠？ | 5.6.3 作业前，应检查铲运机的转向和制动系统，并确认灵敏 可靠。 | [11 empty] | 1
在拖拉陷车时，为了确认安全，应该采取哪些具体的步骤？ | 5.5.15 拖拉陷车时，应有专人指挥，前后操作人员应配合协调，确认安全后起步。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该如何停放铲运机？ | 5.5.16 作业后，应将铲运机停放在平坦地面，并应将铲斗落在 地面上。液压操纵的铲运机应将液压缸缩回，将操纵杆放在中间 位置，进行清洁、润滑后，锁好门窗。 | [11 empty] | 8
什么是自行式铲运机行驶道路的最小宽度要求？ | 5.6.1 自行式铲运机的行驶道路应平整坚实，单行道宽度不宜 小于5.5m。 | [11 empty] | 1
在使用推土机铲土时，为了保持安全和效率，应该注意哪些操作细节？ | 5.6.4 铲土或在利用推土机助铲时，应随时微调转向盘，铲运 机应始终保持直线前进。不得在转弯情况下铲土。 | [11 empty] | 1
在非作业行驶时，铲斗应该如何处理？拖式铲运机在哪些情况下不得载人或装载特定物品？ | 5.5.17 非作业行驶时，铲斗应用锁紧链条挂牢在运输行驶位置 上；拖式铲运机不得载人或装载易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 1
在进行斗门或铲斗下的检修作业时，如何确保安全？ | 5.5.18 修理斗门或在铲斗下检修作业时，应将铲斗提起后用销 子或锁紧链条固定，再采用垫木将斗身顶住，并应采用木楔掬住 轮胎。 | [11 empty] | 1
请问在多台铲运机联合作业时，前后距离和左右距离的最小要求分别是多少？ | 5.6.2 多台铲运机联合作业时，前后距离不得小于20m, 左右 距离不得小于2m。 | [11 empty] | 1
在沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩不得小于多少米？ | 5.6.8 沿沟边或填方边坡作业时，轮胎离路肩不得小于0.7m, 并应放低铲斗，降速缓行。 | [11 empty] | 1
请问在下坡时，为了降低下滑速度，可以采取哪些措施？ | 5.6.5 下坡时，不得空挡滑行，应踩下制动踏板辅助以内燃机 制动，必要时可放下铲斗，以降低下滑速度。 | [11 empty] | 5
在哪种情况下不得在大于15°的横坡上行驶，也不得在横坡上铲土？ | 5.6.7 不得在大于15°的横坡上行驶，也不得在横坡上铲土。 | [11 empty] | 1
什么工作面应该经过适当平整和夯实后，再用压路机碾压？ | 5.7.1 压路机碾压的工作面，应经过适当平整，对新填的松软 土，应先用羊足碾或打夯机逐层碾压或夯实后，再用压路机 碾压。 | [11 empty] | 14
在坡道上熄火时，应该采取哪些步骤来确保安全？ | 5.6.9 在坡道上不得进行检修作业。遇在坡道上熄火时，应立 即制动，下降铲斗，把变速杆放在空挡位置，然后启动内燃机。 | [11 empty] | 1
什么是工作地段的纵坡和横坡限制？ | 5.7.2 工作地段的纵坡不应超过压路机最大爬坡能力，横坡不 应大于20°。 | [11 empty] | 1
在何种情况下可以在光轮压路机内加水或砂来增加机重？ | 5.7.3 应根据碾压要求选择机种。当光轮压路机需要增加机重 时，可在滚轮内加砂或水。当气温降至0℃及以下时，不得用水 增重。 | [11 empty] | 1
在夜间作业时，前大灯应能照至多少米的距离？ | 5.6.11 夜间作业时，前后照明应齐全完好，前大灯应能照至 30m; 非作业行驶时，应符合本规程第5.5.17条的规定。 | [11 empty] | 1
在穿越泥泞或松软地面时，铲运机应该采取哪些行驶措施？ | 5.6.10 穿越泥泞或松软地面时，铲运机应直线行驶，当一侧轮 胎打滑时，可踏下差速器锁止踏板。当离开不良地面时，应停止使用差速器锁止踏板。不得在差速器锁止时转弯。 | [11 empty] | 1
你会如何确保一台压路机在启动前和启动后的安全性能？ | 5.7.6 启动后，应检查制动性能及转向功能并确认灵敏可靠。 开动前，压路机周围不得有障碍物或人员。 | [11 empty] | 5
什么类型的地面不适合轮胎压路机进行作业？ | 5.7.4 轮胎压路机不宜在大块石基层上作业。 | [11 empty] | 1
在准备使用轮胎压路机前，需要进行哪些检查和确认工作？ | 5.7.5 作业前，应检查并确认滚轮的刮泥板应平整良好，各紧 固件不得松动；轮胎压路机应检查轮胎气压，确认正常后启动。 | [11 empty] | 2
请问在什么情况下不得使用压路机拖拉任何机械或物件？ | 5.7.7 不得用压路机拖拉任何机械或物件。 | [11 empty] | 1
请问在转弯时应该采用怎样的转向方式？ | 5.6.6 转弯时，应采用较大回转半径低速转向，操纵转向盘不 得过猛；当重载行驶或在弯道上、下坡时，应缓慢转向。 | [11 empty] | 3
什么速度范围内应该进行碾压？ | 5.7.8 碾压时应低速行驶。速度宜控制在3km/h～4km/h 范围 内，在一个碾压行程中不得变速。碾压过程中应保持正确的行驶 方向，碾压第二行时应与第一行重叠半个滚轮压痕。 | [11 empty] | 1
在新建场地上进行碾压时，应该如何进行碾压操作？ | 5.7.10 在新建场地上进行碾压时，应从中间向两侧碾压。碾压 时，距场地边缘不应少于0.5m。 | [11 empty] | 1
在操作变换压路机时，应该注意哪些安全操作规定？ | 5.7.9 变换压路机前进、后退方向应在滚轮停止运动后进行。 不得将换向离合器当作制动器使用。 | [11 empty] | 9
在车辆行驶中，为了安全和效率，应该做出哪些措施？ | 5.7.12 上下坡时，应事先选好挡位，不得在坡上换挡，下坡时 不得空挡滑行。 | [11 empty] | 20
请问在什么情况下两台以上压路机同时作业时，前后间距不得小于3m？ | 5.7.13 两台以上压路机同时作业时，前后间距不得小于3m, 在坡道上不得纵队行驶。 | [11 empty] | 6
在进行坑边碾压施工时，应该采取什么样的碾压方向和距离要求？ | 5.7.11 在坑边碾压施工时，应由里侧向外侧碾压，距坑边不应 少于1m。 | [11 empty] | 1
在严寒季节停机时，为防止滚轮与地面冻结，应该采取什么措施？ | 5.7.17 严寒季节停机时，宜采用木板将滚轮垫离地面，应防止 滚轮与地面冻结。 | [11 empty] | 1
在使用压路机进行作业时，应该注意哪些操作顺序？ | 5.8.1 作业时，压路机应先起步后起振，内燃机应先置于中速， 然后再调至高速。 | [11 empty] | 7
在对压路机进行作业后，应该将其停放在哪种场地？ | 5.7.16 作业后，应将压路机停放在平坦坚实的场地，不得停放 在软土路边缘及斜坡上，并不得妨碍交通，并应锁定制动。 | [11 empty] | 20
在将压路机转移到较远距离时，应该采用什么方式进行装运？ | 5.7.18 压路机转移距离较远时，应采用汽车或平板拖车装运。 | [11 empty] | 1
在使用压路机时，为什么在换向时应该先停机，而在变速时应该降低内燃机转速？ | 5.8.2 压路机换向时应先停机；压路机变速时应降低内燃机 转速。 | [11 empty] | 1
在停机时，按照给定的步骤，应该先进行哪些操作？ | 5.8.9 停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速 器置于空挡，最后拉起手制动操纵杆。 | [11 empty] | 20
在压路机高速行驶时，是否可以接合振动？ | 5.8.8 压路机在高速行驶时不得接合振动。 | [11 empty] | 1
在铰接式振动压路机上，哪些情况下不得使用快速挡？ | 5.8.7 上下坡时或急转弯时不得使用快速挡。铰接式振动压路 机在转弯半径较小绕圈碾压时不得使用快速挡。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行换向离合器、起振离合器和制动器的调整？ | 5.8.6 换向离合器、起振离合器和制动器的调整，应在主离合 器脱开后进行。 | [11 empty] | 1
请问振动压路机的使用需要符合哪些要求？ | 5.8.10 振动压路机的使用除应符合本节要求外，还应符合本规 程第5.7节的有关规定。 | [11 empty] | 1
教育者应如何确保内燃机正常启动后的检查过程？ | 5.9.5 启动内燃机后，应检查各仪表指示值并应符合要求。 | [11 empty] | 1
在什么情况下不允许使用平地机来拖拉其他机械？ | 5.9.4 平地机不得用于拖拉其他机械。 | [11 empty] | 1
什么工具适合处理起伏较大的地面？ | 5.9.1 起伏较大的地面宜先用推土机推平，再用平地机平整。 | [11 empty] | 1
在开动平地机时，应该注意哪些安全操作步骤？ | 5.9.6 开动平地机时，应鸣笛示意，并确认机械周围不得有障 碍物及行人，用低速挡起步后，应测试并确认制动器灵敏有效。 | [11 empty] | 5
什么是处理土质坚实地面的第一步？ | 5.9.10 土质坚实的地面应先用齿耙翻松，翻松时应缓慢下齿。 | [11 empty] | 1
在平地机操作中，如何根据不同情况选择转向方式？ | 5.9.12 平地机在转弯或调头时，应使用低速挡；在正常行驶 时，应使用前轮转向；当场地特别狭小时，可使用前后轮同时 转向。 | [11 empty] | 2
教育在进行作业时，应该如何正确地操作刮刀来铲土？ | 5.9.7 作业时，应先将刮刀下降到接近地面，起步后再下降刮 刀铲土。铲土时，应根据铲土阻力大小，随时调整刮刀的切土 深度。 | [11 empty] | 1
在机械行驶中可进行刮刀左右端的升降动作吗？ | 5.9.8 刮刀的回转、铲土角的调整及向机外侧斜，应在停机时 进行；刮刀左右端的升降动作，可在机械行驶中调整。 | [11 empty] | 1
在进行作业前应按照什么规程进行检查？ | 5.9.3 作业前应按本规程第5.2.3条的规定进行检查。 | [11 empty] | 1
在使用平地机清除积雪时，为了确保安全和有效地进行作业，应该采取哪些预防措施？ | 5.9.11 使用平地机清除积雪时，应在轮胎上安装防滑链，并应 探明工作面的深坑、沟槽位置。 | [11 empty] | 2
什么是平地机作业中变矩器的最大允许油温？ | 5.9.14 平地机作业中变矩器的油温不得超过120℃。 | [11 empty] | 1
请问在装载机作业场地应符合哪些规定？ | 5.10.2 装载机作业场地坡度应符合使用说明书的规定。作业区 内不得有障碍物及无关人员。 | [11 empty] | 6
在平地机行驶时，应该如何设置刮刀和齿耙的位置？ | 5.9.13 平地机行驶时，应将刮刀和齿耙升到最高位置，并将刮 刀斜放，刮刀两端不得超出后轮外侧。行驶速度不得超过使用说 明书规定。下坡时，不得空挡滑行。 | [11 empty] | 1
在装载机与汽车配合装运作业时，为什么自卸汽车的车厢容积应与装载机铲斗容量相匹配？ | 5.10.1 装载机与汽车配合装运作业时，自卸汽车的车厢容积应 与装载机铲斗容量相匹配。 | [11 empty] | 1
在进行刮刀角铲土和齿耙松地作业时，应该采用哪种速度行驶？ | 5.9.9 刮刀角铲土和齿耙松地时应采用一挡速度行驶；刮土和 平整作业时应用二、三挡速度行驶。 | [11 empty] | 1
在停放平地机时，哪些措施是必须要采取的？ | 5.9.15 作业后，平地机应停放在平坦、安全的场地，刮刀应落 在地面上，手制动器应拉紧。 | [11 empty] | 8
请问在进行作业前应按照本规程第5.2.3条的规定进行哪些检查？ | 5.10.4 作业前应按本规程第5.2.3条的规定进行检查。 | [11 empty] | 2
在装载机行驶前，应该采取哪些安全措施？ | 5.10.5 装载机行驶前，应先鸣笛示意，铲斗宜提升离地0.5m。 装载机行驶过程中应测试制动器的可靠性。装载机搭乘人员应符 合规定。装载机铲斗不得载人。 | [11 empty] | 7
在装载机下坡时，为什么不得空挡滑行？ | 5.10.7 装载机下坡时不得空挡滑行。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该采用前轮驱动？什么情况下应该采用四轮驱动？ | 5.10.6 装载机高速行驶时应采用前轮驱动；低速铲装时，应采 用四轮驱动。铲斗装载后升起行驶时，不得急转弯或紧急制动。 | [11 empty] | 4
请问装载机在装载过程中应该注意哪些规定？ | 5.10.8 装载机的装载量应符合使用说明书的规定。装载机铲斗 应从正面铲料，铲斗不得单边受力。装载机应低速缓慢举臂翻转 铲斗卸料。 | [11 empty] | 20
什么是轮胎式装载机在石块场地作业时需要加装的保护链条？ | 5.10.3 轮胎式装载机作业场地和行驶道路应平坦坚实。在石块 场地作业时，应在轮胎上加装保护链条。 | [11 empty] | 1
什么时候铲斗应该先举臂，再行走、转向、卸料？ | 5.10.13 铲装或挖掘时，铲斗不应偏载。铲斗装满后，应先举 臂，再行走、转向、卸料。铲斗行走过程中不得收斗或举臂。 | [11 empty] | 1
在松散不平的场地作业时，应该如何处理铲斗的位置以确保平稳推进？ | 5.10.10 在松散不平的场地作业时，应把铲臂放在浮动位置， 使铲斗平稳地推进；当推进阻力增大时，可稍微提升铲臂。 | [11 empty] | 1
在装载机操作中，应该避免哪些行为以确保安全？ | 5.10.17 装载机在坡、沟边卸料时，轮胎离边缘应保留安全距 离，安全距离宜大于1.5m; 铲斗不宜伸出坡、沟边缘。在大于 3°的坡面上，装载机不得朝下坡方向俯身卸料。 | [11 empty] | 20
在操作挖掘机时，当铲臂运行到上下最大限度时，应该采取什么措施？ | 5.10.11 当铲臂运行到上下最大限度时，应立即将操纵杆回到 空挡位置。 | [11 empty] | 1
在出现轮胎打滑时，应该采取哪些措施来处理这种情况？ | 5.10.14 当铲装阻力较大，出现轮胎打滑时，应立即停止铲装， 排除过载后再铲装。 | [11 empty] | 1
在装载机运载物料时，铲臂下铰点应该保持离地面多高？ | 5.10.12 装载机运载物料时，铲臂下铰点宜保持离地面0.5m, 并保持平稳行驶。铲斗提升到最高位置时，不得运输物料。 | [11 empty] | 1
什么时候铲斗不得在汽车驾驶室上方越过？ | 5.10.15 在向汽车装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过。 如汽车驾驶室顶无防护，驾驶室内不得有人。 | [11 empty] | 5
在向汽车装料时，应该采取哪些措施来减小卸落冲击？ | 5.10.16 向汽车装料，宜降低铲斗高度，减小卸落冲击。汽车 装料不得偏载、超载。 | [11 empty] | 1
什么措施应该先采取，以确保在进行润滑或检修作业时装载机铲臂不会意外下降？ | 5.10.21 装载机铲臂升起后，在进行润滑或检修等作业时，应 先装好安全销，或先采取其他措施支住铲臂。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该停止装载机并降温？ | 5.10.18 作业时，装载机变矩器油温不得超过110℃,超过时， 应停机降温。 | [11 empty] | 1
在装载机作业后，应该采取哪些安全措施来停放装载机？ | 5.10.19 作业后，装载机应停放在安全场地，铲斗应平放在地 面上，操纵杆应置于中位，制动应锁定。 | [11 empty] | 1
应该如何停车以避免液压油因惯性冲击而溢出油箱？ | 5.10.22 停车时，应使内燃机转速逐步降低，不得突然熄火， 应防止液压油因惯性冲击而溢出油箱。 | [11 empty] | 1
什么情况下严禁站在前后车架之间进行检修保养？ | 5.10.20 装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行 检修保养。 | [11 empty] | 1
蛙式夯实机适用于夯实哪些类型的土壤？ | 5.11.1 蛙式夯实机宜适用于夯实灰土和素土。蛙式夯实机不得 冒雨作业。 | [11 empty] | 1
在作业前应重点检查哪些项目，并且这些项目应符合哪些要求？ | 5.11.2 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 漏电保护器应灵敏有效，接零或接地及电缆线接头应绝 缘良好； 2 传动皮带应松紧合适，皮带轮与偏心块应安装牢固； 3 转动部分应安装防护装置，并应进行试运转，确认正常； 4 负荷线应采用耐气候型的四芯橡皮护套软电缆。电缆线 长不应大于50m。 | [11 empty] | 20
机器启动后，应如何检查电动机旋转方向？如果出现错误，应该如何处理？ | 5.11.3 夯实机启动后，应检查电动机旋转方向，错误时应倒换 相线。 | [11 empty] | 2
教育者在进行作业时，夯实机扶手上的按钮开关和电动机的接线应满足哪些要求？当发现有漏电现象时，应该采取哪些措施？ | 5.11.4 作业时，夯实机扶手上的按钮开关和电动机的接线应绝 缘良好。当发现有漏电现象时，应立即切断电源，进行检修。 | [11 empty] | 1
请问在作业时，应如何保持夯实机的平衡？ | 5.11.7 作业时，应保持夯实机平衡，不得用力压扶手。转弯时 应用力平稳，不得急转弯。 | [11 empty] | 7
请问，在夯实填高松软土方时，应该先在边缘以内夯实多少次，然后再夯实边缘？ | 5.11.8 夯实填高松软土方时，应先在边缘以内100mm~ 150mm 夯实2遍～3遍后，再夯实边缘。 | [11 empty] | 1
在夯实机作业时，应该如何安排人员和处理电缆线？ | 5.11.5 夯实机作业时，应一人扶夯， 一人传递电缆线，并应戴 绝缘手套和穿绝缘鞋。递线人员应跟随夯机后或两侧调顺电缆 线。电缆线不得扭结或缠绕，并应保持3m～4m 的余量。 | [11 empty] | 3
什么是在建筑物内部作业时不得撞击墙壁的安全措施？ | 5.11.11 在建筑物内部作业时，夯板或偏心块不得撞击墙壁。 | [11 empty] | 1
请问在进行多机作业时，平行间距不得小于多少米？前后间距不得小于多少米？ | 5.11.12 多机作业时，其平行间距不得小于5m, 前后间距不得 小于10m。 | [11 empty] | 1
在作业时，夯实机出现异常响声时，应该立即停机检查吗？ | 5.11.15 作业时，当夯实机有异常响声时，应立即停机检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的地面不适合振动冲击夯的压实作业？ | 5.12.1 振动冲击夯适用于压实黏性土、砂及砾石等散状物料， 不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。 | [11 empty] | 2
请问在内燃机冲击夯作业前需要确认的两项事项是什么？ | 5.12.2 内燃机冲击夯作业前，应检查并确认有足够的润滑油， 油门控制器应转动灵活。 | [11 empty] | 5
在内燃机冲击夯启动后，应该如何操作夯机才能开始作业？ | 5.12.3 内燃机冲击夯启动后，应逐渐加大油门，夯机跳动稳定 后开始作业。 | [11 empty] | 1
在振动冲击夯作业中，应该注意什么关于夯机的正确操作？ | 5.12.4 振动冲击夯作业时，应正确掌握夯机，不得倾斜，手把 不宜握得过紧，能控制夯机前进速度即可。 | [11 empty] | 2
在机电设备操作中，当机电动机温升超过规定时，应该采取什么措施？ | 5.11.14 夯实机电动机温升超过规定时，应停机降温。 | [11 empty] | 1
在内燃冲击夯操作中，为什么不宜在高速下连续作业？ | 5.12.7 内燃冲击夯不宜在高速下连续作业。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，对于夯实机的保管需要注意哪些事项？ | 5.11.16 作业后，应切断电源，卷好电缆线，清理夯实机。夯 实机保管应防水防潮。 | [11 empty] | 20
内燃冲击夯如何调整振动频率？ | 5.12.6 根据作业要求，内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在 一定范围内改变夯机振动频率。 | [11 empty] | 3
在使用夯机时，为什么在正常作业时不得使劲往下压手把？ | 5.12.5 正常作业时，不得使劲往下压手把，以免影响夯机跳起 高度。夯实松软土或上坡时，可将手把稍向下压，并应能增加夯 机前进速度。 | [11 empty] | 2
什么主要结构和部件需要经过严格检查，对不符合设计要求的，不得使用？ | 5.13.2 强夯机械的门架、横梁、脱钩器等主要结构和部件的材 料及制作质量，应经过严格检查，对不符合设计要求的，不得 使用。 | [11 empty] | 20
选用履带式起重机作为强夯作业的主机时，应符合哪一节的规定？ | 5.13.1 担任强夯作业的主机，应按照强夯等级的要求经过计算 选用。当选用履带式起重机作主机时，应符合本规程第4.2节的 规定。 | [11 empty] | 1
请问，如何在短距离内转移冲击夯？ | 5.12.8 当短距离转移时，应先将冲击夯手把稍向上抬起，将运 转轮装入冲击夯的挂钩内，再压下手把，使重心后倾，再推动手 把转移冲击夯。 | [11 empty] | 3
请问振动冲击夯除需要符合哪些规定？ | 5.12.9 振动冲击夯除应符合本节的规定外，还应符合本规程第 5.11节的规定。 | [11 empty] | 1
在夯机驾驶室挡风玻璃前应增设防护网的原因是什么？ | 5.13.3 夯机驾驶室挡风玻璃前应增设防护网。 | [11 empty] | 1
在安装梯形门架支腿时，应该注意哪些步骤和要求？ | 5.13.6 梯形门架支腿不得前后错位，门架支腿在木支稳垫实 前，不得提锤。变换夯位后，应重新检查门架支腿，确认稳固可 靠，然后再将锤提升100mm～300mm, 检查整机的稳定性，确 认可靠后作业。 | [11 empty] | 1
在夯机工作状态下，起重臂的仰角应符合使用说明书的要求是什么？ | 5.13.5 夯机在工作状态时，起重臂仰角应符合使用说明书的 要求。 | [11 empty] | 1
什么是夯机作业场地的平整要求？ | 5.13.4 夯机的作业场地应平整，门架底座与夯机着地部位的场 地不平度不得超过100mm。 | [11 empty] | 1
在提取夯锤时，应该注意哪些安全规定？ | 5.13.7 夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人 员严禁提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随 锤提升。 | [11 empty] | 14
夯锤转移时，支腿离地面的最大高度限制是多少？ | 5.13.12 转移夯点时，夯锤应由辅机协助转移，门架随夯机移 动前，支腿离地面高度不得超过500mm。 | [11 empty] | 1
在夯锤升起超过脱钩高度且不能自动脱钩时，起重指挥应该采取什么措施？ | 5.13.9 夯锤升起如超过脱钩高度仍不能自动脱钩时，起重指挥 应立即发出停车信号，将夯锤落下，应查明原因并正确处理后继 续施工。 | [11 empty] | 1
地面操作人员在夯锤起吊后应迅速撤至安全距离以外，那么在非强夯施工情况下，夯点30m范围内是否允许其他人员进入？ | 5.13.8 夯锤起吊后，地面操作人员应迅速撤至安全距离以外， 非强夯施工人员不得进入夯点30m 范围内。 | [11 empty] | 1
什么时候应该将夯锤放在坚实稳固的地面上？ | 5.13.13 作业后，应将夯锤下降，放在坚实稳固的地面上。在 非作业时，不得将锤悬挂在空中。 | [11 empty] | 1
在启动前，应该重点检查车辆的哪些项目？ | 6.1.2 启动前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 车辆的各总成、零件、附件应按规定装配齐全，不得有 脱焊、裂缝等缺陷。螺栓、铆钉连接紧固不得松动、缺损； 2 各润滑装置应齐全并应清洁有效； 3 离合器应结合平稳、工作可靠、操作灵活，踏板行程应 符合规定； 4 制动系统各部件应连接可靠，管路畅通； 5 灯光、喇叭、指示仪表等应齐全完整； 6 轮胎气压应符合要求； 7 燃油、润滑油、冷却水等应添加充足； 8 燃油箱应加锁； 9 运输机械不得有漏水、漏油、漏气、漏电现象。 | [11 empty] | 20
在使用夯锤时，当通气孔出现堵塞时，应该采取什么措施？ | 5.13.10 当夯锤留有的通气孔在作业中出现堵塞现象时，应及 时清理，并不得在锤下作业。 | [11 empty] | 1
在夯实过程中，遇到夯坑内有积水或因黏土产生的锤底吸附力增大时，应该采取什么措施？ | 5.13.11 当夯坑内有积水或因黏土产生的锤底吸附力增大时， 应采取措施排除，不得强行提锤。 | [11 empty] | 1
如何确保装载的物品在运输过程中保持捆绑稳固牢靠？ | 6.1.4 装载的物品应捆绑稳固牢靠，整车重心高度应控制在规 定范围内，轮式机具和圆形物件装运时应采取防止滚动的措施。 | [11 empty] | 7
什么文件应该由各类运输机械具备？ | 6.1.1 各类运输机械应有完整的机械产品合格证以及相关的技 术资料。 | [11 empty] | 2
在运输机械启动后，哪些参数需要观察和确认正常后才能低挡起步？ | 6.1.3 运输机械启动后，应观察各仪表指示值，检查内燃机运 转情况，检查转向机构及制动器等性能，并确认正常，当水温达 到40℃以上、制动气压达到安全压力以上时，应低挡起步。起 步时应检查周边环境，并确认安全。 | [11 empty] | 5
请问，根据提供的背景信息，哪些物品不能混装在运输机械中？ | 6.1.5 运输机械不得人货混装，运输过程中，料斗内不得载人。 | [11 empty] | 1
在运输机械运行过程中，应该注意哪些安全要求？ | 6.1.9 运输机械运行时不得超速行驶，并应保持安全距离。进 入施工现场应沿规定的路线行进。 | [11 empty] | 1
在运输超限物件时，需要注意哪些方面以保证运行安全？ | 6.1.6 运输超限物件时，应事先勘察路线，了解空中、地面上、 地下障碍以及道路、桥梁等通过能力，并应制定运输方案，应按 规定办理通行手续。在规定时间内按规定路线行驶。超限部分白天应插警示旗，夜间应挂警示灯。装卸人员及电工携带工具随 行，保证运行安全。 | [11 empty] | 9
请问在什么情况下才能高速行驶运输机械？ | 6.1.7 运输机械水温未达到70℃时，不得高速行驶。行驶中变 速应逐级增减挡位，不得强推硬拉。前进和后退交替时，应在运 输机械停稳后换挡。 | [11 empty] | 7
在泥泞、冰雪道路上行驶时，应采取哪些防滑措施？ | 6.1.11 在泥泞、冰雪道路上行驶时，应降低车速，并应采取防 滑措施。 | [11 empty] | 1
在作业前应重点检查哪些项目，并应符合相应要求？ | 4.9.10 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 结构不得有变形，连接螺栓不得松动； 2 齿条与齿轮、导向轮与导轨应接合正常； 3 钢丝绳应固定良好，不得有异常磨损； 4 运行范围内不得有障碍； 5 安全保护装置应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
在车辆涉水过河时，应该注意哪些事项？ | 6.1.12 车辆涉水过河时，应先探明水深、流速和水底情况，水 深不得超过排气管或曲轴皮带盘，并应低速直线行驶，不得在中 途停车或换挡。涉水后，应缓行一段路程，轻踏制动器使浸水的 制动片上的水分蒸发掉。 | [11 empty] | 1
在车辆上、下坡时应该注意哪些驾驶操作？ | 6.1.10 车辆上、下坡应提前换入低速挡，不得中途换挡。下坡 时，应以内燃机变速箱阻力控制车速，必要时，可间歇轻踏制动 器。严禁空挡滑行。 | [11 empty] | 11
运输易燃易爆、剧毒、腐蚀性等危险品时应采取哪些措施？ | 6.1.14 运载易燃易爆、剧毒、腐蚀性等危险品时，应使用专用 车辆按相应的安全规定运输，并应有专业随车人员。 | [11 empty] | 1
在停车时，应该采取哪些具体措施以确保车辆安全？ | 6.1.17 车辆停放时，应将内燃机熄火，拉紧手制动器，关锁车 门。在下坡道停放时应挂倒挡，在上坡道停放时应挂一挡，并应 使用三角木楔等掬紧轮胎。 | [11 empty] | 20
在进行平头型驾驶室的前倾时，应该采取哪些步骤？ | 6.1.18 平头型驾驶室需前倾时，应清理驾驶室内物件，关紧车门 后前倾并锁定。平头型驾驶室复位后，应检查并确认驾驶室已锁定。 | [11 empty] | 1
请问，在运输机械行驶中，应如何处理发现机油压力低于规定值，水温过高，有异响、异味等情况？ | 6.1.8 运输机械行驶中，应随时观察仪表的指示情况，当发现 机油压力低于规定值，水温过高，有异响、异味等情况时，应立 即停车检查，并应排除故障后继续运行。 | [11 empty] | 1
在向坑洼地区卸料时，有哪些安全措施需要注意？ | 6.2.5 向坑洼地区卸料时，应和坑边保持安全距离。在斜坡上 不得侧向倾卸。 | [11 empty] | 1
什么是自卸汽车顶升液压系统需要保持完好的原因？ | 6.2.1 自卸汽车应保持顶升液压系统完好，工作平稳。操纵应 灵活，不得有卡阻现象。各节液压缸表面应保持清洁。 | [11 empty] | 1
谈到车辆试车时的规定，你能提出一个问题吗？ | 6.1.20 车辆经修理后需要试车时，应由专业人员驾驶，当需在 道路上试车时，应事先报经公安、公路等有关部门的批准。 | [11 empty] | 1
在装卸履带式起重机、挖掘机、压路机时，跳板与地面夹角不宜大于多少度？ | 6.3.4 平板拖车的跳板应坚实，在装卸履带式起重机、挖掘机、 压路机时，跳板与地面夹角不宜大于15°;在装卸履带式推土 机、拖拉机时，跳板与地面夹角不宜大于25°。装卸时应由熟练 的驾驶人员操作，并应统一指挥。上、下车动作应平稳，不得在 跳板上调整方向。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问爆破器材运输过程中的哪些要求是必须遵守的？ | 6.1.15 爆破器材的运输，应符合现行国家法规《爆破安全规 程》GB 6722 的要求。起爆器材与炸药、不同种类的炸药严禁同 车运输。车箱底部应铺软垫层，并应有专业押运人员，按指定路 线行驶。不得在人口稠密处、交叉路口和桥上(下)停留。车厢 应用帆布覆盖并设置明显标志。 | [11 empty] | 3
请问在自卸汽车配合挖掘机、装载机装料时，根据第5.10.15条规定，应该采取什么措施？ | 6.2.3 自卸汽车配合挖掘机、装载机装料时，应符合本规程 第5.10.15条规定，就位后应拉紧手制动器。 | [11 empty] | 1
在卸完料后，车辆应该采取哪些步骤？ | 6.2.6 卸完料，车厢应及时复位，自卸汽车应在复位后行驶。 | [11 empty] | 1
什么类型的车辆不允许装运爆破器材？ | 6.2.7 自卸汽车不得装运爆破器材。 | [11 empty] | 1
在卸料时，应该遵循哪些安全操作步骤？ | 6.2.4 卸料时应听从现场专业人员指挥，车厢上方不得有障碍 物，四周不得有人员来往，并应将车停稳。举升车厢时，应控制 内燃机中速运转，当车厢升到顶点时，应降低内燃机转速，减少 车厢振动。不得边卸边行驶。 | [11 empty] | 20
在装运混凝土或黏性物料后，为什么需要将车厢清洗干净？ | 6.2.9 装运混凝土或黏性物料后，应将车厢清洗干净。 | [11 empty] | 1
什么设备应该与拖车的制动器、制动灯和转向灯配备齐全，并且应该与牵引车的灯光信号同时起作用？ | 6.3.1 拖车的制动器、制动灯、转向灯等应配备齐全，并应与 牵引车的灯光信号同时起作用。 | [11 empty] | 1
在非顶升作业时，应该将顶升操纵杆放在哪个位置？ | 6.2.2 非顶升作业时，应将顶升操纵杆放在空挡位置。顶升前，应 拔出车厢固定锁。作业后，应及时插入车厢固定锁。固定锁应无裂纹， 插入或拔出应灵活、可靠。在行驶过程中车厢挡板不得自行打开。 | [11 empty] | 1
在顶升前应该做什么？ | 6.2.2 非顶升作业时，应将顶升操纵杆放在空挡位置。顶升前，应 拔出车厢固定锁。作业后，应及时插入车厢固定锁。固定锁应无裂纹， 插入或拔出应灵活、可靠。在行驶过程中车厢挡板不得自行打开。 | [11 empty] | 5
在作业后应该做什么？ | 6.2.2 非顶升作业时，应将顶升操纵杆放在空挡位置。顶升前，应 拔出车厢固定锁。作业后，应及时插入车厢固定锁。固定锁应无裂纹， 插入或拔出应灵活、可靠。在行驶过程中车厢挡板不得自行打开。 | [11 empty] | 20
固定锁应该具备哪些特征？ | 6.2.2 非顶升作业时，应将顶升操纵杆放在空挡位置。顶升前，应 拔出车厢固定锁。作业后，应及时插入车厢固定锁。固定锁应无裂纹， 插入或拔出应灵活、可靠。在行驶过程中车厢挡板不得自行打开。 | [11 empty] | 2
在行驶过程中，车厢挡板允许自行打开吗？ | 6.2.2 非顶升作业时，应将顶升操纵杆放在空挡位置。顶升前，应 拔出车厢固定锁。作业后，应及时插入车厢固定锁。固定锁应无裂纹， 插入或拔出应灵活、可靠。在行驶过程中车厢挡板不得自行打开。 | [11 empty] | 1
在车厢举升状态下，应该采取哪些措施来确保安全进行检修、润滑等作业？ | 6.2.8 车厢举升状态下，应将车厢支撑牢靠后，进入车厢下面 进行检修、润滑等作业。 | [11 empty] | 1
什么措施应该被采取以防止自卸汽车装运散料时的散落？ | 6.2.10 自卸汽车装运散料时，应有防止散落的措施。 | [11 empty] | 1
在进行车辆行车前的检查时，应该关注哪些具体方面？ | 6.3.2 行车前，应检查并确认拖挂装置、制动装置、电缆接头 等连接良好。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该拆短履带式起重机的起重臂？ | 6.3.5 装运履带式起重机时，履带式起重机起重臂应拆短，起 重臂向后，吊钩不得自由晃动。 | [11 empty] | 1
在拖车装卸机械时，应该注意哪些方面？ | 6.3.3 拖车装卸机械时，应停在平坦坚实处，拖车应制动并用 三角木掬紧车胎。装车时应调整好机械在车厢上的位置，各轴负 荷分配应合理。 | [11 empty] | 2
在推土机操作中，当铲刀宽度超过平板拖车宽度时，应该采取什么措施？ | 6.3.6 推土机的铲刀宽度超过平板拖车宽度时，应先拆除铲刀 后再装运。 | [11 empty] | 1
什么资格要求机动翻斗车驾驶员上岗？ | 6.4.1 机动翻斗车驾驶员应经考试合格，持有机动翻斗车专用 驾驶证上岗。 | [11 empty] | 1
在拖车长期停放或重车停放时间较长时，应该采取哪些措施来保护轮胎？ | 6.3.9 拖车长期停放或重车停放时间较长时，应将平板支起， 轮胎不应承压。 | [11 empty] | 1
在使用随车卷扬机装卸物件时，哪些安全措施应该采取？ | 6.3.8 使用随车卷扬机装卸物件时，应有专人指挥，拖车应制 动锁定，并应将车轮掬紧，防止在装卸时车辆移动。 | [11 empty] | 1
应该如何在坑沟边缘卸料时设置安全挡块？ | 6.4.5 在坑沟边缘卸料时，应设置安全挡块。车辆接近坑边时， 应减速行驶，不得冲撞挡块。 | [11 empty] | 1
机动翻斗车行驶前需要进行哪些检查？ | 6.4.2 机动翻斗车行驶前，应检查锁紧装置，并应将料斗锁牢。 | [11 empty] | 4
在路面不良状况下行驶时，应采取什么样的速度和行驶方式？ | 6.4.4 在路面不良状况下行驶时，应低速缓行。机动翻斗车不 得靠近路边或沟旁行驶，并应防侧滑。 | [11 empty] | 20
机械装车后应该采取哪些措施来确保安全？ | 6.3.7 机械装车后，机械的制动器应锁定，保险装置应锁牢， 履带或车轮应掬紧，机械应绑扎牢固。 | [11 empty] | 20
什么是多台机动翻斗车纵队行驶时前后车之间应保持的安全距离？ | 6.4.9 多台机动翻斗车纵队行驶时，前后车之间应保持安全 距离。 | [11 empty] | 1
什么是装料口的清洁和关闭程序？ | 6.5.3 装料完毕，应将装料口边缘上堆积的水泥清扫干净，盖 好进料口，并锁紧。 | [11 empty] | 1
在打开装料口前，应先打开排气阀，排除罐内残余气压。请问在进行装料操作时为什么需要排除罐内残余气压？ | 6.5.2 在打开装料口前，应先打开排气阀，排除罐内残余气压。 | [11 empty] | 1
在机动翻斗车行驶时，应该注意哪些安全操作？ | 6.4.6 上坡时，应提前换入低挡行驶；下坡时，不得空挡滑行； 转弯时，应先减速，急转弯时，应先换入低挡。机动翻斗车不宜 紧急刹车，应防止向前倾覆。 | [11 empty] | 14
请问在何种情况下不得在车底下进行作业？ | 6.4.8 内燃机运转或料斗内有载荷时，不得在车底下进行作业。 | [11 empty] | 1
在散装水泥车卸料时，应该采取哪些具体步骤来确保安全操作？ | 6.5.4 散装水泥车卸料时，应装好卸料管，关闭卸料管蝶阀和 卸压管球阀，并应打开二次风管，接通压缩空气。空气压缩机应 在无载情况下启动。 | [11 empty] | 1
请问在什么工况下机动翻斗车不得行驶？ | 6.4.7 机动翻斗车不得在卸料工况下行驶。 | [11 empty] | 1
请问在进行水泥卸料时，为了调整空气与水泥比例，应该如何操作？ | 6.5.5 在确认卸料阀处于关闭状态后，向罐内加压，当达到卸 料压力时，应先稍开二次风嘴阀后再打开卸料阀，并用二次风嘴 阀调整空气与水泥比例。 | [11 empty] | 11
在卸料作业时，应如何管理空气压缩机？ | 6.5.7 卸料作业时，空气压缩机应有专人管理，其他人员不得 擅自操作。在进行加压卸料时，不得增加内燃机转速。 | [11 empty] | 1
在启动皮带运输机之前，需要注意哪些方面的调整和检查？ | 6.6.2 皮带运输机在启动前，应调整好输送带的松紧度，带扣 应牢固，各传动部件应灵活可靠，防护罩应齐全有效。电气系统 应布置合理，绝缘及接零或接地应保护良好。 | [11 empty] | 4
在卸料过程中，当观察到压力表突然上升时，应该采取什么措施？ | 6.5.6 卸料过程中，应注意观察压力表的变化情况，当发现压 力突然上升，输气软管堵塞时，应停止送气，并应放出管内有压 气体，及时排除故障。 | [11 empty] | 1
请问在装料前需要检查水泥车的哪些方面？ | 6.5.1 在装料前应检查并清除散装水泥车的罐体及料管内积灰 和结渣等杂物，管道不得有堵塞和漏气现象；阀门开闭应灵活， 部件连接应牢固可靠，压力表工作应正常。 | [11 empty] | 1
在卸料结束后，应该采取哪些步骤以确保罐内余气被放尽？ | 6.5.8 卸料结束后，应打开放气阀，放尽罐内余气，并应关闭 各部阀门。 | [11 empty] | 1
在雨雪天气条件下，散装水泥车应该采取哪些措施以确保安全和合规性？ | 6.5.9 雨雪天气，散装水泥车进料口应关闭严密，并不得在露 天装卸作业。 | [11 empty] | 1
在输送带上加料时，有哪些建议可以帮助减少落料对输送带的冲击？ | 6.6.4 输送带上加料时，应对准中心，并宜降低加料高度，减 少落料对输送带的冲击。 | [11 empty] | 1
教育者应如何处理作业中发现的输送带松动、走偏或跳动现象？ | 6.6.5 作业中，应随时观察输送带运输情况，当发现带有松动、 走偏或跳动现象时，应停机进行调整。 | [11 empty] | 1
在作业时，使用输送带时有哪些安全注意事项？ | 6.6.6 作业时，人员不得从带上面跨越，或从带下面穿过。输 送带打滑时，不得用手拉动。 | [11 empty] | 3
在启动输送带时，应该采取什么样的操作顺序来确保安全和正常运转？ | 6.6.3 输送带启动时，应先空载运转，在运转正常后，再均匀 装料。不得先装料后启动。 | [11 empty] | 20
在安装固定式皮带运输机时，应该安装在什么样的基础上？移动式皮带运输机在开动前需要采取哪种措施？ | 6.6.1 固定式皮带运输机应安装在坚固的基础上，移动式皮带 运输机在开动前应将轮子掬紧。 | [11 empty] | 1
什么是在输送带输送大块物料时需要加装挡板或栅栏的原因？ | 6.6.7 输送带输送大块物料时，输送带两侧应加装挡板或栅栏。 | [11 empty] | 1
在多台皮带运输机串联作业时，应如何启动和停机？ | 6.6.8 多台皮带运输机串联作业时，应从卸料端按顺序启动； 停机时，应从装料端开始按顺序停机。 | [11 empty] | 3
请问在作业时需要停机时应该先停止什么操作？ | 6.6.9 作业时需要停机时，应先停止装料，将带上物料卸完后， 再停机。 | [11 empty] | 10
什么部件应该执行本规程第4章的有关规定？ | 7.1.2 桩机上的起重部件应执行本规程第4章的有关规定。 | [11 empty] | 20
在皮带运输机作业中，突然停机时应该采取哪些措施？ | 6.6.10 皮带运输机作业中突然停机时，应立即切断电源，清除 运输带上的物料，检查并排除故障。 | [11 empty] | 4
根据文档中提供的信息，请问在选择桩工机械类型时需要考虑哪些因素？ | 7.1.1 桩工机械类型应根据桩的类型、桩长、桩径、地质条件、 施工工艺等综合考虑选择。 | [11 empty] | 1
什么是作业前需要做的安全技术交底？ | 7.1.6 作业前，应由项目负责人向作业人员作详细的安全技术 交底。桩机的安装、试机、拆除应严格按设备使用说明书的要求 进行。 | [11 empty] | 20
什么是作业完毕后应该采取的保护措施？ | 6.6.11 作业完毕后，应将电源断开，锁好电源开关箱，清除输 送机上的砂土，应采用防雨护罩将电动机盖好。 | [11 empty] | 20
在施工现场进行桩机使用时，需要满足哪些要求？ | 7.1.3 施工现场应按桩机使用说明书的要求进行整平压实，地 基承载力应满足桩机的使用要求。在基坑和围堰内打桩，应配置 足够的排水设备。 | [11 empty] | 20
在安装桩锤时，应该注意哪些关键步骤？ | 7.1.7 安装桩锤时，应将桩锤运到立柱正前方2m 以内，并不 得斜吊。桩机的立柱导轨应按规定润滑。桩机的垂直度应符合使 用说明书的规定。 | [11 empty] | 4
电源供电距离宜在多远以内？工作电源电压的允许偏差是多少？ | 7.1.5 桩机电源供电距离宜在200m 以内，工作电源电压的允 许偏差为其公称值的±5%。电源容量与导线截面应符合设备施 工技术要求。 | [11 empty] | 1
在水上打桩时，为了确保安全，应该选择什么样的作业船或排架？ | 7.1.9 水上打桩时，应选择排水量比桩机重量大4倍以上的作 业船或安装牢固的排架，桩机与船体或排架应可靠固定，并应采取有效的锚固措施。当打桩船或排架的偏斜度超过3°时，应停 止作业。 | [11 empty] | 1
在桩机作业区内，应该注意避开哪些设施，并应该如何标示和控制非工作人员的进入？ | 7.1.4 桩机作业区内不得有妨碍作业的高压线路、地下管道和 埋设电缆。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。 | [11 empty] | 20
在施工中，斜桩操作需要遵循哪些步骤和注意事项？ | 7.1.13 施打斜桩时，应先将桩锤提升到预定位置，并将桩吊 起，套入桩帽，桩尖插入桩位后再后仰立柱。履带三支点式桩架 在后倾打斜桩时，后支撑杆应顶紧；轨道式桩架应在平台后增加 支撑，并夹紧夹轨器。立柱后仰时，桩机不得回转及行走。 | [11 empty] | 20
在使用桩机进行吊桩操作时，为了避免发生意外碰撞，应采取哪些安全措施？ | 7.1.10 桩机吊桩、吊锤、回转、行走等动作不应同时进行。吊 桩时，应在桩上拴好拉绳，避免桩与桩锤或机架碰撞。桩机吊锤 (桩)时，锤(桩)的最高点离立柱顶部的最小距离应确保安全。 轨道式桩机吊桩时应夹紧夹轨器。桩机在吊有桩和锤的情况下， 操作人员不得离开岗位。 | [11 empty] | 8
在使用双向立柱时，应该采用哪种措施来确保立柱和基杆的安全连接后再进行起吊？ | 7.1.12 使用双向立柱时，应在立柱转向到位，并应采用锁销将 立柱与基杆锁住后起吊。 | [11 empty] | 1
请问，在桩机回转时，应该如何进行制动？ | 7.1.14 桩机回转时，制动应缓慢，轨道式和步履式桩架同向连 续回转不应大于一周。 | [11 empty] | 1
在施打桩锤过程中，监视人员应该在距离桩锤中心多远的位置？ | 7.1.15 桩锤在施打过程中，监视人员应在距离桩锤中心5m 以外。 | [11 empty] | 1
请问，在正前方吊桩时，混凝土预制桩与桩机立柱的水平距离不应大于多少米？ | 7.1.11 桩机不得侧面吊桩或远距离拖桩。桩机在正前方吊桩 时，混凝土预制桩与桩机立柱的水平距离不应大于4m, 钢桩不 应大于7m, 并应防止桩与立柱碰撞。 | [11 empty] | 1
拔送桩时，电动桩机的拔送载荷应该符合什么规定？ | 7.1.17 拔送桩时，不得超过桩机起重能力；拔送载荷应符合下 列规定： 1 电动桩机拔送载荷不得超过电动机满载电流时的载荷； 2 内燃机桩机拔送桩时，发现内燃机明显降速，应立即停 止作业。 | [11 empty] | 1
在桩机作业或行走时，应该搭载其他人员吗？ | 7.1.19 桩机作业或行走时，除本机操作人员外，不应搭载其他 人员。 | [11 empty] | 1
在进行桩基施工时，桩的垂直度是非常重要的。在桩入土3m以上时，是否可以使用桩机行走或回转动作来纠正桩的倾斜度？ | 7.1.16 插桩后，应及时校正桩的垂直度。桩入土3m 以上时， 不得用桩机行走或回转动作来纠正桩的倾斜度。 | [11 empty] | 1
在面对恶劣气候时，桩机作业需要采取哪些安全措施？ | 7.1.22 遇风速12.0m/s 及以上的大风和雷雨、大雾、大雪等 恶劣气候时，应停止作业。当风速达到13.9m/s 及以上时，应 将桩机顺风向停置，并应按使用说明书的要求，增设缆风绳，或 将桩架放倒。桩机应有防雷措施，遇雷电时，人员应远离桩机。 冬期作业应清除桩机上积雪，工作平台应有防滑措施。 | [11 empty] | 20
在作业后，应该采取哪些步骤来停放桩机？ | 7.1.26 作业后，应将桩机停放在坚实平整的地面上，将桩锤落 下垫实，并切断动力电源。轨道式桩架应夹紧夹轨器。 | [11 empty] | 20
当使用桩机行走时，走管式桩机横移时，桩机距滚管终端的距离不应小于多少米？ | 7.1.20 桩机行走时，地面的平整度与坚实度应符合要求，并应 有专人指挥。走管式桩机横移时，桩机距滚管终端的距离不应小 于1m。 桩机带锤行走时，应将桩锤放至最低位。履带式桩机行 走时，驱动轮应置于尾部位置。 | [11 empty] | 2
在桩孔成型后，为什么必须及时封盖孔口？ | 7.1.23 桩孔成型后，当暂不浇注混凝土时，孔口必须及时 封盖。 | [11 empty] | 1
在进行设备作业前，应该检查导向板的哪些情况？ | 7.2.1 作业前应检查导向板的固定与磨损情况，导向板不得有 松动或缺件，导向面磨损不得大于7mm。 | [11 empty] | 1
在作业过程中，当应该进行设备的运转情况检查？ | 7.1.18 作业过程中，应经常检查设备的运转情况，当发生异 响、吊索具破损、紧固螺栓松动、漏气、漏油、停电以及其他不 正常情况时，应立即停机检查，排除故障。 | [11 empty] | 20
在有坡度的场地上，桩机应如何进行作业和行走？ | 7.1.21 在有坡度的场地上，坡度应符合桩机使用说明书的规 定，并应将桩机重心置于斜坡上方，沿纵坡方向作业和行走。桩 机在斜坡上不得回转。在场地的软硬边际，桩机不应横跨软硬 边际。 | [11 empty] | 1
在桩机的安装、转移和拆运过程中，液压管路是否可以被强行弯曲？ | 7.1.25 桩机在安装、转移和拆运时，不得强行弯曲液压管路。 | [11 empty] | 1
在作业前应检查并确认起落架各工作机构安全可靠，启动钩与上活塞接触线距离应在多少毫米到多少毫米之间？ | 7.2.2 作业前应检查并确认起落架各工作机构安全可靠，启动 钩与上活塞接触线距离应在5mm～10mm 之间。 | [11 empty] | 1
在柴油锤启动前，为了确保桩的稳定和安全，需要注意哪些对齐要求？ | 7.2.7 柴油锤启动前，柴油锤、桩帽和桩应在同一轴线上，不 得偏心打桩。 | [11 empty] | 15
请问在进行作业前应该检查哪些情况下需要更换橡胶垫？ | 7.2.4 作业前应检查缓冲胶垫，当砧座和橡胶垫的接触面小于 原面积2/3时，或下汽缸法兰与砧座间隙小于使用说明书的规定 值时，均应更换橡胶垫。 | [11 empty] | 1
在使用水冷式柴油锤时，应该使用什么样的水来作为冷却水？ | 7.2.5 水冷式柴油锤应加满水箱，并应保证柴油锤连续工作时 有足够的冷却水。冷却水应使用清洁的软水。冬期作业时应加 温水。 | [11 empty] | 1
在软土打桩时，为什么应该先关闭油门冷打，当每击贯入度小于 100mm 时再启动柴油锤？ | 7.2.8 在软土打桩时，应先关闭油门冷打，当每击贯入度小于 100mm 时，再启动柴油锤。 | [11 empty] | 1
请问金属桩的垫木厚度应为多少？ | 7.2.6 桩帽上缓冲垫木的厚度应符合要求，垫木不得偏斜。金 属桩的垫木厚度应为100mm～150mm; 混凝土桩的垫木厚度应 为200mm～250mm。 | [11 empty] | 2
什么情况下起落架不得落下？ | 7.2.10 当上活塞下落而柴油锤未燃爆，上活塞发生短时间的起 伏时，起落架不得落下，以防撞击碰块。 | [11 empty] | 2
在作业前检查柴油锤与桩帽的连接是否牢固，提起柴油锤后，柴油锤脱出砧座后，柴油锤下滑长度不应超过使用说明书规定的值。当下滑长度超过规定值时，应该进行怎样的调整？ | 7.2.3 作业前应检查柴油锤与桩帽的连接，提起柴油锤，柴油 锤脱出砧座后，柴油锤下滑长度不应超过使用说明书的规定值，超过时，应调整桩帽连接钢丝绳的长度。 | [11 empty] | 1
谁应负责拉好曲臂上的控制绳？ | 7.2.11 打桩过程中，应有专人负责拉好曲臂上的控制绳，在意 外情况下，可使用控制绳紧急停锤。 | [11 empty] | 1
应该如何处理柴油锤以确保安全和设备保养？ | 7.2.15 作业后，应将柴油锤放到最低位置，封盖上汽缸和吸排 气孔，关闭燃料阀，将操作杆置于停机位置，起落架升至高于桩 锤 1m 处，并应锁住安全限位装置。 | [11 empty] | 8
在柴油锤出现早燃时，应该采取哪些具体的处理措施？ | 7.2.14 柴油锤出现早燃时，应停止工作，并应按使用说明书的 要求进行处理。 | [11 empty] | 1
在柴油锤启动后，起落架在锤击过程中与上汽缸顶部之间的最小距离应该是多少？ | 7.2.12 柴油锤启动后，应提升起落架，在锤击过程中起落架与 上汽缸顶部之间的距离不应小于2m。 | [11 empty] | 1
请问，柴油锤运转时，冲击部分的跳起高度应符合使用说明书的要求的原因是什么？ | 7.2.9 柴油锤运转时，冲击部分的跳起高度应符合使用说明书 的要求，达到规定高度时，应减小油门，控制落距。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来保护长期停用的柴油锤？ | 7.2.16 长期停用的柴油锤，应从桩机上卸下，放掉冷却水、燃油及润滑油，将燃烧室及上、下活塞打击面清洗干净，并应做好 防腐措施，盖上保护套，入库保存。 | [11 empty] | 3
什么是作业前应该检查的项目之一？ | 7.3.2 作业前，应检查各传动胶带的松紧度，松紧度不符合规 定时应及时调整。 | [11 empty] | 20
在检查筒式柴油锤时，为什么要观察润滑油是否从泄油孔中流出？ | 7.2.13 筒式柴油锤上活塞跳起时，应观察是否有润滑油从泄油 孔中流出。下活塞的润滑油应按使用说明书的要求加注。 | [11 empty] | 1
启动振动桩锤时，应注意哪些关键事项？ | 7.3.6 振动桩锤启动时间不应超过使用说明书的规定。当启动 困难时，应查明原因，排除故障后继续启动。启动时应监视电流 和电压，当启动后的电流降到正常值时，开始作业。 | [11 empty] | 20
起重机吊钩应该配备防松脱的保护装置吗？ | 7.3.5 悬挂振动桩锤的起重机吊钩应有防松脱的保护装置。振 动桩锤悬挂钢架的耳环应加装保险钢丝绳。 | [11 empty] | 6
在准备使用夹持片进行作业时，应该进行哪些检查和准备工作？ | 7.3.3 作业前，应检查夹持片的齿形。当齿形磨损超过4mm 时，应更换或用堆焊修复。使用前，应在夹持片中间放一块 10mm～15mm 厚的钢板进行试夹。试夹中液压缸应无渗漏，系 统压力应正常，夹持片之间无钢板时不得试夹。 | [11 empty] | 1
在沉桩前，应如何处理桩的前端定位和导轨与桩的垂直度？ | 7.3.8 沉桩前，应以桩的前端定位，并按使用说明书的要求调 整导轨与桩的垂直度。 | [11 empty] | 1
在夹桩操作中，为什么在液压系统工作压力稳定后才能启动振动桩锤？ | 7.3.7 夹桩时，夹紧装置和桩的头部之间不应有空隙。当液压 系统工作压力稳定后，才能启动振动桩锤。 | [11 empty] | 1
请问在拔桩过程中，当桩身埋入部分被拔起1.0m～1.5m时应该采取什么措施？ | 7.3.10 拔桩时，当桩身埋入部分被拔起1.0m～1.5m 时，应 停止拔桩，在拴好吊桩用钢丝绳后，再起振拔桩。当桩尖离地面 只有1.0m～2.0m 时，应停止振动拔桩，由起重机直接拔桩。 桩拔出后，吊桩钢丝绳未吊紧前，不得松开夹紧装置。 | [11 empty] | 1
请问拔桩时，夹紧装置应该靠近哪一根桩？ | 7.3.11 拔桩应按沉桩的相反顺序起拔。夹紧装置在夹持板桩 时，应靠近相邻一根。对工字桩应夹紧腹板的中央。当钢板桩和 工字桩的头部有钻孔时，应将钻孔焊平或将钻孔以上割掉，或应 在钻孔处焊接加强板，防止桩断裂。 | [11 empty] | 1
在振动桩锤作业中，为了确保安全和效率，需要注意哪些方面？ | 7.3.13 振动桩锤作业时，减振装置各摩擦部位应具有良好的润 滑。减振器横梁的振幅超过规定时，应停机查明原因。 | [11 empty] | 8
在振动桩锤停止运转前是否可以松开夹紧装置？ | 7.3.15 停止作业时，在振动桩锤完全停止运转前不得松开夹紧 装置。 | [11 empty] | 1
在遇到液压软管破损、液压操纵失灵或停电时，应该采取哪些安全措施？ | 7.3.14 作业中，当遇液压软管破损、液压操纵失灵或停电时， 应立即停机，并应采取安全措施，不得让桩从夹紧装置中脱落。 | [11 empty] | 1
在振动桩锤无法在正常振幅下拔出桩时，应该采取什么措施？ | 7.3.12 振动桩锤在正常振幅下仍不能拔桩时，应停止作业，改 用功率较大的振动桩锤。拔桩时，拔桩力不应大于桩架的负荷 能力。 | [11 empty] | 2
在操作桩机时，应该如何使用手柄？ | 7.4.1 桩机纵向行走时，不得单向操作一个手柄，应两个手柄 一起动作。短船回转或横向行走时，不应碰触长船边缘。 | [11 empty] | 5
在振动桩锤长期停用时，应该采取哪些措施？ | 7.3.17 振动桩锤长期停用时，应卸下振动桩锤。 | [11 empty] | 1
在进行桩基施工时，为了将桩管沉入土中3m以上，需要注意哪些步骤？ | 7.3.16 作业后，应将振动桩锤沿导杆放至低处，并采用木块垫 实，带桩管的振动桩锤可将桩管沉入土中3m 以上。 | [11 empty] | 20
请问在沉桩作业中，应根据什么因素放松吊桩钢丝绳？ | 7.3.9 沉桩时，应根据沉桩速度放松吊桩钢丝绳。沉桩速度、 电机电流不得超过使用说明书的规定。沉桩速度过慢时，可在振 动桩锤上按规定增加配重。当电流急剧上升时，应停机检查。 | [11 empty] | 20
在桩机升降过程中，顶升缸的行程限制是什么？ | 7.4.2 桩机升降过程中，四个顶升缸中的两个一组，交替动作， 每次行程不得超过100mm。 当单个顶升缸动作时，行程不得超 过50mm。 压桩机在顶升过程中，船形轨道不宜压在已入土的单 一桩顶上。 | [11 empty] | 1
在桩机发生浮机时，为何严禁起重机作业？ | 7.4.6 桩机发生浮机时，严禁起重机作业。如起重机已起吊物 体，应立即将起吊物卸下，暂停压桩，在查明原因采取相应措施 后，方可继续施工。 | [11 empty] | 1
操作桩机时，操作人员应遵循哪些技术性能要求？ | 7.4.5 操作人员应按桩机技术性能作业，不得超载运行。操作 时动作不应过猛，应避免冲击。 | [11 empty] | 1
在压桩作业中，为了确保安全和高效，应该有哪些措施来保证压桩人员和吊桩人员密切联系并相互配合？ | 7.4.3 压桩作业时，应有统一指挥，压桩人员和吊桩人员应密 切联系，相互配合。 | [11 empty] | 1
在进行压桩时，非工作人员应该离机多少米？同时，在起重机的起重臂及桩机配重下方严禁站人，这个距离是多少？ | 7.4.7 压桩时，非工作人员应离机10m 。起重机的起重臂及桩 机配重下方严禁站人。 | [11 empty] | 1
在压桩时，为什么操作人员的身体不得进入压桩台与机身的间隙之中？ | 7.4.8 压桩时，操作人员的身体不得进入压桩台与机身的间隙 之中。 | [11 empty] | 1
在压桩过程中，当夹持的桩出现打滑现象时，应采取什么措施？ | 7.4.10 在压桩过程中，当夹持的桩出现打滑现象时，应通过提 高液压缸压力增加夹持力，不得损坏桩，并应及时找出打滑原 因，排除故障。 | [11 empty] | 1
在桩机接桩时，上一节桩应提升多少毫米？ | 7.4.11 桩机接桩时，上一节桩应提升350mm～400mm, 并不 得松开夹持板。 | [11 empty] | 1
当桩的贯入阻力超过设计值时，应该如何调整配重？ | 7.4.12 当桩的贯入阻力超过设计值时，增加配重应符合使用说 明书的规定。 | [11 empty] | 1
桩机停放时需要注意哪些细节？ | 7.4.14 作业完毕，桩机应停放在平整地面上，短船应运行至中 间位置，其余液压缸应缩进回程，起重机吊钩应升至最高位置， 各部制动器应制动，外露活塞杆应清理干净。 | [11 empty] | 20
在转移工地时，为了确保安全，应按规定程序拆卸桩机，并在所有油管接头处加上保护盖帽吗？ | 7.4.16 转移工地时，应按规定程序拆卸桩机，所有油管接头处 应加保护盖帽。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些步骤以确保设备的安全和保养？ | 7.4.15 作业后，应将控制器放在“零位”,并依次切断各部电 源，锁闭门窗，冬期应放尽各部积水。 | [11 empty] | 20
请问在桩工程中，为什么不允许使用桩机行走的方式来强行推断超过规定高度的桩顶部分？ | 7.4.13 当桩压到设计要求时，不得用桩机行走的方式，将超过 规定高度的桩顶部分强行推断。 | [11 empty] | 1
在钻井作业中，为了确保安全和效率，有一些关键要求需要满足。请问钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上，钻杆中心偏差不应大于多少毫米？ | 7.5.1 钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂 直线上，钻杆中心偏差不应大于20mm。 | [11 empty] | 1
什么是钻头和钻杆连接螺纹应良好，滑扣的不得使用的原因？ | 7.5.2 钻头和钻杆连接螺纹应良好，滑扣的不得使用。钻头焊接应牢固可靠，不得有裂纹。钻杆连接处应安装便于拆卸的 垫圈。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，应该采取哪些步骤来确认设备可以安全运行？ | 7.5.3 作业前，应先将各部操纵手柄置于空挡位置，人力盘动 时不得有卡阻现象，然后空载运转，确认一切正常后方可作业。 | [11 empty] | 20
应该如何处理钻井受阻情况？ | 7.5.9 发生提钻受阻时，应先设法使钻具活动后再慢慢提升， 不得强行提升。当钻进受阻时，应采用缓冲击法解除，并查明原 因，采取措施继续钻进。 | [11 empty] | 1
在进行钻井操作中，为了保证作业的顺利进行和安全性，需要对泥浆进行严格管理和监控。请问在开钻和停机时应该注意哪些步骤？ | 7.5.4 开钻时，应先送浆后开钻；停机时，应先停钻后停浆。 泥浆泵应有专人看管，对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调 整，随时清除沉淀池中杂物，出现漏浆现象时应及时补充。 | [11 empty] | 1
什么设备的承载部位不得超载？ | 7.5.10 钻架、钻台平车、封口平车等的承载部位不得超载。 | [11 empty] | 20
什么类型的连接螺栓应该用于加接钻杆时？ | 7.5.7 加接钻杆时，应使用特制的连接螺栓紧固，并应做好连 接处的清洁工作。 | [11 empty] | 1
在使用空气反循环时，应如何处理喷浆口和管端？ | 7.5.11 使用空气反循环时，喷浆口应遮拦，管端应固定。 | [11 empty] | 1
什么是钻机作业后的必要步骤？ | 7.5.13 作业后，应对钻机进行清洗和润滑，并应将主要部位进 行遮盖。 | [11 empty] | 2
在钻进结束时，为了保养设备和确保安全，应该采取哪些具体措施？ | 7.5.12 钻进结束时，应把钻头略为提起，降低转速，空转 5min～20min 后再停钻。停钻时，应先停钻后停风。 | [11 empty] | 20
在钻机下和井孔周围2m以内及高压胶管下，不得站人。 钻杆不应在旋转时提升。请问在什么情况下不得站人？ | 7.5.8 钻机下和井孔周围2m 以内及高压胶管下，不得站人。 钻杆不应在旋转时提升。 | [11 empty] | 1
在安装钻杆时，为什么不允许将所需长度的钻杆在地面上接好后一次起吊安装？ | 7.6.2 安装钻杆时，应从动力头开始，逐节往下安装。不得将 所需长度的钻杆在地面上接好后一次起吊安装。 | [11 empty] | 1
在安装钻杆前需要检查和确认什么？安装后钻杆与动力头中心线的偏斜度应不超过多少？ | 7.6.1 安装前，应检查并确认钻杆及各部件不得有变形；安装 后，钻杆与动力头中心线的偏斜度不应超过全长的1%。 | [11 empty] | 1
什么是钻机在放置时需要考虑的条件？ | 7.6.4 钻机应放置在平稳、坚实的场地上。汽车式钻机应将轮 胎支起，架好支腿，并应采用自动微调或线锤调整挺杆，使之保 持垂直。 | [11 empty] | 8
请问，钻机安装后，电源的频率与钻机控制箱的内频率应相同吗？如果不同，应该采取什么措施？ | 7.6.3 钻机安装后，电源的频率与钻机控制箱的内频率应相同，不同时，应采用频率转换开关予以转换。 | [11 empty] | 1
钻机发出下钻限位报警信号时，应该采取什么措施？ | 7.6.8 钻机发出下钻限位报警信号时，应停钻，并将钻杆稍稍 提升，在解除报警信号后，方可继续下钻。 | [11 empty] | 1
在钻孔过程中，应该如何处理钻杆和电流表的指示？ | 7.6.7 钻孔时，应将钻杆缓慢放下，使钻头对准孔位，当电流 表指针偏向无负荷状态时即可下钻。在钻孔过程中，当电流表超 过额定电流时，应放慢下钻速度。 | [11 empty] | 1
在作业中需要改变钻杆回转方向时，应该在钻杆完全停转后再进行吗？ | 7.6.10 作业中，当需改变钻杆回转方向时，应在钻杆完全停转 后再进行。 | [11 empty] | 1
在卡钻时，为什么应该立即停止下钻，而不得强行启动？ | 7.6.9 卡钻时，应立即停止下钻。查明原因前，不得强行启动。 | [11 empty] | 1
在进行作业时，发现阻力过大、钻进困难、钻头发出异响或机架出现摇晃、移动、偏斜时，应该采取什么措施？ | 7.6.11 作业中，当发现阻力过大、钻进困难、钻头发出异响或 机架出现摇晃、移动、偏斜时，应立即停钻，在排除故障后，继 续施钻。 | [11 empty] | 1
在钻孔过程中，为什么不允许使用手清除螺旋片中的泥土？ | 7.6.13 钻孔时，不得用手清除螺旋片中的泥土。 | [11 empty] | 1
钻机运转时，应该有专人看护吗？ | 7.6.12 钻机运转时，应有专人看护，防止电缆线被缠入钻杆。 | [11 empty] | 3
在装载机操作中，为确保安全和有效性，有哪些关键注意事项需要遵守？ | 5.10.9 装载机操纵手柄换向应平稳。装载机满载时，铲臂应缓 慢下降。 | [11 empty] | 14
在作业中停电时，应该采取哪些措施来保证安全？ | 7.6.15 作业中停电时，应将各控制器放置零位，切断电源，并 应及时采取措施，将钻杆从孔内拔出。 | [11 empty] | 20
在作业后，钻杆及钻头应该提升至孔外，然后进行哪些步骤？ | 7.6.16 作业后，应将钻杆及钻头全部提升至孔外，先清除钻杆 和螺旋叶片上的泥土，再将钻头放下接触地面，锁定各部制动，将操纵杆放到空挡位置，切断电源。 | [11 empty] | 4
在作业前，应当检查套管和浇注管的哪些方面？ | 7.7.1 作业前应检查并确认套管和浇注管内侧不得有损坏和明 显变形，不得有混凝土粘结。 | [11 empty] | 1
在套管入土深度大于多少米时，不得强行纠偏？ | 7.7.3 第一节套管入土后，应随时调整套管的垂直度。当套管 入土深度大于5m 时，不得强行纠偏。 | [11 empty] | 1
什么是用锤式抓斗挖掘管内土层时需要加装的保护套管接头的喇叭口？ | 7.7.5 用锤式抓斗挖掘管内土层时，应在套管上加装保护套管 接头的喇叭口。 | [11 empty] | 1
在套管内挖土碰到硬土层时，应采用什么工具将硬土层有效地破碎后，再继续挖掘？ | 7.7.4 在套管内挖土碰到硬土层时，不得用锤式抓斗冲击硬土 层，应采用十字凿锤将硬土层有效的破碎后，再继续挖掘。 | [11 empty] | 1
什么是起吊套管时不能直接使用卡环吊在螺纹孔内的原因？ | 7.7.7 起吊套管时，不得用卡环直接吊在螺纹孔内，损坏套管 螺纹，应使用专用工具吊装。 | [11 empty] | 1
什么时候应该洗净接头螺栓并浸入油中？ | 7.7.6 套管在对接时，接头螺栓应按出厂说明书规定的扭矩对 称拧紧。接头螺栓拆下时，应立即洗净后浸入油中。 | [11 empty] | 1
请问钻机内燃机启动后应该先进行怠速运转多久？ | 7.7.2 钻机内燃机启动后，应先怠速运转，再逐步加速至额定 转速。钻机对位后，应进行试调，达到水平后，再进行作业。 | [11 empty] | 1
钻机行驶时需要进行哪些安全措施？ | 7.8.3 钻机行驶时，应将上车转台和底盘车架销住，履带式钻 机还应锁定履带伸缩油缸的保护装置。 | [11 empty] | 20
在挖掘过程中，为什么要保持套管的摆动？ | 7.7.8 挖掘过程中，应保持套管的摆动。当发现套管不能摆动 时，应拔出液压缸，将套管上提，再用起重机助拔，直至拔起部 分套管能摆动为止。 | [11 empty] | 1
在上拔套管时，应左右摆动。套管分离时，下节套管头应用卡环保险，防止套管下滑。请问在上拔套管时应该采取哪种动作？ | 7.7.10 上拔套管时，应左右摆动。套管分离时，下节套管头应 用卡环保险，防止套管下滑。 | [11 empty] | 1
钻机驾驶员在进出驾驶室时应如何操作？ | 7.8.2 钻机驾驶员进出驾驶室时，应利用阶梯和扶手上下。在 作业过程中，不得将操纵杆当扶手使用。 | [11 empty] | 5
作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，工作坡度不得大于多少度？ | 7.8.1 作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，工作 坡度不得大于2°。 | [11 empty] | 1
请问这些操作的目的是什么？ | 7.8.4 钻孔作业前，应检查并确认固定上车转台和底盘车架的 销轴已拔出。履带式钻机应将履带的轨距伸至最大。 | [11 empty] | 20
问作业后应清除哪些设备外表的混凝土和泥砂？ | 7.7.11 作业后，应及时清除机体、锤式抓斗及套管等外表的混 凝土和泥砂，将机架放回行走位置，将机组转移至安全场所。 | [11 empty] | 1
在发生浮机现象时，应该采取哪些措施？ | 7.8.8 作业中，发生浮机现象时，应立即停止作业，查明原因 并正确处理后，继续作业。 | [11 empty] | 1
在进行钻孔时，应该如何保持钻杆的位置？ | 7.8.7 开始钻孔时，钻杆应保持垂直，位置应正确，并应慢速 钻进，在钻头进入土层后，再加快钻进。当钻斗穿过软硬土层交 界处时，应慢速钻进。提钻时，钻头不得转动。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行钻机的保养？ | 7.8.12 钻机保养时，应按使用说明书的要求进行，并应将钻机 支撑牢靠。 | [11 empty] | 1
在作业中，钻机作业范围内是否允许非工作人员进入？ | 7.8.10 作业中，钻机作业范围内不得有非工作人员进入。 | [11 empty] | 1
在钻机移位时，为了防止钻杆脱落，应该采取哪些措施？ | 7.8.9 钻机移位时，应将钻桅及钻具提升到规定高度，并应检 查钻杆，防止钻杆脱落。 | [11 empty] | 1
在钻机转移工作点、装卸钻具钻杆、收臂放塔和检修调试时，为什么需要有专人指挥，并确认附近不得有非作业人员和障碍？ | 7.8.5 在钻机转移工作点、装卸钻具钻杆、收臂放塔和检修调 试时，应有专人指挥，并确认附近不得有非作业人员和障碍。 | [11 empty] | 1
重物应位于卷扬机桅杆的哪个位置？ | 7.8.6 卷扬机提升钻杆、钻头和其他钻具时，重物应位于桅杆 正前方。卷扬机钢丝绳与桅杆夹角应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 5
卷扬机钢丝绳与桅杆的夹角应符合什么规定？ | 7.8.6 卷扬机提升钻杆、钻头和其他钻具时，重物应位于桅杆 正前方。卷扬机钢丝绳与桅杆夹角应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 20
什么是作业前的第一步？ | 7.9.2 作业前，应先空载试机，设备不得有异响，并应检查仪 表、油泵等，确认正常后，正式开机运转。 | [11 empty] | 20
什么是搅拌机就位后需要检查的两个要素？ | 7.9.1 搅拌机就位后，应检查搅拌机的水平度和导向架的垂直 度，并应符合使用说明书的要求。 | [11 empty] | 1
在钻机短时停机时，应采取哪些措施来处理钻桅、动力头及钻具？ | 7.8.11 钻机短时停机，钻桅可不放下，动力头及钻具应下放， 并宜尽量接近地面。长时间停机，钻桅应按使用说明书的要求 放置。 | [11 empty] | 1
应该立即停机并将搅拌头提离地面的目的是什么？ | 7.9.5 发生卡钻、停钻或管路堵塞现象时，应立即停机，并应 将搅拌头提离地面，查明原因，妥善处理后，重新开机施工。 | [11 empty] | 1
在进行深层搅拌机作业时，应该如何控制搅拌机的操作速度和进行哪些电流检查？ | 7.9.4 作业中，应控制深层搅拌机的入土切削速度和提升搅拌 的速度，并应检查电流表，电流不得超过规定。 | [11 empty] | 1
在进行起重设备的操作前，应该进行哪些检查和试车步骤？ | 7.10.1 作业前，应检查各传动机构、安全装置、钢丝绳等，并 应确认安全可靠后，空载试车，试车运行中，应检查油缸、油 管、油马达等液压元件，不得有渗漏油现象，油压应正常，油管 盘、电缆盘应运转灵活，不得有卡滞现象，并应与起升速度保持 同步。 | [11 empty] | 20
什么时候应该做好清洁保养工作？ | 7.9.8 作业后，应按使用说明书的要求，做好清洁保养工作。 | [11 empty] | 1
成槽机在回转时应该如何进行制动？ | 7.10.2 成槽机回转应平稳，不得突然制动。 | [11 empty] | 1
在进行水泥浆泵送前，应如何处理吸浆、输浆管路或粉喷高压软管的接头？ | 7.9.3 吸浆、输浆管路或粉喷高压软管的各接头应连接紧固。泵送水泥浆前，管路应保持湿润。 | [11 empty] | 1
在作业中，搅拌机动力头的润滑应符合什么规定？ | 7.9.6 作业中，搅拌机动力头的润滑应符合规定，动力头不得 断油。 | [11 empty] | 1
什么是钢丝绳应排列整齐的要求？ | 7.10.4 钢丝绳应排列整齐，不得松乱。 | [11 empty] | 1
在成槽机作业中，为什么不允许同时进行两种及以上动作？ | 7.10.3 成槽机作业中，不得同时进行两种及以上动作。 | [11 empty] | 1
在进行成槽机作业时，应如何安排行走履带的位置以确保安全？ | 7.10.8 成槽机行走履带应平行槽边，并应尽可能使主机远离槽 边，以防槽段塌方。 | [11 empty] | 13
在停止作业时，为什么冲锤应该提出孔外，不得埋锤，并且应该及时切断电源？在重锤落地前，为什么司机不得离岗？ | 7.11.8 停止作业时，冲锤应提出孔外，不得埋锤，并应及时切 断电源；重锤落地前，司机不得离岗。 | [11 empty] | 1
在安装时，成槽抓斗应放置在把杆铅锤线下方的地面上，把杆角度应为多少度？ | 7.10.6 安装时，成槽抓斗应放置在把杆铅锤线下方的地面上， 把杆角度应为75°~78°。起升把杆时，成槽抓斗应随着逐渐慢速 提升，电缆与油管应同步卷起，以防油管与电缆损坏。接油管时 应保持油管的清洁。 | [11 empty] | 1
成槽机起重性能参数应符合主机起重性能参数的要求吗？ | 7.10.5 成槽机起重性能参数应符合主机起重性能参数，不得 超载。 | [11 empty] | 1
在松软地面作业时，应该在履带下铺设多厚的钢板？并且钢板纵向间距不应大于多少？ | 7.10.7 工作场地应平坦坚实，在松软地面作业时，应在履带下 铺设厚度在30mm 以上的钢板，钢板纵向间距不应大于30mm。 起重臂最大仰角不得超过78°,并应经常检查钢丝绳、滑轮，不 得有严重磨损及脱槽现象，传动部件、限位保险装置、油温等应正常。 | [11 empty] | 1
在成槽机工作时，应该注意哪些安全事项？ | 7.10.9 成槽机工作时，把杆下不得有人员，人员不得用手触摸 钢丝绳及滑轮。 | [11 empty] | 4
请问在完成成槽机工作后应该采取哪些安全措施？ | 7.10.11 成槽机工作完毕，应远离槽边，抓斗应着地，设备应 及时清洁。 | [11 empty] | 6
什么是冲孔桩机施工场地的要求？ | 7.11.1 冲孔桩机施工场地应平整坚实。 | [11 empty] | 1
在成槽机操作过程中，应该注意检查和纠偏哪个方面的问题？ | 7.10.10 成槽机工作时，应检查成槽的垂直度，并应及时纠偏。 | [11 empty] | 1
在检查作业前的关键项目方面，你会如何设计一个问题来测试学生对这些要求的理解呢？ | 7.11.2 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 连接应牢固，离合器、制动器、棘轮停止器、导向轮等 传动应灵活可靠； 2 卷筒不得有裂纹，钢丝绳缠绕应正确，绳头应压紧，钢 丝绳断丝、磨损不得超过规定； 3 安全信号和安全装置应齐全良好； 4 桩机应有可靠的接零或接地，电气部分应绝缘良好； 5 开关应灵敏可靠。 | [11 empty] | 20
在运输过程中，为了确保安全，应采取哪些措施来处理电缆和油管？ | 7.10.13 运输时，电缆及油管应卷绕整齐，并应垫高油管盘和 电缆盘。 | [11 empty] | 1
在拆卸成槽机时，应将把杆置于多少度位置？ | 7.10.12 拆卸成槽机时，应将把杆置于75°~78°位置，放落成 槽抓斗，逐渐变幅把杆，同步下放起升钢丝绳、电缆与油管，并 应防止电缆、油管拉断。 | [11 empty] | 3
速度应如何控制，当卷扬机启动、停止或到达终点时？ | 7.11.3 卷扬机启动、停止或到达终点时，速度应平缓。卷扬机 使用应按本规范第4.7节的规定执行。 | [11 empty] | 1
在使用卷扬机时，为了减少对钢丝绳的破坏，应该在重锤停稳后进行换向操作吗？ | 7.11.6 卷扬机换向应在重锤停稳后进行，减少对钢丝绳的破坏。 | [11 empty] | 1
钢丝绳上应设有标记的目的是什么？ | 7.11.7 钢丝绳上应设有标记，提升落锤高度应符合规定，防止 提锤过高，击断锤齿。 | [11 empty] | 20
什么是卷扬机钢丝绳的保养和更换规定？ | 7.11.5 卷扬机钢丝绳应按规定进行保养及更换。 | [11 empty] | 1
请问液压系统应该符合哪些要求才能被认为是有效的？ | 8.1.2 液压系统的溢流阀、安全阀应齐全有效，调定压力应符 合说明书要求。系统应无泄漏，工作应平稳，不得有异响。 | [11 empty] | 1
什么设备和装置应该在混凝土机械上齐全完好？ | 8.1.3 混凝土机械的工作机构、制动器、离合器、各种仪表及 安全装置应齐全完好。 | [11 empty] | 1
在设计混凝土机械时，需要遵守哪些章节的规定？ | 8.1.1 混凝土机械的内燃机、电动机、空气压缩机等应符合本 规程第3章的有关规定。行驶部分应符合本规程第6章的有关 规定。 | [11 empty] | 20
什么是作业区应具备的两个特定条件？ | 8.2.1 作业区应排水通畅，并应设置沉淀池及防尘设施。 | [11 empty] | 20
冬季施工中，应采取哪些措斝来保护机械设备的管道、水泵及水冷却装置？ | 8.1.5 冬期施工，机械设备的管道、水泵及水冷却装置应采取 防冻保温措施。 | [11 empty] | 1
在作业前，应重点检查搅拌机的哪些项目，并应符合哪些要求？ | 8.2.3 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 料斗上、下限位装置应灵敏有效，保险销、保险链应齐 全完好。钢丝绳报废应按现行国家标准《起重机 钢丝绳 保 养、维护、安装、检验和报废》 GB/T 5972的规定执行； 2 制动器、离合器应灵敏可靠； 3 各传动机构、工作装置应正常。开式齿轮、皮带轮等传 动装置的安全防护罩应齐全可靠。齿轮箱、液压油箱内的油质和油量应符合要求； 4 搅拌筒与托轮接触应良好，不得窜动、跑偏； 5 搅拌筒内叶片应紧固，不得松动，叶片与衬板间隙应符 合说明书规定； 6 搅拌机开关箱应设置在距搅拌机5m 的范围内。 | [11 empty] | 20
在进行混凝土搅拌机作业前，应该进行哪些确认和检查？ | 8.2.4 作业前应进行空载运转，确认搅拌筒或叶片运转方向正 确。反转出料的搅拌机应进行正、反转运转。空载运转时，不得 有冲击现象和异常声响。 | [11 empty] | 20
插入式、平板式振捣器的漏电保护器应采用什么类型的产品？其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间的要求是什么？ | 8.1.4 电气设备作业应符合现行行业标准《施工现场临时用电 安全技术规范》 JGJ46 的有关规定。插入式、平板式振捣器的漏 电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA; 额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | [11 empty] | 10
在料斗提升时，人员为什么严禁在料斗下停留或通过？ | 8.2.7 料斗提升时，人员严禁在料斗下停留或通过；当需在料 斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，并必须用保 险销锁牢或用保险链挂牢。 | [11 empty] | 1
在开钻时，钻压和转速应该如何调整？ | 7.5.5 开钻时，钻压应轻，转速应慢。在钻进过程中，应根据 地质情况和钻进深度，选择合适的钻压和钻速，均匀给进。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些措施以确保安全？ | 8.2.9 作业完毕，宜将料斗降到最低位置，并应切断电源。 | [11 empty] | 20
什么要求是供水系统中仪表计量和部件连接的准确性和可靠性？ | 8.2.5 供水系统的仪表计量应准确，水泵、管道等部件应连接 可靠，不得有泄漏。 | [11 empty] | 1
在搅拌机运转时，为什么不得进行维修、清理工作？ | 8.2.8 搅拌机运转时，不得进行维修、清理工作。当作业人员 需进入搅拌筒内作业时，应先切断电源，锁好开关箱，悬挂“禁 止合闸"的警示牌，并应派专人监护。 | [11 empty] | 20
在使用搅拌机时，为什么不宜在带载启动时上料？ | 8.2.6 搅拌机不宜带载启动，在达到正常转速后上料，上料量 及上料程序应符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，请问在作业中停机时间较长时应该采取什么措施？ | 7.1.24 作业中，当停机时间较长时，应将桩锤落下垫稳。检修 时，不得悬吊桩锤。 | [11 empty] | 4
什么是液压系统和气动装置的安全阀、溢流阀的调整压力应符合的要求？ | 8.3.2 液压系统和气动装置的安全阀、溢流阀的调整压力应符 合使用说明书的要求。卸料槽锁扣及搅拌筒的安全锁定装置应齐 全完好。 | [11 empty] | 7
混凝土搅拌运输车的内燃机和行驶部分应该符合哪些章节的规定？ | 8.3.1 混凝土搅拌运输车的内燃机和行驶部分应分别符合本规 程第3章和第6章的有关规定。 | [11 empty] | 1
教育者哪些液体需要添加充足，质量应符合要求，且不得有渗漏？ | 8.3.3 燃油、润滑油、液压油、制动液及冷却液应添加充足， 质量应符合要求，不得有渗漏。 | [11 empty] | 1
在进行出料作业时，有哪些安全措施需要遵守？ | 8.3.7 出料作业时，应将搅拌运输车停靠在地势平坦处，应与 基坑及输电线路保持安全距离，并应锁定制动系统。 | [11 empty] | 20
在使用混凝土搅拌车行驶前，需要确认哪些操作？ | 8.3.6 行驶前，应确认操作手柄处于"搅动"位置并锁定，卸 料槽锁扣应扣牢。搅拌行驶时最高速度不得大于50km/h。 | [11 empty] | 20
在安放混凝土泵时，应考虑哪些因素以确保其安全和稳定性？ | 8.4.1 混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障 碍物，支腿应支设牢靠，机身应保持水平和稳定，轮胎应楔紧。 | [11 empty] | 20
什么要求下，砂石粒径、水泥强度等级及配合比应符合出厂规定？ | 8.4.4 砂石粒径、水泥强度等级及配合比应符合出厂规定，并 应满足混凝土泵的泵送要求。 | [11 empty] | 1
在进行搅拌筒维修和清理混凝土之前，应该采取哪些安全措施？ | 8.3.8 进入搅拌筒维修、清理混凝土前，应将发动机熄火，操 作杆置于空挡，将发动机钥匙取出，并应设专人监护，悬挂安全 警示牌。 | [11 empty] | 4
请问，装料前应先进行多长时间的低速旋转搅拌筒？ | 8.3.5 装料前应先启动内燃机空载运转，并低速旋转搅拌筒 3min～5min, 当各仪表指示正常、制动气压达到规定值时，并 检查确认后装料。装载量不得超过规定值。 | [11 empty] | 1
在混凝土输送管道的敷设过程中，当敷设垂直向上的管道时，应如何设置水平管的长度？ | 8.4.2 混凝土输送管道的敷设应符合下列规定： 1 管道敷设前应检查并确认管壁的磨损量应符合使用说明 书的要求，管道不得有裂纹、砂眼等缺陷。新管或磨损量较小的 管道应敷设在泵出口处； 2 管道应使用支架或与建筑结构固定牢固。泵出口处的管 道底部应依据泵送高度、混凝土排量等设置独立的基础，并能承 受相应荷载； 3 敷设垂直向上的管道时，垂直管不得直接与泵的输出口 连接，应在泵与垂直管之间敷设长度不小于15m 的水平管，并 加装逆止阀； 4 敷设向下倾斜的管道时，应在泵与斜管之间敷设长度不 小于5倍落差的水平管。当倾斜度大于7°时，应加装排气阀。 | [11 empty] | 7
请问施工荷载应该控制在哪个范围内？ | 8.4.7 泵送混凝土的排量、浇注顺序应符合混凝土浇筑施工方 案的要求。施工荷载应控制在允许范围内。 | [11 empty] | 20
请问混凝土泵启动后需要进行哪些观察和确认步骤？ | 8.4.5 混凝土泵启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值， 检查泵和搅拌装置的运转情况，并确认一切正常后作业。泵送前 应向料斗加入清水和水泥砂浆润滑泵及管道。 | [11 empty] | 20
在混凝土泵作业中，应该如何处理发现的泵送设备和管路的隐患？ | 8.4.10 混凝土泵作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现 隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及 时更换。 | [11 empty] | 1
请问在混凝土泵开始或停止泵送混凝土时，作业人员应该采取什么安全措施？ | 8.4.6 混凝土泵在开始或停止泵送混凝土前，作业人员应与出 料软管保持安全距离，作业人员不得在出料口下方停留。出料软 管不得埋在混凝土中。 | [11 empty] | 8
在混凝土泵工作时，为什么不得进行维修作业？ | 8.4.9 混凝土泵工作时，不得进行维修作业。 | [11 empty] | 1
混凝土泵车停放的地方应该是什么样的？ | 8.5.1 混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，与沟槽和基坑的 安全距离应符合使用说明书的要求。臂架回转范围内不得有障碍 物，与输电线路的安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时 用电安全技术规范》 JGJ46 的有关规定。 | [11 empty] | 20
什么是作业前需要检查的内容？ | 8.6.1 作业前应检查电动机、软管、电缆线、控制开关等，并 应确认处于完好状态。电缆线连接应正确。 | [11 empty] | 20
请问在使用伸展布料杆时，哪些行为是不允许的？ | 8.5.4 伸展布料杆应按出厂说明书的顺序进行。布料杆在升离 支架前不得回转。不得用布料杆起吊或拖拉物件。 | [11 empty] | 1
在混凝土泵工作时，料斗中的混凝土应该保持在哪个位置，不应该发生哪种情况？ | 8.4.8 混凝土泵工作时，料斗中混凝土应保持在搅拌轴线以上， 不应吸空或无料泵送。 | [11 empty] | 1
什么类型的材料不得用于配管和软管连接？ | 8.5.6 不得接长布料配管和布料软管。 | [11 empty] | 1
在混凝土泵作业后，为什么不宜采用压缩空气进行清洗？ | 8.4.11 混凝土泵作业后应将料斗和管道内的混凝土全部排出， 并对泵、料斗、管道进行清洗。清洗作业应按说明书要求进行。 不宜采用压缩空气进行清洗。 | [11 empty] | 3
在作业前应重点检查哪些项目，并确保它们符合相应要求？ | 8.5.3 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 安全装置应齐全有效，仪表应指示正常； 2 液压系统、工作机构应运转正常； 3 料斗网格应完好牢固； 4 软管安全链与臂架连接应牢固。 | [11 empty] | 20
什么是操作人员在作业时需要穿戴的符合要求的安全装备？ | 8.6.2 操作人员作业时应穿戴符合要求的绝缘鞋和绝缘手套。 | [11 empty] | 20
请问，在混凝土泵车作业前需要采取哪些措施来确保车身稳定性？ | 8.5.2 混凝土泵车作业前，应将支腿打开，并应采用垫木垫平， 车身的倾斜度不应大于3°。 | [11 empty] | 20
电缆线长度不应大于多少米？ | 8.6.4 电缆线长度不应大于30m。不得缠绕、扭结和挤压，并 不得承受任何外力。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土试振作业时，哪些情况下不得使用振捣器？ | 8.6.6 振捣器不得在初凝的混凝土、脚手板和干硬的地面上进 行试振。在检修或作业间断时，应切断电源。 | [11 empty] | 20
什么时候应该切断电源并清理电动机、软管及振动棒？ | 8.6.7 作业完毕，应切断电源，并应将电动机、软管及振动棒 清理干净。 | [11 empty] | 1
在准备进行振动器作业前，应该注意哪些检查和确认工作？ | 8.7.1 作业前应检查电动机、电源线、控制开关等，并确认完 好无破损。附着式振捣器的安装位置应正确，连接应牢固，并应 安装减振装置。 | [11 empty] | 20
根据施工方案确定的附着式振捣器每次作业时间是多久？ | 8.7.8 安装在混凝土模板上的附着式振捣器，每次作业时间应 根据施工方案确定。 | [11 empty] | 2
振捣器软管操作时的弯曲半径应不小于多少？振捣器垂直插入混凝土的深度不宜超过多少？ | 8.6.5 振捣器软管的弯曲半径不得小于500mm, 操作时应将振 捣器垂直插入混凝土，深度不宜超过600mm。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆应该用于平板式振捣器？ | 8.7.3 平板式振捣器应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头和承受任何外力，其长度不应超过30m。 | [11 empty] | 10
平板式振捣器作业时为什么应该使用牵引绳来控制移动速度，而不得牵拉电缆？ | 8.7.6 平板式振捣器作业时应使用牵引绳控制移动速度，不得 牵拉电缆。 | [11 empty] | 1
在使用附着式或平板式振捣器时，为什么要保持振捣器电动机轴线在水平状态？ | 8.7.4 附着式、平板式振捣器的轴承不应承受轴向力，振捣器 使用时，应保持振捣器电动机轴线在水平状态。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，应该检查哪些设备和部件，并确认它们的状态是怎样的？ | 8.8.1 作业前应检查电动机、传动及防护装置，并确认完好有 效。轴承座、偏心块及机座螺栓应紧固牢靠。 | [11 empty] | 20
在完成工作后，应该采取哪些措施？ | 8.7.9 作业完毕，应切断电源，并应将振捣器清理干净。 | [11 empty] | 20
振动台电缆应该如何处理以确保安全和稳固？ | 8.8.3 振动台电缆应穿在电管内，并预埋牢固。 | [11 empty] | 1
应该如何在同一块混凝土模板上同时使用多台附着式振捣器？ | 8.7.7 在同一块混凝土模板上同时使用多台附着式振捣器时， 各振动器的振频应一致，安装位置宜交错设置。 | [11 empty] | 2
振捣器的使用应符合哪个规程的规定？ | 8.7.5 附着式、平板式振捣器的使用应符合本规程第8.6.6条 的规定。 | [11 empty] | 1
什么设备应该用于在振动台上锁定混凝土槽？ | 8.8.2 振动台应设有可靠的锁紧夹，振动时应将混凝土槽锁紧， 混凝土模板在振动台上不得无约束振动。 | [11 empty] | 1
在作业过程中，是否允许对预置拨码开关进行调节？ | 8.8.5 在作业过程中，不得调节预置拨码开关。 | [11 empty] | 1
什么是保持振动台清洁的重要性？ | 8.8.6 振动台应保持清洁。 | [11 empty] | 1
什么设备应该与喷射机配套齐全？ | 8.9.1 喷射机风源、电源、水源、加料设备等应配套齐全。 | [11 empty] | 2
在进行作业前，应该检查和确认哪些内容？ | 8.8.4 作业前应检查并确认润滑油不得有泄漏，油温、传动装 置应符合要求。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取来保护管道当管道通过道路时？ | 8.9.2 管道应安装正确，连接处应紧固密封。当管道通过道路 时，管道应有保护措施。 | [11 empty] | 1
应该如何保持喷射机的内部干燥和清洁？ | 8.9.3 喷射机内部应保持干燥和清洁。应按出厂说明书规定的 配合比配料，不得使用结块的水泥和未经筛选的砂石。 | [11 empty] | 20
在作业前需要重点检查哪些项目？ | 8.9.4 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 安全阀应灵敏可靠； 2 电源线应无破损现象，接线应牢靠； 3 各部密封件应密封良好，橡胶结合板和旋转板上出现的 明显沟槽应及时修复； 4 压力表指针显示应正常。应根据输送距离，及时调整风 压的上限值； 5 喷枪水环管应保持畅通。 | [11 empty] | 20
在使用喷嘴时，为什么不允许有人员站在喷嘴前方？ | 8.9.7 喷嘴前方不得有人员。 | [11 empty] | 1
什么是固定式混凝土布料机的支撑要求？ | 8.10.2 混凝土布料机的支撑面应平整坚实。固定式混凝土布料 机的支撑应符合使用说明书的要求，支撑结构应经设计计算，并应采取相应加固措施。 | [11 empty] | 1
什么是停机后应该执行的清洁和维护步骤？ | 8.9.11 停机后，应将输料管、喷嘴拆下清洗干净，清除机身内 外粘附的混凝土料及杂物，并应使密封件处于放松状态。 | [11 empty] | 20
手动式混凝土布料机应采取哪些可靠的防倾覆措施？ | 8.10.3 手动式混凝土布料机应有可靠的防倾覆措施。 | [11 empty] | 1
在准备混凝土布料机作业前应重点检查的项目有哪些，并应符合相应要求？ | 8.10.4 混凝土布料机作业前应重点检查下列项目，并应符合相 应要求： 1 支腿应打开垫实，并应锁紧； 2 塔架的垂直度应符合使用说明书要求； 3 配重块应与臂架安装长度匹配； 4 臂架回转机构润滑应充足，转动应灵活； 5 机动混凝土布料机的动力装置、传动装置、安全及制动 装置应符合要求； 6 混凝土输送管道应连接牢固。 | [11 empty] | 20
在作业时，输送软管是否可以随地拖拉和折弯？ | 8.9.9 作业时，输送软管不得随地拖拉和折弯。 | [11 empty] | 1
在停机时，应该采取哪些步骤来确保安全和有效性？ | 8.9.10 停机时，应先停止加料，再关闭电动机，然后停止供 水，最后停送压缩空气，并应将仓内及输料管内的混合料全部 喷出。 | [11 empty] | 20
在发生堵管时，应采取哪些措施来解决问题？ | 8.9.8 发生堵管时，应先停止喂料，敲击堵塞部位，使物料松 散，然后用压缩空气吹通。操作人员作业时，应紧握喷嘴，不得 甩动管道。 | [11 empty] | 1
在启动过程中，应该按照什么顺序依次接通风、水、电？ | 8.9.5 启动时，应按顺序分别接通风、水、电。开启进气阀时， 应逐步达到额定压力。启动电动机后，应空载试运转，确认一切 正常后方可投料作业。 | [11 empty] | 1
什么是机械操作人员和喷射作业人员在工作中需要密切配合的几种情况？ | 8.9.6 机械操作人员和喷射作业人员应有信号联系，送风、加 料、停料、停风及发生堵塞时，应联系畅通，密切配合。 | [11 empty] | 2
在设置混凝土布料机前，应确认现场有足够的作业空间， 混凝土布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离不应小于多少米？ | 8.10.1 设置混凝土布料机前，应确认现场有足够的作业空间， 混凝上布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离不应小 于0.6m。 | [11 empty] | 1
机械安装时需要注意哪些方面？ | 9.1.1 机械的安装应坚实稳固。固定式机械应有可靠的基础； 移动式机械作业时应掬紧行走轮。 | [11 empty] | 8
什么是输送管出料口与混凝土浇筑面应该保持的最小距离？ | 8.10.6 输送管出料口与混凝土浇筑面宜保持1m 的距离，不得 被混凝土掩埋。 | [11 empty] | 1
在进行手持式钢筋加工机械作业时，应该佩戴哪些防护用品？ | 9.1.2 手持式钢筋加工机械作业时，应佩戴绝缘手套等防护 用品。 | [11 empty] | 1
什么是在臂架下方停留的人员的规定？ | 8.10.7 人员不得在臂架下方停留。 | [11 empty] | 1
如何确保手动混凝土布料机的回转速度是缓慢均匀的？ 牵引绳的长度应满足什么要求？ | 8.10.5 手动混凝土布料机回转速度应缓慢均匀，牵引绳长度应 满足安全距离的要求。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下应该停止作业？ | 8.10.8 当风速达到10.8m/s 及以上或大雨、大雾等恶劣天气 应停止作业。 | [11 empty] | 20
在进行设备操作时，哪些情况下不得进行送料？ | 9.2.4 在调直块未固定或防护罩未盖好前，不得送料。作业中， 不得打开防护罩。 | [11 empty] | 20
在切断机安装后，应该进行哪些检查和调整工作，然后才能进行空运转和开始作业？ | 9.2.2 切断机安装后，应用手转动飞轮，检查传动机构和工作 装置，并及时调整间隙，紧固螺栓。在检查并确认电气系统正常 后，进行空运转。切断机空运转时，齿轮应啮合良好，并不得有 异响，确认正常后开始作业。 | [11 empty] | 1
请问在加工较长的钢筋时，应该有专人帮扶吗？ | 9.1.3 加工较长的钢筋时，应有专人帮扶。帮扶人员应听从机 械操作人员指挥，不得任意推拉。 | [11 empty] | 1
什么是在送料前需要做的两项操作？ | 9.2.5 送料前，应将弯曲的钢筋端头切除。导向筒前应安装 根长度宜为1m 的钢管。 | [11 empty] | 20
调直块的孔径应比钢筋直径大多少毫米？ | 9.2.3 作业时，应按钢筋的直径，选用适当的调直块、曳引轮 槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm～5mm。 曳 引轮槽宽应和所需调直钢筋的直径相符合。大直径钢筋宜选用较 慢的传动速度。 | [11 empty] | 1
在机械运转中，为了安全起见，应该采取哪些措施来避免意外发生？ | 9.3.8 机械运转中，不得用手直接清除切刀附近的断头和杂物。 在钢筋摆动范围和机械周围，非操作人员不得停留。 | [11 empty] | 20
在进行弯曲作业时，有哪些操作是不允许的？ | 9.4.6 弯曲作业时，不得更换轴芯、销子和变换角度以及调速， 不得进行清扫和加油。 | [11 empty] | 3
在发现机械出现异常响声或切刀歪斜等不正常现象时，应该采取哪些措施？ | 9.3.9 当发现机械有异常响声或切刀歪斜等不正常现象时，应 立即停机检修。 | [11 empty] | 1
在使用手动液压式切断机之前应该做什么？ | 9.3.11 手动液压式切断机使用前，应将放油阀按顺时针方向旋 紧，作业完毕后，应立即按逆时针方向旋松。 | [11 empty] | 1
请问，在启动设备前需要进行哪些检查？ | 9.4.4 启动前，应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等不得有裂 纹和损伤，防护罩应有效。在空载运转并确认正常后，开始 作业。 | [11 empty] | 20
在进行作业时，如何正确地安放钢筋并启动机械？ | 9.4.5 作业时，应将需弯曲的一端钢筋插入在转盘固定销的间 隙内，将另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，在检查并确认机 身固定销安放在挡住钢筋的一侧后，启动机械。 | [11 empty] | 9
挡铁轴的直径和强度应该满足什么条件？ | 9.4.3 芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。挡铁轴应有轴套。挡 铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该戴防护镜来弯曲钢筋？ | 9.4.7 对超过机械铭牌规定直径的钢筋不得进行弯曲。在弯曲 未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜。 | [11 empty] | 1
请问在弯曲高强度钢筋时，为什么需要进行钢筋直径换算？ | 9.4.8 在弯曲高强度钢筋时，应进行钢筋直径换算，钢筋直径 不得超过机械允许的最大弯曲能力，并应及时调换相应的芯轴。 | [11 empty] | 1
在操作钢筋机器时，应该站在哪一侧？并且成品钢筋应该如何堆放？ | 9.4.9 操作人员应站在机身设有固定销的一侧。成品钢筋应堆 放整齐，弯钩不得朝上。 | [11 empty] | 1
在选择冷拉卷扬机时，需要考虑哪些因素？ | 9.5.1 应根据冷拉钢筋的直径，合理选用冷拉卷扬机。卷扬钢 丝绳应经封闭式导向滑轮，并应和被拉钢筋成直角。操作人员应能见到全部冷拉场地。卷扬机与冷拉中心线距离不得小于5m。 | [11 empty] | 1
在冷拉场地设置警戒区的目的是什么？ | 9.5.2 冷拉场地应设置警戒区，并应安装防护栏及警告标志。 非操作人员不得进入警戒区。作业时，操作人员与受拉钢筋的距 离应大于2m。 | [11 empty] | 1
在弯曲机停稳后，转盘应该进行换向操作吗？ | 9.4.10 转盘换向应在弯曲机停稳后进行。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，应检查哪些设备和部件？ | 9.5.4 作业前，应检查冷拉机，夹齿应完好；滑轮、拖拉小车 应润滑灵活；拉钩、地锚及防护装置应齐全牢固。 | [11 empty] | 20
照明设施在警戒区内安装的要求是什么？ | 9.5.6 照明设施宜设置在张拉警戒区外。当需设置在警戒区内 时，照明设施安装高度应大于5m, 并应有防护罩。 | [11 empty] | 1
什么是在作业后需要执行的步骤？ | 9.5.7 作业后，应放松卷扬钢丝绳，落下配重，切断电源，并 锁好开关箱。 | [11 empty] | 20
在采用配重控制的冷拉机中，应该注意哪些安全措施？ | 9.5.3 采用配重控制的冷拉机应有指示起落的记号或专人指挥。 冷拉机的滑轮、钢丝绳应相匹配。配重提起时，配重离地高度应 小于300mm。 配重架四周应设置防护栏杆及警告标志。 | [11 empty] | 1
在轧头时，应先将钢筋的一端穿过模具，钢筋穿过的长度应为多少？ | 9.6.3 轧头时，应先将钢筋的一端穿过模具，钢筋穿过的长度 宜为100mm～150mm, 再用夹具夹牢。 | [11 empty] | 1
什么是冷拔模架中应随时加足润滑剂的原因？ | 9.6.5 冷拔模架中应随时加足润滑剂，润滑剂可采用石灰和肥 皂水调和晒干后的粉末。 | [11 empty] | 1
在采用延伸率控制的冷拉机操作中，为什么需要设置明显的限位标志并且需要有专人负责指挥？ | 9.5.5 采用延伸率控制的冷拉机，应设置明显的限位标志，并 应有专人负责指挥。 | [11 empty] | 1
在启动机械之前，哪些方面需要进行检查和确认？ | 9.6.1 启动机械前，应检查并确认机械各部连接应牢固，模具 不得有裂纹，轧头与模具的规格应配套。 | [11 empty] | 20
在操作中，应该保持操作人员的手与轧辊的距离在多少范围内？操作人员是否可以直接用手接触钢筋和滚筒？ | 9.6.4 作业时，操作人员的手与轧辊应保持300mm～500mm 的距离。不得用手直接接触钢筋和滚筒。 | [11 empty] | 1
在进行钢筋冷拔模操作时，为什么需要立即脱开离合器并用手闸挡住钢筋末端？ | 9.6.6 当钢筋的末端通过冷拔模后，应立即脱开离合器，同时 用手闸挡住钢筋末端。 | [11 empty] | 1
请问钢筋冷拔量应符合机械出厂说明书的规定吗？ | 9.6.2 钢筋冷拔量应符合机械出厂说明书的规定。机械出厂说 明书未作规定时，可按每次冷拔缩减模具孔径0.5mm～1.0mm进行。 | [11 empty] | 1
什么是钢筋下料的最佳操作顺序？ | 9.7.2 钢筋应先调直再下料。钢筋切口端面应与轴线垂直，不 得用气割下料。 | [11 empty] | 1
在机械使用前，应该进行哪些检查和确认步骤？ | 9.7.1 在机械使用前，应检查并确认刀具安装应正确，连接应 牢固，运转部位润滑应良好，不得有漏电现象，空车试运转并确 认正常后作业。 | [11 empty] | 20
在加工锥螺纹时，应采用什么类型的切削润滑液？ | 9.7.3 加工锥螺纹时，应采用水溶性切削润滑液。当气温低于 0℃时，可掺入15%～20%亚硝酸钠。套丝作业时，不得用机油 作润滑液或不加润滑液。 | [11 empty] | 1
在冷拔过程中，出现断丝或钢筋打结乱盘时，应该采取哪些措施来处理？ | 9.6.7 冷拔过程中，当出现断丝或钢筋打结乱盘时，应立即停 机处理。 | [11 empty] | 1
钢筋在加工时需要怎样的夹持方式？ | 9.7.4 加工时，钢筋应夹持牢固。 | [11 empty] | 1
在作业前，应该进行哪些检查和确认工作？ | 9.8.1 作业前应检查并确认钢丝刷应固定牢靠，传动部分应润 滑充分，封闭式防护罩及排尘装置等应完好。 | [11 empty] | 20
钢筋加工的直径限制是根据什么标准确定的？ | 9.7.6 不得加工超过机械铭牌规定直径的钢筋。 | [11 empty] | 1
在机械运转过程中，为什么不得清扫刀片上面的积屑杂物和进行检修？ | 9.7.5 机械在运转过程中，不得清扫刀片上面的积屑杂物和进 行检修。 | [11 empty] | 1
钢筋在进行除锈处理时有哪些特殊要求？ | 9.8.3 带弯钩的钢筋不得上机除锈。弯度较大的钢筋宜在调直 后除锈。 | [11 empty] | 1
什么个人防护装备操作人员应该佩戴？ | 9.8.2 操作人员应束紧袖口，并应佩戴防尘口罩、手套和防护 眼镜。 | [11 empty] | 20
在进行钢筋除锈时，应该采取哪些操作步骤以确保安全？ | 9.8.4 操作时，应将钢筋放平，并侧身送料。不得在除锈机正 面站人。较长钢筋除锈时，应有2人配合操作。 | [11 empty] | 2
什么是机械安全装置的要求？ | 10.1.3 机械安全装置应齐全有效，传动部位应安装防护罩，各 部件应连接紧固。 | [11 empty] | 15
请问在机械作业场所应该配备哪些消防器材？ | 10.1.4 机械作业场所应配备齐全可靠的消防器材。在工作场 所，不得吸烟和动火，并不得混放其他易燃易爆物品。 | [11 empty] | 1
在工作场所中，木料应该如何堆放？ | 10.1.5 工作场所的木料应堆放整齐，道路应畅通。 | [11 empty] | 1
谁应该负责机械的电源安装和拆除，以及机械电气故障的排除？ | 10.1.2 机械的电源安装和拆除及机械电气故障的排除，应由专 业电工进行。机械应使用单向开关，不得使用倒顺双向开关。 | [11 empty] | 1
请问机械操作人员在工作时应该注意穿戴什么样的服装？ | 10.1.1 机械操作人员应穿紧口衣裤，并束紧长发，不得系领带 和戴手套。 | [11 empty] | 11
什么是在加工木料之前需要清除的金属物？ | 10.1.9 加工前，应清除木料中的铁钉、铁丝等金属物。 | [11 empty] | 1
什么是工作台上不得放置杂物的原因？ | 10.1.6 机械应保持清洁，工作台上不得放置杂物。 | [11 empty] | 1
什么是各种刀具破损程度不得超过使用说明书的规定要求的理由？ | 10.1.8 各种刀具破损程度不得超过使用说明书的规定要求。 | [11 empty] | 1
在机械运行中，为什么不允许测量工件尺寸和清理木屑、刨花和杂物？ | 10.1.11 机械运行中，不得测量工件尺寸和清理木屑、刨花和杂物。 | [11 empty] | 1
什么是在进行作业后必须进行的步骤？ | 10.1.15 作业后，应切断电源，锁好闸箱，并应进行清理、 润滑。 | [11 empty] | 20
在进行木材操作时，为什么需要根据木材的材质、粗细、湿度等选择合适的切削和进给速度？ | 10.1.13 操作时，应根据木材的材质、粗细、湿度等选择合适 的切削和进给速度。操作人员与辅助人员应密切配合，并应同步 匀速接送料。 | [11 empty] | 2
在进行机械维修或故障排除时，应该采取哪些安全措施？ | 10.1.12 机械运行中，不得跨越机械传动部分。排除故障、拆 装刀具应在机械停止运转，并切断电源后进行。 | [11 empty] | 20
请问在进行木工机械作业前，应先启动哪个装置？ | 10.1.10 装设除尘装置的木工机械作业前，应先启动排尘装置， 排尘管道不得变形、漏气。 | [11 empty] | 7
请问使用多功能机械时应该注意什么？ | 10.1.14 使用多功能机械时，应只使用其中一种功能，其他功能的装置不得妨碍操作。 | [11 empty] | 1
在建筑施工现场，机械噪声的限值是多少？ | 10.1.16 机械噪声不应超过建筑施工场界噪声限值；当机械噪 声超过限值时，应采取降噪措施。机械操作人员应按规定佩戴个 人防护用品。 | [11 empty] | 2
在使用带锯机时，哪些操作规定操作人员不能站在行程范围内的轨道周围？ | 10.2.2 作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动后， 行程范围内的轨道周围不应站人，不应在运行中跑车。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，需要对锯条及锯条安装质量进行检查。请问在哪些情况下锯条不得使用？ | 10.2.1 作业前，应对锯条及锯条安装质量进行检查。锯条齿侧 或锯条接头处的裂纹长度超过10mm、 连续缺齿两个和接头超过 两处的锯条不得使用。当锯条裂纹长度在10mm 以下时，应在 裂纹终端冲一止裂孔。锯条松紧度应调整适当。带锯机启动后， 应空载试运转，并应确认运转正常，无串条现象后，开始作业。 | [11 empty] | 1
原木进锯前应该进行哪些调整？ | 10.2.3 原木进锯前，应调好尺寸，进锯后不得调整。进锯速度 应均匀。 | [11 empty] | 1
在安装锯片时，应确保锯片与轴同心，并且夹持锯片的法兰盘直径应为锯片直径的多少倍？ | 10.3.2 安装锯片时，锯片应与轴同心，夹持锯片的法兰盘直径 应为锯片直径的1/4。 | [11 empty] | 1
什么设备必须设置在木工圆锯机上的旋转锯片上？ | 10.3.1 木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。 | [11 empty] | 1
锯片质量检查中，哪些情况会导致锯片不合格？ | 10.3.3 锯片不得有裂纹。锯片不得有连续2个及以上的缺齿。 | [11 empty] | 3
在带锯机运转中，当木屑堵塞吸尘管口时，应该采取什么措施？ | 10.2.6 带锯机运转中，当木屑堵塞吸尘管口时，不得清理 管口。 | [11 empty] | 1
当在作业中发现锯条口松或串条等现象时，应该如何调节带锯机的压砣(重锤)？ | 10.2.7 作业中，应根据锯条的宽度与厚度及时调节档位或增减 带锯机的压砣(重锤)。当发生锯条口松或串条等现象时，不得 用增加压砣(重锤)重量的办法进行调整。 | [11 empty] | 1
在进行木材锯切操作时，倒车应该在木材的尾端越过锯条多少毫米后进行？ | 10.2.4 倒车应在木材的尾端越过锯条500mm 后进行，倒车速 度不宜过快。 | [11 empty] | 1
在木料送料时，应该注意哪些操作方法和注意事项？ | 10.3.5 送料时，不得将木料左右晃动或抬高；遇木节时，应缓 慢送料；接近端头时，应采用推棍送料。 | [11 empty] | 2
请问，根据提供的背景信息，什么是在平台式带锯作业时不得将手送进台面的原因？ | 10.2.5 平台式带锯作业时，送接料应配合一致。送料、接料时 不得将手送进台面。锯短料时，应采用推棍送料。回送木料时， 应离开锯条50mm 及以上。 | [11 empty] | 5
在进行锯切作业时，被锯木料的长度应该保持在多少毫米以上？ | 10.3.4 被锯木料的长度不应小于500mm 。 作业时，锯片应露 出木料10mm～20mm。 | [11 empty] | 1
什么是操作人员在使用锯时应该遵守的安全规则？ | 10.3.7 作业时，操作人员应戴防护眼镜，手臂不得跨越锯片， 人员不得站在锯片的旋转方向。 | [11 empty] | 1
请问在刨料时，应该如何操作手部以确保安全？ | 10.4.1 刨料时，应保持身体平稳，用双手操作。刨大面时，手 应按在木料上面；刨小料时，手指不得低于料高一半。不得手在 料后推料。 | [11 empty] | 1
在机械运转时，为什么不允许将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板？ | 10.4.5 机械运转时，不得将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或 拆除安全挡板。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下应该采用压板或推棍推进木料？ | 10.4.2 当被刨木料的厚度小于30mm, 或长度小于400mm 时 ， 应采用压板或推棍推进。厚度小于15mm, 或长度小于250mm 的木料，不得在平刨上加工。 | [11 empty] | 1
刀片紧固螺钉应嵌入刀片槽内，并离刀背不得小于多少毫米？ | 10.4.4 刀片、刀片螺钉的厚度和重量应一致，刀架与夹板应吻 合贴紧，刀片焊缝超出刀头或有裂缝的刀具不应使用。刀片紧固 螺钉应嵌入刀片槽内，并离刀背不得小于10mm。 刀片紧固力应 符合使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
请问在刨旧料前需要做哪些准备工作？ | 10.4.3 刨旧料前，应将料上的钉子、泥砂清除干净。被刨木料 如有破裂或硬节等缺陷时，应处理后再施刨。遇木槎、节疤应缓 慢送料。不得将手按在节疤上强行送料。 | [11 empty] | 1
在作业时，为什么不允许一次刨削两块不同材质或规格的木料？ | 10.5.1 作业时，不得一次刨削两块不同材质或规格的木料，被刨木料的厚度不得超过使用说明书的规定。 | [11 empty] | 1
在操作木材刨床时，操作者应站在哪一侧？ | 10.5.2 操作者应站在进料的一侧。送料时应先进大头。接料人 员应在被刨料离开料辊后接料。 | [11 empty] | 20
应该如何处理锯线走偏？ | 10.3.6 当锯线走偏时，应逐渐纠正，不得猛扳，以防止损坏锯片。 | [11 empty] | 1
在刨床操作中，刨刀与刨床台面的水平间隙应该控制在多大范围内？ | 10.5.3 刨刀与刨床台面的水平间隙应在10mm～30mm 之间。 不得使用带开口槽的刨刀。 | [11 empty] | 3
什么是在遇到硬木或节疤时应该采取的切削策略？ | 10.5.4 每次进刀量宜为2mm～5mm 。遇硬木或节疤，应减小 进刀量，降低送料速度。 | [11 empty] | 1
在车削过程中，有哪些安全措施是必须遵守的？ | 10.6.2 车削过程中，不得用手摸的方法检查工件的光滑程度。当 采用砂纸打磨时，应先将刀架移开。车床转动时，不得用手来制动。 | [11 empty] | 20
在加工木料时，当木料上有硬节时，应该采取什么样的操作方式？ | 10.7.2 当木料有硬节时，应低速送料。应在木料送过铣刀口 150mm 后，再进行接料。 | [11 empty] | 20
在加工薄板时，为了确保安全和稳定性，需要遵守哪些相关规定？ | 10.5.5 刨料的长度不得小于前后压辊之间距离。厚度小于 10mm 的薄板应垫托板作业。 | [11 empty] | 20
教育者应该如何准备铣床作业前的检查？ | 10.7.1 作业前，应对铣床各部件及铣刀安装进行检查，铣刀不 得有裂纹或缺损，防护装置及定位止动装置应齐全可靠。 | [11 empty] | 2
请问在安装刀片时，应按照哪个规程的规定执行？ | 10.5.8 安装刀片时，应按本规程第10.4.4条的规定执行。 | [11 empty] | 1
请问在加工方形木料之前需要进行什么处理？ | 10.6.3 方形木料应先加工成圆柱体，再上车床加工。不得切削 有节疤或裂缝的木料。 | [11 empty] | 1
在木料刨削过程中，如果遇到木料走横或卡住，应该采取哪些步骤来排除故障？ | 10.5.7 刨削过程中，遇木料走横或卡住时，应先停机，再放低 台面，取出木料，排除故障。 | [11 empty] | 1
在卧式铣床操作中，操作人员应该站在哪一侧？ | 10.7.5 卧式铣床的操作人员作业时，应站在刀刃侧面，不得面 对刀刃。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，应该做哪些准备工作？ | 10.9.1 作业前，应调整好机架和卡具，台面应平稳，钻头应垂 直，凿心应在凿套中心卡牢，并应与加工的钻孔垂直。 | [11 empty] | 20
在木料铣切时，为什么应该在已铣切的一端接料？ | 10.7.3 当木料铣切到端头时，应在已铣切的一端接料。送短料 时，应用推料棍。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该立即抬起手柄？ | 10.9.3 作业中，当凿心卡阻或冒烟时，应立即抬起手柄。不得 用手直接清理钻出的木屑。 | [11 empty] | 5
在木工切削过程中，如何确保安全并防止意外发生？ | 10.8.3 切削时，应用压料杆将木料压紧，在切削完毕前，不得 松开压料杆。短料开榫时，应用垫板将木料夹牢，不得用手直接 握料作业。 | [11 empty] | 20
你会如何提问才能确保学生理解在进行作业前需要做哪些准备工作？ | 10.8.1 作业前，应紧固好刨刀、锯片，并试运转3min～5min, 确认正常后作业。 | [11 empty] | 20
什么工具应该用来打眼？ | 10.9.2 打眼时，应使用夹料器，不得用手直接扶料。遇节疤 时，应缓慢压下，不得用力过猛。 | [11 empty] | 20
什么是作业前应该进行的砂轮检查和确认步骤？ | 10.10.1 作业前，应检查并确认砂轮不得有裂缝和破损，并应安装牢固。 | [11 empty] | 1
请问带锯齿磨的速度应该控制在多少齿/分钟？ | 10.10.5 锉磨锯齿的速度宜按下列规定执行：带锯应控制在40 齿/min～70 齿/min; 圆锯应控制在26齿/min～30 齿/min。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，需要对哪些项目进行检查，并符合相应要求？ | 10.11.1 作业前，应对下列项目进行检查，并符合相应要求： 1 盘式磨光机防护装置应齐全有效； 2 砂轮应无裂纹破损； 3 带式磨光机砂筒上砂带的张紧度应适当； 4 各部轴承应润滑良好，紧固连接件应连接可靠。 | [11 empty] | 20
在进行作业时，为什么操作人员不得站在砂轮旋转时离心力方向的一侧？ | 10.10.3 作业时，操作人员不得站在砂轮旋转时离心力方向一侧。 | [11 empty] | 1
什么是进行锯条焊接时需要注意的关键要点？ | 10.10.6 锯条焊接时应接合严密，平滑均匀，厚薄一致。 | [11 empty] | 1
在磨削小面积工件时，应该采取哪种磨削方式？ | 10.11.2 磨削小面积工件时，宜尽量在台面整个宽度内排满工 件，磨削时，应渐次连续进给。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该及时处理撑齿钩遇到缺齿或撑钩妨碍锯条运动的问题？ | 10.10.4 当撑齿钩遇到缺齿或撑钩妨碍锯条运动时，应及时处理。 | [11 empty] | 1
什么是带式磨光机作业时需要注意的两个方面？ | 10.11.3 带式磨光机作业时，压垫的压力应均匀。砂带纵向移 动时，砂带应和工作台横向移动互相配合。 | [11 empty] | 1
什么是更换凿心时必须采取的安全步骤？ | 10.9.4 更换凿心时，应先停车，切断电源，并应在平台上垫上 木板后进行。 | [11 empty] | 20
在启动时，如果出现剧烈振动，应该如何处理？ | 10.10.2 启动时，应先空运转，当有剧烈振动时，应找出偏重 位置，调整平衡。 | [11 empty] | 1
在盘式磨光机作业时，应该注意哪些安全事项？ | 10.11.4 盘式磨光机作业时，工件应放在向下旋转的半面进行 磨光。手不得靠近磨盘。 | [11 empty] | 1
地下施工机械及配套设施的出厂要求包括哪些内容？ | 11.1.2 地下施工机械及配套设施应在专业厂家制造，应符合设 计要求，并应在总装调试合格后才能出厂。出厂时，应具有质量 合格证书和产品使用说明书。 | [11 empty] | 1
什么是在地下作业面监测中需要考虑的有害气体？ | 11.1.4 作业中，应对有害气体及地下作业面通风量进行监测， 并应符合职业健康安全标准的要求。 | [11 empty] | 1
在作业中，为什么应该随时监视机械各运转部位的状态及参数？ | 11.1.5 作业中，应随时监视机械各运转部位的状态及参数，发 现异常时，应立即停机检修。 | [11 empty] | 1
在地下施工机械作业时，为确保开挖土体稳定，需要采取哪些措施？ | 11.1.8 地下施工机械作业时，必须确保开挖土体稳定。 | [11 empty] | 1
根据现场作业条件，应如何选择水平及垂直运输设备？ | 11.1.7 应根据现场作业条件，合理选择水平及垂直运输设备， 并应按相关规范执行。 | [11 empty] | 1
在掘进过程中，遇到哪些情况需要暂停施工，经处理后再继续？ | 11.1.11 掘进过程中，遇到施工偏差过大、设备故障、意外的 地质变化等情况时，必须暂停施工，经处理后再继续。 | [11 empty] | 1
根据11.2.1的信息，选择顶管机时应考虑哪些因素？ | 11.2.1 选择顶管机，应根据管道所处土层性质、管径、地下水 位、附近地上与地下建(构)筑物和各种设施等因素，经技术经 济比较后确定。 | [11 empty] | 1
什么是地下大型施工机械设备安装、拆卸的必要程序和要求？ | 11.1.12 地下大型施工机械设备的安装、拆卸应按使用说明书 的规定进行，并应制定专项施工方案，由专业队伍进行施工，安 装、拆卸过程中应有专业技术和安全人员监护。大型设备吊装应 符合本规程第4章的有关规定。 | [11 empty] | 1
在地下施工中，使用地下施工机械前需要确认什么？ | 11.1.10 地下施工机械使用前，应确认其状态良好，满足作业 要求。使用过程中，应按使用说明书的要求进行保养、维修，并 应及时更换受损的零件。 | [11 empty] | 2
什么材料应该用于制作导轨？ | 11.2.2 导轨应选用钢质材料制作，安装后应牢固，不得在使用 中产生位移，并应经常检查校核。 | [11 empty] | 1
在地下施工机械施工过程中，当停机时间较长时，应采取哪些措施来维持开挖面稳定？ | 11.1.9 地下施工机械施工过程中，当停机时间较长时，应采取 措施，维持开挖面稳定。 | [11 empty] | 1
在进行作业时，为什么应该侧身操作而不是面对刀具？ | 10.8.2 作业时，应侧身操作，不得面对刀具。 | [11 empty] | 1
在进行顶进时，应该采取哪种步骤？ | 11.2.7 顶进开始时，应先缓慢进行，在各接触部位密合后，再 按正常顶进速度顶进。 | [11 empty] | 2
什么情况下应该对设备进行检查和试运转确认合格？ | 11.2.5 顶进前，全部设备应经过检查并经过试运转确认合格。 | [11 empty] | 2
千斤顶的安装应符合哪些规定？ | 11.2.3 千斤顶的安装应符合下列规定： 1 千斤顶宜固定在支撑架上，并应与管道中心线对称，其 合力应作用在管道中心的垂面上； 2 当千斤顶多于一台时，宜取偶数，且其规格宜相同；当 规格不同时，其行程应同步，并应将同规格的千斤顶对称布置； 3 千斤顶的油路应并联，每台千斤顶应有进油、回油的控 制系统。 | [11 empty] | 2
在进行顶进作业时，工作人员应该注意哪些安全要求？ | 11.2.6 顶进时，工作人员不得在顶铁上方及侧面停留，并应随 时观察顶铁有无异常迹象。 | [11 empty] | 1
在管道顶进过程中，应该立即停止顶进并进行检查的情况包括哪些？ | 11.2.11 管道顶进应连续作业。管道顶进过程中，遇下列情况之一时，应立即停止顶进，检查原因并经处理后继续顶进： 1 工具管前方遇到障碍； 2 后背墙变形严重； 3 顶铁发生扭曲现象； 4 管位偏差过大且校正无效； 5 顶力超过管端的允许顶力； 6 油泵、油路发生异常现象； 7 管节接缝、中继间渗漏泥水、泥浆； 8 地层、邻近建(构)筑物、管线等周围环境的变形量超 出控制允许值。 | [11 empty] | 6
什么措施应该采取来确保油泵和千斤顶的选型相匹配？ | 11.2.4 油泵和千斤顶的选型应相匹配，并应有备用油泵；油泵 安装完毕，应进行试运转，并应在合格后使用。 | [11 empty] | 1
什么要求安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称？顶铁、导轨和顶铁之间的接触面不得有杂物。 | 11.2.9 安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称。顶铁、导 轨和顶铁之间的接触面不得有杂物。 | [11 empty] | 1
在盾构机组装前，应该对液压系统中的各非标制品的阀组进行什么样的测试？ | 11.3.3 盾构机组装前，应将液压系统各非标制品的阀组按设计 要求进行密闭性试验。 | [11 empty] | 1
在盾构机始发或接收前，应落实哪些措施来确保盾构基座的稳定性？ | 11.3.5 盾构机始发、接收前，应落实盾构基座稳定措施，确保 牢固。 | [11 empty] | 1
什么是顶铁与管口之间应采用的缓冲材料衬垫？ | 11.2.10 顶铁与管口之间应采用缓冲材料衬垫。 | [11 empty] | 1
千斤顶活塞退回时，应该避免出现油压过大和速度过快的情况吗？ | 11.2.8 千斤顶活塞退回时，油压不得过大，速度不得过快。 | [11 empty] | 1
在进行焊接或切割前，需要进行哪些必要的审查和措施？ | 12.1.1 焊接(切割)前，应先进行动火审查，确认焊接(切 割)现场防火措施符合要求，并应配备相应的消防器材和安全防 护用品，落实监护人员后，开具动火证。 | [11 empty] | 20
在盾构始发阶段，应该如何进行盾构机的工作调试和施工过程中的监测和调整？ | 11.3.6 盾构机应在空载调试运转正常后，开始盾构始发施工。 在盾构始发阶段，应检查各部位润滑并记录油脂消耗情况；初始 推进过程中，应对推进情况进行监测，并对监测反馈资料进行分 析，不断调整盾构掘进施工参数。 | [11 empty] | 1
请问在盾构机组装前需要进行哪些设备的试验验收？ | 11.3.1 盾构机组装前，应对推进千斤顶、拼装机、调节千斤顶 进行试验验收。 | [11 empty] | 1
在盾构掘进中，为什么每环掘进结束及中途停止掘进时需要按规定程序操作各种机电设备？ | 11.3.7 盾构掘进中，每环掘进结束及中途停止掘进时，应按规 定程序操作各种机电设备。 | [11 empty] | 1
在使用中继间时，应符合哪些规定？ | 11.2.12 使用中继间应符合下列规定： 1 中继间安装时应将凸头安装在工具管方向，凹头安装在 工作井一端； 2 中继间应有专职人员进行操作，同时应随时观察有可能 发生的问题； 3 中继间使用时，油压、顶力不宜超过设计油压顶力，应 避免引起中继间变形； 4 中继间应安装行程限位装置，单次推进距离应控制在设 计允许距离内； 5 穿越中继间的高压进水管、排泥管等软管应与中继间保 持一定距离，应避免中继间往返时损坏管线。 | [11 empty] | 20
在盾构掘进中，当遇到以下哪些情况时应暂停施工，并在排除危险后继续施工？ | 11.3.8 盾构掘进中，当遇有下列情况之一时，应暂停施工，并 应在排除险情后继续施工： 1 盾构位置偏离设计轴线过大； 2 管片严重碎裂和渗漏水； 3 开挖面发生坍塌或严重的地表隆起、沉降现象； 4 遭遇地下不明障碍物或意外的地质变化； 5 盾构旋转角度过大，影响正常施工； 6 盾构扭矩或顶力异常。 | [11 empty] | 1
地下施工机械的选型和功能应满足哪些要求？ | 11.1.1 地下施工机械选型和功能应满足施工地质条件和环境安 全要求。 | [11 empty] | 1
请问在盾构机组装前，应将哪两个系统的阀的二次溢流压力调到设计压力值？ | 11.3.2 盾构机组装前，应将防止盾构机后退的推进系统平衡 阀、调节拼装机的回转平衡阀的二次溢流压力调到设计压力值。 | [11 empty] | 1
在进行气动设备作业时，应遵循哪些指导和要求？ | 11.1.6 气动设备作业时，应按照相关设备使用说明书和气动设 备的操作技术要求进行施工。 | [11 empty] | 1
在双圆盾构掘进中，为了避免接触和碰撞，双圆盾构两刀盘应该如何旋转？ | 11.3.10 双圆盾构掘进时，双圆盾构两刀盘应相向旋转，并保 持转速一致，不得接触和碰撞。 | [11 empty] | 1
请问，在盾构暂停掘进时，应采取哪些措施来确保暂停施工后盾构姿态稳定不变？ | 11.3.9 盾构暂停掘进时，应按程序采取稳定开挖面的措施，确 保暂停施工后盾构姿态稳定不变。暂停掘进前，应检查并确认推 进液压系统不得有渗漏现象。 | [11 empty] | 1
在盾构机组装完成后，应先对哪些部件和系统进行空载、负载调试及验收？ | 11.3.4 盾构机组装完成后，应先对各部件、各系统进行空载、负载调试及验收，最后应进行整机空载和负载调试及验收。 | [11 empty] | 1
请问，基于提供的背景信息，您认为应该针对这一情况提出什么样的问题？ | 11.3.12 盾构切口与到达接收井距离小于10m 时，应控制盾构 推进速度、开挖面压力、排土量。 | [11 empty] | 20
在进行盾构带压开仓更换刀具时，应该采取哪些安全措施？ | 11.3.11 盾构带压开仓更换刀具时，应确保工作面稳定，并应 进行持续充分的通风及毒气测试合格后，进行作业。地下情况较 复杂时，作业人员应戴防毒面具。更换刀具时，应按专项方案和 安全规定执行。 | [11 empty] | 1
"盾构的保养与维修应坚持哪些原则？" | 11.3.17 盾构的保养与维修应坚持“预防为主、经常检测、强 制保养、养修并重"的原则，并应由专业人员进行保养与维修。 | [11 empty] | 1
在管片拼装过程中，应如何确保施工人员的安全？ | 11.3.16 管片拼装时，应按下列规定执行： 1 管片拼装应落实专人负责指挥，拼装机操作人员应按照 指挥人员的指令操作，不得擅自转动拼装机； 2 举重臂旋转时，应鸣号警示，严禁施工人员进入举重臂 回转范围内。拼装工应在全部就位后开始作业。在施工人员未撤 离施工区域时，严禁启动拼装机； 3 拼装管片时，拼装工必须站在安全可靠的位置，不得将 手脚放在环缝和千斤顶的顶部； 4 举重臂应在管片固定就位后复位。封顶拼装就位未完毕 时，施工人员不得进入封顶块的下方； 5 举重臂拼装头应拧紧到位，不得松动，发现有磨损情况 时，应及时更换，不得冒险吊运； 6 管片在旋转上升之前，应用举重臂小脚将管片固定，管 片在旋转过程中不得晃动； 7 当拼装头与管片预埋孔不能紧固连接时，应制作专用的 拼装架。拼装架设计应经技术部门审批，并经过试验合格后开始 使用； 8 拼装管片应使用专用的拼装销，拼装销应有限位装置； 9 装机回转时，在回转范围内，不得有人； 10 管片吊起或升降架旋回到上方时，放置时间不应超 过 3min。 | [11 empty] | 11
在盾构推进到冻结区域停止推进时，应该每隔多久转动一次刀盘？每次转动的时间不得少于多少分钟？ | 11.3.13 盾构推进到冻结区域停止推进时，应每隔10min 转动 刀盘一次，每次转动时间不得少于5min。 | [11 empty] | 1
在盾构机拆除退场时，应按照怎样的顺序执行机械结构的拆卸？ | 11.3.18 盾构机拆除退场时，应按下列规定执行： 1 机械结构部分应先按液压、泥水、注浆、电气系统顺序 拆卸，最后拆卸机械结构件； 2 吊装作业时，应仔细检查并确认盾构机各连接部件与盾 构机已彻底拆开分离，千斤顶全部缩回到位，所有注浆、泥水系 统的手动阀门已关闭； 3 大刀盘应按要求位置停放，在井下分解后，应及时吊上 地面； 4 拼装机按规定位置停放，举重钳应缩到底；提升横梁应 烧焊马脚固定，同时在拼装机横梁底部应加焊接支撑，防止 下坠。 | [11 empty] | 15
在盾构施工中，为了确保隧道结构的完整性和安全性，需要采取哪些措施来做好管片与洞圈间的密封？ | 11.3.14 当盾构全部进入接收井内基座上后，应及时做好管片 与洞圈间的密封。 | [11 empty] | 1
在盾构作业中，为避免方向偏离或设备碰撞，应采取哪些指导措施？ | 11.3.15 盾构调头时应专人指挥，应设专人观察设备转向状态， 避免方向偏离或设备碰撞。 | [11 empty] | 1
什么样的措施应该在现场使用的电焊机上设立以确保防雨、防潮、防晒和防砸？ | 12.1.3 现场使用的电焊机应设有防雨、防潮、防晒、防砸的 措施。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，当盾构机转场运输时，应遵守哪些规定？ | 11.3.19 盾构机转场运输时，应按下列规定执行： 1 应根据设备的最大尺寸，对运输线路进行实地勘察； 2 设备应与运输车辆有可靠固定措施； 3 设备超宽、超高时，应按交通法规办理各类通行证。 | [11 empty] | 1
焊接设备应该具备哪些防护措施？ | 12.1.2 焊接设备应有完整的防护外壳， 一、二次接线柱处应有 保护罩。 | [11 empty] | 1
电焊机绝缘电阻不得小于多少？ | 12.1.5 电焊机绝缘电阻不得小于0.5M2, 电焊机导线绝缘电 阻不得小于1MQ, 电焊机接地电阻不得大于4Ω。 | [11 empty] | 3
什么是电焊钳应具备的良好特性？ | 12.1.8 电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄应绝缘 良好，握柄与导线连接应牢靠，连接处应采用绝缘布包好。操作人员不得用胳膊夹持电焊钳，并不得在水中冷却电焊钳。 | [11 empty] | 4
在安装电焊机的一次侧电源线时，最大允许的长度是多少？ | 12.1.7 电焊机的一次侧电源线长度不应大于5m, 二次线应采 用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m, 接头不得 超过3个，并应双线到位。当需要加长导线时，应相应增加导线 的截面积。当导线通过道路时，应架高，或穿入防护管内埋设在 地下；当通过轨道时，应从轨道下面通过。当导线绝缘受损或断 股时，应立即更换。 | [11 empty] | 4
什么样的容器在承压状态或者装有剧毒、易燃、易爆物品时，严禁进行焊接或切割作业？ | 12.1.9 对承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的 容器，严禁进行焊接或切割作业。 | [11 empty] | 1
在进行电焊作业时，应当遵守哪些安全规定？ | 12.1.6 电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆、带有热源或 有油的物品上；不得利用建(构)筑物的金属结构、管道、轨道 或其他金属物体，搭接起来，形成焊接回路，并不得将电焊机和 工件双重接地；严禁使用氧气、天然气等易燃易爆气体管道作为 接地装置。 | [11 empty] | 20
在进行焊割现场及高空焊割作业时，应该避免堆放哪些易燃、易爆物品？ | 12.1.4 焊割现场及高空焊割作业下方，严禁堆放油类、木材、 氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 4
在潮湿地带进行作业时，应该采取哪些安全措施以防止电焊意外发生？ | 12.1.14 雨雪天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时，应铺设 绝缘物品，操作人员应穿绝缘鞋。 | [11 empty] | 20
在对需焊割的受压容器进行准备工作时，应该采取哪些措施以确保安全焊割操作？ | 12.1.10 当需焊割受压容器、密闭容器、粘有可燃气体和溶液 的工件时，应先消除容器及管道内压力，清除可燃气体和溶液， 并冲洗有毒、有害、易燃物质；对存有残余油脂的容器，宜用蒸 汽、碱水冲洗，打开盖口，并确认容器清洗干净后，应灌满清水 后进行焊割。 | [11 empty] | 2
焊割有色金属时，为了保护焊割人员健康，应该采取哪些安全措施？ | 12.1.12 焊割铜、铝、锌、锡等有色金属时，应通风良好，焊 割人员应戴防毒面罩或采取其他防毒措施。 | [11 empty] | 1
在容器内和管道内焊割时，需要采取哪些措斝以防止触电、中毒和窒息？ | 12.1.11 在容器内和管道内焊割时，应采取防止触电、中毒和 窒息的措施。焊、割密闭容器时，应留出气孔，必要时应在进、 出气口处装设通风设备；容器内照明电压不得超过12V; 容器外 应有专人监护。 | [11 empty] | 1
在预热焊件时，应采取哪些措施来保护焊接人员免受辐射热的影响？ | 12.1.13 当预热焊件温度达150℃~700℃时，应设挡板隔离焊 件发出的辐射热，焊接人员应穿戴隔热的石棉服装和鞋、帽等。 | [11 empty] | 2
什么是清除焊渣时必须采取的安全措施？ | 12.1.16 当清除焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开焊渣飞溅 方向。 | [11 empty] | 12
什么是交流电焊机应安装的防二次侧触电保护装置？ | 12.1.17 交流电焊机应安装防二次侧触电保护装置。 | [11 empty] | 1
在使用电焊机时，我们应该注意哪些操作要求？ | 12.1.15 电焊机应按额定焊接电流和暂载率操作，并应控制电 焊机的温升。 | [11 empty] | 9
在移动电焊机或停电时，应该采取什么措施？ | 12.2.3 移动电焊机或停电时，应切断电源，不得用拖拉电缆的 方法移动焊机。 | [11 empty] | 1
在使用电焊机之前，应该进行哪些检查？ | 12.2.1 使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压 符合电焊机的铭牌规定，接线螺母、螺栓及其他部件完好齐全， 不得松动或损坏。直流焊机换向器与电刷接触应良好。 | [11 empty] | 20
在同一场地作业时，多台焊机的相互间距不应小于多少？ | 12.2.2 当多台焊机在同一场地作业时，相互间距不应小于 600mm, 应逐台启动，并应使三相负载保持平衡。多台焊机的接地装置不得串联。 | [11 empty] | 2
在进行焊接电流和极性开关的调节时，应该注意的哪些因素？ | 12.2.4 调节焊接电流和极性开关应在卸除负荷后进行。 | [11 empty] | 1
什么测试方法不得用于硅整流直流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈？ | 12.2.5 硅整流直流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的 次级线圈不得用摇表测试。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，需要检查和确认哪些安全措施？ | 12.3.1 作业前，应检查并确认接地装置安全可靠，气管、水管 应通畅，不得有外漏。工作场所应有良好的通风措施。 | [11 empty] | 20
在启用长期停用的焊机时，应该进行哪种处理以确保安全性？ | 12.2.6 长期停用的焊机启用时，应空载通电一定时间，进行干 燥处理。 | [11 empty] | 3
在氩弧焊中，操作人员应该采取哪些安全措施？ | 12.3.6 使用氩弧焊时，操作人员应戴防毒面罩。应根据焊接厚 度确定钨极粗细，更换钨极时，必须切断电源。磨削钨极端头 时，应设有通风装置，操作人员应佩戴手套和口罩，磨削下来的 粉尘，应及时清除。钍、铈、钨极不得随身携带，应贮存在铅 盒内。 | [11 empty] | 20
在安装氩气表、氩气减压阀、管接头等配件时，应注意哪些安全措施？ | 12.3.3 安装氩气表、氩气减压阀、管接头等配件时，不得粘有 油脂，并应拧紧丝扣(至少5扣)。开气时，严禁身体对准氩气 表和气瓶节门，应防止氩气表和气瓶节门打开伤人。 | [11 empty] | 1
什么是水冷型焊机在焊接过程中需要注意的关键细节？ | 12.3.4 水冷型焊机应保持冷却水清洁。在焊接过程中，冷却水 的流量应正常，不得断水施焊。 | [11 empty] | 1
什么物品不得放置在焊机上及周围？ | 12.3.7 焊机附近不宜有振动。焊机上及周围不得放置易燃、易 爆或导电物品。 | [11 empty] | 1
什么是焊机高频防护装置的要求？ | 12.3.5 焊机的高频防护装置应良好；振荡器电源线路中的连锁 开关不得分接。 | [11 empty] | 20
根据文档中提到的信息，请问在进行焊接时，应该先根据焊件的什么特性来确定极性？ | 12.3.2 应先根据焊件的材质、尺寸、形状，确定极性，再选择 焊机的电压、电流和氩气的流量。 | [11 empty] | 20
在进行焊接作业前，应该按照哪些步骤依次接通设备？ | 12.4.2 作业前，应先接通控制线路的转向开关和焊接电流的开 关，调整好极数，再接通水源、气源，最后接通电源。 | [11 empty] | 20
什么是焊机通电后应该进行的检查项目？ | 12.4.3 焊机通电后，应检查并确认电气设备、操作机构、冷却 系统、气路系统工作正常，不得有漏电现象。 | [11 empty] | 1
请问在作业时，气路和水冷系统应保持畅通的原因是什么？ | 12.4.4 作业时，气路、水冷系统应畅通。气体应保持干燥。排 水温度不得超过40℃,排水量可根据水温调节。 | [11 empty] | 1
在进行焊接作业前，应该检查焊接设备的哪些部分？ | 12.5.2 作业前，应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部 分、二氧化碳气体的供应系统及冷却水循环系统符合要求，焊枪 冷却水系统不得漏水。 | [11 empty] | 20
什么是焊接人员在完成工作后应该采取的安全措施？ | 12.3.9 作业后，应切断电源，关闭水源和气源。焊接人员应及 时脱去工作服，清洗外露的皮肤。 | [11 empty] | 20
在负载过小时，为什么不得闭合控制箱的引燃电路？ | 12.4.5 严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小，引燃管内 电弧不能发生时，不得闭合控制箱的引燃电路。 | [11 empty] | 1
在焊接现场，氮气瓶和氩气瓶应与焊接地点相距多少米以上，并且应该如何放置？ | 12.3.8 氮气瓶和氩气瓶与焊接地点应相距3m 以上，并应直立 固定放置。 | [11 empty] | 1
请问控制箱长期停用时，每月应通电加热多久？ | 12.4.6 正常工作的控制箱的预热时间不得少于5min。当控制 箱长期停用时，每月应通电加热30min。 更换闸流管前，应预 热30min。 | [11 empty] | 1
在存放二氧化碳气瓶时，应该注意哪些方面？ | 12.5.3 二氧化碳气瓶宜存放在阴凉处，不得靠近热源，并应放 置牢靠。 | [11 empty] | 1
请问，在进行实验前应该采取哪些步骤来清除上下两电极的油污？ | 12.4.1 作业前，应清除上下两电极的油污。 | [11 empty] | 1
在进行设备作业前，应该检查哪些部分？ | 12.6.1 作业前，应检查并确认各导线连接应良好；控制箱的外 壳和接线板上的罩壳应完好；送丝滚轮的沟槽及齿纹应完好；滚轮、导电嘴(块)不得有过度磨损，接触应良好；减速箱润滑油 应正常。 | [11 empty] | 20
什么是在焊接作业时需要注意的安全措施？ | 12.6.5 作业时，应及时排走焊接中产生的有害气体，在通风不 良的室内或容器内作业时，应安装通风设备。 | [11 empty] | 20
在处理二氧化碳气体之前，为什么操作人员需要站在瓶嘴的侧面？ | 12.5.1 作业前，二氧化碳气体应按规定进行预热。开气时，操 作人员必须站在瓶嘴的侧面。 | [11 empty] | 1
什么时候手不得触及送丝机构的滚轮？ | 12.6.4 在焊机工作时，手不得触及送丝机构的滚轮。 | [11 empty] | 1
在焊接过程中，为什么应该保持焊剂连续覆盖，以免焊剂中断露出电弧？ | 12.6.3 在焊接中，应保持焊剂连续覆盖，以免焊剂中断露出 电弧。 | [11 empty] | 1
什么是二氧化碳气体预热器端的最大电压限制？ | 12.5.4 二氧化碳气体预热器端的电压，不得大于36V。 | [11 empty] | 1
请问在选择电焊机时，应考虑哪些因素？ | 12.8.1 应根据施焊钢筋直径选择具有足够输出电流的电焊机。 电源电缆和控制电缆连接应正确、牢固。焊机及控制箱的外壳应 接地或接零。 | [11 empty] | 12
在进行焊接前，应该确认以下哪些情况？ | 12.7.2 焊接前，应检查并确认对焊机的压力机构应灵活，夹具 应牢固，气压、液压系统不得有泄漏。 | [11 empty] | 20
在安装对焊机时，应符合哪些要求？ | 12.7.1 对焊机应安置在室内或防雨的工棚内，并应有可靠的接 地或接零。当多台对焊机并列安装时，相互间距不得小于3m, 并应分别接在不同相位的电网上，分别设置各自的断路器。 | [11 empty] | 20
应定期对断路器的接触点和电极进行什么处理？冷却水温度允许的最高值是多少？ | 12.7.4 断路器的接触点、电极应定期光磨，二次电路连接螺栓 应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃;排水量应根据温度 调节。 | [11 empty] | 1
在冬季进行焊接时，温度不应低于多少摄氏度？完成作业后应该做什么？ | 12.7.7 冬期施焊时，温度不应低于8℃。作业后，应放尽机内 冷却水。 | [11 empty] | 8
在进行焊接作业前，哪些条件需要检查和确认？ | 12.8.2 作业前，应检查供电电压并确认正常，当一次电压降大于8%时，不宜焊接。焊接导线长度不得大于30m。 | [11 empty] | 20
在焊接较长钢筋时，为什么需要设置托架？ | 12.7.5 焊接较长钢筋时，应设置托架。 | [11 empty] | 1
在焊接钢筋时，应该根据钢筋的截面如何调整二次电压？ | 12.7.3 焊接前，应根据所焊接钢筋的截面，调整二次电压，不 得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。 | [11 empty] | 1
在闪光区应设立挡板的目的是什么？ | 12.7.6 闪光区应设挡板，与焊接无关的人员不得入内。 | [11 empty] | 2
在进行作业前，需要检查和确认哪些内容？ | 12.8.3 作业前，应检查并确认控制电路正常，定时应准确，误 差不得大于5%,机具的传动系统、夹装系统及焊钳的转动部分 应灵活自如，焊剂应已干燥，所需附件应齐全。 | [11 empty] | 20
什么类型的气瓶需要安装减压器才能使用？ | 12.9.3 现场使用的不同种类气瓶应装有不同的减压器，未安装 减压器的氧气瓶不得使用。 | [11 empty] | 1
在接头焊完后，应该进行多长时间的保温？ | 12.8.6 每个接头焊完后，应停留5min～6min 保温，寒冷季节 应适当延长保温时间。焊渣应在完全冷却后清除。 | [11 empty] | 1
气瓶使用期限是多久？ | 12.9.1 气瓶每三年应检验一次，使用期不应超过20年。气瓶 压力表应灵敏正常。 | [11 empty] | 1
在安装氧气瓶减压器时，应该注意哪些步骤以确保安全？ | 12.9.4 氧气瓶、压力表及其焊割机具上不得粘染油脂。氧气瓶 安装减压器时，应先检查阀门接头，并略开氧气瓶阀门吹除污 垢，然后安装减压器。 | [11 empty] | 3
在进行起弧前，需要注意哪些钢筋的处理和准备工作？ | 12.8.5 起弧前，上下钢筋应对齐，钢筋端头应接触良好。对锈 蚀或粘有水泥等杂物的钢筋，应在焊接前用钢丝刷清除，并保证 导电良好。 | [11 empty] | 12
在操作气瓶时，为什么操作者不得正对气瓶阀门出气口，并且不得用明火检验是否漏气？ | 12.9.2 操作者不得正对气瓶阀门出气口，不得用明火检验是否 漏气。 | [11 empty] | 1
当开启氧气瓶阀门时，应采用什么样的动作并使用什么工具？ | 12.9.5 开启氧气瓶阀门时，应采用专用工具，动作应缓慢。氧 气瓶中的氧气不得全部用尽，应留49kPa 以上的剩余压力。关 闭氧气瓶阀门时，应先松开减压器的活门螺栓。 | [11 empty] | 1
请问在进行乙炔瓶和氧气瓶作业时，气瓶与明火之间的最小安全距离是多少？ | 12.9.7 作业时，乙炔瓶与氧气瓶之间的距离不得少于5m, 气瓶与明火之间的距离不得少于10m。 | [11 empty] | 1
在切割小块料时，应该使用什么工具来推料，而不是直接用手？ | 13.15.4 切割小块料时，应使用专用工具送料，不得直接用手 推料。 | [11 empty] | 1
什么是乙炔钢瓶使用时需要考虑的安全装置？ | 12.9.6 乙炔钢瓶使用时，应设有防止回火的安全装置；同时使 用两种气体作业时，不同气瓶都应安装单向阀，防止气体相互 倒灌。 | [11 empty] | 2
请问在进行焊接时，有哪些安全措施需要遵守？ | 12.9.9 点火时，焊枪口不得对人。正在燃烧的焊枪不得放在工 件或地面上。焊枪带有乙炔和氧气时，不得放在金属容器内，以 防止气体逸出，发生爆燃事故。 | [11 empty] | 20
在实验室操作中，为了安全起见，氢气瓶和乙炔瓶应该如何摆放？ | 12.9.11 操作时，氢气瓶、乙炔瓶应直立放置，且应安放稳固。 | [11 empty] | 1
在发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时，应该采取什么措施？ | 12.9.12 作业中，发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时，应 让瓶内的氧气自动放尽后，再进行拆卸修理。 | [11 empty] | 1
请问应该如何存放和运输氧气瓶？ | 12.9.15 氧气瓶应与其他气瓶、油脂等易燃、易爆物品分开存 放，且不得同车运输。氧气瓶不得散装吊运。运输时，氧气瓶应 装有防振圈和安全帽。 | [11 empty] | 20
在工作结束后，应该进行哪些步骤来确保安全离开操作场地？ | 12.9.14 工作完毕，应将氧气瓶、乙炔瓶气阀关好，拧上安全 罩，检查操作场地，确认无着火危险，方准离开。 | [11 empty] | 20
在处理乙炔气胶管、防止回火装置及气瓶冻结时，应该采取什么措施来解冻？ | 12.9.8 乙炔软管、氧气软管不得错装。乙炔气胶管、防止回火 装置及气瓶冻结时，应用40℃以下热水加热解冻，不得用火烤。 | [11 empty] | 1
在进行切割作业时，哪些因素需要考虑，以确保小车和工件的位置适当？ | 12.10.2 小车、工件位置应适当，工件应接通切割电路正极， 切割工作面下应设有熔渣坑。 | [11 empty] | 12
在点燃焊(割)炬时，应先开哪个阀再点火？关闭时又应该如何操作？ | 12.9.10 点燃焊(割)炬时，应先开乙炔阀点火，再开氧气阀 调整火。关闭时，应先关闭乙炔阀，再关闭氧气阀。 氢氧并用时，应先开乙炔气，再开氢气，最后开氧气，再点 燃。灭火时，应先关氧气，再关氢气，最后关乙炔气。 | [11 empty] | 1
在氢氧并用时，应该按照什么顺序开启气体阀门，并如何点燃？灭火时又应该如何操作？ | 12.9.10 点燃焊(割)炬时，应先开乙炔阀点火，再开氧气阀 调整火。关闭时，应先关闭乙炔阀，再关闭氧气阀。 氢氧并用时，应先开乙炔气，再开氢气，最后开氧气，再点 燃。灭火时，应先关氧气，再关氢气，最后关乙炔气。 | [11 empty] | 1
在进行作业前，哪些安全检查和确认措施是必须的？ | 12.10.1 作业前，应检查并确认不得有漏电、漏气、漏水现象， 接地或接零应安全可靠。应将工作台与地面绝缘，或在电气控制 系统安装空载断路继电器。 | [11 empty] | 20
在作业中，当氧气软管着火时，应该采取哪些措施来应对？ | 12.9.13 作业中，当氧气软管着火时，不得折弯软管断气，应 迅速关闭氧气阀门，停止供氧。当乙炔软管着火时，应先关熄炬 火，可弯折前面一段软管将火熄灭。 | [11 empty] | 1
什么条件下自动切割小车应经空车运转？应该选定什么样的切割速度？ | 12.10.4 自动切割小车应经空车运转，并应选定合适的切割速度。 | [11 empty] | 1
什么个人防护装备操作人员应该佩戴？ | 12.10.5 操作人员应戴好防护面罩、电焊手套、帽子、滤膜防 尘口罩和隔声耳罩。 | [11 empty] | 20
在进行切割作业前，为确保安全，应该进行哪些步骤？ | 12.11.2 作业前，应先空运转，检查并确认氧、乙炔和加装的 仿形样板配合无误后，开始切割作业。 | [11 empty] | 20
什么是在使用高频发生器时需要特别注意的安全措施？ | 12.10.8 高频发生器应设有屏蔽护罩，用高频引弧后，应立即 切断高频电路。 | [11 empty] | 20
根据工件材质、种类和厚度，应该如何选择喷嘴孔径？ | 12.10.3 应根据工件材质、种类和厚度选定喷嘴孔径，调整切 割电源、气体流量和电极的内缩量。 | [11 empty] | 4
在进行切割操作时，为了确保操作人员的安全，应该采取哪些措施？ | 12.10.6 切割时，操作人员应站在上风处操作。可从工作台下 部抽风，并宜缩小操作台上的敞开面积。 | [11 empty] | 1
根据出厂使用说明书，接通切割机的电源时需要做哪些保护措施？ | 12.11.1 应按出厂使用说明书要求接通切割机的电源，并应做 好保护接地或接零。 | [11 empty] | 1
你会如何在小型测验或考试中提出一个问题？ | 12.10.9 作业后，应切断电源，关闭气源和水源。 | [11 empty] | 20
什么措施可以采取来解决切割时空载电压过高的问题？ | 12.10.7 切割时，当空载电压过高时，应检查电器接地或接零、 割炬把手绝缘情况。 | [11 empty] | 4
中小型机械在施工现场应安装稳固，用电应符合哪个行业标准的相关规定？ | 13.1.1 中小型机械应安装稳固，用电应符合现行行业标准《施 工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有关规定。 | [11 empty] | 20
什么是作业后需要进行的三项清理和保养工作？ | 12.11.3 作业后，应清理保养设备，整理并保管好氧气带、乙 炔气带及电缆线。 | [11 empty] | 20
什么样的防护措施应该在室外使用的机械上采取？ | 13.1.2 中小型机械上的外露传动部分和旋转部分应设有防护 罩。室外使用的机械应搭设机械防护棚或采取其他防护措施。 | [11 empty] | 1
工件的长度和宽度在进行加工时的限制是什么？ | 13.2.2 工件长度、宽度不得超过机械允许加工的范围。 | [11 empty] | 1
在操作转动中的辊轮时，应该遵守哪些安全规定？ | 13.2.1 不得用手触碰转动中的辊轮，工件送到末端时，手指应 离开工件。 | [11 empty] | 20
在处理作业中出现异物时，应该采取哪些措施？ | 13.2.3 作业中如有异物进入辊中，应及时停车处理。 | [11 empty] | 1
教育者在启动前，应对哪些部分进行检查和确认？ | 13.3.1 启动前，应检查并确认各部润滑、紧固应完好，切刀不 得有缺口。 | [11 empty] | 20
请问在剪切窄板材时应该采取什么措施？ | 13.3.2 剪切钢板的厚度不得超过剪板机规定的能力。切窄板材 时，应在被剪板材上压一块较宽钢板，使垂直压紧装置下落时， 能压牢被剪板材。 | [11 empty] | 1
在上切刀停止运动后，应该进行什么操作？ | 13.3.6 应在上切刀停止运动后送料。送料时，应放正、放平、放稳，手指不得接近切刀和压板，并不得将手伸进垂直压紧装置 的内侧。 | [11 empty] | 6
剪板机限位装置和制动装置应该具备哪些特点？ | 13.3.4 剪板机限位装置应齐全有效。制动装置应根据磨损情 况，及时调整。 | [11 empty] | 1
请问在进行作业前应该进行哪些步骤？ | 13.4.1 作业前，应先校对模具，按被折板厚的1.5倍～2倍预 留间隙，并进行试折，在检查并确认机械和模具装备正常后，再 调整到折板规定的间隙，开始正式作业。 | [11 empty] | 20
根据剪切板材厚度，正常切刀间隙不得大于板材厚度的多少？斜口剪时，不得大于多少？ | 13.3.3 应根据剪切板材厚度，调整上下切刀间隙。正常切刀间 隙不得大于板材厚度的5%,斜口剪时，不得大于7%。间隙调 整后，应进行手转动及空车运转试验。 | [11 empty] | 1
在多人作业中，为什么应该有专人指挥？ | 13.3.5 多人作业时，应有专人指挥。 | [11 empty] | 1
在检查圆度时，为什么需要在停机后进行？ | 13.5.2 用样板检查圆度时，应在停机后进行。滚卷工件到末端 时，应留一定的余量。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该立即停机并妥善处理上模具的紧固件和液压或气压系统的问题？ | 13.4.2 作业中，应经常检查上模具的紧固件和液压或气压系 统，当发现有松动或泄漏等情况，应立即停机，并妥善处理后， 继续作业。 | [11 empty] | 1
在进行批量生产时，为确保后标尺挡板的准确对准和尺寸调整，应该采取哪些具体步骤？ | 13.4.3 批量生产时，应使用后标尺挡板进行对准和调整尺寸， 并应空载运转，检查并确认其摆动应灵活可靠。 | [11 empty] | 1
在工业生产中，对于刀排和刀具的要求是什么？ | 13.6.1 刀排、刀具应稳定牢固。 | [11 empty] | 1
在工作中，如何避免俯身近视工件和触摸坡口或擦拭铁屑？ | 13.6.3 作业中，不得俯身近视工件。不得用手摸坡口及擦拭 铁屑。 | [11 empty] | 1
在滚压较厚、直径较大的筒体或材料强度较大的工件时，应采取哪种操作方式，并进行多少次滚卷成型？ | 13.5.3 滚卷较厚、直径较大的筒体或材料强度较大的工件时， 应少量下降动轧辊，并应经多次滚卷成型。 | [11 empty] | 1
在轧制过程中，当轧制的法兰不能进入第二道型辊时，应该采取什么措施？ | 13.7.2 当轧制的法兰不能进入第二道型辊时，不得用手直接推 送，应使用专用工具送入。 | [11 empty] | 1
请问，滚卷较窄的筒体应该放在哪里滚卷？ | 13.5.4 滚卷较窄的筒体时，应放在轧辊中间滚卷。 | [11 empty] | 1
什么是加工型钢在机具中的允许范围？ | 13.7.1 加工型钢规格不应超过机具的允许范围。 | [11 empty] | 1
在加工中，为什么需要在工件伸出卡盘端面较长时加装辅助托架，并调整好高度？ | 13.8.2 当工件伸出卡盘端面的长度较长时，后部应加装辅助托 架，并调整好高度。 | [11 empty] | 1
在进行工件操作时，应该注意哪些安全措施？ | 13.5.1 作业中，操作人员应站在工件的两侧，并应防止人手和 衣服被卷入轧辊内。工件上不得站人。 | [11 empty] | 20
在加工直径超过1000mm的法兰时，应采取哪些安全措施？ | 13.7.3 当加工法兰直径超过1000mm 时，应采取加装托架等 安全措施。 | [11 empty] | 1
在进行管子和管模的操作时，为什么不允许加油？ | 13.9.3 不得在管子和管模之间加油。 | [11 empty] | 1
在设置弯管机作业场所时，应该设置什么样的围栏？ | 13.9.1 弯管机作业场所应设置围栏。 | [11 empty] | 1
请问在进行加工时，为什么应该按照加工管径来选用板牙头和板牙，并且为什么板牙应该按顺序放入并充分润滑？ | 13.8.1 应按加工管径选用板牙头和板牙，板牙应按顺序放入， 板牙应充分润滑。 | [11 empty] | 1
"在选择管模和放置管模时，应该考虑哪些因素？" | 13.9.2 应按加工管径选用管模，并应按顺序将管模放好。 | [11 empty] | 1
在加工管径或椭圆度较大的情况下，应该采取什么措施来进行加工？ | 13.8.4 当加工件的管径或椭圆度较大时，应两次进刀。 | [11 empty] | 1
在进行作业时，导板支承机构应该按照弯管的方向及时进行换向吗？ | 13.9.4 作业时，应夹紧机件，导板支承机构应按弯管的方向及 时进行换向。 | [11 empty] | 1
在进行操作时，操作人员应该如何穿戴防护用品？ | 13.10.2 操作人员应按规定穿戴防护用品，并应扎紧袖口。不 得围围巾及戴手套。 | [11 empty] | 9
在多台钻床布置时，应保持什么样的合适安全距离？ | 13.10.1 多台钻床布置时，应保持合适安全距离。 | [11 empty] | 1
在启动前应检查哪些内容并确保符合相应要求？ | 13.10.3 启动前应检查下列各项，并应符合相应要求： 1 各部螺栓应紧固； 2 行程限位、信号等安全装置应齐全有效； 3 润滑系统应保持清洁，油量应充足； 4 电气开关、接地或接零应良好； 5 传动及电气部分的防护装置应完好牢固； 6 夹具、刀具不得有裂纹、破损。 | [11 empty] | 20
什么是在机床操作中需要避免的安全风险行为？ | 13.10.7 不得用手触摸旋转的刀具或将头部靠近机床旋转部分， 不得在旋转着的刀具下翻转、卡压或测量工件。 | [11 empty] | 20
应用何种方式夹持工件在钻薄板时是更合适的？ | 13.10.4 钻小件时，应用工具夹持；钻薄板时，应用虎钳夹紧， 并应在工件下垫好木板。 | [11 empty] | 1
在解决排屑困难时，应如何进行进钻和退钻操作？ | 13.10.6 排屑困难时，进钻、退钻应反复交替进行。 | [11 empty] | 1
什么是开机时的第一步操作？ | 13.11.1 开机时，应先打开料桶开关，让石灰浆流入泵体内部 后，再开动电动机带泵旋转。 | [11 empty] | 20
应该如何进行手动进钻和退钻操作？ | 13.10.5 手动进钻退钻时，应逐渐增压或减压，不得用管子套 在手柄上加压进钻。 | [11 empty] | 1
在进行切断作业时，为什么不允许在旋转手柄上增加力臂的长度？在切平管端时，为什么不允许进刀过快？ | 13.8.3 切断作业时，不得在旋转手柄上加长力臂。切平管端 时，不得进刀过快。 | [11 empty] | 1
什么是输送管路安装和使用的三项要求？ | 13.12.1 输送管路应连接紧密，不得渗漏；垂直管道应固定牢 固；管道上不得加压或悬挂重物。 | [11 empty] | 3
您可能会问在作业后，如何清洗喷枪和喷头座以及滤网？ | 13.11.2 作业后，应往料斗注入清水，开泵清洗直到水清为止， 再倒出泵内积水，清洗疏通喷头座及滤网，并将喷枪擦洗干净。 | [11 empty] | 5
被输送的灰浆应满足哪些要求？ | 13.12.4 被输送的灰浆应搅拌均匀，不得混入石子或其他杂物， 灰浆稠度应为80mm～120mm。 | [11 empty] | 1
在泵送前，应该进行什么样的试验来确认各部位无渗漏？ | 13.12.3 泵送前，应先用水进行泵送试验，检查并确认各部位 无渗漏。 | [11 empty] | 1
在准备工作中需要检查哪些设备和条件？ | 13.12.2 作业前应检查并确认球阀完好，泵内无干硬灰浆等物， 安全阀已调整到预定的安全压力。 | [11 empty] | 20
在长期存放前，应采取哪些步骤来保护泵体内的轴承？ | 13.11.3 长期存放前，应清除前、后轴承座内的灰浆积料，堵 塞进浆口，从出浆口注入机油约50mL, 再堵塞出浆口，开机运 转约30s, 使泵体内润滑防锈。 | [11 empty] | 13
在停泵时间较长时，应该以多长时间为间隔进行泵送？ | 13.12.7 当短时间内不需泵送时，可打开回浆阀使灰浆在泵体 内循环运行。当停泵时间较长时，应每隔3min～5min 泵送 一 次，泵送时间宜为0.5min。 | [11 empty] | 1
在泵送过程中，当泵送压力超过预定的1.5MPa时，应该采取什么措施？ | 13.12.6 泵送过程中，当泵送压力超过预定的1.5MPa 时，应 反向泵送；当反向泵送无效时，应停机卸压检查，不得强行 泵送。 | [11 empty] | 1
在泵送时，应该按照什么顺序进行操作，以确保输送管道的润滑和稀灰浆的稠度调整？ | 13.12.5 泵送时，应先开机后加料，并应先用泵压送适量石灰膏润滑输送管道，然后再加入稀灰浆，最后调整到所需稠度。 | [11 empty] | 5
在启动灰浆泵之前，需要采取哪些步骤以确保正常运行？ | 13.13.1 使用前，应先接好输送管道，往料斗加注清水，启动 灰浆泵，当输送胶管出水时，应折起胶管，在升到额定压力时， 停泵、观察各部位，不得有渗漏现象。 | [11 empty] | 9
您在进行输送管道作业前应该进行哪些步骤？ | 13.13.2 作业前，应先用清水，再用白灰膏润滑输送管道后， 再泵送灰浆。 | [11 empty] | 9
在完成作业后，应该如何处理泵机和管路系统？ | 13.13.5 作业后，应将泵机和管路系统全部清洗干净。 | [11 empty] | 1
您应该如何清洗输送管道和泵设备？ | 13.12.9 作业后，应先采用石灰膏或浓石灰水把输送管道里的 灰浆全部泵出，再用清水将泵和输送管道清洗干净。 | [11 empty] | 13
在进行作业前，需要检查并确认哪些内容？ | 13.14.2 作业前，应检查并确认各连接件应紧固，磨石不得有裂纹、破损，冷却水管不得有渗漏现象。 | [11 empty] | 20
在发生故障停机时，应该采取哪些步骤来降低压力并排除故障？ | 13.12.8 当因故障停机时，应先打开泄浆阀使压力下降，然后 排除故障。灰浆泵压力未达到零时，不得拆卸空气室、安全阀和 管道。 | [11 empty] | 3
在工作间歇时，应该采取哪些措施来防止气嘴被灰浆堵塞？ | 13.13.4 工作间歇时，应先停止送灰，后停止送气，并应防止 气嘴被灰浆堵塞。 | [11 empty] | 1
在混凝土达到设计强度70%～80%时，水磨石机宜进行何种作业？ | 13.14.1 水磨石机宜在混凝土达到设计强度70%～80%时进行 磨削作业。 | [11 empty] | 1
在泵送过程中，当出现堵管现象时，应该采取哪些步骤来排除堵塞并恢复泵送流畅？ | 13.13.3 泵送过程中，当压力迅速上升，有堵管现象时，应反 转泵送2转～3转，使灰浆返回料斗，经搅拌后再泵送，当多次 正反泵仍不能畅通时，应停机检查，排除堵塞。 | [11 empty] | 9
电缆线的破损会对电气安全造成什么影响？ | 13.14.3 电缆线不得破损，保护接零或接地应良好。 | [11 empty] | 20
什么是在作业中使用冷却水的建议用水量？ | 13.14.5 作业中，使用的冷却水不得间断，用水量宜调至工作 面不发干。 | [11 empty] | 1
在发现磨盘跳动或异响时，应该采取什么措施来处理这种情况？ | 13.14.6 作业中，当发现磨盘跳动或异响，应立即停机检修。 停机时，应先提升磨盘后关机。 | [11 empty] | 1
在使用锯木机时，启动后应注意进行哪些检查？ | 13.15.2 启动后，应先空载运转，检查并确认锯片运转方向应 正确，升降机构应灵活， 一切正常后，开始作业。 | [11 empty] | 5
什么时候应该切断水磨石机的电源？ | 13.14.7 作业后，应切断电源，清洗各部位的泥浆，并应将水 磨石机放置在干燥处。 | [11 empty] | 1
什么是在使用电动锯之前需要检查的关键要点？ | 13.15.1 使用前，应检查并确认电动机接线正确，接零或接地 应良好，安全防护装置应有效，锯片选用应符合要求，并安装 正确。 | [11 empty] | 3
在使用电动磨盘进行作业前需要注意哪些步骤？ | 13.14.4 在接通电源、水源后，应先压扶把使磨盘离开地面， 再启动电动机，然后应检查并确认磨盘旋转方向与箭头所示方向 一致，在运转正常后，再缓慢放下磨盘，进行作业。 | [11 empty] | 1
在作业中，当发生跳动及异响时，应该采取哪些措施？ | 13.15.5 作业中，当发生跳动及异响时，应立即停机检查，排 除故障后，继续作业。 | [11 empty] | 1
什么工具可以用来清除锯台上和构件锯缝中的碎屑？ | 13.15.6 锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除。 | [11 empty] | 1
切割厚度应符合机械出厂铭牌的规定，并且在切割时应该采取什么样的切割方式？ | 13.15.3 切割厚度应符合机械出厂铭牌的规定。切割时应匀速 切割。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来防止通风机受到雨水和潮湿的影响？ | 13.16.1 通风机应有防雨防潮措施。 | [11 empty] | 1
在没有逆止装置的通风机，应在何时进行检修？ | 13.16.5 通风机应运行平稳，不得有异响。对无逆止装置的通 风机，应在风道回风消失后进行检修。 | [11 empty] | 1
在完成作业后，应该采取哪些步骤来清洁和存放机器设备？ | 13.15.7 作业后，应清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，并 存放在干燥处。 | [11 empty] | 20
教育测试在启动之前，需要确认哪些内容符合要求？ | 13.16.4 启动前应检查并确认主机和管件的连接应符合要求、 风扇转动应平稳、电流过载保护装置应齐全有效。 | [11 empty] | 20
什么设备应该安装风压水柱表，并且需要随时检查通风情况？ | 13.16.3 通风机及通风管应装有风压水柱表，并应随时检查通 风情况。 | [11 empty] | 1
应该采取哪些措施来处理电动机温升超过铭牌规定的异常情况？ | 13.16.6 当电动机温升超过铭牌规定等异常情况时，应停机降温。 | [11 empty] | 1
通风管道安装时，风管接头应做成什么样的形状？ | 13.16.2 通风机和管道安装应牢固。风管接头应严密，口径不 同的风管不得混合连接。风管转角处应做成大圆角。风管安装不 应妨碍人员行走及车辆通行，风管出风口距工作面宜为6m~ 10m。 爆破工作面附近的管道应采取保护措施。 | [11 empty] | 1
在关于通风系统的规定中，不得放置或悬挂任何物品在通风机和通风管上是为了什么目的？ | 13.16.7 不得在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 | [11 empty] | 1
在启动时，应该采取哪些步骤来确保水泵正常运行？ | 13.17.4 启动时，应加足引水，并应将出水阀关闭；当水泵达 到额定转速时，旋开真空表和压力表的阀门，在指针位置正常 后，逐步打开出水阀。 | [11 empty] | 3
在水泵运转时，人员为什么不得从机上跨越？ | 13.17.6 水泵运转时，人员不得从机上跨越。 | [11 empty] | 1
在冬季运转期间，应该采取哪些措施来做好管路和泵房的防冻和保温工作？ | 13.17.2 冬期运转时，应做好管路、泵房的防冻、保温工作。 | [11 empty] | 1
在启动前，应对电动机和水泵的连接进行怎样的检查？ | 13.17.3 启动前应进行检查，并应符合下列规定： 1 电动机与水泵的连接应同心，联轴节的螺栓应紧固，联 轴节的转动部分应有防护装置； 2 管路支架应稳固。管路应密封可靠，不得有堵塞或漏水 现象； 3 排气阀应畅通。 | [11 empty] | 2
在安装水泵时，应该保证高压软管接头连接的什么样式是可靠的？ | 13.17.1 水泵安装应牢固、平稳，电气设备应有防雨防潮设施。 高压软管接头连接应牢固可靠，并宜平直放置。数台水泵并列安 装时，每台之间应有0.8m～1.0m 的距离；串联安装时，应有 相同的流量。 | [11 empty] | 1
潜水泵应该放置在水中的什么位置？ | 13.18.1 潜水泵应直立于水中，水深不得小于0.5m, 不宜在含 大量泥砂的水中使用。 | [11 empty] | 2
在潜水泵使用过程中，应该如何处理电缆和出水管？ | 13.18.2 潜水泵放入水中或提出水面时，不得拉拽电缆或出水 管，并应切断电源。 | [11 empty] | 1
在接通电源后，应该进行哪些步骤来确认设备的正常运转？ | 13.18.5 接通电源后，应先试运转，检查并确认旋转方向应正 确，无水运转时间不得超过使用说明书规定。 | [11 empty] | 1
在停用水泵时，应该采取哪些步骤以确保安全操作和设备的保养？ | 13.17.7 水泵停止作业时，应先关闭压力表，再关闭出水阀， 然后切断电源。冬期停用时，应放净水泵和水管中积水。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该停机检查电动机？ | 13.18.7 潜水泵的启动电压应符合使用说明书的规定，电动机 电流超过铭牌规定的限值时，应停机检查，并不得频繁开关机。 | [11 empty] | 9
当运转中出现哪些现象时，应该立即停机检修？ | 13.17.5 运转中发现下列现象之一时，应立即停机检修： 1 漏水、漏气及填料部分发热； 2 底阀滤网堵塞，运转声音异常； 3 电动机温升过高，电流突然增大； 4 机械零件松动。 | [11 empty] | 20
在不使用潜水泵的情况下，应该如何存放以确保其长期使用？ | 13.18.8 潜水泵不用时，不得长期浸没于水中，应放置在干燥 通风处。 | [11 empty] | 1
什么是潜水泵应该安装的两种保护装置？工作时，潜水泵周围30m以内的水面应该避免有什么情况发生？ | 13.18.3 潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置，工作时，泵 周围30m 以内水面，不得有人、畜进入。 | [11 empty] | 2
请问启动前应进行哪些检查，并应符合哪些规定？ | 13.18.4 启动前应进行检查，并应符合下列规定： 1 水管绑扎应牢固； 2 放气、放水、注油等螺塞应旋紧； 3 叶轮和进水节不得有杂物； 4 电气绝缘应良好。 | [11 empty] | 20
在深井泵运转前，为什么应该将清水注入壳体内进行预润？ | 13.19.3 深井泵在运转前，应将清水注入壳体内进行预润。 | [11 empty] | 1
深井泵应使用在含砂量低于0.01%的水中，泵房内设预润水箱。根据这个背景信息，请问为什么深井泵在使用时需要预润水箱？ | 13.19.1 深井泵应使用在含砂量低于0.01%的水中，泵房内设 预润水箱。 | [11 empty] | 1
深井泵的叶轮在运转中需要避免与壳体发生摩擦吗？ | 13.19.2 深井泵的叶轮在运转中，不得与壳体摩擦。 | [11 empty] | 1
水泵安装中，叶轮中心至水平面距离应该在多少范围内？ | 13.18.6 应经常观察水位变化，叶轮中心至水平面距离应在 0.5m～3.0m 之间，泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与 井壁、池壁摩擦。 | [11 empty] | 1
什么是当水泵振动较大时应该检查的两个可能原因？ | 13.19.6 当水泵振动较大时，应检查水泵的轴承或电动机填料 处磨损情况，并应及时更换零件。 | [11 empty] | 20
在停止泵时，应该按照什么顺序来执行操作？ | 13.19.7 停泵时，应先关闭出水阀，再切断电源，锁好开关箱。 | [11 empty] | 20
在启动前，应对什么进行检查，并且需要符合哪些规定？ | 13.20.2 启动前应进行检查，并应符合下列规定： 1 各部位连接应牢固； 2 电动机旋转方向应正确； 3 离合器应灵活可靠； 4 管路连接应牢固，并应密封可靠，底阀应灵活有效。 | [11 empty] | 20
在安装和使用深井泵时，应该注意哪些方面？ | 13.19.5 深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮 应浸入水位1m 以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。 | [11 empty] | 2
哪些部分需要检查并确认？ | 13.19.4 深井泵启动前，应检查并确认： 1 底座基础螺栓应紧固； 2 轴向间隙应符合要求，调节螺栓的保险螺母应装好； 3 填料压盖应旋紧，并应经过润滑； 4 电动机轴承应进行润滑； 5 用手旋转电动机转子和止退机构，应灵活有效。 | [11 empty] | 20
在安装泥浆泵时，为什么需要将其安装在稳固的基础架或地基上，而不得松动？ | 13.20.1 泥浆泵应安装在稳固的基础架或地基上，不得松动。 | [11 empty] | 1
应经常测试泥浆含砂量，并确保不超过多少？ | 13.20.5 运转中，应经常测试泥浆含砂量。泥浆含砂量不得超过10%。 | [11 empty] | 1
在运转中，当出现哪些情况时应停泵检查？ | 13.20.8 运转中，当出现异响、电机明显温升或水量、压力不 正常时，应停泵检查。 | [11 empty] | 20
在进行泥浆泵的换档变速操作时，应该采取什么措施？ | 13.20.7 泥浆泵换档变速应在停泵后进行。 | [11 empty] | 1
在每班运转中，应将几档速度分别运转，运转时间不得少于30min？ | 13.20.6 有多档速度的泥浆泵，在每班运转中，应将几档速度 分别运转，运转时间不得少于30min。 | [11 empty] | 1
请问，当泥浆泵停泵时间较长时，应该采取哪些措施来处理泥浆泵和管道中的全部泥浆？ | 13.20.9 泥浆泵应在空载时停泵。停泵时间较长时，应全部打 开放水孔，并松开缸盖，提起底阀放水杆，放尽泵体及管道中的 全部泥浆。 | [11 empty] | 1
请问，如何进行对灰缝和砌体表面的检验？ | 4.5.4 灰缝应颜色一致，砌体表面应洁净。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是长期停用设备时需要采取的保养措施？ | 13.20.10 当长期停用时，应清洗各部泥砂、油垢，放尽曲轴箱 内的润滑油，并应采取防锈、防腐措施。 | [11 empty] | 20
在启动前，应该如何处理吸水管、底阀、泵体内的水和压力表缓冲器上端的油？ | 13.20.3 启动前，吸水管、底阀及泵体内应注满引水，压力表 缓冲器上端应注满油。 | [11 empty] | 1
教育测试在启动真空泵后，应当检查电机旋转方向与罩壳上箭头指向是否一致，并堵住进水口进行检查。根据文档，空载真空度的表值显示不应小于多少kPa？ | 13.21.2 真空泵启动后，应检查并确认电机旋转方向与罩壳上 箭头指向一致，然后应堵住进水口，检查泵机空载真空度，表值 显示不应小于96kPa。 当不符合上述要求时，应检查泵组、管道 及工作装置的密封情况，有损坏时，应及时修理或更换。 | [11 empty] | 1
真空室内过滤网应具备哪些状态和特征？ | 13.21.1 真空室内过滤网应完整，集水室通向真空泵的回水管 上的旋塞开启应灵活，指示仪表应正常，进出水管应按出厂说明 书要求连接。 | [11 empty] | 1
教育者提问在完成作业后，应该采取哪些措施来处理水箱和滤网？ | 13.21.4 作业后，应冲洗水箱及滤网的泥砂，并应放尽水箱内 存水。 | [11 empty] | 1
你会如何要求学生证明他们在作业时进行了真空表的观察和记录？ | 13.21.3 作业时，应经常观察机组真空表，并应随时做好记录。 | [11 empty] | 1
刀具和砂轮在使用前需要满足哪些条件？ | 13.22.2 刀具应保持锋利，并应完好无损；砂轮不得受潮、变 形、破裂或接触过油、碱类，受潮的砂轮片不得自行烘干，应用专用机具烘干。手持电动工具的砂轮和刀具的安装应稳固、配 套，安装砂轮的螺母不得过紧。 | [11 empty] | 1
在冬季施工或停用时，应该做什么来处理真空泵内的冷却水？ | 13.21.5 冬期施工或存放不用时，应把真空泵内的冷却水放尽。 | [11 empty] | 1
什么类型的漏电保护器应该安装在使用I 类电动工具时？ | 13.22.4 使用I 类电动工具时，应安装额定漏电动作电流不大 于15mA、 额定漏电动作时间不大于0.1s 的防溅型漏电保护器。 | [11 empty] | 1
在使用手持电动工具时，应该穿戴哪些劳动防护用品？施工区域的光线条件应该是怎样的？ | 13.22.1 使用手持电动工具时，应穿戴劳动防护用品。施工区 域光线应充足。 | [11 empty] | 1
在潮湿或金属构架等导电性能良好的作业场所，应该使用哪类电动工具？ | 13.22.3 在一般作业场所应使用 I 类电动工具；在潮湿或金属 构架等导电性能良好的作业场所应使用Ⅱ类电动工具；在锅炉、 金属容器、管道内等作业场所应使用Ⅲ电动工具；Ⅱ、Ⅲ类电动 工具开关箱、电源转换器应在作业场所外面；在狭窄作业场所操 作时，应有专人监护。 | [11 empty] | 1
请问应该采用什么材料制作手持电动工具的负荷线？ | 13.22.7 手持电动工具的负荷线应采用耐气候型橡胶护套铜芯 软电缆，并不得有接头，水平距离不宜大于3m, 负荷线插头插 座应具备专用的保护触头。 | [11 empty] | 20
什么情况下非金属壳体的电动机、电器在存放和使用时应该避免受压、受潮，并且不得接触汽油等溶剂？ | 13.22.6 非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时不应受 压、受潮，并不得接触汽油等溶剂。 | [11 empty] | 1
在作业前，应重点检查哪些项目？ | 13.22.8 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求： 1 外壳、手柄不得裂缝、破损； 2 电缆软线及插头等应完好无损，保护接零连接应牢固可 靠，开关动作应正常； 3 各部防护罩装置应齐全牢固。 | [11 empty] | 20
在工作中发现刃具、模具和砂轮磨钝或破损时，应该立即采取哪些措施？ | 13.22.11 作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有 磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换。 | [11 empty] | 1
表13.22.5规定的绝缘电阻值是多少？ | 13.22.5 在雨期施工前或电动工具受潮后，必须采用500V 兆 欧表检测电动工具绝缘电阻，且每年不少于2次。绝缘电阻不应 小于表13.22.5的规定。 表13.22.5 绝缘电阻 | [11 empty] | 1
什么是机具启动后应该进行的第一步操作？ | 13.22.9 机具启动后，应空载运转，检查并确认机具转动应灵 活无阻。 | [11 empty] | 1
什么是使用电剪时应符合的规定？ | 13.22.15 使用电剪时，应符合下列规定： 1 作业前，应先根据钢板厚度调节刀头间隙量，最大剪切 厚度不得大于铭牌标定值； 2 作业时，不得用力过猛，当遇阻力，轴往复次数急剧下 降时，应立即减少推力； 3 使用电剪时，不得用手摸刀片和工件边缘。 | [11 empty] | 20
使用角向磨光机时，应符合哪些要求？ | 13.22.14 使用角向磨光机时，应符合下列要求： 1 砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于 80m/s。 配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意 更换； 2 磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15°~30°的倾斜位 置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。 | [11 empty] | 7
在停止作业时，应该采取哪些措施以确保安全？ | 13.22.12 停止作业时，应关闭电动工具，切断电源，并收好工具。 | [11 empty] | 20
在进行作业时，加力应该如何操作？ | 13.22.10 作业时，加力应平稳，不得超载使用。作业中应注意声响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具 温升超过60℃时，应停机冷却。 | [11 empty] | 3
在使用射钉枪、拉铆枪和云(切)石机时，分别应符合哪些规定？ | 13.22.16 使用射钉枪时，应符合下列规定： 1 不得用手掌推压钉管和将枪口对准人； 2 击发时，应将射钉枪垂直压紧在工作面上。当两次扣动 扳机，子弹不击发时，应保持原射击位置数秒钟后，再退出射钉弹； 3 在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内不得装有射钉弹。 13.22.17 使用拉铆枪时，应符合下列规定： 1 被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉相配合，过盈量不得 太大； 2 铆接时，可重复扣动扳机，直到铆钉被拉断为止，不得 强行扭断或撬断； 3 作业中，当接铆头子或并帽有松动时，应立即拧紧。 13.22.18 使用云(切)石机时，应符合下列规定： 1 作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内，并应随时观察 机壳温度，当机壳温度过高及电刷产生火花时，应立即停机检查 处理； 2 切割过程中用力应均匀适当，推进刀片时不得用力过猛。 当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，重新对正后再 切割。 | [11 empty] | 1
使用电钻、冲击钻或电锤时，应如何确认机具联动灵活无阻？ | 13.22.13 使用电钻、冲击钻或电锤时，应符合下列规定： 1 机具启动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活 无阻； 2 钻孔时，应先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力应 适度，不得晃动；转速急剧下降时，应减小用力，防止电机过 载；不得用木杠加压钻孔； 3 电钻和冲击钻或电锤实行40%断续工作制，不得长时间 连续使用。 | [11 empty] | 1
什么是末端试水装置的作用？ | 2.0.6 末端试水装置 inspector's test connection 安装在系统管网或分区管网的末端，检验系统启动、报警及联 动等功能的装置。 | [11 empty] | 5
什么是"准工作状态"？ | 2.0.1 准工作状态 condition of standing by 自动喷水灭火系统性能及使用条件符合有关技术要求，处于 发生火灾时能立即动作、喷水灭火的状态。 | [11 empty] | 20
什么是自动喷水灭火系统的系统组件？ | 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指 示器、消防水泵、稳压装置等专用产品的统称。 | [11 empty] | 11
为什么要制定这个规范？ | 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(简称系统)的施工质量和使用 功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规范。 | [11 empty] | 20
什么是喷头防护罩？ | 2.0.5 喷头防护罩 sprinkler guards and shields 保护喷头在使用中免遭机械性损伤，但不影响喷头动作、喷水 灭火性能的一种专用罩。 | [11 empty] | 5
什么是稳压泵？ | 2.0.4 稳压泵 pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统在准工作状态的压力保持在设计工作 压力范围内的一种专用水泵。 | [11 empty] | 20
适用于哪些建筑类型的自动喷水灭火系统？ | 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系 统的施工、验收及维护管理。 | [11 empty] | 11
什么是2.0.3监测及报警控制装置的功能？ | 2.0.3 监测及报警控制装置 equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的压力、水位、水流、阀门开闭状态进行 监控，并能发出控制信号和报警信号的装置。 | [11 empty] | 12
符合国家现行的有关标准、规范的规定是什么？ | 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理，除执行本规 范的规定外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 | [11 empty] | 20
符合现行国家标准《消防泵》GB 6245 要求的水泵是指什么？ | 2.0.7 消防水泵 fire pump 符合现行国家标准《消防泵》GB 6245 要求的水泵。 | [11 empty] | 1
施工现场应具备哪些必要条件？ | 3.1.2 系统施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有 必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验 制度，并应按本规范附录 B 的要求填写有关记录。 | [11 empty] | 1
在自动喷水灭火系统施工前，需要满足哪些条件？ | 3.1.3 自动喷水灭火系统施工前应具备以下条件； 1 施工图应经审查批准或备案后方可施工。平面图、系统图 (轴测图、展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书、设备表、材 料器材表等技术文件应齐全。 2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底。 3 系统组件、管件及其他设备、材料，应能保证正常施工。 4、施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求，并应 保证连续施工。 | [11 empty] | 20
按照规范附录A，自动喷水灭火系统的分部、分项工程应该如何划分？ | 3.1.1 自动喷水灭火系统的分部、分项工程应按本规范附录 A划分。 | [11 empty] | 1
请问应该按照哪个附录的要求填写自动喷水灭火系统质量控制资料？ | 3.1.6 自动喷水灭火系统质量控制资料应按本规范附录D 的 要 求填写。 | [11 empty] | 1
在施工自动喷水灭火系统工程时，应该遵循哪些文件和标准？ | 3.1.4 自动喷水灭火系统工程的施工，应按照批准的工程设计文 件和施工技术标准进行施工。 | [11 empty] | 1
在自动喷水灭火系统施工前应进行哪些现场检查？ | 3.1.7 自动喷水灭火系统施工前，应对系统组件、管件及其他设 备、材料进行现场检查，检查不合格者不得使用。 | [11 empty] | 20
谁应该组织分部工程质量验收？ | 3.1.8 分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单 位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行，并应按 本规范附录E 的要求填写自动喷水灭火系统工程验收记录。 | [11 empty] | 20
按照自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制规定，每道工序完成后应进行什么样的检查？ | 3.1.5 自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制，应按以下规 定进行： 1 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成 后，应进行检查，检查合格后方可进行下道工序。 2 相关各专业工种之间应进行交接检验，并经监理工程师签 证后方可进行下道工序。 3 安装工程完工后，施工单位应按相关专业调试规定进行 调试。 4 调试完工后，施工单位应向建设单位提供质量控制资料和 各类施工过程质量检查记录。 5 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人 员组成。 6 施工过程质量检查记录按本规范附录 C 的要求填写。 | [11 empty] | 20
，对不锈钢管管材、管件进行现场外观检查时，应符合哪些要求？ | 3.2.3 不锈钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列 要求： 1 不锈钢管的内、外径应符合现行国家标准《流体输送用不 锈钢焊接钢管》GB/T12771 或《不锈钢卡压式管件组件 第 2 部 分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2的规定。 2、表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在进行自动喷水灭火系统施工前，应对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查，并应符合哪些要求？ | 3.2.1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其 他设备、材料进行现场检查，并应符合下列要求； 1 系统组件、管件及其他设备、材料，应符合设计要求和国家 现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证或质量认证书。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查相关资料。 2 喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接 合器等系统主要组件，应经国家消防产品质量监督检验中心检测 合格；稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄 压阀、减压阀、蝶阀、闸阀、压力表等，应经相应国家产品质量监督 检验中心检测合格。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查相关资料。 | [11 empty] | 5
铜管管材和管件的外观检查应符合哪些要求？ | 3.2.4 铜管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求： 1 铜管管材、管件的质量应符合现行国家标准《无缝铜水管 和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》GB/ T11618.1、 《铜管接头 第2部分：卡压式管件》GB/T 11618.2 等有关标准的规定。 2 表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
镀锌钢管管材、管件应进行现场外观检查，符合要求的镀锌钢管的内外表面镀锌层不应有哪些现象？ | 3.2.2 镀锌钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列 要求： 1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管，钢管内外表面的镀锌层 不得有脱落、锈蚀等现象；钢管的内、外径应符合现行国家标准《低 压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 或现行国家标准《输送流体 用无缝钢管》GB/T 8163 的规定。 2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。 3 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。 4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表 面应无折损、皱纹等缺陷。 5 法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽；螺纹法 兰的螺纹应完整、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
阀门及其附件的现场检验应符合哪些要求？ | 3.2.8 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求： 1 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全，阀门的型号、规格 应符合设计要求。 2 阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷和机械损伤。 3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向 的永久性标志。 4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现 象，阀体内应清洁、无异物堵塞。 5 水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象；传动轴密封性 能好，不得有渗漏水现象。 6 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 2倍，保压时间不应小于5min, 阀瓣处应无渗漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
在安装前应进行哪些主要功能检查？ | 3.2.9 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功 能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限 位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说 明书；水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、 多功能水泵控制阀应有水流方向的永久性标志；安装前应进行主 要功能检查。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 20
闭式喷头的密封性能试验应该符合哪些要求？ | 3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求： 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、 制造厂及生产日期等标志应齐全。 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 5 闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。 试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只，试验压力应 为3.0 MPa, 保压时间不得少于3min 。当两只及两只以上不合格 时，不得使用该批喷头。当仅有一 只不合格时，应再抽查2%,并 不得少于10只，并重新进行密封性能试验；当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。 检查数量：符合本条第5款的规定。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
什么是当消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时，需要安装的设备？ | 4.1.3 消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时，连接 处应安装倒流防止器。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来确保消防供水设施的安全可靠性？ | 4.1.2 消防供水设施应采取安全可靠的防护措施，其安装位置应 便于日常操作和维护管理。 | [11 empty] | 1
根据《自动喷水灭火系统 第19部分塑料管道及管件》GB 5135.19国家标准，对氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件的外观检查有哪些要求？ | 3.2.6 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材、管件应进行现场外观检查， 并应符合下列要求： 1 氯化聚氯乙烯应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19部分：塑料管道及管件》GB 5135.19等有关标准的规定。 2 管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、无分解变色线，不 应有颜色不均和其他影响性能的表面缺陷，不应含有可见杂质。 3 管端应切割平整，并与轴线垂直。 4 管件内外表面不得有裂纹、气泡、脱皮、严重的冷斑和明显 的杂质。 5 管材、管件应不透光。 检查数量，全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
在安装供水设施时，环境温度不应低于多少摄氏度？ | 4.1.4 供水设施安装时，环境温度不应低于5℃;当环境温度低 于5℃时，应采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
在安装消防供水设施及其附属管道时，需要采取哪些措施来确保设施内部清洁，并在安装中断时如何处理敞口处？ | 4.1.1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防 水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装，应清除其内部污垢 和杂物。安装中断时，其敞口处应封闭。 | [11 empty] | 1
涂覆钢管管材和管件的外观检查应符合哪些要求？ | 3.2.5 涂覆钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求： 1 涂覆钢管、管件的质量应符合现行国家标准《自动喷水灭 火系统 第20部分：涂覆钢管》GB 5135.20 的规定。 2 表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
消防水泵的出水管应该安装哪些设备？ | 4.2.4 消防水泵的出水管正应安装止回阀、控制阀和压力表，或 安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表；系统的总出水管上还应 安装压力表；安装压力表时应加设缓冲装置。缓冲装置的前面应 安装旋塞；压力表量程应为工作压力的2,0倍～2.5倍。止回阀 或多功能水泵控制阀的安装方向应与水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
消防水泵的规格、型号应符合设计要求，并应有哪些文件？ | 4.2.1 消防水泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格 证和安装使用说明书。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 | [11 empty] | 1
安装吸水管及其附件时，控制阀的直径应符合怎样的要求？ | 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求： 1 吸水管上宜设过滤器，并应安装在控制阀后。 2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进 行安装，其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用没有可 靠锁定装置的蝶阀，蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为 刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时， 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查 | [11 empty] | 1
消防水池或消防水箱的进水管、出水管应采用什么连接方式？ | 4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设 防水套管，对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或 消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采用其他连接时 应做防锈处理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问应该在水泵出水管上安装什么装置？ | 4.2.5 在水泵出水管上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用 的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置或预留可供连接 流量压力检测装置的接口，其通水能力应与系统供水能力一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 9
教育者应该问的问题是什么？ | 4.3.7 高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有 指示启闭装置的阀门。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 20
请问安装有管道的侧面净距不宜小于多少米？ | 4.3.3 高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要 求。安装时，池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的 净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜小于 0.7m; 安装有管道的侧面，净距不宜小于1 .0m,且管道外壁与建 筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0 .6m;设有人孔的池顶，顶 板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m, 拼装形式的高位 消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 20
请问在检查消防设施时，消防水池、高位消防水箱的溢流管、泄水管应采用什么样的排水方式？ | 4.3.4 消防水池、高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或 生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275，消防水泵的安装应符合哪些具体规定？ | 4.2.2 消防水泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工 程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施 工及验收规范》GB 50275 的有关规定。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 1
根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242，消防水池和高位消防水箱的施工和安装需要符合哪些具体规定？ | 4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装，应符合现行国家 标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定。消 防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符 合设计文件要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 1
什么时候应该复核有效的消防水量？ | 4.3.6 当高位消防水箱、消防水池与其他用途的水箱、水池合用 时，应复核有效的消防水量，满足设计要求，并应设有防止消防用 水被他用的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 4
高位消防水箱和消防水池的人孔应该是什么样的状态？ | 4.3.5 高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管 应有防止昆虫及小动物爬入水池(箱)的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 11
通气管和溢流管应该具备哪些措施来防止昆虫和小动物爬入水池或水箱？ | 4.3.5 高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管 应有防止昆虫及小动物爬入水池(箱)的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是对稳压泵的检查方法？ | 4.4.4 稳压泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格证 和安装使用说明书。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
消防气压给水设备的气压罐需要符合哪些设计要求？ | 4.4.1 。 消防气压给水设备的气压罐，其容积(总容积、最大有效水 容积)、气压、水位及工作压力应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
请问消防气压给水设备安装时，出水管上应设什么阀门？ | 4.4.2 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合 设计要求；出水管上应设止回阀，安装时其四周应设检修通道，其 宽度不宜小于0.7m, 消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离 不宜小于0 . 6m。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量和观察检查。 | [11 empty] | 1
安装消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等应符合什么要求？ | 4.4.3 消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示 器、压力控制仪表等的安装应符合产品使用说明书的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
在高位消防水箱的出水管上应设置什么设备以防止消防用水倒流进入水箱？ | 4.3.8 高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入 高位消防水箱的止回阀。 检查数量：全数检查 检查方法：对照图纸，核对产品的性能检验报告和观察检查。 | [11 empty] | 1
稳压泵的安装需要符合哪些国家标准？ | 4.4.5 稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施 工及验收通用规范》GB 50231 和《压缩机、风机、泵安装工程施工 及验收规范》GB 50275 的有关规定。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 5
请问在安装热镀锌钢管或涂覆钢管时，应该采用什么类型的连接方式？ | 5.1.6 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管、涂覆 钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。 | [11 empty] | 2
墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面应符合什么要求？ | 4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定： 1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段， 距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m～40m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查。 2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系 统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志 的铸铁井盖，并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要 求时，其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净 距离不应小于2.0m, 且不应安装在玻璃幕墙下方。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 4
地下消防水泵接合器的安装应满足哪些条件？ | 4.5.3 地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距 离不大于0.4m, 且不应小于井盖的半径。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 | [11 empty] | 11
请问在对地下消防水泵接合器井的砌筑进行检查时，应采用何种方法？ | 4.5.4 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在管网采用不锈钢管时，其材质应符合哪些国家标准的要求？ | 5.1.2 管网采用不锈钢管时，其材质应符合现行国家标准《流体 输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771 和《不锈钢卡压式管件连接 用薄壁不锈钢管》GB/P19228.2 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 2
管网采用钢管时，其材质应符合哪些国家标准的要求？ | 5.1.1 管网采用钢管时，其材质应符合现行国家标准《输送流体 用无缝钢管》GB/T 8163 和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 13
根据上述背景信息，请问在安装组装式消防水泵接合器时，正回阀的安装方向应当如何设置？ | 4.5.1 组装式消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、联接管、 止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，正回阀的安装方向应 使消防用水能从消防水泵接合器进入系统；整体式消防水泵接合 器的安装，按其使用安装说明书进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是薄壁不锈钢管安装应采用的连接方式？ | 5.1.7 薄壁不锈钢管安装应采用环压、卡凸式、卡压、沟槽式、法 兰等连接。 | [11 empty] | 2
在管网采用铜管道时，其材质应符合哪些现行国家标准的要求？ | 5.1.3 管网采用铜管道时，其材质应符合现行国家标准《无缝铜 水管和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》 GB/T 11618.1 和《铜管接头 第2部分：卡压式管件》GB/T 11618.2的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在使用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道时，其材质应符合哪个国家标准？ | 5.1.5 管网采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道时，其材质应符合 现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 1 9 部 分 塑料管道及管 件》GB 5135.19 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 5
什么是铜管安装的四种连接方式？ | 5.1.8 铜管安装应采用钎焊、卡套、卡压、沟槽式等连接。 | [11 empty] | 1
采用涂覆钢管时，其材质应符合哪个国家标准的要求？ | 5.1.4 管网采用涂覆钢管时，其材质应符合现行国家标准《自动 喷水灭火系统 第 2 0 部 分 涂覆钢管》GB 5135.20 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 3
什么是检验金属板接缝的方法？ | 9.5.5 金属板接缝应平直，宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何对管道进行防腐处理？ | 5.1.10 管网安装前应校直管道，并清除管道内部的杂物；在具有 腐蚀性的场所，安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处 理；安装时应随时清除管道内部的杂物。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和用水平尺检查。 | [11 empty] | 1
使用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材与法兰式管道、阀门及管件连接时，应采用什么类型的连接方式？ | 5.1.9 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 件的连接应采用承插式粘接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 材 与 法兰式管道、阀门及管件的连接，应采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 法兰与其他材质法兰对接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与螺 纹式管道、阀门及管件的连接应采用内丝接头的注塑管件螺纹连 接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与沟槽式(卡箍)管道、阀门及管 件的连接，应采用沟槽(卡箍)注塑管件连接。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查，强度试验。 | [11 empty] | 1
螺纹连接的密封填料应如何附着在管道的螺纹部分？ | 5.1.12 螺纹连接应符合下列要求： 1 管道宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管道螺纹 密封面应符合现行国家标准《普通螺纹 基本尺寸》GB/T 196、 《普通螺纹公差》GB/T197 和《普通螺纹 管路系列》GB/T 1414 的有关规定。 2 当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不宜采用 补芯，当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个； 公称直径大于50mm 的管道不宜采用活接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分；拧紧 螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理 干净。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
焊接法兰连接时应进行什么处理，并且连接后需要符合哪些国家标准？ | 5.1.13 法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接 处应做防腐处理，并宜重新镀锌后再连接。焊接应符合现行国 家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235、《现场设 备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 的有关规定。 螺纹法兰连接应预测对接位置，清除外露密封填料后再紧固、连接 。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为一个适合的问题是什么？ | 5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈 标志，宽度不应小于20mm, 间隔不宜大于4m, 在一个独立的单元 内环圈不宜少于2处。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
请问沟槽式管件连接时，应符合哪些要求？ | 5.1.11 沟槽式管件连接应符合下列规定： 1 选用的沟槽式管件应符合现行国家标准《自动喷水灭火系 统 第11部分：沟槽式管接件》GB 5135.11 的要求，其材质应为 球墨铸铁，并应符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T 1348 的 要 求；橡胶密封圈的材质应为 EPDM (三元乙丙橡胶),并应符合《金 属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO 6182-12的 要求。 2 沟槽式管件连接时，其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽 机和开孔机加工，并应做防腐处理；连接前应检查沟槽和孔洞尺 寸，加工质量应符合技术要求；沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂 纹和脏物。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察和尺量检查。 3 橡胶密封圈应无破损和变形。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 4 沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓，两边应同时 紧固，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 5 机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位 应均匀，然后再紧固到位；机械三通开孔间距不应小于500mm, 机 械四通开孔间距不应小于1000mm; 机械三通、机械四通连接时支 管的口径应满足表5. 1. 11的规定。 表5.1.11 采用支管接头(机械三通、机械四通)时 支管的最大允许管径(mm) 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管 件，不应采用机械三通。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 7 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内 的埋地管道连接应采用挠性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查或局部解剖检查。 | [11 empty] | 20
在安装前检查喷头的型号、规格、使用场所是否应符合设计要求？ | 5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。 系统采用隐蔽式喷头时，配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准 确控制。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 20
管道支架或吊架之间的距离不应大于哪些表的规定？ | 5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求： 1 管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于表 5. 1. 15- 1～表5. 1. 15-5的规定。 表5.1.15-1 镀锌钢管道、涂覆钢管道支架或吊架之间的距离 表5.1.15-2 不锈钢管道的支架或吊架之间的距离 注：1 在距离各管件或阀门100mm 以内应采用管卡牢固固定，特别在干管变支 管处； 2 阀门等组件应加设承重支架。 表5.1.15-3 铜管道的支架或吊架之间的距离 表5.1.15-4 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道支架或吊架之间的距离 表5.1.15-5 沟槽连接管道最大支承间距 注：1 横管的任何两个接头之间应有支承； 2 不得支承在接头上。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接 质量等，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管 道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm; 与 末 端 喷 头 之 间的距离不宜大于750mm。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 4 配水支管上每 一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊 架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3 . 6m。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 · 19 · 检查方法：观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm 时，每段配水干管 或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜大 于15m; 当管道改变方向时，应增设防晃支架。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在其始端 和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的 距离宜为1 . 5m～1.8m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查 | [11 empty] | 9
在管道横向安装时，应该设定多少的坡度？ | 5.1.17 管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管； 当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施。 当喷头数量小于或等于5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头 数量大于5只时，宜装设带阀门的排水管。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查，水平尺和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在管道穿过建筑物的变形缝时，应采取哪些抗变形措施？ | 5.1.16 管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施。穿 过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，穿 过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm; 穿过卫生间或厨 房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面50mm, 且套管底部应 与楼板底面相平 。 套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞 密实 。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在管网安装中断时，应该采取什么措施来处理管道的敞口？ | 5.1.19 管网在安装中断时，应将管道的敞口封闭。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据表5.1.14，公称直径大于或等于100mm的管道其距离顶板、墙面的安装距离不宜小于多少毫米？ | 5.1.14 管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，管 道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表5. 1. 14的规定。 公称直径大于或等于100mm 的管道其距离顶板、墙面的安装距 离不宜小于200mm。 表5.1.14 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离(mm) 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
在喷头安装过程中，有哪些不应该做的操作？ | 5.2.2 喷头安装时，不应对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头、 隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
使用什么方法可以连接管径不大于DN50的铜管？ | 5.1.22 铜管的安装应符合下列有关规定： 1 硬钎焊可用于各种规格铜管与管件的连接；对管径不大 于 DN50、 需拆卸的铜管可采用卡套连接；管径不大于 DN50 的 铜管可采用卡压连接；管径不小于 DN50 的 铜 管 可 采 用 沟 槽 连接。 2 管道支承件宜采用铜合金制品。当采用钢件支架时，管道 与支架之间应设软性隔垫，隔垫不得对管道产生腐蚀。 3 当沟槽连接件为非铜材质时，其接触面应采取必要的防腐 措施。 | [11 empty] | 14
在喷头安装过程中应该使用什么样的工具？ | 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷 头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号 相同的喷头更换。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
在安装喷头之前，哪些步骤必须完成？ | 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查系统试压、冲洗记录表。 | [11 empty] | 15
在安装氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道时，与其他材质法兰对接连接应采用什么类型的连接？ | 5.1.23 氯 化 聚 氯 乙 烯(PVC-C) 管道的安装应符合下列有关 规定： 1 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 件的连接应采用承插式粘接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 材 与 法兰式管道、阀门及管件的连接，应采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 法兰与其他材质法兰对接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与螺 纹式管道、阀门及管件的连接应采用内丝接头的注塑管件螺纹连 接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与沟槽式(卡箍)管道、阀门及管 件的连接，应采用沟槽(卡箍)注塑管件连接。 2 粘接连接应选用与管材、管件相兼容的粘接剂，粘接连接 宜在4℃~38℃的环境温度下操作，接头粘接不得在雨中或水中 施工，并应远离火源，避免阳光直射。 | [11 empty] | 3
不锈钢管的安装应符合哪些规定？ | 5.1.21 不锈钢管的安装应符合下列有关规定： 1 薄壁不锈钢管与其他材料的管材、管件和附件相连接时， 应有防止电化学腐蚀的措施。 2 公称直径为DN25≈50 的薄壁不锈钢管道与其他材料的 管道连接时，应采用专用螺纹转换连接件(如环压或卡压式不锈钢 管的螺纹转换接头)连接。 3 公称真径为 DN65～100 的薄壁不锈钢管道与其他材料 的管道连接时，宜采用专用法兰转换连接件连接。 4 公 称 直 径 DN≥125 的薄壁不锈钢管道与其他材料的管 道连接时，宜采用沟槽式管件连接或法兰连接。 | [11 empty] | 20
涂覆钢管的安装应符合哪些规定？ | 5.1.20 涂覆钢管的安装应符合下列有关规定： 1 涂覆钢管严禁剧烈撞击或与尖锐物品碰触，不得抛、摔、 滚、拖； 2 不得在现场进行焊接操作； 3 涂覆钢管与铜管、氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管连接时应采 用专用过渡接头。 | [11 empty] | 1
消防洒水软管出水口的螺纹应和喷头的螺纹标准一致，这一要求是什么目的？ | 5.1.24 消防洒水软管的安装应符合下列有关规定； 1 消防洒水软管出水口的螺纹应和喷头的螺纹标准一致。 2 消防洒水软管安装弯曲时应大于软管标记的最小弯曲 半径。 3 消防洒水软管应安装相应的支架系统进行固定，确保连接 喷头处锁紧。 4 消防洒水软管波纹段与接头处60mm 之内不得弯曲。 5 应用在洁净室区域的消防洒水软管应采用全不锈钢材料 制作的编织网型式焊接软管，不得采用橡胶圈密封的组装型式的 软管。 6 应用在风烟管道处的消防洒水软管应采用全不锈钢材料 制作的编织网型式焊接型软管，且应安装配套防火底座和与喷头 响应温度对应的自熔密封塑料袋。 | [11 empty] | 20
在安装在易受机械损伤处的喷头时，为了保护喷头，应该加设喷头防护罩吗？ | 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在何种情况下应将喷头安装在梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m的设施的腹面以下部位？ | 5.2.9 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m 时，增设的喷 头应安装在其腹面以下部位。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求的检查方法是什么？ | 5.2.5 喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离 应符合设计要求。 检查数量，抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 1
喷头下障碍物的宽度与位置应满足哪个规范表的要求？ | 5.2.13 早期抑制快速响应(ESFR) 喷头与喷头下障碍物的距离 应满足本规范图5.2. 12所示的要求。当无法满足要求时，喷头 下障碍物的宽度与位置应满足本规范表5.2. 13的规定。 表5.2.13 喷头下障碍物的宽度与位置 续表5.2.13 | [11 empty] | 1
在安装喷头时，公称直径小于10mm的情况下，应该进行怎样的检查？ | 5.2.7 当喷头的公称直径小于10mm 时，应在配水干管或配水 管上安装过滤器。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
报警阀组安装的位置应满足哪些设计要求？ | 5.3.1 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安 装时应先安装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的连 接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。 报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀组 应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m; 两 侧 与墙的距离不应小于0.5m; 正面与墙的距离不应小于1.2m; 报 警 阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。 安装报警阀组的室内 地面应有排水设施，排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水 阀门泄空系统管道的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查系统试压、冲洗记录表，观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在顶板处的障碍物与喷头的相对位置中，垂直距离(H)和水平距离(L)应满足图5.2.12中的要求。当无法满足要求时，应满足哪些要求？ | 5.2.12 顶板处的障碍物与任何喷头的相对位置，应使喷头到障碍 物底部的垂直距离(H) 以及到障碍物边缘的水平距离(L) 满 足 图5.2.12所示的要求。当无法满足要求时，应满足下列要求之一。 图5.2.12 喷头与障碍物的相对位置 1 当顶板处实体障碍物宽度不大于0.6m 时，应在障碍物的 两侧都安装喷头，且两侧喷头到该障碍物的水平距离不应大于所 要求喷头间距的一半。 2 对顶板处非实体的建筑构件，喷头与构件侧缘应保持不小 于0 . 3m 的水平距离 | [11 empty] | 1
早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应该在多大范围内？ | 5.2.11 下垂式早期抑制快速响应(ESFR) 喷头溅水盘与顶板的 距离应为150mm～360mm。 直立式早期抑制快速响应(ESFR) 喷 头溅水盘与顶板的距离应为100mm～150mm。 | [11 empty] | 1
在直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头下，哪些情况可以被忽略不计？ | 5.2.14 直立式早期抑制快速响应(ESFR) 喷头下的障碍物，满 足下列任一要求时，可以忽略不计。 1 腹部通透的屋面托架或桁架，其下弦宽度或直径不大 于 1 0cm。 2 其他单独的建筑构件，其宽度或直径不大于10cm。 3 单独的管道或线槽等，其宽度或直径不大于'10cm, 或者多 根管道或线槽，总宽度不大于10cm。 | [11 empty] | 1
请问报警阀组附件的安装应满足哪些要求？ | 5.3.2 报警阀组附件的安装应符合下列要求： 1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠 的锁定设施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
喷头溅水盘高于梁底或通风管道腹面的最大垂直距离需要符合哪些表格的规定？ | 5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1 . 2m 的 通 风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离应符合表5 . 2 . 8- 1～表5 . 2 . 8- 9的规定 (见图5 . 2 . 8)。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 图5.2.8喷头与梁等障碍物的距离 1兴天花板或屋顶；2—喷头；3一障碍物 表5.2.8-1 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (标准直立与下垂喷头) 表5.2.8-2 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (边墙型喷头，与障碍物平行) 表5.2.8-3 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (边墙型喷头，与障碍物垂直) 表5.2.8-4 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面直立与下垂喷头) 续表5.2.8-4 表5.2.8-5 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面边墙型喷头，与障碍物平行) 表5.2.8-6 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面边墙型喷头，与障碍物垂直) 续表5.2.8-6 表5 .2 .8-7 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的 最大垂直距离(特殊应用喷头) 表5.2.8-8 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的 最大垂直距离(ESFR 喷头) 续表5.2.8-8 表5.2.8-9 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (直立和下垂型家用喷头) | [11 empty] | 3
1. 湿式报警阀组的安装应符合哪些要求？ | 5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求： 1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水 力警铃不应发生误报警。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和开启阀门以小于十个喷头的流量放水。 2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣 操作的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
2. 在安装报警水流通路上的过滤器时，应该注意哪些方面？ | 5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求： 1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水 力警铃不应发生误报警。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和开启阀门以小于十个喷头的流量放水。 2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣 操作的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的试验应该使用水进行？ | 6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。 检查数量：全数检查 检查方法：检查水压试验和气压试验记录表。 | [11 empty] | 20
在使用吊篮时，什么情况下不应该使用吊篮？ | 5.3.3 未经验收或验收不合格的吊篮不应投入使用。 | [11 empty] | 1
5. 干式报警阀组安装时需要满足哪些要求？ | 5.3.4 干式报警阀组的安装应符合下列要求： 1 应安装在不发生冰冻的场所。 2 安装完成后，应向报警阀气室注入高度为50mm～100mm 的清水。 3 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充 气连接管的直径不应小于15mm; 止回阀、截止阀应安装在充气连 接管上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 4 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定。 5 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报 警阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 加速器应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加 速器的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。 检查数量：全数检查 检查方法：观察检查。 8 下列部位应安装压力表： (1)报警阀充水一侧和充气一侧； (2)空气压缩机的气泵和储气罐上； (3)加速器上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 9 管网充气压力应符合设计要求。 | [11 empty] | 14
末端试水装置和试水阀的安装位置应满足哪些要求？ | 5.4.5 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验，并 应有相应排水能力的排水设施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查 | [11 empty] | 1
控制阀的安装位置应符合什么要求？ | 5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求；安装 方向应正确，控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏；主要控制阀应加设 启闭标志；隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
水流指示器的安装需要符合哪些要求？ | 5.4.1 水流指示器的安装应符合下列要求： 1 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流 指示器的规格、型号应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录。 2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧， 其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应 动作灵活，不应与管壁发生碰擦。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和开启阀门放水检查。 | [11 empty] | 5
在系统管网试压和冲洗合格后，排气阀的安装位置应在哪里？ | 5.4.7 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行；排气 阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和检查管道试压和冲洗记录 | [11 empty] | 1
在安装节流管和减压孔板时，应该采取什么样的检查方法？ | 5.4.8 节流管和减压孔板的安装应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
压力开关应该如何安装在通往水力警铃的管道上？ | 5.4.3 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在 安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
雨淋阀组的预作用系统后的管道充气安装应符合哪些要求？ | 5.3.5 雨淋阀组的安装应符合下列要求： 1 雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启，开启 控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有 关要求。 2 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按干式 报警阀组有关要求进行。 3 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计 要求，并应便于观测和操作。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求，且在 发生火灾时应能安全开启和便于操作。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和开启阀门检查。 5 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于多少？ | 5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之 间的距离不宜小于300mm。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问减压阀的安装应符合哪些要求？ | 5.4.10 减压阀的安装应符合下列要求： 1 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 减压阀安装前应进行检查：其规格型号应与设计相符；阀 外控制管路及导向阀各连接件不应有松动；外观应无机械损伤，并 应清除阀内异物。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和手扳检查 3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 应在进水侧安装过滤器，并宜在其前后安装控制阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 可调式减压阀宜水平安装，阀盖应向上。 检查数量，全数检查。 检查方法：观察检查。 6 比例式减压阀宜垂直安装；当水平安装时，单呼吸孔减压 阀其孔口应向下，双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 安装自身不带压力表的减压阀时，应在其前后相邻部位安 装压力表。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
在安装多功能水泵控制阀时，应满足哪些要求？ | 5.4.11 多功能水泵控制阀的安装应符合下列要求： 1 安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 安装前应进行检查：其规格型号应与设计相符；主阀各部 件应完好；紧固件应齐全，无松动；各连接管路应完好，接头紧固； 外观应无机械损伤，并应清除阀内异物。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和手扳检查。 3 水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 出口安装其他控制阀时应保持一 定间距，以便于维修和 管理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 宜水平安装，且阀盖向上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时，应在其前后 相邻部位安装压力表。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 进口端不宜安装柔性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
什么是轻质隔墙工程需要进行的复验内容？ | 8.1.3 轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛释放量进行复验。 | [11 empty] | 2
水力警铃的连接应采用什么材质的管道？ | 5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应 安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀 锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm 时，其长度不宜大于 20m; 安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查和开启阀门放水，水力警铃启 动后检查压力表的数值。 | [11 empty] | 20
水力警铃启动时，警铃声强度应达到多少分贝？ | 5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应 安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀 锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm 时，其长度不宜大于 20m; 安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查和开启阀门放水，水力警铃启 动后检查压力表的数值。 | [11 empty] | 1
水力警铃镀锌钢管的长度不宜大于多少米？ | 5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应 安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀 锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm 时，其长度不宜大于 20m; 安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查和开启阀门放水，水力警铃启 动后检查压力表的数值。 | [11 empty] | 1
在管网冲洗过程中，应该遵循怎样的顺序进行冲洗？ | 6.1.4 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外， 后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、 配水支管的顺序进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是管网安装完毕后必须进行的试验和检查方法？ | 6.1.1 管网安装完毕后，必须对其进行强度试验、严密性试验和 冲洗。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查强度试验、严密性试验、冲洗记录表。 | [11 empty] | 1
什么是在系统试压完成后需要进行的检查？ | 6.1.3 系统试压完成后，应及时拆除所有临时盲板及试验用的管 道，并应与记录核对无误，且应按本规范附录 C 表 C.0.2 的格式 填 写 记 录 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 10
压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用什么来进行防水处理？ | 5.4.9 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管 锁定。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行水压试验时，如果环境温度低于5℃，应该采取哪些防冻措施？ | 6.2.4 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时，水压试 验应采取防冻措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：用温度计检查。 | [11 empty] | 1
什么介质适合用于气压试验？ | 6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，在系统上所有的控制阀门应采用什么方式固定在开启或规定的状态？ | 9.0.7 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启 或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损 坏时应及时修理更换。检查内容见表9.0.7。 表9.0.7 阀类检查表 | [11 empty] | 6
请问倒流防止器的安装应符合哪些要求？ | 5.4.12 倒流防止器的安装应符合下列要求： 1 应在管道冲洗合格以后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤 器的倒流防止器。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 宜安装在水平位置，当竖直安装时，排水口应配备专用弯 头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 倒流防止器两端应分别安装闸阀，而且至少有一端应安装 挠性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装，泄水阀应采取间接 排水方式，其排水管不应直接与排水管(沟)连接。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 安装完毕后首次启动使用时，应关闭出水闸阀，缓慢打开 进水闸阀。待阀腔充满水后，缓慢打开出水闸阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
在系统试压过程中，当出现泄漏时应该采取什么措施？ | 6.1.6 系统试压过程中，当出现泄漏时，应停止试压，并应放空管 网中的试验介质，消除缺陷后重新再试。 | [11 empty] | 1
在进行系统试压前，埋地管道的位置及管道基础、支墩等是否经过了怎样的检查？检查的数量和方法是什么？ | 6.1.5 系统试压前应具备下列条件： 1 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计 要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察、尺量检查。 2 试压用的压力表不应少于2只；精度不应低于1.5级，量 程应为试验压力值的1.5倍～2.0倍。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 试压冲洗方案已经批准。 4 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或 拆除；加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳，且应做明显标 志，并记录临时盲板的数量。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在管网冲洗前，应对系统的仪表采取怎样的保护措施？ | 6.1.7 管网冲洗宜用水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护 措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在管网冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。检查数量是什么？检查方法是什么？ | 6.1.8 管网冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取 加固措施 检查数量：全数检查。 检查方法：观察、手扳检查。 | [11 empty] | 1
应对冲洗直径大于100mm的管道进行敲打时，需要注意的是什么？ | 6.1.10 冲洗直径大于100mm 的管道时，应对其死角和底部进 行敲打，但不得损伤管道。 | [11 empty] | 1
水压严密性试验的检查方法是什么？ | 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进 行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h,应无泄漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行水压试验和水冲洗时，应该采用什么样的水？ | 6.1.12 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行，不得使用海水 或含有腐蚀性化学物质的水。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
教育测验在对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段进行清理时，应该采取什么样的检查方法和检查数量？ | 6.1.9 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管 段，应进行清理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为多少？ | 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时，水压强度试 验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa; 当系统 设计工作压力大于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为该工作压 力加0 .4MPa。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装自动喷水灭火系统的过程中，水源干管、进户管和室内埋地管道需要进行哪种试验？ | 6.2.5 自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道， 应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性 试验。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和检查水压强度试验和水压严密性试验记 录 。 | [11 empty] | 1
根据规范附录 C 表 C.0.3，管网冲洗合格后应该按照什么要求填写记录？ | 6.1.11 管网冲洗合格后，应按本规范附录 C 表 C.0.3 的要求填 写记录。 | [11 empty] | 1
气压严密性试验的压力应为多少？ | 6.3.1 气压严密性试验压力应为0 .28MPa, 且稳压24h, 压力降 不应大于0.01MPa。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行管网冲洗时，应该如何确定水流的方向？ | 6.4.2 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是管网冲洗的最低水流流速和流量要求？ | 6.4.1 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流 速、流量；管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管 位置应低于配水支管。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用流量计和观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，在进行水压强度试验时，测试点应该设在系统管网的哪个位置？ | 6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网 注水时应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后稳 压30min 后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
什么条件下可以结束管网冲洗？ | 6.4.3 管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口 处水的颜色、透明度基本一致时冲洗方可结束。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 13
系统调试应包括哪些内容？ | 7.2.1 系统调试应包括下列内容： 1 水源测试。 2 消防水泵调试。 3 稳压泵调试。 4 报警阀调试。 5 排水设施调试。 6 联动试验。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行系统调试？ | 7.1.1 系统调试应在系统施工完成后进行。 | [11 empty] | 1
水源测试应符合哪些要求？ | 7.2.2 水源测试应符合下列要求： 1 按设计要求核实高位消防水箱、消防水池的容积，高位消 防水箱设置高度、消防水池(箱)水位显示等应符合设计要求；合用 水池、水箱的消防储水应有不做他用的技术措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察和尺量检查。 2 应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并 应通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和进行通水试验。 | [11 empty] | 20
在管网冲洗结束后，应该进行哪些操作以确保管网内的水排除干净？ | 6.4.6 管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采 用压缩空气吹干。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，在进行管网冲洗时，应该确保排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的多少百分比？ | 6.4.4 管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量、试水检查。 | [11 empty] | 1
请问消防水泵在以自动或手动方式启动时应该在多长时间内投入正常运行？ | 7.2.3 消防水泵调试应符合下列要求： 1 以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在55s 内 投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：用秒表检查。 2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防 水泵应在1min 或 2min 内投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：用秒表检查。 | [11 empty] | 5
在调试过程中，系统排出的水应该如何处理？ | 7.2.6 调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行系统调试时，需要具备哪些条件？ | 7.1.2 系统调试应具备下列条件： 1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2 系统供电正常。 3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。 4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水；干式、预作用喷水灭 火系统管网内的气压符合设计要求；阀门均无泄漏。 5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 | [11 empty] | 20
请问如何调试稳压泵？ | 7.2.4 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时， 稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运 行；当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
基于所提供的背景信息，请问学生为什么需要学习关于环境保护和可持续发展的知识？
请问报警阀调试时应符合哪些要求？ | 7.2.5 报警阀调试应符合下列要求： 1 湿式报警阀调试时，在末端装置处放水，当湿式报警阀进 口水压大于0 . 14MPa、 放 水 流 量 大 于 1L/s 时，报警阀应及时启 动；带延迟器的水力警铃应在5s～90s 内发出报警铃声，不带延迟 器的水力警铃应在15s 内发出报警铃声；压力开关应及时动作，启 动消防泵并反馈信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表和观察检查。 2 干式报警阀调试时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、 启动点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 3 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式 启动的雨淋阀，应在15s 之内启动；公称直径大于200mm 的 雨 淋 阀调试时，应在60s 之内启动。雨淋阀调试时，当报警水压为 0.05MPa 时，水力警铃应发出报警铃声。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 | [11 empty] | 12
在管网的地上管道与地下管道连接前，应该采取什么措施对地下管道进行清洁？ | 6.4.5 管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加 设堵头后对地下管道进行冲洗。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
在系统验收时，施工单位应提供哪些资料？ | 8.0.3 系统验收时，施工单位应提供下列资料： 1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。 2 工程质量事故处理报告。 3 施工现场质量管理检查记录。 4 自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录。 5 自动喷水灭火系统质量控制检查资料。 6 系统试压、冲洗记录。 7 系统调试记录。 | [11 empty] | 20
验收自动喷水灭火系统工程应按照哪个规范的附录 E 的要求进行填写？ | 8.0.2 自动喷水灭火系统工程验收应按本规范附录 E 的要求 填写。 | [11 empty] | 1
检查验收系统供水水源的要求包括哪些内容？ | 8.0.4 系统供水水源的检查验收应符合下列要求： 1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力，并应检查 高位消防水箱和消防水池容量，均应符合设计要求。 2 当采用天然水源作系统的供水水源时，其水量、水质应符 合设计要求，并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术 措施。 3 消防水池水位显示装置，最低水位装置应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照设计资料观察检查。 4 高位消防水箱、消防水池的有效消防容积，应按出水管或 吸水管喇叭口(或防止旋流器淹没深度)的最低标高确定。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 4
什么是系统竣工后必须进行的步骤？ | 8.0.1 系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入 使用。 | [11 empty] | 1
验收消防泵房时应满足哪些要求？ | 8.0.5 消防泵房的验收应符合下列要求： 1 消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规 范的规定。 2 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。 3 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 | [11 empty] | 13
在湿式系统的联动试验中，当启动一只喷头或以多少流量的流量从末端试水装置处放水时，应该及时动作并发出相应信号？ | 7.2.7 联动试验应符合下列要求，并应按本规范附录C 表 C.0.4 的要求进行记录： 1 湿式系统的联动试验，启动 一 只喷头或以0 . 94L/s~ 1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警 阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相 应的信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用 测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模 拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自 动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验 时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排 气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 15
预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验中，应如何对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号？ | 7.2.7 联动试验应符合下列要求，并应按本规范附录C 表 C.0.4 的要求进行记录： 1 湿式系统的联动试验，启动 一 只喷头或以0 . 94L/s~ 1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警 阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相 应的信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用 测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模 拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自 动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验 时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排 气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在干式系统的联动试验中，当启动一只喷头或模拟一只喷头的排气量排气时，应该及时启动哪些设备并发出相应信号？ | 7.2.7 联动试验应符合下列要求，并应按本规范附录C 表 C.0.4 的要求进行记录： 1 湿式系统的联动试验，启动 一 只喷头或以0 . 94L/s~ 1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警 阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相 应的信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用 测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模 拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自 动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验 时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排 气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 9
水平尺和尺量检查用于检查什么内容？ | 8.0.8 管网验收应符合下列要求： 1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措 施，应符合设计规范及设计要求。 2 管网排水坡度及辅助排水设施，应符合本规范第5. 1. 17 条的规定。 检查方法：水平尺和尺量检查2 3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。 4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信 号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、 排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求。 检查数量：报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁 阀全数检查，合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压 孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均 不少于5个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸观察检查。 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力 开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大 于 1min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置 的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于2min。 检查数量：全数检查。 检查方法：通水试验，用秒表检查。 | [11 empty] | 20
验收过程中应该注意哪些方面以确保系统流量和压力符合设计要求？ | 8.0.11 系统流量、压力的验收，应通过系统流量压力检测装置进 行放水试验，系统流量、压力应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
消防水泵验收应符合哪些要求？ | 8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求： 1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表 的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀 应锁定在常开位置，并有明显标记， 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 2 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀，水流指 示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动 喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵 启动时间不应超过5min。 4 打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水 泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切 换。备用电源切换时，消防水泵应在1min 或 2min 内投入正常运 行。自动或手动启动消防泵时应在55s 内投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出 口额定压力的1 . 3倍～1 . 5倍。 检查数量：全数检查。 检查方法：在阀门出口用压力表检查。 6 对消防气压给水设备，当系统气压下降到设计最低压力 时，通过压力变化信号应能启动稳压泵。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表，观察检查。 7 消防水泵启动控制应置于自动启动档，消防水泵应互为 备用。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
系统工程质量验收合格的条件是什么？ | 8.0.13 系统工程质量验收判定应符合下列规定： 1 系统工程质量缺陷应按本规范附录 F 要求划分：严重缺 陷项(A), 重缺陷项 (B), 轻缺陷项 (C)。 2 系统验收合格判定的条件为：A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 为合格，否则为不合格。 | [11 empty] | 5
8.0.7 报警阀组验收要求中涉及的水力警铃的测试方法是什么？ | 8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求： 1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 打开系统流量压力检测装置放水阀，测试的流量、压力应 符合设计要求。 检查数量，全数检查。 检查方法：使用流量计、压力表观察检查。 3 水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压 力不应小于0.05MPa, 且距水力警铃3m 远处警铃声声强不应小 于 7 0dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用压力表、声级计和尺量检查。 4 打开手动试水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠。 5 控制阀均应锁定在常开位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计 要求。 7 打开末端试(放)水装置，当流量达到报警阀动作流量时， 湿式报警阀和压力开关应及时动作，带延迟器的报警阀应在90s 内压力开关动作，不带延迟器的报警阀应在15s 内压力开关动作。 雨淋报警阀动作后15s 内压力开关动作。 | [11 empty] | 7
系统模拟灭火功能试验的要求是什么？ | 8.0.12 系统应进行系统模拟灭火功能试验，且应符合下列要求： 1 报警阀动作，水力警铃应鸣响。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 水流指示器动作，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 压力开关动作，应启动消防水泵及与其联动的相关设备， 并应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 消防水泵启动后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 加速器动作后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 其他消防联动控制设备启动后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
请问消防水泵接合器应进行怎样的试验？ | 8.0.10 水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求，消防水 泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、流量应符合设 计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用流量计、压力表和观察检查。 | [11 empty] | 1
1. 喷头验收中，对喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数的检查数量和合格率应如何要求？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 3
2. 喷头验收中，对喷头安装间距与楼板、墙、梁等障碍物的距离的检查数量、偏差范围和合格率要求是多少？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 1
3. 喷头验收中，有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头应采取何种检查方法和数量要求？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 1
4. 喷头验收中，有碰撞危险场所安装的喷头应采取何种检查方法和数量要求？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 1
5. 喷头验收中，备用喷头的数量要求是如何规定的？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 9
基于提供的背景信息，每年应对水源的供水能力进行一次测定，每日应对什么进行检查？ | 9.0.3 每年应对水源的供水能力进行一次测定，每日应对电源进 行检查。检查内容见表9.0.3。 表9.0.3水源及电源检查表 | [11 empty] | 4
水泥土墙在兼作截水帷幕时，应符合本规程第7.2节对截水的哪些要求？ | 6.2.5 当水泥土墙兼作截水帷幕时，应符合本规程第7.2节对 截水的要求。 | [11 empty] | 1
什么是自动喷水灭火系统的维护管理工作应该按照哪个附录的要求进行？ | 9.0.1 自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程，并应保证 系统处于准工作状态。维护管理工作，应按本规范附录G 的要求 进行。 | [11 empty] | 1
每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。这项检查的频率是多少？ | 9.0.6 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水 试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况 是否正常。检查内容见表9.0.6。 表9.0.6 报警阀检查表 | [11 empty] | 1
维护管理人员应熟悉自动喷水灭火系统的哪些内容？ | 9.0.2 维护管理人员应经过消防专业培训，应熟悉自动喷水灭火 系统的原理、性能和操作维护规程。 | [11 empty] | 1
在自动喷水灭火系统发生故障需要停水进行修理前，应该采取哪些步骤？ | 9.0.9 自动喷水灭火系统发生故障需停水进行修理前，应向主管 值班人员报告，取得维护负责人的同意，并临场监督，加强防范措 施后方能动工。 | [11 empty] | 3
请问，你认为哪个月份对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备进行检查是特别重要的？ | 9.0.11 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一 次，并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。 同时，应采取措施保证消防用水不作他用，并应每月对该措施进行 检查，发现故障应及时进行处理。 | [11 empty] | 1
请问维护管理人员每天需要对哪些设备进行外观检查？ | 9.0.10 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观 检查，并应保证系统处于无故障状态。 | [11 empty] | 20
消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月进行多少次启动运转？ | 9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。 当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动 运转一次。检查内容见表9.0.4。 表9.0.4 消防水泵检查表 | [11 empty] | 1
每月检查消防水泵接合器的接口及附件的要求是什么？ | 9.0.16 消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保 证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。 | [11 empty] | 1
每月应该对水流指示器进行试验的目的是什么？ | 9.0.17 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 | [11 empty] | 1
在建筑物或构筑物的使用性质、存放位置或堆放高度发生改变时，为何需要重新进行设计？ | 9.0.19 建筑物、构筑物的使用性质或贮存物安放位置、堆存高度 的改变，影响到系统功能而需要进行修改时，应重新进行设计。 | [11 empty] | 1
什么时候应该对消防储水设备进行检查、修补和重新油漆？ | 9.0.14 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 | [11 empty] | 1
每月应对喷头进行几次外观及备用数量检查？ | 9.0.18 每月应对喷头进行 一 次外观及备用数量检查，发现有不 正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或 安装喷头均应使用专用扳手。检查内容见表9 . 0 . 18 表9.0.18 喷头类检查表 | [11 empty] | 1
请问，在寒冷季节，消防储水设备的哪些部位不得结冰？ | 9.0.13 寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天 应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于5℃。 | [11 empty] | 1
请问在沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合哪些规定？ | 4.3.44.3.44.3.44.3.4沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：1111不得影响建(构)筑物、各种管线和其他设施的安全；2222不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；3333堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200810 | [11 empty] | 1
你好，我可以帮您制定一个问题来测试学生对背景信息的理解。请问您需要我为您制定一个问题吗？
在哪些方面，传统教育和现代教育有所不同？
在管道工程中，什么是夯管法（piperamming method）？ | 2.02.02.02.0....15151515定向钻法directionaldrillingmethod给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-20085利用水平钻孔机钻进小口径的导向孔，然后用回扩钻头扩大钻孔，同时将管道拉入孔内的不开槽施工方法。2.02.02.02.0....16161616夯管法piperammingmethod利用夯管锤(气动夯锤)将管节夯入地层中的地下管道不开槽施工方法。2222....0000....17171717沉管法sunkenpipelinemethod；immersedpipelinemethod将组装成一定长度的管段或钢筋混凝土密封管段沉入水底或水底开挖的沟槽内的水底管道铺设方法，又称沉埋法或预制管段沉埋法。2222....0000....18181818桥管法bridgingpipelinemethod以桥梁形式跨越河道、湖泊、海域、铁路、公路、山谷等天然或人工障碍专用的管道铺设方法。2222....0000....19191919工作井workingshaft用顶管、盾构、浅埋暗挖等不开槽施工法施工时，从地面竖直开挖至管道底部的辅助通道，也称为工作坑、竖井等。2222....0000....20202020管道严密性试验leaktest对已敷设好的管道用液体或气体检查管道渗漏情况的试验统称。2222....0000....21212121压力管道水压试验waterpressuretestforpressurepipeline以水为介质，对已敷设的压力管道采用满水后加压的方法，来检验在规定的压力值时管道是否发生结构破坏以及是否符合规定的允许渗水量(或允许压力降)标准的试验。2222....0000....22222222无压管道闭水试验waterobturationtestfornon-pressurepipeline以水为介质对已敷设重力流管道(渠)所做的严密性试验。2222....0000....23232323无压管道闭气试验pneumaticpressuretestfornon-pressurepipeline以气体为介质对已敷设管道所做的严密性试验。 | [11 empty] | 1
在何种情况下，应该重新回填施工直至设计高程？ | 4.5.11条的规定重新回填施工，直至设计高程；5)按本条规定重新检测管道变形率。2222钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3％时，化学建材管道变形率超过5％时，应挖出管道并会同设计单位研究处理。4444....5555....13131313管道埋设的管顶覆土最小厚度应符合设计要求，且满足当地冻土层厚度要求；管顶覆土回填压实度达不到设计要求时应与设计协商进行处理。 | [11 empty] | 20
请问根据表4.3.2，当金属类管道的外径D0为1000mm时，管道一侧的工作面宽度b1应该选取多少？ | 4.3.2)式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm)；D0——管外径(mm)；b1——管道一侧的工作面宽度(mm)，可按表4.3.2选取；b2——有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取150～200mm；b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。表4.3.2管道一侧的工作面宽度管道的外径D0管道一侧的工作面宽度b1(mm)混凝土类管道金属类管道、化学建材管道D0≤500刚性接口400300柔性接口300500＜D0≤1000刚性接口500400柔性接口4001000＜D0≤1500刚性接口600500柔件接口5001500＜D0≤3000刚性接口800～1000700柔性接口600注：1槽底需设排水沟时，b1应适当增加；2管道有现场施工的外防水层时，b1宜取800mm；3采用机械回填管道侧面时，b1需满足机械作业的宽度要求。表 | [11 empty] | 20
在降水井的平面布置中，沟槽端部降水井外延长度应为沟槽宽度的多少倍？ | 4.24.24.24.2....3333降水井的平面布置应符合下列规定：1111在沟槽两侧应根据计算确定采用单排或双排降水井，在沟槽端部，降水井外延长度应为沟槽宽度的l～2倍；2222在地下水补给方向可加密，在地下水排泄方向可减少。4444....2222....4444降水深度必要时应进行现场抽水试验，以验证并完善降排水方案。4444....2222....5555采取明沟排水施工时，排水井宜布置在沟槽范围以外，其间距不宜大于150m。4444....2222....6666施工降排水终止抽水后，降水井及拔除井点管所留的孔洞，应及时用砂石等填实；地下水静水位以上部分，可采用黏土填实。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200894444....2222....7777施工单位应采取有效措施控制施工降排水对周边环境的影响。 | [11 empty] | 14
当人工开挖沟槽的槽深超过3m时，应如何确定分层开挖的深度？ | 4.3.54.3.54.3.54.3.5沟槽挖深较大时，应确定分层开挖的深度，并符合下列规定：1111人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖，每层的深度不超过2m；2222人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于0.8m，直槽时不应小于0.5m，安装井点设备时不应小于1.5m；3333采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按机械性能确定。 | [11 empty] | 1
在何种地质条件下，开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时，沟槽边坡最陡坡度应符合哪个表格的规定？ | 4.3.34.3.34.3.34.3.3地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时，沟槽边坡最陡坡度应符合表4.3.3的规定。 | [11 empty] | 1
在5m以内的沟槽边坡中，深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度土的类别是什么？ | 4.3.3深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度土的类别边坡坡度(高：宽)坡顶无荷载坡顶有静载坡顶有动载中密的砂土1﹕1.001﹕1.251﹕1.50中密的碎石类土(充填物为砂土)1﹕0.751﹕1.001﹕1.25硬塑的粉土1﹕0.671﹕O.751﹕1.00中密的碎石类土(充填物为黏性土)1﹕0.501﹕O.671﹕O.75硬塑的粉质黏土、黏土1﹕0.331﹕0.501﹕0.67老黄土1﹕0.101﹕0.251﹕0.33软土(经井点降水后)1﹕1.25—— | [11 empty] | 3
这个教育项目的目标是什么？
在处理柔性管道时，应采用哪些方法进行管道地基处理？ | 4.4.1条规定验槽并处理。4444....4444....6666采用其他方法进行管道地基处理时，应满足国家有关规范规定和设计要求。4444....4444....7777柔性管道处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。 | [11 empty] | 1
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的内容。请问有什么我可以帮到您的吗？ | 4.5.64.5.64.5.64.5.6回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管道及其接口，并应符合下列规定：表4.5.5每层回填土的虚铺厚度压实机具木夯、铁夯轻型压实设备压路机振动压路机虚铺厚度(mm)≤200200～250200～300≤4001111根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内，且不得在影响压实的范围内堆料；2222管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接回填在管道上；回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入；3333需要拌合的回填材料，应在运入槽内前拌合均匀，不得在槽内拌合。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008124444....5555....7777回填作业每层土的压实遍数，按压实度要求、压实工具、虚铺厚度和含水量，应经现场试验确定。4444....5555....8888采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时，管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土，其最小厚度应按压实机械的规格和管道的设计承载力，通过计算确定。4444....5555....9999软土、湿陷性黄土、膨胀土、冻土等地区的沟槽回填，应符合设计要求和当地工程标准规定。4444....5555....10101010刚性管道沟槽回填的压实作业应符合下列规定：1111回填压实应逐层进行，且不得损伤管道；2222管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实，应采用轻型压实机具，管道两侧压实面的高差不应超过300mm；3333管道基础为土弧基础时，应填实管道支撑角范围内腋角部位；压实时，管道两侧应对称进行，且不得使管道位移或损伤；4444同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时，管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行；5555同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时，应先回填基础较低的沟槽；回填至较高基础底面高程后，再按上一款规定回填；6666分段回填压实时，相邻段的接茬应呈台阶形，且不得漏夯；7777采用轻型压实设备时，应夯夯相连；采用压路机时，碾压的重叠宽度不得小于200mm；8888采用压路机、振动压路机等压实机械压实时，其行驶速度不得超过2km/h；9999接口工作坑回填时底部凹坑应先回填压实至管底，然后与沟槽同步回填。4444....5555....11111111柔性管道的沟槽回填作业应符合下列规定：1111回填前，检查管道有无损伤或变形，有损伤的管道应修复或更换；2222管内径大于800mm的柔性管道，回填施工时应在管内设有竖向支撑；3333管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充；4444管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施；5555管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段，从管道两侧同时回填，同时夯实；6666沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填；管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于200mm；7777管道位于车行道下，铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时，沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm；8888回填作业的现场试验段长度应为一个井段或不少于50m，因工程因素变化改变回填方式时，应重新进行现场试验。4444....5555....12121212柔性管道回填至设计高程时，应在12～24h内测量并记录管道变形率，管道变形率应符合设计要求；设计无要求时，钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2％，化学建材管道变形率应不超过3％；当超过时，应采取下列处理措施：1111当钢管或球墨铸铁管道变形率超过2％，但不超过3％时；化学建材管道变形率超过3％，但不超过5％时；应采取下列处理措施；1)挖出回填材料至露出管径85％处，管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁；2)挖出管节局部有损伤时，应进行修复或更换；3)重新夯实管道底部的回填材料；4)选用适合回填材料按本规范第 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您的输入。您能否再次提供背景信息，并告诉我您需要什么样的问题？ | 4.3.64.3.64.3.64.3.6采用坡度板控制槽底高程和坡度时，应符合下列规定：1111坡度板选用有一定刚度且不易变形的材料制作，其设置应牢固；2222对于平面上呈直线的管道，坡度板设置的间距不宜大于15m；对于曲线管道，坡度板间距应加密；井室位置、折点和变坡点处，应增设坡度板；3333坡度板距槽底的高度不宜大于3m。4444....3333....7777沟槽的开挖应符合下列规定：1111沟槽的开挖断面应符合施工组织设计(方案)的要求。槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm土层由人工开挖至设计高程，整平；2222槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填；槽底扰动土层为湿陷性黄土时，应按设计要求进行地基处理；3333槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理；4444槽壁平顺，边坡坡度符合施工方案的规定；5555在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。4444....3333....8888采用撑板支撑应经计算确定撑板构件的规格尺寸，且应符合下列规定：1111木撑板构件规格应符合下列规定：1)撑板厚度不宜小于50mm，长度不宜小于4m；2)横梁或纵梁宜为方木，其断面不宜小于150mm×150mm；3)横撑宜为圆木，其梢径不宜小于100mm；2222撑板支撑的横梁、纵梁和横撑布置应符合下列规定：1)每根横梁或纵梁不得少于2根横撑；2)横撑的水平间距宜为1.5～2.0m；3)横撑的垂直间距不宜大于1.5m；4)横撑影响下管时，应有相应的替撑措施或采用其他有效的支撑结构；3333撑板支撑应随挖土及时安装；4444在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0m；开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0.4～0.8m,5555横粱、纵梁和横撑的安装应符合下列规定：1)横梁应水平，纵梁应垂直，且与撑板密贴，连接牢固；2)横撑应水平，与横梁或纵梁垂直，且支紧、牢固；3)采用横排撑板支撑，遇有柔性管道横穿沟槽时，管道下面的撑板上缘应紧贴管道安装；管道上面的撑板下缘距管道顶面不宜小于100mm；4)承托翻土板的横撑必须加固，翻土板的铺设应平整，与横撑的连接应牢固。4444....3333....9999采用钢板桩支撑，应符合下列规定：1111构件的规格尺寸经计算确定；2222通过计算确定钢板桩的入土深度和横撑的位置与断面；3333采用型钢作横梁时，横梁与钢板桩之间的缝应采用木板垫实，横梁、横撑与钢板桩连接牢固。4444....3333....10101010沟槽支撑应符合以下规定：1111支撑应经常检查，发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理；雨期及春季解冻时期应加强检查；2222拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并应制定拆除支撑的作业要求和安全措施；3333施工人员应由安全梯上下沟槽，不得攀登支撑。4444....3333....11111111拆除撑板应符合下列规定：1111支撑的拆除应与回填土的填筑高度配合进行，且在拆除后应及时回填；2222对于设置排水沟的沟槽，应从两座相邻排水井的分水线向两端延伸拆除；3333对于多层支撑沟槽，应待下层回填完成后再拆除其上层槽的支撑；4444拆除单层密排撑板支撑时，应先回填至下层横撑底面，再拆除下层横撑，待回填至半槽以上，再拆除上层横撑；一次拆除有危险时，宜采取替换拆撑法拆除支撑。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008114444....3333....12121212拆除钢板桩应符合下列规定：1111在回填达到规定要求高度后，方可拔除钢板桩；2222钢板桩拔除后应及时回填桩孔；3333回填桩孔时应采取措施填实；采用砂灌回填时，非湿陷性黄土地区可冲水助沉；有地面沉降控制要求时，宜采取边拔桩边注浆等措施。4444....3333....13131313铺设柔性管道的沟槽，支撑的拆除应按设计要求进行。 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的内容。您是否可以再次告诉我您想要针对提供的背景信息提出的问题呢？ | 5.1.10的规定；表5.1.10接口工作坑开挖尺寸管材种类管外径D0(mm)宽度(mm)长度(mm)深度(mm)承口前承口后预应力、自应力混凝土管、滑入式柔性接口球墨铸铁管≤500承口外径加800200承口长度加200200600～100010004001100～15001600450给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200816＞160018005002222对于钢管焊接接口、球墨铸铁管机械式柔性接口及法兰接口，接口处开挖尺寸应满足操作人员和连接工具的安装作业空间要求，并便于检验人员的检查。5555....1111....11111111管节下入沟槽时，不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞；沟内运管不得扰动原状地基。5555....1111....12121212合槽施工时，应先安装埋设较深的管道，当回填土高程与邻近管道基础高程相同时，再安装相邻的管道。5555....1111....13131313管道安装时，应将管节的中心及高程逐节调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后方可进行下一工序的施工。5555....1111....14141414管道安装时，应随时清除管道内的杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5555....1111....15151515雨期施工应采取以下措施：1111合理缩短开槽长度，及时砌筑检查井，暂时中断安装的管道及与河道相连通的管口应临时封堵；已安装的管道验收后应及时回填；2222制定槽边雨水径流疏导、槽内排水及防止漂管事故的应急措施；3333刚性接口作业宜避开雨天。5555....1111....16161616冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈。5555....1111....17171717地面坡度大于18％，且采用机械法施工时，应采取措施防止施工设备倾翻。5555....1111....18181818安装柔性接口的管道，其纵坡大于18％时；或安装刚性接口的管道，其纵坡大于36％时，应采取防止管道下滑的措施。5555....1111....19191919压力管道上的阀门，安装前应逐个进行启闭检验。5555....1111....20202020钢管内、外防腐层遭受损伤或局部未做防腐层的部位，下管前应修补，修补的质量应符合本规范第5.4节的有关规定。5555....1.211.211.211.21露天或埋设在对橡胶圈有腐蚀作用的土质及地下水中的柔性接口，应采用对橡胶圈无不良影响的柔性密封材料，封堵外露橡胶圈的接口缝隙。5555....1111....22222222管道保温层的施工应符合下列规定：1111在管道焊接、水压试验合格后进行；2222法兰两侧应留有间隙，每侧间隙的宽度为螺栓长加20～30mm；3333保温层与滑动支座、吊架、支架处应留出空隙；4444硬质保温结构，应留伸缩缝；5555施工期间，不得使保温材料受潮；6666保温层伸缩缝宽度的允许偏差应为±5mm；7777保温层厚度允许偏差应符合表 | [11 empty] | 20
沟槽开挖的允许偏差序号检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数中，槽底高程土方允许偏差是多少？ | 4.6.1的规定。表4.6.1沟槽开挖的允许偏差序号检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1槽底高程土方±20两井之间3用水准仪测量石方＋20、－2002槽底中线每侧宽度不小于规定两井之间6挂中线用钢尺量测，每侧计3点3沟槽边坡不陡于规定两井之间6用坡度尺量测，每侧计3点4444....6666....2222沟槽支护应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的相关规定，对于撑板、钢板桩支撑还应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111支撑方式、支撑材料符合设计要求；检查方法：观察，检查施工方案。2222支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求；检查方法：观察，检查施工方案、施工记录。一般项目一般项目一般项目一般项目3333横撑不得妨碍下管和稳管；检查方法：观察。4444支撑构件安装应牢固、安全可靠，位置正确；检查方法：观察。5555支撑后，沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工方案设计要求；检查方法：观察，用钢尺量测。6666钢板桩的轴线位移不得大于50mm；垂直度不得大于1.5％；检查方法：观察，用小线、垂球量测。4444....6666....3333沟槽回填应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111回填材料符合设计要求；检查方法：观察；按国家有关规范的规定和设计要求进行检查，检查检测报告。检查数量：条件相同的回填材料，每铺筑10000m2，应取样一次，每次取样至少应做两组测试；回填材料条件变化或来源变化时，应分别取样检测。2222沟槽不得带水回填，回填应密实；检查方法：观察，检查施工记录。3333柔性管道的变形率不得超过设计要求或本规范第4.5.12条的规定，管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况；检查方法：观察，方便时用钢尺直接量测，不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖拉量测管道变形率；检查记录，检查技术处理资料；检查数量：试验段(或初始50m)不少于3处，每l00m正常作业段(取起点、中间点、终点近处各一点)，每处平行测量3个断面，取其平均值。4444回填土压实度应符合设计要求，设计无要求时，应符合表 | [11 empty] | 20
管道安装完成后，应该按照什么要求设置管道位置标识？ | 5.1.245.1.245.1.245.1.24管道与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口，待法兰螺栓紧固后方可施工。5555....1111....25252525管道安装完成后，应按相关规定和设计要求设置管道位置标识。 | [11 empty] | 20
在管径为900～1200mm的柔性接口刚性管道的情况下，砂石垫层的总厚度是多少？ | 5.2.3的规定；表5.2.3柔性接口刚性管道砂石垫层总厚度管径(mm)300～800900～12001350～1500垫层总厚度(mm)1502002504444管道有效支承角范围必须用中、粗砂填充插捣密实，与管底紧密接触，不得用其他材料填充。 | [11 empty] | 1
污水和雨水合流的金属管道内表面应进行什么样的防腐层施工，根据国家有关规范的规定和设计要求？ | 5.1.235.1.235.1.235.1.23污水和雨、污水合流的金属管道内表面，应按国家有关规范的规定和设计要求进行防腐层施工。 | [11 empty] | 1
柔性接口的刚性管道的基础结构，设计无要求时一般土质地段可铺设什么材料作为砂垫层？ | 5.2.1的规定；表5.2.1砂垫层厚度管道种类/管外径垫层厚度(mm)D0≤500500＜D0≤1000D0＞1000柔性管道≥100≥150≥200给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200817柔性接口的刚性管道150—2003333非永冻土地区，管道不得铺设在冻结的地基上；管道安装过程中，应防止地基冻胀。5555....1111....2222混凝土基础施工应符合下列规定：1111平基与管座的模板，可一次或两次支设，每次支设高度宜略高于混凝土的浇筑高度；2222平基、管座的混凝土设计无要求时，宜采用强度等级不低于C15的低坍落度混凝土；3333管座与平基分层浇筑时，应先将平基凿毛冲洗干净，并将平基与管体相接触的腋角部位，用同强度等级的水泥砂浆填满、捣实后，再浇筑混凝土，使管体与管座混凝土结合严密；4444管座与平基采用垫块法一次浇筑时，必须先从一侧灌注混凝土，对侧的混凝土高过管底与灌注侧混凝土高度相同时，两侧再同时浇筑，并保持两侧混凝土高度一致；5555管道基础应按设计要求留变形缝，变形缝的位置应与柔性接口相一致；6666管道平基与井室基础宜同时浇筑；跌落水井上游接近井基础的一段应砌砖加固，并将平基混凝土浇至井基础边缘；7777混凝土浇筑中应防止离析；浇筑后应进行养护，强度低于1.2MPa时不得承受荷载。5555....2222....3333砂石基础施工应符合下列规定：1111铺设前应先对槽底进行检查，槽底高程及槽宽须符合设计要求，且不应有积水和软泥；2222柔性管道的基础结构设计无要求时，宜铺设厚度不小于100mm的中粗砂垫层；软土地基宜铺垫一层厚度不小于150mm的砂砾或5～40mm粒径碎石，其表面再铺厚度不小于50mm的中、粗砂垫层；3333柔性接口的刚性管道的基础结构，设计无要求时一般土质地段可铺设砂垫层，亦可铺设25mm以下粒径碎石，表面再铺20mm厚的砂垫层(中、粗砂)，垫层总厚度应符合表 | [11 empty] | 20
表5.1.22规定了保温层厚度的允许偏差项目和允许偏差厚度。请问瓦块制品的允许偏差厚度是多少？ | 5.1.22的规定。表5.1.22保温层厚度的允许偏差项目允许偏差厚度(mm)瓦块制品＋5％柔性材料＋8％ | [11 empty] | 1
很抱歉，我似乎错过了您的背景信息。您能再次提供给我吗？ | 5.3.7的规定；不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。表5.3.7电弧焊管端倒角各部尺寸倒角形式间隙b(mm)钝边p(mm)坡口角度α(°)图示壁厚t(mm)4～91.5～3.O1.O～1.560～7010～262.O～4.O1.O～2.060±55555....3333....8888对口时应使内壁齐平，错口的允许偏差应为壁厚的20％，且不得大于2mm。5555....3333....9999对口时纵、环向焊缝的位置应符合下列规定：1111纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45°左右处；2222纵向焊缝应错开，管径小于600mm时，错开的间距不得小于100mm；管径大于或等于600mm时。错开的间距不得小于300mm；3333有加固环的钢管，加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开，其间距不应小于100mm；加固环距管节的环向焊缝不应小于50mm；4444环向焊缝距支架净距离不应小于100mm；5555直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm，并不应小于管节的外径；6666管道任何位置不得有十字形焊缝。5555....3333....10101010不同壁厚的管节对口时，管壁厚度相差不宜大于3mm。不同管径的管节相连时，两管径相差大于小管管径的15％时，可用渐缩管连接。渐缩管的长度不应小于两管径差值的2倍，且不应小于200mm。5555....3333....11111111管道上开孔应符合下列规定：1111不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔；2222管道上任何位置不得开方孔；3333不得在短节上或管件上开孔；4444开孔处的加固补强应符合设计要求。5555....3333....12121212直线管段不宜采用长度小于800mm的短节拼接。5555....3333....13131313组合钢管固定口焊接及两管段间的闭合焊接，应在无阳光直照和气温较低时施焊；采用柔性接口代替闭合焊接时，应与设计协商确定。5555....3333....14141414在寒冷或恶劣环境下焊接应符合下列规定：1111清除管道上的冰、雪、霜等；2222工作环境的风力大于5级、雪天或相对湿度大于90％时，应采取保护措施；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008193333焊接时，应使焊缝可自由伸缩，并应使焊口缓慢降温；4444冬期焊接时，应根据环境温度进行预热处理，并应符合表 | [11 empty] | 20
根据规定，管道安装前应如何处理管节？ | 5.3.25.3.25.3.25.3.2管节的材料、规格、压力等级等应符合设计要求，管节宜工厂预制，现场加工应符合下列规定：1111管节表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷；2222焊缝外观质量应符合表5.3.2-1的规定，焊缝无损检验合格；3333直焊缝卷管管节几何尺寸允许偏差应符合表5.3.2-2的规定；表5.3.2-2直焊缝卷管管节几何尺寸的允许偏差给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200818项目允许偏差(mm)周长Di≤600±2.ODi＞600±0.0035Di圆度管端0.005Di；其他部位0.01Di端面垂直度0.001Di，且不大于1.5弧度用弧长πDi／6的弧形板量测于管内壁或外壁纵缝处形成的间隙，其间隙为0.1t＋2，且不大于4，距管端200mm纵缝处的间隙不大于2注：Di为管内径(m)，t为壁厚(mm)。4444同一管节允许有两条纵缝，管径大于或等于600mm时，纵向焊缝的间距应大于300mm；管径小于600mm时，其间距应大于100mm。5555....3333....3333管道安装前，管节应逐根测量、编号。宜选用管径相差最小的管节组对对接。5555....3333....4444下管前应先检查管节的内外防腐层，合格后方可下管。5555....3333....5555管节组成管段下管时，管段的长度、吊距，应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。5555....3333....6666弯管起弯点至接口的距离不得小于管径，且不得小于100mm。5555....3333....7777管节组对焊接时应先修口、清根，管端端面的坡口角度、钝边、间隙，应符合设计要求，设计无要求时应符合表 | [11 empty] | 20
焊缝外观质量项目技术要求中，焊缝和热影响区表面不得有哪些缺陷？ | 5.3.2-1焊缝的外观质量项目技术要求外观不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀、焊道与母材应平缓过渡宽度应焊出坡口边缘2～3mm表面余高应小于或等于1＋0.2倍坡口边缘宽度，且不大于4mm咬边深度应小于或等于0.5mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10％，且连续长不应大于100mm错边应小于或等于0.2t，且不应大于2mm未焊满不允许注：t为壁厚(mm)。3333沟槽内焊接时，应采取有效技术措施保证管道底部的焊缝质量。 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的内容。请问有什么我可以帮到您的吗？ | 5.4.9的规定。表5.4.9外防腐层的外观、厚度、电火花试验、粘结力的技术要求材料种类防腐等级构造厚度(mm)外观电火花试验粘结力石油沥青涂料普通级三油二布≥4.0外观均匀无褶皱、空泡、凝块16kV用电火花检漏仪检查无打火花现象以夹角为45°～60°边长40～50mm的切口，从角尖端撕开防腐层；首层沥青层应100％地粘附在管道的外表面加强级四油三布≥5.518kV特加强级五油四布≥7.020kV环氧煤沥青涂料普通级三油≥0.32kV以小刀割开一舌形切口，用力撕开切口处的防腐层，管道表面仍为漆皮所覆盖。不得露出金属表面加强级四油一布≥0.42.5kV特加强级六油二布≥0.63kV环氧树脂玻璃钢加强级—≥3外观平整光滑、色泽均匀，无脱层、起壳和固化不完全等缺陷3～3.5kV以小刀割开一舌形切口，用力撕开切口处的防腐层，管道表面仍为漆皮所覆盖，不得露出金属表面注：聚氨酯(PU)外防腐涂层可按本规范附录H选择。5555....4444....10101010防腐管在下沟槽前应进行检验，检验不合格应修补至合格。沟槽内的管道，其补口防腐层应经检验合格后方可回填。5555....4444....11111111阴极保护施工应与管道施工同步进行。5555....4444....12121212阴极保护系统的阳极的种类、性能、数量、分布与连接方式，测试装置和电源设备应符合国家有关标准的规定和设计要求。5555....4444....13131313牺牲阳极保护法的施工应符合下列规定：1111根据工程条件确定阳极施工方式，立式阳极宜采用钻孔法施工，卧式阳极宜采用开槽法施工；2222牺牲阳极使用之前，应对表面进行处理，清除表面的氧化膜及油污；3333阳极连接电缆的埋设深度不应小于0.7m，四周应垫有50～100mm厚的细砂，砂的顶部应覆盖水泥护板或砖，敷设电缆要留有一定富裕量；4444刚极电缆可以自接焊接到被保护管道上，也可通过测试桩中的连接片相连。与钢质管道相连接的电缆应采用铝热焊接技术，焊点应重新进行防腐绝缘处理，防腐材料、等级应与原有覆盖层一致；5555电缆和阳极钢芯宜采用焊接连接，双边焊缝长度不得小于50mm；电缆与阳极钢芯焊接后，应采取防止连接部位断裂的保护措施；6666阳极端面、电缆连接部位及钢芯均要防腐、绝缘；7777填料包可在室内或现场包装，其厚度不应小于50mm；并应保证阳极四周的填料包厚度一致、密实；预包装的袋子须用棉麻织品。不得使用人造纤维织品；8888填包料应调拌均匀，不得混入石块、泥土、杂草等；阳极埋地后应充分灌水，并达到饱和；9999阳极埋设位置一般距管道外壁3～5m，不宜小于0.3m，埋设深度(阳极顶部距地面)不应小于1m。5555....4444....14141414外加电流阴极保护法的施工应符合下列规定：1111联合保护的平行管道可同沟敷设；均压线间距和规格应根据管道电压降、管道间距离及管道防腐层质量等因素综合考虑；2222非联合保护的平行管道间距，不宜小于10m；间距小于10m时，后施工的管道及其两端各延伸10m的管段做加强级防腐层；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008233333被保护管道与其他地下管道交叉时，两者间垂直净距不应小于0.3m；小于0.3m时，应设有坚固的绝缘隔离物，并应在交叉点两侧各延伸10m以上的管段上做加强级防腐层；4444被保护管道与埋地通信电缆平行敷设时，两者间距离不宜小于10m；小于10m时，后施工的管道或电缆按本条第2款的规定执行；5555被保护管道与供电电缆交叉时，两者间垂直净距不应小于0.5m；同时应在交叉点两侧各延伸10m以上的管道和电缆段上做加强级防腐层。5555....4444....15151515阴极保护绝缘处理应符合下列规定：1111绝缘垫片应在净净、干燥的条件下安装，并应配对供应或在现场扩孔；2222法兰面应清洁、平直、无毛刺并正确定位；3333在安装绝缘套筒时，应确保法兰准直；除一侧绝缘的法兰外，绝缘套筒长度应包括两个垫圈的厚度；4444连接螺栓在螺母下应设有绝缘垫圈；5555绝缘法兰组装后应对装置的绝缘性能按国家现行标准《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SY/T0023进行检测；6666阴极保护系统安装后，应按国家现行标准《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SY/T0023的规定进行测试，测试结果应符合规范的规定和设计要求。 | [11 empty] | 20
请问学生为什么需要学习数学和计算机科学？
针对钢管对口检查合格后进行接口定位焊接时，定位焊接采用点焊时，应符合哪些规定？ | 5.3.14的规定。表5.3.14冬期焊接预热的规定钢号环境温度(℃)预热宽度(mm)预热达到温度(℃)含碳量≤0.2％碳素钢≤-20焊口每侧不小于40100～1500.2％＜含碳量＜0.3％≤-1016Mn≤0100～2005555....3333....15151515钢管对口检查合格后，方可进行接口定位焊接。定位焊接采用点焊时，应符合下列规定：1111点焊焊条应采用与接口焊接相同的焊条；2222点焊时，应对称施焊，其焊缝厚度应与第一层焊接厚度一致；3333钢管的纵向焊缝及螺旋焊缝处不得点焊；4444点焊长度与间距应符合表 | [11 empty] | 1
在表5.4.4-1中，石油沥青涂料外防腐层的加强级(四油三布)的构造厚度是多少？ | 5.4.4-1、表5.4.4-2及表5.4.4-3的规定。表5.4.4-1石油沥青涂料外防腐层构造材料种类普通级(三油二布)加强级(四油三布)特加强级(五油四布)构造厚度(mm)构造厚度(mm)构造厚度(nun)石油沥青涂料(1)底料—层(2)沥青(厚度≥1.5mm)(3)玻璃布一层(4)沥青(厚度1.O～1.5mm)(5)玻璃布一层(6)沥青<厚度1.O～1.5mm)(7)聚氯乙烯工业薄膜一层≥4.0(1)底料一层(2)沥青(厚度≥1.5mm)(3)玻璃布一层(4)沥青(厚度1.0～1.5mm)(5)玻璃布一层(6)沥青(厚度1.0～1.5mm)(7)玻璃布一层(8)沥青(厚度1.O～1.5mm)(9)聚氯乙烯工业薄膜一层≥5.5(1)底料一层(2)沥青(厚度≥1.5mm)(3)玻璃布一层(4)沥青(厚度1.O～1.5mm)(5)玻璃布一层(6)沥青(厚度1.O～1.5mm)(7)玻璃布一层(8)沥青(厚度1.O～1.5mm)(9)玻璃布一层(10)沥青(厚度1.O～1.mm)(11)聚氯乙烯工业薄膜一层≥7.0表5.4.4-2环氧煤沥青涂料外防腐层构造材料种类普通级(三油)加强级(四油一布)特加强级(六油二布)构造厚度(mm)构造厚度(mm)构造厚度(mm)环氧煤沥青涂料(1)底料(2)面料(3)面料≥0.3(1)底料(2)面料(3)面料≥0.4(1)底料(2)面料(3)面料≥O.6给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200821(4)面料(4)玻璃布(5)面料(6)面料(4)玻璃布(5)面料(6)面料(7)玻璃布(8)面料(9)面料表5.4.4-3环氧树脂玻璃钢外防腐层构造材料种类加强级构造厚度(mm)环氧树脂玻璃钢(1)底层树脂(2)面层树脂(3)玻璃布(4)面层树脂(5)玻璃布(6)面层树脂(7)而层树脂≥3 | [11 empty] | 1
请问喷射混凝土表面平整度D/L的检验方法是什么？ | 6.1.15喷射混凝土表面平整度D/L不得大于1/6。检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问钢管水泥砂浆内防腐层厚度要求表中，800~1000mm管径的水泥砂浆内防腐层厚度是多少？ | 5.4.2的规定。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200820表5.4.2钢管水泥砂浆内防腐层厚度要求管径Di(mm)厚度(mm)机械喷涂手工涂抹500～7008800～1000101100～150012141600～180014162000～220015172400～260016182600以上18205555....4444....3333液体环氧涂料内防腐层应符合下列规定：1111施工前具备的条件应符合下列规定：1)宜采用喷(抛)射除锈，除锈等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923中规定的Sa2级；内表面经喷(抛)射处理后，应用清洁、干燥、无油的压缩空气将管道内部的砂粒、尘埃、锈粉等微尘清除干净；2)管道内表面处理后，应在钢管两端60～100mm范围内涂刷硅酸锌或其他可焊性防锈涂料，干膜厚度为20～40µm；2222内防腐层的材料质量应符合设计要求；3333内防腐层施工应符合下列规定：1)应按涂料生产厂家产品说明书的规定配制涂料，不宜加稀释剂；2)涂料使用前应搅拌均匀；3)宜采用高压无气喷涂工艺，在工艺条件受限时，可采用空气喷涂或挤涂工艺；4)应调整好工艺参数且稳定后，方可正式涂敷；防腐层应平整、光滑，无流挂、无划痕等；涂敷过程中应随时监测湿膜厚度；5)环境相对湿度大于85％时，应对钢管除湿后方可作业；严禁在雨、雪、雾及风沙等气候条件下露天作业。5555....4444....4444埋地管道外防腐层应符合设计要求，其构造应符合表 | [11 empty] | 20
管径大于800mm时，应采用什么样的焊接方式？ | 5.3.15的规定。表5.3.15点焊长度与间距管外径D0(mm)点焊长度(mm)环向点焊点(处)350～50050～605600～70060～706≥80080～100点焊间距不宜大于400mm5555....3333....16161616焊接方式应符合设计和焊接工艺评定的要求，管径大于800mm时，应采用双而焊。5.35.35.35.3....17171717管道对接时，环向焊缝的检验应符合下列规定：1111检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物；2222应在无损检测前进行外观质量检查，并应符合本规范表5.3.2-1的规定；3333无损探伤检测方法应按设计要求选用；4444无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行；设计无要求时，压力管道的取样数量应不小于焊缝量的10％；5555不合格的焊缝应返修，返修次数不得超过3次。5555....3333....18181818钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面应平整，偏差不得超过一扣；丝扣应光洁，不得有毛刺、乱扣、断扣，缺扣总长不得超过丝扣全长的10％；接口紧固后宜露出2～3扣螺纹。5555....3333....19191919管道采用法兰连接时，应符合下列规定：1111法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行；2222螺栓应使用相同规格，且安装方向应一致；螺栓应对称紧固，紧固好的螺栓应露出螺母之外；3333与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口，待法兰螺栓紧固后方可施工；4444法兰接口埋入土中时，应采取防腐措施。 | [11 empty] | 8
焊接方式应符合哪些要求？ | 5.3.15的规定。表5.3.15点焊长度与间距管外径D0(mm)点焊长度(mm)环向点焊点(处)350～50050～605600～70060～706≥80080～100点焊间距不宜大于400mm5555....3333....16161616焊接方式应符合设计和焊接工艺评定的要求，管径大于800mm时，应采用双而焊。5.35.35.35.3....17171717管道对接时，环向焊缝的检验应符合下列规定：1111检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物；2222应在无损检测前进行外观质量检查，并应符合本规范表5.3.2-1的规定；3333无损探伤检测方法应按设计要求选用；4444无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行；设计无要求时，压力管道的取样数量应不小于焊缝量的10％；5555不合格的焊缝应返修，返修次数不得超过3次。5555....3333....18181818钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面应平整，偏差不得超过一扣；丝扣应光洁，不得有毛刺、乱扣、断扣，缺扣总长不得超过丝扣全长的10％；接口紧固后宜露出2～3扣螺纹。5555....3333....19191919管道采用法兰连接时，应符合下列规定：1111法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行；2222螺栓应使用相同规格，且安装方向应一致；螺栓应对称紧固，紧固好的螺栓应露出螺母之外；3333与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口，待法兰螺栓紧固后方可施工；4444法兰接口埋入土中时，应采取防腐措施。 | [11 empty] | 20
什么是安装单位在安装吊篮前需要检查的安全装置？ | 5.1.5 吊篮安装前，安装单位应对安全装置进行检查，确保其齐全、有效、可靠；安全锁在有效标定 期内。 | [11 empty] | 1
谁应该进行现场指导与监督？ | 5.2.2 安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应进行现场指导与监督。 | [11 empty] | 3
内墙饰面砖的检验方法是什么？ | 10.2.5 内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和 缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面应有怎样的要求？ | 5.3.15的规定。表5.3.15点焊长度与间距管外径D0(mm)点焊长度(mm)环向点焊点(处)350～50050～605600～70060～706≥80080～100点焊间距不宜大于400mm5555....3333....16161616焊接方式应符合设计和焊接工艺评定的要求，管径大于800mm时，应采用双而焊。5.35.35.35.3....17171717管道对接时，环向焊缝的检验应符合下列规定：1111检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物；2222应在无损检测前进行外观质量检查，并应符合本规范表5.3.2-1的规定；3333无损探伤检测方法应按设计要求选用；4444无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行；设计无要求时，压力管道的取样数量应不小于焊缝量的10％；5555不合格的焊缝应返修，返修次数不得超过3次。5555....3333....18181818钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面应平整，偏差不得超过一扣；丝扣应光洁，不得有毛刺、乱扣、断扣，缺扣总长不得超过丝扣全长的10％；接口紧固后宜露出2～3扣螺纹。5555....3333....19191919管道采用法兰连接时，应符合下列规定：1111法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行；2222螺栓应使用相同规格，且安装方向应一致；螺栓应对称紧固，紧固好的螺栓应露出螺母之外；3333与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口，待法兰螺栓紧固后方可施工；4444法兰接口埋入土中时，应采取防腐措施。 | [11 empty] | 7
管道采用法兰连接时，应符合哪些规定？ | 5.3.15的规定。表5.3.15点焊长度与间距管外径D0(mm)点焊长度(mm)环向点焊点(处)350～50050～605600～70060～706≥80080～100点焊间距不宜大于400mm5555....3333....16161616焊接方式应符合设计和焊接工艺评定的要求，管径大于800mm时，应采用双而焊。5.35.35.35.3....17171717管道对接时，环向焊缝的检验应符合下列规定：1111检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物；2222应在无损检测前进行外观质量检查，并应符合本规范表5.3.2-1的规定；3333无损探伤检测方法应按设计要求选用；4444无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行；设计无要求时，压力管道的取样数量应不小于焊缝量的10％；5555不合格的焊缝应返修，返修次数不得超过3次。5555....3333....18181818钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面应平整，偏差不得超过一扣；丝扣应光洁，不得有毛刺、乱扣、断扣，缺扣总长不得超过丝扣全长的10％；接口紧固后宜露出2～3扣螺纹。5555....3333....19191919管道采用法兰连接时，应符合下列规定：1111法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行；2222螺栓应使用相同规格，且安装方向应一致；螺栓应对称紧固，紧固好的螺栓应露出螺母之外；3333与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口，待法兰螺栓紧固后方可施工；4444法兰接口埋入土中时，应采取防腐措施。 | [11 empty] | 20
管口内衬式管和埋置式管的单胶圈和双胶圈的最大轴向间隙是多少？ | 5.7.2规定的数值。表5.7.2管口间的最大轴向间隙管内径Di(mm)内衬式管(衬简管)埋置式管(埋筒管)单胶圈(mm)双胶圈(mm)单胶圈(mm)双胶圈(mm)600～140015———1200～1400—25——1200～4000——25255555....7777....3333采用钢制管件连接时，管件应进行防腐处理。5555....7777....4444现场合拢应符合以下规定：1111安装过程中，应严格控制合拢处上、下游管道接装长度、中心位移偏差；2222合拢位置宜选择在设有人孔或设备安装孔的配件附近；3333不允许在管道转折处合拢；4444现场合拢施工焊接不宜在当日高温时段进行。5555....7777....5555管道需曲线铺设时，接口的最大允许偏转角度应符合设计要求，设计无要求时应不大于表 | [11 empty] | 2
在钢筋混凝土管道施工中，管径大于或等于700mm时，应采用什么材料将管道内接口部位抹平、压光？ | 5.65.65.65.6....8888刚性接口的钢筋混凝土管道施工应符合下列规定：1111抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净；2222钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内，在混凝土初凝前，分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带；3333抹带完成后应立即用吸水性强的材料覆盖，3～4h后洒水养护；4444水泥砂浆填缝及抹带接口作业时落入管道内的接口材料应清除；管径大于或等于700mm时，应采用水泥砂浆将管道内接口部位抹平、压光；管径小于700mm时。填缝后应立即拖平。5555....6.96.96.96.9钢筋混凝土管沿直线安装时，管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求，无明确要求时应符合表5.6.9-1的规定；预(自)应力混凝土管沿曲线安装时，管口间的纵向间隙最小处不得小于5mm，接口转角应符合表5.6.9-2的规定。表5.6.9-1钢筋混凝土管管口间的纵向间隙管材种类接口类型管内径Di(mm)纵向间隙(mm)钢筋混凝土管平口、企口500～6001.0～5.0≥7007.0～15承插式乙型口600～30005.0～1.5表5.6.9-2预(自)应力混凝土管沿曲线安装接口的允许转角管材种类管内径Di(mm)允许转角(°)预应力混凝土管500～7001.5800～14001.O1600—30000.5自应力混凝土管500～8001.55555....6666....10101010预(自)应力混凝土管不得截断使用。5555....6666....11111111井室内暂时不接支线的预留管(孔)应封堵。5555....6666....12121212预(自)应力混凝土管道采用金属管件连接时，管件应进行防腐处理。 | [11 empty] | 1
请问接口连接、管道安装应符合本规范的第几条规定？ | 5.6.5条的规定。5555....8888....2222接口连接、管道安装除应符合本规范第 | [11 empty] | 1
，安装作业人员在进行作业时应遵循什么内容？ | 5.2.1 安装作业人员应按施工安全技术交底内容进行作业。 | [11 empty] | 3
根据表5.7.1中的管端面垂直度的允许偏差规定，对于内径为1400～3000mm的管道，管端面垂直度的允许偏差是多少？ | 5.7.1的规定；4444外保护层不得出现空鼓、裂缝及剥落；5555橡胶圈应符合本规范第5.6.5条规定。表5.7.1管端面垂直度管内径Di(mm)600～12001400～30003200～4000管端面垂直度的允许偏差(mm)69135555....7777....2222承插式橡胶圈柔性接口施工时应符合下列规定：1111清理管道承口内侧、插口外部凹槽等连接部位和橡胶圈；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008252222将橡胶圈套入插口上的凹槽内，保证橡胶圈在凹槽内受力均匀、没有扭曲翻转现象；3333用配套的润滑剂涂擦在承口内侧和橡胶圈上，检查涂覆是否完好；4444在插口上按要求做好安装标记，以便检查插入是否到位；5555接口安装时，将插口一次插入承口内，达到安装标记为止；6666安装时接头和管端应保持清洁；7777安装就位，放松紧管器具后进行下列检查：1)复核管节的高程和中心线；2)用特定钢尺插入承插口之间检查橡胶圈各部的环向位置，确认橡胶圈在同一深度；3)接口处承口周围不应被胀裂；4)橡胶圈应无脱槽、挤出等现象；5)沿直线安装时，插口端面与承口底部的轴向间隙应大于5mm，且不大于表 | [11 empty] | 20
根据规定，安装滑入式橡胶圈接门时，推入深度应达到标记环，并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。请问，安装机械式柔性接口时，螺栓安装方向应如何确定？ | 5.6.5条的规定。5555....5555....5555橡胶圈安装经检验合格后，方可进行管道安装。5555....5555....6666安装滑入式橡胶圈接门时，推入深度应达到标记环，并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。5555....5555....7777安装机械式柔性接口时，应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合；螺栓安装方向应一致，用扭矩扳手均匀、对称地紧固。5555....5555....8888管道沿曲线安装时，接口的允许转角应符合表5.5.8的规定。表5.5.8沿曲线安装接口的允许转角管径Di(mm)75～600700～800≥900允许转角(°)321 | [11 empty] | 1
根据5.7.2条的规定外，应符合哪些规定？ | 5.7.2条的规定外，还应符合下列规定：1111采用套筒式连接的，应清除套筒内侧和插口外侧的污渍和附着物；2222管道安装就位后，套筒式或承插式接口周围不应有明显变形和胀破；3333施工过程中应防止管节受损伤，避免内表层和外保护层剥落；4444检查井、透气井、阀门井等附属构筑物或水平折角处的管节，应采取避免不均匀沉降造成接口转角过大的措施；5555混凝土或砌筑结构等构筑物墙体内的管节，可采取设置橡胶圈或中介层法等措施，管外壁与构筑物墙体的交界面密实、不渗漏。5555....8888....3333管道曲线铺设时，接口的允许转角不得大于表 | [11 empty] | 20
根据5.6.5条的规定，管道铺设应符合哪些具体要求？ | 5.6.5条的规定。5555....9999....2222管道铺设应符合下列规定：1111采用承插式(或套筒式)接口时，宜人工布管且在沟槽内连接；槽深大于3m或管外径大于400mm的管道，宜用非金属绳索兜住管节下管；严禁将管节翻滚抛入槽中；2222采用电熔、热熔接口时，宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽；移入沟槽时，管道表面不得有明显的划痕。5555....9999....3333管道连接应符合下列规定：1111承插式柔性连接、套筒(带或套)连接、法兰连接、卡箍连接等方法采用的密封件、套筒件、法兰、紧固件等配套管件，必须由管节生产厂家配套供应；电熔连接、热熔连接应采用专用电器设备、挤出焊接设备和工具进行施工；2222管道连接时必须对连接部位、密封件、套筒等配件清理干净，套筒(带或套)连接、法兰连接、卡箍连接用的钢制套筒、法兰、卡箍、螺栓等金属制品应根据现场土质并参照相关标准采取防腐措施；3333承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行，插口端不宜插到承口底部，应留出不小于10mm的伸缩空隙，插入前应在插口端外壁做出插入深度标记；插入完毕后，承插口周围空隙均匀，连接的管道平直；4444电熔连接、热熔连接、套筒(带或套)连接、法兰连接、卡箍连接应在当日温度较低或接近最低时进行；电熔连接、热焰连接时电热设备的温度控制、时间控制，挤出焊接时对焊接设备的操作等，必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行；接头处应有沿管节圆周平滑对称的外翻边，内翻边应铲平；5555管道与井室宜采用柔性连接，连接方式符合没计要求；设计无要求时，可采用承插管件连接或中介层做法；6666管道系统设置的弯头、三通、变径处应采用混凝土支墩或金属卡箍拉杆等技术措施；在消火栓及闸阀的底部应加垫混凝土支墩；非锁紧型承插连接管道，每根管节应有3点以上的固定措施；7777安装完的管道中心线及高程调整合格后，即将管底有效支撑角范围用中粗砂回填密实，不得用土或其他材料回填。 | [11 empty] | 20
在提供的信息中，有关于学生在课堂上遵守纪律的描述。请问，在这种情况下，你会如何鼓励学生遵守纪律？ | 5.10.1的规定。表5.10.1管道基础的允许偏差序号检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1垫层中线每侧宽度不小于设计要求每个验收批每10m测1点，且不少于3点挂中心线钢尺检查，每侧一点高程压力管道±30水准仪测量无压管道0，-15厚度不小于设计要求钢尺量测2混凝土基础、管座平基中线每侧宽度＋10，0挂中心线钢尺量测每侧一点高程0，-15水准仪测量厚度不小于设计要求钢尺量测管座肩宽＋10，-5钢尺量测，挂高程线钢尺量测，每侧一点肩高＋203土(砂及砂砾)基础高程压力管道±30水准仪测量无压管道O，-15平基厚度不小于设计要求钢尺量测土弧基础腋角高度不小于设计要求钢尺量测5555....10101010....2222钢管接口连接应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定；检查方法：检查产品质量保证资料；检查成品管进场验收记录，检查现场制作管的加工记录。2222接口焊缝坡口应符合本规范第5.3.7条的规定；检查方法：逐口检查，用量规量测；检查坡口记录。3333焊口错边符合本规范第5.3.8条的规定，焊口无十字型焊缝；检查方法：逐口检查，用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠量测错边量。4444焊口焊接质量应符合本规范第5.3.17条的规定和设计要求；检查方法：逐口观察，按设计要求进行抽检；检查焊缝质量检测报告。5555法兰接口的法兰应与管道同心，螺栓自由穿入，高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定；检查方法：逐口检查；用扭矩扳手等检查；检查螺栓拧紧记录。一般项目一般项目一般项目一般项目6666接口组对时，纵、环缝位置应符合本规范第5.3.9条的规定；检查方法：逐口检查；检查组对检验记录；用钢尺量测。7777管节组对前，坡口及内外侧焊接影响范围内表面应无油、漆、垢、锈、毛刺等污物；检查方法：观察；检查管道组对检验记录。8888不同壁厚的管节对接应符合本规范第5.3.10条的规定；检查方法：逐口检查，用焊缝量规、钢尺量测；检查管道组对检验记录。9999焊缝层次有明确规定时，焊接层数、每层厚度及层间温度应符合焊接作业指导书的规定，且层间焊缝质量均应合格；检查方法：逐个检查；对照设计文件、焊接作业指导书检查每层焊缝检验记录。10101010法兰中轴线与管道中轴线的允许偏差应符合：Di小于或等于300mm时，允许偏差小于或等于1mm；Di大于300mm时，允许偏差小于或等于2mm；检查方法：逐个接口检查；用钢尺、角尺等量测。11111111连接的法兰之间应保持平行，其允许偏差不大于法兰外径的1.5‰，且不大于2mm；螺孔中心允许偏差应为孔径的5％；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200828检查方法：逐口检查；用钢尺、塞尺等量测。5555....10101010....3333钢管内防腐层应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111内防腐层材料应符合国家相关标准的规定和设计要求；给水管道内防腐层材料的卫生性能应符合国家相关标准的规定；检查方法：对照产品标准和设计文件，检查产品质量保证资料；检查成品管进场验收记录。2222水泥砂浆抗压强度符合设计要求，且不低于30MPa；检查方法：检查砂浆配合比、抗压强度试块报告。3333液体环氧涂料内防腐层表面应平整、光滑，无气泡、无划痕等，湿膜应无流淌现象；检查方法：观察，检查施工记录。一般项目一般项目一般项目一般项目4444水泥砂浆防腐层的厚度及表面缺陷的允许偏差应符合表 | [11 empty] | 20
水平轴线无压管道的允许偏差是多少？ | 5.10.9的规定。表5.10.9管道铺设的允许偏差(mm)检查项目允许偏差检查数量检查方法范围点数1水平轴线无压管道15每节管1点经纬仪测量或挂中线用钢尺量测压力管道302管底高程Di≤1000无压管道±10水准仪测量给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200832压力管道±30Di＞1000无压管道±15压力管道±30 | [11 empty] | 1
请问，表5.8.3规定了承插式接口和套筒式接口在沿曲线安装时允许的转角范围是多少？ | 5.8.3的规定。表5.8.3沿曲线安装的接口允许转角管内径Di(mm)允许转角(°)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200826承插式接口套筒式接口400～5001.5500＜Di≤10001.02.01000＜Di≤18001.01.0Di＞18000.50.5 | [11 empty] | 1
很抱歉，我似乎错过了您的信息。您能再次分享一下背景信息吗？ | 6.3.4)计算：Fp＝πD0Lfk十NF(6.3.4)式中Fp——顶进阻力(kN)；D0——管道的外径(m)；L——管道设计顶进长度(m)；fk——管道外壁与土的单位面积平均摩阻力(kN/m2)，通过试验确定；对于采用触变泥浆减阻技术的宜按表6.3.4-2选用；NF——顶管机的迎面阻力(kN)；不同类型顶管机的迎面阻力宜按表6.3.4-1选择计算式。表6.3.4-1顶管机迎面阻力(NF)的计算公式顶进方式迎面阻力(kN)式中符号敞开式NF＝π(Dg－t)tRt——工具管刃脚厚度(m)挤压式NF＝π/4Dg2(1—e)Re——开口率网格挤压NF＝π/4Dg2αRα——网格截面参数，取α＝O.6～1.0气压平衡式NF＝π/4Dg2(αR＋Pn)Pn——气压强度(kN／m2)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200837土压平衡和泥水平衡NF＝π/4Dg2PP——控制土压力注：1Dg——顶管机外径(m)；2R——挤压阻力(kN/m2)，取R＝300～500kN/m2。表6.3.4-2采用触变泥浆的管外壁单位面积平均摩擦阻力f(kN/m2)土类管材黏性土粉土粉、细砂土中、粗砂土钢筋混凝土管3.0～5.05.0～8.08.0～11.011.0～16.0钢管3.0～4.O4.0～7.07.0—10.010.0～13.0注：当触变泥浆技术成熟可靠、管外壁能形成和保持稳定、连续的泥浆套时，f值可直接取3.0～5.0kN/m2。6666....3333....5555开始顶进前应检查下列内容，确认条件具备时方可开始顶进。1111全部设备经过检查、试运转；2222顶管机在导轨上的中心线、坡度和高程应符合要求；3333防止流动性土或地下水由洞口进入工作井的技术措施；4444拆除洞口封门的准备措施。6.36.36.36.3....6666顶管进、出工作井时应根据工程地质和水文地质条件、埋设深度、周围环境和顶进方法，选择技术经济合理的技术措施，并应符合下列规定：1111应保证顶管进、出工作井和顶进过程中洞圈周围的土体稳定；2222应考虑顶管机的切削能力；3333洞口周围土体含地下水时，若条件允许可采取降水措施，或采取注浆等措施加固土体以封堵地下水；在拆除封门时，顶管机外壁与工作井洞圈之间应设置洞口止水装置，防止顶进施工时泥水渗入工作井；4444工作井洞口封门拆除应符合下列规定：1)钢板桩工作井，可拔起或切割钢板桩露出洞口，并采取措施防止洞口上方的钢板桩下落；2)工作井的围护结构为沉井工作井时，应先拆除洞圈内侧的临时封门，再拆除井壁外侧的封板或其他封填物；3)在不稳定土层中顶管时，封门拆除后应将顶管机立即顶入土层；5555拆除封门后，顶管机应连续顶进，直至洞口及止水装置发挥作用为止；6666在工作井洞口范围可预埋注浆管，管道进入土体之前可预先注浆。6666....3333....7777顶进作业应符合下列规定：1111应根据土质条件、周围环境控制要求、顶进方法、各项顶进参数和监控数据、顶管机工作性能等，确定顶进、开挖、出土的作业顺序和调整顶进参数；2222掘进过程中应严格量测监控，实施信息化施工，确保开挖掘进工作面的土体稳定和土(泥水)压力平衡；并控制顶进速度、挖土和出土量，减少土体扰动和地层变形；3333采用敞口式(手工掘进)顶管机，在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部135°范围内不得超挖；管顶以上超挖量不得大于15mm(见图 | [11 empty] | 20
什么是安装单位在安装悬挂支架前必须进行的检测？ | 5.1.6 安装作业前，安装单位应对用于安装悬挂支架的锚固件、后置埋件的承载能力进行检测，合格 后方可进行安装。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的地基检验项目？ | 4.7.3 施工结束后，应进行地基承载力、地基土强度和变形指标 检验。 | [11 empty] | 14
根据公式tanα=l/Rmin＝∆S/D0，计算预制管管节长度 l 的方法是什么？ | 6.3.17)计算；不能满足公式计算结果时，可采取减小预制管管节长度的方法使之满足：tanα=l/Rmin＝∆S/D0(6.3.17)式中α——曲线顶管时，相邻管节之间接口的控制允许转角(°)一般取管节接口最大允许转角的1/2，F型钢承口的管节宜小于0.3°；Rmin——最小曲率半径(m)；l——预制管管节长度(m)；D0——管外径(m)；∆S——相邻管节之间接口允许的最大间隙与最小间隙之差(m)；其值与不同管节接口形式的控制允许转角和衬垫弹性模量有关。3333所用的管节接口在一定角变位时应保持良好的密封性能要求，对于F型钢承口可增加钢套环承插长度；衬垫可选用无硬节松木板，其厚度应保证管节接口端面受力均匀。4444曲线顶进应符合下列规定：给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008401)采用触变泥浆技术措施，并检查验证泥浆套形成情况；2)根据顶进阻力计算中继间的数量和位置；并考虑轴向顶力、轴线调整的需要，缩短第一个中继间与顶管机以及后续中继间之间的间距；3)顶进初始时，应保持一定长度的直线段，然后逐渐过渡到曲线段；4)曲线段前几节管接口处可预埋钢板、预设拉杆，以备控制和保持接口张开量；对于软土层或曲率半径较小的顶管，可在顶管机后续管节的每个接口间隙位置，预设间隙调整器，形成整体弯曲弧度导向管段；5)采用敞口式(手掘进)顶管机时，在弯曲轴线内侧可进行超挖；超挖量的大小应考虑弯曲段的曲率半径、管径、管长度等因素，满足地层变形控制和设计要求，并应经现场试验确定。5555施工测量应符合本规范第 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您的输入。您能再次告诉我您需要什么帮助吗？ | 6.3.8条的规定，并符合下列规定：1)宜采用计算机辅助的导线法(自动测量导向系统)进行跟踪、快速测量；2)顶进时，顶管机位置及姿态测量海米不应少于1次；3)每顶入一节管，其水平轴线及高程测量不应少于3次。6666....3333....18181818管道的垂直顶升施工应符合下列规定：1111垂直顶升范围内的特殊管段，其结构形式应符合设计要求，结构强度、刚度和管段变形情况应满足承载顶升反力的要求；特殊管段土基应进行强度、稳定性验算，并根据验算结果采取相应的土体加固措施；2222顶进的特殊管段位置应准确，开孔管节在水平顶进时应采取防旋转的措施，保证顶升口的垂直度、中心位置满足设计和垂直顶升要求；开孔管节与相邻管节应连结牢固；3333垂直顶升设备的安装应符合下列规定：1)顶升架应有足够的刚度、强度，其高度和平面尺寸应满足人员作业和垂直管节安装要求，并操作简便；2)传力底梁座安装时，应保证其底面与水平管道有足够的均匀接触面积，使顶升反力均匀传递到相邻的数节水平管节上；底梁座上的支架应对称布置；3)顶升架安装定位时，顶升架千斤顶合力中心与水平开孔管顶升口中心宜同轴心和垂直；顶升液压系统应进行安装调试；4444顶升前应检查下列施工事项，合格后方可顶升：1)垂直立管的管节制作完成后应进行试拼装，并对合格管节进行组对编号；2)垂直立管顶升前应进行防水、防腐蚀处理；3)水平开孔管节的顶升口设置止水框装置且安装位置准确，并与相邻管节连接成整体；止水框装置与立管之间应安装止水嵌条，止水嵌条压紧程度可采用设置螺栓及方钢调节；4)垂直立管的顶头管节应设置转换装置(转向法兰)，确保顶头管节就位后顶升前，进行顶升口帽盖与水平管脱离并与顶头管相连的转换过程中不发生泥、水渗漏；5)垂直顶升设备安装经检查、调试合格；5555垂直顶升应符合下列规定：1)应按垂直立管的管节组对编号顺序依次进行；2)立管管节就位时应位置正确，并保证管节与止水框装置内圈的周围间隙均匀一致，止水嵌条止水可靠；3)立管管节应平稳、垂直向上顶升；顶升各千斤顶行程应同步、匀速，并避免顶块偏心受力；4)垂直立管的管节间接口连接正确、牢固，止水可靠；5)应有防止垂直立管后退和管节下滑的措施；6666垂直顶升完成后，应完成下列工作：1)做好与水平开口管节顶升口的接口处理，确保底座管节与水平管连接强度可靠；2)立管进行防腐和阴极保护施工；3)管道内应清洁干净，无杂物；7777垂直顶升管在水下揭去帽盖时，必须在水平管道内灌满水并按设计要求采取立管稳管保护及揭帽盖安全措施后进行；8888外露的钢制构件防腐应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
教育部颁布了一项新的政策，要求学校在开设体育课时，必须提供足够的运动器材和场地。这项政策的主要目的是什么？
很抱歉，我似乎错过了您想要让我做的事情。您能再次告诉我您的请求吗？ | 6.6.2-1)进行：P＝P1十PF(6.6.2-1)PF＝πDk2Ra/4(6.6.2-2)P1＝πD0Lf1(6.6.2-3)式中P——总回拖阻力(kN)；PF——扩孔钻头迎面阻力(kN)；P——管外壁周围摩擦阻力(kN)；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200846Dk——扩孔钻头外径(m)，一般取管道外径1.2—1.5倍；D0——管节外径(m)；Ra——迎面土挤压力(kN/m2)；一般情况下，黏性土可取500～600kN/m2，砂性土可取800～1000kN/m2；L——回拖管段总长度(m)；f1——管节外壁单位面积的平均摩擦阻力(kN/m2)，可按本规范表6.3.4-2中的钢管取值；7777回拖管段的地面布置应符合下列要求：1)待回拖管段应布置在出土点一侧，沿管道轴线方向组对连接；2)布管场地应满足管段拼接长度要求；3)管段的组对拼接、钢管的防腐层施工、钢管接口焊接无损检验应符合本规范第5章的相关规定和设计要求；4)管段回拖前预水压试验应合格；8888应根据工程具体情况选择导向探测系统。6666....6666....3333夯管施工前应检查下列内容，确认条件具备时方可开始夯进。1111工作井结构施工符合要求，其尺寸应满足单节管长安装、接口焊接作业、夯管锤及辅助设备布置、气动软管弯曲等要求；2222气动系统、各类辅助系统的选择及布置符合要求，管路连接结构安全、无泄漏，阀门及仪器仪表的安装和使用安全可靠；3333工作井内的导轨安装方向与管道轴线一致，安装稳固、直顺，确保夯进过程中导轨无位移和变形；4444成品钢管及外防腐层质量检验合格，接口外防腐层补口材料准备就绪；5555连接器与穿孔机、钢管刚性连接牢固、位置正确、中心轴线一致，第一节钢管顶入端的管靴制作和安装符合要求；6666设备、系统经检验、调试合格后方可使用；滑块与导轨面接触平顺、移动平稳；7777进、出洞口范围土体稳定。6666....6666....4444定向钻施工应符合下列规定：1111导向孔钻进应符合下列规定：1)钻机必须先进行试运转，确定各部分运转正常后方可钻进；2)第一根钻杆入土钻进时，应采取轻压慢转的方式，稳定钻进导入位置和保证入土角；且入土段和出土段应为直线钻进，其直线长度宜控制在20m左右；3)钻孔时应匀速钻进，并严格控制钻进给进力和钻进方向；4)每进一根钻杆应进行钻进距离、深度、侧向位移等的导向探测，曲线段和有相邻管线段应加密探测；5)保持钻头正确姿态，发生偏差应及时纠正，且采用小角度逐步纠偏；钻孔的轨迹偏差不得大于终孔直径，超出误差允许范围宜退回进行纠偏；6)绘制钻孔轨迹平面、剖面图；2222扩孔应符合下列规定：1)从出土点向入土点回扩，扩孔器与钻杆连接应牢固；2)根据管径、管道曲率半径、地层条件、扩孔器类型等确定一次或分次扩孔方式；分次扩孔时每次回扩的级差宜控制在100～150mm，终孔孔径宜控制在回拖管节外径的1.2～1.5倍；3)严格控制回拉力、转速、泥浆流量等技术参数，确保成孔稳定和线形要求，无坍孔、缩孔等现象；4)扩孔孔径达到终孔要求后应及时进行回拖管道施工；3333回拖应符合下列规定：1)从出土点向入土点回拖；2)回拖管段的质量、拖拉装置安装及其与管段连接等经检验合格后，方可进行拖管；3)严格控制钻机回拖力、扭矩、泥浆流量、回拖速率等技术参数，严禁硬拉硬拖；4)回拖过程中应有发送装置，避免管段与地面直接接触和减小摩擦力；发送装置可采用水力发送沟、滚筒管架发送道等形式，并确保进入地层前的管段曲率半径在允许范围内；4444定向钻施工的泥浆(液)配制应符合下列规定：1)导向钻进、扩孔及回拖时，及时向孔内注入泥浆(液)；2)泥浆(液)的材料、配比和技术性能指标应满足施工要求，并可根据地层条件、钻头技术要求、施工步骤进行调整；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008473)泥浆(液)应在专用的搅拌装置中配制，并通过泥浆循环池使用；从钻孔中返回的泥浆经处理后回用，剩余泥浆应妥善处置；4)泥浆(液)的压力和流量应按施工步骤分别进行控制；5555出现下列情况时，必须停止作业，待问题解决后方可继续作业：1)设备无法正常运行或损坏，钻机导轨、工作井变形；2)钻进轨迹发生突变、钻杆发生过度弯曲；3)回转扭矩、回拖力等突变，钻杆扭曲过大或拉断；4)坍孔、缩孔；5)待回拖管表面及钢管外防腐层损伤；6)遇到未预见的障碍物或意外的地质变化；7)地层、邻近建(构)筑物、管线等周围环境的变形量超出控制允许值。6666....6666....5555夯管施工应符合下列规定：1111第一节管入土层时应检查设备运行工作情况，并控制管道轴线位置；每夯入1m应进行轴线测量，其偏差控制在15mm以内；2222后续管节夯进应符合下列规定：1)第一节管夯至规定位置后，将连接器与第一节管分离，吊入第二节管进行与第一节管接口焊接；2)后续管节每次夯进前，应待已夯入管与吊入管的管节接口焊接完成，按设计要求进行焊缝质量检验和外防腐层补口施工后，方可与连接器及穿孔机连接夯进施工；3)后续管节与夯入管节连接时，管节组对拼接、焊缝和补口等质量应检验合格，并控制管节轴线，避免偏移、弯曲；4)夯管时，应将第一节管夯入接收工作井不少于500mm，并检查露出部分管节的外防腐层及管口损伤情况；3333管节夯进过程中应严格控制气动压力、夯进速率，气压必须控制在穿孔机工作气压定值内；并应及时检查导轨变形情况以及设备运行、连接器连接、导轨面与滑块接触情况等；4444夯管完成后进行排土作业，排土方式采用人工结合机械方式排土；小口径管道可采用气压、水压方法；排土完成后应进行余土、残土的清理；5555出现下列情况时，必须停止作业，待问题解决后方可继续作业：1)设备无法正常运行或损坏，导轨、工作井变形；2)气动压力超出规定值；3)穿孔机在正常的工作气压、频率、冲击功等条件下，管节无法夯入或变形、开裂；4)钢管夯入速率突变；5)连接器损伤、管节接口破坏；6)遇到未预见的障碍物或意外的地质变化；7)地层、邻近建(构)筑物、管线等周围环境的变形量超出控制值。6.66.66.66.6....6666定向钻和夯管施工管道贯通后应做好下列工作：1111检查露出管节的外观、管节外防腐层的损伤情况；2222工作井洞口与管外壁之间进行封闭、防渗处理；3333定向钻管道轴向伸长量经校测应符合管材性能要求，并应等待24h后方能与已敷设的上下游管道连接；4444定向钻施工的无压力管道，应对管道周围的钻进泥浆(液)进行置换改良，减少管道后期沉降量；5555夯管施工管道应进行贯通测量和检查，并按本规范第5.4节的规定和设计要求进行内防腐施工。6.66.66.66.6....7777定向钻和夯管施工过程监测和保护应符合下列规定：1111定向钻的入土点、出土点以及夯管的起始、接收工作井设有专人联系和有效的联系方式；2222定向钻施工时，应做好待回拖管段的检查、保护工作；3333根据地质条件、周围环境、施工方式等，对沿线地面、建(构)筑物、管线等进行监测，并做好保护工作。 | [11 empty] | 20
在吊篮安装前，安装单位应对各部件进行清点、核对及检查。请问在安装前需要对哪些部件进行清点、核对及检查？ | 5.1.4 吊篮安装前，安装单位应对各部件进行清点、核对及检查。提升机、安全锁和整机标牌及安全 警示标志应清晰、完整。对有可见裂纹的构件应进行修复或更换；对锈蚀、磨损和变形超标的构件应进 行更换；对达不到原厂规定的零部件、紧固件的替代品一律进行更换。不得少配、漏配制造厂所配全部 零部件；不得采用代用品替代原厂零部件；不得用不同厂家的零部件混装整机；不得用小尺寸或低强度 等级的连接件代替大尺寸、高强度等级的连接件。 | [11 empty] | 20
什么是临时建筑建设场地应该具备的条件？ | 3.0.2 临时建筑建设场地应具备路通、水通、电通、讯通和平 整的条件。 | [11 empty] | 15
液体环氧涂料内防腐层的干膜厚度普通级的要求是多少？ | 5.10.3-1的规定。表5.10.3-1水泥砂浆防腐层厚度及表面缺陷的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法范围点数1裂缝宽度≤0.8管节每处用裂缝观测仪测量2裂缝沿管道纵向长度≤管道的周长，且≤2.Om钢尺量测3平整度＜2取两个截面，每个截面测2点，取偏差值最大1点用300mm长的直尺量测4防腐层厚度Di≤1000±2用测厚仪测量1000＜Di≤1800±3Di＞1800＋4，-35麻点、空窝等表面缺陷的深度Di≤10002用直钢丝或探尺量测1000＜Di≤18003Di＞180046缺陷面积≤500mm2每处用钢尺量测7空鼓面积不得超过2处，且每处≤10000mm2每平方米用小锤轻击砂浆表面，用钢尺量测注：1表中单位除注明者外，均为mm；2工厂涂覆管节，每批抽查20％；施工现场涂覆管节，逐根检查。5555液体环氧涂料内防腐层的厚度、电火花试验应符合表5.10.3-2的规定。表5.10.3-2液体环氧涂料内防腐层厚度及电火花试验规定检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1干膜厚度(µm)普通级≥200每根(节)管两个断面，各4点用测厚仪测量加强级≥250特加强级≥3002电火花试验漏点数普通级3个/m2连续检测用电火花检漏仪测量，检漏电压值根据涂层厚度按5V/µm计算，检漏仪探头移动速度不大于0.3m/s加强级1特加强级0注：1焊缝处的防腐层厚度不得低于管节防腐层规定厚度的80％；2凡漏点检测不合格的防腐层都应补涂，直至合格。 | [11 empty] | 20
根据表7.2.4中提到的规定，计算开挖宽度时应该考虑的因素有哪些？ | 7.2.4)和表7.2.4的规定参考了相关资料，管道外壁保护层及沉管附加物在管道两侧都有，计算开挖宽度应取2b；表7.2，4中数据不包括回淤量、潜水员潜水操作宽度；若遇流砂，底部宽度和边坡应根据施工方法确定；浚挖时，若对河床扰动较小可采用表中低值，反之则取大值；当采用挖泥船开挖时，底部宽度和边坡还应考虑挖泥船类型、�容积、定位方法等因素。7777....2222....6666本条第6款第3)项管道(段)弯曲包括发送装置处形成的管道(段)“拱弯”与发送后水中管道(段)形成的“垂弯”，均不应超过管材允许弹性弯曲要求。 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的内容。请问有什么我可以帮到您的吗？ | 6.5.5规定；表6.5.5骨料通过各筛径的累计质量百分数骨料通过量筛孔直径(mm)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200844(％)0.150.300.601.202.505.0010.0015.00优5～710～1517～2223～3134～4250～6073～82100良4～85～2213～3118～4126～5440～7062～901005)应使用非碱活性骨料；使用碱活性骨料时，混凝土的总含碱量不应大于3kg/m3；6)速凝剂质量合格且用前应进行试验，初凝时间不应大于5min，终凝时间不应大于10min；7)拌合用水应符合混凝土用水标准；8)应控制水灰比；6666干拌混合料应符合下列规定：1)水泥与砂石质量比宜为1：4.0～1：4.5，砂率宜取45％～55％；速凝剂掺量应通过试验确定；2)原材料按重量计，其称量允许偏差：水泥和速凝剂均为±2％，砂和石均为±3％；3)混合料应搅拌均匀，随用随拌；掺有速凝剂的干拌混合料的存放时间不应超过20min；7777喷射混凝土作业应符合下列规定：1)工作面平整、光滑、无干斑或流淌滑坠现象；喷射作业分段、分层进行，喷射顺序由下而上；2)喷射混凝土时，喷头应保持垂直于工作面，喷头距工作面不宜大于1°；3)采取措施减少喷射混凝土回弹损失；4)一次喷射混凝土的厚度：侧壁宜为60～100mm，拱部宜为50～60mm分层喷射时，应在前一层喷混凝土终凝后进行；5)钢格栅、钢架、钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm；6)应在喷射混凝土终凝2h后进行养护，时间不小于14d；冬期不得用水养护；混凝土强度低于6MPa时不得受冻；7)冬期作业区环境温度不低于5℃；混合料及水进入喷射机口温度不低于5℃；8888喷射混凝土设备应符合下列规定：1)输送能力和输送距离应满足施工要求；2)应满足喷射机工作风压及耗风量的要求；3)输送管应能承受0.8MPa以上压力，并有良好的耐磨性能；4)应保证供水系统喷头处水压不低于0.15～0.20MPa；5)应及时检查、清理、维护机械设备系统，使设备处于良好状况；9999操作人员应穿着安全防护衣具；10101010初期衬砌应尽早闭合，混凝土达到设计强度后，应及时进行背后注浆，以防止土体扰动造成土层沉降；11111111大断面分部开挖应设置临时支护。6666....5555....6666施工监控量测应符合下列规定：1111监控量测包括下列主要项目：1)开挖面土质和支护状态的观察；2)拱顶、地表下沉值；3)拱脚的水平收敛值。2222测点应紧跟工作面，离工作面距离不宜大于2m，且宜在工作面开挖以后24h测得初始值。3333量测频率应根据监测数据变化趋势等具体情况确定和调整；量测数据应及时绘制成时态曲线，并注明当时管(隧)道施工情况以分析测点变形规律。4444监控量测信息及时反馈，指导施工。6666....5555....7777防水层施工应符合下列规定：1111应在初期支护基本稳定，且衬砌检查合格后进行；2222防水层材料应符合设计要求，排水管道工程宜采用柔性防水层；3333清理混凝土表面，剔除尖、突部位，并用水泥砂浆压实、找平，防水层铺设基面凹凸高差不应大于50mm，基面阴阳角应处理成圆角或钝角，圆弧半径不宜小于50mm；4444初期衬砌表面塑料类衬垫应符合下列规定：1)衬垫材料应直顺，用垫圈固定，钉牢在基面上；固定衬垫的垫圈，应与防水卷材同材质，并焊接牢固；2)衬垫固定时宜交错布置，间距应符合设计要求；固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于0.5m；3)衬垫材料搭接宽度不宜小于500mm；5555防水卷材铺设时应符合下列规定：给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008451)牢固地固定在初期衬砌面上；采用软塑料类防水卷材时，宜采用热焊固定在垫圈上；2)采用专用热合机焊接；双焊缝搭接，焊缝应均匀连续，焊缝的宽度不应小于10mm；3)宜环向铺设，环向与纵向搭接宽度不应小于100mm；4)相邻两幅防水卷材的接缝应错开布置，并错开结构转角处，且错开距离不宜小于600mm；5)焊缝不得有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象；焊缝应经充气试验，合格条件为：气压0.15MPa，经3min其下降值不大于20％。6666....5555....8888二次衬砌施工应符合下列规定：1111在防水层验收合格后，结构变形基本稳定的条件下施作；2222采取措施保护防水层完好；3333伸缩缝应根据设计设置，并与初期支护变形缝位置重合；止水带安装应在两侧加设支撑筋，并固定牢固，浇筑混凝土时不得有移动位置、卷边、跑灰等现象；4444模板施工应符合下列规定：1)模板和支架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求，使用前应经过检查，重复使用时应经修整；2)模板支架预留沉落量为：0～30mm；3)模板接缝拼接严密，不得漏浆；4)变形缝端头模板处的填缝中心应与初期支护变形缝位置重合，端头模板支设应垂直、牢固；5555混凝土浇筑应符合下列规定：1)应按施工方案划分浇筑部位；2)灌筑前，应对设立模板的外形尺寸、中线、标高、各种预埋件等进行隐蔽工程检查，并填写记录；检查合格后，方可进行灌筑；3)应从下向上浇筑，各部位应对称浇筑振捣密实，且振捣器不得触及防水层；4)应采取措施做好施工缝处理；6666泵送混凝土应符合下列规定：1)坍落度为60～200mm；2)碎石级配，骨料最大粒径≤25mm；3)减水型、缓凝型外加剂，其掺量应经试验确定；掺加防水剂、微膨胀剂时应以动态运转试验控制掺量；4)骨料的含碱量控制符合本规范第6.5.5条的规定；7777拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定；矩形断面，侧墙应达到设计强度的70％；顶板应达到100％。 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的内容。请问有什么我可以帮到您的吗？ | 6.76.76.76.7....2222工作井应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111工程原材料、成品、半成品的产品质量应符合国家相关标准规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。2222工作井结构的强度、刚度和尺寸应满足设计要求，结构无滴漏和线流现象；检查方法：观察按本规范附录F第F.0.3条的规定逐座进行检查，检查施工记录。3333混凝土结构的抗压强度等级、抗渗等级符合设计要求；检查数量：每根钻孔灌柱桩、每幅地下连续墙混凝土为一个验收批，抗压强度、抗渗试块应各留置一组；沉井及其他现浇结构的同一配合比混凝土，每工作班且每浇筑100m3为一个验收批，抗压强度试块留置不应少于l组；每浇筑500m3混凝土抗渗试块留置不应少于1组；检查方法：检查混凝土浇筑记录，检查试块的抗压强度、抗渗试验报告。一一一一般项目般项目般项目般项目4444结构无明显渗水和水珠现象；检查方法：按本规范附录F第F.0.3条的规定逐座观察。5555顶管顶进工作井、盾构始发工作井的后背墙应坚实、平整；后座与井壁后背墙联系紧密；检查方法：逐个观察；检查相关施工记录。6666两导轨应顺直、平行、等高，盾构基座及导轨的夹角符合规定；导轨与基座连接应牢固可靠，不得在使用中产生位移；检查方法：逐个观察、量测。7777工作井施工的允许偏差应符合表6.7.2的规定。表6.7.2工作井施工的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1井内导轨安装顶面高程顶管、夯管＋3.0每座每根导轨2点用水准仪测量、水平尺量测盾构＋5.0中心水平位置顶管、夯管3每根导轨2点用经纬仪测量盾构5两轨间距顶管、夯管＋22个断面用钢尺量测盾构±52盾构后座管片高程±10每环底部1点用水准仪测量水平轴线±101点3井尺寸矩形每侧长、宽不小于设计要求每座2点挂中线用尺量测圆形半径4进、出井预留洞口中心位置20每个竖、水平各l点用经纬仪测量内径尺寸±20垂直向各1点用钢尺量测5井底板高程±30每座4点用水准仪测量6顶管、盾构工作井后背墙垂直度0.1％H每座1点用垂线，角尺量测水平扭转度0.1％L注：H为后背墙的高度(mm)；L为后背墙的长度(mm)。6666....7.37.37.37.3顶管管道应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告，检查产品制造原材料质量保证资料；检查产品进场验收记录。2222接口橡胶圈安装位置正确，无位移、脱落现象；钢管的接口焊接质量应符合本规范第5章的相关规定，焊缝无损探伤检验符合设计要求；检查方法：逐个接口观察；检查钢管接口焊接检验报告。3333无压管道的管底坡度无明显反坡现象；曲线顶管的实际曲率半径符合设计要求；检查方法：观察；检查顶进施工记录、测量记录。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008494444管道接口端部应无破损、顶裂现象，接口处无滴漏；检查方法：逐节观察，其中渗漏水程度检查按本规范附录F第F.0.3条执行。一般项目一般项目一般项目一般项目5555管道内应线形平顺、无突变、变形现象；一般缺陷部位，应修补密实、表面光洁；管道无明显渗水和水珠现象；检查方法：按本规范附录F第F.0.3条、附录G的规定逐节观察。6666管道与工作井出、进洞口的间隙连接牢固，洞口无渗漏水；检查方法：观察每个洞口。7777钢管防腐层及焊缝处的外防腐层及内防腐层质量验收合格；检查方法：观察；按本规范第5章的相关规定进行检查。表6.7.3顶管施工贯通后管道的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1直线顶管水平轴线顶进长度＜300m50每管节1点用经纬仪测量或挂中线用尺量测300m≤顶进长度＜1000m100顶进长度≥1000mL/102直线顶管内底高程顶进长度＜300mDi＜1500＋30，―40用水准仪或水平仪测量Di≥1500＋40，―50300m≤顶进长度＜1000m＋60，―80用水准仪测量顶进长度≥1000m＋80，―1003曲线顶管水平轴线R≤150Di水平曲线150用经纬仪测量竖曲线150复合曲线200R＞150Di水平曲线150竖曲线150复合曲线1504曲线顶管内底高程R≤150Di水平曲线＋100，―150用水准仪测量竖曲线＋150，―200复合曲线±200R＞150Di水平曲线＋1OO，―150竖曲线＋100，―150复合曲线±2005相邻管间错口钢管、玻璃钢管≤2用钢尺量测，见本规范第4.6.3条的有关规定钢筋棍凝土管15％壁厚，且≤206钢筋混凝土管曲线顶管相邻管间接口的最大间隙与最小间隙之差≤∆S7钢管、玻璃钢管道竖向变形≤0.03Di8对顶时两端错口50注：Di为管道内径(mm)；L为顶进长度(mm)；∆S为曲线顶管相邻管节接口允许的最大间隙与最小间隙之差(mm)；R为曲线顶管的设计曲率半径(mm)。8888有内防腐层的钢筋混凝土管道，防腐层应完整、附着紧密；检查方法：观察。9999管道内应清洁，无杂物、油污；检查方法：观察。10101010顶管施工贯通后管道的允许偏差应符合表6.7.3的规定。6666....7777....4444垂直顶升管道应符合下列规定：给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200850主控项目主控项目主控项目主控项目1111管节及附件的产品质量应符合国家相关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告，检查产品制造原材料质量保证资料；检查产品进场验收记录。2222管道直顺，无破损现象；水平特殊管节及相邻管节无变形、破损现象；顶升管道底座与水平特殊管节的连接符合设计要求；检查方法：逐个观察，检查施工记录。3333管道防水、防腐蚀处理符合设计要求；无滴漏和线流现象；检查方法：逐个观察；检查施工记录，渗漏水程度检查按本规范附录F第F.0.3条执行。一般项目一般项目一般项目一般项目4444管节接口连接件安装正确、完整；检查方法：逐个观察；检查施工记录。5555防水、防腐层完整，阴极保护装置符合设计要求；检查方法：逐个观察，检查防水、防腐材料技术资料、施工记录。6666管道无明显渗水和水珠现象；检查方法：按本规范附录F第F.0.3条的规定逐节观察。7777水平管道内垂直顶升施工的允许偏差应符合表6.7.4的规定。表6.7.4水平管道内垂直顶升施工的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1顶升管帽盖顶面高程±20每根1点用水准仪测量2顶升管管节安装管节垂直度≤1.5‰H每节各1点用垂线量管节连接端面平行度≤1.5‰D0，且≤2用钢尺、角尺等量测3顶升管节间错口≤20用钢尺量测4顶升管道垂直度0.5％H每根1点用垂线量5顶升管的中心轴线沿水平管纵向30顶头、底座管节各1点用经纬仪测量或钢尺量测沿水平管横向206开口管顶升口中心轴线沿水平管纵向40每处1点沿水平管横向30注：H为垂直顶升管总长度(mm)；D0为垂直顶升管外径(mm)。6666....7777....5555盾构管片制作应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111工厂预制管片的产品质量应符合国家相关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告，检查制造产品的原材料质量保证资料。2222现场制作的管片应符合下列规定：1)原材料的产品应符合国家相关标准的规定和设计要求；2)管片的钢模制作的允许偏差应符合表6.7.5-1的规定；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复验报告；管片的钢模制作允许偏差按表6.7.5-1的规定执行。3333管片的混凝土强度等级、抗渗等级符合设计要求；检查方法：检查混凝土抗压强度，抗渗试块报告。检查数量：同一配合比当天同一班组或每浇筑5环管片混凝土为一个验收批，留置抗压强度试块1组；每生产10环管片混凝土应留置抗渗试块1组。表6.7.5-1管片的钢模制作的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法范围点数1宽度±0.4mm每块钢模6点用专用量轨、卡尺及钢尺等量测2弧弦长±0.4mm2点给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008513底座夹角±1°4点4纵环向芯棒中心距±0.5mm全检5内腔高度±1mm3点4444管片表面应平整，外观质量无严重缺陷、且无裂缝；铸铁管片或钢制管片无影响结构和拼装的质量缺陷；检查方法：逐个观察；检查产品进场验收记录。5555单块管片尺寸的允许偏差应符合表6.7.5-2的规定。表6.7.5-2单块管片尺寸的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1宽度±1每块内、外侧各3点用卡尺、钢尺、直尺、角尺、专用弧形板量测2孤弦长±1两端面各1点3管片的厚度＋3、―13点4环面平整度0.22点5内、外环面与端面垂直度14点6螺栓孔位置±13点7螺栓孔直径±13点6666钢筋混凝土管片抗渗试验应符合设计要求；检查方法：将单块管片放置在专用试验架上，按设计要求水压恒压2h，渗水深度不得超过管片厚度的1/5为合格。检查数量：工厂预制管片，每生产50环应抽查1块管片做抗渗试验；连续三次合格时则改为每生产100环抽查1块管片，再连续三次合格则最终改为200环抽查1块管片做抗渗试验；如出现一次不合格，则恢复每50环抽查1块管片，并按上述抽查要求进行试验。现场生产管片，当天同一班组或每浇筑5环管片，应抽查1块管片做抗渗试验。7777管片进行水平组合拼装检验时应符合表6.7.5-3的规定。表6.7.5-3管片水平组合拼装检验的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1环缝间隙≤2每条缝6点插片检查2纵缝间隙≤26点插片检查3成环后内径(不放衬垫)±2每环4点用钢尺量测4成环后外径(不放衬垫)＋4，―24点用钢尺量测5纵、环向螺栓穿进后，螺栓杆与螺孔的间隙(D1―D2)＜2每处各1点插钢丝检查注：D1为螺孔直径.D2为螺栓杆直径，单位：mm。检查数量：每套钢模(或铸铁、钢制管片)先生产3环进行水平拼装检验，合格后试生产100环再抽查3环进行水平拼装检验；合格后正式生产时，每生产200环应抽查3环进行水平拼装检验；管片正式生产后出现一次不合格时，则应加倍检验。一般项一般项一般项一般项目目目目8888钢筋混凝土管片无缺棱、掉边、麻面和露筋，表面无明显气泡和一般质量缺陷；铸铁管片或钢制管片防腐层完整；检查方法：逐个观察；检查产品进场验收记录。9999管片预埋件齐全，预埋孔完整、位置正确；检查方法：观察；检查产品进场验收记录。10101010防水密封条安装凹槽表面光洁，线形直顺；检查方法：逐个观察。11111111管片的钢筋骨架制作的允许偏差应符合表6.7.5-4的规定。表6.7.5-4钢筋混凝土管片的钢筋骨架制作的允许偏差给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200852检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1主筋间距±10每榀4点用卡尺、钢尺量测2骨架长、宽、高＋5，―10各2点3环、纵向螺栓孔畅通、内圆面平整每处1点4主筋保护层±34点5分布筋长度±104点6分布筋间距±54点7箍筋间距±104点8顶埋件位置±5每处1点6.7.66.7.66.7.66.7.6盾构掘进和管片拼装应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111管片防水密封条性能符合设计要求，粘贴牢固、平整、无缺损，防水垫圈无遗漏；检查方法：逐个观察，检查防水密封条质量保证资料。2222环、纵向螺栓及连接件的力学性能符合设计要求，螺栓应全部穿入，拧紧力矩应符合设计要求；检查方法：逐个观察；检查螺栓及连接件的材料质量保证资料、复试报告，检查拼装拧紧记录。3333钢筋混凝土管片拼装无内外贯穿裂缝，表面无大于0.2mm的推顶裂缝以及混凝土剥落和露筋现象；铸铁、钢制管片无变形、破损；检查方法：逐片观察，用裂缝观察仪检查裂缝宽度。4444管道无线漏、滴漏水现象；检查方法：按本规范附录F第F.0.3条的规定，全数观察。5555管道线形平顺，无突变现象；圆环无明显变形；检查方法：观察。一般项目一般项目一般项目一般项目6666管道无明显渗水；检查方法：按本规范附录F第F.0.3条的规定全数观察。7777钢筋混凝土管片表面不宜有一般质量缺陷；铸铁、钢制管片防腐层完好；检查方法：全数观察，其中一般质量缺陷判定按本规范附录G的规定执行。8888钢筋混凝土管片的螺栓手孔封堵时不得有剥落现象，且封堵混凝土强度符合设计要求；检查方法：观察；检查封堵混凝土的抗压强度试块试验报告。9999管片在盾尾内管片拼装成环的允许偏差应符合表6.7.6-1的规定。表6.7.6-1在盾尾内管片拼装成环的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法范围点数1环缝张开≤2每环1插片检查2纵缝张开≤2插片检查3衬砌环直径圆度5‰Di4用钢尺量测4相邻管片间的高差环向5用钢尺量测纵向615成环环底高程±100用水准仪测量6成环中心水平轴线±100用经纬仪测量注：环缝、纵缝张开的允许偏差仅指直线段。10101010管道贯通后的允许偏差应符合表6.7.6-2的规定。表6.7.6-2管道贯通后的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008531相邻管片间的高差环向15每5环4用钢尺量测纵向2012环缝张开2插片检查3纵缝张开24衬砌环直径圆度8‰Di4用钢尺量测5管底高程输水管道±1501用水准仪测量套管或管廊±1006管道中心水平轴线±150用经纬仪测量注：环缝、纵缝张开的允许偏差仅指直线段。6.7.76.7.76.7.76.7.7盾构施工管道的钢筋混凝土二次衬砌应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111钢筋数量、规格应符合设计要求；检查方法：检查每批钢筋的质量保证资料和进场复验报告。2222混凝土强度等级、抗渗等级符合设计要求；检查方法：检查混凝土抗压强度、抗渗试块报告；检查数量：同一配合比，每连续浇筑一次混凝土为一验收批，应留置抗压、抗渗试块各1组。3333混凝上外观质量无严重缺陷；检查方法：按本规范附录G的规定逐段观察；检查施工技术资料。4444防水处理符合设计要求，管道无滴漏、线漏现象；检查方法：按本规范附录F第F.0，3条的规定观察；检查防水材料质量保证资料、施工记录、施工技术资料。一般项目一般项目一般项目一般项目5555变形缝位置符合设计要求，且通缝、垂直；检查方法：逐个观察。6666拆模后无隐筋现象，混凝土不宜有一般质量缺陷；检查方法：按本规范附录G的规定逐段观察；检查施工技术资料。7777管道线形平顺，表面平整、光洁；管道无明显渗水现象；检查方法：全数观察。8888钢筋混凝土衬砌施工质量的允许偏差应符合表6.7.7的规定。表6.7.7钢筋混凝土衬砌施工质量的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1内径±20每榀不少于1点用钢尺量测2内衬壁厚±15不少于2点3主钢筋保护层厚度±5不少于4点4变形缝相邻高差10不少于1点5管底高程±100不少于1点用水准仪测量6管道中心水平轴线±100用经纬仪测量7表面平整度10沿管道轴向用2m直尺量测8管道直顺度15每20m1点沿管道轴向用20m小线测6666....7777....8888浅埋暗挖管道的土层开挖应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111开挖方法必须符合施工方案要求，开挖土层稳定；检查方法：全过程检查；检查施工方案、施工技术资料，施工和监测记录。2222开挖断面尺寸不得小于设计要求，且轮廓圆顺；若出现超挖，其超挖允许值不得超出现行国家标准《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299的规定；检查方法：检查每个开挖断面；检查设计文件、施工方案、施工技术资料、施工记录。一般项目给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008543333土层开挖的允许偏差应符合表6.7.8的规定。表6.7.8土层开挖的允许偏差序号检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1轴线偏差±30每榀4挂中心线用尺量每恻2点2高程±30每榀1用水准仪测量注：管道高度大于2m时，轴线偏差每侧测量3点。4444小导管注浆加固质量符合设计要求；检查方法：全过程检查，检查施工技术资料、施工记录。6666....7777....9999浅埋暗挖管道的初期衬砌应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111支护钢格栅、钢架的加工、安装应符合下列规定：1)每批钢筋、型钢材料规格、尺寸、焊接质量应符合设计要求；2)每榀钢格栅、钢架的结构形式，以及部件拼装的整体结构尺寸应符合设计要求，且无变形；检查方法：观察；检查材料质量保证资料，检查加工记录。2222钢筋网安装应符合下列规定：1)每批钢筋材料规格、尺寸应符合设计要求；2)每片钢筋网加工、制作尺寸应符合设计要求，且无变形；检查方法：观察；检查材料质量保证资料。3333初期衬砌喷射混凝土应符合下列规定：1)每批水泥、骨料、水、外加剂等原材料，其产品质量应符合国家标准的规定和设计要求；2)混凝土抗压强度应符合设计要求；检查方法：检查材料质量保证资料、混凝土试件抗压和抗渗试验报告。检查数量：混凝土标准养护试块，同一配合比，管道拱部和侧墙每20m混凝土为一验收批，抗压强度试块各留置一组；同一配合比，每40m管道混凝土留置抗渗试块一组。一般项目一般项目一般项目一般项目4444初期支护钢格栅、钢架的加工、安装应符合下列规定：表6.7.9-1钢格栅、钢架的加工与安装的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法范围点数1加工拱架(顶拱、墙拱)矢高及弧长＋200mm每榀2用钢尺量测墙架长度±20mm1拱、墙架横断面(高、宽)＋100mm2格栅组装后外轮廓尺寸高度±30mm1宽度±20mm2扭曲度≤20mm32安装横向和纵向位置横向±30mm，纵向±50mm2垂直度5‰2用垂球及钢尺量测高程±30mm2用水准仪测量与管道中线倾角≤2°1用经纬仪测量间距格栅±100mm每处1用钢尺量测钢架±50mm每处1注：首榀钢格栅应经检验合格后，方可投入批量生产。1)每榀钢格栅各节点连接必须牢固，表面无焊渣；2)每榀钢格栅与壁面应楔紧，底脚支垫稳固，相邻格栅的纵向连接必须绑扎牢固；3)钢格栅、钢架的加工与安装的允许偏差符合表6.7.9-1的规定。检查方法：观察；检查制造、加工记录，按表6.7.9-1的规定检查允许偏差。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008555555钢筋网安装应符合下列规定：1)钢筋网必须与钢筋格栅、钢架或锚杆连接牢固；2)钢筋网加工、铺设的允许偏差应符合表6.7.9-2的规定。检查方法：观察；按表6.7.9-2的规定检查允许偏差。表6.7.9-2钢筋网加工、铺设的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1钢筋网加工钢筋间距±10片2用钢尺量测钢筋搭接长±152钢筋网铺设搭接长度≥200一榀钢拱架长度4用钢尺量测保护层符合设计要求2用垂球及尺量测6666初期衬砌喷射混凝土应符合下列规定：1)喷射混凝上层表面应保持平顺、密实，且无裂缝、无脱落、无漏喷、无露筋、无空鼓、无渗漏水等现象；2)初期衬砌喷射混凝土质量的允许偏差符合表6.7.9-3的规定。检查方法：观察；按表6.7.9-3的规定检查允许偏差。表6.7.9-3初期衬砌喷射混凝土质量的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1平整度≤30每20m2用2m靠尺和塞尺量测2矢、弦比≯1/6每20m1个断面用尺量测3喷射混凝土层厚度见表注1每20m1个断面钻孔法或其他有效方法，并见表注2注：1喷射混凝土层厚度允许偏差，60％以上检查点厚度不小于设计厚度，其余点处的最小厚度不小于设计厚度的1/2；厚度总平均值不小于设计厚度；2每20m管道检查一个断面，每断面以拱部中线开始，每间隔2～3m设一个点，但每一检查断面的拱部不应少于3个点，总计不应少于5个点。6666....7777....10101010浅埋暗挖管道的防水层应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111每批的防水层及衬垫材料品种、规格必须符合设计要求；检查方法：观察；检查产品质量合格证明、性能检验报告等。一般项目一般项目一般项目一般项目2222双焊缝焊接，焊缝宽度不小于10mm.且均匀连续，不得有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象；检查方法：观察；检查施工记录。3333防水层铺设质量的允许偏差符合表6.7.10的规定。表6.7.10防水层铺设质量的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1基面平整度≤50每5m2用2m直尺量取最大值2卷材环向与纵向搭接宽度≥100用钢尺量测3衬垫搭接宽度≥50注：本表防水层系低密度聚乙烯(LDPE)卷材。6666....7777....11111111浅埋暗挖管道的二次衬砌应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111原材料的产品质量保证资料应齐全，每生产批次的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家相关标准规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复验报告。2222伸缩缝的设置必须根据设计要求，并应与初期支护变形缝位置重合；检查方法：逐缝观察；对照设计文件检查。3333混凝土抗压、抗渗等级必须符合设计要求。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200856检查数量：1)同一配比，每浇筑一次垫层混凝土为一验收批，抗压强度试块各留置一组；同一配比，每浇筑管道每30m混凝土为一验收批，抗压强度试块留置2组(其中1组作为28d强度)；如需要与结构同条件养护的试块，其留置组数可根据需要确定；2)同一配比，每浇筑管道每30m混凝土为一验收批，留置抗渗试块1组；检查方法：检查混凝土抗压、抗渗试件的试验报告。一般项目一般项目一般项目一般项目4444模板和支架的强度、刚度和稳定性，外观尺寸、中线、标高、预埋件必须满足设计要求；模板接缝应拼接严密，不得漏浆；检查方法：检查施工记录、测量记录。5555止水带安装牢固，浇筑混凝土时，不得产生移动、卷边、漏灰现象；检查方法：逐个观察。6666混凝土表面光洁、密实，防水层完整不漏水；检查方法：逐段观察。7777二次衬砌模板安装质量、混凝土施工的允许偏差应分别符合表6.7.11-1、表6.7.11-2的规定。表6.7.11-1二次衬砌模板安装质量的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法范围点数1拱部高程(设计标高加预留沉降量)±10mm每20m1用水准仪测量2横向(以中线为准)±10mm每20m2用钢尺量测3侧模垂直度≤3‰每截面2垂球及钢尺量测4相邻两块模板表面高低差≤2mm每5m2用尺量测取较大值注：本表项目只适用分项工程检验，不适用分部及单位工程质量验收。表6.7.11-2二次衬砌混凝土施工的允许偏差序号检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1中线≤30每5m2用经纬仪侧量，每侧计1点2高程＋2O，―30每20m1用水准仪测量6.7.126.7.126.7.126.7.12定向钻施工管道应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111管节、防腐层等工程材料的产品质量应符合国家相关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量保证资料；检查产品进场验收记录。2222管节组对拼接、钢管外防腐层(包括焊口补口)的质量经检验(验收)合格；检查方法：管节及接口全数观察；按本规范第5章的相关规定进行检查。3333钢管接口焊接、聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊检验符合设计要求，管道预水压试验合格；检查方法；接口逐个观察；检查焊接检验报告和管道预水压试验记录，其中管道预水压试验应按本规范第7.1.7条第7款的规定执行。4444管段回拖后的线形应平顺、无突变、变形现象，实际曲率半径符合设计要求；检查方法：观察；检查钻进、扩孔、回拖施工记录、探测记录。一般项目一般项目一般项目一般项目5555导向孔钻进、扩孔、管段回拖及钻进泥浆(液)等符合施工方案要求；检查方法：检查施工方案，检查相关施工记录和泥浆(液)性能检验记录。6666管段回拖力、扭矩、回拖速度等应符合施工方案要求，回拖力无突升或突降现象；检查方法：观察；检查施工方案，检查回拖记录。7777布管和发送管段时，钢管防腐层无损伤，管段无变形；回拖后拉出暴露的管段防腐层结构应完整、附着紧密；检查方法：观察。8888定向钻施工管道的允许偏差应符合表6.7.12的规定。表6.7.12定向钻施工管道的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200857(mm)范围点数1入土点位置平面轴向、平面横向20每入、出土点各1点用经纬仪、水准仪测量、用钢尺量测垂直向高程±202出土点位置平面轴向500平面横向1/2倍Di垂直向高程压力管道±1/2倍Di无压管道±203管道位置水平轴线1/2倍Di每节管不少于1点用导向探测仪检查管道内底高程压力管道±1/2倍Di无压管道＋20，―304控制井井中心轴向、横向位置20每座各1点用经纬仪、水准仪测量、钢尺量测井内洞口中心位置20注：Di为管道内径(mm)。6666....7777....13131313夯管施工管道应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111管节、焊材、防腐层等工程材料的产品应符合国家相关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告，检查产品制造原材料质量保证资料；检查产品进场验收记录。2222钢管组对拼接、外防腐层(包括焊口补口)的质量经检验(验收)合格；钢管接口焊接检验符合设计要求；检查方法：全数观察；按本规范第5章的相关规定进行检查，检查焊接检验报告。3333管道线形应平顺、无变形、裂缝、突起、突弯、破损现象；管道无明显渗水现象；检查方法：观察，其中渗漏水程度按本规范附录F第F.0.3条的规定观察。一般项目一般项目一般项目一般项目4444管内应清理干净，无杂物、余土、污泥、油污等；内防腐层的质量经检验(验收)合格；检查方法：观察；按本规范第5章的相关规定进行内防腐层检查。5555夯出的管节外防腐结构层完整、附着紧密，无明显划伤、破损等现象；检查方法：观察；检查施工记录。6666夯入的起始管节，其轴向水平位置、管中心高程的允许偏差应控制在±20mm范围内；检查方法：用经纬仪、水准仪测量；检查施工记录。7777夯锤的锤击力、夯进速度应符合施工方案要求；承受锤击的管端部无变形、开裂、残缺等现象，并满足接口组对焊接的要求；检查方法：逐节检查；用钢尺、卡尺、焊缝量规等测量管端部；检查施工技术方案，检查夯进施工记录。8888夯管贯通后的管道的允许偏差应符合表6.7.13的规定。表6.7.13夯管贯通后的管道的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1轴线水平位移80每管节1点用经纬仪测量或挂中线用钢尺量测2管道内底高程Di＜150040用水准仪测量Di≥1500603相邻管间错口≤2用钢尺量测注：1Di为管道内径(mm)。2Di≤700mm时，检查项目1和2可直接测量管道两端，检查项目3可检查施工记录。7沉管和桥管沉管和桥管沉管和桥管沉管和桥管施工主体结构施工主体结构施工主体结构施工主体结构给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008587.1一般规定7777....1111....1111穿越水体的管道施工方法，应根据水下管道长度和管径、水体深度、水体流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素确定。7777....1111....2222施工前应结合工程详细勘察报告、水文气象资料和设计施工图纸，进行现场调查研究，掌握工程沿线的有关工程地质、水文地质和周围环境情况和资料，以及沿线地下和地上管线、建(构)筑物、障碍物及其他设施的详细资料。7777....1111....3333施工场地布置、土石方堆弃及成槽排出的土石方等，不得影响航运、航道及水利灌溉。施工中，对危及的堤岸、管线和建筑物应采取保护措施。7777....1111....4444沉管和桥管施工方案应征求相关河道管理等部门的意见。施工船舶、水上设备的停靠、锚泊、作业及管道施工时，应符合航政、航道等部门的有关规定，并有专人指挥。7777....1111....5555施工前应对施工范围内及河道地形进行校测，建立施工测量控制系统，并可根据需要设置水上、水下控制桩。设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点，每侧不应少于2个，且应设在稳固地段和便于观测的位置，并采取保护措施。7777....1111....6666管段吊运时，其吊点、牵引点位置宜设置管段保护装置，起吊缆绳不宜直接捆绑在管壁上。7777....1111....7777管节进行陆上组对拼装应符合下列规定：1111作业环境和组对拼装场地应满足接口连接和防腐层施工要求；2222浮运法沉管施工，应选择溜放下管方便的场地；底拖法沉管施工，组对拼装管段的轴线宜与发送时的管段轴线——致；3333管节组对拼装时应校核沉管及桥管的长度；分段沉放水下连接的沉管，其每段长度应保证水下接口的纵向间隙符合设计和安装连接要求；分段吊装拼接的桥管，其每段接口拼接位置应符合设计和吊装要求；4444钢管、聚乙烯管、聚丙烯管组对拼装的接口连接应符合本规范第5章的有关规定，且钢管接口的焊接方法和焊缝质量等级应符合设计要求；5555钢管内，外防腐层施工应符合本规范第5章相关规定和设计要求；6666沉管施工时，管节组对拼装完成后，应对管道(段)进行预水压试验，合格后方可进行管节接口的防腐处理和沉管铺设；7777组对拼装后管道(段)预水压试验应按设计要求进行，设计无要求时，试验压力应为工作压力的2倍，且不得小于1.0MPa，试验压力达到规定值后保持恒压10min，不得有降压和渗水现象。7777....1111....8888沉管施工采用斜管连接时，其斜坡地段的现浇混凝土基础施工，应自下而上进行浇筑，并采取防止混凝土下滑的措施。7777....1111....9999沉管和桥管段与斜管段之间应采用弯管连接。钢制弯头处的加强措施应符合设计要求；钢筋混凝土弯头可现浇或预制，混凝土强度和抗渗性能不应低于设计要求。7777....1111....10101010与陆上管道连接的弯管，在支墩施工前应按设计要求对弯管进行临时固定，以免发生位移、沉降。7777....1.111.111.111.11沉管和桥管工程的管道功能性试验应符合下列规定：1111给水管道宜单独进行水压试验，并应符合本规范第9章的相关规定；2222超过1km的管道，可不分段进行整体水压试验；3333大口径钢筋混凝土沉管，也可按本规范附录F的规定进行检查。7777....1111....12121212处于通航河道时，夜间施工应有保证通航的照明。沉管应按国家航运部门有关规定设置浮标或在两岸设置标志牌，标明水下管线的位置；桥管应按国家航运部门的有关规定和设计要求设置防冲撞的设施或标志，桥管结构底部高程应满足通航要求。7.2沉管7777....2222....1111沉管施工方法的选择，应根据管道所处河流的工程水文地质、气象、航运交通等条件，周边环境、建(构)筑物、管线，以及设计要求和施工技术能力等因素，经技术经济比较后确定；不同施工方法的适应性宜满足下列规定：1111水文和气象变化相对稳定，水流速度相对较小时，可采用水面浮运法；2222水文和气象变化不稳定、沉管距离较长、水流速度相对较大时，可采用铺管船法；3333水文和气象变化不稳定，且水流速度相对较大、沉管长度相对较短时，可采用底拖法；4444预制钢筋混凝土管沉管工程，应采用浮运法；且管节浮运、系驳、沉放、对接施工时水文和气象等条件宜满足：风速小于10m/s、波高小于0.5m、流速小于0.8m/s、能见度大于1000m。7777....2222....2222沉管施工中应根据设计要求、现场情况及施工能力采用下列施工技术措施：1111水面浮运法可采取下列措施：给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008591)整体组对拼装、整体浮运、整体沉放；2)分段组对拼装、分段浮运，管间接口在水上连接后整体沉放；3)分段组对拼装、分段浮运，沉放后管段间接口在水下连接；2222铺管船法的发送船应设置管段接口连接装置、发送装置；发送后的水中悬浮部分管段，可采用管托架或浮球等方法控制管道轴向弯曲变形；3333底拖法的发送可采取水力发送沟、小平台发送道、滚筒管架发送道或修筑牵引道等方式；4444预制钢筋混凝土管沉放的水下管道接口，可采用水力压接法柔性接口、浇筑钢筋混凝土刚性接口等形式；5555利用管道自身弹性能力进行沉管铺设时，管道及管道接口应具有相应的力学性能要求。7777....2222....3333沉管工程施工方案应包括以下主要内容：1111施工平面布置图及剖面图；2222沉管施工方法的选择及相应的技术要求；3333陆上管节组对拼装方法；分段沉管铺设时管道接口的水下或水上连接方法；铺管船铺设时待发送管与已发送管的接口连接及质量检验方案；4444水下成槽、管道基础施工方法；5555稳管、回填方法；6666船只设备及管道的水上、水下定位方法；7777沉管施工各阶段的管道浮力计算，并根据施工方法进行施工各阶段的管道强度、刚度、稳定性验算；8888管道(段)下沉测量控制方法；9999施工机械设备数量与型号的配备；10101010水上运输航线的确定，通航管理措施；11111111施工场地临时供电、供水、通讯等设计；12121212水上、水下等安全作业和航运安全的保证措施；13131313预制钢筋混凝土管沉管工程，还应包括：临时干坞施工、钢筋混凝土管节制作、管道基础处理、接口连接、最终接口处理等施工技术方案。7777....2222....4444沉管基槽浚挖应符合下列规定：1111水下基槽浚挖前，应对管位进行测量放样复核，开挖成槽过程中应及时进行复测；2222根据工程地质和水文条件因素，以及水上交通和周围环境要求，结合基槽设计要求选用浚挖方式和船舶设备；3333基槽采用爆破成槽时，应进行试爆确定爆破施工方式，并符合下列规定：1)炸药量计算和布置，药桩(药包)的规格、埋设要求和防水措施等，应符合国家相关标准的规定和施工方案的要求；2)爆破线路的设计和施工、爆破器材的性能和质量、爆破安全措施的制定和实施，应符合国家相关标准的规定；3)爆破时，应有专人指挥；4444基槽底部宽度和边坡应根据工程具体情况进行确定，必要时进行试挖；基槽底部宽度和边坡应符合下列规定：1)河床岩土层相当稳定河水流速度小、回淤量小，且浚挖施工对土层扰动影响较小时，底部宽度可按式(7.2.4)的规定确定，边坡可按表7.2.4的规定确定；B≥D0＋2b＋1000(7.2.4)式中B——管道基槽底部的开挖宽度(mm)；D0——管外径(mm)；b——管道外壁保护层及沉管附加物等宽度(mm)。2)在回淤较大的水域，或河床岩土层不稳定、河水流速度较大时，应根据试挖实测情况确定浚挖成槽尺寸，必要时沉管前应对基槽进行二次清淤；3)浚挖缺乏相关试验资料和经验资料时，基槽底部宽度可按表7.2.4的规定进行控制；5555基槽浚挖深度应符合设计要求，超挖时应采用砂或砾石填补；表7.2.4沉管基槽底部宽度和边坡尺寸岩土类别底部宽度(mm)边坡浚挖深度＜2.5m浚挖深度≥2.5m淤泥、粉砂、细砂D0＋2b＋2500～40001：3.5～4.01：5.0～6.0给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200860砂质粉土、中砂、粗砂D0＋2b＋2000～10001：3.0～3.51：3.5～5.0砂土、含卵砾石上D0＋2b＋1800～30001：2.5～3.01：3.0～4.0黏质粉土D0＋2b＋1500～30001：2.0～2.51：2.5～3.5黏土D0＋2b＋1200～30001：1.5～2.01：2.0～3.0岩石D0＋2b＋1200～20001：0.51：1.06666基槽经检验合格后应及时进行管基施工和管道沉放。7777....2222....5555沉管管基处理应符合下列规定：1111管道及管道接口的基础，所用材料和结构形式应符合设计要求，投料位置应准确；2222基槽宜设置基础高程标志，整平时可由潜水员或专用刮平装置进行水下粗平和细平；3333管基顶面高程和宽度应符合设计要求；4444采用管座、桩基时，施工应符合国家相关标准、规范的规定，管座、基础桩位置和顶面高程应符合设计和施工要求。7777....2222....6666组对拼装管道(段)的沉放应符合下列规定：1111水面浮运法施工前，组对拼装管道下水浮运时，应符合下列规定：1)岸上的管节组对拼装完成后进行溜放下水作业时，可采用起重吊装、专用发送装置、牵引拖管、滑移滚管等方法下水，对于潮汐河流还可利用潮汐水位差下水；2)下水前，管道(段)两端管口应进行封堵；采用堵板封堵时，应在堵板上设置进水管、排气管和阀门；3)管道(段)溜放下水、浮运、拖运作业时应采取措施防止管道(段)防腐层损伤，局部损坏时应及时修补；4)管道(段)浮运时，浮运所承受浮力不足以使管漂浮时，可在两旁系结刚性浮筒、柔性浮囊或捆绑竹、木材等；管道(段)浮运应适时进行测量定位；5)管道(段)采用起重浮吊吊装时，应正确选择吊点，并进行吊装应力与变形验算；6)应采取措施防止管道(段)产生超过允许的轴向扭曲、环向变形、纵向弯曲等现象，并避免外力损伤；2222水面浮运至沉放位置时，在沉放前应做好下列准备工作：1)管道(段)沉放定位标志已按规定设置；2)基槽浚挖及管基处理经检查符合要求；3)管道(段)和工作船缆绳绑扎牢固，船只锚泊稳定；起重设备布置及安装完毕，试运转良好；4)灌水设备及排气阀门齐全完好；5)采用压重助沉时，压重装置应安装准确、稳固；6)潜水员装备完毕，做好下水准备；3333水面浮运法施工，管道(段)沉放时，应符合下列规定：1)测量定位准确，并在沉放中经常校测；2)管道(段)充水时同时排气，充水应缓慢、适量，并应保证排气通畅；3)应控制沉放速度，确保管道(段)整体均匀、缓慢下沉；4)两端起重设备在吊装时应保持管道(段)水平，并同步沉放于基槽底，管道(段)稳固后，再撤走起重设备；5)及时做好管道(段)沉放记录；4444采用水面浮运法，分段沉放管道(段)，水上连接接口时，应符合下列规定：1)两连接管段接口的外形尺寸、坡口、组对、焊接检验等应符合本规范第5章的有关规定和设计要求；2)在浮箱或船上进行接口连接时，应将浮箱或船只锚泊固定，并设置专用的管道(段)扶正、对中装置；3)采用浮箱法连接时，浮箱内接口连接的作业空间应满足操作要求，并应防止进水；沿管道轴线方向应设置与管径匹配的弧形管托，且止水严密：浮箱及进水、排水装置安装、运行可靠，并由专人指挥操作；4)管道接口完成后应按设计要求进行防腐处理；5555采用水面浮运法，分段沉放管道(段)，水下连接接口时，应符合下列规定：1)分段管道水下接口连接形式应符合设计要求，沉放前连接面及连接件经检查合格；2)采用管夹抱箍连接时，管夹下半部分可在管道沉放前，由潜水员固定在接口管座上或安装在先行沉放管段的下部；两分段管道沉放就位后，将管夹上半部分与下半部分对合，并由潜水员进行给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200861水下螺栓安装固定；3)采用法兰连接时，两分段管道沉放就位后，法兰螺栓应全部穿入。并由潜水员进行水下螺栓安装固定；4)管夹与管道外壁、以及法兰表面的止水密封圈应设置正确；6666铺管船法施工应符合下列规定：1)发送管道(段)的专用铺管船只及其管道(段)接口连接、管道(段)发送、水中托浮、锚泊定位等装置经检查符合要求；应设置专用的管道(段)扶正和对中装置，防止受风浪影响而影响组装拼接；2)管道(段)发送前应对基槽断面尺寸、轴线及槽底高程进行测量复核；待发送管与已发送管的接口连接及防腐层施工质量应经检验合格；铺管船应经测量定位；3)管道(段)发送时铺管船航行应满足管道轴线控制要求，航行应缓慢平稳；应及时检查设备运行、管道(段)状况；管道(段)弯曲不应超过管材允许弹性弯曲要求；管道(段)发送平稳，管道(段)及防腐层无变形、损伤现象；4)及时做好发送管及接口拼装、管位测量等沉管记录；7777底拖法施工应符合下列规定：1)管道(段)底拖牵引设备的选用，应根据牵引力的大小、管材力学性能等要求确定，且牵引功率不应低于最大牵引力的1.2倍；牵引钢丝绳应按最大牵引力选用，其安全系数不应小于3.5；所有牵引装置、系统应安装正确、稳定安全；2)管道(段)底拖牵引前应对基槽断面尺寸、轴线及槽底高程进行测量复核；发送装置、牵引道等设置满足施工要求；牵引钢丝绳位于管沟内，并与管道轴线一致；3)管道(段)牵引时应缓慢均匀，牵引力严禁超过最大牵引力和管材力学性能要求，钢丝绳在牵引过程中应避免扭缠；4)应跟踪检查牵引设备运行、钢丝绳、管道状况，及时测量管位，发现异常应及时纠正；5)及时做好牵引速率、牵引力、管位测量等沉管记录。8888管道沉放完成后，应检查下列内容，并做好记录：1)检查管底与沟底接触的均匀程度和紧密性，管下如有冲刷，应采用砂或砾石铺填；2)检查接口连接情况；3)测量管道高程和位置。7777....2222....7777顶制钢筋混凝土管的沉放应符合下列规定：1111干坞结构形式应根据设计和施工方案确定，构筑干坞应遵守下列规定：1)基坑、围堰施工和验收应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202等的有关规定和设计要求，且边坡稳定性应满足干坞放水和抽水的要求；2)干坞平面尺寸应满足钢筋混凝土管节制作、主要设备、工程材料堆放和运输的布置需要；干坞深度应保证管节制作后浮运前的安装工作和浮运出坞的要求，并留出富余水深；3)干坞地基强度应满足管节制作要求；表面应设置起浮层，保证干坞进水时管节能顺利起浮；坞底表面允许偏差控制：平整度为10mm、相邻板块高差为5mm、高程为±10mm；2222钢筋混凝土管节制作应符合下列规定：1)垫层及管节施工应满足设计要求和有关规定；2)混凝土原材料选用、配合比设计、混凝土拌制及浇筑应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的有关规定，并满足强度和抗渗设计要求；3)混凝土体积较大的管节预制，宜采用低水化热配合比；应按大体积混凝土施工要求制定施工方案，严格控制混凝土配合比、入模浇筑温度、初凝时间、内外温差等；4)管节防水处理、施工缝处理等应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108规定和设计要求；5)接口尺寸满足水下连接要求；采用水力压接法施工的柔性接口，管端部钢壳制作应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定和设计要求；6)管节抗渗检验时，应按设计要求进行预水压试验，亦可在干坞中放水按本规范附录F的规定在管节内检查渗水情况；3333预制管节的混凝土强度、抗渗性能、管节渗漏检验达到设计要求后，方可进水浮运；4444钢筋混凝土管节(段)两端封墙及压载施工应符合下列规定：1)封墙结构应符合设计要求，位置不宜设置在管节(段)接口施工范围内、并便于拆除；2)封墙应设置排水阀、进气阀，并根据需要设置人孔；所有预留洞口应设止水装置；3)压载装置应满足设计和施工方案要求并便于装拆，布置应对称、配重应一致；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008625555沉管基槽浚挖及管基处理施工应符合本规范第7.2.4条和第7.2.5条的规定，采用砂石基础时厚度可根据施工经验留出压实虚厚，管节(段)沉放前应再次清除槽底回淤、异物；在基槽断面方向两侧可打两排短桩设置高程导轨，便于控制基础整平施工；6666管节(段)在浮起后出坞前，管节(段)四角干舷若有高差、倾斜，可通过分舱压载调整，严禁倾斜出坞；7777管节(段)浮运、沉放应符合下列规定：1)根据工程具体情况，并考虑对水下周围环境及水面交通的影响因素，选用管节(段)拖运、系驳、沉放、水下对接方式和配备相关设备；2)管节(段)浮运到位后应进行测量定位，工作船只设备等应定位锚泊，并做好下沉前的准备工作；3)管节(段)下沉前应设置接口对接控制标志并进行复核测量；下沉时应控制管节(段)轴向位置、已沉放管节(段)与待沉放管节(段)间的纵向间距，确保接口准确对接；4)所有沉放设备、系统经检查运行可靠，管段定位、锚碇系统设置可靠；5)沉放应分初步下沉、靠拢下沉和着地下沉阶段，严格按施工方案执行，并应连续测量和及时调整压载；6)沉放作业应考虑管节的惯性运行影响，下沉应缓慢均匀，压载应平稳同步，管节(段)受力应均匀稳定、无变形损伤；7)管节(段)下沉应听从指挥；8888管节(段)下沉后的水下接口连接应符合下列规定：1)采用水力压接法施工柔性接口时，其主要施工程序可见图7.2.7，在压接完成前应保证管节(段)轴向位置稳定，并悬浮在管基上；图7.2.7水力压接法主要施工程序2)采用刚性接口钢筋混凝土管施工时，应符合设计要求和现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108等的规定；施工前应根据底板、侧墙、顶板的不同施工要求以及防水要求分别制定相应的施工技术方案。7777....2222....8888管节(段)沉放经检查合格后应及时进行稳管和回填，防止管道漂移，并应符合下列规定：1111采用压重、投抛砂石、浇筑水下混凝土或其他锚固方式等进行稳管施工时，应符合下列规定：1)对水流冲刷较大、易产生紊流、施工中对河床扰动较大等之处，以及沉管拐弯、分段接口连接等部位，沉放完成后应先进行稳管施工；2)应采取保护措施，不得损伤管道及其防腐层；3)预制钢筋混凝土管沉管施工，应进行稳管与基础二次处理，以确保管道稳定；2222回填施工时，应符合下列规定：1)回填材料应符合设计要求，回填应均匀、并不得损伤管道；水下部位应连续回填至满槽，水上部位应分层回填夯实；2)回填高度应符合设计要求，并满足防止水流冲刷、通航和河道疏浚要求；3)采用吹填回土时，吹填土质应符合设计要求，取土位置及要求应征得航运管理部门的同意，且不得影响沉管管道；3333应及时做好稳管和回填的施工及测量记录。7.3桥管7777....3333....1111本节适用于自承式平管桥的给排水钢管道跨越工程施工。7777....3333....2222桥管管道施工应根据工程具体情况确定施工方法，管道安装可采取整体吊装、分段悬臂拼装、在搭设的临时支架上拼装等方法。桥管的下部结构、地基与基础及护岸等工程施工和验收应符合桥梁工程的有关国家标准、规范的规定。7777....3333....3333桥管工程施工方案应包括以下主要内容：1111施工平面布置图及剖面图；2222桥管吊装施工方法的选择及相应的技术要求；3333吊装前地上管节组对拼装方法；4444管道支架安装方法；5555施工各阶段的管道强度、刚度、稳定性验算；对位拉合压接拆除封墙管内接缝处理给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008636666管道吊装测量控制方法；7777施工机械设备数量与型号的配备；8888水上运输航线的确定，通航管理措施；9999施工场地临时供电、供水、通信等设计；10101010水上、水下等安全作业和航运安全的保证措施。7777....3333....4444桥管管道安装铺设前准备工作应符合下列规定：1111桥管的地基与基础、下部结构工程经验收合格，并满足管道安装条件；2222墩台顶面高程、中线及孔跨径，经检查满足设计和管道安装要求；与管道支架底座连接的支承结构、预埋件已找正合格；3333应对不同施工工况条件下临时支架、支承结构、吊机能力等进行强度、刚度及稳定性验算；4444待安装的管节(段)应符合下列规定：1)钢管组对拼装及管件、配件、支架等经检验合格；2)分段拼装的钢管，其焊接接口的坡口加工、预拼装的组对满足焊接工艺、设计和施工吊装要求；3)钢管除锈、涂装等处理符合有关规定；4)表面附着污物已清除；5555已按施工方案完成各项准备工作。7777....3333....5555施工中应对管节(段)的吊点和其他受力点位置进行强度、稳定性和变形验算，必要时应采取加固措施。7777....3333....6666管节(段)移运和堆放，应有相应的安全保护措施，避免管体损伤；堆放场地平整夯实，支承点与吊点位置一致。7777....3333....7777管道支架安装应符合下列规定：1111支架安装完成后方可进行管道施工；2222支架底座的支承结构、预埋件等的加工、安装应符合设计要求，且连接牢固；3333管道支架安装应符合下列规定：1)支架与管道的接触面应平整、洁净；2)有伸缩补偿装置时，固定支架与管道固定之前，应先进行补偿装置安装及预拉伸(或压缩)；3)导向支架或滑动支架安装应无歪斜、卡涩现象；安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量应符合设计要求，设计无要求时宜为设计位移值的1/2；4)弹簧支架的弹簧高度应符合设计要求，弹簧应调整至冷态值，其临时固定装置应待管道安装及管道试验完成后方可拆除。7777....3333....8888管节(段)吊装应符合下列规定：1111吊装设备的安装与使用必须符合起重吊装的有关规定，吊运作业时必须遵守有关安全操作技术规定；2222吊点位置应符合设计要求，设计无要求时应根据施工条件计算确定；3333采用吊环起吊时，吊环应顺直；吊绳与起吊管道轴向夹角小于60°时，应设置吊架或扁担使吊环尽可能垂直受力；4444管节(段)吊装就位、支撑稳固后，方可卸去吊钩；就位后不能形成稳定的结构体系时，应进行临时支承固定；5555利用河道进行船吊起重作业时应遵守当地河道管理部门的有关规定，确保水上作业和航运的安全；6666按规定做好管节(段)吊装施工监测，发现问题及时处理。7777....3333....9999桥管采用分段拼装时还应符合下列规定：1111高空焊接拼装作业时应设置防风、防雨设施，并做好安全防护措施；2222分段悬臂拼装时，每管段轴线安装的挠度曲线变化应符合设计要求；3333管段间拼装焊接应符合下列规定：1)接口组对及定位应符合国家现行标准的有关规定和设计要求，不得强力组对施焊；2)临时支承、固定措施可靠，避免施焊时该处焊缝出现不利的施工附加应力；3)采用闭合、合拢焊接时，施工技术要求、作业环境应符合设计及施工方案要求；4)管道拼装完成后方可拆除临时支承、固定设施；4444应进行管道位置、挠度的跟踪测量，必要时应进行应力跟踪测量。7777....3333....10101010钢管管道外防腐层的涂装前基面处理及涂装施工应符合设计要求。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008647.4质量验收标准7777....4444....1111沉管基槽浚挖及管基处理应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111沉管基槽中心位置和浚挖深度符合设计要求；检查方法：检查施工测量记录、浚挖记录。2222沉管基槽处理、管基结构形式应符合设计要求；检查方法：可由潜水员水下检查；检查施工记录、施工资料。一般项目一般项目一般项目一般项目3333浚挖成槽后基槽应稳定，沉管前基底回淤量不大于设计和施工方案要求，基槽边坡不陡于本规范的有关规定；检查方法：检查施工记录、施工技术资料；必要时水下检查。4444管基处理所用的工程材料规格、数量等符合设计要求；检查方法：检查施工记录、施工技术资料。5555沉管基槽浚挖及管基处理的允许偏差应符合表7.4.1的规定。表7.4.1沉管基槽浚挖及管基处理的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1基槽底部高程土0，―300每5～10m取一个断面基槽宽度不大于5m时测1点；基槽宽度大于5m时测不少于2点用回声测深仪、多波束仪、测深图检查；或用水准仪、经纬仪测量、钢尺量测定位标志，潜水员检查石0，―5002整平后基础顶面高程压力管道0，―200无压管道0，―1003基槽底部宽度不小于规定1点4基槽水平轴线1005基础宽度不小于设计要求6整平后基础平整度砂基础50潜水员检查，用刮平尺量测砾石基础1507.4.27.4.27.4.27.4.2组对拼装管道(段)的沉放应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111管节、防腐层等工程材料的产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告应符合相关国家相关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告，检查产品制造原材料质量保证资料；检查产品进场验收记录。2222陆上组对拼装管道(段)的接口连接和钢管防腐层(包括焊口、补口)的质量经验收合格；钢管接口焊接、聚乙烯管、接口熔焊检验符合设计要求，管道预水压试验合格；检查方法：管道(段)及接口全数观察，按本规范第5章的相关规定进行检查；检查焊接检验报告和管道预水压试验记录，其中管道预水压试验应按本规范第7.1.7条第7款的规定执行。3333管道(段)下沉均匀、平稳，无轴向扭曲、环向变形和明显轴向突弯等现象；水上、水下的接口连接质量经检验符合设计要求；检查方法：观察；检查沉放施工记录及相关检测记录；检查水上、水下的接口连接检验报告等。一般项目一般项目一般项目一般项目4444沉放前管道(段)及防腐层无损伤，无变形；检查方法：观察，检查施工记录。5555对于分段沉放管道，其水上、水下的接口防腐质量检验合格；检查方法：逐个检查接口连接及防腐的施工记录，检验记录。6666沉放后管底与沟底接触均匀和紧密；检查方法：检查沉放记录；必要时由潜水员检查。7777沉管下沉铺设的允许偏差应符合表7.4.2的规定。表7.4.2沉管下沉铺设的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200865范围点数1管道高程压力管道0，―200每10m1点用回声测深仪、多波束仪、测深图检查；或用水准仪、经纬仪测量、钢尺量测定位标志无压管道0，―1002管道水平轴线位置50每10m1点7777....4444....3333沉放的预制钢筋混凝土管节制作应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111原材料的产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告应符合国家相关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复验报告。2222钢筋混凝土管节制作中的钢筋、模板、混凝土质量经验收合格：检查方法：按国家有关规范的规定和设计要求进行检查。3333混凝土强度、抗渗性能应符合设计要求；检查方法：检查混凝土浇筑记录，检查试块的抗压强度、抗渗试验报告。检查数量：底板、侧墙、顶板、后浇带等每部位的混凝土，每工作班不应少于1组、且每浇筑100m3为一验收批，抗压强度试块留置不应少于1组；每浇筑500m3混凝土及每后浇带为一验收批，抗渗试块留置不应少于1组。4444混凝土管节无严重质量缺陷；检查方法：按本规范附录G的规定进行观察，对可见的裂缝用裂缝观察仪检测；检查技术处理方案。5555管节抗渗检验时无线流、滴漏和明显渗水现象；经检测平均渗漏量满足设计要求；检查方法：逐节检查；进行预水压渗漏试验；检查渗漏检验记录。一般项目一般项目一般项目一般项目6666混凝土重度应符合设计要求。其允许偏差为：＋0.01t/m3，―0.02t/m3；检查方法：检查混凝土试块重度检测报告，检查原材料质量保证资料、施工记录等。7777预制结构的外观质量不宜有一般缺陷，防水层结构符合设计要求；检查方法：观察；按本规范附录G的规定检查，检查施工记录。8888钢筋混凝土管节预制的允许偏差应符合表7.4.3的规定。表7.4.3钢筋混凝土管节预制的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1外包尺寸长±10每10m各4点用钢尺量测宽±10高±52结构厚度底板、顶板±5每部位各4点侧墙±53断面对角线尺寸差0.5％L两端面各2点4管节内净空尺寸净宽±10每10m各4点净高±105顶板、底板、外侧墙的主钢筋保护层厚度±5每10m各4点6平整度5每10m2点用2m直尺量测7垂直度10每10m2点用垂线测注：L为断面对角线长(mm)。7777....4444....4444沉放的预制钢筋混凝土管节接口预制加工(水力压接法)应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111端部钢壳材质、焊缝质量等级应符合设计要求；检查方法：检查钢壳制造材料的质量保证资料、焊缝质量检验报告。2222端部钢壳端面加工成型的允许偏差应符合表7.4.4-1的规定。表7.4.4-1端部钢壳端面加工成型的允许偏差给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200866检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1不平整度＜5，且每延米内＜1每个钢壳的钢板面、端面每2m各1点用2m直尺量测2垂直度＜5两侧、中间各1点用垂线吊测全高3端面竖向倾斜度＜5每个钢壳两侧、中间各2点全站仪测量或吊垂线测端面上下外缘两点之差3333专用的柔性接口橡胶圈材质及相关性能应符合相关规范规定和设计要求，其外观质量应符合表7.4.4-2的规定；表7.4.4-2橡胶圈外观质量要求缺陷名称中间部分边翼部分气泡直径≤1mm气泡，不超过3处/m直径≤2mm气泡.不超过3处/m杂质面积≤4mm2气泡，不超过3处/m面积≤8mm2气泡.不超过3处/m凹痕不允许允许有深度不超过0.5mm、面积不大于10mm2的凹痕，不超过2处/m接缝不允许有裂口及“海绵”现象；高度≤1.5mm的凸起，不超过2处/m中心偏心中心孔周边对称部位厚度差不超过1mm检查方法：观察；检查每批橡胶圈的质量合格证明、性能检验报告。一般项一般项一般项一般项目目目目4444按设计要求进行端部钢壳的制作与安装；检查方法：逐个观察；检查钢壳的制作与安装记录。5555钢壳防腐处理符合设计要求；检查方法：观察；检查钢壳防腐材料的质量保证资料，检查除锈、涂装记录。6666柔性接口橡胶圈安装位置正确，安装完成后处于松弛状态，并完整地附着在钢端面上；检查方法：逐个观察。7777....4444....5555预制钢筋棍凝土管的沉放应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111沉放前、后管道无变形、受损；沉放及接口连接后管道无滴漏、线漏和明显渗水现象；检查方法：观察，按本规范附录F第F.0.3条的规定检查渗漏水程度；检查管道沉放、接口连接施工记录。2222沉放后，对于无裂缝设计的沉管严禁有任何裂缝；对于有裂缝设计的沉管，其表面裂缝宽度、深度应符合设计要求；检查方法：观察，对可见的裂缝用裂缝观察仪检测；检查技术处理方案。3333接口连接形式符合设计文件要求；柔性接口无渗水现象；混凝土刚性接口密实、无裂缝，无滴漏、线漏和明显渗水现象；表7.4.5钢筋混凝土管沉放的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法范围点数1管道高程压力管道0，―200每10m1点用水准仪、经纬仪、测深仪测量或全站仪测量无压管道0，―1002沉放后管节四角高差50每管节4点3管道水平轴线位置50每10m1点4接口连接的对接错口20每接口每面各1点用钢尺量测检查方法：逐个观察；检查技术处理方案。一般项目一般项目一般项目一般项目4444管道及接口防水处理符合设计要求；检查方法：观察；检查防水处理施工记录。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008675555管节下沉均匀、平稳.无轴向扭曲、环向变形、纵向弯曲等现象；检查方法：观察；检查沉放施工记录。6666管道与沟底接触均匀和紧密；检查方法：潜水员检查；检查沉放施工及测量记录。7777钢筋混凝土管沉放的允许偏差应符合表7.4.5的规定。7.4.67.4.67.4.67.4.6沉管的稳管及回填应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111稳管、管基二次处理、回填时所用的材料应符合设计要求；检查方法：观察；检查材料相关的质量保证资料。2222稳管、管基二次处理、回填应符合设计要求，管道未发生漂浮和位移现象；检查方法：观察；检查稳管、管基二次处理、回填施工记录。一般项目一般项目一般项目一般项目3333管道未受外力影响而发生变形、破坏；检查方法：观察。4444二次处理后管基承载力符合设计要求；检查方法：检查二次处理检验报告及记录。5555基槽回填应两侧均匀，管顶回填高度符合设计要求。检查方法：观察，用水准仪或测深仪每10m测1点检测回填高度；检查回填施工、检测记录。7777....4444....7777桥管管道的基础、下部结构工程的施工质量应按国家现行标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的相关规定和设计要求验收。7777....4444....8888桥管管道应符合下列规定：主控项目主控项目主控项目主控项目1111管材、防腐层等工程材料的产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告应符合相关国家标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告，检查产品制造原材料质量保证资料；检查产品进场验收记录。2222钢管组对拼装和防腐层(包括焊口补口)的质量经验收合格；钢管接口焊接检验符合设计要求；检查方法：管节及接口全数观察；按本规范第5章的相关规定进行检查，检查焊接检验报告。3333钢管预拼装尺寸的允许偏差应符合表7.4.8-1的规定。表7.4.8-1钢管预拼装尺寸的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数长度±3每件2点用钢尺量测管口端面圆度D0/500，且≤5每端面1点管口端面与管道轴线的垂直度D0/500，且≤3每端面1点用焊缝量规测量侧弯曲矢高L/1500，且≤5每件1点用拉线、吊线和钢尺量测跨中起拱度±L/5000每件1点对口错边t/10，且≤2每什3点用焊缝量规、游标卡尺测量注：L为管道长度(mm)；t为管道壁厚(mm)。4444桥管位置应符合设计要求，安装方式正确，且安装牢固、结构可靠、管道无变形和裂缝等现象；检查方法：观察，检查相关施工记录。一般项目一般项目一般项目一般项目5555桥管的基础、下部结构工程的施工质量经验收合格；检查方法：按国家有关规范的规定和设计要求进行检查，检查其施工验收记录。6666管道安装条件经检查验收合格，满足安装要求；检查方法：观察；检查施工方案、管道安装条件交接验收记录。7777桥管钢管分段拼装焊接时，接口的坡口加工、焊缝质量等级应符合焊接工艺和设计要求；检查方法：观察.检查接口的坡口加工记录、焊缝质量检验报告。8888管道支架规格、尺寸等，应符合设计要求；支架应安装牢固、位置正确，工作状况及性能符合设计文件和产品安装说明的要求；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200868检查方法：观察；检查相关质量保证及技术资料、安装记录、检验报告等。9999桥管管道安装的允许偏差应符合表7.4.8-2的规定。表7.4.8-2桥管管道安装的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1支架顶面高程±5每件1点用水准仪测量中心位置(轴向、横向)10各1点用经纬仪测量，或挂中线用钢尺量测水平度L/15002点用水准仪测量2管道水平轴线位置10每跨2点用经纬仪测量3管道中部垂直上拱矢高101点用水准仪测量，或拉线和钢尺量测4支架地脚螺栓(锚栓)中心位移5每件1点用经纬仪测量，或挂中线用钢尺量测5活动支架的偏移量符合设计要求用钢尺量测6弹簧支架工作圈数≤半圈观察检查在自由状态下，弹簧各圈节距≤平均节距10％用钢尺量测两端支承面与弹簧轴线垂直度≤自由高度10％挂中线用钢尺量测7支架处的管道顶部高程±10用水准仪测量注；L为支架底座的边长(m)。10101010钢管涂装材料、涂层厚度及附着力符合设计要求；涂层外观应均匀，无褶皱、空泡、凝块、透底等现象，与钢管表面附着紧密，色标符合规定；检查方法：观察；用5～10倍的放大镜检查；用测厚仪量测厚度。检查数量：涂层干膜厚度每5m测1个断面，每个断面测相互垂直的4个点；其实测厚度平均值不得低于设计要求，且小于设计要求厚度的点数不应大于10％，最小实测厚度不应低于设计要求的90％。8管道附属构筑物管道附属构筑物管道附属构筑物管道附属构筑物8.1一般规定8888....1111....1111本章适用于给排水管道工程中的各类井室、支墩、雨水口工程。管道工程中涉及的小型抽升泵房及其取水口、排放口构筑物应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的有关规定。8888....1111....2222管道附属构筑物的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。8888....1111....3333管道附属构筑物的施工除应符合本章规定外，其砌筑结构、混凝土结构施工还应符合国家有关规范规定。8888....1.41.41.41.4管道附属构筑物的基础(包括支墩侧基)应建在原状土上，当原状上地基松软或被扰动时，应按设计要求进行地基处理。8.18.18.18.1....5555施工中应采取相应的技术措施，避免管道主体结构与附属构筑物之间产生过大差异沉降，而致使结构开裂、变形、破坏。8888....1.61.61.61.6管道接口不得包覆在附属构筑物的结构内部。8.2井室8.28.28.28.2....1111井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑；施工应满足本规范第5.2.2条的规定。8888....2222....2222管道穿过井壁的施工应符合设计要求；设计无要求时应符合下列规定：1111混凝土类管道、金属类无压管道，其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实；2222金属类压力管道，井壁洞圈应预设套管，管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致，其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实；给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008693333化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接；4444对于现浇混凝土结构井室，井壁洞圈应振捣密实；5555排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐；接入管径大于300mm时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。8888....2222....3333砌筑结构的井室施工应符合下列规定：1111砌筑前砌块应充分湿润；砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀、随用随拌；2222排水管道检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑；3333砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口；圆井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于30mm，偏心收口时每层收进不应大于50mm；4444砌块砌筑时，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑；5555砌筑时应同时安装踏步，踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏；6666内外井壁应采用水泥砂浆勾缝；有抹面要求时，抹面应分层压实。8888....2222....4444预制装配式结构的井室施工应符合下列规定：1111预制构件及其配件经检验符合设计和安装要求；2222预制构件装配位置和尺寸正确，安装牢固；3333采用水泥砂浆接缝时，企口坐浆与竖缝灌浆应饱满，装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动；4444设有橡胶密封圈时，胶圈应安装稳固，止水严密可靠；5555设有预留短管的预制构件，其与管道的连接应按本规范第5章的有关规定执行；6666底板与井室、井室与盖板之间的拼缝，水泥砂浆应填塞严密，抹角光滑平整。8888....2222....5555现浇钢筋混凝土结构的井室施工应符合下列规定：1111浇筑前，钢筋、模板工程经检验合格，混凝土配合比满足设计要求；2222振捣密实，无漏振、走模、漏浆等现象；3333及时进行养护，强度等级来达设计要求不得受力；4444浇筑时应同时安装踏步，踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。8888....2222....6666有支、连管接入的井室，应在井室施工的同时安装预留支、连管，预留管的管径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密；排水检查井的预留管管口宜采用低强度砂浆砌筑封口抹平。8888....2222....7777井室施工达到设计高程后，应及时浇筑或安装井圈，井圈应以水泥砂浆坐浆并安放平稳。8888....2222....8888井室内部处理应符合下列规定：1111预留孔、预埋件应符合设计和管道施工工艺要求；2222排水检查井的流槽表面应平顺、圆滑、光洁，并与上下游管道底部接顺；3333透气井及排水落水井、跌水井的工艺尺寸应按设计要求进行施工；4444阀门井的井底距承口或法兰盘下缘以及井壁与承口或法兰盘外缘应留有安装作业空间，其尺寸应符合设计要求；5555不开槽法施工的管道，工作井作为管道井室使用时，其洞口处理及井内布置应符合设计要求。8888....2222....9999给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，设计未要求时，宜采用复合材料井盖，行业标志明显；道路上的井室必须使用重型井盖，装配稳固。8888....2222....10101010井室周围回填土必须符合设计要求和本规范第4章的有关规定。8.3支墩8888....3333....1111管节及管件的支墩和锚定结构位置准确，锚定牢固。钢制锚固件必须采取相应的防腐处理。8888....3333....2222支墩应在坚固的地基上修筑。无原状土作后背墙时，应采取措施保证支墩在受力情况下，不致破坏管道接口。采用砌筑支墩时，原状土与支墩之间应采用砂浆填塞。8888....3333....3333支墩应在管节接口做完、管节位置固定后修筑。8888....3333....4444支墩施工前，应将支墩部位的管节、管件表面清理干净。8888....3333....5555支墩宜采用混凝土浇筑，其强度等级不应低于C15。采用砌筑结构时，水泥砂浆强度不应低于M7.5。8888....3333....6666管节安装过程中的临时固定支架，应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后方可拆除。8888....3333....7777管道及管件支墩施工完毕，并达到强度要求后方可进行水压试验。8.4雨水口8888....4444....1111雨水口的位置及深度应符合设计要求。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008708888....4444....2222基础施工应符合下列规定：1111开挖雨水口槽及雨水管支管槽，每侧宜留出300～500mm的施工宽度；2222槽底应夯实并及时浇筑混凝土基础；3333采用预制雨水口时，基础顶面宜铺设20～30mm厚的砂垫层。8888....4444....3333雨水口砌筑应符合下列规定：1111管端面在雨水口内的露出长度，不得大于20mm，管端面应完整无破损；2222砌筑时，灰浆应饱满，随砌、随勾缝，抹面应压实；3333雨水口底部应用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡；4444砌筑完成后雨水口内应保持清洁，及时加盖，保证安全。8888....4.44.44.44.4预制雨水口安装应牢固，位置平正、并符合本规范第8.4.3条第1款的规定。8888....4444....5555雨水口与检查井的连接管的坡度应符合设计要求，管道铺设应符合本规范第5章的有关规定。8888....4444....6666位于道路下的雨水口、雨水支、连管应根据设计要求浇筑混凝土基础。坐落于道路基层内的雨水支连管应作C25级混凝土全包封，且包封混凝土达到75％设计强度前，不得放行交通。8888....4444....7777井框、井箅应完整无损、安装平稳、牢固。8888....4444....8888井周回填土应符合设计要求和本规范第4章的有关规定。8.5质量验收标准8888....5555....1111井室应符合下列要求：主控项目主控项目主控项目主控项目1111所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。2222砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求；检查方法：检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。检查数量：每50m3砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。3333砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实，无裂缝；混凝土结构无严重质量缺陷；井室无渗水、水珠现象；检查方法：逐个观察。一般项目一般项目一般项目一般项目表8.5.1井室的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1平面轴线位置(轴向、垂直轴向)15每座2用钢尺量测、经纬仪测量2结构断面尺寸＋10，02用钢尺量测3井室尺寸长、宽±202用钢尺量测直径4井口高程农田或绿地＋201用水准仪测量路面与道路规定一致5井底高程开槽法管道铺设Di≤1000±102Di＞1000±15不开槽法管道铺设Di＜1500＋10，―20Di≥1500＋20，―406踏步安装水平及垂直间距、外露长度±101用尺量测偏差较大值7脚窝高、宽、深±108流槽宽度＋104444井壁抹面应密实平整，不得有空鼓，裂缝等现象；混凝土无明显一般质量缺陷；井室无明显湿渍现象；检查方法：逐个观察。5555井内部构造符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无建筑垃圾等杂物；检查井给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200871流槽应平顺、圆滑、光洁；检查方法：逐个观察。6666井室内踏步位置正确、牢固；检查方法：逐个观察，用钢尺量测。7777井盖、座规格符合设计要求，安装稳固；检查方法：逐个观察。8888井室的允许偏差应符合表8.5.1的规定。8888....5.25.25.25.2雨水口及支、连管应符合下列要求：主控项目主控项目主控项目主控项目1111所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。2222雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭；检查方法：逐个观察，用水准仪、钢尺量测。3333井框、井箅应完整、无损，安装平稳、牢固；支、连管应直顺，无倒坡、错口及破损现象；检查数量：全数观察。4444井内、连接管道内无线漏、滴漏现象；检查数量：全数观察。一般项目一般项目一般项目一般项目5555雨水口砌筑勾缝应直顺、坚实，不得漏勾、脱落；内、外壁抹面平整光洁；检查数量：全数观察。6666支、连管内清洁、流水通畅，无明显渗水现象；检查数量：全数观察。7777雨水口、支管的允许偏差应符合表8.5.2的规定。表8.5.2雨水口、支管的允许偏差检查项目允许偏差(mm)检查数量检查方法范围点数1井框、井箅吻合≤10每座1用钢尺量测较大值(高度、深度亦可用水准仪测量)2井口与路面高差―5，03雨水口位置与道路边线平行≤104井内尺寸长、宽：＋20，0深：0，―205井内支、连管管口底高度0，―208888....5555....3333支墩应符合下列要求：主控项目主控项目主控项目主控项目1111所用的原材料质量应符合国家有关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。2222支墩地基承载力、位置符合设计要求；支墩无位移、沉降；检查方法：全数观察；检查施工记录、施工测量记录、地基处理技术资料。3333砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求；检查方法：检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。检查数量：每50m3砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。一般项目一般项目一般项目一般项目4444混凝土支墩应表面平整、密实；砖砌支墩应灰缝饱满，无通缝现象，其表面抹灰应平整、密实；检查方法：逐个观察。5555支墩支承面与管道外壁接触紧密，无松动、滑移现象；检查方法：全数观察。6666管道支墩的允许偏差应符合表8.5.3的规定。表8.5.3管道支墩的允许偏差检查项目允许偏差检查数量检查方法给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200872(mm)范围点数1平面轴线位置(轴向、垂直轴向)15每座2用钢尺量测或经纬仪测量2支撑面中心高程±15用水准仪测量3结构断面尺寸(长、宽、厚)＋10，03用钢尺量测9管道功能性试验管道功能性试验管道功能性试验管道功能性试验9.1一般规定9999....1111....1111给排水管道安装完成后应按下列要求进行管道功能性试验：1111压力管道应按本规范第9.2节的规定进行压力管道水压试验，试验分为预试验和主试验阶段；试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值，按设计要求确定；设计无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据；2222无压管道应按本规范第9.3、9.4节的规定进行管道的严密性试验，严密性试验分为闭水试验和闭气试验，按设计要求确定；设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验；3333压力管道水压试验进行实际渗水量测定时，宜采用附录C注水法。9999....1111....2222管道功能性试验涉及水压、气压作业时，应有安全防护措施，作业人员应按相关安全作业规程进行操作。管道水压试验和冲洗消毒排出的水，应及时排放至规定地点，不得影响周围环境和造成积水，并应采取措施确保人员、交通通行和附近设施的安全。9999....1111....3333压力管道水压试验或闭水试验前，应做好水源的引接、排水的疏导等方案。9999....1111....4444向管道内注水应从下游缓慢注入，注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀，将管道内的气体排除。9999....1111....5555冬期进行压力管道水压或闭水试验时，应采取防冻措施。9999....1.61.61.61.6单口水压试验合格的大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道，设计无要求时应符合下列要求：1111压力管道可免去预试验阶段，而直接进行主试验阶段；2222无压管道应认同严密性试验合格，无需进行闭水或闭气试验。9999....1111....7777全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时，除设计有要求外，管渠的混凝土强度、抗渗性能检验合格，并按本规范附录F的规定进行检查符合设计要求时，可不必进行闭水试验。9999....1.81.81.81.8管道采用两种(或两种以上)管材时，宜按不同管材分别进行试验；不具备分别试验的条件必须组合试验，且设计无具体要求时，应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。9999....1.91.91.91.9管道的试验长度除本规范规定和设计另有要求外，压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km；无压力管道的闭水试验，条件允许时可一次试验不超过5个连续井段；对于无法分段试验的管道，应由工程有关方面根据工程具体情况确定。9999....1.101.101.101.10给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。9999....1111....11111111污水、雨污水合 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问在进行给水管道部分的水压试验时，应该遵守哪些规定？ | 7.1.117.1.117.1.117.1.11本条第1款规定采用沉管或桥管给水管道部分宜单独进行水压试验，并应符合本规范第9章的相关规定；第2款规定应根据工程具体情况，不必受1km的管道试验长度限制，可不分段进行整体水压试验；第3款规定大口径钢筋混凝土管沉放管道可在铺设后可按本规范内渗法和附录F的规定进行管道严密性检验。 | [11 empty] | 13
在工程实际选用9.3.5条内闭水试验时，需要注意的是什么？ | 9.3.5条内闭水试验的允许渗水量小得多，在工程实际选用时应加以注意。 | [11 empty] | 1
请问什么是7.4.4-2针对的内容？ | 7.4.4-2是针对沉放的预制钢筋混凝上管节采用水力压接法接口预制加工的专用橡胶圈的外观检查。 | [11 empty] | 20
请问预试验的主要目的是什么？ | 9.2.10-1给出了不同管材管道的试验压力，预应力钢筒混凝土管与预(自)应力钢筋混凝土管试验压力相同，化学建材管试验压力参考了《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004中第7.1.3条的规定。第2款规定预试验程序和要求，参考国外相关标准，预试验主要目的是在试验压力下检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；发现有无漏水、损坏现象应停止试压；并查明原因采取相应措施后重新试压。预试验对于保证主试验成功是完全必要的。第3款规定了主试验程序和要求，表9.2.10-2中所列允许压力降数值取自北京、上海、天津等城市的工程实践数据和《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101；原“规范”中钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土类管三大类管道允许压力降数值为0.05MPa，表9.2.10-2中数值严于原“规范”第10.2.13.5条的规定。9999....2222....11111111本条保留了原“规范”10.2.13基本内容，以供管道水压试验采用允许渗水量进行最终合格给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008104判定依据时使用；并给出内径100～1400mm钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土类管三大类管道允许渗水量表，以及内径大于1400mm管道允许渗水量的计算公式。本条第2和第3款分别为现浇钢筋混凝土管渠和硬聚氯乙烯管道允许渗水量的计算公式，来自原“规范”第10.2.13.3条和《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS17的相关规定。9999....2222....12121212本条引用了《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004中第7.2节的内容，对聚乙烯管及其复合管的水压试验作出规定，并依据工程实践经验，将停止注水稳定时间由60min减至30min。本规范中其他化学建材管道也可参照本条规定执行。 | [11 empty] | 20
在工程应用中，闭气标准的基本要求是什么？ | 9.3.5-1)经对比试验和工程实践得出的闭气标准，在工程应用时务请注意其基本要求。 | [11 empty] | 1
请问压力管道水压试验程序和合格标准中水泥砂浆衬里的球墨铸铁管、钢管的浸泡时间经修订后是多久？ | 9.2.9)，系在原“规范”第10.2.8条内容基础上的修订补充；据工程实践将有水泥砂浆衬里的球墨铸铁管、钢管的浸泡时间由“≥48h”降低到“≥24h”。9999....2222....10101010本条规定了压力管道水压试验程序和合格标准。第1款中表 | [11 empty] | 1
哪些情况下吊篮不得安装使用？ | 5.1.8 有下列情况之一的吊篮不得安装使用： a) 属国家明令淘汰或禁止使用的； b) 超过国家相关法规和安全技术标准或制造厂家规定使用年限的； c) 经检验达不到安全技术标准规定的； d) 无完整安全技术档案的； e) 无齐全有效的安全保护装置的。 | [11 empty] | 11
安装技术人员在进行安全技术交底时，主要包括哪些技术内容？ | 5.1.7 安装作业前，安装技术人员应根据吊篮安装、拆卸工程专项施工方案和使用说明书的要求，对 安装作业人员进行安全技术交底，并由安装作业人员在交底书上签字。在施工期间，交底书应留存备查。 安全技术交底应主要包括以下技术内容： a) 吊篮的性能参数； b) 安装、拆卸的程序和方法； c) 各部件的连接形式及要求； d) 悬挂机构及配重的安装要求； e) 作业中的安全操作措施和应急预案。 | [11 empty] | 20
在安装作业中，为了确保安全，应该采取哪些措施？ | 5.2.5 安装作业中应明确分工，统一指挥。当指挥信号传递困难时，应使用对讲机等通信工具进行指 挥。安装吊篮的危险部位时应采取可靠的防护措施。 | [11 empty] | 20
什么是吊篮安装作业范围内的警戒线或警示标志的目的？ | 5.2.3 吊篮的安装作业范围应设置警戒线或明显的警示标志。非作业人员不得进入警戒范围。 | [11 empty] | 1
什么是进入现场的安装作业人员应该佩戴的安全防护用品？ | 5.2.4 进入现场的安装作业人员应佩戴安全防护用品，高处作业人员应系安全带，穿防滑鞋。作业人 员严禁洒后作业。 | [11 empty] | 20
什么是吊篮电气系统的可靠接地的要求？ | 5.2.8 吊篮电气系统应可靠接地，接地电阻应不大于4Ω。 | [11 empty] | 1
安装电气设备时应遵循哪些规定和标准？ | 5.2.7 电气设备安装应按吊篮使用说明书的规定进行，安装用电应符合JGJ46 的规定。 | [11 empty] | 20
根据所提供的信息，请问标准悬挂支架的安装要求包括哪些内容？ | 5.2.9 标准悬挂支架的安装要求如下： a) 应按照使用说明书规定的程序和步骤依次安装。 b) 前梁的外伸长度应不大于产品使用说明书规定的上极限尺寸。 c) 应使用符合产品使用说明书规定的配重，配重应有重量标志、码放整齐、安装牢固。 d) 前、后支架与支承面的接触应稳定牢固。 e) 悬挂机构横梁安装的水平度差应不大于横梁长度的4%,严禁前低后高。 f) 应按产品使用说明书要求调整加强钢丝绳的张紧度。 g) 一台吊篮的两组悬挂机构之间的安装距离应不小于悬吊平台两吊点间距，其误差不大于100mm。 h) 前后支架的组装高度与女儿墙高度相适应，不允许不安装前支架而将横梁直接担在女儿墙或其 他支撑物上作为支点。当施工现场无法满足产品使用说明书规定的安装条件时，应采取相应的 安全技术措施，确保抗倾覆力矩、结构强度和稳定性均达到标准要求。 i) 主要结构件达到报废条件，腐蚀、磨损等原因使结构的计算应力超过原计算应力10%,或腐蚀 深度达到原构件厚度10%时，悬挂机构整体失稳后或主要受力构件产生永久变形而不能修复时， 应及时报废更新。 j) 有架空输电场所，吊篮的任何部位与输电线的安全距离应不小于10m。 如果条件限制，应与有 关部门协商，并采取安全防护措施后方可架设。 k) 对于前梁安装高度超出标准悬挂支架的前梁高度时，应校核其前支架的压杆稳定性。 1)对前梁外伸长度超出标准悬挂支架上极限尺寸的非标悬挂支架，应校核其强度、刚度和整体稳 定性；并模拟单边承受悬吊平台自重、额定载重量及钢丝绳自重工况，实测其相对于空载工况 的侧向变形增加值，其值不宜超过前梁外伸长度的1/100。 | [11 empty] | 20
在特殊悬挂支架安装作业前，安装单位应根据工程总包单位提供的哪些基础资料来确认所安装的吊篮特殊悬挂支架的基础、屋面结构承载能力、预埋件、锚固件等是否符合要求？ | 5.1.2 特殊悬挂支架安装作业前，应对基础支撑结构进行承载验算。安装单位应根据工程总包单位提 供的吊篮基础验收表、隐蔽工程验收单和混凝土强度报告等基础资料，确认所安装的吊篮特殊悬挂支架 的基础、屋面结构承载能力、预埋件、锚固件等符合吊篮安装、拆卸工程专项施工方案的要求。总包单 位、监理单位和安装单位应在吊篮安装前参见附录A 对基础进行验收，合格后方能安装。 | [11 empty] | 1
在安装吊篮前，安装单位需要进行哪些具体的查验和核实工作？ | 5.1.3 吊篮安装前安装单位应查验吊篮的产品合格证及随机资料；查看吊篮的周围环境及影响安装和 使用的不安全因素；按产品说明书要求核实悬挂机构的安装位置及建筑物或构筑物的承载能力；核实现 场的配电和供电符合说明书要求；有架空输电线场所，吊篮的任何部位与输电线的安全距离应不小于 10m; 钢丝绳的完好性应符合说明书要求；电气系统应齐全、完好。 | [11 empty] | 20
在哪些恶劣天气条件下应该停止安装作业？ | 5.2.6 当遇到雨天、雪天、雾天或工作处风速大于8.3m/s 等恶劣天气时，应停止安装作业。夜问应停 止安装作业。 | [11 empty] | 1
谁负责组织安装单位自检合格后的验收检查？ | 5.3.2 安装单位自检合格后，由建设单位、总包单位和监理单位或具有资质的检验单位组织有关人员 进行验收检查，检查内容及要求见附录B, 检查合格并填写表B.1, 由相关人员签字后方可投入使用。 | [11 empty] | 1
根据悬吊平台的安装要求，安装完毕后应由谁重新检查紧固件是否到位？ | 5.2.11 悬吊平台的安装要求如下： a) 应按照使用说明书规定的程序和步骤依次安装。 b) 悬吊平台对接长度不得超过吊篮使用说明书的规定，零部件应齐全、完整，不得少装、漏装。 c) 螺栓应按要求加装垫圈，所有螺母均应紧固；提升机和安全锁与悬吊平台的连接应可靠，应采 用专用高强度螺栓进行连接。 d) 销轴端部应安装开口销或轴端挡板等止推装置，开口销开口角度均应大于30°。 e) 检查各部件安装应正确，螺栓的规格应匹配；不得以小代大，确认无误后，紧固全部螺栓。 f) 安装完毕应由专人重新检查，所有紧固件应紧固到位。 g) 主要结构件的报废与更新应符合5.2.9i) 的要求。 | [11 empty] | 2
什么文件应该包括在设备档案中？ | 5.3.4 安装自检表、检测报告和验收记录等纳入设备档案。 | [11 empty] | 5
安装特殊悬挂支架时，预埋件和锚固件的安全系数应不小于多少？ | 5.2.10 特殊悬挂支架的安装要求如下： a) 当悬挂机构的载荷由屋面预埋件或锚固件承受时，其预埋件和锚固件的安全系数应不小于3; b) 机械式锚固悬挂架的抗倾覆系数应符合GB19154 的规定； c) 固定悬挂架与建筑结构的连接强度应符合GB19155 规定的结构安全系数； d) 安装墙钳支架的女儿墙应能承受单边悬挂悬吊平台时的悬吊平台自重、额定载重量及钢丝绳的 自重； e) 临时悬挂轨道安装应符合JGJ150—2008 中4.2和4.3的规定； f) 主要结构件的报废与更新应符合5.2.9i) 的要求； g) 与输电线的安全距离应符合5.2.9j) 的要求。 | [11 empty] | 20
请问吊篮整机组装与调试要求中，安全大绳的哪些安装规定需要遵守？ | 5.2.12 吊篮的整机组装与调试要求如下： a) 安装程序和步骤应符合使用说明书的要求。 b) 电控箱应牢固地安装在悬吊平台的护栏上。各部件之问的连接电缆线应排列规整并有效固定。 对电源电缆线采取有效保护措施，使其端部固定或绑牢在悬吊平台护栏上，避免电源插头直接 承受电缆悬垂重力。电源电缆线悬垂长度超过100m 时，应采取有效的抗拉保护措施。 c) 钢丝绳绳端固定应符合下列规定(见图1): 图 1 钢丝绳绳端固定 1)绳夹数量：最少三只(在钢丝绳公称直径d₁ ≤18mm 时); 2)绳夹的布置：把夹座扣在钢丝绳的工作段上， U 形螺栓扣在钢丝绳的尾段上。绳夹不得在钢 丝绳上交替布置； 3)绳夹间距： A=(6～7)d; 4)绳夹的紧固：第一个绳夹应尽量靠近绳轮或卡套，并预先紧固，应注意不要损坏钢丝绳的外 层钢丝，然后依次紧固第二只、第三只绳夹。 d) 工作钢丝绳与安全钢丝绳不得安装在悬挂机构横梁前端同一悬挂点上。 e) 安装在钢丝绳上端的上行程限位挡块应紧固可靠，其与钢丝绳悬挂点之间应保持不小于0.5 m 的安全距离。 f) 安全钢丝绳的下端应安装重锤，以使钢丝绳绷直。重锤底部至地面高度(100～200)mm 为宜。 工作钢丝绳安装重锤按使用说明书规定执行。 g) 钢丝绳穿头端部应经过烧焊处理，并应符合图2所示形状及尺寸。 图 2 钢丝绳穿头端部烧焊处理形状及尺寸 h) 工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷，并应对绳上附着的涂料、 水泥、玻璃胶等污物进行清理，对不符合要求的钢丝绳进行更换。 i) 安全大绳安装应符合下列规定： 1)安全大绳的性能指标应符合GB6095 的规定。 2)安全大绳安装前应逐段严格检查有无损伤。将确定合格的安全大绳独立地固定在屋顶可靠的 固定点上；不得固定在吊篮的悬挂机构上，绳头固定应牢靠。 3)在安全大绳与女儿墙或建筑结构的转角接触处应采取有效保护措施。 4)将安全带扣到安全大绳上时，应采用专用配套的自锁器或具有相同功能的单向自锁卡扣，自 锁器不得反装。 j) 提升机在安装前应确定是经过检修和保养合格的部件，安装时应采用专用螺栓将其可靠地固定 在悬吊平台的吊架上；提升机安装完应检查外观，确保无裂纹、无漏油及明显渗油；工作正常， 无异常现象。 k) 安全锁与吊架安装时应采用专用高强度螺栓，连接应正确、可靠、螺栓紧固合格，无裂纹、变 形和松动。安装后应检查外观，确保无缺陷、无损伤；按使用说明书要求进行试验，保证动作 灵敏、可靠，锁绳角在规定范围内或快速抽绳应锁绳，试验合格符合标准后方可使用。 1)电气系统安装完应检查电缆线外观及固定情况，保证电缆线无破损、无明显变形；电气系统接 地电阻应不大于4Ω;带电零件与机体问的绝缘电阻应不低于2MQ; 各元器件动作应灵敏可靠、 各行程限位装置应灵敏、可靠。 m) 整机组装调试完应进行空载和额定载重量运行试验。空载运行试验中，悬吊平台升至1m 时， 电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效；额定载重量运行试验中，悬 吊平台升至1m 时，电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效。悬吊平 台升至2m 时，提升机手动滑降工作应正常、有效。平台升至顶部时，上行程限位装置应灵敏、 可靠。 | [11 empty] | 20
什么是吊篮操作人员的书面安全技术交底要求？ | 6.1.1 使用单位应对吊篮操作人员进行书面安全技术交底，技术交底资料应留存备查。 | [11 empty] | 1
安装完毕的吊篮整机应当经过哪些步骤进行质量自检？ | 5.3.1 吊篮整机安装完毕且经调试后，安装单位参见附录B 及使用说明书的有关要求对安装质量进行自 检，并应向使用单位进行安全使用交底。 | [11 empty] | 1
什么是吊篮的日常保养要求？ | 6.1.2 使用单位应按使用说明书的要求对吊篮进行日常保养，确保设备状态完好。 | [11 empty] | 1
在使用吊篮进行作业时，工作环境的温度和相对湿度的要求分别是多少？ | 6.2.1 对操作环境的基本要求如下： a) 工作环境温度： -20℃~40℃; b) 工作环境相对湿度：不大于90%(25℃); c) 工作处阵风风速：不大于8.3m/s (相当于5级风力); d) 工作地点高度：不大于海拔1000m; e) 工作电压偏差：不大于±5%额定电压； f) 吊篮不宜在夜问使用； g) 在吊篮运行范围内，应与高压线或高压装置保持10m 以上的安全距离； h) 在吊篮作业下方，应设置警示线或安全护栏，必要时设置安全警戒人员。 | [11 empty] | 20
根据上述吊篮作业阶段的安全操作要求，在电源电压偏差超过多少时，应降低载荷使用，使载重量不超过额定载重量的80%？ | 6.2.5 吊篮作业阶段的安全操作要求如下： a) 作业时应精神集中，不得做有碍操作安全的事情。 b) 不准将吊篮作为垂直运输设备使用。 c) 严禁超载作业。 d) 尽量使载荷均匀分布在悬吊平台上，避免偏载。 e) 当电源电压偏差超过±5%,但未超过10%或环境温度超过40℃或工作地点超过海拔1000 m 时， 应降低载荷使用，此时的载重量不宜超过额定载重量的80%。 f) 禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高的工作高度。禁用密目网或其他附加装置围挡悬吊平台。 g) 利用吊篮进行电焊作业时，严禁用吊篮作电焊接线回路，吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易 燃易爆品；吊篮内严禁放置电焊机。 h) 在运行过程中，悬吊平台发生明显倾斜时，应及时进行调平。 i) 严禁在悬吊平台内猛烈晃动或做“荡秋千”等危险动作。 j) 电动机起动频率不得大于6次/min, 连续不间断工作时间不得大于30 min。 k) 应经常检查电动机和提升机是否过热，当其温升超过65K 时，应暂停使用提升机。 1)严禁固定安全锁开启手柄，人为使安全锁失效。 m) 严禁在安全钢丝绳绷紧的情况下，硬性扳动安全锁的开锁手柄。 n) 悬吊平台向上运行时，严禁使用上行程限位开关停车。 o) 严禁在大雾、雷雨或冰雪等恶劣气候条件下进行作业。 p) 在作业中，突遇大风或雷电雨雪时，应立即将悬吊平台降至地面，切断电源，绑牢悬吊平台， 有效遮盖提升机、安全锁和电控箱后，方准离开。 q) 运行中发现设备异常(如异响、异味、过热等),应立即停机检查。故障不排除不得开机作业。 r) 运行中提升机发生卡绳故障时，应立即停机排除。严禁反复按动升降按钮强行排险。 s) 发生故障，应由专业维修人员进行排除。安全锁应由制造厂进行维修、标定。 t) 在运行过程不得进行任何保养、调整和检修工作。 | [11 empty] | 6
基于提供的背景信息，请问基坑支护需要满足哪些功能要求？ | 3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求： 1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和 正常使用； 2 保证主体地下结构的施工空间。 | [11 empty] | 12
在吊篮作业准备阶段的安全操作要求中，需要进行哪些具体的检查和步骤？ | 6.2.4 吊篮作业准备阶段的安全操作要求如下： a) 认真查阅交接班记录。 b) 按表 C.1 逐项检查设备技术状况。检查中发现问题应及时解决或上报。确认无问题后，由操作 人员填表并签字，然后交主管领导审批签字后，方可上机操作。 c) 检查悬吊平台运行范围内有无障碍物。 d) 将悬吊平台升至离地1m 处，检查制动器、安全锁和手动滑降装置、急停和上限位是否灵敏、 有效。 | [11 empty] | 8
安全操作要求中包括哪些步骤？ | 6.2.6 吊篮作业后的安全操作要求如下： a) 切断电源，锁好电控箱； b) 检查各部位安全技术状况； c) 对悬吊平台各部位进行卫生清理； d) 妥善遮盖提升机、安全锁和电控箱； e) 将悬吊平台停放平稳，必要时进行捆绑固定； f) 认真填写交接班记录。 | [11 empty] | 20
根据6.2.3中的要求，吊篮操作人员在进行高处作业时需要满足哪些基本要求？ | 6.2.3 对吊篮操作人员的基本要求如下： a) 吊篮操作人员应经过专业安全技术培训，经国家相关主管部门认定的培训机构考核合格后并持 有特种作业资格证书方可上岗操作。 b) 无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。患有高血压、心脏病、恐高症等人员不得从事高空作业。 c) 洒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。 d) 作业时应佩带附本人照片的特种作业操作证。 e) 作业时应戴安全帽，使用安全带。并能正确熟练地使用安全带、自锁器和安全大绳，安全大绳 上端固定应牢固可靠，使用时安全大绳应基本保持垂直于地面，作业人员身后安全带余绳不得 超过1m。 f) 操作人员不应穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。 g) 操作人员上机器操作前，应认真学习和掌握使用说明书，应按日常检验项目检验合格后，方可 上机操作，使用中严格执行安全操作规程。 h) 使用双动力吊篮时操作人员不允许单独一人进行作业。 i) 操作人员应在地面进出悬吊平台，不得在空中攀缘窗口出入，严禁作业人员从一忌吊平台跨入 另一悬吊平台。 j) 作业人员发现事故隐患或不安全因素，有权要求消除安全隐患和不安全因素。 k) 操作人员在身体不适应或安全得不到保证的情况下有权拒绝进行高处悬挂作业。对管理人员违 章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行。 | [11 empty] | 20
在对吊篮设备进行检查时，应当注意哪些方面以确保设备符合基本要求？ | 6.2.2 对吊篮设备的基本要求如下： a) 各部件完好无损，在规定使用期内或有效标定期内； b) 设备维护保养及时、到位，整机处于良好技术状态； c) 安装符合规定要求； d) 电气系统接地良好、绝缘可靠。 | [11 empty] | 20
支护结构应该按照哪个表格来选型？ | 3.3.2 支护结构应按表3.3.2选型。 表3.3.2 各类支护结构的适用条件 注：1 当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时，可在不 同部位分别采用不同的支护形式； 2 支护结构可采用上、下部以不同结构类型组合的形式。 | [11 empty] | 20
根据使用说明书的规定，吊篮应如何进行保养和维修？ | 6.3.2 定期保养和维修 吊篮按以下要求进行保养和维修： a) 应按使用说明书的规定对吊篮进行保养、维修。保养、维修的时间间隔应根据使用频率、操作 环境和吊篮状况等因素确定。使用单位应在吊篮使用期问安排足够的设备保养、维修时间。 b) 对保养和维修后的吊篮，经检测确认各部件状态良好后，应对吊篮进行额定载重量试验，试验 方法应符合GB19155 规定的要求。 c) 随行电缆损坏或有明显擦伤时，应立即维护或更换。 d) 控制线路和各种电器元件、动力线路的接触器应保持干燥、无灰尘污染。 e) 钢丝绳不得折弯，不得沾有砂浆杂物等。 f) 应定期对安全锁进行维护检查，并保持记录。并按标定期限，将安全锁送回原生产企业或检验 机构进行检修与标定。 g) 提升机若发生异常温升和声响，应立即停止使用。 h) 除非测试、检查和维修需要，任何人不得使安全装置或电气保护装置失效。 i) 对吊篮进行检修时应按照说明书的要求进行，并做好防护措施。 j) 不得使用未排除安全隐患的吊篮。 k) 吊篮保养维修过程中，对磨损、锈蚀、破坏程度超过规定的部件，应及时进行维修或更换，并 由专业技术人员检查验收。 1)应将各种与吊篮检查、保养和维修相关的记录纳入安全技术档案，并在吊篮产权单位存档备查。 | [11 empty] | 20
在吊篮使用中，哪些情况下需要重新组织检查并进行验收？ | 6.3.1 检查 吊篮在使用中按以下要求进行检查： a) 吊篮使用人员在每天开工前和每次换班前参见使用说明书及表 C.1 的要求进行检查。对检查的 结果进行记录，发现问题应向使用单位负责人及时报告。 b) 在使用期间，使用单位应每月组织专业技术人员参见表D.1 对吊篮进行检查，并对检查结果进 行记录。 c) 当遇到可能影响吊篮安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或停工6个月以上时，应对吊篮 重新组织检查，并参见表B.1 进行验收。 | [11 empty] | 2
吊篮施工现场安全管理要求中，谁应负责指导吊篮的安装、移位和拆卸工作？ | 6.2.7 吊篮施工现场安全管理要求如下： a) 吊篮进入施工现场时应办理交接手续，无相关资质的或不合格的吊篮不准进场； b) 施工现场应指定专职安全员负责吊篮的安全管理工作，及时纠正和制止违章操作； c) 应由具有特种作业操作证的吊篮专业安装人员严格按吊篮施工方案，指导吊篮的安装、移位和 拆卸工作； d) 安装或移位后的吊篮，应经过相关人员检查验收并履行签字手续后，方可投入使用； e) 吊篮的操作人员应经过严格的三级安全教育，并持证上岗； f) 专业维修安装人员应严格执行巡检制度，及时排除设备故障和事故隐患； g) 吊篮使用单位应严格执行三级维保制度，使吊篮设备始终处于良好的安全技术状态。 | [11 empty] | 1
支护结构设计时应采用哪些极限状态？ | 3.1.4 支护结构设计时应采用下列极限状态： 1 承载能力极限状态 1) 支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏，或囚过 度变形而不适于继续承受荷载，或出现压屈、局部 失稳； 2) 支护结构和土体整体滑动； 3)坑底因隆起而丧失稳定； 4) 对支挡式结构，挡土构件因坑底土体丧失嵌固能力而 推移或倾覆； 5) 对锚拉式支挡结构或土钉墙，锚杆或土钉因土体丧失 锚固能力而拔动； 6)对重力式水泥土墙，墙体倾覆或滑移； 7)对重力式水泥土墙、支挡式结构，其持力土层因丧失 承载能力而破坏； 8) 地下水渗流引起的土体渗透破坏。 2 正常使用极限状态 1) 造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏 或影响其正常使用的支护结构位移； 2) 因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑 周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其 正常使用的土体变形； 3) 影响主体地下结构正常施工的支护结构位移； 4) 影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。 | [11 empty] | 20
请问基坑支护设计中需要考虑哪些条件？ | 3.1.9 基坑支护应按实际的基坑周边建筑物、地下管线、道路 和施工荷载等条件进行设计。设计中应提出明确的基坑周边荷载 限值、地下水和地表水控制等基坑使用要求。 | [11 empty] | 20
临时建筑层数的最大限制是多少层？ | 3.0.4 临时建筑层数不宜超过两层。 | [11 empty] | 1
对于支护结构构件或连接的承载能力极限状态设计，应满足哪个设计表达式？ | 3.1.5 支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的 计算和验算应采用下列设计表达式： 1 承载能力极限状态 1) 支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承 载能力极限状态设计，应符合下式要求： x0S₄≤Ra (3.1.5-1) 式中：γo——支护结构重要性系数，应按本规程第3.1.6条的规 定采用； Sa—— 作用基本组合的效应(轴力、弯矩等)设计值； Ra——结构构件的抗力设计值。 对临时性支护结构，作用基本组合的效应设计值应按下式 确定： Sa =YpSk (3.1.5-2) 式中：Yp——作用基本组合的综合分项系数，应按本规程第 3.1.6条的规定采用； Sk— 作用标准组合的效应。 2)整体滑动、坑底隆起失稳、挡土构件嵌固段推移、锚 杆与土钉拔动、支护结构倾覆与滑移、土体渗透破坏 等稳定性计算和验算，均应符合下式要求： (3.1.5-3) 式中：Rx——抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆和土钉的极 限抗拔承载力等土的抗力标准值； Sx—— 滑动力、滑动力矩、倾覆力矩、锚杆和土钉的拉力 等作用标准值的效应； K— 安全系数。 2 正常使用极限状态 由支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降等控制的 正常使用极限状态设计，应符合下式要求： Sa≤C (3.1.5-4) 式中：Sa—— 作用标准组合的效应(位移、沉降等)设计值； C— 支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降的 限值。 | [11 empty] | 20
请问支护结构构件按承载能力极限状态设计时，作用基本组合的综合分项系数应不小于多少？ | 3.1.6 支护结构构件按承载能力极限状态设计时，作用基本组 合的综合分项系数不应小于1.25。对安全等级为一级、二级、 三级的支护结构，其结构重要性系数分别不应小于1.1、1.0、 0.9。各类稳定性安全系数应按本规程各章的规定取值。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，表3.1.3中支护结构的安全等级是如何确定的？ | 3.1.3 基坑支护设计时，应综合考虑基坑周边环境和地质条件 的复杂程度、基坑深度等因素，按表3.1.3采用支护结构的安全 等级。对同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。 表3.1.3 支护结构的安全等级 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问基坑支护设计中如何确定支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值？ | 3.1.8 基坑支护设计应按下列要求设定支护结构的水平位移控 制值和基坑周边环境的沉降控制值： 1 当基坑开挖影响范围内有建筑物时，支护结构水平位移控 制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定， 并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB 50007 中对 地基变形允许值的规定；当基坑开挖影响范围内有地下管线、地 下构筑物、道路时，支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值 应按不影响其正常使用的要求确定，并应符合现行相关标准对其 允许变形的规定； 2 当支护结构构件同时用作主体地下结构构件时，支护结 构水平位移控制值不应大于主体结构设计对其变形的限值； 3 当无本条第1款、第2款情况时，支护结构水平位移控 制值应根据地区经验按工程的具体条件确定。 | [11 empty] | 1
在结构设计中，支护结构重要性系数与作用基本组合的效应设计值的乘积(γoSa)可以采用哪些内力设计值表示？ | 3.1.7 支护结构重要性系数与作用基本组合的效应设计值的乘 积(γoSa) 可采用下列内力设计值表示： 弯矩设计值 M=YYM 剪力设计值 V =YoYV 轴向力设计值 (3.1.7-1) (3.1.7-2) N=Y₀YpN (3.1.7-3) 式中：M— 弯矩设计值 (kN ·m); M—— 作用标准组合的弯矩值 (kN ·m); V— 剪力设计值 (kN); Vx— 作用标准组合的剪力值 (kN); N—— 轴向拉力设计值或轴向压力设计值 (kN); Nx—— 作用标准组合的轴向拉力或轴向压力值 (kN)。 | [11 empty] | 1
什么是基坑支护设计的最小使用期限？ | 3.1.1 基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计 使用期限不应小于一年。 | [11 empty] | 1
在季节性冻土地区，支护结构设计应该考虑哪些因素？ | 3.1.13 在季节性冻土地区，支护结构设计应根据冻胀、冻融对 支护结构受力和基坑侧壁的影响采取相应的措施。 | [11 empty] | 1
在逆筑结构中，顶板、中楼板和底板的施工顺序是怎样的？ | 2.0.10逆筑结构以地下连续墙兼作墙体及混凝土灌注桩等兼作承重立柱，自上而下进行顶板、中楼板和底板施工的主体结构。 | [11 empty] | 14
对于地下水位以上的黏性土、黏质粉土，应采用哪些土的抗剪强度指标？ | 3.1.14 土压力及水压力计算、土的各类稳定性验算时，土、水 压力的分、合算方法及相应的土的抗剪强度指标类别应符合下列 规定： 1 对地下水位以上的黏性土、黏质粉土，土的抗剪强度指 标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标cau、q 或直剪固结快剪 强度指标 ca、q, 对地下水位以上的砂质粉土、砂土、碎石土， 土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c'、q'; 2 对地下水位以下的黏性土、黏质粉土，可采用土压力、 水压力合算方法；此时，对正常固结和超固结土，土的抗剪强度 指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标 cc、qcu或直剪固结快 剪强度指标 cq、4m, 对欠固结土，宜采用有效自重压力下预固 结的三轴不固结不排水抗剪强度指标 cm、9m; 3 对地下水位以下的砂质粉土、砂土和碎石土，应采用土 压力、水压力分算方法；此时，土的抗剪强度指标应采用有效 应力强度指标 c'、q', 对砂质粉土，缺少有效应力强度指标时， 也可采用三轴固结不排水抗剪强度指标 ca、4u 或直剪固结快剪 强度指标 c、4m 代替，对砂土和碎石土，有效应力强度指标φ' 可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取 值；土压力、水压力采用分算方法时，水压力可按静水压力计 算；当地下水渗流时，宜按渗流理论计算水压力和土的竖向有 效应力；当存在多个含水层时，应分别计算各含水层的水压 力； 4 有可靠的地方经验时，土的抗剪强度指标尚可根据室内、 原位试验得到的其他物理力学指标，按经验方法确定。 | [11 empty] | 2
在基坑支护设计前，需要查明哪些基坑周边环境条件？ | 3.2.2 基坑支护设计前，应查明下列基坑周边环境条件： 1 既有建筑物的结构类型、层数、位置、基础形式和尺寸、 埋深、使用年限、用途等； 2 各种既有地下管线、地下构筑物的类型、位置、尺寸、 埋深等；对既有供水、污水、雨水等地下输水管线，尚应包括其 使用状况及渗漏状况； 3 道路的类型、位置、宽度、道路行驶情况、最大车辆荷 载等； 4 基坑开挖与支护结构使用期内施工材料、施工设备等临 时荷载的要求； 5 雨期时的场地周围地表水汇流和排泄条件。 | [11 empty] | 20
在进行支护结构的平面结构分析时，应考虑哪些因素来划分设计计算剖面？ | 3.1.11 支护结构按平面结构分析时，应按基坑各部位的开挖深 度、周边环境条件、地质条件等因素划分设计计算剖面。对每一 计算剖面，应按其最不利条件进行计算。对电梯井、集水坑等特 殊部位，宜单独划分计算剖面。 | [11 empty] | 20
根据工程经验分析判断计算参数取值和计算分析结果的合理性时，应该考虑哪些因素？ | 3.1.15 支护结构设计时，应根据工程经验分析判断计算参数取 值和计算分析结果的合理性。 | [11 empty] | 1
基坑支护设计需要满足哪些主体地下结构的施工要求？ | 3.1.10 基坑支护设计应满足下列主体地下结构的施工要求： 1 基坑侧壁与主体地下结构的净空间和地下水控制应满足 主体地下结构及其防水的施工要求； 2 采用锚杆时，锚杆的锚头及腰梁不应妨碍地下结构外墙 的施工； 3 采用内支撑时，内支撑及腰梁的设置应便于地下结构及 其防水的施工。 | [11 empty] | 9
请问在基坑支护设计中，为什么需要规定支护结构各构件施工顺序及相应的基坑开挖深度？ | 3.1.12 基坑支护设计应规定支护结构各构件施工顺序及相应的 基坑开挖深度。基坑开挖各阶段和支护结构使用阶段，均应符合 本规程第3.1.4条、第3.1.5条的规定。 | [11 empty] | 1
谁在见证取样检测过程中进行监督？ | 2.0.12见证取样检测在监理单位或建设单位见证员的监督下，由施工单位取样员现场取样，并送至具有相应资质检测单位进行的检测。 | [11 empty] | 1
在支护结构选型时，需要综合考虑哪些因素？ | 3.3.1 支护结构选型时，应综合考虑下列因素： 1 基坑深度； 2 土的性状及地下水条件； 3 基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构失效的 后果； 4 主体地下结构和基础形式及其施工方法、基坑平面尺寸 及形状； 5 支护结构施工工艺的可行性； 6 施工场地条件及施工季节； 7 经济指标、环保性能和施工工期。 | [11 empty] | 20
在采用两种或两种以上支护结构形式时，为什么需要考虑相邻支护结构的相互影响，并且需要有可靠的过渡连接措施？ | 3.3.3 采用两种或两种以上支护结构形式时，其结合处应考虑 相邻支护结构的相互影响，且应有可靠的过渡连接措施。 | [11 empty] | 1
如何对软土坑底进行局部或整体加固？ | 3.3.5 当坑底以下为软土时，可采用水泥土搅拌桩、高压喷射 注浆等方法对坑底土体进行局部或整体加固。水泥土搅拌桩、高 压喷射注浆加固体可采用格栅或实体形式。 | [11 empty] | 1
在基坑工程的岩土勘察中，基坑外勘探点的范围应满足怎样的要求？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 1
当支护结构上部采用土钉墙或放坡、下部采用支挡式结构时，应如何考虑支挡式结构的设计？ | 3.3.4 支护结构上部采用土钉墙或放坡、下部采用支挡式结构 时，上部土钉墙应符合本规程第5章的规定，支挡式结构应考虑 上部土钉墙或放坡的作用。 | [11 empty] | 1
请问在对成层土进行土压力计算时，各土层计算厚度应符合哪些规定？ | 3.4.3 对成层土，土压力计算时的各土层计算厚度应符合下列 规定： 1 当土层厚度较均匀、层面坡度较平缓时，宜取邻近勘察 孔的各土层厚度，或同一计算剖面内各土层厚度的平均值； 2 当同一计算剖面内各勘察孔的土层厚度分布不均时，应 取最不利勘察孔的各土层厚度； 3 对复杂地层且距勘探孔较远时，应通过综合分析土层变 化趋势后确定土层的计算厚度； 4 当相邻土层的土性接近，且对土压力的影响可以忽略不 计或有利时，可归并为同一计算土层。 | [11 empty] | 1
请问在计算支护结构上的水平荷载时，应考虑哪些因素？ | 3.4.1 计算作用在支护结构上的水平荷载时，应考虑下列因素： 1 基坑内外土的自重(包括地下水); 2 基坑周边既有和在建的建(构)筑物荷载； 3 基坑周边施工材料和设备荷载； 4 基坑周边道路车辆荷载； 5 冻胀、温度变化及其他因素产生的作用。 | [11 empty] | 20
请问基坑开挖采用放坡或支护结构上部采用放坡时，边坡的圆弧滑动稳定安全系数(Ks)不应小于多少？ | 3.3.6 基坑开挖采用放坡或支护结构上部采用放坡时，应按本 规程第5.1.1条的规定验算边坡的滑动稳定性，边坡的圆弧滑动 稳定安全系数 (K,) 不应小于1.2。放坡坡面应设置防护层。 | [11 empty] | 1
在计算支护结构外侧土压力强度标准值时，应如何计算主动土压力的强度标准值？ | 3.4.2 作用在支护结构上的土压力应按下列规定确定： 1 支护结构外侧的主动土压力强度标准值、支护结构内侧 的被动土压力强度标准值宜按下列公式计算(图3.4.2): 1)对地下水位以上或水土合算的土层 Pk=oaK-2c;√K Pk=OKp+2c;√Kpi (3.4.2-1) (3.4.2-2) (3.4.2-3) (3.4.2-4) 式中：pk— 支护结构外侧，第 i 层土中计算点的主动土压力强 度标准值 (kPa); 当p<0 时，应取pk=0; Ok、ak—— 分别为支护结构外侧、内侧计算点的土中竖向应力 标准值 (kPa), 按本规程第3.4.5条的规定计算； K。i、K。 —— 分别为第i 层土的主动土压力系数、被动土压力 系数； Gi 、q— 分别为第 i 层土的黏聚力 (kPa) 、内摩擦角(°); 按本规程第3.1.14条的规定取值； ppk——支护结构内侧，第i 层土中计算点的被动土压力强 度标准值 (kPa)。 图3.4.2 土压力计算 2)对于水土分算的土层 Pk=(σk-ua)K,i-2c;√Ka+ua Pik=(aik-up)K 。i+2c;√Kpi+up (3.4.2-5) (3.4.2-6) 式中： ua 、up— 分别为支护结构外侧、内侧计算点的水压力 (kPa); 对静止地下水，按本规程第3.4.4条 的规定取值；当采用悬挂式截水帷幕时，应考 虑地下水从帷幕底向基坑内的渗流对水压力的 影响。 2 在土压力影响范围内，存在相邻建筑物地下墙体等稳定 界面时，可采用库仑土压力理论计算界面内有限滑动楔体产生的 主动土压力，此时，同一土层的土压力可采用沿深度线性分布形 式，支护结构与土之间的摩擦角宜取零。 3 需要严格限制支护结构的水平位移时，支护结构外侧的 土压力宜取静止土压力。 4 有可靠经验时，可采用支护结构与土相互作用的方法计 算土压力。 | [11 empty] | 1
根据3.4.5节中所给的公式，如何计算支护结构外侧的竖向总应力 Oak？ | 3.4.5 上中竖向应力标准值应按下式计算： Oak =One+∑△okj Opk =Ope (3.4.5-1) (3.4.5-2) 式中： ome——支护结构外侧计算点，由土的自重产生的竖向总 应力 (kPa); Om—— 支护结构内侧计算点，由土的自重产生的竖向总应 力 (kPa); △σk,;—支护结构外侧第j 个附加荷载作用下计算点的土中 附加竖向应力标准值 (kPa), 应根据附加荷载类 型，按本规程第3.4.6条～第3.4.8条计算。 | [11 empty] | 1
地下水的静止水压力如何计算？ | 3.4.4 静止地下水的水压力可按下列公式计算： ua =Ywhwa up =ywhwp (3.4.4-1) (3.4.4-2) 式中：yw— 地下水重度 (kN/m³), 取 yw=10kN/m³; hwa— 基坑外侧地下水位至主动土压力强度计算点的垂直 距离 (m); 对承压水，地下水位取测压管水位； 当有多个含水层时，应取计算点所在含水层的地下 水位； hwp 基坑内侧地下水位至被动土压力强度计算点的垂直 距离 (m); 对承压水，地下水位取测压管水位。 | [11 empty] | 20
根据图3.4.6中的公式(3.4.6)，当均布附加荷载标准值为90kPa时，土中的附加竖向应力标准值应如何计算？ | 3.4.6 均布附加荷载作用下的土中附加竖向应力标准值应按下 式计算(图3.4.6): △σk =90 (3.4.6) 式中：qo— 均布附加荷载标准值 (kPa)。 图3.4.6 均布竖向附加荷载作用下的土中附加竖向应力计算 | [11 empty] | 1
支护桩顶部混凝土冠梁的宽度不宜小于桩径，高度不宜小于桩径的多少倍？ | 4.3.6 支护桩顶部应设置混凝土冠梁。冠梁的宽度不宜小于桩 径，高度不宜小于桩径的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对梁的构造配筋要求。冠梁用 作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时，尚应按受力构件 进行截面设计。 | [11 empty] | 1
支挡式结构应根据具体形式与受力、变形特性等采用哪些分析方法？ | 4.1.1 支挡式结构应根据结构的具体形式与受力、变形特性等 采用下列分析方法： 1 锚拉式支挡结构，可将整个结构分解为挡土结构、锚拉 结构(锚杆及腰梁、冠梁)分别进行分析；挡土结构宜采用平面 杆系结构弹性支点法进行分析；作用在锚拉结构上的荷载应取挡 土结构分析时得出的支点力； 2 支撑式支挡结构，可将整个结构分解为挡土结构、内支 撑结构分别进行分析；挡土结构宜采用平面杆系结构弹性支点 法进行分析；内支撑结构可按平面结构进行分析，挡土结构传 至内支撑的荷载应取挡土结构分析时得出的支点力；对挡土结 构和内支撑结构分别进行分析时，应考虑其相互之间的变形 协调； 3 悬臂式支挡结构、双排桩，宜采用平面杆系结构弹性支 点法进行分析； 4 当有可靠经验时，可采用空间结构分析方法对支挡式结 构进行整体分析或采用结构与土相互作用的分析方法对支挡式结 构与基坑土体进行整体分析。 | [11 empty] | 20
支护结构顶部以上采用放坡或土钉墙时，土中附加竖向应力的计算公式包括哪些情况和对应的计算公式？ | 3.4.8 当支护结构顶部低于地面，其上方采用放坡或土钉墙时， 支护结构顶面以上土体对支护结构的作用宜按库仑土压力理论计 算，也可将其视作附加荷载并按下列公式计算土中附加竖向应力 标准值(图3.4.8): 图3.4.8 支护结构顶部以上采用放坡或 土钉墙时土中附加竖向应力计算 1 当 a/tan≤za≤(a+b₁)/tan0 时 (3.4.8-1) (3.4.8-2) 2 当×a>(a+b₁)/tanθ 时 △ok = yh₁ (3.4.8-3) 3 当×a<a/tanθ 时 △ak =0 (3.4.8-4) 式中：xa—— 支护结构顶面至土中附加竖向应力计算点的竖向距 离 (m); a— 支护结构外边缘至放坡坡脚的水平距离 (m); b₁— 放坡坡面的水平尺寸 (m); 0 — 扩散角(°),宜取0=45°; h₁—— 地面至支护结构顶面的竖向距离 (m); γ — 支护结构顶面以上土的天然重度 (kN/m³); 对多层 土取各层土按厚度加权的平均值； c——支护结构顶面以上土的黏聚力 (kPa); 按本规程 第3.1.14条的规定取值； K。 — 支护结构顶面以上土的主动土压力系数；对多层土 取各层土按厚度加权的平均值； Ea—— 支护结构顶面以上土体的自重所产生的单位宽度主 动土压力标准值 (kN/m)。 | [11 empty] | 2
如何计算基坑内侧土的水平反力系数？ | 4.1.5 基坑内侧土的水平反力系数可按下式计算： ks=m(x-h) 式中：m—— 土的水平反力系数的比例系数 (kN/m⁴), 程第4. 1.6条确定； x——计算点距地面的深度 (m); (4.1.5) 按本规 h 计算工况下的基坑开挖深度 (m)。 | [11 empty] | 1
请问如何计算土的水平反力系数的比例系数m？ | 4.1.6 土的水平反力系数的比例系数宜按桩的水平荷载试验及 地区经验取值，缺少试验和经验时，可按下列经验公式计算： (4.1.6) 式中： m—— 土的水平反力系数的比例系数 (MN/m⁴); c 、4— 分别为土的黏聚力 (kPa) 、 内摩擦角(°),按本规 程第3. 1. 14条的规定确定；对多层上，按不同上 层分别取值； Vb- 挡土构件在坑底处的水平位移量 (mm), 当此处的 水平位移不大于10mm 时，可取v=10mm。 | [11 empty] | 1
挡土构件上的分布土反力如何计算？ | 4.1.4 作用在挡土构件上的分布土反力应符合下列规定： 1 分布土反力可按下式计算： ps =kv+D₀ (4.1.4-1) 2 挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力应符合下列条件， 当不符合时，应增加挡土构件的嵌固长度或取Pk=Ek 时的分布 土反力。 Pk≤Epk (4.1.4-2) 式中：ps—— 分布土反力 (kPa); ks 土的水平反力系数(kN/m³), 按本规程第4. 1.5 条的规定取值； v—— 挡土构件在分布土反力计算点使土体压缩的水平位 移值 (m); p— 初始分布土反力(kPa); 挡土构件嵌固段上的基坑内 侧初始分布土反力可按本规程公式(3.4.2-1)或公式 (3.4.2-5)计算，但应将公式中的p 用 po 代替、 k 用 σk代替、 u 用 up代替，且不计(2ci √Ka) 项； P— 挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力标准值 (kN), 通过按公式(4.1.4-1)计算的分布土反力得出； Epk 挡土构件嵌固段上的被动土压力标准值 (kN), 通 过按本规程公式(3.4.2-3)或公式(3.4.2-6)计 算的被动土压力强度标准值得出。 | [11 empty] | 1
请问施工排桩应符合哪个行业标准？ | 4.4.1 排桩的施工应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ 94对相应桩型的有关规定。 | [11 empty] | 20
请问支护桩的型钢、钢管、钢板在受弯、受剪时的承载力应按照哪个国家标准进行计算？ | 4.3.3 型钢、钢管、钢板支护桩的受弯、受剪承载力应按现行 国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017 的有关规定进行计算， 但其弯矩设计值和剪力设计值应按本规程第3.1.7条确定。 | [11 empty] | 1
什么是2.0.11检验批？ | 2.0.11检验批按同一生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。 | [11 empty] | 1
当采用平面杆系结构弹性支点法时，对于悬臂式支挡结构和锚拉式支挡结构或支撑式支挡结构，应符合哪些规定？ | 4.1.3 采用平面杆系结构弹性支点法时，宜采用图4.1.3-1所 示的结构分析模型，且应符合下列规定： (a)悬臂式支挡结构 (b)锚拉式支挡结构或支撑式支挡结构 图4.1.3-1 弹性支点法计算 1一挡土结构；2— 由锚杆或支撑简化而成的弹性支座； 3—计算土反力的弹性支座 1 主动土压力强度标准值可按本规程第3.4节的有关规定 确定； 2 土反力可按本规程第4.1.4条确定； 3 挡土结构采用排桩时，作用在单根支护桩上的主动土压 力计算宽度应取排桩间距，土反力计算宽度 (b₀) 应按本规程第 4.1.7条确定(图4.1.3-2); 4 挡土结构采用地下连续墙时，作用在单幅地下连续墙 上的主动土压力计算宽度和土反力计算宽度 (bo) 应取包括接 头的单幅墙宽度； 5 锚杆和内支撑对挡土结构的约束作用应按弹性支座考虑， 并应按本规程第4.1.8条确定。 (a)圆形截面排桩计算宽度 (b)矩形或工字形截面排桩计算宽度 图4.1.3-2 排桩计算宽度 1—排桩对称中心线；2—圆形桩；3—矩形桩或工字形桩 | [11 empty] | 20
a) 悬臂式支挡结构的规定是什么？ | 4.1.3 采用平面杆系结构弹性支点法时，宜采用图4.1.3-1所 示的结构分析模型，且应符合下列规定： (a)悬臂式支挡结构 (b)锚拉式支挡结构或支撑式支挡结构 图4.1.3-1 弹性支点法计算 1一挡土结构；2— 由锚杆或支撑简化而成的弹性支座； 3—计算土反力的弹性支座 1 主动土压力强度标准值可按本规程第3.4节的有关规定 确定； 2 土反力可按本规程第4.1.4条确定； 3 挡土结构采用排桩时，作用在单根支护桩上的主动土压 力计算宽度应取排桩间距，土反力计算宽度 (b₀) 应按本规程第 4.1.7条确定(图4.1.3-2); 4 挡土结构采用地下连续墙时，作用在单幅地下连续墙 上的主动土压力计算宽度和土反力计算宽度 (bo) 应取包括接 头的单幅墙宽度； 5 锚杆和内支撑对挡土结构的约束作用应按弹性支座考虑， 并应按本规程第4.1.8条确定。 (a)圆形截面排桩计算宽度 (b)矩形或工字形截面排桩计算宽度 图4.1.3-2 排桩计算宽度 1—排桩对称中心线；2—圆形桩；3—矩形桩或工字形桩 | [11 empty] | 20
b) 锚拉式支挡结构或支撑式支挡结构的规定是什么？ | 4.1.3 采用平面杆系结构弹性支点法时，宜采用图4.1.3-1所 示的结构分析模型，且应符合下列规定： (a)悬臂式支挡结构 (b)锚拉式支挡结构或支撑式支挡结构 图4.1.3-1 弹性支点法计算 1一挡土结构；2— 由锚杆或支撑简化而成的弹性支座； 3—计算土反力的弹性支座 1 主动土压力强度标准值可按本规程第3.4节的有关规定 确定； 2 土反力可按本规程第4.1.4条确定； 3 挡土结构采用排桩时，作用在单根支护桩上的主动土压 力计算宽度应取排桩间距，土反力计算宽度 (b₀) 应按本规程第 4.1.7条确定(图4.1.3-2); 4 挡土结构采用地下连续墙时，作用在单幅地下连续墙 上的主动土压力计算宽度和土反力计算宽度 (bo) 应取包括接 头的单幅墙宽度； 5 锚杆和内支撑对挡土结构的约束作用应按弹性支座考虑， 并应按本规程第4.1.8条确定。 (a)圆形截面排桩计算宽度 (b)矩形或工字形截面排桩计算宽度 图4.1.3-2 排桩计算宽度 1—排桩对称中心线；2—圆形桩；3—矩形桩或工字形桩 | [11 empty] | 20
请问，在支挡式结构设计中，为什么要根据最不利作用效应进行支护结构设计？ | 4.1.2 支挡式结构应对下列设计工况进行结构分析，并应按其 中最不利作用效应进行支护结构设计： 1 基坑开挖至坑底时的状况； 2 对锚拉式和支撑式支挡结构，基坑开挖至各层锚杆或支 撑施工面时的状况； 3 在主体地下结构施工过程中需要以主体结构构件替换支 撑或锚杆的状况；此时，主体结构构件应满足替换后各设计工况 下的承载力、变形及稳定性要求； 4 对水平内支撑式支挡结构，基坑各边水平荷载不对等的 各种状况。 | [11 empty] | 20
在排桩采用素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置的钻孔咬合桩形式中，支护桩的桩径范围是多少？ | 4.3.10 排桩采用素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置的钻孔咬 合桩形式时，支护桩的桩径可取800mm～1500mm, 相邻桩咬合 长度不宜小于200mm。 素混凝土桩应采用塑性混凝土或强度等 级不低于C15 的超缓凝混凝土，其初凝时间宜控制在40h～70h 之间，坍落度宜取12mm～14mm。 | [11 empty] | 1
在处理基坑坡面渗水时，导水管的间距、直径及长度应该如何确定？ | 7.4.5 基坑坡面渗水宜采用渗水部位插入导水管排出。导水管 的间距、直径及长度应根据渗水量及渗水土层的特性确定。 | [11 empty] | 1
1. 对于条形基础下的附加荷载，如何计算土中附加竖向应力标准值？ | 3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力标准值可按下 列规定计算： 1 对条形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tan0≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-1) 式中：po——基础底面附加压力标准值 (kPa); d— 基础埋置深度 (m); b—— 基础宽度 (m); a—— 支护结构外边缘至基础的水平距离 (m); 0— 附加荷载的扩散角(°),宜取0=45°; za— 支护结构顶面至土中附加竖向应力计算点的竖向 距离。 当za<d+a/tan0 或 xa>d+(3a+b)/tand 时，取△x=0。 2 对矩形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tanθ≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-2) 式中： b—— 与基坑边垂直方向上的基础尺寸 (m); 与基坑边平行方向上的基础尺寸 (m)。 当 xa<d+a/tanθ 或xa>d+(3a+b)/tanθ 时，取△ok=0。 3 对作用在地面的条形、矩形附加荷载，按本条第1、2款 计算土中附加竖向应力标准值△o 时，应取d=0 (图3.4.7b)。 (a)条形或矩形基础 (b)作用在地面的条形或矩形附加荷载 图3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力计算 | [11 empty] | 2
2. 对于矩形基础下的附加荷载，如何计算土中附加竖向应力标准值？ | 3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力标准值可按下 列规定计算： 1 对条形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tan0≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-1) 式中：po——基础底面附加压力标准值 (kPa); d— 基础埋置深度 (m); b—— 基础宽度 (m); a—— 支护结构外边缘至基础的水平距离 (m); 0— 附加荷载的扩散角(°),宜取0=45°; za— 支护结构顶面至土中附加竖向应力计算点的竖向 距离。 当za<d+a/tan0 或 xa>d+(3a+b)/tand 时，取△x=0。 2 对矩形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tanθ≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-2) 式中： b—— 与基坑边垂直方向上的基础尺寸 (m); 与基坑边平行方向上的基础尺寸 (m)。 当 xa<d+a/tanθ 或xa>d+(3a+b)/tanθ 时，取△ok=0。 3 对作用在地面的条形、矩形附加荷载，按本条第1、2款 计算土中附加竖向应力标准值△o 时，应取d=0 (图3.4.7b)。 (a)条形或矩形基础 (b)作用在地面的条形或矩形附加荷载 图3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力计算 | [11 empty] | 2
3. 对于作用在地面的条形或矩形附加荷载，如何计算土中附加竖向应力标准值？ | 3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力标准值可按下 列规定计算： 1 对条形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tan0≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-1) 式中：po——基础底面附加压力标准值 (kPa); d— 基础埋置深度 (m); b—— 基础宽度 (m); a—— 支护结构外边缘至基础的水平距离 (m); 0— 附加荷载的扩散角(°),宜取0=45°; za— 支护结构顶面至土中附加竖向应力计算点的竖向 距离。 当za<d+a/tan0 或 xa>d+(3a+b)/tand 时，取△x=0。 2 对矩形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tanθ≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-2) 式中： b—— 与基坑边垂直方向上的基础尺寸 (m); 与基坑边平行方向上的基础尺寸 (m)。 当 xa<d+a/tanθ 或xa>d+(3a+b)/tanθ 时，取△ok=0。 3 对作用在地面的条形、矩形附加荷载，按本条第1、2款 计算土中附加竖向应力标准值△o 时，应取d=0 (图3.4.7b)。 (a)条形或矩形基础 (b)作用在地面的条形或矩形附加荷载 图3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力计算 | [11 empty] | 2
请问如何计算宽度内弹性支点刚度系数？ | 4.1.10 支撑式支挡结构的弹性支点刚度系数宜通过对内支撑结 构整体进行线弹性结构分析得出的支点力与水平位移的关系确 定。对水平对撑，当支撑腰梁或冠梁的挠度可忽略不计时，计算 宽度内弹性支点刚度系数可按下式计算： (4.1.10) 式中：λ——支撑不动点调整系数：支撑两对边基坑的土性、深 度、周边荷载等条件相近，且分层对称开挖时，取 λ=0.5;支撑两对边基坑的土性、深度、周边荷载 等条件或开挖时间有差异时，对土压力较大或先开 挖的一侧，取λ=0.5～1.0,且差异大时取大值，反 之取小值；对土压力较小或后开挖的一侧，取(1- λ);当基坑一侧取λ=1时，基坑另一侧应按固定支 座考虑；对竖向斜撑构件，取λ=1; αR—— 支撑松弛系数，对混凝土支撑和预加轴向压力的钢 支撑，取 αR=1.0, 对不预加轴向压力的钢支撑， 取 αR=0.8～1.0; E— 支撑材料的弹性模量 (kPa); A——支撑截面面积 (m²); lo—— 受压支撑构件的长度 (m); s—— 支撑水平间距 (m)。 | [11 empty] | 20
为混凝土灌注桩的纵向受力钢筋的连接方式和连接接头面积百分率，应符合哪一国家标准？ | 4.4.3 对混凝土灌注桩，其纵向受力钢筋的接头不宜设置在内 力较大处。同一连接区段内，纵向受力钢筋的连接方式和连接接 头面积百分率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对梁类构件的规定。 | [11 empty] | 1
在进行成槽前，应该根据什么条件进行护壁泥浆材料的试配及室内性能试验？ | 4.6.4 成槽前，应根据地质条件进行护壁泥浆材料的试配及室 内性能试验，泥浆配比应按试验确定。泥浆拌制后应贮放24h, 待泥浆材料充分水化后方可使用。成槽时，泥浆的供应及处理设 备应满足泥浆使用量的要求，泥浆的性能应符合相关技术指标的 要求。 | [11 empty] | 1
请问如何确定锚杆和内支撑对挡土结构的作用力？ | 4.1.8 锚杆和内支撑对挡土结构的作用力应按下式确定： Fh =kg(vR Vmo)+Pn (4.1.8) 式中：Fh——挡土结构计算宽度内的弹性支点水平反力 (kN); kr— 挡土结构计算宽度内弹性支点刚度系数 (kN/m); 采用锚杆时可按本规程第4.1.9条的规定确定，采 用内支撑时可按本规程第4.1.10条的规定确定； Vg— 挡土构件在支点处的水平位移值 (m); VRo—— 设置锚杆或支撑时，支点的初始水平位移值 (m); Ph——挡土结构计算宽度内的法向预加力 (kN); 采用锚 杆或竖向斜撑时，取Pn=P ·cosa ·ba/s; 采用水 平对撑时，取Pn=P ·ba/s; 对不预加轴向压力的 支撑，取Pn=0; 采用锚杆时，宜取P=0.75Nx~ 0.9Nk, 采用支撑时，宜取 P=0.5N～0.8Nk; P—— 锚杆的预加轴向拉力值或支撑的预加轴向压力值 (kN); α—锚杆倾角或支撑仰角(°); ba 挡土结构计算宽度 (m), 对单根支护桩，取排桩 间距，对单幅地下连续墙，取包括接头的单幅墙 宽度； s- 锚杆或支撑的水平间距 (m); N— 锚杆轴向拉力标准值或支撑轴向压力标准值 (kN)。 | [11 empty] | 4
锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数应如何根据本规程计算？ | 4.1.9 锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数应按下列规定确定： 1 锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数宜通过本规程附录 A 规定的基本试验按下式计算： (4.1.9-1) 式中：Q 、Q₂—— 锚杆循环加荷或逐级加荷试验中 (Qs) 曲线 上对应锚杆锁定值与轴向拉力标准值的荷载 值 (kN); 对锁定前进行预张拉的锚杆，应取 循环加荷试验中在相当于预张拉荷载的加载 量下卸载后的再加载曲线上的荷载值； S₁ 、S₂——(Qs) 曲线上对应于荷载为Q 、Q₂ 的锚头位 移值 (m); s—— 锚杆水平间距 (m)。 2 缺少试验时，弹性支点刚度系数也可按下式计算： (4.1.9-2) (4.1.9-3) 式中：Es——锚杆杆体的弹性模量 (kPa); Ee— 锚杆的复合弹性模量 (kPa); Ap— 锚杆杆体的截面面积 (m²); A—— 注浆固结体的截面面积 (m²); l—— 锚杆的自由段长度 (m); l— 锚杆长度 (m); Em—— 注浆固结体的弹性模量 (kPa)。 3 当锚杆腰梁或冠梁的挠度不可忽略不计时，应考虑梁的 挠度对弹性支点刚度系数的影响。 | [11 empty] | 1
什么是结构分析时的变形控制值？ | 4.1.11 结构分析时，按荷载标准组合计算的变形值不应大于按 本规程第3.1.8条确定的变形控制值。 | [11 empty] | 1
对于圆形桩，计算土反力时应采用哪个宽度计算公式？ | 4.1.7 排桩的土反力计算宽度应按下列公式计算(图4.1.3-2): 对圆形桩 bo=0.9(1.5d+0.5) bo=0.9(d+1) 对矩形桩或工字形桩 bo=1.5b+0.5 bo=b+1 (d≤1m) (d>lm) (b≤1m) (b>1m) (4.1.7-1) (4.1.7-2) (4.1.7-3) (4.1.7-4) 式中： bo—— 单根支护桩上的土反力计算宽度 (m); 当按公式 (4. 1.7- 1)～公式(4. 1.7-4)计算的 b 大于排桩 间距时， bo 取排桩间距； d— 桩的直径 (m); b—— 矩形桩或工字形桩的宽度 (m)。 | [11 empty] | 1
悬臂式支挡结构的嵌固深度 (la) 应符合哪个条件才能满足嵌固稳定性的要求？ | 4.2.1 悬臂式支挡结构的嵌固深度 (la) 应符合下式嵌固稳定 性的要求(图4.2.1): (4.2.1) 式中： K。—— 嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三 级的悬臂式支挡结构， K。分别不应小于1.25、 1.2、1.15; Eak、Epk— 分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压 力标准值 (kN); aal 、αpl 分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压 力合力作用点至挡土构件底端的距离 (m)。 图4.2.1 悬臂式结构嵌固稳定性验算 | [11 empty] | 20
整体滑动稳定性验算可采用什么方法进行验算？ | 4.2.3 锚拉式、悬臂式支挡结构和双排桩应按下列规定进行整 体滑动稳定性验算： 1 整体滑动稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算； 2 采用圆弧滑动条分法时，其整体滑动稳定性应符合下列 规定(图4.2.3): min{K,1,K,2, …,K,i, … }≥K, (4.2.3-1) ∑ {gl,+[(qb;+ △G;)cosO,—u;l,]tang;} (4.2.3-2) 式中：K,— 圆弧滑动稳定安全系数；安全等级为一级、二级、 三级的支挡式结构， K, 分别不应小于1.35、 1.3、1.25; K,;— 第i个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值； 抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不同 圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定； Gj 、q—— 分别为第j 土条滑弧面处土的黏聚力 (kPa) 、 内摩 擦角(),按本规程第3.1.14条的规定取值； b;— 第j 土条的宽度 (m); 0;——第j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角(°); l;—— 第 j 土条的滑弧长度 (m), 取 l;=b;/cosθ,; q;— 第j 土条上的附加分布荷载标准值 (kPa); △G;— 第 j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算； u;—— 第j 土条滑弧面上的水压力 (kPa); 采用落底式截 水帷幕时，对地下水位以下的砂土、碎石土、砂质 粉土，在基坑外侧，可取u;=ywhmj, 在基坑内 侧，可取uj=ywhwm,j; 滑弧面在地下水位以上或对 地下水位以下的黏性土，取u;=0; yw— 地下水重度 (kN/m³); hwyi 基坑外侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m); hwp.j——基坑内侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m); Rl,— 第k 层锚杆在滑动面以外的锚固段的极限抗拔承载 力标准值与锚杆杆体受拉承载力标准值 (fuAp) 的较小值 (kN); 锚固段的极限抗拔承载力应按本 规程第4.7.4条的规定计算，但锚固段应取滑动面 以外的长度；对悬臂式、双排桩支挡结构，不考虑 ∑Rka[cos(O+α)+ψ,]/sxu 项 ； α — 第k 层锚杆的倾角(°); 0 — — 滑弧面在第 k 层锚杆处的法线与垂直面的夹 角(°); Sxk——第k 层锚杆的水平间距 (m); 山 — 计算系数；可按ψ=0.5sin(Ox+α)tang 取值； 4 — 第k 层锚杆与滑弧交点处土的内摩擦角(°)。 3 当挡土构件底端以下存在软弱下卧土层时，整体稳定性 验算滑动面中应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。 图4.2.3 圆弧滑动条分法整体稳定性验算 1—任意圆弧滑动面；2—锚杆 | [11 empty] | 20
在设计地下连续墙时，特殊要求或转角处可以采用哪种单元槽段的平面形状？ | 4.5.4 地下连续墙的转角处或有特殊要求时，单元槽段的平面 形状可采用L 形 、T 形等。 | [11 empty] | 1
根据预埋件用途和受力特点的要求，混凝土灌注桩设有预埋件时，应如何控制其安装位置及方向？ | 4.4.6 混凝土灌注桩设有预埋件时，应根据预埋件用途和受力 特点的要求，控制其安装位置及方向。 | [11 empty] | 1
支挡式结构的嵌固深度应符合哪些稳定性要求？ | 4.2.4 支挡式结构的嵌固深度应符合下列坑底隆起稳定性要求： 1 锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构的嵌固深度应符合下 列规定(图4.2.4-1): (4.2.4-1) (4.2.4-2) Ne=(Nq- 1)/tan φ (4.2.4-3) 式中： K。—— 抗隆起安全系数；安全等级为一级、二级、三级 的支护结构， K, 分别不应小于1.8、1.6、1.4; Yml、Ym₂—— 分别为基坑外、基坑内挡土构件底面以上土的天 然重度 (kN/m³); 对多层土，取各层土按厚度加 权的平均重度； la——挡土构件的嵌固深度 (m); h—— 基坑深度 (m); qo—— 地面均布荷载 (kPa); Ne 、Na— 承载力系数； C、 — 分别为挡土构件底面以下土的黏聚力 (kPa)、 内 摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值。 图4.2.4-1 挡土构件底端平面下土的隆起稳定性验算 2 当挡土构件底面以下有软弱下卧层时，坑底隆起稳定性 的验算部位尚应包括软弱下卧层。软弱下卧层的隆起稳定性可按 公式(4.2.4- 1)验算，但式中的γml、Ym₂ 应取软弱下卧层顶面 以上土的重度(图4.2.4-2),la应 以D 代替。 注：D 为基坑底面至软弱下卧层顶面的土层厚度 (m)。 3 悬臂式支挡结构可不进行隆起稳定性验算。 图4.2.4-2 软弱下卧层的隆起稳定性验算 | [11 empty] | 20
支挡式结构的嵌固深度应符合哪些圆弧滑动稳定性要求？ | 4.2.5 锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构，当坑底以下为软土 时，其嵌固深度应符合下列以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定 性要求(图4 . 2 . 5): (4.2.5) 图4.2.5 以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定性验算 1—任意圆弧滑动面；2—最下层支点 式中： K:— 以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定安全系数；安 全等级为 一 级、二级、三级的支挡式结构， K: 分 别不应小于2.2、1.9、1.7; Gj、4;— 分别为第j 土条在滑弧面处土的黏聚力 (kPa)、 内 摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值； S— 第 j 土条的滑弧长度 (m), 取 Lj=b;/cosO; 9 ; — 第j 土条顶面上的竖向压力标准值 (kPa); b;— 第 j 土条的宽度 (m); 0;——第j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角 ( ) ; △G;—— 第j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算。 | [11 empty] | 20
请问单层锚杆和单层支撑的支挡式结构的嵌固深度应符合怎样的要求？ | 4.2.2 单层锚杆和单层支撑的支挡式结构的嵌固深度 (la) 应 符合下式嵌固稳定性的要求(图4.2.2): (4.2.2) 式中：K 。— 嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级 的锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构， K。分别不应 小于1.25、1.2、1.15; aa2、ap2 基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力作 用点至支点的距离 (m)。 图4.2.2 单支点锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构的 嵌固稳定性验算 | [11 empty] | 6
根据土层性质、地下水条件及基坑周边环境要求，应选择哪些桩型？ | 4.3.1 排桩的桩型与成桩工艺应符合下列要求： 1 应根据土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等 选择混凝土灌注桩、型钢桩、钢管桩、钢板桩、型钢水泥土搅拌 桩等桩型； 2 当支护桩施工影响范围内存在对地基变形敏感、结构性 能差的建筑物或地下管线时，不应采用挤土效应严重、易塌孔、 易缩径或有较大振动的桩型和施工工艺； 3 采用挖孔桩且成孔需要降水时，降水引起的地层变形应 满足周边建筑物和地下管线的要求，否则应采取截水措施。 | [11 empty] | 3
在采用悬挂式截水帷幕或坑底以下存在水头高于坑底的情况下，应如何进行地下水渗透稳定性验算？ | 4.2.6 采用悬挂式截水帷幕或坑底以下存在水头高于坑底的承 压水含水层时，应按本规程附录 C 的规定进行地下水渗透稳定 性验算。 | [11 empty] | 1
请问，挡土构件的嵌固深度对于悬臂式结构应该满足什么要求？ | 4.2.7 挡土构件的嵌固深度除应满足本规程第4.2.1条～ 第4.2.6条的规定外，对悬臂式结构，尚不宜小于0.8h; 对单支点 支挡式结构，尚不宜小于0.3h; 对多支点支挡式结构，尚不宜 小于0.2h。 注：h 为基坑深度。 | [11 empty] | 2
圆形截面支护桩的正截面受弯承载力应按照哪条规定进行计算？ | 4.3.2 混凝土支护桩的正截面和斜截面承载力应符合下列规定： 1 沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面支护桩，其正截面 受弯承载力宜按本规程第 B.0.1 条的规定进行计算； 2 沿受拉区和受压区周边局部均匀配置纵向钢筋的圆形截 面支护桩，其正截面受弯承载力宜按本规程第 B.0.2 条～第 B.0.4 条的规定进行计算； 3 圆形截面支护桩的斜截面承载力，可用截面宽度为 1.76r和截面有效高度为1.6r 的矩形截面代替圆形截面后，按 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对矩形截面斜 截面承载力的规定进行计算，但其剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定，计算所得的箍筋截面面积应作为支护桩圆形箍筋 的截面面积； 4 矩形截面支护桩的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载 力，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有 关规定进行计算，但其弯矩设计值和剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定。 注：r为圆形截面半径。 | [11 empty] | 1
什么是在有主体建筑地下管线的部位，冠梁宜低于地下管线的原因？ | 4.3.7 在有主体建筑地下管线的部位，冠梁宜低于地下管线。 | [11 empty] | 1
支护桩的桩身混凝土强度等级不宜低于多少？ | 4.3.5 采用混凝土灌注桩时，支护桩的桩身混凝土强度等级、 钢筋配置和混凝土保护层厚度应符合下列规定： 1 桩身混凝土强度等级不宜低于C25; 2 纵向受力钢筋宜选用 HRB400 、HRB500 钢筋，单桩的 纵向受力钢筋不宜少于8根，其净间距不应小于60mm; 支护桩 顶部设置钢筋混凝上构造冠梁时，纵向钢筋仲入冠梁的长度宜取 冠梁厚度；冠梁按结构受力构件设置时，桩身纵向受力钢筋伸入 冠梁的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对钢筋锚固的有关规定；当不能满足锚固长度的要求 时，其钢筋末端可采取机械锚固措施； 3 箍筋可采用螺旋式箍筋；箍筋直径不应小于纵向受力钢 筋最大直径的1/4,且不应小于6mm; 箍筋间距宜取100mm~ 200mm, 且不应大于400mm 及桩的直径； 4 沿桩身配置的加强箍筋应满足钢筋笼起吊安装要求，宜 选用HPB300、HRB400 钢筋，其间距宜取1000mm～2000mm; 5 纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于35mm; 采用水下 灌注混凝土工艺时，不应小于50mm; 6 当采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋时，受压区的纵 向钢筋根数不应少于5根；当施工方法不能保证钢筋的方向时， 不应采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋的形式； 7 当沿桩身分段配置纵向受力主筋时，纵向受力钢筋的搭 接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的 相 关规定。 | [11 empty] | 20
在进行排桩桩间土的防护时，应采取哪些措施？ | 4.3.8 排桩桩间土应采取防护措施。桩间土防护措施宜采用内 置钢筋网或钢丝网的喷射混凝土面层。喷射混凝土面层的厚度不 宜小于50mm, 混凝土强度等级不宜低于C20, 混凝土面层内配 置的钢筋网的纵横向间距不宜大于200mm。 钢筋网或钢丝网宜 采用横向拉筋与两侧桩体连接，拉筋直径不宜小于12mm, 拉筋 锚固在桩内的长度不宜小于100mm。 钢筋网宜采用桩间土内打 入直径不小于12mm 的钢筋钉固定，钢筋钉打入桩间土中的长 度不宜小于排桩净间距的1.5倍且不应小于500mm。 | [11 empty] | 1
在采用混凝土灌注桩时，对悬臂式排桩，支护桩的桩径应大于或等于多少毫米？ | 4.3.4 采用混凝土灌注桩时，对悬臂式排桩，支护桩的桩径宜 大于或等于600mm; 对锚拉式排桩或支撑式排桩，支护桩的桩 径宜大于或等于400mm; 排桩的中心距不宜大于桩直径的 2.0倍。 | [11 empty] | 1
在排桩桩位邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑物对地基变形敏感时，应采取哪些控制地基变形的防护措施？ | 4.4.2 当排桩桩位邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑物 对地基变形敏感时，应根据其位置、类型、材料特性、使用状况 等相应采取下列控制地基变形的防护措施： 1 宜采取间隔成桩的施工顺序；对混凝土灌注桩，应在混 凝土终凝后，再进行相邻桩的成孔施工； 2 对松散或稍密的砂土、稍密的粉土、软土等易坍塌或 流动的软弱土层，对钻孔灌注桩宜采取改善泥浆性能等措施， 对人工挖孔桩宜采取减小每节挖孔和护壁的长度、加固孔壁等 措施； 3 支护桩成孔过程出现流砂、涌泥、塌孔、缩径等异常情 况时，应暂停成孔并及时采取有针对性的措施进行处理，防止继 续塌孔； 4 当成孔过程中遇到不明障碍物时，应查明其性质，且在 不会危害既有建筑物、地下管线、地下构筑物的情况下方可继续 施工。 | [11 empty] | 2
请问钻孔咬合桩施工中，咬合桩顺序应如何进行？ | 4.4.7 钻孔咬合桩的施工可采用液压钢套管全长护壁、机械冲 抓成孔工艺，其施工应符合下列要求： 1 桩顶应设置导墙，导墙宽度宜取3m～4m, 导墙厚度宜 取0.3m～0.5m; 2 相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土 桩的顺序进行；钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前，通过成孔 时切割部分素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相咬合，但应避 免过早切割； 3 钻机就位及吊设第一节钢套管时，应采用两个测斜仪贴 附在套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度，其垂直度允许偏差应 为0.3%;液压套管应正反扭动加压下切；抓斗在套管内取土 时，套管底部应始终位于抓土面下方，且抓土面与套管底的距离 应大于1.0m; 4 孔内虚土和沉渣应清除干净，并用抓斗夯实孔底；灌注 混凝土时，套管应随混凝土浇筑逐段提拔；套管应垂直提拔，阻 力过大时应转动套管同时缓慢提拔。 | [11 empty] | 20
您需要为这种情况制定一个问题吗？ | 4.4.4 混凝土灌注桩采用分段配置不同数量的纵向钢筋时，钢 筋笼制作和安放时应采取控制非通长钢筋竖向定位的措施。 | [11 empty] | 20
排桩的施工偏差应符合哪些规定？ | 4.4.8 除有特殊要求外，排桩的施工偏差应符合下列规定： 1 桩位的允许偏差应为50mm; 2 桩垂直度的允许偏差应为0.5%; 3 预埋件位置的允许偏差应为20mm; 4 桩的其他施工允许偏差应符合现行行业标准《建筑桩基 技术规范》 JGJ 94 的规定。 | [11 empty] | 2
在采用混凝土灌注桩时，质量检测应符合什么规定？ | 4.4.10 采用混凝土灌注桩时，其质量检测应符合下列规定： 1 应采用低应变动测法检测桩身完整性，检测桩数不宜少 于总桩数的20%,且不得少于5根； 2 当根据低应变动测法判定的桩身完整性为Ⅲ类或V 类时， 应采用钻芯法进行验证，并应扩大低应变动测法检测的数量。 | [11 empty] | 1
什么是地下连续墙的墙体厚度的可选规格？ | 4.5.2 地下连续墙的墙体厚度宜根据成槽机的规格，选取 600mm、800mm、1000mm或1200mm。 | [11 empty] | 1
混凝土灌注桩采用沿桩截面周边非均匀配置纵向受力钢筋时，其偏转角度不得大于多少度？ | 4.4.5 混凝土灌注桩采用沿桩截面周边非均匀配置纵向受力钢 筋时，应按设计的钢筋配置方向进行安放，其偏转角度不得大 于10°。 | [11 empty] | 1
请问地下连续墙的正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力的计算应按照哪个国家标准进行？ | 4.5.1 地下连续墙的正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力应 按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有关规定 进行计算，但其弯矩、剪力设计值应按本规程第3.1.7条确定。 | [11 empty] | 1
请问地下连续墙用于截水时，墙体混凝土抗渗等级不宜小于多少？ | 4.5.5 地下连续墙的混凝土设计强度等级宜取C30～C40 。 地下 连续墙用于截水时，墙体混凝土抗渗等级不宜小于 P6。 当地下 连续墙同时作为主体地下结构构件时，墙体混凝土抗渗等级应满 足现行国家标准《地下工程防水技术规范》 GB 50108 等相关标 准的要求。 | [11 empty] | 1
什么是一字形槽段长度的建议范围？ | 4.5.3 一字形槽段长度宜取4m～6m 。当成槽施工可能对周边 环境产生不利影响或槽壁稳定性较差时，应取较小的槽段长度。 必要时，宜采用搅拌桩对槽壁进行加固。 | [11 empty] | 1
在设计建筑物时，为什么厨房和卫生间应该设置在主导风向的下风侧？ | 4.2.6 厨房、卫生间宜设置在主导风向的下风侧。 | [11 empty] | 1
地下连续墙作为主体地下结构外墙时，应采用哪种类型的接头？ | 4.5.9 地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用： 1 地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形 接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头； 2 当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体 墙体时，宜采用刚性接头；刚性接头可采用一字形或十字形穿孔 钢板接头、钢筋承插式接头等；当采取地下连续墙顶设置通长冠 梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续 墙刚性连接等措施时，也可采用柔性接头。 | [11 empty] | 1
地下连续墙施工前应进行什么试验，并通过试验确定什么内容？ | 4.6.1 地下连续墙的施工应根据地质条件的适应性等因素选择 成槽设备。成槽施工前应进行成槽试验，并应通过试验确定施工 工艺及施工参数。 | [11 empty] | 1
地下连续墙在邻近敏感地基变形的地方施工时，应采取哪些有效措施来控制槽壁变形？ | 4.6.2 当地下连续墙邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑 物对地基变形敏感时，地下连续墙的施工应采取有效措施控制槽 壁变形。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的纵向受力钢筋应沿墙身两侧均匀配置，但总长配置的纵向钢筋不应小于总数的50%。请问纵向受力钢筋的直径应不小于多少？ | 4.5.6 地下连续墙的纵向受力钢筋应沿墙身两侧均匀配置，可 按内力大小沿墙体纵向分段配置，但通长配置的纵向钢筋不应小 于总数的50%;纵向受力钢筋宜选用 HRB400、HRB500 钢筋， 直径不宜小于16mm, 净间距不宜小于75mm。 水平钢筋及构造 钢筋宜选用HPB300 或 HRB400 钢筋，直径不宜小于12mm, 水 平钢筋间距宜取200mm～400mm。 冠梁按构造设置时，纵向钢 筋伸入冠梁的长度宜取冠梁厚度。冠梁按结构受力构件设置时， 墙身纵向受力钢筋伸入冠梁的锚固长度应符合现行国家标准《混 凝土结构设计规范》 GB 50010对钢筋锚固的有关规定。当不能 满足锚固长度的要求时，其钢筋末端可采取机械锚固措施。 | [11 empty] | 1
请问在钢筋笼端部与槽段接头之间、钢筋笼端部与相邻墙段混凝土面之间的间隙不应大于多少？ | 4.5.8 钢筋笼端部与槽段接头之间、钢筋笼端部与相邻墙段混 凝土面之间的间隙不应大于150mm, 纵向钢筋下端500mm 长度 范围内宜按1:10的斜度向内收口。 | [11 empty] | 1
在单元槽段的施工中，挖槽分段不宜超过多少个？ | 4.6.5 单元槽段宜采用间隔一个或多个槽段的跳幅施工顺序。 每个单元槽段，挖槽分段不宜超过3个。成槽时，护壁泥浆液面 应高于导墙底面500mm。 | [11 empty] | 1
在钢筋笼制作中，为何纵向受力钢筋的接头不宜设置在受力较大处？ | 4.6.8 钢筋笼制作时，纵向受力钢筋的接头不宜设置在受力较 大处。同一连接区段内，纵向受力钢筋的连接方式和连接接头面 积百分率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对板类构件的规定。 | [11 empty] | 1
槽段接头在安放时需要满足哪些要求？ | 4.6.6 槽段接头应满足混凝土浇筑压力对其强度和刚度的要求。 安放槽段接头时，应紧贴槽段垂直缓慢沉放至槽底。遇到阻碍 时，槽段接头应在清除障碍后入槽。混凝土浇灌过程中应采取防 止混凝土产生绕流的措施。 | [11 empty] | 1
请问钢筋笼在设置起吊桁架时应该满足哪些要求？ | 4.6.11 钢筋笼应根据吊装的要求，设置纵横向起吊桁架；桁架 主筋宜采用 HRB400 级钢筋，钢筋直径不宜小于20mm, 且应满 足吊装和沉放过程中钢筋笼的整体性及钢筋笼骨架不产生塑性变 形的要求。钢筋连接点出现位移、松动或开焊时，钢筋笼不得入 槽，应重新制作或修整完好。 | [11 empty] | 1
请问，地下连续墙墙顶设置混凝土冠梁时，冠梁的宽度和高度应该满足怎样的要求？ | 4.5.10 地下连续墙墙顶应设置混凝土冠梁。冠梁宽度不宜小于 墙厚，高度不宜小于墙厚的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标 准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对梁的构造配筋要求。冠 梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时，尚应按受力 构件进行截面设计。 | [11 empty] | 1
钢筋笼应设置定位垫块，垫块在垂直方向上的间距应取多少米？ | 4.6.9 钢筋笼应设置定位垫块，垫块在垂直方向上的间距宜取 3m～5m, 在水平方向上宜每层设置2块～3块。 | [11 empty] | 1
请问在地下连续墙施工中，当地下连续墙有防渗要求时，应该在什么时候对槽段接头和相邻墙段混凝土面进行清刷？ | 4.6.7 地下连续墙有防渗要求时，应在吊放钢筋笼前，对槽段 接头和相邻墙段混凝土面用刷槽器等方法进行清刷，清刷后的槽 段接头和混凝土面不得夹泥。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙的混凝土浇筑过程中，为了保证质量，需要采用哪种方法来浇筑混凝土？ | 4.6.12 地下连续墙应采用导管法浇筑混凝土。导管拼接时，其 接缝应密闭。混凝土浇筑时，导管内应预先设置隔水栓。 | [11 empty] | 4
请问冠梁的施工应符合哪个规程的规定？ | 4.6.15 冠梁的施工应符合本规程第4.4.9条的规定。 | [11 empty] | 1
在槽段长度不大于6m时，混凝土应采用几根导管同时浇筑？ | 4.6.13 槽段长度不大于6m 时，混凝土宜采用两根导管同时浇 筑；槽段长度大于6m 时，混凝土宜采用三根导管同时浇筑。每 根导管分担的浇筑面积应基本均等。钢筋笼就位后应及时浇筑混 凝土。混凝土浇筑过程中，导管埋入混凝土面的深度宜在2.0m ~4.0m 之间，浇筑液面的上升速度不宜小于3m/h。 混凝土浇 筑面宜高于地下连续墙设计顶面500mm。 | [11 empty] | 1
在进行地下连续墙质量检测时，应对每个槽段进行槽壁垂直度检测的要求是什么？ | 4.6.16 地下连续墙的质量检测应符合下列规定： 1 应进行槽壁垂直度检测，检测数量不得小于同条件下总 槽段数的20%,且不应少于10幅；当地下连续墙作为主体地下 结构构件时，应对每个槽段进行槽壁垂直度检测； 2 应进行槽底沉渣厚度检测；当地下连续墙作为主体地下 结构构件时，应对每个槽段进行槽底沉渣厚度检测； 3 应采用声波透射法对墙体混凝土质量进行检测，检测墙 段数量不宜少于同条件下总墙段数的20%,且不得少于3幅， 每个检测墙段的预埋超声波管数不应少于4个，且宜布置在墙身 截面的四边中点处； 4 当根据声波透射法判定的墙身质量不合格时，应采用钻 芯法进行验证； 5 地下连续墙作为主体地下结构构件时，其质量检测尚应 符合相关标准的要求。 | [11 empty] | 4
根据现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202，地下连续墙的施工偏差应符合哪些要求？ | 4.6.14 除有特殊要求外，地下连续墙的施工偏差应符合现行国 家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202 的 规定。 | [11 empty] | 1
在哪些土层条件下，应该采用套管护壁成孔工艺来安装钢绞线锚杆和钢筋锚杆？ | 4.7.1 锚杆的应用应符合下列规定： 1 锚拉结构宜采用钢绞线锚杆；承载力要求较低时，也可 采用钢筋锚杆；当环境保护不允许在支护结构使用功能完成后锚 杆杆体滞留在地层内时，应采用可拆芯钢绞线锚杆； 2 在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土、粉土、填土层， 高液性指数的饱和黏性土层，高水压力的各类土层中，钢绞线锚 杆、钢筋锚杆宜采用套管护壁成孔工艺； 3 锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺； 4 锚杆锚固段不宜设置在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质 土及松散填土层内； 5 在复杂地质条件下，应通过现场试验确定锚杆的适用性。 | [11 empty] | 4
如何计算锚杆的轴向拉力标准值？ | 4.7.3 锚杆的轴向拉力标准值应按下式计算： (4.7.3) 式中：Nk—— 锚杆轴向拉力标准值 (kN); Fh——挡土构件计算宽度内的弹性支点水平反力 (kN), 按本规程第4.1节的规定确定； s—— 锚杆水平间距 (m); ba——挡土结构计算宽度 (m); α — 锚杆倾角(°)。 | [11 empty] | 20
锚杆杆体的受拉承载力应符合哪个式子？ | 4.7.6 锚杆杆体的受拉承载力应符合下式规定： N≤f,A (4.7.6) 式中：N— 锚杆轴向拉力设计值 (kN), 按本规程第3. 1.7条 的规定计算； fw— 预应力筋抗拉强度设计值 (kPa); 当锚杆杆体采用 普通钢筋时，取普通钢筋的抗拉强度设计值； Ap— 预应力筋的截面面积 (m²)。 | [11 empty] | 1
请问如何确定锚杆的极限抗拔承载力？ | 4.7.4 锚杆极限抗拔承载力应按下列规定确定： 1 锚杆极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定，试验方法应 符合本规程附录 A 的规定。 2 锚杆极限抗拔承载力标准值也可按下式估算，但应通过 本规程附录 A 规定的抗拔试验进行验证： Rk=πd qsk,il; (4.7.4) 式中：d— 锚杆的锚固体直径 (m); l;—— 锚杆的锚固段在第i 土层中的长度 (m); 锚固段长 度为锚杆在理论直线滑动面以外的长度，理论直线 滑动面按本规程第4.7.5条的规定确定； 9sk,i一 锚 固体与第 i 土层的极限粘结强度标准值 (kPa), 应根据工程经验并结合表4.7.4取值。 表4.7.4 锚杆的极限粘结强度标准值 续表4.7.4 注：1 采用泥浆护壁成孔工艺时，应按表取低值后再根据具体情况适当折减； 2 采用套管护壁成孔工艺时，可取表中的高值； 3 采用扩孔工艺时，可在表中数值基础上适当提高； 4 采用二次压力分段劈裂注浆工艺时，可在表中二次压力注浆数值基础上适 当提高； 5 当砂土中的细粒含量超过总质量的30%时，表中数值应乘以0.75; 6 对有机质含量为5%～10%的有机质土，应按表取值后适当折减； 7 当锚杆锚固段长度大于16m时，应对表中数值适当折减。 3 当锚杆锚固段主要位于黏土层、淤泥质土层、填土层时， 应考虑土的蠕变对锚杆预应力损失的影响，并应根据蠕变试验确 定锚杆的极限抗拔承载力。锚杆的蠕变试验应符合本规程附录 A 的规定。 | [11 empty] | 20
请问，锚杆的极限抗拔承载力应符合什么要求？ | 4.7.2 锚杆的极限抗拔承载力应符合下式要求： (4.7.2) 式中：K:— 锚杆抗拔安全系数；安全等级为一级、二级、三级 的支护结构， K; 分别不应小于1.8、1.6、1.4; Nk— 锚杆轴向拉力标准值 (kN), 按本规程第4.7.3条 的规定计算； Rx— 锚杆极限抗拔承载力标准值 (kN), 按本规程 第4.7.4条的规定确定。 | [11 empty] | 2
请问锚杆锁定值应取锚杆轴向拉力标准值的多少倍，并且应与锚杆预加轴向拉力值一致？ | 4.7.7 锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的(0.75～0.9) 倍，且应与本规程第4.1.8条中的锚杆预加轴向拉力值一致。 | [11 empty] | 1
按照给定的公式，当锚杆倾角为10°，锚杆的锚头中点至基坑底面的距离为3m，基坑底面至基坑外侧主动土压力强度与基坑内侧被动土压力强度等值点O的距离为6m，挡土构件的水平尺寸为2m，且O点以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角为30°时，计算锚杆的非锚固段长度l应为多少米？ | 4.7.5 锚杆的非锚固段长度应按下式确定，且不应小于5 . 0m (图4 . 7 . 5): (4.7.5) 式中：l—— 锚杆非锚固段长度 (m); α —锚杆倾角(°); a₁—— 锚杆的锚头中点至基坑底面的距离 (m); a₂——基坑底面至基坑外侧主动土压力强度与基坑内侧被 动土压力强度等值点O 的距离 (m); 对成层土，当 存在多个等值点时应按其中最深的等值点计算； d— 挡土构件的水平尺寸 (m); 4m—O 点以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角()。 图4.7.5 理论直线滑动面 1—挡土构件；2—锚杆；3—理论直线滑动面 | [11 empty] | 1
在锚杆布置方面，水平间距不宜小于多少米？ | 4.7.8 锚杆的布置应符合下列规定： 1 锚杆的水平间距不宜小于1.5m; 对多层锚杆，其竖向间 距不宜小于2.0m; 当锚杆的间距小于1.5m 时，应根据群锚效 应对锚杆抗拔承载力进行折减或改变相邻锚杆的倾角； 2 锚杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于4.0m; 3 锚杆倾角宜取15°~25°,不应大于45°,不应小于10°; 锚杆的锚固段宜设置在强度较高的土层内； 4 当锚杆上方存在天然地基的建筑物或地下构筑物时，宜 避开易塌孔、变形的土层。 | [11 empty] | 20
钢绞线锚杆、钢筋锚杆的构造应符合哪些规定？ | 4.7.9 钢绞线锚杆、钢筋锚杆的构造应符合下列规定： 1 锚杆成孔直径宜取100mm～150mm; 2 锚杆自由段的长度不应小于5m, 且应穿过潜在滑动面并 进入稳定土层不小于1.5m; 钢绞线、钢筋杆体在自由段应设置 隔离套管； 3 土层中的锚杆锚固段长度不宜小于6m; 4 锚杆杆体的外露长度应满足腰梁、台座尺寸及张拉锁定 的要求； 5 锚杆杆体用钢绞线应符合现行国家标准《预应力混凝土 用钢绞线》 GB/T 5224 的有关规定； 6 钢筋锚杆的杆体宜选用预应力螺纹钢筋、 HRB400、 HRB500 螺纹钢筋； 7 应沿锚杆杆体全长设置定位支架；定位支架应能使相邻 定位支架中点处锚杆杆体的注浆固结体保护层厚度不小于 10mm, 定位支架的间距宜根据锚杆杆体的组装刚度确定，对自 由段宜取1.5m～2.0m; 对锚固段宜取1.0m～1.5m; 定位支架 应能使各根钢绞线相互分离； 8 锚具应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连 接器》 GB/T 14370 的规定； 9 锚杆注浆应采用水泥浆或水泥砂浆，注浆固结体强度不 宜低于20MPa。 | [11 empty] | 20
腰梁内力计算时应该采用哪个值作为荷载？ | 4.7.11 锚杆腰梁应根据实际约束条件按连续梁或简支梁计算。 计算腰梁内力时，腰梁的荷载应取结构分析时得出的支点力设 计值。 | [11 empty] | 1
什么是在采用型钢组合腰梁时，需要增加局部受压和受扭稳定性时可以采取的构造要求？ | 4.7.13 采用型钢组合腰梁时，腰梁应满足在锚杆集中荷载作用 下的局部受压稳定与受扭稳定的构造要求。当需要增加局部受压 和受扭稳定性时，可在型钢翼缘端口处配置加劲肋板。 | [11 empty] | 1
对于高塑性指数的饱和黏性土层成孔时，应该采用何种成孔工艺？ | 4.8.2 锚杆的成孔应符合下列规定： 1 应根据土层性状和地下水条件选择套管护壁、干成孔或 泥浆护壁成孔工艺，成孔工艺应满足孔壁稳定性要求； 2 对松散和稍密的砂土、粉土，碎石土，填土，有机质土， 高液性指数的饱和黏性土宜采用套管护壁成孔工艺； 3 在地下水位以下时，不宜采用干成孔工艺； 4 在高塑性指数的饱和黏性土层成孔时，不宜采用泥浆护 壁成孔工艺； 5 当成孔过程中遇不明障碍物时，在查明其性质前不得 钻进。 | [11 empty] | 2
冠梁和腰梁的混凝土强度等级不应低于多少？ | 4.7.14 混凝土腰梁、冠梁宜采用斜面与锚杆轴线垂直的梯形截 面；腰梁、冠梁的混凝土强度等级不宜低于C25。 采用梯形截面 时，截面的上边水平尺寸不宜小于250mm。 | [11 empty] | 1
请问混凝土拌合用水应符合哪个行业标准？ | 4.1.5混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。 | [11 empty] | 20
教育者在进行锚杆施工时，如果附近存在既有地下管线或地下构筑物，应该采取哪些措施？ | 4.8.1 当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物 时，应在调查或探明其位置、尺寸、走向、类型、使用状况等情 况后再进行锚杆施工。 | [11 empty] | 1
采用楔形钢垫块时，楔形钢垫块与挡土构件、腰梁的连接应满足哪些要求？ | 4.7.15 采用楔形钢垫块时，楔形钢垫块与挡土构件、腰梁的连 接应满足受压稳定性和锚杆垂直分力作用下的受剪承载力要求。 采用楔形现浇混凝土垫块时，混凝土垫块应满足抗压强度和锚杆 垂直分力作用下的受剪承载力要求，且其强度等级不宜低 于C25。 | [11 empty] | 1
采用楔形现浇混凝土垫块时，混凝土垫块应满足哪些要求？ | 4.7.15 采用楔形钢垫块时，楔形钢垫块与挡土构件、腰梁的连 接应满足受压稳定性和锚杆垂直分力作用下的受剪承载力要求。 采用楔形现浇混凝土垫块时，混凝土垫块应满足抗压强度和锚杆 垂直分力作用下的受剪承载力要求，且其强度等级不宜低 于C25。 | [11 empty] | 1
在进行钢绞线锚杆和钢筋锚杆的注浆时，水泥浆的水灰比应该取多少范围？ | 4.8.4 钢绞线锚杆和钢筋锚杆的注浆应符合下列规定： 1 注浆液采用水泥浆时，水灰比宜取0.5～0.55;采用水 泥砂浆时，水灰比宜取0.4～0.45,灰砂比宜取0.5～1.0,拌合 用砂宜选用中粗砂； 2 水泥浆或水泥砂浆内可掺入提高注浆固结体早期强度或 微膨胀的外加剂，其掺入量宜按室内试验确定； 3 注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm; 注浆及拔管 过程中，注浆管口应始终埋入注浆液面内，应在水泥浆液从孔口 溢出后停止注浆；注浆后浆液面下降时，应进行孔口补浆； 4 采用二次压力注浆工艺时，注浆管应在锚杆末端 la/4~ la/3范围内设置注浆孔，孔间距宜取500mm～800mm, 每个注 浆截面的注浆孔宜取2个；二次压力注浆液宜采用水灰比0.5~ 0.55的水泥浆；二次注浆管应固定在杆体上，注浆管的出浆口 应有逆止构造；二次压力注浆应在水泥浆初凝后、终凝前进行， 终止注浆的压力不应小于1.5MPa; 注：l 为锚杆的锚固段长度。 5 采用二次压力分段劈裂注浆工艺时，注浆宜在固结体强 度达到5MPa 后进行，注浆管的出浆孔宜沿锚固段全长设置，注 浆应由内向外分段依次进行； 6 基坑采用截水帷幕时，地下水位以下的锚杆注浆应采取 孔口封堵措施； 7 寒冷地区在冬期施工时，应对注浆液采取保温措施，浆 液温度应保持在5℃以上。 | [11 empty] | 9
型钢组合腰梁应选用哪种焊接方式进行连接？ | 4.7.12 型钢组合腰梁可选用双槽钢或双工字钢，槽钢之间或 工字钢之间应用缀板焊接为整体构件，焊缝连接应采用贴角 焊。双槽钢或双工字钢之间的净间距应满足锚杆杆体平直穿过 的要求。 | [11 empty] | 1
在制作和安装钢绞线锚杆和钢筋锚杆杆体时，连接宜采用哪些方法？ | 4.8.3 钢绞线锚杆和钢筋锚杆杆体的制作安装应符合下列规定： 1 钢绞线锚杆杆体绑扎时，钢绞线应平行、间距均匀；杆 体插入孔内时，应避免钢绞线在孔内弯曲或扭转； 2 当锚杆杆体选用 HRB400 、HRB500 钢筋时，其连接宜 采用机械连接、双面搭接焊、双面帮条焊；采用双面焊时，焊缝 长度不应小于杆体钢筋直径的5倍； 3 杆体制作和安放时应除锈、除油污、避免杆体弯曲； 4 采用套管护壁工艺成孔时，应在拔出套管前将杆体插入 孔内；采用非套管护壁成孔时，杆体应匀速推送至孔内； 5 成孔后应及时插入杆体及注浆。 | [11 empty] | 3
请问钢锚杆腰梁和钢台座的施工应符合哪个国家标准？ | 4.8.6 组合型钢锚杆腰梁、钢台座的施工应符合现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205 的有关规定；混凝土 锚杆腰梁、混凝土台座的施工应符合现行国家标准《混凝土结构 工程施工质量验收规范》 GB 50204 的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么是内支撑结构的三种可选用的材料？ | 4.9.1 内支撑结构可选用钢支撑、混凝土支撑、钢与混凝土的 混合支撑。 | [11 empty] | 20
锚杆抗拔承载力的检测应符合哪些规定？ | 4.8.8 锚杆抗拔承载力的检测应符合下列规定： 1 检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚 杆检测数量不应少于3根； 2 检测试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa 或达到 设计强度的75%后进行； 3 检测锚杆应采用随机抽样的方法选取； 4 抗拔承载力检测值应按表4.8.8确定； 5 检测试验应按本规程附录 A 的验收试验方法进行； 6 当检测的锚杆不合格时，应扩大检测数量。 表4.8.8 锚杆的抗拔承载力检测值 | [11 empty] | 2
请问钻孔倾角的允许偏差是多少？ | 4.8.5 锚杆的施工偏差应符合下列要求： 1 钻孔孔位的允许偏差应为50mm; 2 钻孔倾角的允许偏差应为3°; 3 杆体长度不应小于设计长度； 4 自由段的套管长度允许偏差应为士50mm。 | [11 empty] | 1
为小型测验或考试制定的问题是什么？ | 4.9.4 内支撑结构宜采用超静定结构。对个别次要构件失效会 引起结构整体破坏的部位宜设置冗余约束。内支撑结构的设计应 考虑地质和环境条件的复杂性、基坑开挖步序的偶然变化的 影响。 | [11 empty] | 20
内支撑结构选型应符合哪些原则？ | 4.9.2 内支撑结构选型应符合下列原则： 1 宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式； 2 宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式； 3 应与主体地下结构的结构形式、施工顺序协调，应便于 主体结构施工； 4 应利于基坑土方开挖和运输； 5 需要时，可考虑内支撑结构作为施工平台。 | [11 empty] | 20
锚杆固结体的强度达到多少时方可进行锚杆的张拉锁定？ | 4.8.7 预应力锚杆的张拉锁定应符合下列要求： 1 当锚杆固结体的强度达到15MPa 或设计强度的75%后， 方可进行锚杆的张拉锁定； 2 拉力型钢绞线锚杆宜采用钢绞线束整体张拉锁定的方法； 3 锚杆锁定前，应按本规程表4.8.8的检测值进行锚杆预 张拉；锚杆张拉应平缓加载，加载速率不宜大于0. 1N/min; 在张拉值下的锚杆位移和压力表压力应能保持稳定，当锚头位移 不稳定时，应判定此根锚杆不合格； 4 锁定时的锚杆拉力应考虑锁定过程的预应力损失量；预 应力损失量宜通过对锁定前、后锚杆拉力的测试确定；缺少测试 数据时，锁定时的锚杆拉力可取锁定值的1.1倍～1.15倍； 5 锚杆锁定应考虑相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失， 当锚杆预应力损失严重时，应进行再次锁定；锚杆出现锚头松 弛、脱落、锚具失效等情况时，应及时进行修复并对其进行再次 锁定； 6 当锚杆需要再次张拉锁定时，锚具外杆体长度和完好程 度应满足张拉要求。 | [11 empty] | 3
内支撑结构在水平对撑与水平斜撑的计算中应遵循哪些原则？ | 4.9.5 内支撑结构分析应符合下列原则： 1 水平对撑与水平斜撑，应按偏心受压构件进行计算；支 撑的轴向压力应取支撑间距内挡土构件的支点力之和；腰梁或冠 梁应按以支撑为支座的多跨连续梁计算，计算跨度可取相邻支撑 点的中心距； 2 矩形基坑的正交平面杆系支撑，可分解为纵横两个方向 的结构单元，并分别按偏心受压构件进行计算； 3 平面杆系支撑、环形杆系支撑，可按平面杆系结构采用 平面有限元法进行计算；计算时应考虑基坑不同方向上的荷载不 均匀性；建立的计算模型中，约束支座的设置应与支护结构实际 位移状态相符，内支撑结构边界向基坑外位移处应设置弹性约束 支座，向基坑内位移处不应设置支座，与边界平行方向应根据支 护结构实际位移状态设置支座； 4 内支撑结构应进行竖向荷载作用下的结构分析；设有立 柱时，在竖向荷载作用下内支撑结构宜按空间框架计算，当作用 在内支撑结构上的竖向荷载较小时，内支撑结构的水平构件可按 连续梁计算，计算跨度可取相邻立柱的中心距； 5 竖向斜撑应按偏心受压杆件进行计算； 6 当有可靠经验时，宜采用三维结构分析方法，对支撑、 腰梁与冠梁、挡土构件进行整体分析。 | [11 empty] | 20
在综合考虑基坑平面形状及尺寸、开挖深度、周边环境条件、主体结构形式等因素后，应选用哪些内支撑形式？ | 4.9.3 内支撑结构应综合考虑基坑平面形状及尺寸、开挖深度、 周边环境条件、主体结构形式等因素，选用有立柱或无立柱的下 列内支撑形式： 1 水平对撑或斜撑，可采用单杆、桁架、八字形支撑； 2 正交或斜交的平面杆系支撑； 3 环形杆系或环形板系支撑； 4 竖向斜撑。 | [11 empty] | 1
水平支撑在竖向平面内的受压计算长度应如何确定？ | 4.9.8 支撑构件的受压计算长度应按下列规定确定： 1 水平支撑在竖向平面内的受压计算长度，不设置立柱时， 应取支撑的实际长度；设置立柱时，应取相邻立柱的中心间距； 2 水平支撑在水平平面内的受压计算长度，对无水平支撑 杆件交汇的支撑，应取支撑的实际长度；对有水平支撑杆件交汇 的支撑，应取与支撑相交的相邻水平支撑杆件的中心间距；当水 平支撑杆件的交汇点不在同一水平面内时，水平平面内的受压计 算长度宜取与支撑相交的相邻水平支撑杆件中心间距的1.5倍； 3 对竖向斜撑，应按本条第1、2款的规定确定受压计算 长度。 | [11 empty] | 1
内支撑结构的施工与拆除顺序应该遵循什么原则？ | 4.10.1 内支撑结构的施工与拆除顺序，应与设计工况一致，必 须遵循先支撑后开挖的原则。 | [11 empty] | 1
请问预加轴向压力的支撑预加力值宜取支撑轴向压力标准值的多少倍？ | 4.9.9 预加轴向压力的支撑，预加力值宜取支撑轴向压力标准 值的(0.5～0.8)倍，且应与本规程第4. 1.8条中的支撑预加轴 向压力一致。 | [11 empty] | 1
立柱的受压计算长度应如何确定？ | 4.9.10 立柱的受压承载力可按下列规定计算： 1 在竖向荷载作用下，内支撑结构按框架计算时，立柱应 按偏心受压构件计算；内支撑结构的水平构件按连续梁计算时， 立柱可按轴心受压构件计算； 2 立柱的受压计算长度应按下列规定确定： 1) 单层支撑的立柱、多层支撑底层立柱的受压计算长度 应取底层支撑至基坑底面的净高度与立柱直径或边长 的5倍之和； 2) 相邻两层水平支撑间的立柱受压计算长度应取此两层 水平支撑的中心间距； 3 立柱的基础应满足抗压和抗拔的要求。 | [11 empty] | 2
当采用灌注桩作为立柱基础时，钢立柱锚入桩内的长度不宜小于立柱长边或直径的几倍？ | 4.9.15 立柱的构造应符合下列规定： 1 立柱可采用钢格构、钢管、型钢或钢管混凝土等形式； 2 当采用灌注桩作为立柱基础时，钢立柱锚入桩内的长度 不宜小于立柱长边或直径的4倍； 3 立柱长细比不宜大于25; 4 立柱与水平支撑的连接可采用铰接； 5 立柱穿过主体结构底板的部位，应有有效的止水措施。 | [11 empty] | 1
混凝土支撑的施工应符合哪个国家标准的规定？ | 4.10.2 混凝土支撑的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工 程施工质量验收规范》 GB 50204 的规定。 | [11 empty] | 1
如何检验集水管采用平接式或承插式接口连接是否牢固？ | 7.1.12集水管采用平接式或承插式接口应连接牢固,不得扭曲变形和错位。检验方法：观察检查 | [11 empty] | 1
在内支撑的平面布置中，水平支撑与挡土构件之间应设置何种连接腰梁？ | 4.9.11 内支撑的平面布置应符合下列规定： 1 内支撑的布置应满足主体结构的施工要求，宜避开地下 主体结构的墙、柱； 2 相邻支撑的水平间距应满足土方开挖的施工要求；采用 机械挖土时，应满足挖土机械作业的空间要求，且不宜小于4m; 3 基坑形状有阳角时，阳角处的支撑应在两边同时设置； 4 当采用环形支撑时，环梁宜采用圆形、椭圆形等封闭曲 线形式，并应按使环梁弯矩、剪力最小的原则布置辐射支撑；环 形支撑宜采用与腰梁或冠梁相切的布置形式； 5 水平支撑与挡土构件之间应设置连接腰梁；当支撑设置 在挡土构件顶部时，水平支撑应与冠梁连接；在腰梁或冠梁上支 撑点的间距，对钢腰梁不宜大于4m, 对混凝土梁不宜大于9m; 6 当需要采用较大水平间距的支撑时，宜根据支撑冠梁、 腰梁的受力和承载力要求，在支撑端部两侧设置八字斜撑杆与冠 梁、腰梁连接，八字斜撑杆宜在主撑两侧对称布置，且斜撑杆的 长度不宜大于9m, 斜撑杆与冠梁、腰梁之间的夹角宜取45° ~60°; 7 当设置支撑立柱时，临时立柱应避开主体结构的梁、柱 及承重墙；对纵横双向交叉的支撑结构，立柱宜设置在支撑的交 汇点处；对用作主体结构柱的立柱，立柱在基坑支护阶段的负荷 不得超过主体结构的设计要求；立柱与支撑端部及立柱之间的间 距应根据支撑构件的稳定要求和竖向荷载的大小确定，且对混凝 土支撑不宜大于15m, 对钢支撑不宜大于20m; 8 当采用竖向斜撑时，应设置斜撑基础，且应考虑与主体 结构底板施工的关系。 | [11 empty] | 20
在混凝土支撑构件及其连接的承载力计算中，偏心距的取值应满足怎样的要求？ | 4.9.7 混凝土支撑构件及其连接的受压、受弯、受剪承载力计 算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的规 定；钢支撑结构构件及其连接的受压、受弯、受剪承载力及各类 稳定性计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017 的规定。支撑的承载力计算应考虑施工偏心误差的影响，偏心距 取值不宜小于支撑计算长度的1/1000,且对混凝土支撑不宜小 于20mm, 对钢支撑不宜小于40mm。 | [11 empty] | 1
钢支撑的构造应符合哪些规定？ | 4.9.14 钢支撑的构造应符合下列规定： 1 钢支撑构件可采用钢管、型钢及其组合截面； 2 钢支撑受压杆件的长细比不应大于150,受拉杆件长细 比不应大于200; 3 钢支撑连接宜采用螺栓连接，必要时可采用焊接连接； 4 当水平支撑与腰梁斜交时，腰梁上应设置牛腿或采用其 他能够承受剪力的连接措施； 5 采用竖向斜撑时，腰梁和支撑基础上应设置牛腿或采用 其他能够承受剪力的连接措施；腰梁与挡土构件之间应采用能够 承受剪力的连接措施；斜撑基础应满足竖向承载力和水平承载力 要求。 | [11 empty] | 20
在地下连续墙施工前，应设置什么样的导墙？ | 4.6.3 成槽施工前，应沿地下连续墙两侧设置导墙，导墙宜采 用混凝土结构，且混凝土强度等级不宜低于C20。 导墙底面不宜 设置在新近填土上，且埋深不宜小于1.5m。 导墙的强度和稳定 性应满足成槽设备和顶拔接头管施工的要求。 | [11 empty] | 8
根据规定，支撑的竖向布置应满足哪些规定？ | 4.9.12 支撑的竖向布置应符合下列规定： 1 支撑与挡土构件连接处不应出现拉力； 2 支撑应避开主体地下结构底板和楼板的位置，并应满足 主体地下结构施工对墙、柱钢筋连接长度的要求；当支撑下方的 主体结构楼板在支撑拆除前施工时，支撑底面与下方主体结构楼 板间的净距不宜小于700mm; 3 支撑至坑底的净高不宜小于3m; 4 采用多层水平支撑时，各层水平支撑宜布置在同一竖向 平面内，层间净高不宜小于3m。 | [11 empty] | 20
支撑构件的截面宽度应满足怎样的要求？ | 4.9.13 混凝土支撑的构造应符合下列规定： 1 混凝土的强度等级不应低于 C25; 2 支撑构件的截面高度不宜小于其竖向平面内计算长度的 1/20;腰梁的截面高度(水平尺寸)不宜小于其水平方向计算跨 度的1/10,截面宽度(竖向尺寸)不应小于支撑的截面高度； 3 支撑构件的纵向钢筋直径不宜小于16mm, 沿截面周边 的间距不宜大于200mm; 箍筋的直径不宜小于8mm, 间距不宜 大于250mm。 | [11 empty] | 4
混凝土支撑构件的构造应符合哪个国家标准？ | 4.9.16 混凝土支撑构件的构造，应符合现行国家标准《混凝土 结构设计规范》 GB 50010的有关规定。钢支撑构件的构造，应 符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017的有关规定。 | [11 empty] | 1
应该如何填充钢腰梁与排桩、地下连续墙等挡土构件间隙？ | 4.10.5 钢腰梁与排桩、地下连续墙等挡土构件间隙的宽度宜小 于100mm, 并应在钢腰梁安装定位后，用强度等级不低于C30 的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。 | [11 empty] | 1
在何种情况下应当进行支撑拆除？ | 4.10.8 支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载 力后进行。当主体结构底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时，应 在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。支撑的拆除应根据 支撑材料、形式、尺寸等具体情况采用人工、机械和爆破等 方法。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205，钢支撑的安装需要符合哪些具体规定？ | 4.10.4 钢支撑的安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质 量验收规范》 GB 50205 的规定。 | [11 empty] | 1
在对预加轴向压力的钢支撑施加预压力时，需要满足哪些要求？ | 4.10.6 对预加轴向压力的钢支撑，施加预压力时应符合下列 要求： 1 对支撑施加压力的千斤顶应有可靠、准确的计量装置； 2 千斤顶压力的合力点应与支撑轴线重合，千斤顶应在支 撑轴线两侧对称、等距放置，且应同步施加压力； 3 千斤顶的压力应分级施加，施加每级压力后应保持压力 稳定10min 后方可施加下一级压力；预压力加至设计规定值后， 应在压力稳定10min 后，方可按设计预压力值进行锁定； 4 支撑施加压力过程中，当出现焊点开裂、局部压曲等异 常情况时应卸除压力，在对支撑的薄弱处进行加固后，方可继续 施加压力； 5 当监测的支撑压力出现损失时，应再次施加预压力。 | [11 empty] | 2
在立柱施工中，应当如何处理钢立柱周围的空隙？ | 4.10.9 立柱的施工应符合下列要求： 1 立柱桩混凝土的浇筑面宜高于设计桩顶500mm; 2 采用钢立柱时，立柱周围的空隙应用碎石回填密实，并 宜辅以注浆措施； 3 立柱的定位和垂直度宜采用专门措施进行控制，对格构 柱、 H 型钢柱，尚应同时控制转向偏差。 | [11 empty] | 1
请问，在混凝土腰梁施工前需要清理哪些构件的连接表面？ | 4.10.3 混凝土腰梁施工前应将排桩、地下连续墙等挡土构件的 连接表面清理干净，混凝土腰梁应与挡土构件紧密接触，不得留 有缝隙。 | [11 empty] | 1
请问，根据所提供的信息，应该如何处理夏季施工产生的较大温度应力和冬季施工产生的收缩造成的支撑问题？ | 4.10.7 对钢支撑，当夏期施工产生较大温度应力时，应及时对 支撑采取降温措施。当冬期施工降温产生的收缩使支撑端头出现 空隙时，应及时用铁楔将空隙楔紧或采用其他可靠连接措施。 | [11 empty] | 1
支护结构与主体结构可以采用哪些结合方式？ | 4.11.1 支护结构与主体结构可采用下列结合方式： 1 支护结构的地下连续墙与主体结构外墙相结合； 2 支护结构的水平支撑与主体结构水平构件相结合； 3 支护结构的竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合。 | [11 empty] | 6
在支护结构与主体结构相结合时，应如何进行设计以满足主体结构的设计要求？ | 4.11.2 支护结构与主体结构相结合时，应分别按基坑支护各设 计状况与主体结构各设计状况进行设计。与主体结构相关的构件 之间的结点连接、变形协调与防水构造应满足主体结构的设计要 求。按支护结构设计时，作用在支护结构上的荷载除应符合本规 程第3.4节、第4.9节的规定外，尚应同时考虑施工时的主体结 构自重及施工荷载；按主体结构设计时，作用在主体结构外墙上 的土压力宜采用静止土压力。 | [11 empty] | 20
地下连续墙与主体结构外墙相结合时，应采用哪些结构形式？ | 4.11.3 地下连续墙与主体结构外墙相结合时，可采用单一墙、 复合墙或叠合墙结构形式，其结合应符合下列要求(图4.11.3): (a)单一墙 (b)复合墙 (c)叠合墙 图4.11.3 地下连续墙与主体结构外墙结合的形式 1—地下连续墙；2—衬墙；3—楼盖；4—衬垫材料 1 对于单一墙，永久使用阶段应按地下连续墙承担全部外 墙荷载进行设计； 2 对于复合墙，地下连续墙内侧应设置混凝土衬墙；地下 连续墙与衬墙之间的结合面应按不承受剪力进行构造设计，永久 使用阶段水平荷载作用下的墙体内力宜按地下连续墙与衬墙的刚 度比例进行分配； 3 对于叠合墙，地下连续墙内侧应设置混凝土衬墙；地下 连续墙与衬墙之间的结合面应按承受剪力进行连接构造设计，永 久使用阶段地下连续墙与衬墙应按整体考虑，外墙厚度应取地下 连续墙与衬墙厚度之和。 | [11 empty] | 20
针对当地下连续墙作为主体结构的主要竖向承重构件时，可采取下列协调地下连续墙与内部结构之间差异沉降的措施的问题是什么？ | 4.11.5 当地下连续墙作为主体结构的主要竖向承重构件时，可 采取下列协调地下连续墙与内部结构之间差异沉降的措施： 1 宜选择压缩性较低的土层作为地下连续墙的持力层； 2 宜采取对地下连续墙墙底注浆加固的措施； 3 宜在地下连续墙附近的基础底板下设置基础桩。 | [11 empty] | 1
地下连续墙与主体结构的连接可采用哪些预埋方式？ | 4.11.6 用作主体结构的地下连续墙与内部结构的连接及防水构 造应符合下列规定： 1 地下连续墙与主体结构的连接可采用墙内预埋弯起钢筋、 钢筋接驳器、钢板等，预埋钢筋直径不宜大于20mm, 并应采用 HPB300 钢筋；连接钢筋直径大于20mm 时，宜采用钢筋接驳器 连接；无法预埋钢筋或埋设精度无法满足设计要求时，可采用预 埋钢板的方式； 2 地下连续墙墙段间的竖向接缝宜设置防渗和止水构造； 有条件时，可在墙体内侧接缝处设扶壁式构造柱或框架柱；当地 下连续墙内侧设有构造衬墙时，应在地下连续墙与衬墙间设置排 水通道； 3 地下连续墙与结构顶板、底板的连接接缝处，应按地下 结构的防水等级要求，设置刚性止水片、遇水膨胀橡胶止水条或 预埋注浆管注浆止水等构造措施。 | [11 empty] | 15
在水平支撑与主体结构水平构件相结合时，支护阶段用作支撑的楼盖的计算分析应符合哪些规定？ | 4.11.7 水平支撑与主体结构水平构件相结合时，支护阶段用作 支撑的楼盖的计算分析应符合下列规定： 1 应符合本规程第4.9节的有关规定； 2 当楼盖结构兼作为施工平台时，应按水平和竖向荷载同 时作用进行计算； 3 同层楼板面存在高差的部位，应验算该部位构件的受弯、 受剪、受扭承载能力；必要时，应设置可靠的水平向转换结构或 临时支撑等措施； 4 结构楼板的洞口及车道开口部位，当洞口两侧的梁板不 能满足传力要求时，应采用设置临时支撑等措施； 5 各层楼盖设结构分缝或后浇带处，应设置水平传力构件， 其承载力应通过计算确定。 | [11 empty] | 20
在竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，支护阶段立柱和立柱桩的计算分析应符合哪些规定？ | 4.11.10 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，支护阶 段立柱和立柱桩的计算分析除应符合本规程第4.9.10条的规定 外，尚应符合下列规定： 1 立柱及立柱桩的承载力与沉降计算时，立柱及立柱桩 的荷载应包括支护阶段施工的主体结构自重及其所承受的施工 荷载，并应按其安装的垂直度允许偏差考虑竖向荷载偏心的 影响； 2 在主体结构底板施工前，立柱基础之间及立柱与地下连 续墙之间的差异沉降不宜大于20mm, 且不宜大于柱距的1/400。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙与主体结构外墙相结合时，根据规定，地下连续墙的计算分析应满足哪些要求？ | 4.11.4 地下连续墙与主体结构外墙相结合时，主体结构各设计 状况下地下连续墙的计算分析应符合下列规定： 1 水平荷载作用下，地下连续墙应按以楼盖结构为支承的 连续板或连续梁进行计算，结构分析尚应考虑与支护阶段地下连 续墙内力、变形叠加的工况； 2 地下连续墙应进行裂缝宽度验算；除特殊要求外，应按 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的规定，按环 境类别选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值； 3 地下连续墙作为主要竖向承重构件时，应分别按承载能 力极限状态和正常使用极限状态验算地下连续墙的竖向承载力和 沉降量；地下连续墙的竖向承载力宜通过现场静载荷试验确定； 无试验条件时，可按钻孔灌注桩的竖向承载力计算公式进行估 算，墙身截面有效周长应取与周边土体接触部分的长度，计算侧 阻力时的墙体长度应取坑底以下的嵌固深度；地下连续墙采用刚 性接头时，应对刚性接头进行抗剪验算； 4 地下连续墙承受竖向荷载时，应按偏心受压构件计算正 截面承载力； 5 墙顶冠梁与地下连续墙及上部结构的连接处应验算截面 受剪承载力。 | [11 empty] | 20
当楼盖采用梁板结构体系时，为了满足梁柱节点位置框架梁主筋穿过的要求，框架梁截面的宽度应如何设计？ | 4.11.9 当楼盖采用梁板结构体系时，框架梁截面的宽度，应根 据梁柱节点位置框架梁主筋穿过的要求，适当大于竖向支承立柱 的截面宽度。当框架梁宽度在梁柱节点位置不能满足主筋穿过的 要求时，在梁柱节点位置应采取梁的宽度方向加腋、环梁节点、 连接环板等措施。 | [11 empty] | 1
支撑标高的允许偏差是多少？ | 4.10.10 内支撑的施工偏差应符合下列要求： 1 支撑标高的允许偏差应为30mm; 2 支撑水平位置的允许偏差应为30mm; 3 临时立柱平面位置的允许偏差应为50mm, 垂直度的允 许偏差应为1/150。 | [11 empty] | 1
支撑水平位置的允许偏差是多少？ | 4.10.10 内支撑的施工偏差应符合下列要求： 1 支撑标高的允许偏差应为30mm; 2 支撑水平位置的允许偏差应为30mm; 3 临时立柱平面位置的允许偏差应为50mm, 垂直度的允 许偏差应为1/150。 | [11 empty] | 1
临时立柱平面位置的允许偏差是多少？ | 4.10.10 内支撑的施工偏差应符合下列要求： 1 支撑标高的允许偏差应为30mm; 2 支撑水平位置的允许偏差应为30mm; 3 临时立柱平面位置的允许偏差应为50mm, 垂直度的允 许偏差应为1/150。 | [11 empty] | 1
临时立柱垂直度的允许偏差是多少？ | 4.10.10 内支撑的施工偏差应符合下列要求： 1 支撑标高的允许偏差应为30mm; 2 支撑水平位置的允许偏差应为30mm; 3 临时立柱平面位置的允许偏差应为50mm, 垂直度的允 许偏差应为1/150。 | [11 empty] | 1
请问在主体结构的短暂与持久设计状况下，为了防止结构次应力的产生，应采取哪些措施？ | 4.11.11 在主体结构的短暂与持久设计状况下，宜考虑立柱基 础之间的差异沉降及立柱与地下连续墙之间的差异沉降引起的结 构次应力，并应采取防止裂缝产生的措施。立柱桩采用钻孔灌注 桩时，可采用后注浆措施减小立柱桩的沉降。 | [11 empty] | 20
立柱采用角钢格构柱时，其边长应该满足什么要求？ | 4.11.13 与主体结构竖向构件结合的立柱的构造应符合下列 规定： 1 立柱应根据支护阶段承受的荷载要求及主体结构设计要 求，采用格构式钢立柱、 H 型钢立柱或钢管混凝土立柱等形式； 立柱桩宜采用灌注桩，并应尽量利用主体结构的基础桩； 2 立柱采用角钢格构柱时，其边长不宜小于420mm; 采用 钢管混凝土柱时，钢管直径不宜小于500mm; 3 外包混凝土形成主体结构框架柱的立柱，其形式与截面 应与地下结构梁板和柱的截面与钢筋配置相协调，其节点构造应 保证结构整体受力与节点连接的可靠性；立柱应在地下结构底板 混凝土浇筑完后，逐层在立柱外侧浇筑混凝土形成地下结构框 架柱； 4 立柱与水平构件连接节点的抗剪钢筋、栓钉或钢牛腿等 抗剪构造应根据计算确定； 5 采用钢管混凝土立柱时，插入立柱桩的钢管的混凝土保 护层厚度不应小于100mm。 | [11 empty] | 11
请问在竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，当一根立柱无法满足逆作施工阶段的承载力与沉降要求时，可以采用怎样的形式布置立柱和立柱桩？ | 4.11.12 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时， 一根结 构柱位置宜布置一根立柱及立柱桩。当一根立柱无法满足逆作施 工阶段的承载力与沉降要求时，也可采用一根结构柱位置布置多 根立柱和立柱桩的形式。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙与主体结构外墙相结合时，地下连续墙的施工应符合哪些规定？ | 4.11.14 地下连续墙与主体结构外墙相结合时，地下连续墙的 施工应符合下列规定： 1 地下连续墙成槽施工应采用具有自动纠偏功能的设备； 2 地下连续墙采用墙底后注浆时，可将墙段折算成截面面 积相等的桩后，按现行行业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ 94 的有关规定确定后注浆参数，后注浆的施工应符合该规范的有关 规定。 | [11 empty] | 20
在逆作的主体结构的梁、板、柱的混凝土浇筑中，需要采取哪些措施？ | 4.11.17 逆作的主体结构的梁、板、柱，其混凝土浇筑应采用 下列措施： 1 主体结构的梁板等构件宜采用支模法浇筑混凝土； 2 由上向下逐层逆作主体结构的墙、柱时，墙、柱的纵向 钢筋预先埋入下方土层内的钢筋连接段应采取防止钢筋污染的措 施，与下层墙、柱钢筋的连接应符合现行国家标准《混凝土结构 设计规范》 GB 50010对钢筋连接的规定；浇筑下层墙、柱混凝 土前，应将已浇筑的上层墙、柱混凝土的结合面及预留连接钢 筋、钢板表面的泥土清除干净； 3 逆作浇筑各层墙、柱混凝土时，墙、柱的模板顶部宜做 成向上开口的喇叭形，且上层梁板在柱、墙节点处宜预留墙、柱 的混凝土浇捣孔；墙、柱混凝土与上层墙、柱的结合面应浇筑密 实、无收缩裂缝； 4 当前后两次浇筑的墙、柱混凝土结合面可能出现裂缝时， 宜在结合面处的模板上预留充填裂缝的压力注浆孔。 | [11 empty] | 20
在主体结构采用逆作法施工时，楼板的孔洞应符合哪些规定？ | 4.11.16 主体结构采用逆作法施工时，应在地下各层楼板上设 置用于垂直运输的孔洞。楼板的孔洞应符合下列规定： 1 同层楼板上需要设置多个孔洞时，孔洞的位置应考虑楼 板作为内支撑的受力和变形要求，并应满足合理布置施工运输的 要求； 2 孔洞宜尽量利用主体结构的楼梯间、电梯井或无楼板处 等结构开口；孔洞的尺寸应满足土方、设备、材料等垂直运输的 施工要求； 3 结构楼板上的运输预留孔洞、立柱预留孔洞部位，应验 算水平支撑力和施工荷载作用下的应力和变形，并应采取设置边 梁或增强钢筋配置等加强措施； 4 对主体结构逆作施工后需要封闭的临时孔洞，应根据主 体结构对孔洞处二次浇筑混凝土的结构连接要求，预先在洞口周 边设置连接钢筋或抗剪预埋件等结构连接措施；有防水要求的洞 口应设置刚性止水片、遇水膨胀橡胶止水条或预埋注浆管注浆止 水等构造措施。 | [11 empty] | 3
立柱及立柱桩的平面位置允许偏差应为多少？ | 4.11.18 与主体结构结合的地下连续墙、立柱及立柱桩，其施 工偏差应符合下列规定： 1 除有特殊要求外，地下连续墙的施工偏差应符合现行国 家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202 的 规定； 2 立柱及立柱桩的平面位置允许偏差应为10mm; 3 立柱的垂直度允许偏差应为1/300; 4 立柱桩的垂直度允许偏差应为1/200。 | [11 empty] | 20
哪些规程的相关规定应该符合与支护结构结合的主体结构构件的设计、施工、检测？ | 4.11.20 与支护结构结合的主体结构构件的设计、施工、检测， 应符合本规程第4.5节、第4.6节、第4.9节、第4.10节的有 关规定。 | [11 empty] | 1
立柱及立柱桩的检测应符合哪些规定？ | 4.11.19 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，立柱及 立柱桩的检测应符合下列规定： 1 应对全部立柱进行垂直度与柱位进行检测； 2 应采用敲击法对钢管混凝土立柱进行检验，检测数量应 大于立柱总数的20%;当发现立柱缺陷时，应采用声波透射法 或钻芯法进行验证，并扩大敲击法检测数量。 | [11 empty] | 2
在竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，立柱及立柱桩的施工除了需要符合本规程第4.10.9条规定外，还需要符合哪些要求？ | 4.11.15 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，立柱及 立柱桩的施工除应符合本规程第4.10.9条规定外，尚应符合下 列要求： 1 立柱采用钢管混凝土柱时，宜通过现场试充填试验确定 钢管混凝土柱的施工工艺与施工参数； 2 立柱桩采用后注浆时，后注浆的施工应符合现行行业标 准《建筑桩基技术规范》 JGJ94 有关灌注桩后注浆施工的规定。 | [11 empty] | 15
什么类型的结构模型可用于计算双排桩？ | 4.12.1 双排桩可采用图4.12.1所示的平面刚架结构模型进行 计算。 | [11 empty] | 1
双排桩排距宜取多少倍的桩直径d？ | 4.12.6 双排桩排距宜取2d～5d 。 刚架梁的宽度不应小于d, 高度不宜小于0.8d, 刚架梁高度与双排桩排距的比值宜取1/6~ 1/3。 | [11 empty] | 1
请问如何计算桩间土的水平刚度系数？ | 4.12.3 桩间土的水平刚度系数可按下式计算： (4.12.3) 式中： Es— 计算深度处，前、后排桩间土的压缩模量 (kPa); 当为成层土时，应按计算点的深度分别取相应土层 的压缩模量； sy— 双排桩的排距 (m); d— 桩 的 直 径 (m)。 | [11 empty] | 1
双排桩的嵌固稳定性要求中，一级、二级、三级的双排桩嵌固稳定安全系数K。的最小值分别是多少？ | 4.12.5 双排桩的嵌固深度 (la) 应符合下式嵌固稳定性的要求 (图4.12.5): 图4.12.5 双排桩抗倾覆稳定性验算 1—前排桩；2—后排桩；3—刚架梁 (4.12.5) 式中： K 。— 嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三 级的双排桩， K。分别不应小于1.25、1.2、1.15; Eak、Ek—— 分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压 力标准值 (kN); aa、ap— 分别为基坑外侧主动上压力、基坑内侧被动上压 力合力作用点至双排桩底端的距离 (m); G— 双排桩、刚架梁和桩间土的自重之和 (kN); ag— 双排桩、刚架梁和桩间土的重心至前排桩边缘的 水平距离 (m)。 | [11 empty] | 11
对于淤泥质土和淤泥，双排桩结构的嵌固深度分别不宜小于多少倍桩直径？ | 4.12.7 双排桩结构的嵌固深度，对淤泥质土，不宜小于1.0h; 对淤泥，不宜小于1.2h; 对一般黏性土、砂土，不宜小于0.6h。 前排桩端宜置于桩端阻力较高的土层。采用泥浆护壁灌注桩时， 施工时的孔底沉渣厚度不应大于50mm, 或应采用桩底后注浆加 固沉渣。 | [11 empty] | 1
请问双排桩结构的截面承载力和构造应符合哪项国家标准？ | 4.12.8 双排桩应按偏心受压、偏心受拉构件进行支护桩的截面 承载力计算，刚架梁应根据其跨高比按普通受弯构件或深受弯构 件进行截面承载力计算。双排桩结构的截面承载力和构造应符合 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有关规定。 | [11 empty] | 3
在前、后排桩与刚架梁节点处，桩的受拉钢筋与刚架梁受拉钢筋的搭接长度应不小于受拉钢筋锚固长度的多少倍？ | 4.12.9 前、后排桩与刚架梁节点处，桩的受拉钢筋与刚架梁受 拉钢筋的搭接长度不应小于受拉钢筋锚固长度的1.5倍，其节点 构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对框架顶层端节点的有关规定。 | [11 empty] | 1
基于4.12.4节中的公式(4.12.4-1)，如何计算前、后排桩间土对桩侧的初始压力？ | 4.12.4 前、后排桩间土对桩侧的初始压力可按下列公式计算： poo =(2a-a²)pak (4.12.4-1) (4.12.4-2) 式中： Dk— 支护结构外侧，第 i 层土中计算点的主动土压力 强度标准值 (kPa), 按本规程第3.4.2条的规定 计算； h——基坑深度 (m); 4m— 基坑底面以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角 平均值(°); α —计算系数，当计算的α大于1时，取α=1。 | [11 empty] | 3
基于图5.1.2中提供的公式和参数，如何计算基坑底面下有软土层的土钉墙隆起稳定性？ | 5.1.2 基坑底面下有软土层的土钉墙结构应进行坑底隆起稳定 性验算，验算可采用下列公式(图5.1.2)。 图5.1.2 基坑底面下有软土层的土钉 墙隆起稳定性验算 Ne=(Nq- 1)/tan qi=0.5ymh+γm₂D 92=Ymh+ymeD+qo (5.1.2-1) (5.1.2-2) (5.1.2-3) (5.1.2-4) (5.1.2-5) 式中： K 。— 抗隆起安全系数；安全等级为二级、三级的土钉 墙， Kb 分别不应小于1.6、1.4; qo 地面均布荷载 (kPa); ym— 基坑底面以上土的天然重度 (kN/m³); 对多层土 取各层土按厚度加权的平均重度； h——基坑深度 (m); ym—— 基坑底面至抗隆起计算平面之间土层的天然重度 (kN/m³); 对多层土取各层土按厚度加权的平均 重度； D— 基坑底面至抗隆起计算平面之间土层的厚度 (m); 当抗隆起计算平面为基坑底平面时，取D=0; Ne 、Na— 承载力系数； c、4— 分别为抗隆起计算平面以下土的黏聚力 (kPa)、 内摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值； b₁— 土钉墙坡面的宽度 (m); 当土钉墙坡面垂直时取 b₁=0; b₂—— 地面均布荷载的计算宽度 (m), 可 取 b₂=h。 | [11 empty] | 1
请问土钉杆体的受拉承载力应满足哪个条件？ | 5.2.6 土钉杆体的受拉承载力应符合下列规定： N,≤f,A₈ (5.2.6) 式中： N;— 第 j 层土钉的轴向拉力设计值 (kN), 按本规程 第3.1.7的规定计算； fy— 土钉杆体的抗拉强度设计值 (kPa); A,— 土钉杆体的截面面积 (m²)。 | [11 empty] | 1
根据图5.1.1中的规定，如何进行土钉墙整体滑动稳定性验算？ | 5.1.1 土钉墙应按下列规定对基坑开挖的各工况进行整体滑动 稳定性验算： 1 整体滑动稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算。 2 采用圆弧滑动条分法时，其整体滑动稳定性应符合下列 (a)土钉墙在地下水位以上 (b)水泥土桩或微型桩复合土钉墙 图5.1.1 土钉墙整体滑动稳定性验算 1—滑动面；2—土钉或锚杆；3—喷射混凝土面层；4—水泥土桩或微型桩 规定(图5.1.1): min{K,1,K,2 …,Ksi, … }≥K, (5.1.1-1) (5.1.1-2) 式中： K,—— 圆弧滑动稳定安全系数；安全等级为二级、三级 的土钉墙， K, 分别不应小于1.3、1.25; K,;——第 i 个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值； 抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不 同圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定； G、4;— 分别为第j 土条滑弧面处土的黏聚力 (kPa)、 内 摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值； b;—— 第j 土条的宽度 (m); 0 ; — 第 j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角(°); L,——第j 土条的滑弧长度 (m), 取 Lj=b;/cosθ; q;—— 第j 土条上的附加分布荷载标准值 (kPa); △G 第j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算； Rl,— 第 k 层土钉或锚杆在滑动面以外的锚固段的极限 抗拔承载力标准值与杆体受拉承载力标准值 (fk A, 或 fmkAp) 的较小值 (kN); 锚固段的极限抗 拔承载力应按本规程第5.2.5条和第4.7.4 条的 规定计算，但锚固段应取圆弧滑动面以外的长度； — — 第k 层土钉或锚杆的倾角(°); O—— 滑弧面在第k 层土钉或锚杆处的法线与垂直面的 夹角(°); Sx,——第 k 层土钉或锚杆的水平间距 (m); 山 — 计算系数；可取w=0.5sin(O+a)tang; 第 k 层土钉或锚杆与滑弧交点处土的内摩擦 角(°)。 3 水泥土桩复合土钉墙，在需要考虑地下水压力的作用时， 其整体稳定性应按本规程公式(4.2.3- 1)、公式(4.2.3-2)验 算，但Rk, 应按本条的规定取值。 4 当基坑面以下存在软弱下卧土层时，整体稳定性验算滑 动面中应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。 5 微型桩、水泥土桩复合土钉墙，滑弧穿过其嵌固段的土 条可适当考虑桩的抗滑作用。 | [11 empty] | 1
如何进行土钉墙与截水帷幕结合时的地下水渗透稳定性验算？ | 5.1.3 土钉墙与截水帷幕结合时，应按本规程附录C 的规定进 行地下水渗透稳定性验算。 | [11 empty] | 1
对于安全等级为二级的土钉墙，单根土钉的极限抗拔承载力应满足什么条件？ | 5.2.1 单根土钉的极限抗拔承载力应符合下式规定： (5.2.1) 式中： K:—— 土钉抗拔安全系数；安全等级为二级、三级的土 钉墙， K: 分别不应小于1.6、1.4; N.; 第j 层土钉的轴向拉力标准值 (kN), 应按本规程 第5.2.2条的规定计算； Rk.j——第j 层土钉的极限抗拔承载力标准值 (kN), 应按 本规程第5.2.5条的规定确定。 | [11 empty] | 1
根据公式(5.2.2)，如何计算单根土钉的轴向拉力标准值？ | 5.2.2 单根土钉的轴向拉力标准值可按下式计算： (5.2.2) 式中： Nk; 第 j 层土钉的轴向拉力标准值 (kN); a;—— 第j 层土钉的倾角(°); 5 墙面倾斜时的主动土压力折减系数，可按本规程 第5.2.3条确定； — 第j 层土钉轴向拉力调整系数，可按本规程公式 (5.2.4-1)计算； pak.;— 第j 层土钉处的主动土压力强度标准值 (kPa), 应按本规程第3.4.2条确定； 5x;—— 土钉的水平间距 (m); Szj——土钉的垂直间距 (m)。 | [11 empty] | 2
"根据土钉轴向拉力调整系数的计算公式，如何计算作用在以 sxj、sz;为边长的面积内的主动土压力标准值 (△E;)？" | 5.2.4 土钉轴向拉力调整系数可按下列公式计算： (5.2.4-1) (5.2.4-2) 式中： x—— 第j 层土钉至基坑顶面的垂直距离 (m); h——基坑深度 (m); △E;— 作用在以 sxj、sz;为边长的面积内的主动土压力标 准值 (kN); n— 计算系数； — 经验系数，可取0 . 6～1 . 0; n—— 土钉层数。 | [11 empty] | 1
根据5.2.5，如何确定单根土钉的极限抗拔承载力？ | 5.2.5 单根土钉的极限抗拔承载力应按下列规定确定： 1 单根土钉的极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定，试验 方法应符合本规程附录D 的规定。 2 单根土钉的极限抗拔承载力标准值也可按下式估算，但 应通过本规程附录D 规定的土钉抗拔试验进行验证： Rk;=πd;2q.;l; (5.2.5) 式中： d;—— 第 j 层土钉的锚固体直径 (m); 对成孔注浆土钉， 按成孔直径计算，对打入钢管土钉，按钢管直径 计算； 9sk,i -第 j 层土钉与第i 土层的极限粘结强度标准值 (kPa); 应根据工程经验并结合表5.2.5取值； L;—— 第j 层土钉滑动面以外的部分在第i 土层中的长度 (m), 直线滑动面与水平面的夹角! 图5.2.5 土钉抗拔承载力计算 1—土钉；2—喷射混凝土面层；3—滑动面 3 对安全等级为三级的土钉墙，可按公式(5.2.5)确定单 根土钉的极限抗拔承载力。 4 当按本条第(1～3)款确定的土钉极限抗拔承载力标准 值大于fA, 时，应取Rk;=fA。 表5.2.5 土钉的极限粘结强度标准值 | [11 empty] | 3
如何计算坡面倾斜时的主动土压力折减系数？ | 5.2.3 坡面倾斜时的主动土压力折减系数可按下式计算： (5.2.3) 式中：β——土钉墙坡面与水平面的夹角(°); 4m— 基坑底面以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角平 均值(°)。 | [11 empty] | 1
土钉墙坡比不宜大于多少？ | 5.3.1 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1: 0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时，宜取较小坡比。对砂 土、碎石土、松散填土，确定土钉墙坡度时应考虑开挖时坡面的 局部自稳能力。微型桩、水泥土桩复合土钉墙，应采用微型桩、 水泥土桩与土钉墙面层贴合的垂直墙面。 注：土钉墙坡比指其墙面垂直高度与水平宽度的比值。 | [11 empty] | 1
什么是检验盲沟排水构造是否符合设计要求的方法？ | 7.1.11盲沟排水构造应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在什么情况下，土钉水平间距和竖向间距应该取小值？ | 5.3.3 土钉水平间距和竖向间距宜为1m～2m; 当基坑较深、 土的抗剪强度较低时，土钉间距应取小值。土钉倾角宜为5°~ 20°。土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉 极限承载力的比值相近的原则确定。 | [11 empty] | 1
成孔注浆型钢筋土钉的成孔直径宜取多大范围？ | 5.3.4 成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求： 1 成孔直径宜取70mm～120mm; 2 土钉钢筋宜选用 HRB400 、HRB500 钢筋，钢筋直径宜 取16mm～32mm; 3 应沿土钉全长设置对中定位支架，其间距宜取1.5m~ 2.5m, 土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm; 4 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆，其强度不宜 低于20MPa。 | [11 empty] | 4
钢管土钉的构造应符合哪些要求？ | 5.3.5 钢管土钉的构造应符合下列要求： 1 钢管的外径不宜小于48mm, 壁厚不宜小于3mm; 钢管 的注浆孔应设置在钢管末端 l/2～2l/3范围内；每个注浆截面的 注浆孔宜取2个，且应对称布置，注浆孔的孔径宜取5mm~ 8mm, 注浆孔外应设置保护倒刺； 2 钢管的连接采用焊接时，接头强度不应低于钢管强度； 钢管焊接可采用数量不少于3根、直径不小于16mm 的钢筋沿截 面均匀分布拼焊，双面焊接时钢筋长度不应小于钢管直径的 2倍。 注：l为钢管土钉的总长度。 | [11 empty] | 20
在土钉墙高度不大于12m的情况下，喷射混凝土面层应符合哪些要求？ | 5.3.6 土钉墙高度不大于12m 时，喷射混凝土面层的构造应符 合下列要求： 1 喷射混凝土面层厚度宜取80mm～100mm; 2 喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20; 3 喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋，钢 筋网宜采用HPB300 级钢筋，钢筋直径宜取6mm～10mm, 钢筋 间距宜取150mm～250mm; 钢筋网间的搭接长度应大于 300mm; 加强钢筋的直径宜取14mm～20mm; 当充分利用土钉 杆体的抗拉强度时，加强钢筋的截面面积不应小于土钉杆体截面 面积的1/2。 | [11 empty] | 3
在设计土钉墙时，如果墙后存在滞水，应该采取什么样的措施？ | 5.3.8 当土钉墙后存在滞水时，应在含水层部位的墙面设置泄 水孔或采取其他疏水措施。 | [11 empty] | 1
对于易塌孔的松散或稍密的砂土、稍密的粉土、填土，或易缩径的软土，应采用哪种类型的土钉？ | 5.3.2 土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散 或稍密的砂土、稍密的粉土、填土，或易缩径的软土宜采用打入 式钢管土钉。对洛阳铲成孔或钢管土钉打入困难的土层，宜采用 机械成孔的钢筋土钉。 | [11 empty] | 1
水泥土桩伸入坑底的长度应该大于桩径的几倍？ | 5.3.11 采用水泥土桩复合土钉墙时，水泥土桩应符合下列 要求： 1 应根据水泥土桩施工工艺对土层特性和基坑周边环境条 件的适用性选用搅拌桩、旋喷桩等桩型； 2 水泥土桩伸入坑底的长度宜大于桩径的2倍，且不应小 于 1m; 3 水泥土桩应与喷射混凝土面层贴合； 4 桩身28d 无侧限抗压强度不宜小于1MPa; 5 水泥土桩用作截水帷幕时，应符合本规程第7.2节对截 水的要求。 | [11 empty] | 5
在采用预应力锚杆复合土钉墙时，预应力锚杆应满足哪些要求？ | 5.3.9 采用预应力锚杆复合土钉墙时，预应力锚杆应符合下列 要求： 1 宜采用钢绞线锚杆； 2 用于减小地面变形时，锚杆宜布置在土钉墙的较上部位； 用于增强面层抵抗土压力的作用时，锚杆应布置在土压力较大及 墙背土层较软弱的部位； 3 锚杆的拉力设计值不应大于土钉墙墙面的局部受压承 载力； 4 预应力锚杆应设置自由段，自由段长度应超过土钉墙坡 体的潜在滑动面； 5 锚杆与喷射混凝土面层之间应设置腰梁连接，腰梁可采 用槽钢腰梁或混凝土腰梁，腰梁与喷射混凝土面层应紧密接触， 腰梁规格应根据锚杆拉力设计值确定； 6 除应符合上述规定外，锚杆的构造尚应符合本规程第 4.7节有关构造的规定。 | [11 empty] | 1
请问如何确保土钉与加强钢筋的连接满足承受土钉拉力的要求？ | 5.3.7 土钉与加强钢筋宜采用焊接连接，其连接应满足承受土 钉拉力的要求；当在土钉拉力作用下喷射混凝土面层的局部受冲 切承载力不足时，应采用设置承压钢板等加强措施。 | [11 empty] | 1
在存在地下水的情况下，对于易产生流砂或塌孔的砂土、粉土、碎石土等土层，应该如何确定土钉施工工艺及其参数？ | 5.4.2 当有地下水时，对易产生流砂或塌孔的砂土、粉土、碎 石土等土层，应通过试验确定土钉施工工艺及其参数。 | [11 empty] | 1
在土钉墙的建设中，为什么需要按土钉层数分层设置土钉、喷射混凝土面层、开挖基坑？ | 5.4.1 土钉墙应按土钉层数分层设置土钉、喷射混凝土面层、 开挖基坑。 | [11 empty] | 1
在采用微型桩垂直复合土钉墙时，成孔后插入微型钢管桩的工艺要求成孔直径应为多少？ | 5.3.10 采用微型桩垂直复合土钉墙时，微型桩应符合下列 要求： 1 应根据微型桩施工工艺对土层特性和基坑周边环境条件 的适用性选用微型钢管桩、型钢桩或灌注桩等桩型； 2 采用微型桩时，宜同时采用预应力锚杆； 3 微型桩的直径、规格应根据对复合墙面的强度要求确定； 采用成孔后插入微型钢管桩、型钢桩的工艺时，成孔直径宜取 130mm～300mm, 对钢管，其直径宜取48mm～250mm, 对工字 钢，其型号宜取I10～I22,孔内应灌注水泥浆或水泥砂浆并充填密 实；采用微型混凝土灌注桩时，其直径宜取200mm～300mm; 4 微型桩的间距应满足土钉墙施工时桩间土的稳定性要求； 5 微型桩伸入坑底的长度宜大于桩径的5倍，且不应小 于 1m; 6 微型桩应与喷射混凝土面层贴合。 | [11 empty] | 6
针对打入式钢管上钉的施工要求，注浆材料应采用什么？ | 5.4.6 打入式钢管上钉的施工应符合下列要求： 1 钢管端部应制成尖锥状；钢管顶部宜设置防止施打变形 的加强构造； 2 注浆材料应采用水泥浆；水泥浆的水灰比宜取0.5～0.6; 3 注浆压力不宜小于0.6MPa; 应在注浆至钢管周围出现 返浆后停止注浆；当不出现返浆时，可采用间歇注浆的方法。 | [11 empty] | 1
请问土钉墙的施工偏差应满足哪些要求？ | 5.4.8 土钉墙的施工偏差应符合下列要求： 1 土钉位置的允许偏差应为100mm; 2 土钉倾角的允许偏差应为3°; 3 土钉杆体长度不应小于设计长度； 4 钢筋网间距的允许偏差应为±30mm; 5 微型桩桩位的允许偏差应为50mm; 6 微型桩垂直度的允许偏差应为0.5%。 | [11 empty] | 1
什么是重力式水泥土墙的结构形式和搅拌桩的施工工艺？ | 6.2.1 重力式水泥土墙宜采用水泥土搅拌桩相互搭接成格栅状 的结构形式，也可采用水泥土搅拌桩相互搭接成实体的结构形 式。搅拌桩的施工工艺宜采用喷浆搅拌法。 | [11 empty] | 1
在进行钢筋土钉的成孔作业时，应该如何处理存在地下管线等设施的情况？ | 5.4.3 钢筋土钉的成孔应符合下列要求： 1 上钉成孔范围内存在地下管线等设施时，应在查明其位 置并避开后，再进行成孔作业； 2 应根据土层的性状选用洛阳铲、螺旋钻、冲击钻、地质 钻等成孔方法，采用的成孔方法应能保证孔壁的稳定性、减小对 孔壁的扰动； 3 当成孔遇不明障碍物时，应停止成孔作业，在查明障碍 物的情况并采取针对性措施后方可继续成孔； 4 对易塌孔的松散土层宜采用机械成孔工艺；成孔困难时， 可采用注入水泥浆等方法进行护壁。 | [11 empty] | 1
钢筋土钉的注浆应符合哪些要求？ | 5.4.5 钢筋土钉的注浆应符合下列要求： 1 注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜 取0.5～0.55;水泥砂浆的水灰比宜取0.4～0.45,同时，灰砂 比宜取0.5～1.0,拌合用砂宜选用中粗砂，按重量计的含泥量 不得大于3%; 2 水泥浆或水泥砂浆应拌合均匀， 一次拌合的水泥浆或水 泥砂浆应在初凝前使用； 3 注浆前应将孔内残留的虚土清除干净； 4 注浆应采用将注浆管插至孔底、由孔底注浆的方式，且 注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm; 注浆及拔管时，注 浆管出浆口应始终埋入注浆液面内，应在新鲜浆液从孔口溢出后 停止注浆；注浆后，当浆液液面下降时，应进行补浆。 | [11 empty] | 20
钢筋土钉杆体的制作安装需要符合哪些要求？ | 5.4.4 钢筋土钉杆体的制作安装应符合下列要求： 1 钢筋使用前，应调直并清除污锈； 2 当钢筋需要连接时，宜采用搭接焊、帮条焊连接；焊接 应采用双面焊，双面焊的搭接长度或帮条长度不应小于主筋直径 的5倍，焊缝高度不应小于主筋直径的0.3倍； 3 对中支架的截面尺寸应符合对土钉杆体保护层厚度的要 求，对中支架可选用直径6mm～8mm 的钢筋焊制； 4 土钉成孔后应及时插入土钉杆体，遇塌孔、缩径时，应 在处理后再插入土钉杆体。 | [11 empty] | 2
喷射混凝土面层施工中，水泥与砂石的重量比应取多少范围？ | 5.4.7 喷射混凝土面层的施工应符合下列要求： 1 细骨料宜选用中粗砂，含泥量应小于3%; 2 粗骨料宜选用粒径不大于20mm 的级配砾石； 3 水泥与砂石的重量比宜取1:4～1:4 . 5,砂率宜取 45%～55%,水灰比宜取0.4～0.45; 4 使用速凝剂等外加剂时，应通过试验确定外加剂掺量； 5 喷射作业应分段依次进行，同一分段内应自下而上均匀 喷射， 一次喷射厚度宜为30mm～80mm; 6 喷射作业时，喷头应与土钉墙面保持垂直，其距离宜为 0.6m～1.0m; 7 喷射混凝土终凝2h 后应及时喷水养护； 8 钢筋与坡面的间隙应大于20mm; 9 钢筋网可采用绑扎固定；钢筋连接宜采用搭接焊，焊缝 长度不应小于钢筋直径的10倍； 10 采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被 喷射混凝土覆盖后铺设。 | [11 empty] | 9
根据上述背景信息，请问微型桩的施工应符合哪个行业标准的有关规定？ | 5.4.9 复合土钉墙中预应力锚杆的施工应符合本规程第4.8节 的有关规定。微型桩的施工应符合现行行业标准《建筑桩基技术 规范》 JGJ94 的有关规定。水泥土桩的施工应符合本规程第7.2 节的有关规定。 | [11 empty] | 20
请问重力式水泥土墙的倾覆稳定性应符合什么规定？ | 6.1.2 重力式水泥土墙的倾覆稳定性应符合下式规定 (图6.1.2): (6.1.2) 式中： K。—— 抗倾覆安全系数，其值不应小于1.3; aa—— 水泥土墙外侧主动土压力合力作用点至墙趾的竖 向距离 (m); ap—— 水泥土墙内侧被动土压力合力作用点至墙趾的竖 向距离 (m); ag—— 水泥土墙自重与墙底水压力合力作用点至墙趾的 水平距离 (m)。 图6.1.1 滑移稳定性验算 图6.1.2 倾覆稳定性验算 | [11 empty] | 1
什么是水泥土搅拌桩的最小搭接宽度？ | 6.2.4 水泥土搅拌桩的搭接宽度不宜小于150mm。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问土钉墙的抗拔承载力检测应符合哪些规定？ | 5.4.10 土钉墙的质量检测应符合下列规定： 1 应对土钉的抗拔承载力进行检测，土钉检测数量不宜少 于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3 根；对安全等级为二级、三级的土钉墙，抗拔承载力检测值分别 不应小于土钉轴向拉力标准值的1.3倍、1.2倍；检测土钉应采 用随机抽样的方法选取；检测试验应在注浆固结体强度达到 10MPa 或达到设计强度的70%后进行，应按本规程附录D 的试 验方法进行；当检测的土钉不合格时，应扩大检测数量； 2 应进行土钉墙面层喷射混凝土的现场试块强度试验，每 500m² 喷射混凝土面积的试验数量不应少于一组，每组试块不应 少于3个； 3 应对土钉墙的喷射混凝土面层厚度进行检测，每500m² 喷射混凝土面积的检测数量不应少于一组，每组的检测点不应少 于3个；全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值，最 小厚度不应小于厚度设计值的80%; 4 复合土钉墙中的预应力锚杆，应按本规程第4.8.8条的 规定进行抗拔承载力检测； 5 复合土钉墙中的水泥土搅拌桩或旋喷桩用作截水帷幕时， 应按本规程第7.2.14条的规定进行质量检测。 | [11 empty] | 1
水泥土墙的滑移稳定性应符合什么式规定？ | 6.1.1 重力式水泥土墙的滑移稳定性应符合下式规定 (图6.1.1): (6.1.1) 式中： K— 抗滑移安全系数，其值不应小于1.2; Eak、Ek— 分别为水泥土墙上的主动土压力、被动土压力标 准值(kN/m), 按本规程第3.4.2条的规定确定； G— 水泥土墙的自重 (kN/m); um——水泥土墙底面上的水压力 (kPa); 水泥土墙底 位于含水层时，可取 um=yw(hm+hp)/2, 在地下水位以上时，取um=0; C、 -分别为水泥土墙底面下土层的黏聚力 (kPa) 、 内摩擦角(),按本规程第3 . 1 . 14 条的规定 取值； B— 水泥土墙的底面宽度 (m); hw— 基坑外侧水泥土墙底处的压力水头 (m); hm— 基坑内侧水泥土墙底处的压力水头 (m)。 | [11 empty] | 2
请问在验算重力式水泥土墙的隆起稳定性时，需要考虑哪些因素？ | 6.1.4 重力式水泥土墙，其嵌固深度应符合下列坑底隆起稳定 性要求： 1 隆起稳定性可按本规程公式(4.2.4-1)～公式(4.2.4- 3)验算，但公式中 γm应取基坑外墙底面以上土的重度， γm₂应 取基坑内墙底面以上土的重度， la 应取水泥土墙的嵌固深度， c、 φ应取水泥土墙底面以下土的黏聚力、内摩擦角； 2 当重力式水泥土墙底面以下有软弱下卧层时，隆起稳定 性验算的部位应包括软弱下卧层，此时，公式(4.2.4-1)～公 式(4.2.4-3)中的γml、Ym₂应取软弱下卧层顶面以上土的重度， la 应以D 代替。 注：D 为坑底至软弱下卧层顶面的土层厚度 (m)。 | [11 empty] | 4
请问重力式水泥土墙的正截面应力验算应包括哪些部位？ | 6.1.6 重力式水泥土墙的正截面应力验算应包括下列部位： 1 基坑面以下主动、被动土压力强度相等处； 2 基坑底面处； 3 水泥土墙的截面突变处。 | [11 empty] | 4
请问重力式水泥土墙墙体的正截面应力应符合哪些规定？ | 6.1.5 重力式水泥土墙墙体的正截面应力应符合下列规定： 1 拉应力： (6.1.5-1) 2 压应力： (6.1.5-2) 3 剪应力： (6.1.5-3) 式中： M—— 水泥土墙验算截面的弯矩设计值 (kN ·m/m); B— 验算截面处水泥土墙的宽度 (m); γ。 —水泥土墙的重度 (kN/m³); x——验算截面至水泥土墙顶的垂直距离 (m); f。 水泥土开挖龄期时的轴心抗压强度设计值 (kPa), 应根据现场试验或工程经验确定； Yr—— 荷载综合分项系数，按本规程第3.1.6条取用； Eai、Epki— 分别为验算截面以上的主动土压力标准值、被 动土压力标准值 (kN/m), 可按本规程第3.4.2 条的规定计算；验算截面在坑底以上时， 取Epk,i=0; G— 验算截面以上的墙体自重 (kN/m); μ — 墙体材料的抗剪断系数，取0.4～0.5。 | [11 empty] | 5
在重力式水泥土墙的圆弧滑动稳定性验算中，圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值应满足的最小要求是多少？ | 6.1.3 重力式水泥土墙应按下列规定进行圆弧滑动稳定性验算： 1 可采用圆弧滑动条分法进行验算； 2 采用圆弧滑动条分法时，其稳定性应符合下列规定 (图6.1.3): 图6.1.3 整体滑动稳定性验算 min{K,,1,K,2, …,K,; … }≥K, (6.1.3-1) (6.1.3-2) 式中： K。— 圆弧滑动稳定安全系数，其值不应小于1.3; K,;— 第i个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值； 抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不 同圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定； Gj、q;—— 分别为第j 土条滑弧面处土的黏聚力 (kPa) 、 内 摩擦角(°);按本规程第3.1.14条的规定取值； b; 第j 土条的宽度 (m); 0;——第 j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角(°); lj—— 第 j 土条的滑弧长度 (m); 取 l,=b;/cosθ; 9 ; — 第j 土条上的附加分布荷载标准值 (kPa); △G;——第j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算；分条 时，水泥土墙可按土体考虑； uj- 第j 土条滑弧面上的孔隙水压力 (kPa); 对地下 水位以下的砂土、碎石土、砂质粉土，当地下水 是静止的或渗流水力梯度可忽略不计时，在基坑 外侧，可取 u;=whwa.j, 在基坑内侧，可取u;= ywhm.j; 滑弧面在地下水位以上或对地下水位以 下的黏性土，取u;=0; yw— 地下水重度 (kN/m³); hwa,j——基坑外侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m); hop,;—— 基坑内侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m)。 3 当墙底以下存在软弱下卧土层时，稳定性验算的滑动面 中应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。 | [11 empty] | 2
重力式水泥土墙在淤泥质土中的嵌固深度不宜小于多少倍基坑深度？ | 6.2.2 重力式水泥土墙的嵌固深度，对淤泥质土，不宜小于 1.2h, 对淤泥，不宜小于1.3h; 重力式水泥土墙的宽度，对淤 泥质土，不宜小于0.7h, 对淤泥，不宜小于0.8h。 注：h 为基坑深度。 | [11 empty] | 1
在什么情况下应按本规程附录 C 的规定进行地下水渗透稳定性验算？ | 6.1.7 当地下水位高于坑底时，应按本规程附录 C 的规定进行 地下水渗透稳定性验算。 | [11 empty] | 1
在设计隧道离壁式衬砌侧墙外排水沟时，纵向坡度应该设置为多少？ | 7.2.8隧道离壁式衬砌侧墙外排水沟应做成明沟，其纵向坡度不应小于0.5%。 | [11 empty] | 1
在增强水泥土墙体的抗拉性能方面，可以采用哪些杆筋材料？ | 6.2.6 水泥土墙体的28d 无侧限抗压强度不宜小于0 .8MPa。 当需要增强墙体的抗拉性能时，可在水泥土桩内插入杆筋。杆筋 可采用钢筋、钢管或毛竹。杆筋的插入深度宜大于基坑深度。杆 筋应锚入面板内。 | [11 empty] | 20
请问在水泥土墙兼作截水帷幕时，应符合哪些要求？ | 6.2.5 当水泥土墙兼作截水帷幕时，应符合本规程第7.2节对 截水的要求。 | [11 empty] | 1
什么是水泥土墙顶面应设置的混凝土连接面板的最小厚度和最低混凝土强度等级？ | 6.2.7 水泥土墙顶面宜设置混凝土连接面板，面板厚度不宜小 于150mm, 混凝土强度等级不宜低于C15。 | [11 empty] | 1
水泥土搅拌桩的施工应符合哪个行业标准的规定？ | 6.3.1 水泥土搅拌桩的施工应符合现行行业标准《建筑地基处 理技术规范》 JGJ 79 的规定。 | [11 empty] | 20
根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式应选用哪些方法来进行地下水控制？ | 7.1.1 地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边 环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排方法或其 组合。 | [11 empty] | 1
请问重力式水泥土墙的质量检测应符合哪些规定？ | 6.3.2 重力式水泥土墙的质量检测应符合下列规定： 1 应采用开挖方法检测水泥土搅拌桩的直径、搭接宽度、 位置偏差； 2 应采用钻芯法检测水泥土搅拌桩的单轴抗压强度、完整 性、深度。单轴抗压强度试验的芯样直径不应小于80mm。 检测 桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于6根。 | [11 empty] | 2
在面对降水对基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时，应采用何种方法来控制地下水？ | 7.1.2 当降水会对基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等 造成危害或对环境造成长期不利影响时，应采用截水方法控制地 下水。采用悬挂式帷幕时，应同时采用坑内降水，并宜根据水文 地质条件结合坑外回灌措施。 | [11 empty] | 2
对于重力式水泥土墙采用格栅形式时，格栅的面积置换率对淤泥质土、淤泥和一般黏性土、砂土的要求分别是多少？ | 6.2.3 重力式水泥土墙采用格栅形式时，格栅的面积置换率， 对淤泥质土，不宜小于0.7;对淤泥，不宜小于0.8;对一般黏 性土、砂土，不宜小于0.6。格栅内侧的长宽比不宜大于2。每 个格栅内的土体面积应符合下式要求： (6.2.3) 式中： A— 格栅内的土体面积 (m²); — 计算系数；对黏性土，取δ=0 . 5;对砂土、粉土， 取δ=0.7; c——格栅内土的黏聚力 (kPa), 按本规程第3. 1. 14条 的规定确定； u—— 计算周长 (m), 按图6.2.3计算； ym—— 格栅内土的天然重度 (kN/m³); 对多层土，取水泥土 墙深度范围内各层土按厚度加权的平均天然重度。 图6.2.3 格栅式水泥土墙 1—水泥土桩；2—水泥土桩中心线；3—计算周长 | [11 empty] | 1
地下水控制设计应符合本规程第3.1.8条的要求，这些要求主要涉及哪些方面的控制值？ | 7.1.3 地下水控制设计应符合本规程第3 . 1 .8条对基坑周边建 (构)筑物、地下管线、道路等沉降控制值的要求。 | [11 empty] | 20
当坑底以下有水头高于坑底的承压水时，各类支护结构应按什么条款进行承压水作用下的坑底突涌稳定性验算？ | 7.1.4 当坑底以下有水头高于坑底的承压水时，各类支护结构 均应按本规程第C.0.1 条的规定进行承压水作用下的坑底突涌 稳定性验算。当不满足突涌稳定性要求时，应对该承压水含水层 采取截水、减压措施。 | [11 empty] | 1
在选择基坑截水支护结构时，应考虑哪些因素？ | 7.2.1 基坑截水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条 件等，选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、地下 连续墙或咬合式排桩。支护结构采用排桩时，可采用高压旋喷或 摆喷注浆与排桩相互咬合的组合帷幕。对碎石土、杂填土、泥炭 质土、泥炭、 pH 值较低的土或地下水流速较大时，水泥土搅拌 桩帷幕、高压喷射注浆帷幕宜通过试验确定其适用性或外加剂品 种及掺量。 | [11 empty] | 20
当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时，采用落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足怎样的要求？ | 7.2.2 当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时，应采 用落底式帷幕。落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足下式要 求，且不宜小于1.5m: l≥0.2△h-0.5b 式中： l—— 帷幕进入隔水层的深度 (m); △h——基坑内外的水头差值 (m); b— 帷幕的厚度 (m)。 | [11 empty] | 1
帷幕进入透水层的深度应满足哪些地下水渗透稳定性要求？ | 7.2.3 当坑底以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时，帷幕 进入透水层的深度应满足本规程第 C.0.2 条、第 C.0.3 条对地 下水从帷幕底绕流的渗透稳定性要求，并应对帷幕外地下水位下 降引起的基坑周边建(构)筑物、地下管线沉降进行分析。 | [11 empty] | 20
搅拌桩的施工偏差应符合哪些要求？ | 7.2.8 搅拌桩的施工偏差应符合下列要求： 1 桩位的允许偏差应为50mm; 2 垂直度的允许偏差应为1%。 | [11 empty] | 1
在进行高压喷射注浆帷幕时，水泥土固结体的搭接宽度应如何确定？ | 7.2.9 采用高压旋喷、摆喷注浆帷幕时，注浆固结体的有效半 径宜通过试验确定；缺少试验时，可根据土的类别及其密实程 度、高压喷射注浆工艺，按工程经验采用。摆喷注浆的喷射方向 与摆喷点连线的夹角宜取10°~25°,摆动角度宜取20°~30°。水 泥土固结体的搭接宽度，当注浆孔深度不大于10m 时，不应小 于150mm; 当注浆孔深度为10m～20m 时，不应小于250mm; 当注浆孔深度为20m～30m 时，不应小于350mm。 对地下水位 较高、渗透性较强的地层，可采用双排高压喷射注浆帷幕。 | [11 empty] | 1
请问单排搅拌桩帷幕搅拌深度为15m时，搅拌桩的搭接宽度应为多少？ | 7.2.5 采用水泥土搅拌桩帷幕时，搅拌桩直径宜取450mm~ 800mm, 搅拌桩的搭接宽度应符合下列规定： 1 单排搅拌桩帷幕的搭接宽度，当搅拌深度不大于10m 时，不应小于150mm; 当搅拌深度为10m～15m 时，不应小于 200mm; 当搅拌深度大于15m 时，不应小于250mm; 2 对地下水位较高、渗透性较强的地层，宜采用双排搅拌 桩截水帷幕；搅拌桩的搭接宽度，当搅拌深度不大于10m 时， 不应小于100mm; 当搅拌深度为10m～15m 时，不应小于 150mm; 当搅拌深度大于15m 时，不应小于200mm。 | [11 empty] | 1
什么标准应该遵循，以确保水泥土搅拌桩帷幕的施工符合规范？ | 7.2.7 水泥土搅拌桩帷幕的施工应符合现行行业标准《建筑地 基处理技术规范》 JGJ 79的有关规定。 | [11 empty] | 20
请问高压喷射注浆水泥浆液的水灰比应该取多少？ | 7.2.10 高压喷射注浆水泥浆液的水灰比宜取0.9～1. 1,水泥 掺量宜取土的天然质量的25%～40%。 | [11 empty] | 1
什么是搅拌桩水泥浆液的宜取水灰比范围？水泥掺量宜取土的天然质量的多少百分比？ | 7.2.6 搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取0.6～0.8。搅拌桩的水泥 掺量宜取土的天然质量的15%～20%。 | [11 empty] | 1
请问如何确定高压喷射注浆的工艺参数？ | 7.2.11 高压喷射注浆应按水泥土固结体的设计有效半径与土的 性状确定喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转速度等工艺参 数，对较硬的黏性土、密实的砂土和碎石土宜取较小提升速度、 较大喷射压力。当缺少类似土层条件下的施工经验时，应通过现 场试验确定施工工艺参数。 | [11 empty] | 1
什么是高压喷射注浆施工的允许偏差要求？ | 7.2.13 高压喷射注浆的施工偏差应符合下列要求： 1 孔位的允许偏差应为50mm; 2 注浆孔垂直度的允许偏差应为1%。 | [11 empty] | 1
截水帷幕在平面布置上应如何设计以避免渗流破坏和地下水位下降的问题？ | 7.2.4 截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合。当采用沿基 坑周边非闭合的平面布置形式时，应对地下水沿帷幕两端绕流引 起的渗流破坏和地下水位下降进行分析。 | [11 empty] | 20
基坑降水可采用哪些方法？ | 7.3.1 基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法，并 宜按表7.3.1的适用条件选用。 表7.3.1 各种降水方法的适用条件 | [11 empty] | 1
当含水层为粉土、砂土或碎石土时，如何计算承压完整井的地下水位降深？ | 7.3.8 当含水层为粉土、砂土或碎石土时，承压完整井的地下 水位降深可按下式计算(图7.3.8): (7.3.8) M— 承压水含水层厚度 (m)。 | [11 empty] | 1
在进行高压喷射注浆帷幕施工时，相邻孔喷射注浆的间隔时间应该不小于多少小时？ | 7.2.12 高压喷射注浆帷幕的施工应符合下列要求： 1 采用与排桩咬合的高压喷射注浆帷幕时，应先进行排桩 施工，后进行高压喷射注浆施工； 2 高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式，相 邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h; 3 喷射注浆时，应由下而上均匀喷射，停止喷射的位置宜 高于帷幕设计顶面1m; 4 可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度； 5 喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的20%时，可 采用提高喷射压力等措施； 6 当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时，应将注浆管 停置在不返浆处持续喷射注浆，并宜同时采用从孔口填入中粗 砂、注浆液掺入速凝剂等措施，直至出现孔口返浆； 7 喷射注浆后，当浆液析水、液面下降时，应进行补浆； 8 当喷射注浆因故中途停喷后，继续注浆时应与停喷前的 注浆体搭接，其搭接长度不应小于500mm; 9 当注浆孔邻近既有建筑物时，宜采用速凝浆液进行喷射 注浆； 10 高压旋喷、摆喷注浆帷幕的施工尚应符合现行行业标准 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79的有关规定。 | [11 empty] | 3
根据上述信息，请问截水帷幕的质量检测应符合哪些规定？ | 7.2.14 截水帷幕的质量检测应符合下列规定： 1 与排桩咬合的高压喷射注浆、水泥土搅拌桩帷幕，与土 钉墙面层贴合的水泥土搅拌桩帷幕，应在基坑开挖前或开挖时， 检测水泥土固结体的尺寸、搭接宽度；检测点应按随机方法选取 或选取施工中出现异常、开挖中出现漏水的部位；对设置在支护 结构外侧单独的截水帷幕，其质量可通过开挖后的截水效果 判断； 2 对施工质量有怀疑时，可在搅拌桩、高压喷射注浆液固 结后，采用钻芯法检测帷幕固结体的单轴抗压强度、连续性及深 度；检测点的数量不应少于3处。 | [11 empty] | 20
在什么情况下，降水井应等间距布置？在什么情况下，降水井应在地下水补给方向适当减小间距？ | 7.3.3 降水井在平面布置上应沿基坑周边形成闭合状。当地下 水流速较小时，降水井宜等间距布置；当地下水流速较大时，在 地下水补给方向宜适当减小降水井间距。对宽度较小的狭长形基 坑，降水井也可在基坑一侧布置。 | [11 empty] | 8
在进行基坑降水后，应该注意哪些措施以确保基坑内的水位低于坑底0.5m？ | 7.3.2 降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m 。当主体结构有加 深的电梯井、集水井时，坑底应按电梯井、集水井底面考虑或对 其另行采取局部地下水控制措施。基坑采用截水结合坑外减压降 水的地下水控制方法时，尚应规定降水井水位的最大降深值和最 小降深值。 | [11 empty] | 3
在含水层为粉土、砂土或碎石土时，潜水完整井的地下水位降深如何计算？ | 7.3.5 当含水层为粉土、砂土或碎石土时，潜水完整井的地下 水位降深可按下式计算(图7.3.5-1、图7.3.5-2): 图7.3.5-1 潜水完整井地下水位降深计算 1—基坑面；2—降水井；3—潜水含水层底板 (7.3.5) 式中： s;——基坑内任一点的地下水位降深 (m); 基坑内各点中 最小的地下水位降深可取各个相邻降水井连线上地 下水位降深的最小值，当各降水井的间距和降深相 同时，可取任一相邻降水井连线中点的地下水位 降深； H— 潜水含水层厚度 (m); q;— 按干扰井群计算的第j 口降水井的单井流量 (m³/d); k— 含水层的渗透系数 (m/d); R——影响半径 (m), 应按现场抽水试验确定；缺少试验 时，也可按本规程公式(7.3.7-1)、公式(7.3.7- 2)计算并结合当地工程经验确定； r— 第 j 口井中心至地下水位降深计算点的距离 (m); 当rj>R 时，应取rj=R; n— 降水井数量。 图7.3.5-2 计算点与降水井的关系 1-第j 口井；2-第m 口井；3—降水 井所围面积的边线；4—基坑边线 | [11 empty] | 15
基坑地下水位降深应符合哪个规定？ | 7.3.4 基坑地下水位降深应符合下式规定： Si≥Sd (7.3.4) 式中： s— 基坑内任一点的地下水位降深 (m); sa——基坑地下水位的设计降深 (m)。 | [11 empty] | 1
请问如何计算承压完整井中第j个降水井的单井流量？ | 7.3.9 对承压完整井，按干扰井群计算的第j 个降水井的单井 流量可通过求解下列n 维线性方程组计算： (7.3.9) 图7.3.8 承压水完整井地下水位降深计算 1—基坑面；2—降水井；3—承压水含水层顶板；4—承压水含水层底板 | [11 empty] | 1
如何计算潜水完整井中第j个降水井的单井流量？ | 7.3.6 对潜水完整井，按干扰井群计算的第j 个降水井的单井 流量可通过求解下列n 维线性方程组计算： 式中：Sw,m—— 第 m 口井的井水位设计降深 (m); rm—— 第j 口井中心至第m 口井中心的距离 (m); 当j=m 时，应取降水井半径rw; 当 rm>R 时，应取 rjm =R。 | [11 empty] | 4
潜水含水层的影响半径应如何计算？ | 7.3.11 含水层的影响半径宜通过试验确定。缺少试验时，可按 下列公式计算并结合当地经验取值： 1 潜水含水层 R=2sw√kH (7.3.11-1) 2 承压水含水层 R=10sw√K (7.3.11-2) 式中： R—— 影响半径 (m); sw— 井水位降深 (m); 当井水位降深小于10m 时，取 sw=10m; k——含水层的渗透系数 (m/d); H— 潜水含水层厚度 (m)。 | [11 empty] | 1
在何种情况下可以对基坑降水影响范围内的单井流量和地下水位降深进行适当修正或采用非稳定流方法、数值法计算？ | 7.3.12 当基坑降水影响范围内存在隔水边界、地表水体或水文 地质条件变化较大时，可根据具体情况，对按本规程第7.3.5 条～第7.3.10条计算的单井流量和地下水位降深进行适当修正 或采用非稳定流方法、数值法计算。 | [11 empty] | 2
当含水层为粉土、砂土或碎石土，各降水井所围平面形状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时，如何计算潜水完整井的地下水位降深？ | 7.3.7 当含水层为粉土、砂土或碎石土，各降水井所围平面形 状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时，潜水完整 井的地下水位降深也可按下列公式计算： (7.3.7-1) (7.3.7-2) 式中： q——按干扰井群计算的降水井单井流量 (m³/d); ro 井群的等效半径 (m); 井群的等效半径应按各降水 井所围多边形与等效圆的周长相等确定，取ro=u/ (2π);当 ro>R/(2sin((2j- 1)π/2n)) 时，公式 (7.3.7-1)中应取ro=R/(2sin((2j- 1)π/2n)); 当 r₀ >R/(2sin(jπ/n)) 时，公式(7.3.7-2)中应取ro=R/ (2sin(jπ/n)); j— 第 j 口降水井； sw—— 井水位的设计降深 (m); rw— 降水井半径 (m); u—— 各降水井所围多边形的周长 (m)。 | [11 empty] | 3
根据7.3.13节的要求，确定降水井间距和井水位设计降深需要考虑哪些因素？ | 7.3.13 降水井间距和井水位设计降深，除应符合公式(7.3.4) 的要求外，尚应根据单井流量和单井出水能力并结合当地经验 确定。 | [11 empty] | 1
在含水层为粉土、砂土或碎石土的情况下，当各降水井所围平面形状近似圆形或正方形，且各降水井的间距、降深相同时，如何计算承压完整井的地下水位降深？ | 7.3.10 当含水层为粉土、砂土或碎石土，各降水井所围平面形 状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时，承压完整 井的地下水位降深也可按下列公式计算： (7.3.10-1) (7.3.10-2) 式中： ro—— 井群的等效半径(m); 井群的等效半径应按各降水 井所围多边形与等效圆的周长相等确定，取ro=u/ (2π);当ro>R/(2sin((2j- 1)π/2n)) 时，公式 (7.3.10-1)中应取ro=R/(2sin((2j- 1)π/2n)); 当ro>R/(2sin(jπ/n)) 时，公式(7.3.10-2)中应取 ro=R/(2sin(jπ/n))。 | [11 empty] | 2
请问如何计算管井的单井出水能力？ | 7.3.16 降水井的单井出水能力应大于按本规程公式(7.3.15) 计算的设计单井流量。当单井出水能力小于单井设计流量时，应 增加井的数量、直径或深度。各类井的单井出水能力可按下列规 定取值： 1 真空井点出水能力可取36 m³/d～60m³/d; 2 喷射井点出水能力可按表7.3.16取值； 表7.3.16 喷射井点的出水能力 3 管井的单井出水能力可按下式计算： qo =120πrl√k (7.3.16) 式中：90——单井出水能力 (m³/d); rs— 过滤器半径 (m); l——过滤器进水部分的长度 (m); k—— 含水层渗透系数 (m/d)。 | [11 empty] | 1
在进行多级井点降水时，上下级的高差宜取多少米？ | 7.3.14 真空井点降水的井间距宜取0.8mm～2.0m; 喷射井点 降水的井间距宜取1.5m～3.0m; 当真空井点、喷射井点的井口 至设计降水水位的深度大于6m 时，可采用多级井点降水，多级 井点上下级的高差宜取4m～5m。 | [11 empty] | 1
如何计算降水井的单井设计流量？ | 7.3.15 降水井的单井设计流量可按下式计算： (7.3.15) 式中： q— 单井设计流量； Q— 基坑降水总涌水量 (m³/d), 可按本规程附录 E 中 相应条件的公式计算； n—— 降水井数量。 | [11 empty] | 3
根据规范要求，滤管的外径应该不小于多少？ | 7.3.18 管井的构造应符合下列要求： 1 管井的滤管可采用无砂混凝土滤管、钢筋笼、钢管或铸 铁管。 2 滤管内径应按满足单井设计流量要求而配置的水泵规格 确定，宜大于水泵外径50mm。 滤管外径不宜小于200mm。 管 井成孔直径应满足填充滤料的要求。 3 井管与孔壁之间填充的滤料宜选用磨圆度好的硬质岩石 成分的圆砾，不宜采用棱角形石渣料、风化料或其他黏质岩石成 分的砾石。滤料规格宜满足下列要求： 1)砂土含水层 Dso=6d50～8d₅o (7.3.18-1) 式中： Dso—— 小于该粒径的填料质量占总填粒质量50%所对应 的填料粒径 (mm); dso—— 含水层中小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒质 量50%所对应的土颗粒粒径 (mm)。 2)d2o 小于2mm 的碎石土含水层 Dso=6d₂o～8d₂0 (7.3.18-2) 式中： d2o—— 含水层中小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒质 量20%所对应的土颗粒粒径 (mm)。 3 ) 对d₂o大于或等于2mm 的碎石土含水层，宜充填粒径 为10mm～20mm 的滤料。 4) 滤料的不均匀系数应小于2。 4 采用深井泵或深井潜水泵抽水时，水泵的出水量应根据 单井出水能力确定，水泵的出水量应大于单井出水能力的 1.2倍。 5 井管的底部应设置沉砂段，井管沉砂段长度不宜小 于 3m。 | [11 empty] | 20
真空井点的渗水孔直径应该取多大范围内？ | 7.3.19 真空井点的构造应符合下列要求： 1 井管宜采用金属管，管壁上渗水孔宜按梅花状布置，渗 水孔直径宜取12mm～18mm, 渗水孔的孔隙率应大于15%,渗 水段长度应大于1.0m; 管壁外应根据土层的粒径设置滤网； 2 真空井管的直径应根据单井设计流量确定，井管直径宜 取38mm～110mm; 井的成孔直径应满足填充滤料的要求，且不 宜大于300mm; 3 孔壁与井管之间的滤料宜采用中粗砂，滤料上方应使用 黏上封堵，封堵至地面的厚度应大于1m。 | [11 empty] | 8
根据何种方法可以确定含水层的渗透系数？ | 7.3.17 含水层的渗透系数应按下列规定确定： 1 宜按现场抽水试验确定； 2 对粉土和黏性土，也可通过原状土样的室内渗透试验并 结合经验确定； 3 当缺少试验数据时，可根据土的其他物理指标按工程经 验确定。 | [11 empty] | 20
真空井点和喷射井点的成孔工艺可选用哪些方法？ | 7.3.22 真空井点和喷射井点的施工应符合下列要求： 1 真空井点和喷射井点的成孔工艺可选用清水或泥浆钻进、 高压水套管冲击工艺(钻孔法、冲孔法或射水法),对不易塌孔、 缩颈的地层也可选用长螺旋钻机成孔；成孔深度宜大于降水井设 计深度0.5m～1.0m; 2 钻进到设计深度后，应注水冲洗钻孔、稀释孔内泥浆； 滤料填充应密实均匀，滤料宜采用粒径为0.4mm～0.6mm 的纯 净中粗砂； 3 成井后应及时洗孔，并应抽水检验井的滤水效果；抽水 系统不应漏水、漏气； 4 抽水时的真空度应保持在55kPa 以上，且抽水不应 间断。 | [11 empty] | 8
当需要处理坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水时，可采用什么方式进行排水？ | 7.4.1 对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水， 可采用明沟排水；对坑底渗出的地下水，可采用盲沟排水；当地 下室底板与支护结构间不能设置明沟时，也可采用盲沟排水。 | [11 empty] | 1
管井施工中，何种地层适宜采用清水钻进？ | 7.3.21 管井的施工应符合下列要求： 1 管井的成孔施工工艺应适合地层特点，对不易塌孔、缩 颈的地层宜采用清水钻进；钻孔深度宜大于降水井设计深度 0.3m～0.5m; 2 采用泥浆护壁时，应在钻进到孔底后清除孔底沉渣并立 即置入井管、注入清水，当泥浆比重不大于1.05时，方可投入 滤料；遇塌孔时不得置入井管，滤料填充体积不应小于计算量 的95%; 3 填充滤料后，应及时洗井，洗井应直至过滤器及滤料滤 水畅通，并应抽水检验井的滤水效果。 | [11 empty] | 20
喷射井点的混合室直径和喷嘴直径可以分别取多大？ | 7.3.20 喷射井点的构造应符合下列要求： 1 喷射井点过滤器的构造应符合本规程第7.3.19条第1款 的规定；喷射器混合室直径可取14mm, 喷嘴直径可取6.5mm; 2 井的成孔直径宜取400mm～600mm, 井孔应比滤管底部 深 1m 以上； 3 孔壁与井管之间填充滤料的要求应符合本规程第7.3.19 条第3款的规定； 4 工作水泵可采用多级泵，水泵压力宜大于2MPa。 | [11 empty] | 2
什么时候应该停止抽水系统以满足主体结构的抗浮要求？ | 7.3.24 抽水系统的使用期应满足主体结构的施工要求。当主体 结构有抗浮要求时，停止降水的时间应满足主体结构施工期的抗 浮要求。 | [11 empty] | 1
基坑排水系统的输水能力应满足什么要求？ | 7.3.27 基坑排水系统的输水能力应满足基坑降水的总涌水量 要求。 | [11 empty] | 1
在抽水系统的使用期间，应当对井水位和抽水量进行监测，当基坑侧壁出现渗水时，应采取何种有效措施？ | 7.3.23 抽水系统在使用期的维护应符合下列要求： 1 降水期间应对井水位和抽水量进行监测，当基坑侧壁出 现渗水时，应检查井的抽水效果，并采取有效措施； 2 采用管井时，应对井口采取防护措施，井口宜高于地面 200mm 以上，应防止物体坠入井内； 3 冬季负温环境下，应对抽排水系统采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
请问采用什么方法可以减少基坑降水引起的地层变形量？ | 7.3.25 当基坑降水引起的地层变形对基坑周边环境产生不利影 响时，宜采用回灌方法减少地层变形量。回灌方法宜采用管井回 灌，回灌应符合下列要求： 1 回灌井应布置在降水井外侧，回灌井与降水井的距离不 宜小于6m; 回灌井的间距应根据回灌水量的要求和降水井的间 距确定； 2 回灌井宜进入稳定水面不小于1m, 回灌井过滤器应置于 渗透性强的土层中，且宜在透水层全长设置过滤器； 3 回灌水量应根据水位观测孔中的水位变化进行控制和调 节，回灌后的地下水位不应高于降水前的水位。采用回灌水箱 时，箱内水位应根据回灌水量的要求确定； 4 回灌用水应采用清水，宜用降水井抽水进行回灌；回灌 水质应符合环境保护要求。 | [11 empty] | 20
根据7.4.2规定，排水沟的设计流量应满足什么条件？ | 7.4.2 排水沟的截面应根据设计流量确定，排水沟的设计流量 应符合下式规定： Q≤V/1.5 (7.4.2) 式中： Q— 排水沟的设计流量 (m³/d); V— 排水沟的排水能力 (m³/d)。 | [11 empty] | 1
在设计大面积基坑时，为了解决排水和降低地下水位的问题，可以在基坑内设置一定数量的疏干井吗？ | 7.3.26 当基坑面积较大时，可在基坑内设置一定数量的疏 干井。 | [11 empty] | 1
在设计明沟和盲沟时，需要考虑到哪些方面？ | 7.4.3 明沟和盲沟的坡度不宜小于0.3%。采用明沟排水时， 沟底应采取防渗措施。采用盲沟排出坑底渗出的地下水时，其构 造、填充料及其密实度应满足主体结构的要求。 | [11 empty] | 15
在沿排水沟设置集水井时，应该考虑哪些因素来确定集水井的净截面尺寸？ | 7.4.4 沿排水沟宜每隔30m～50m 设置一 口集水井；集水井的 净截面尺寸应根据排水流量确定。集水井应采取防渗措施。 | [11 empty] | 1
在基坑工程中，如何确定导水管的间距、直径和长度？ | 7.4.5 基坑坡面渗水宜采用渗水部位插入导水管排出。导水管 的间距、直径及长度应根据渗水量及渗水土层的特性确定。 | [11 empty] | 1
当需要处理坑底渗出的地下水时，可采用什么方式进行排水？ | 7.4.1 对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水， 可采用明沟排水；对坑底渗出的地下水，可采用盲沟排水；当地 下室底板与支护结构间不能设置明沟时，也可采用盲沟排水。 | [11 empty] | 20
当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时，可采用什么方式进行排水？ | 7.4.1 对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水， 可采用明沟排水；对坑底渗出的地下水，可采用盲沟排水；当地 下室底板与支护结构间不能设置明沟时，也可采用盲沟排水。 | [11 empty] | 1
地层压缩变形量s的计算公式是什么？ | 7.5.1 降水引起的地层压缩变形量可按下式计算： (7.5.1) 式中： s—— 计算剖面的地层压缩变形量 (m); 4w— 沉降计算经验系数，应根据地区工程经验取值，无 经验时，宜取 yw=1; △ — 降水引起的地面下第 i 土层的平均附加有效应力 (kPa); 对黏性土，应取降水结束时土的固结度下 的附加有效应力； △h—— 第 i 层土的厚度 (m); 土层的总计算厚度应按渗流 分析或实际土层分布情况确定； Es—— 第 i 层土的压缩模量 (kPa); 应取土的自重应力至 自重应力与附加有效应力之和的压力段的压缩模量。 | [11 empty] | 1
在基坑排水设施与市政管网连接口之间应设置什么设施？ | 7.4.7 基坑排水设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。明 沟、集水井、沉淀池使用时应排水畅通并应随时清理淤积物。 7.5 降水引起的地层变形计算 | [11 empty] | 1
什么因素应该考虑在确定土的压缩模量时？ | 7.5.3 确定土的压缩模量时，应考虑土的超固结比对压缩模量 的影响。 | [11 empty] | 1
在基坑开挖过程中，何时可以下挖基坑？ | 8.1.1 基坑开挖应符合下列规定： 1 当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时，方可 下挖基坑；对采用预应力锚杆的支护结构，应在锚杆施加预加力 后，方可下挖基坑；对土钉墙，应在土钉、喷射混凝土面层的养 护时间大于2d 后，方可下挖基坑； 2 应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖； 3 锚杆、土钉的施工作业面与锚杆、土钉的高差不宜大 于500mm; 4 开挖时，挖土机械不得碰撞或损害锚杆、腰梁、土钉 墙面、内支撑及其连接件等构件，不得损害已施工的基础桩； 5 当基坑采用降水时，应在降水后开挖地下水位以下的 土方； 6 当开挖揭露的实际土层性状或地下水情况与设计依据的 勘察资料明显不符，或出现异常现象、不明物体时，应停止开 挖，在采取相应处理措施后方可继续开挖； 7 挖至坑底时，应避免扰动基底持力土层的原状结构。 | [11 empty] | 15
请问排水管道的坡度不宜小于多少？ | 7.4.6 采用管道排水时，排水管道的直径应根据排水量确定。 排水管的坡度不宜小于0.5%。排水管道材料可选用钢管、 PVC 管。排水管道上宜设置清淤孔，清淤孔的间距不宜大于10m。 | [11 empty] | 4
请问如何根据地下水渗流分析和地下水位降深计算降水引起的附加有效应力？ | 7.5.2 基坑外土中各点降水引起的附加有效应力宜按地下水稳 定渗流分析方法计算；当符合非稳定渗流条件时，可按地下水非 稳定渗流计算。附加有效应力也可根据本规程第7.3.5条、 第7.3.6条计算的地下水位降深，按下列公式计算(图7.5.2): 图7.5.2 降水引起的附加有效应力计算 1—计算剖面1;2—初始地下水位； 3—降水后的水位；4—降水井 1 第 i 土层位于初始地下水位以上时 △oa=0 (7.5.2-1) 2 第 i 土层位于降水后水位与初始地下水位之间时 △o=Ywx (7.5.2-2) 3 第 i 土层位于降水后水位以下时 △ox=λiYwsi (7.5.2-3) 式中：γw—— 水的重度 (kN/m³); x— 第 i层土中点至初始地下水位的垂直距离 (m); λ — — 计算系数，应按地下水渗流分析确定，缺少分析 数据时，也可根据当地工程经验取值； s;—— 计算剖面对应的地下水位降深 (m)。 | [11 empty] | 1
请问软土基坑开挖除应符合本规程第8.1.1条的规定外，还应符合哪些规定？ | 8.1.2 软土基坑开挖除应符合本规程第8.1.1条的规定外，尚 应符合下列规定： 1 应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖； 2 当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时，应根据 开挖面下软上的性状，限制每层开挖厚度，不得造成基础桩 偏位； 3 对采用内支撑的支护结构，宜采用局部开槽方法浇筑混 凝土支撑或安装钢支撑；开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑 的施工； 4 对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每 一开挖区段的长度不宜大于40m。 | [11 empty] | 3
什么情况下严禁向下超挖土方？ | 8.1.3 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求 时，严禁向下超挖土方。 | [11 empty] | 4
什么是基坑周边的地面荷载限值？ | 8.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求 的地面荷载限值。 | [11 empty] | 4
教育者应该如何确保支护结构的安全等级一级和二级？ | 8.2.2 安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与 支护结构使用期内，必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开 挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。 | [11 empty] | 20
根据支护结构类型和地下水控制方法，如何选择基坑监测项目？ | 8.2.1 基坑支护设计应根据支护结构类型和地下水控制方法， 按表8.2.1选择基坑监测项目，并应根据支护结构的具体形式、 基坑周边环境的重要性及地质条件的复杂性确定监测点部位及数 量。选用的监测项目及其监测部位应能够反映支护结构的安全状 态和基坑周边环境受影响的程度。 表8.2.1 基坑监测项目选择 注：表内各监测项目中，仅选择实际基坑支护形式所含有的内容。 | [11 empty] | 2
在基坑开挖和支护结构使用期内，需要进行哪些维护措施？ | 8.1.6 基坑开挖和支护结构使用期内，应按下列要求对基坑进 行维护： 1 雨期施工时，应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施； 对地势低洼的基坑，应考虑周边汇水区域地面径流向基坑汇水的 影响；排水沟、集水井应采取防渗措施； 2 基坑周边地面宜作硬化或防渗处理； 3 基坑周边的施工用水应有排放措施，不得渗入土体内； 4 当坑体渗水、积水或有渗流时，应及时进行疏导、排泄、 截断水源； 5 开挖至坑底后，应及时进行混凝土垫层和主体地下结构 施工； 6 主体地下结构施工时，结构外墙与基坑侧壁之间应及时 回填。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问在支挡式结构的顶部水平位移监测中，监测点的间距不宜大于多少米？ | 8.2.3 支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m, 土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m, 且基坑各边的监测点不应少于3个。基坑周边有建筑物的部位、 基坑各边中部及地质条件较差的部位应设置监测点。 | [11 empty] | 2
在地下管线沉降监测中，为什么当管线上方为刚性路面时，测点应该设置在刚性路面下？ | 8.2.5 地下管线沉降监测，当采用测量地面沉降的间接方法时， 其测点应布设在管线正上方。当管线上方为刚性路面时，宜将测 点设置于刚性路面下。对直埋的刚性管线，应在管线节点、竖井 及其两侧等易破裂处设置测点。测点水平间距不宜大于20m。 | [11 empty] | 1
在基坑周边建筑物沉降监测点设置方面，应该考虑哪些因素？ | 8.2.4 基坑周边建筑物沉降监测点应设置在建筑物的结构墙、 柱上，并应分别沿平行、垂直于坑边的方向上布设。在建筑物邻 基坑一侧，平行于坑边方向上的测点间距不宜大于15m。 垂直于 坑边方向上的测点，宜设置在柱、隔墙与结构缝部位。垂直于坑 边方向上的布点范围应能反映建筑物基础的沉降差。必要时，可 在建筑物内部布设测点。 | [11 empty] | 1
在进行支护结构的平面结构分析时，为什么需要根据基坑各部位的开挖深度、周边环境条件和地质条件等因素进行设计计算剖面的划分？ | 3.1.11 支护结构按平面结构分析时，应按基坑各部位的开挖深 度、周边环境条件、地质条件等因素划分设计计算剖面。对每一 计算剖面，应按其最不利条件进行计算。对电梯井、集水坑等特 殊部位，宜单独划分计算剖面。 | [11 empty] | 2
在支护结构或基坑周边环境出现本规程第8.2.23条规定的报警情况或其他险情时，应该采取什么措施？ | 8.1.7 支护结构或基坑周边环境出现本规程第8.2.23条规定 的报警情况或其他险情时，应立即停止开挖，并应根据危险产 生的原因和可能进一步发展的破坏形式，采取控制或加固措 施。危险消除后，方可继续开挖。必要时，应对危险部位采取 基坑回填、地面卸上、临时支撑等应急措施。当危险由地下水 管道渗漏、坑体渗水造成时，应及时采取截断渗漏水源、疏排 渗水等措施。 | [11 empty] | 5
请问，一个准确的问题是什么？ | 8.2.8 坑边地面沉降监测点应设置在支护结构外侧的土层表面 或柔性地面上。与支护结构的水平距离宜在基坑深度的0.2倍范 围以内。有条件时，宜沿坑边垂直方向在基坑深度的(1～2)倍 范围内设置多个测点，每个监测面的测点不宜少于5个。 | [11 empty] | 20
在单元槽段的钢筋笼装配中，应注意哪些问题？ | 4.6.10 单元槽段的钢筋笼宜整体装配和沉放。需要分段装配 时，宜采用焊接或机械连接，钢筋接头的位置宜选在受力较小 处，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对钢筋连接的有关规定。 | [11 empty] | 4
在道路沉降监测中，监测点的间距不宜大于多少米？ | 8.2.6 道路沉降监测点的间距不宜大于30m, 且每条道路的监 测点不应少于3个。必要时，沿道路宽度方向可布设多个测点。 | [11 empty] | 1
什么类型的传感器适合用于监测锚杆的拉力？ | 8.2.10 锚杆拉力监测宜采用测量锚杆杆体总拉力的锚头压力传 感器。对多层锚杆支挡式结构，宜在同一剖面的每层锚杆上设置 测点。 | [11 empty] | 1
在哪些位置宜设置支撑轴力监测点？ | 8.2.11 支撑轴力监测点宜设置在主要支撑构件、受力复杂和影 响支撑结构整体稳定性的支撑构件上。对多层支撑支挡式结构， 宜在同一剖面的每层支撑上设置测点。 | [11 empty] | 1
在对坑边地面沉降、支护结构深部水平位移、锚杆拉力、支撑轴力、立柱沉降、挡土构件沉降、水泥土墙沉降、挡土构件内力、地下水位、土压力、孔隙水压力进行监测时，监测点应该布设在哪些位置？ | 8.2.7 对坑边地面沉降、支护结构深部水平位移、锚杆拉力、 支撑轴力、立柱沉降、挡土构件沉降、水泥土墙沉降、挡土构件 内力、地下水位、土压力、孔隙水压力进行监测时，监测点应布 设在邻近建筑物、基坑各边中部及地质条件较差的部位，监测点 或监测面不宜少于3个。 | [11 empty] | 1
在设计挡土构件时，为了监测软弱土层或使用大倾角锚杆的情况，应该设置哪些监测点？ | 8.2.14 当挡土构件下部为软弱持力土层，或采用大倾角锚杆 时，宜在挡土构件顶部设置沉降监测点。 | [11 empty] | 1
什么因素应该考虑来确保基坑监测仪器的精度和分辨率能够反映监测对象的实际状况？ | 8.2.17 基坑各监测项目采用的监测仪器的精度、分辨率及测量 精度应能反映监测对象的实际状况。 | [11 empty] | 1
在进行各类水平位移观测、沉降观测时，为什么基准点应设置在变形影响范围外，并且基准点数量不应少于两个？ | 8.2.16 各类水平位移观测、沉降观测的基准点应设置在变形影 响范围外，且基准点数量不应少于两个。 | [11 empty] | 1
在进行地下基坑支撑立柱沉降监测时，应该设置监测点的位置有哪些？ | 8.2.13 支撑立柱沉降监测点宜设置在基坑中部、支撑交汇处及 地质条件较差的立柱上。 | [11 empty] | 1
在监测地下水位下降对基坑周边建筑物、道路、地面等沉降的影响时，监测点应设置在哪里？ | 8.2.15 当监测地下水位下降对基坑周边建筑物、道路、地面等 沉降的影响时，地下水位监测点应设置在降水井或截水帷幕外侧 且宜尽量靠近被保护对象。基坑内地下水位的监测点可设置在基 坑内或相邻降水井之间。当有回灌井时，地下水位监测点应设置 在回灌井外侧。水位观测管的滤管应设置在所测含水层内。 | [11 empty] | 1
根据工程经验分析判断计算参数取值和计算分析结果的合理性时，应考虑哪些因素？ | 3.1.15 支护结构设计时，应根据工程经验分析判断计算参数取 值和计算分析结果的合理性。 | [11 empty] | 1
什么是PEN导体？ | 2.0.9 保护接地中性导体(PEN) PEN conductor 兼有保护导体(PE) 和中性导体(N) 功能的导体。 | [11 empty] | 1
在采用测斜管监测支护结构深部水平位移时，对现浇混凝土挡土构件，测斜管应设置在挡土构件内的深度不应小于挡土构件的深度。对上钉墙、重力式挡墙，测斜管应设置在紧邻支护结构的土体内，测斜管深度不宜小于基坑深度的多少倍？ | 8.2.9 采用测斜管监测支护结构深部水平位移时，对现浇混凝 土挡土构件，测斜管应设置在挡土构件内，测斜管深度不应小于 挡上构件的深度；对上钉墙、重力式挡墙，测斜管应设置在紧邻 支护结构的土体内，测斜管深度不宜小于基坑深度的1.5倍。测 斜管顶部应设置水平位移监测点。 | [11 empty] | 1
在基坑监测中，哪些情况需要立即报警？ | 8.2.23 基坑监测数据、现场巡查结果应及时整理和反馈。当出 现下列危险征兆时应立即报警： 1 支护结构位移达到设计规定的位移限值； 2 支护结构位移速率增长且不收敛； 3 支护结构构件的内力超过其设计值； 4 基坑周边建(构)筑物、道路、地面的沉降达到设计规 定的沉降、倾斜限值；基坑周边建(构)筑物、道路、地面 开裂； 5 支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏； 6 基坑出现局部坍塌； 7 开挖面出现隆起现象； 8 基坑出现流土、管涌现象。 | [11 empty] | 20
挡土构件内力监测点应设置在哪里？ | 8.2.12 挡土构件内力监测点应设置在最大弯矩截面处的纵向受 拉钢筋上。当挡土构件采用沿竖向分段配置钢筋时，应在钢筋截 面面积减小且弯矩较大部位的纵向受拉钢筋上设置测点。 | [11 empty] | 2
什么是基坑支护设计的最小使用期限？ | 3.1.1 基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计 使用期限不应小于一年。 | [11 empty] | 1
在基坑向下开挖期间，支护结构顶部水平位移的监测频次应符合哪些要求？ | 8.2.19 支护结构顶部水平位移的监测频次应符合下列要求： 1 基坑向下开挖期间，监测不应少于每天一次，直至开挖 停止后连续三天的监测数值稳定； 2 当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降，遇到 降雨、降雪、气温骤变，基坑出现异常的渗水或漏水，坑外地面 荷载增加等各种环境条件变化或异常情况时，应立即进行连续监 测，直至连续三天的监测数值稳定； 3 当位移速率大于前次监测的位移速率时，则应进行连续 监测； 4 在监测数值稳定期间，应根据水平位移稳定值的大小及 工程实际情况定期进行监测。 | [11 empty] | 2
在进行基坑开挖前或者安装测点后，各监测项目应该测得稳定的初始值，且测量次数不应少于多少次？ | 8.2.18 各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初 始值，且次数不应少于两次。 | [11 empty] | 1
基于特殊要求的基坑监测，监测项目的测点布置、量测精度和监测频度应根据什么确定？ | 8.2.21 对基坑监测有特殊要求时，各监测项目的测点布置、量 测精度、监测频度等应根据实际情况确定。 | [11 empty] | 1
在什么情况下应对支护结构顶部水平位移之外的其他监测项目进行监测，直至连续三天的监测数值稳定？ | 8.2.20 支护结构顶部水平位移之外的其他监测项目，除应根据 支护结构施工和基坑开挖情况进行定期监测外，尚应在出现下列 情况时进行监测，直至连续三天的监测数值稳定。 1 出现本规程第8.2.19条第2、3款的情况时； 2 锚杆、土钉或挡土构件施工时，或降水井抽水等引起地 下水位下降时，应进行相邻建筑物、地下管线、道路的沉降 观测。 | [11 empty] | 3
在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期内，应对支护结构和周边环境的状况随时进行巡查。请问在现场巡查时，需要检查有无哪些现象及其发展情况？ | 8.2.22 在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期 内，应对支护结构和周边环境的状况随时进行巡查，现场巡查时 应检查有无下列现象及其发展情况： 1 基坑外地面和道路开裂、沉陷； 2 基坑周边建(构)筑物、围墙开裂、倾斜； 3 基坑周边水管漏水、破裂，燃气管漏气； 4 挡土构件表面开裂； 5 锚杆锚头松动，锚具夹片滑动，腰梁及支座变形，连接 破损等； 6 支撑构件变形、开裂； 7 土钉墙土钉滑脱，土钉墙面层开裂和错动； 8 基坑侧壁和截水帷幕渗水、漏水、流砂等； 9 降水井抽水异常，基坑排水不通畅。 | [11 empty] | 20
基于提供的背景信息，请问基坑支护需要满足哪些功能要求？ | 3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求： 1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和 正常使用； 2 保证主体地下结构的施工空间。 | [11 empty] | 12
支护结构设计时应采用哪些极限状态？ | 3.1.4 支护结构设计时应采用下列极限状态： 1 承载能力极限状态 1) 支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏，或囚过 度变形而不适于继续承受荷载，或出现压屈、局部 失稳； 2) 支护结构和土体整体滑动； 3)坑底因隆起而丧失稳定； 4) 对支挡式结构，挡土构件因坑底土体丧失嵌固能力而 推移或倾覆； 5) 对锚拉式支挡结构或土钉墙，锚杆或土钉因土体丧失 锚固能力而拔动； 6)对重力式水泥土墙，墙体倾覆或滑移； 7)对重力式水泥土墙、支挡式结构，其持力土层因丧失 承载能力而破坏； 8) 地下水渗流引起的土体渗透破坏。 2 正常使用极限状态 1) 造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏 或影响其正常使用的支护结构位移； 2) 因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑 周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其 正常使用的土体变形； 3) 影响主体地下结构正常施工的支护结构位移； 4) 影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。 | [11 empty] | 20
支护结构构件按承载能力极限状态设计时，作用基本组合的综合分项系数不应小于多少？ | 3.1.6 支护结构构件按承载能力极限状态设计时，作用基本组 合的综合分项系数不应小于1.25。对安全等级为一级、二级、 三级的支护结构，其结构重要性系数分别不应小于1.1、1.0、 0.9。各类稳定性安全系数应按本规程各章的规定取值。 | [11 empty] | 1
基坑支护设计时，应综合考虑哪些因素来确定支护结构的安全等级？ | 3.1.3 基坑支护设计时，应综合考虑基坑周边环境和地质条件 的复杂程度、基坑深度等因素，按表3.1.3采用支护结构的安全 等级。对同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。 表3.1.3 支护结构的安全等级 | [11 empty] | 7
设计值表示中，弯矩设计值M、剪力设计值V和轴向力设计值N分别如何表示？ | 3.1.7 支护结构重要性系数与作用基本组合的效应设计值的乘 积(γoSa) 可采用下列内力设计值表示： 弯矩设计值 M=YYM 剪力设计值 V =YoYV 轴向力设计值 (3.1.7-1) (3.1.7-2) N=Y₀YpN (3.1.7-3) 式中：M— 弯矩设计值 (kN ·m); M—— 作用标准组合的弯矩值 (kN ·m); V— 剪力设计值 (kN); Vx— 作用标准组合的剪力值 (kN); N—— 轴向拉力设计值或轴向压力设计值 (kN); Nx—— 作用标准组合的轴向拉力或轴向压力值 (kN)。 | [11 empty] | 2
基坑支护设计中需要考虑哪些实际条件？ | 3.1.9 基坑支护应按实际的基坑周边建筑物、地下管线、道路 和施工荷载等条件进行设计。设计中应提出明确的基坑周边荷载 限值、地下水和地表水控制等基坑使用要求。 | [11 empty] | 20
请问基坑支护设计应包括哪些内容？ | 3.1.12 基坑支护设计应规定支护结构各构件施工顺序及相应的 基坑开挖深度。基坑开挖各阶段和支护结构使用阶段，均应符合 本规程第3.1.4条、第3.1.5条的规定。 | [11 empty] | 2
基坑支护设计应满足哪些主体地下结构的施工要求？ | 3.1.10 基坑支护设计应满足下列主体地下结构的施工要求： 1 基坑侧壁与主体地下结构的净空间和地下水控制应满足 主体地下结构及其防水的施工要求； 2 采用锚杆时，锚杆的锚头及腰梁不应妨碍地下结构外墙 的施工； 3 采用内支撑时，内支撑及腰梁的设置应便于地下结构及 其防水的施工。 | [11 empty] | 9
请问基坑支护设计中，支护结构水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值应按照什么要求确定？ | 3.1.8 基坑支护设计应按下列要求设定支护结构的水平位移控 制值和基坑周边环境的沉降控制值： 1 当基坑开挖影响范围内有建筑物时，支护结构水平位移控 制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定， 并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB 50007 中对 地基变形允许值的规定；当基坑开挖影响范围内有地下管线、地 下构筑物、道路时，支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值 应按不影响其正常使用的要求确定，并应符合现行相关标准对其 允许变形的规定； 2 当支护结构构件同时用作主体地下结构构件时，支护结 构水平位移控制值不应大于主体结构设计对其变形的限值； 3 当无本条第1款、第2款情况时，支护结构水平位移控 制值应根据地区经验按工程的具体条件确定。 | [11 empty] | 1
在支护结构选型时，需要综合考虑哪些因素？ | 3.3.1 支护结构选型时，应综合考虑下列因素： 1 基坑深度； 2 土的性状及地下水条件； 3 基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构失效的 后果； 4 主体地下结构和基础形式及其施工方法、基坑平面尺寸 及形状； 5 支护结构施工工艺的可行性； 6 施工场地条件及施工季节； 7 经济指标、环保性能和施工工期。 | [11 empty] | 20
针对承载能力极限状态设计，支护结构构件或连接的承载能力极限状态设计应符合哪个表达式要求？ | 3.1.5 支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的 计算和验算应采用下列设计表达式： 1 承载能力极限状态 1) 支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承 载能力极限状态设计，应符合下式要求： x0S₄≤Ra (3.1.5-1) 式中：γo——支护结构重要性系数，应按本规程第3.1.6条的规 定采用； Sa—— 作用基本组合的效应(轴力、弯矩等)设计值； Ra——结构构件的抗力设计值。 对临时性支护结构，作用基本组合的效应设计值应按下式 确定： Sa =YpSk (3.1.5-2) 式中：Yp——作用基本组合的综合分项系数，应按本规程第 3.1.6条的规定采用； Sk— 作用标准组合的效应。 2)整体滑动、坑底隆起失稳、挡土构件嵌固段推移、锚 杆与土钉拔动、支护结构倾覆与滑移、土体渗透破坏 等稳定性计算和验算，均应符合下式要求： (3.1.5-3) 式中：Rx——抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆和土钉的极 限抗拔承载力等土的抗力标准值； Sx—— 滑动力、滑动力矩、倾覆力矩、锚杆和土钉的拉力 等作用标准值的效应； K— 安全系数。 2 正常使用极限状态 由支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降等控制的 正常使用极限状态设计，应符合下式要求： Sa≤C (3.1.5-4) 式中：Sa—— 作用标准组合的效应(位移、沉降等)设计值； C— 支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降的 限值。 | [11 empty] | 20
什么是钢筋笼制作时纵向受力钢筋接头不宜设置在受力较大处的原因？ | 4.6.8 钢筋笼制作时，纵向受力钢筋的接头不宜设置在受力较 大处。同一连接区段内，纵向受力钢筋的连接方式和连接接头面 积百分率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对板类构件的规定。 | [11 empty] | 1
对于临时性支护结构，作用基本组合的效应设计值应如何确定？ | 3.1.5 支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的 计算和验算应采用下列设计表达式： 1 承载能力极限状态 1) 支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承 载能力极限状态设计，应符合下式要求： x0S₄≤Ra (3.1.5-1) 式中：γo——支护结构重要性系数，应按本规程第3.1.6条的规 定采用； Sa—— 作用基本组合的效应(轴力、弯矩等)设计值； Ra——结构构件的抗力设计值。 对临时性支护结构，作用基本组合的效应设计值应按下式 确定： Sa =YpSk (3.1.5-2) 式中：Yp——作用基本组合的综合分项系数，应按本规程第 3.1.6条的规定采用； Sk— 作用标准组合的效应。 2)整体滑动、坑底隆起失稳、挡土构件嵌固段推移、锚 杆与土钉拔动、支护结构倾覆与滑移、土体渗透破坏 等稳定性计算和验算，均应符合下式要求： (3.1.5-3) 式中：Rx——抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆和土钉的极 限抗拔承载力等土的抗力标准值； Sx—— 滑动力、滑动力矩、倾覆力矩、锚杆和土钉的拉力 等作用标准值的效应； K— 安全系数。 2 正常使用极限状态 由支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降等控制的 正常使用极限状态设计，应符合下式要求： Sa≤C (3.1.5-4) 式中：Sa—— 作用标准组合的效应(位移、沉降等)设计值； C— 支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降的 限值。 | [11 empty] | 20
在正常使用极限状态设计中，支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降的控制应符合哪个表达式要求？ | 3.1.5 支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的 计算和验算应采用下列设计表达式： 1 承载能力极限状态 1) 支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承 载能力极限状态设计，应符合下式要求： x0S₄≤Ra (3.1.5-1) 式中：γo——支护结构重要性系数，应按本规程第3.1.6条的规 定采用； Sa—— 作用基本组合的效应(轴力、弯矩等)设计值； Ra——结构构件的抗力设计值。 对临时性支护结构，作用基本组合的效应设计值应按下式 确定： Sa =YpSk (3.1.5-2) 式中：Yp——作用基本组合的综合分项系数，应按本规程第 3.1.6条的规定采用； Sk— 作用标准组合的效应。 2)整体滑动、坑底隆起失稳、挡土构件嵌固段推移、锚 杆与土钉拔动、支护结构倾覆与滑移、土体渗透破坏 等稳定性计算和验算，均应符合下式要求： (3.1.5-3) 式中：Rx——抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆和土钉的极 限抗拔承载力等土的抗力标准值； Sx—— 滑动力、滑动力矩、倾覆力矩、锚杆和土钉的拉力 等作用标准值的效应； K— 安全系数。 2 正常使用极限状态 由支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降等控制的 正常使用极限状态设计，应符合下式要求： Sa≤C (3.1.5-4) 式中：Sa—— 作用标准组合的效应(位移、沉降等)设计值； C— 支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降的 限值。 | [11 empty] | 20
在选择支护结构时，应该遵循什么准则？ | 3.3.2 支护结构应按表3.3.2选型。 表3.3.2 各类支护结构的适用条件 注：1 当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时，可在不 同部位分别采用不同的支护形式； 2 支护结构可采用上、下部以不同结构类型组合的形式。 | [11 empty] | 20
什么是地下连续墙在浇筑混凝土时需要采用的方法？ | 4.6.12 地下连续墙应采用导管法浇筑混凝土。导管拼接时，其 接缝应密闭。混凝土浇筑时，导管内应预先设置隔水栓。 | [11 empty] | 7
采用管道排水时，排水管道的坡度不宜小于多少？ | 7.4.6 采用管道排水时，排水管道的直径应根据排水量确定。 排水管的坡度不宜小于0.5%。排水管道材料可选用钢管、 PVC 管。排水管道上宜设置清淤孔，清淤孔的间距不宜大于10m。 | [11 empty] | 9
在地下水位以上的黏性土和黏质粉土中，应采用哪些土的抗剪强度指标？ | 3.1.14 土压力及水压力计算、土的各类稳定性验算时，土、水 压力的分、合算方法及相应的土的抗剪强度指标类别应符合下列 规定： 1 对地下水位以上的黏性土、黏质粉土，土的抗剪强度指 标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标cau、q 或直剪固结快剪 强度指标 ca、q, 对地下水位以上的砂质粉土、砂土、碎石土， 土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c'、q'; 2 对地下水位以下的黏性土、黏质粉土，可采用土压力、 水压力合算方法；此时，对正常固结和超固结土，土的抗剪强度 指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标 cc、qcu或直剪固结快 剪强度指标 cq、4m, 对欠固结土，宜采用有效自重压力下预固 结的三轴不固结不排水抗剪强度指标 cm、9m; 3 对地下水位以下的砂质粉土、砂土和碎石土，应采用土 压力、水压力分算方法；此时，土的抗剪强度指标应采用有效 应力强度指标 c'、q', 对砂质粉土，缺少有效应力强度指标时， 也可采用三轴固结不排水抗剪强度指标 ca、4u 或直剪固结快剪 强度指标 c、4m 代替，对砂土和碎石土，有效应力强度指标φ' 可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取 值；土压力、水压力采用分算方法时，水压力可按静水压力计 算；当地下水渗流时，宜按渗流理论计算水压力和土的竖向有 效应力；当存在多个含水层时，应分别计算各含水层的水压 力； 4 有可靠的地方经验时，土的抗剪强度指标尚可根据室内、 原位试验得到的其他物理力学指标，按经验方法确定。 | [11 empty] | 2
什么是在采用两种或两种以上支护结构形式时需要考虑的关键因素？ | 3.3.3 采用两种或两种以上支护结构形式时，其结合处应考虑 相邻支护结构的相互影响，且应有可靠的过渡连接措施。 | [11 empty] | 3
教育测验当遇到坑底以下为软土时，可以采用哪些方法对坑底土体进行局部或整体加固？ | 3.3.5 当坑底以下为软土时，可采用水泥土搅拌桩、高压喷射 注浆等方法对坑底土体进行局部或整体加固。水泥土搅拌桩、高 压喷射注浆加固体可采用格栅或实体形式。 | [11 empty] | 1
支护结构上部采用土钉墙或放坡、下部采用支挡式结构时，应符合哪些规定？ | 3.3.4 支护结构上部采用土钉墙或放坡、下部采用支挡式结构 时，上部土钉墙应符合本规程第5章的规定，支挡式结构应考虑 上部土钉墙或放坡的作用。 | [11 empty] | 1
静止地下水的水压力可按照什么公式计算？ | 3.4.4 静止地下水的水压力可按下列公式计算： ua =Ywhwa up =ywhwp (3.4.4-1) (3.4.4-2) 式中：yw— 地下水重度 (kN/m³), 取 yw=10kN/m³; hwa— 基坑外侧地下水位至主动土压力强度计算点的垂直 距离 (m); 对承压水，地下水位取测压管水位； 当有多个含水层时，应取计算点所在含水层的地下 水位； hwp 基坑内侧地下水位至被动土压力强度计算点的垂直 距离 (m); 对承压水，地下水位取测压管水位。 | [11 empty] | 20
支护结构外侧的主动土压力强度标准值如何计算？ | 3.4.2 作用在支护结构上的土压力应按下列规定确定： 1 支护结构外侧的主动土压力强度标准值、支护结构内侧 的被动土压力强度标准值宜按下列公式计算(图3.4.2): 1)对地下水位以上或水土合算的土层 Pk=oaK-2c;√K Pk=OKp+2c;√Kpi (3.4.2-1) (3.4.2-2) (3.4.2-3) (3.4.2-4) 式中：pk— 支护结构外侧，第 i 层土中计算点的主动土压力强 度标准值 (kPa); 当p<0 时，应取pk=0; Ok、ak—— 分别为支护结构外侧、内侧计算点的土中竖向应力 标准值 (kPa), 按本规程第3.4.5条的规定计算； K。i、K。 —— 分别为第i 层土的主动土压力系数、被动土压力 系数； Gi 、q— 分别为第 i 层土的黏聚力 (kPa) 、内摩擦角(°); 按本规程第3.1.14条的规定取值； ppk——支护结构内侧，第i 层土中计算点的被动土压力强 度标准值 (kPa)。 图3.4.2 土压力计算 2)对于水土分算的土层 Pk=(σk-ua)K,i-2c;√Ka+ua Pik=(aik-up)K 。i+2c;√Kpi+up (3.4.2-5) (3.4.2-6) 式中： ua 、up— 分别为支护结构外侧、内侧计算点的水压力 (kPa); 对静止地下水，按本规程第3.4.4条 的规定取值；当采用悬挂式截水帷幕时，应考 虑地下水从帷幕底向基坑内的渗流对水压力的 影响。 2 在土压力影响范围内，存在相邻建筑物地下墙体等稳定 界面时，可采用库仑土压力理论计算界面内有限滑动楔体产生的 主动土压力，此时，同一土层的土压力可采用沿深度线性分布形 式，支护结构与土之间的摩擦角宜取零。 3 需要严格限制支护结构的水平位移时，支护结构外侧的 土压力宜取静止土压力。 4 有可靠经验时，可采用支护结构与土相互作用的方法计 算土压力。 | [11 empty] | 1
1. 基坑外宜布置勘探点的范围应该至少是基坑深度的多少倍？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 3
什么是中性导体？ | 2.0.7 中 性 导 体(N) neutral conductor 电气上与中性点连接并能用于配电的导体。 | [11 empty] | 20
2. 在何种情况下，基坑外的勘探点范围不宜小于基坑深度的2倍？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 5
3. 基坑周边勘探孔的深度不应小于基坑深度的多少倍？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 20
4. 什么时候应该进行抗剪强度试验，并提出相应的抗剪强度指标？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 20
5. 当有地下水时，应该查明哪些内容？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 20
6. 在进行基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度分析时，需要考虑什么？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 20
7. 在进行基坑降水时，应采用什么方法来测定各含水层的渗透系数与影响半径？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 20
8. 在什么情况下需要进行补充勘察？ | 3.2.1 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定： 1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件 确定；基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍； 当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2 倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料 并结合场地内的勘察资料进行综合分析； 2 勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m; 当场 地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点 并查明其分布和工程特性； 3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；基坑 面以下存在软弱土层或承压水含水层时，勘探孔深度应穿过软弱 土层或承压水含水层； 4 应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》 GB 50021 的规 定进行原位测试和室内试验并提出各层土的物理性质指标和力学 指标；对主要土层和厚度大于3m 的素填土，应按本规程第 3.1.14条的规定进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标； 5 当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布， 判断地下水类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层测量其 水头高度； 6 应对基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度 进行分析； 7 当基坑需要降水时，宜采用抽水试验测定各含水层的渗 透系数与影响半径；勘察报告中应提出各含水层的渗透系数； 8 当建筑地基勘察资料不能满足基坑支护设计与施工要求 时，应进行补充勘察。 | [11 empty] | 20
根据实际约束条件，应如何计算锚杆腰梁的内力？ | 4.7.11 锚杆腰梁应根据实际约束条件按连续梁或简支梁计算。 计算腰梁内力时，腰梁的荷载应取结构分析时得出的支点力设 计值。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问如何计算上中竖向应力标准值？ | 3.4.5 上中竖向应力标准值应按下式计算： Oak =One+∑△okj Opk =Ope (3.4.5-1) (3.4.5-2) 式中： ome——支护结构外侧计算点，由土的自重产生的竖向总 应力 (kPa); Om—— 支护结构内侧计算点，由土的自重产生的竖向总应 力 (kPa); △σk,;—支护结构外侧第j 个附加荷载作用下计算点的土中 附加竖向应力标准值 (kPa), 应根据附加荷载类 型，按本规程第3.4.6条～第3.4.8条计算。 | [11 empty] | 20
根据图3.4.6中给出的公式，当均布附加荷载标准值为120kPa时，土中的附加竖向应力标准值应为多少？ | 3.4.6 均布附加荷载作用下的土中附加竖向应力标准值应按下 式计算(图3.4.6): △σk =90 (3.4.6) 式中：qo— 均布附加荷载标准值 (kPa)。 图3.4.6 均布竖向附加荷载作用下的土中附加竖向应力计算 | [11 empty] | 1
请问如何计算支护结构顶部以上土中的附加竖向应力标准值？ | 3.4.8 当支护结构顶部低于地面，其上方采用放坡或土钉墙时， 支护结构顶面以上土体对支护结构的作用宜按库仑土压力理论计 算，也可将其视作附加荷载并按下列公式计算土中附加竖向应力 标准值(图3.4.8): 图3.4.8 支护结构顶部以上采用放坡或 土钉墙时土中附加竖向应力计算 1 当 a/tan≤za≤(a+b₁)/tan0 时 (3.4.8-1) (3.4.8-2) 2 当×a>(a+b₁)/tanθ 时 △ok = yh₁ (3.4.8-3) 3 当×a<a/tanθ 时 △ak =0 (3.4.8-4) 式中：xa—— 支护结构顶面至土中附加竖向应力计算点的竖向距 离 (m); a— 支护结构外边缘至放坡坡脚的水平距离 (m); b₁— 放坡坡面的水平尺寸 (m); 0 — 扩散角(°),宜取0=45°; h₁—— 地面至支护结构顶面的竖向距离 (m); γ — 支护结构顶面以上土的天然重度 (kN/m³); 对多层 土取各层土按厚度加权的平均值； c——支护结构顶面以上土的黏聚力 (kPa); 按本规程 第3.1.14条的规定取值； K。 — 支护结构顶面以上土的主动土压力系数；对多层土 取各层土按厚度加权的平均值； Ea—— 支护结构顶面以上土体的自重所产生的单位宽度主 动土压力标准值 (kN/m)。 | [11 empty] | 2
在支挡式结构设计中，需要对哪些设计工况进行结构分析，并按照哪种效应进行支护结构设计？ | 4.1.2 支挡式结构应对下列设计工况进行结构分析，并应按其 中最不利作用效应进行支护结构设计： 1 基坑开挖至坑底时的状况； 2 对锚拉式和支撑式支挡结构，基坑开挖至各层锚杆或支 撑施工面时的状况； 3 在主体地下结构施工过程中需要以主体结构构件替换支 撑或锚杆的状况；此时，主体结构构件应满足替换后各设计工况 下的承载力、变形及稳定性要求； 4 对水平内支撑式支挡结构，基坑各边水平荷载不对等的 各种状况。 | [11 empty] | 20
在条形基础下的附加荷载作用下，如何计算土中附加竖向应力标准值的公式是什么？ | 3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力标准值可按下 列规定计算： 1 对条形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tan0≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-1) 式中：po——基础底面附加压力标准值 (kPa); d— 基础埋置深度 (m); b—— 基础宽度 (m); a—— 支护结构外边缘至基础的水平距离 (m); 0— 附加荷载的扩散角(°),宜取0=45°; za— 支护结构顶面至土中附加竖向应力计算点的竖向 距离。 当za<d+a/tan0 或 xa>d+(3a+b)/tand 时，取△x=0。 2 对矩形基础下的附加荷载(图3.4.7a): 当d+a/tanθ≤xa≤d+(3a+b)/tanθ 时 (3.4.7-2) 式中： b—— 与基坑边垂直方向上的基础尺寸 (m); 与基坑边平行方向上的基础尺寸 (m)。 当 xa<d+a/tanθ 或xa>d+(3a+b)/tanθ 时，取△ok=0。 3 对作用在地面的条形、矩形附加荷载，按本条第1、2款 计算土中附加竖向应力标准值△o 时，应取d=0 (图3.4.7b)。 (a)条形或矩形基础 (b)作用在地面的条形或矩形附加荷载 图3.4.7 局部附加荷载作用下的土中附加竖向应力计算 | [11 empty] | 2
在基坑开挖中，当采用放坡或支护结构上部采用放坡时，边坡的圆弧滑动稳定安全系数 (Ks) 应满足什么要求？ | 3.3.6 基坑开挖采用放坡或支护结构上部采用放坡时，应按本 规程第5.1.1条的规定验算边坡的滑动稳定性，边坡的圆弧滑动 稳定安全系数 (K,) 不应小于1.2。放坡坡面应设置防护层。 | [11 empty] | 1
根据《对成层土，土压力计算规定》，在何种情况下应取最不利勘察孔的各土层厚度进行计算？ | 3.4.3 对成层土，土压力计算时的各土层计算厚度应符合下列 规定： 1 当土层厚度较均匀、层面坡度较平缓时，宜取邻近勘察 孔的各土层厚度，或同一计算剖面内各土层厚度的平均值； 2 当同一计算剖面内各勘察孔的土层厚度分布不均时，应 取最不利勘察孔的各土层厚度； 3 对复杂地层且距勘探孔较远时，应通过综合分析土层变 化趋势后确定土层的计算厚度； 4 当相邻土层的土性接近，且对土压力的影响可以忽略不 计或有利时，可归并为同一计算土层。 | [11 empty] | 1
如何计算土的水平反力系数的比例系数 m？ | 4.1.6 土的水平反力系数的比例系数宜按桩的水平荷载试验及 地区经验取值，缺少试验和经验时，可按下列经验公式计算： (4.1.6) 式中： m—— 土的水平反力系数的比例系数 (MN/m⁴); c 、4— 分别为土的黏聚力 (kPa) 、 内摩擦角(°),按本规 程第3. 1. 14条的规定确定；对多层上，按不同上 层分别取值； Vb- 挡土构件在坑底处的水平位移量 (mm), 当此处的 水平位移不大于10mm 时，可取v=10mm。 | [11 empty] | 1
弹性支点法计算中，挡土结构采用排桩时，主动土压力计算宽度应取排桩间距，土反力计算宽度应按什么规程确定？ | 4.1.3 采用平面杆系结构弹性支点法时，宜采用图4.1.3-1所 示的结构分析模型，且应符合下列规定： (a)悬臂式支挡结构 (b)锚拉式支挡结构或支撑式支挡结构 图4.1.3-1 弹性支点法计算 1一挡土结构；2— 由锚杆或支撑简化而成的弹性支座； 3—计算土反力的弹性支座 1 主动土压力强度标准值可按本规程第3.4节的有关规定 确定； 2 土反力可按本规程第4.1.4条确定； 3 挡土结构采用排桩时，作用在单根支护桩上的主动土压 力计算宽度应取排桩间距，土反力计算宽度 (b₀) 应按本规程第 4.1.7条确定(图4.1.3-2); 4 挡土结构采用地下连续墙时，作用在单幅地下连续墙 上的主动土压力计算宽度和土反力计算宽度 (bo) 应取包括接 头的单幅墙宽度； 5 锚杆和内支撑对挡土结构的约束作用应按弹性支座考虑， 并应按本规程第4.1.8条确定。 (a)圆形截面排桩计算宽度 (b)矩形或工字形截面排桩计算宽度 图4.1.3-2 排桩计算宽度 1—排桩对称中心线；2—圆形桩；3—矩形桩或工字形桩 | [11 empty] | 1
支挡式结构根据其具体形式和受力、变形特性采用哪些分析方法？ | 4.1.1 支挡式结构应根据结构的具体形式与受力、变形特性等 采用下列分析方法： 1 锚拉式支挡结构，可将整个结构分解为挡土结构、锚拉 结构(锚杆及腰梁、冠梁)分别进行分析；挡土结构宜采用平面 杆系结构弹性支点法进行分析；作用在锚拉结构上的荷载应取挡 土结构分析时得出的支点力； 2 支撑式支挡结构，可将整个结构分解为挡土结构、内支 撑结构分别进行分析；挡土结构宜采用平面杆系结构弹性支点 法进行分析；内支撑结构可按平面结构进行分析，挡土结构传 至内支撑的荷载应取挡土结构分析时得出的支点力；对挡土结 构和内支撑结构分别进行分析时，应考虑其相互之间的变形 协调； 3 悬臂式支挡结构、双排桩，宜采用平面杆系结构弹性支 点法进行分析； 4 当有可靠经验时，可采用空间结构分析方法对支挡式结 构进行整体分析或采用结构与土相互作用的分析方法对支挡式结 构与基坑土体进行整体分析。 | [11 empty] | 20
如何计算基坑内侧土的水平反力系数？ | 4.1.5 基坑内侧土的水平反力系数可按下式计算： ks=m(x-h) 式中：m—— 土的水平反力系数的比例系数 (kN/m⁴), 程第4. 1.6条确定； x——计算点距地面的深度 (m); (4.1.5) 按本规 h 计算工况下的基坑开挖深度 (m)。 | [11 empty] | 1
根据公式(4.1.4-1)，如何计算分布土反力ps？ | 4.1.4 作用在挡土构件上的分布土反力应符合下列规定： 1 分布土反力可按下式计算： ps =kv+D₀ (4.1.4-1) 2 挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力应符合下列条件， 当不符合时，应增加挡土构件的嵌固长度或取Pk=Ek 时的分布 土反力。 Pk≤Epk (4.1.4-2) 式中：ps—— 分布土反力 (kPa); ks 土的水平反力系数(kN/m³), 按本规程第4. 1.5 条的规定取值； v—— 挡土构件在分布土反力计算点使土体压缩的水平位 移值 (m); p— 初始分布土反力(kPa); 挡土构件嵌固段上的基坑内 侧初始分布土反力可按本规程公式(3.4.2-1)或公式 (3.4.2-5)计算，但应将公式中的p 用 po 代替、 k 用 σk代替、 u 用 up代替，且不计(2ci √Ka) 项； P— 挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力标准值 (kN), 通过按公式(4.1.4-1)计算的分布土反力得出； Epk 挡土构件嵌固段上的被动土压力标准值 (kN), 通 过按本规程公式(3.4.2-3)或公式(3.4.2-6)计 算的被动土压力强度标准值得出。 | [11 empty] | 1
请问如何计算圆形桩的土反力计算宽度？ | 4.1.7 排桩的土反力计算宽度应按下列公式计算(图4.1.3-2): 对圆形桩 bo=0.9(1.5d+0.5) bo=0.9(d+1) 对矩形桩或工字形桩 bo=1.5b+0.5 bo=b+1 (d≤1m) (d>lm) (b≤1m) (b>1m) (4.1.7-1) (4.1.7-2) (4.1.7-3) (4.1.7-4) 式中： bo—— 单根支护桩上的土反力计算宽度 (m); 当按公式 (4. 1.7- 1)～公式(4. 1.7-4)计算的 b 大于排桩 间距时， bo 取排桩间距； d— 桩的直径 (m); b—— 矩形桩或工字形桩的宽度 (m)。 | [11 empty] | 1
什么是电击？ | 2.0.1 电 击 electric shock 电流通过人体或动物躯体而引起的生理效应。 | [11 empty] | 1
在计算挡土结构计算宽度内的弹性支点水平反力时，应如何确定预加力和支撑的刚度系数？ | 4.1.8 锚杆和内支撑对挡土结构的作用力应按下式确定： Fh =kg(vR Vmo)+Pn (4.1.8) 式中：Fh——挡土结构计算宽度内的弹性支点水平反力 (kN); kr— 挡土结构计算宽度内弹性支点刚度系数 (kN/m); 采用锚杆时可按本规程第4.1.9条的规定确定，采 用内支撑时可按本规程第4.1.10条的规定确定； Vg— 挡土构件在支点处的水平位移值 (m); VRo—— 设置锚杆或支撑时，支点的初始水平位移值 (m); Ph——挡土结构计算宽度内的法向预加力 (kN); 采用锚 杆或竖向斜撑时，取Pn=P ·cosa ·ba/s; 采用水 平对撑时，取Pn=P ·ba/s; 对不预加轴向压力的 支撑，取Pn=0; 采用锚杆时，宜取P=0.75Nx~ 0.9Nk, 采用支撑时，宜取 P=0.5N～0.8Nk; P—— 锚杆的预加轴向拉力值或支撑的预加轴向压力值 (kN); α—锚杆倾角或支撑仰角(°); ba 挡土结构计算宽度 (m), 对单根支护桩，取排桩 间距，对单幅地下连续墙，取包括接头的单幅墙 宽度； s- 锚杆或支撑的水平间距 (m); N— 锚杆轴向拉力标准值或支撑轴向压力标准值 (kN)。 | [11 empty] | 2
请问如何计算宽度内弹性支点刚度系数？ | 4.1.10 支撑式支挡结构的弹性支点刚度系数宜通过对内支撑结 构整体进行线弹性结构分析得出的支点力与水平位移的关系确 定。对水平对撑，当支撑腰梁或冠梁的挠度可忽略不计时，计算 宽度内弹性支点刚度系数可按下式计算： (4.1.10) 式中：λ——支撑不动点调整系数：支撑两对边基坑的土性、深 度、周边荷载等条件相近，且分层对称开挖时，取 λ=0.5;支撑两对边基坑的土性、深度、周边荷载 等条件或开挖时间有差异时，对土压力较大或先开 挖的一侧，取λ=0.5～1.0,且差异大时取大值，反 之取小值；对土压力较小或后开挖的一侧，取(1- λ);当基坑一侧取λ=1时，基坑另一侧应按固定支 座考虑；对竖向斜撑构件，取λ=1; αR—— 支撑松弛系数，对混凝土支撑和预加轴向压力的钢 支撑，取 αR=1.0, 对不预加轴向压力的钢支撑， 取 αR=0.8～1.0; E— 支撑材料的弹性模量 (kPa); A——支撑截面面积 (m²); lo—— 受压支撑构件的长度 (m); s—— 支撑水平间距 (m)。 | [11 empty] | 20
整体滑动稳定性验算可采用什么方法进行验算？ | 4.2.3 锚拉式、悬臂式支挡结构和双排桩应按下列规定进行整 体滑动稳定性验算： 1 整体滑动稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算； 2 采用圆弧滑动条分法时，其整体滑动稳定性应符合下列 规定(图4.2.3): min{K,1,K,2, …,K,i, … }≥K, (4.2.3-1) ∑ {gl,+[(qb;+ △G;)cosO,—u;l,]tang;} (4.2.3-2) 式中：K,— 圆弧滑动稳定安全系数；安全等级为一级、二级、 三级的支挡式结构， K, 分别不应小于1.35、 1.3、1.25; K,;— 第i个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值； 抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不同 圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定； Gj 、q—— 分别为第j 土条滑弧面处土的黏聚力 (kPa) 、 内摩 擦角(),按本规程第3.1.14条的规定取值； b;— 第j 土条的宽度 (m); 0;——第j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角(°); l;—— 第 j 土条的滑弧长度 (m), 取 l;=b;/cosθ,; q;— 第j 土条上的附加分布荷载标准值 (kPa); △G;— 第 j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算； u;—— 第j 土条滑弧面上的水压力 (kPa); 采用落底式截 水帷幕时，对地下水位以下的砂土、碎石土、砂质 粉土，在基坑外侧，可取u;=ywhmj, 在基坑内 侧，可取uj=ywhwm,j; 滑弧面在地下水位以上或对 地下水位以下的黏性土，取u;=0; yw— 地下水重度 (kN/m³); hwyi 基坑外侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m); hwp.j——基坑内侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m); Rl,— 第k 层锚杆在滑动面以外的锚固段的极限抗拔承载 力标准值与锚杆杆体受拉承载力标准值 (fuAp) 的较小值 (kN); 锚固段的极限抗拔承载力应按本 规程第4.7.4条的规定计算，但锚固段应取滑动面 以外的长度；对悬臂式、双排桩支挡结构，不考虑 ∑Rka[cos(O+α)+ψ,]/sxu 项 ； α — 第k 层锚杆的倾角(°); 0 — — 滑弧面在第 k 层锚杆处的法线与垂直面的夹 角(°); Sxk——第k 层锚杆的水平间距 (m); 山 — 计算系数；可按ψ=0.5sin(Ox+α)tang 取值； 4 — 第k 层锚杆与滑弧交点处土的内摩擦角(°)。 3 当挡土构件底端以下存在软弱下卧土层时，整体稳定性 验算滑动面中应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。 图4.2.3 圆弧滑动条分法整体稳定性验算 1—任意圆弧滑动面；2—锚杆 | [11 empty] | 20
根据4.1.9节中提到的规定，弹性支点刚度系数应如何计算？ | 4.1.9 锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数应按下列规定确定： 1 锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数宜通过本规程附录 A 规定的基本试验按下式计算： (4.1.9-1) 式中：Q 、Q₂—— 锚杆循环加荷或逐级加荷试验中 (Qs) 曲线 上对应锚杆锁定值与轴向拉力标准值的荷载 值 (kN); 对锁定前进行预张拉的锚杆，应取 循环加荷试验中在相当于预张拉荷载的加载 量下卸载后的再加载曲线上的荷载值； S₁ 、S₂——(Qs) 曲线上对应于荷载为Q 、Q₂ 的锚头位 移值 (m); s—— 锚杆水平间距 (m)。 2 缺少试验时，弹性支点刚度系数也可按下式计算： (4.1.9-2) (4.1.9-3) 式中：Es——锚杆杆体的弹性模量 (kPa); Ee— 锚杆的复合弹性模量 (kPa); Ap— 锚杆杆体的截面面积 (m²); A—— 注浆固结体的截面面积 (m²); l—— 锚杆的自由段长度 (m); l— 锚杆长度 (m); Em—— 注浆固结体的弹性模量 (kPa)。 3 当锚杆腰梁或冠梁的挠度不可忽略不计时，应考虑梁的 挠度对弹性支点刚度系数的影响。 | [11 empty] | 1
在基坑排水设施与市政管网连接口之间应设置什么设施？ | 7.4.7 基坑排水设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。明 沟、集水井、沉淀池使用时应排水畅通并应随时清理淤积物。 7.5 降水引起的地层变形计算 | [11 empty] | 1
悬臂式支挡结构的嵌固深度 (la) 应符合下式嵌固稳定性的要求是什么？ | 4.2.1 悬臂式支挡结构的嵌固深度 (la) 应符合下式嵌固稳定 性的要求(图4.2.1): (4.2.1) 式中： K。—— 嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三 级的悬臂式支挡结构， K。分别不应小于1.25、 1.2、1.15; Eak、Epk— 分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压 力标准值 (kN); aal 、αpl 分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压 力合力作用点至挡土构件底端的距离 (m)。 图4.2.1 悬臂式结构嵌固稳定性验算 | [11 empty] | 20
单层锚杆和单层支撑的支挡式结构的嵌固深度 (la) 应符合什么样的嵌固稳定性的要求？ | 4.2.2 单层锚杆和单层支撑的支挡式结构的嵌固深度 (la) 应 符合下式嵌固稳定性的要求(图4.2.2): (4.2.2) 式中：K 。— 嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级 的锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构， K。分别不应 小于1.25、1.2、1.15; aa2、ap2 基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力作 用点至支点的距离 (m)。 图4.2.2 单支点锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构的 嵌固稳定性验算 | [11 empty] | 3
请问，挡土构件的嵌固深度应满足哪些要求？ | 4.2.7 挡土构件的嵌固深度除应满足本规程第4.2.1条～ 第4.2.6条的规定外，对悬臂式结构，尚不宜小于0.8h; 对单支点 支挡式结构，尚不宜小于0.3h; 对多支点支挡式结构，尚不宜 小于0.2h。 注：h 为基坑深度。 | [11 empty] | 4
支挡式结构的嵌固深度应符合什么样的坑底隆起稳定性要求？ | 4.2.4 支挡式结构的嵌固深度应符合下列坑底隆起稳定性要求： 1 锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构的嵌固深度应符合下 列规定(图4.2.4-1): (4.2.4-1) (4.2.4-2) Ne=(Nq- 1)/tan φ (4.2.4-3) 式中： K。—— 抗隆起安全系数；安全等级为一级、二级、三级 的支护结构， K, 分别不应小于1.8、1.6、1.4; Yml、Ym₂—— 分别为基坑外、基坑内挡土构件底面以上土的天 然重度 (kN/m³); 对多层土，取各层土按厚度加 权的平均重度； la——挡土构件的嵌固深度 (m); h—— 基坑深度 (m); qo—— 地面均布荷载 (kPa); Ne 、Na— 承载力系数； C、 — 分别为挡土构件底面以下土的黏聚力 (kPa)、 内 摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值。 图4.2.4-1 挡土构件底端平面下土的隆起稳定性验算 2 当挡土构件底面以下有软弱下卧层时，坑底隆起稳定性 的验算部位尚应包括软弱下卧层。软弱下卧层的隆起稳定性可按 公式(4.2.4- 1)验算，但式中的γml、Ym₂ 应取软弱下卧层顶面 以上土的重度(图4.2.4-2),la应 以D 代替。 注：D 为基坑底面至软弱下卧层顶面的土层厚度 (m)。 3 悬臂式支挡结构可不进行隆起稳定性验算。 图4.2.4-2 软弱下卧层的隆起稳定性验算 | [11 empty] | 2
在软土条件下，支挡结构的嵌固深度如何计算？ | 4.2.5 锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构，当坑底以下为软土 时，其嵌固深度应符合下列以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定 性要求(图4 . 2 . 5): (4.2.5) 图4.2.5 以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定性验算 1—任意圆弧滑动面；2—最下层支点 式中： K:— 以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定安全系数；安 全等级为 一 级、二级、三级的支挡式结构， K: 分 别不应小于2.2、1.9、1.7; Gj、4;— 分别为第j 土条在滑弧面处土的黏聚力 (kPa)、 内 摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值； S— 第 j 土条的滑弧长度 (m), 取 Lj=b;/cosO; 9 ; — 第j 土条顶面上的竖向压力标准值 (kPa); b;— 第 j 土条的宽度 (m); 0;——第j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角 ( ) ; △G;—— 第j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算。 | [11 empty] | 7
请问在采用悬挂式截水帷幕或坑底以下存在水头高于坑底的情况下，应当如何进行地下水渗透稳定性验算？ | 4.2.6 采用悬挂式截水帷幕或坑底以下存在水头高于坑底的承 压水含水层时，应按本规程附录 C 的规定进行地下水渗透稳定 性验算。 | [11 empty] | 1
请问在采用混凝土灌注桩时，对悬臂式排桩，支护桩的桩径应该是多大？ | 4.3.4 采用混凝土灌注桩时，对悬臂式排桩，支护桩的桩径宜 大于或等于600mm; 对锚拉式排桩或支撑式排桩，支护桩的桩 径宜大于或等于400mm; 排桩的中心距不宜大于桩直径的 2.0倍。 | [11 empty] | 1
请问支护桩的受弯、受剪承载力计算应遵循哪个国家标准？ | 4.3.3 型钢、钢管、钢板支护桩的受弯、受剪承载力应按现行 国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017 的有关规定进行计算， 但其弯矩设计值和剪力设计值应按本规程第3.1.7条确定。 | [11 empty] | 1
在成槽前，为什么要进行护壁泥浆材料的试配及室内性能试验？ | 4.6.4 成槽前，应根据地质条件进行护壁泥浆材料的试配及室 内性能试验，泥浆配比应按试验确定。泥浆拌制后应贮放24h, 待泥浆材料充分水化后方可使用。成槽时，泥浆的供应及处理设 备应满足泥浆使用量的要求，泥浆的性能应符合相关技术指标的 要求。 | [11 empty] | 1
在采用混凝土灌注桩时，支护桩的桩身混凝土强度等级不宜低于多少？ | 4.3.5 采用混凝土灌注桩时，支护桩的桩身混凝土强度等级、 钢筋配置和混凝土保护层厚度应符合下列规定： 1 桩身混凝土强度等级不宜低于C25; 2 纵向受力钢筋宜选用 HRB400 、HRB500 钢筋，单桩的 纵向受力钢筋不宜少于8根，其净间距不应小于60mm; 支护桩 顶部设置钢筋混凝上构造冠梁时，纵向钢筋仲入冠梁的长度宜取 冠梁厚度；冠梁按结构受力构件设置时，桩身纵向受力钢筋伸入 冠梁的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对钢筋锚固的有关规定；当不能满足锚固长度的要求 时，其钢筋末端可采取机械锚固措施； 3 箍筋可采用螺旋式箍筋；箍筋直径不应小于纵向受力钢 筋最大直径的1/4,且不应小于6mm; 箍筋间距宜取100mm~ 200mm, 且不应大于400mm 及桩的直径； 4 沿桩身配置的加强箍筋应满足钢筋笼起吊安装要求，宜 选用HPB300、HRB400 钢筋，其间距宜取1000mm～2000mm; 5 纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于35mm; 采用水下 灌注混凝土工艺时，不应小于50mm; 6 当采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋时，受压区的纵 向钢筋根数不应少于5根；当施工方法不能保证钢筋的方向时， 不应采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋的形式； 7 当沿桩身分段配置纵向受力主筋时，纵向受力钢筋的搭 接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的 相 关规定。 | [11 empty] | 20
请问在有主体建筑地下管线的部位，冠梁宜低于地下管线吗？ | 4.3.7 在有主体建筑地下管线的部位，冠梁宜低于地下管线。 | [11 empty] | 1
在采用降水的基坑中，为防止土颗粒流失，应如何设置泄水管？ | 4.3.9 采用降水的基坑，在有可能出现渗水的部位应设置泄水 管，泄水管应采取防止土颗粒流失的反滤措施。 | [11 empty] | 1
圆形截面支护桩的正截面受弯承载力应按照哪个规定进行计算？ | 4.3.2 混凝土支护桩的正截面和斜截面承载力应符合下列规定： 1 沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面支护桩，其正截面 受弯承载力宜按本规程第 B.0.1 条的规定进行计算； 2 沿受拉区和受压区周边局部均匀配置纵向钢筋的圆形截 面支护桩，其正截面受弯承载力宜按本规程第 B.0.2 条～第 B.0.4 条的规定进行计算； 3 圆形截面支护桩的斜截面承载力，可用截面宽度为 1.76r和截面有效高度为1.6r 的矩形截面代替圆形截面后，按 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对矩形截面斜 截面承载力的规定进行计算，但其剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定，计算所得的箍筋截面面积应作为支护桩圆形箍筋 的截面面积； 4 矩形截面支护桩的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载 力，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有 关规定进行计算，但其弯矩设计值和剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定。 注：r为圆形截面半径。 | [11 empty] | 1
圆形截面支护桩的斜截面承载力可以用什么形状的截面代替圆形截面进行计算？ | 4.3.2 混凝土支护桩的正截面和斜截面承载力应符合下列规定： 1 沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面支护桩，其正截面 受弯承载力宜按本规程第 B.0.1 条的规定进行计算； 2 沿受拉区和受压区周边局部均匀配置纵向钢筋的圆形截 面支护桩，其正截面受弯承载力宜按本规程第 B.0.2 条～第 B.0.4 条的规定进行计算； 3 圆形截面支护桩的斜截面承载力，可用截面宽度为 1.76r和截面有效高度为1.6r 的矩形截面代替圆形截面后，按 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对矩形截面斜 截面承载力的规定进行计算，但其剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定，计算所得的箍筋截面面积应作为支护桩圆形箍筋 的截面面积； 4 矩形截面支护桩的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载 力，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有 关规定进行计算，但其弯矩设计值和剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定。 注：r为圆形截面半径。 | [11 empty] | 1
矩形截面支护桩的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力的计算应遵循哪个国家标准的规定？ | 4.3.2 混凝土支护桩的正截面和斜截面承载力应符合下列规定： 1 沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面支护桩，其正截面 受弯承载力宜按本规程第 B.0.1 条的规定进行计算； 2 沿受拉区和受压区周边局部均匀配置纵向钢筋的圆形截 面支护桩，其正截面受弯承载力宜按本规程第 B.0.2 条～第 B.0.4 条的规定进行计算； 3 圆形截面支护桩的斜截面承载力，可用截面宽度为 1.76r和截面有效高度为1.6r 的矩形截面代替圆形截面后，按 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对矩形截面斜 截面承载力的规定进行计算，但其剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定，计算所得的箍筋截面面积应作为支护桩圆形箍筋 的截面面积； 4 矩形截面支护桩的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载 力，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有 关规定进行计算，但其弯矩设计值和剪力设计值应按本规程第 3.1.7条确定。 注：r为圆形截面半径。 | [11 empty] | 1
在设置钢筋笼时，垫块在垂直方向上的间距应取多少？在水平方向上每层应设置多少块垫块？ | 4.6.9 钢筋笼应设置定位垫块，垫块在垂直方向上的间距宜取 3m～5m, 在水平方向上宜每层设置2块～3块。 | [11 empty] | 1
在进行排桩工程时，桩间土应采取什么样的防护措施？ | 4.3.8 排桩桩间土应采取防护措施。桩间土防护措施宜采用内 置钢筋网或钢丝网的喷射混凝土面层。喷射混凝土面层的厚度不 宜小于50mm, 混凝土强度等级不宜低于C20, 混凝土面层内配 置的钢筋网的纵横向间距不宜大于200mm。 钢筋网或钢丝网宜 采用横向拉筋与两侧桩体连接，拉筋直径不宜小于12mm, 拉筋 锚固在桩内的长度不宜小于100mm。 钢筋网宜采用桩间土内打 入直径不小于12mm 的钢筋钉固定，钢筋钉打入桩间土中的长 度不宜小于排桩净间距的1.5倍且不应小于500mm。 | [11 empty] | 1
根据土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等，应选择哪些桩型？ | 4.3.1 排桩的桩型与成桩工艺应符合下列要求： 1 应根据土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等 选择混凝土灌注桩、型钢桩、钢管桩、钢板桩、型钢水泥土搅拌 桩等桩型； 2 当支护桩施工影响范围内存在对地基变形敏感、结构性 能差的建筑物或地下管线时，不应采用挤土效应严重、易塌孔、 易缩径或有较大振动的桩型和施工工艺； 3 采用挖孔桩且成孔需要降水时，降水引起的地层变形应 满足周边建筑物和地下管线的要求，否则应采取截水措施。 | [11 empty] | 3
在支护桩顶部设置混凝土冠梁时，冠梁的宽度和高度应满足什么要求？ | 4.3.6 支护桩顶部应设置混凝土冠梁。冠梁的宽度不宜小于桩 径，高度不宜小于桩径的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对梁的构造配筋要求。冠梁用 作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时，尚应按受力构件 进行截面设计。 | [11 empty] | 1
根据文档提供的信息，请问在进行排桩施工时，应遵守哪项行业标准？ | 4.4.1 排桩的施工应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ 94对相应桩型的有关规定。 | [11 empty] | 20
在进行排桩施工时，如何控制地基变形以防止对既有建筑物、地下管线、地下构筑物造成影响？ | 4.4.2 当排桩桩位邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑物 对地基变形敏感时，应根据其位置、类型、材料特性、使用状况 等相应采取下列控制地基变形的防护措施： 1 宜采取间隔成桩的施工顺序；对混凝土灌注桩，应在混 凝土终凝后，再进行相邻桩的成孔施工； 2 对松散或稍密的砂土、稍密的粉土、软土等易坍塌或 流动的软弱土层，对钻孔灌注桩宜采取改善泥浆性能等措施， 对人工挖孔桩宜采取减小每节挖孔和护壁的长度、加固孔壁等 措施； 3 支护桩成孔过程出现流砂、涌泥、塌孔、缩径等异常情 况时，应暂停成孔并及时采取有针对性的措施进行处理，防止继 续塌孔； 4 当成孔过程中遇到不明障碍物时，应查明其性质，且在 不会危害既有建筑物、地下管线、地下构筑物的情况下方可继续 施工。 | [11 empty] | 20
为混凝土灌注桩的纵向受力钢筋的连接方式和连接接头面积百分率应符合哪个国家标准？ | 4.4.3 对混凝土灌注桩，其纵向受力钢筋的接头不宜设置在内 力较大处。同一连接区段内，纵向受力钢筋的连接方式和连接接 头面积百分率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对梁类构件的规定。 | [11 empty] | 1
什么是排桩采用素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置的钻孔咬合桩形式时，支护桩的桩径的取值范围？ | 4.3.10 排桩采用素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置的钻孔咬 合桩形式时，支护桩的桩径可取800mm～1500mm, 相邻桩咬合 长度不宜小于200mm。 素混凝土桩应采用塑性混凝土或强度等 级不低于C15 的超缓凝混凝土，其初凝时间宜控制在40h～70h 之间，坍落度宜取12mm～14mm。 | [11 empty] | 1
教育者在单元槽段的钢筋笼安装时，应该采取哪些措施来保证连接的牢固性和符合国家标准？ | 4.6.10 单元槽段的钢筋笼宜整体装配和沉放。需要分段装配 时，宜采用焊接或机械连接，钢筋接头的位置宜选在受力较小 处，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对钢筋连接的有关规定。 | [11 empty] | 3
请问钻孔咬合桩的施工应符合哪些要求？ | 4.4.7 钻孔咬合桩的施工可采用液压钢套管全长护壁、机械冲 抓成孔工艺，其施工应符合下列要求： 1 桩顶应设置导墙，导墙宽度宜取3m～4m, 导墙厚度宜 取0.3m～0.5m; 2 相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土 桩的顺序进行；钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前，通过成孔 时切割部分素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相咬合，但应避 免过早切割； 3 钻机就位及吊设第一节钢套管时，应采用两个测斜仪贴 附在套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度，其垂直度允许偏差应 为0.3%;液压套管应正反扭动加压下切；抓斗在套管内取土 时，套管底部应始终位于抓土面下方，且抓土面与套管底的距离 应大于1.0m; 4 孔内虚土和沉渣应清除干净，并用抓斗夯实孔底；灌注 混凝土时，套管应随混凝土浇筑逐段提拔；套管应垂直提拔，阻 力过大时应转动套管同时缓慢提拔。 | [11 empty] | 20
在混凝土灌注桩采用分段配置不同数量的纵向钢筋时，应采取哪些措施来控制非通长钢筋的竖向定位？ | 4.4.4 混凝土灌注桩采用分段配置不同数量的纵向钢筋时，钢 筋笼制作和安放时应采取控制非通长钢筋竖向定位的措施。 | [11 empty] | 1
在冠梁施工中，为了确保质量，有哪些细节需要注意？ | 4.4.9 冠梁施工时，应将桩顶浮浆、低强度混凝土及破碎部分 清除。冠梁混凝土浇筑采用土模时，土面应修理整平。 | [11 empty] | 20
根据所提供的信息，排桩的施工偏差应符合哪些规定？ | 4.4.8 除有特殊要求外，排桩的施工偏差应符合下列规定： 1 桩位的允许偏差应为50mm; 2 桩垂直度的允许偏差应为0.5%; 3 预埋件位置的允许偏差应为20mm; 4 桩的其他施工允许偏差应符合现行行业标准《建筑桩基 技术规范》 JGJ 94 的规定。 | [11 empty] | 2
在采用混凝土灌注桩时，其质量检测应符合哪些规定？ | 4.4.10 采用混凝土灌注桩时，其质量检测应符合下列规定： 1 应采用低应变动测法检测桩身完整性，检测桩数不宜少 于总桩数的20%,且不得少于5根； 2 当根据低应变动测法判定的桩身完整性为Ⅲ类或V 类时， 应采用钻芯法进行验证，并应扩大低应变动测法检测的数量。 | [11 empty] | 1
请问地下连续墙的墙体厚度可以选择哪几种规格？ | 4.5.2 地下连续墙的墙体厚度宜根据成槽机的规格，选取 600mm、800mm、1000mm或1200mm。 | [11 empty] | 1
请问地下连续墙的正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力应按哪个国家标准进行计算？ | 4.5.1 地下连续墙的正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力应 按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有关规定 进行计算，但其弯矩、剪力设计值应按本规程第3.1.7条确定。 | [11 empty] | 1
请问在进行一字形槽施工时，槽段长度应该取多少米范围内？ | 4.5.3 一字形槽段长度宜取4m～6m 。当成槽施工可能对周边 环境产生不利影响或槽壁稳定性较差时，应取较小的槽段长度。 必要时，宜采用搅拌桩对槽壁进行加固。 | [11 empty] | 1
在混凝土灌注桩中，当沿桩截面周边非均匀配置纵向受力钢筋时，其偏转角度不得大于多少度？ | 4.4.5 混凝土灌注桩采用沿桩截面周边非均匀配置纵向受力钢 筋时，应按设计的钢筋配置方向进行安放，其偏转角度不得大 于10°。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的施工应根据哪些因素选择成槽设备？ | 4.6.1 地下连续墙的施工应根据地质条件的适应性等因素选择 成槽设备。成槽施工前应进行成槽试验，并应通过试验确定施工 工艺及施工参数。 | [11 empty] | 1
在设计地下连续墙的混凝土强度等级时，应该考虑哪些因素？ | 4.5.5 地下连续墙的混凝土设计强度等级宜取C30～C40 。 地下 连续墙用于截水时，墙体混凝土抗渗等级不宜小于 P6。 当地下 连续墙同时作为主体地下结构构件时，墙体混凝土抗渗等级应满 足现行国家标准《地下工程防水技术规范》 GB 50108 等相关标 准的要求。 | [11 empty] | 1
在设计地下连续墙时，当需要考虑特殊要求或转角处时，可以采用哪些单元槽段的平面形状？ | 4.5.4 地下连续墙的转角处或有特殊要求时，单元槽段的平面 形状可采用L 形 、T 形等。 | [11 empty] | 1
什么是地下防水工程新技术采用前必须经过的程序和步骤？ | 1.0.3地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前，应对新的或首次采用的施工工艺进行评审，并制定相应的技术标准。 | [11 empty] | 1
根据地下连续墙的作用和需要形成的整体墙体情况，应该采用什么类型的接头？ | 4.5.9 地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用： 1 地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形 接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头； 2 当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体 墙体时，宜采用刚性接头；刚性接头可采用一字形或十字形穿孔 钢板接头、钢筋承插式接头等；当采取地下连续墙顶设置通长冠 梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续 墙刚性连接等措施时，也可采用柔性接头。 | [11 empty] | 4
地下连续墙在邻近敏感地基变形区域的施工应采取哪些有效措施？ | 4.6.2 当地下连续墙邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑 物对地基变形敏感时，地下连续墙的施工应采取有效措施控制槽 壁变形。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙工程中，地下连续墙纵向受力钢筋的保护层厚度在基坑内侧不宜小于多少？在基坑外侧不宜小于多少？ | 4.5.7 地下连续墙纵向受力钢筋的保护层厚度，在基坑内侧不 宜小于50mm, 在基坑外侧不宜小于70mm。 | [11 empty] | 1
在钢筋笼端部与槽段接头之间、钢筋笼端部与相邻墙段混凝土面之间的间隙不应大于多少？ | 4.5.8 钢筋笼端部与槽段接头之间、钢筋笼端部与相邻墙段混 凝土面之间的间隙不应大于150mm, 纵向钢筋下端500mm 长度 范围内宜按1:10的斜度向内收口。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的纵向受力钢筋应沿墙体两侧均匀配置，但通长配置的纵向钢筋不应小于总数的50%。纵向受力钢筋宜选用什么类型的钢筋？直径和净间距的最小值是多少？ | 4.5.6 地下连续墙的纵向受力钢筋应沿墙身两侧均匀配置，可 按内力大小沿墙体纵向分段配置，但通长配置的纵向钢筋不应小 于总数的50%;纵向受力钢筋宜选用 HRB400、HRB500 钢筋， 直径不宜小于16mm, 净间距不宜小于75mm。 水平钢筋及构造 钢筋宜选用HPB300 或 HRB400 钢筋，直径不宜小于12mm, 水 平钢筋间距宜取200mm～400mm。 冠梁按构造设置时，纵向钢 筋伸入冠梁的长度宜取冠梁厚度。冠梁按结构受力构件设置时， 墙身纵向受力钢筋伸入冠梁的锚固长度应符合现行国家标准《混 凝土结构设计规范》 GB 50010对钢筋锚固的有关规定。当不能 满足锚固长度的要求时，其钢筋末端可采取机械锚固措施。 | [11 empty] | 1
在安放槽段接头时，应该如何处理遇到的阻碍？ | 4.6.6 槽段接头应满足混凝土浇筑压力对其强度和刚度的要求。 安放槽段接头时，应紧贴槽段垂直缓慢沉放至槽底。遇到阻碍 时，槽段接头应在清除障碍后入槽。混凝土浇灌过程中应采取防 止混凝土产生绕流的措施。 | [11 empty] | 1
在单元槽段的施工中，挖槽分段不宜超过多少个？ | 4.6.5 单元槽段宜采用间隔一个或多个槽段的跳幅施工顺序。 每个单元槽段，挖槽分段不宜超过3个。成槽时，护壁泥浆液面 应高于导墙底面500mm。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙有防渗要求时，应在吊放钢筋笼前，对槽段接头和相邻墙段混凝土面用什么方法进行清刷？ | 4.6.7 地下连续墙有防渗要求时，应在吊放钢筋笼前，对槽段 接头和相邻墙段混凝土面用刷槽器等方法进行清刷，清刷后的槽 段接头和混凝土面不得夹泥。 | [11 empty] | 1
在进行成槽施工前，如何设置导墙以满足施工要求？ | 4.6.3 成槽施工前，应沿地下连续墙两侧设置导墙，导墙宜采 用混凝土结构，且混凝土强度等级不宜低于C20。 导墙底面不宜 设置在新近填土上，且埋深不宜小于1.5m。 导墙的强度和稳定 性应满足成槽设备和顶拔接头管施工的要求。 | [11 empty] | 4
请问根据规范，地下连续墙墙顶上的混凝土冠梁的宽度应该满足什么条件？ | 4.5.10 地下连续墙墙顶应设置混凝土冠梁。冠梁宽度不宜小于 墙厚，高度不宜小于墙厚的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标 准《混凝土结构设计规范》 GB 50010对梁的构造配筋要求。冠 梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时，尚应按受力 构件进行截面设计。 | [11 empty] | 1
请问地下连续墙的施工偏差应符合哪项国家标准？ | 4.6.14 除有特殊要求外，地下连续墙的施工偏差应符合现行国 家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202 的 规定。 | [11 empty] | 3
根据所提供的信息，请问钢筋笼的主筋宜采用什么级别的钢筋？ | 4.6.11 钢筋笼应根据吊装的要求，设置纵横向起吊桁架；桁架 主筋宜采用 HRB400 级钢筋，钢筋直径不宜小于20mm, 且应满 足吊装和沉放过程中钢筋笼的整体性及钢筋笼骨架不产生塑性变 形的要求。钢筋连接点出现位移、松动或开焊时，钢筋笼不得入 槽，应重新制作或修整完好。 | [11 empty] | 4
冠梁的施工应符合哪条规程的规定？ | 4.6.15 冠梁的施工应符合本规程第4.4.9条的规定。 | [11 empty] | 1
在槽段长度不大于6m时，混凝土应该采用几根导管同时浇筑？ | 4.6.13 槽段长度不大于6m 时，混凝土宜采用两根导管同时浇 筑；槽段长度大于6m 时，混凝土宜采用三根导管同时浇筑。每 根导管分担的浇筑面积应基本均等。钢筋笼就位后应及时浇筑混 凝土。混凝土浇筑过程中，导管埋入混凝土面的深度宜在2.0m ~4.0m 之间，浇筑液面的上升速度不宜小于3m/h。 混凝土浇 筑面宜高于地下连续墙设计顶面500mm。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的质量检测应符合哪些规定？ | 4.6.16 地下连续墙的质量检测应符合下列规定： 1 应进行槽壁垂直度检测，检测数量不得小于同条件下总 槽段数的20%,且不应少于10幅；当地下连续墙作为主体地下 结构构件时，应对每个槽段进行槽壁垂直度检测； 2 应进行槽底沉渣厚度检测；当地下连续墙作为主体地下 结构构件时，应对每个槽段进行槽底沉渣厚度检测； 3 应采用声波透射法对墙体混凝土质量进行检测，检测墙 段数量不宜少于同条件下总墙段数的20%,且不得少于3幅， 每个检测墙段的预埋超声波管数不应少于4个，且宜布置在墙身 截面的四边中点处； 4 当根据声波透射法判定的墙身质量不合格时，应采用钻 芯法进行验证； 5 地下连续墙作为主体地下结构构件时，其质量检测尚应 符合相关标准的要求。 | [11 empty] | 11
如何计算锚杆的轴向拉力标准值？ | 4.7.3 锚杆的轴向拉力标准值应按下式计算： (4.7.3) 式中：Nk—— 锚杆轴向拉力标准值 (kN); Fh——挡土构件计算宽度内的弹性支点水平反力 (kN), 按本规程第4.1节的规定确定； s—— 锚杆水平间距 (m); ba——挡土结构计算宽度 (m); α — 锚杆倾角(°)。 | [11 empty] | 20
哪种情况下可以采用钢筋锚杆？ | 4.7.1 锚杆的应用应符合下列规定： 1 锚拉结构宜采用钢绞线锚杆；承载力要求较低时，也可 采用钢筋锚杆；当环境保护不允许在支护结构使用功能完成后锚 杆杆体滞留在地层内时，应采用可拆芯钢绞线锚杆； 2 在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土、粉土、填土层， 高液性指数的饱和黏性土层，高水压力的各类土层中，钢绞线锚 杆、钢筋锚杆宜采用套管护壁成孔工艺； 3 锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺； 4 锚杆锚固段不宜设置在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质 土及松散填土层内； 5 在复杂地质条件下，应通过现场试验确定锚杆的适用性。 | [11 empty] | 20
如何确定锚杆的非锚固段长度？ | 4.7.5 锚杆的非锚固段长度应按下式确定，且不应小于5 . 0m (图4 . 7 . 5): (4.7.5) 式中：l—— 锚杆非锚固段长度 (m); α —锚杆倾角(°); a₁—— 锚杆的锚头中点至基坑底面的距离 (m); a₂——基坑底面至基坑外侧主动土压力强度与基坑内侧被 动土压力强度等值点O 的距离 (m); 对成层土，当 存在多个等值点时应按其中最深的等值点计算； d— 挡土构件的水平尺寸 (m); 4m—O 点以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角()。 图4.7.5 理论直线滑动面 1—挡土构件；2—锚杆；3—理论直线滑动面 | [11 empty] | 20
请问，您认为哪个问题最合适用于考试或测验？ | 4.7.7 锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的(0.75～0.9) 倍，且应与本规程第4.1.8条中的锚杆预加轴向拉力值一致。 | [11 empty] | 20
在布置锚杆时，水平间距的最小要求是多少？ | 4.7.8 锚杆的布置应符合下列规定： 1 锚杆的水平间距不宜小于1.5m; 对多层锚杆，其竖向间 距不宜小于2.0m; 当锚杆的间距小于1.5m 时，应根据群锚效 应对锚杆抗拔承载力进行折减或改变相邻锚杆的倾角； 2 锚杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于4.0m; 3 锚杆倾角宜取15°~25°,不应大于45°,不应小于10°; 锚杆的锚固段宜设置在强度较高的土层内； 4 当锚杆上方存在天然地基的建筑物或地下构筑物时，宜 避开易塌孔、变形的土层。 | [11 empty] | 20
根据规程中的要求，一级、二级、三级支护结构的锚杆抗拔安全系数K应分别不小于多少？ | 4.7.2 锚杆的极限抗拔承载力应符合下式要求： (4.7.2) 式中：K:— 锚杆抗拔安全系数；安全等级为一级、二级、三级 的支护结构， K; 分别不应小于1.8、1.6、1.4; Nk— 锚杆轴向拉力标准值 (kN), 按本规程第4.7.3条 的规定计算； Rx— 锚杆极限抗拔承载力标准值 (kN), 按本规程 第4.7.4条的规定确定。 | [11 empty] | 1
钢绞线锚杆、钢筋锚杆的构造应符合哪些规定？ | 4.7.9 钢绞线锚杆、钢筋锚杆的构造应符合下列规定： 1 锚杆成孔直径宜取100mm～150mm; 2 锚杆自由段的长度不应小于5m, 且应穿过潜在滑动面并 进入稳定土层不小于1.5m; 钢绞线、钢筋杆体在自由段应设置 隔离套管； 3 土层中的锚杆锚固段长度不宜小于6m; 4 锚杆杆体的外露长度应满足腰梁、台座尺寸及张拉锁定 的要求； 5 锚杆杆体用钢绞线应符合现行国家标准《预应力混凝土 用钢绞线》 GB/T 5224 的有关规定； 6 钢筋锚杆的杆体宜选用预应力螺纹钢筋、 HRB400、 HRB500 螺纹钢筋； 7 应沿锚杆杆体全长设置定位支架；定位支架应能使相邻 定位支架中点处锚杆杆体的注浆固结体保护层厚度不小于 10mm, 定位支架的间距宜根据锚杆杆体的组装刚度确定，对自 由段宜取1.5m～2.0m; 对锚固段宜取1.0m～1.5m; 定位支架 应能使各根钢绞线相互分离； 8 锚具应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连 接器》 GB/T 14370 的规定； 9 锚杆注浆应采用水泥浆或水泥砂浆，注浆固结体强度不 宜低于20MPa。 | [11 empty] | 20
锚杆杆体的受拉承载力应符合哪个式子？ | 4.7.6 锚杆杆体的受拉承载力应符合下式规定： N≤f,A (4.7.6) 式中：N— 锚杆轴向拉力设计值 (kN), 按本规程第3. 1.7条 的规定计算； fw— 预应力筋抗拉强度设计值 (kPa); 当锚杆杆体采用 普通钢筋时，取普通钢筋的抗拉强度设计值； Ap— 预应力筋的截面面积 (m²)。 | [11 empty] | 1
锚杆极限抗拔承载力应如何确定？ | 4.7.4 锚杆极限抗拔承载力应按下列规定确定： 1 锚杆极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定，试验方法应 符合本规程附录 A 的规定。 2 锚杆极限抗拔承载力标准值也可按下式估算，但应通过 本规程附录 A 规定的抗拔试验进行验证： Rk=πd qsk,il; (4.7.4) 式中：d— 锚杆的锚固体直径 (m); l;—— 锚杆的锚固段在第i 土层中的长度 (m); 锚固段长 度为锚杆在理论直线滑动面以外的长度，理论直线 滑动面按本规程第4.7.5条的规定确定； 9sk,i一 锚 固体与第 i 土层的极限粘结强度标准值 (kPa), 应根据工程经验并结合表4.7.4取值。 表4.7.4 锚杆的极限粘结强度标准值 续表4.7.4 注：1 采用泥浆护壁成孔工艺时，应按表取低值后再根据具体情况适当折减； 2 采用套管护壁成孔工艺时，可取表中的高值； 3 采用扩孔工艺时，可在表中数值基础上适当提高； 4 采用二次压力分段劈裂注浆工艺时，可在表中二次压力注浆数值基础上适 当提高； 5 当砂土中的细粒含量超过总质量的30%时，表中数值应乘以0.75; 6 对有机质含量为5%～10%的有机质土，应按表取值后适当折减； 7 当锚杆锚固段长度大于16m时，应对表中数值适当折减。 3 当锚杆锚固段主要位于黏土层、淤泥质土层、填土层时， 应考虑土的蠕变对锚杆预应力损失的影响，并应根据蠕变试验确 定锚杆的极限抗拔承载力。锚杆的蠕变试验应符合本规程附录 A 的规定。 | [11 empty] | 20
锚杆腰梁的正截面、斜截面承载力应符合哪些国家标准的规定？ | 4.7.10 锚杆腰梁可采用型钢组合梁或混凝土梁。锚杆腰梁应按 受弯构件设计。锚杆腰梁的正截面、斜截面承载力，对混凝土腰 梁，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的 规定；对型钢组合腰梁，应符合现行国家标准《钢结构设计规 范》GB 50017的规定。当锚杆锚固在混凝土冠梁上时，冠梁应 按受弯构件设计。 | [11 empty] | 2
教育在选择型钢组合腰梁时，为什么要在双槽钢或双工字钢之间应用缀板并采用贴角焊？ | 4.7.12 型钢组合腰梁可选用双槽钢或双工字钢，槽钢之间或 工字钢之间应用缀板焊接为整体构件，焊缝连接应采用贴角 焊。双槽钢或双工字钢之间的净间距应满足锚杆杆体平直穿过 的要求。 | [11 empty] | 1
在使用楔形钢垫块或楔形现浇混凝土垫块时，需要满足哪些连接和强度要求？ | 4.7.15 采用楔形钢垫块时，楔形钢垫块与挡土构件、腰梁的连 接应满足受压稳定性和锚杆垂直分力作用下的受剪承载力要求。 采用楔形现浇混凝土垫块时，混凝土垫块应满足抗压强度和锚杆 垂直分力作用下的受剪承载力要求，且其强度等级不宜低 于C25。 | [11 empty] | 1
请问混凝土腰梁和冠梁宜采用什么形状的截面？ | 4.7.14 混凝土腰梁、冠梁宜采用斜面与锚杆轴线垂直的梯形截 面；腰梁、冠梁的混凝土强度等级不宜低于C25。 采用梯形截面 时，截面的上边水平尺寸不宜小于250mm。 | [11 empty] | 1
在进行锚杆施工时，如果附近存在既有地下管线或地下构筑物，应该采取哪些措施？ | 4.8.1 当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物 时，应在调查或探明其位置、尺寸、走向、类型、使用状况等情 况后再进行锚杆施工。 | [11 empty] | 1
在进行锚杆的成孔时，应根据什么条件选择套管护壁、干成孔或泥浆护壁成孔工艺？ | 4.8.2 锚杆的成孔应符合下列规定： 1 应根据土层性状和地下水条件选择套管护壁、干成孔或 泥浆护壁成孔工艺，成孔工艺应满足孔壁稳定性要求； 2 对松散和稍密的砂土、粉土，碎石土，填土，有机质土， 高液性指数的饱和黏性土宜采用套管护壁成孔工艺； 3 在地下水位以下时，不宜采用干成孔工艺； 4 在高塑性指数的饱和黏性土层成孔时，不宜采用泥浆护 壁成孔工艺； 5 当成孔过程中遇不明障碍物时，在查明其性质前不得 钻进。 | [11 empty] | 1
如何确保钢绞线锚杆绑扎时钢绞线的间距均匀，且在插入孔内时不会弯曲或扭转？ | 4.8.3 钢绞线锚杆和钢筋锚杆杆体的制作安装应符合下列规定： 1 钢绞线锚杆杆体绑扎时，钢绞线应平行、间距均匀；杆 体插入孔内时，应避免钢绞线在孔内弯曲或扭转； 2 当锚杆杆体选用 HRB400 、HRB500 钢筋时，其连接宜 采用机械连接、双面搭接焊、双面帮条焊；采用双面焊时，焊缝 长度不应小于杆体钢筋直径的5倍； 3 杆体制作和安放时应除锈、除油污、避免杆体弯曲； 4 采用套管护壁工艺成孔时，应在拔出套管前将杆体插入 孔内；采用非套管护壁成孔时，杆体应匀速推送至孔内； 5 成孔后应及时插入杆体及注浆。 | [11 empty] | 1
采用型钢组合腰梁时，为增加局部受压和受扭稳定性，可以在型钢翼缘端口处配置什么结构？ | 4.7.13 采用型钢组合腰梁时，腰梁应满足在锚杆集中荷载作用 下的局部受压稳定与受扭稳定的构造要求。当需要增加局部受压 和受扭稳定性时，可在型钢翼缘端口处配置加劲肋板。 | [11 empty] | 1
在内支撑结构中，可以选择哪些材料作为支撑？ | 4.9.1 内支撑结构可选用钢支撑、混凝土支撑、钢与混凝土的 混合支撑。 | [11 empty] | 20
在进行锚杆抗拔承载力的检测时，应该遵循哪些规定？ | 4.8.8 锚杆抗拔承载力的检测应符合下列规定： 1 检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚 杆检测数量不应少于3根； 2 检测试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa 或达到 设计强度的75%后进行； 3 检测锚杆应采用随机抽样的方法选取； 4 抗拔承载力检测值应按表4.8.8确定； 5 检测试验应按本规程附录 A 的验收试验方法进行； 6 当检测的锚杆不合格时，应扩大检测数量。 表4.8.8 锚杆的抗拔承载力检测值 | [11 empty] | 2
在2.0.5水胶比混凝土配制中，用水量与胶凝材料总量之比是多少？ | 2.0.5水胶比混凝土配制时的用水量与胶凝材料总量之比。 | [11 empty] | 1
锚杆在进行张拉锁定时，应满足哪些要求？ | 4.8.7 预应力锚杆的张拉锁定应符合下列要求： 1 当锚杆固结体的强度达到15MPa 或设计强度的75%后， 方可进行锚杆的张拉锁定； 2 拉力型钢绞线锚杆宜采用钢绞线束整体张拉锁定的方法； 3 锚杆锁定前，应按本规程表4.8.8的检测值进行锚杆预 张拉；锚杆张拉应平缓加载，加载速率不宜大于0. 1N/min; 在张拉值下的锚杆位移和压力表压力应能保持稳定，当锚头位移 不稳定时，应判定此根锚杆不合格； 4 锁定时的锚杆拉力应考虑锁定过程的预应力损失量；预 应力损失量宜通过对锁定前、后锚杆拉力的测试确定；缺少测试 数据时，锁定时的锚杆拉力可取锁定值的1.1倍～1.15倍； 5 锚杆锁定应考虑相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失， 当锚杆预应力损失严重时，应进行再次锁定；锚杆出现锚头松 弛、脱落、锚具失效等情况时，应及时进行修复并对其进行再次 锁定； 6 当锚杆需要再次张拉锁定时，锚具外杆体长度和完好程 度应满足张拉要求。 | [11 empty] | 5
根据规定，采用水泥砂浆时，水灰比宜取多少？ | 4.8.4 钢绞线锚杆和钢筋锚杆的注浆应符合下列规定： 1 注浆液采用水泥浆时，水灰比宜取0.5～0.55;采用水 泥砂浆时，水灰比宜取0.4～0.45,灰砂比宜取0.5～1.0,拌合 用砂宜选用中粗砂； 2 水泥浆或水泥砂浆内可掺入提高注浆固结体早期强度或 微膨胀的外加剂，其掺入量宜按室内试验确定； 3 注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm; 注浆及拔管 过程中，注浆管口应始终埋入注浆液面内，应在水泥浆液从孔口 溢出后停止注浆；注浆后浆液面下降时，应进行孔口补浆； 4 采用二次压力注浆工艺时，注浆管应在锚杆末端 la/4~ la/3范围内设置注浆孔，孔间距宜取500mm～800mm, 每个注 浆截面的注浆孔宜取2个；二次压力注浆液宜采用水灰比0.5~ 0.55的水泥浆；二次注浆管应固定在杆体上，注浆管的出浆口 应有逆止构造；二次压力注浆应在水泥浆初凝后、终凝前进行， 终止注浆的压力不应小于1.5MPa; 注：l 为锚杆的锚固段长度。 5 采用二次压力分段劈裂注浆工艺时，注浆宜在固结体强 度达到5MPa 后进行，注浆管的出浆孔宜沿锚固段全长设置，注 浆应由内向外分段依次进行； 6 基坑采用截水帷幕时，地下水位以下的锚杆注浆应采取 孔口封堵措施； 7 寒冷地区在冬期施工时，应对注浆液采取保温措施，浆 液温度应保持在5℃以上。 | [11 empty] | 20
请问锚杆施工中钻孔孔位的允许偏差是多少？ | 4.8.5 锚杆的施工偏差应符合下列要求： 1 钻孔孔位的允许偏差应为50mm; 2 钻孔倾角的允许偏差应为3°; 3 杆体长度不应小于设计长度； 4 自由段的套管长度允许偏差应为士50mm。 | [11 empty] | 1
在选择内支撑结构时，应符合哪些原则？ | 4.9.2 内支撑结构选型应符合下列原则： 1 宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式； 2 宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式； 3 应与主体地下结构的结构形式、施工顺序协调，应便于 主体结构施工； 4 应利于基坑土方开挖和运输； 5 需要时，可考虑内支撑结构作为施工平台。 | [11 empty] | 20
钢锚杆腰梁和钢台座的施工应符合哪个国家标准的规定？ | 4.8.6 组合型钢锚杆腰梁、钢台座的施工应符合现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205 的有关规定；混凝土 锚杆腰梁、混凝土台座的施工应符合现行国家标准《混凝土结构 工程施工质量验收规范》 GB 50204 的有关规定。 | [11 empty] | 1
请问在设计内支撑结构时，为何宜采用超静定结构？ | 4.9.4 内支撑结构宜采用超静定结构。对个别次要构件失效会 引起结构整体破坏的部位宜设置冗余约束。内支撑结构的设计应 考虑地质和环境条件的复杂性、基坑开挖步序的偶然变化的 影响。 | [11 empty] | 20
内支撑结构分析应符合哪些原则？ | 4.9.5 内支撑结构分析应符合下列原则： 1 水平对撑与水平斜撑，应按偏心受压构件进行计算；支 撑的轴向压力应取支撑间距内挡土构件的支点力之和；腰梁或冠 梁应按以支撑为支座的多跨连续梁计算，计算跨度可取相邻支撑 点的中心距； 2 矩形基坑的正交平面杆系支撑，可分解为纵横两个方向 的结构单元，并分别按偏心受压构件进行计算； 3 平面杆系支撑、环形杆系支撑，可按平面杆系结构采用 平面有限元法进行计算；计算时应考虑基坑不同方向上的荷载不 均匀性；建立的计算模型中，约束支座的设置应与支护结构实际 位移状态相符，内支撑结构边界向基坑外位移处应设置弹性约束 支座，向基坑内位移处不应设置支座，与边界平行方向应根据支 护结构实际位移状态设置支座； 4 内支撑结构应进行竖向荷载作用下的结构分析；设有立 柱时，在竖向荷载作用下内支撑结构宜按空间框架计算，当作用 在内支撑结构上的竖向荷载较小时，内支撑结构的水平构件可按 连续梁计算，计算跨度可取相邻立柱的中心距； 5 竖向斜撑应按偏心受压杆件进行计算； 6 当有可靠经验时，宜采用三维结构分析方法，对支撑、 腰梁与冠梁、挡土构件进行整体分析。 | [11 empty] | 20
支撑预加轴向压力应取支撑轴向压力标准值的多少倍？ | 4.9.9 预加轴向压力的支撑，预加力值宜取支撑轴向压力标准 值的(0.5～0.8)倍，且应与本规程第4. 1.8条中的支撑预加轴 向压力一致。 | [11 empty] | 1
支撑立柱在基坑支护阶段的负荷是否得超过主体结构的设计要求？ | 4.9.11 内支撑的平面布置应符合下列规定： 1 内支撑的布置应满足主体结构的施工要求，宜避开地下 主体结构的墙、柱； 2 相邻支撑的水平间距应满足土方开挖的施工要求；采用 机械挖土时，应满足挖土机械作业的空间要求，且不宜小于4m; 3 基坑形状有阳角时，阳角处的支撑应在两边同时设置； 4 当采用环形支撑时，环梁宜采用圆形、椭圆形等封闭曲 线形式，并应按使环梁弯矩、剪力最小的原则布置辐射支撑；环 形支撑宜采用与腰梁或冠梁相切的布置形式； 5 水平支撑与挡土构件之间应设置连接腰梁；当支撑设置 在挡土构件顶部时，水平支撑应与冠梁连接；在腰梁或冠梁上支 撑点的间距，对钢腰梁不宜大于4m, 对混凝土梁不宜大于9m; 6 当需要采用较大水平间距的支撑时，宜根据支撑冠梁、 腰梁的受力和承载力要求，在支撑端部两侧设置八字斜撑杆与冠 梁、腰梁连接，八字斜撑杆宜在主撑两侧对称布置，且斜撑杆的 长度不宜大于9m, 斜撑杆与冠梁、腰梁之间的夹角宜取45° ~60°; 7 当设置支撑立柱时，临时立柱应避开主体结构的梁、柱 及承重墙；对纵横双向交叉的支撑结构，立柱宜设置在支撑的交 汇点处；对用作主体结构柱的立柱，立柱在基坑支护阶段的负荷 不得超过主体结构的设计要求；立柱与支撑端部及立柱之间的间 距应根据支撑构件的稳定要求和竖向荷载的大小确定，且对混凝 土支撑不宜大于15m, 对钢支撑不宜大于20m; 8 当采用竖向斜撑时，应设置斜撑基础，且应考虑与主体 结构底板施工的关系。 | [11 empty] | 20
在综合考虑基坑平面形状及尺寸、开挖深度、周边环境条件、主体结构形式等因素后，可以选用哪些内支撑形式？ | 4.9.3 内支撑结构应综合考虑基坑平面形状及尺寸、开挖深度、 周边环境条件、主体结构形式等因素，选用有立柱或无立柱的下 列内支撑形式： 1 水平对撑或斜撑，可采用单杆、桁架、八字形支撑； 2 正交或斜交的平面杆系支撑； 3 环形杆系或环形板系支撑； 4 竖向斜撑。 | [11 empty] | 1
1. 当水平支撑不设置立柱时，受压计算长度应该取多少？ | 4.9.8 支撑构件的受压计算长度应按下列规定确定： 1 水平支撑在竖向平面内的受压计算长度，不设置立柱时， 应取支撑的实际长度；设置立柱时，应取相邻立柱的中心间距； 2 水平支撑在水平平面内的受压计算长度，对无水平支撑 杆件交汇的支撑，应取支撑的实际长度；对有水平支撑杆件交汇 的支撑，应取与支撑相交的相邻水平支撑杆件的中心间距；当水 平支撑杆件的交汇点不在同一水平面内时，水平平面内的受压计 算长度宜取与支撑相交的相邻水平支撑杆件中心间距的1.5倍； 3 对竖向斜撑，应按本条第1、2款的规定确定受压计算 长度。 | [11 empty] | 1
2. 在水平支撑杆件交汇时，受压计算长度应如何确定？ | 4.9.8 支撑构件的受压计算长度应按下列规定确定： 1 水平支撑在竖向平面内的受压计算长度，不设置立柱时， 应取支撑的实际长度；设置立柱时，应取相邻立柱的中心间距； 2 水平支撑在水平平面内的受压计算长度，对无水平支撑 杆件交汇的支撑，应取支撑的实际长度；对有水平支撑杆件交汇 的支撑，应取与支撑相交的相邻水平支撑杆件的中心间距；当水 平支撑杆件的交汇点不在同一水平面内时，水平平面内的受压计 算长度宜取与支撑相交的相邻水平支撑杆件中心间距的1.5倍； 3 对竖向斜撑，应按本条第1、2款的规定确定受压计算 长度。 | [11 empty] | 1
3. 竖向斜撑的受压计算长度应根据哪些规定确定？ | 4.9.8 支撑构件的受压计算长度应按下列规定确定： 1 水平支撑在竖向平面内的受压计算长度，不设置立柱时， 应取支撑的实际长度；设置立柱时，应取相邻立柱的中心间距； 2 水平支撑在水平平面内的受压计算长度，对无水平支撑 杆件交汇的支撑，应取支撑的实际长度；对有水平支撑杆件交汇 的支撑，应取与支撑相交的相邻水平支撑杆件的中心间距；当水 平支撑杆件的交汇点不在同一水平面内时，水平平面内的受压计 算长度宜取与支撑相交的相邻水平支撑杆件中心间距的1.5倍； 3 对竖向斜撑，应按本条第1、2款的规定确定受压计算 长度。 | [11 empty] | 1
立柱的受压计算长度应如何确定？ | 4.9.10 立柱的受压承载力可按下列规定计算： 1 在竖向荷载作用下，内支撑结构按框架计算时，立柱应 按偏心受压构件计算；内支撑结构的水平构件按连续梁计算时， 立柱可按轴心受压构件计算； 2 立柱的受压计算长度应按下列规定确定： 1) 单层支撑的立柱、多层支撑底层立柱的受压计算长度 应取底层支撑至基坑底面的净高度与立柱直径或边长 的5倍之和； 2) 相邻两层水平支撑间的立柱受压计算长度应取此两层 水平支撑的中心间距； 3 立柱的基础应满足抗压和抗拔的要求。 | [11 empty] | 2
混凝土支撑构件及其连接的受压、受弯、受剪承载力计算应符合哪个国家标准？ | 4.9.7 混凝土支撑构件及其连接的受压、受弯、受剪承载力计 算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的规 定；钢支撑结构构件及其连接的受压、受弯、受剪承载力及各类 稳定性计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017 的规定。支撑的承载力计算应考虑施工偏心误差的影响，偏心距 取值不宜小于支撑计算长度的1/1000,且对混凝土支撑不宜小 于20mm, 对钢支撑不宜小于40mm。 | [11 empty] | 1
请问混凝土支撑的构造应符合哪些规定？ | 4.9.13 混凝土支撑的构造应符合下列规定： 1 混凝土的强度等级不应低于 C25; 2 支撑构件的截面高度不宜小于其竖向平面内计算长度的 1/20;腰梁的截面高度(水平尺寸)不宜小于其水平方向计算跨 度的1/10,截面宽度(竖向尺寸)不应小于支撑的截面高度； 3 支撑构件的纵向钢筋直径不宜小于16mm, 沿截面周边 的间距不宜大于200mm; 箍筋的直径不宜小于8mm, 间距不宜 大于250mm。 | [11 empty] | 6
钢支撑的构造应符合哪些规定？ | 4.9.14 钢支撑的构造应符合下列规定： 1 钢支撑构件可采用钢管、型钢及其组合截面； 2 钢支撑受压杆件的长细比不应大于150,受拉杆件长细 比不应大于200; 3 钢支撑连接宜采用螺栓连接，必要时可采用焊接连接； 4 当水平支撑与腰梁斜交时，腰梁上应设置牛腿或采用其 他能够承受剪力的连接措施； 5 采用竖向斜撑时，腰梁和支撑基础上应设置牛腿或采用 其他能够承受剪力的连接措施；腰梁与挡土构件之间应采用能够 承受剪力的连接措施；斜撑基础应满足竖向承载力和水平承载力 要求。 | [11 empty] | 20
支撑的竖向布置应满足哪些规定？ | 4.9.12 支撑的竖向布置应符合下列规定： 1 支撑与挡土构件连接处不应出现拉力； 2 支撑应避开主体地下结构底板和楼板的位置，并应满足 主体地下结构施工对墙、柱钢筋连接长度的要求；当支撑下方的 主体结构楼板在支撑拆除前施工时，支撑底面与下方主体结构楼 板间的净距不宜小于700mm; 3 支撑至坑底的净高不宜小于3m; 4 采用多层水平支撑时，各层水平支撑宜布置在同一竖向 平面内，层间净高不宜小于3m。 | [11 empty] | 20
什么是内支撑结构的施工与拆除顺序的原则？ | 4.10.1 内支撑结构的施工与拆除顺序，应与设计工况一致，必 须遵循先支撑后开挖的原则。 | [11 empty] | 1
请问混凝土支撑构件的构造应符合哪个国家标准？ | 4.9.16 混凝土支撑构件的构造，应符合现行国家标准《混凝土 结构设计规范》 GB 50010的有关规定。钢支撑构件的构造，应 符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017的有关规定。 | [11 empty] | 1
施工混凝土支撑应符合哪个国家标准？ | 4.10.2 混凝土支撑的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工 程施工质量验收规范》 GB 50204 的规定。 | [11 empty] | 1
在混凝土腰梁施工前，应如何处理排桩、地下连续墙等挡土构件的连接表面？ | 4.10.3 混凝土腰梁施工前应将排桩、地下连续墙等挡土构件的 连接表面清理干净，混凝土腰梁应与挡土构件紧密接触，不得留 有缝隙。 | [11 empty] | 1
请问钢支撑的安装应符合哪个国家标准？ | 4.10.4 钢支撑的安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质 量验收规范》 GB 50205 的规定。 | [11 empty] | 2
在夏季施工中，当钢支撑产生较大温度应力时，应该采取什么样的措施？ | 4.10.7 对钢支撑，当夏期施工产生较大温度应力时，应及时对 支撑采取降温措施。当冬期施工降温产生的收缩使支撑端头出现 空隙时，应及时用铁楔将空隙楔紧或采用其他可靠连接措施。 | [11 empty] | 1
支撑标高的允许偏差应为多少？ | 4.10.10 内支撑的施工偏差应符合下列要求： 1 支撑标高的允许偏差应为30mm; 2 支撑水平位置的允许偏差应为30mm; 3 临时立柱平面位置的允许偏差应为50mm, 垂直度的允 许偏差应为1/150。 | [11 empty] | 1
请问在钢腰梁与排桩、地下连续墙等挡土构件间隙的宽度应小于多少？ | 4.10.5 钢腰梁与排桩、地下连续墙等挡土构件间隙的宽度宜小 于100mm, 并应在钢腰梁安装定位后，用强度等级不低于C30 的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。 | [11 empty] | 1
对预加轴向压力的钢支撑，施加预压力时应满足哪些要求？ | 4.10.6 对预加轴向压力的钢支撑，施加预压力时应符合下列 要求： 1 对支撑施加压力的千斤顶应有可靠、准确的计量装置； 2 千斤顶压力的合力点应与支撑轴线重合，千斤顶应在支 撑轴线两侧对称、等距放置，且应同步施加压力； 3 千斤顶的压力应分级施加，施加每级压力后应保持压力 稳定10min 后方可施加下一级压力；预压力加至设计规定值后， 应在压力稳定10min 后，方可按设计预压力值进行锁定； 4 支撑施加压力过程中，当出现焊点开裂、局部压曲等异 常情况时应卸除压力，在对支撑的薄弱处进行加固后，方可继续 施加压力； 5 当监测的支撑压力出现损失时，应再次施加预压力。 | [11 empty] | 2
当采用灌注桩作为立柱基础时，钢立柱锚入桩内的长度不宜小于立柱长边或直径的多少倍？ | 4.9.15 立柱的构造应符合下列规定： 1 立柱可采用钢格构、钢管、型钢或钢管混凝土等形式； 2 当采用灌注桩作为立柱基础时，钢立柱锚入桩内的长度 不宜小于立柱长边或直径的4倍； 3 立柱长细比不宜大于25; 4 立柱与水平支撑的连接可采用铰接； 5 立柱穿过主体结构底板的部位，应有有效的止水措施。 | [11 empty] | 1
立柱桩混凝土的浇筑面应高于设计桩顶多少毫米？ | 4.10.9 立柱的施工应符合下列要求： 1 立柱桩混凝土的浇筑面宜高于设计桩顶500mm; 2 采用钢立柱时，立柱周围的空隙应用碎石回填密实，并 宜辅以注浆措施； 3 立柱的定位和垂直度宜采用专门措施进行控制，对格构 柱、 H 型钢柱，尚应同时控制转向偏差。 | [11 empty] | 1
在支护结构与主体结构的结合方式中，哪些结合方式是可行的？ | 4.11.1 支护结构与主体结构可采用下列结合方式： 1 支护结构的地下连续墙与主体结构外墙相结合； 2 支护结构的水平支撑与主体结构水平构件相结合； 3 支护结构的竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合。 | [11 empty] | 6
在支护结构与主体结构相结合时，应如何进行设计以满足主体结构的设计要求？ | 4.11.2 支护结构与主体结构相结合时，应分别按基坑支护各设 计状况与主体结构各设计状况进行设计。与主体结构相关的构件 之间的结点连接、变形协调与防水构造应满足主体结构的设计要 求。按支护结构设计时，作用在支护结构上的荷载除应符合本规 程第3.4节、第4.9节的规定外，尚应同时考虑施工时的主体结 构自重及施工荷载；按主体结构设计时，作用在主体结构外墙上 的土压力宜采用静止土压力。 | [11 empty] | 20
在建筑施工中，支撑拆除的时机和方法是非常重要的。请问，根据文档中提到的信息，支撑的拆除应该在什么条件下进行？ | 4.10.8 支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载 力后进行。当主体结构底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时，应 在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。支撑的拆除应根据 支撑材料、形式、尺寸等具体情况采用人工、机械和爆破等 方法。 | [11 empty] | 20
地下连续墙与主体结构的连接可以采用哪些方式？ | 4.11.6 用作主体结构的地下连续墙与内部结构的连接及防水构 造应符合下列规定： 1 地下连续墙与主体结构的连接可采用墙内预埋弯起钢筋、 钢筋接驳器、钢板等，预埋钢筋直径不宜大于20mm, 并应采用 HPB300 钢筋；连接钢筋直径大于20mm 时，宜采用钢筋接驳器 连接；无法预埋钢筋或埋设精度无法满足设计要求时，可采用预 埋钢板的方式； 2 地下连续墙墙段间的竖向接缝宜设置防渗和止水构造； 有条件时，可在墙体内侧接缝处设扶壁式构造柱或框架柱；当地 下连续墙内侧设有构造衬墙时，应在地下连续墙与衬墙间设置排 水通道； 3 地下连续墙与结构顶板、底板的连接接缝处，应按地下 结构的防水等级要求，设置刚性止水片、遇水膨胀橡胶止水条或 预埋注浆管注浆止水等构造措施。 | [11 empty] | 20
在地下连续墙与主体结构外墙相结合时，采用哪些结构形式，以及这些结构形式的结合应满足哪些要求？ | 4.11.3 地下连续墙与主体结构外墙相结合时，可采用单一墙、 复合墙或叠合墙结构形式，其结合应符合下列要求(图4.11.3): (a)单一墙 (b)复合墙 (c)叠合墙 图4.11.3 地下连续墙与主体结构外墙结合的形式 1—地下连续墙；2—衬墙；3—楼盖；4—衬垫材料 1 对于单一墙，永久使用阶段应按地下连续墙承担全部外 墙荷载进行设计； 2 对于复合墙，地下连续墙内侧应设置混凝土衬墙；地下 连续墙与衬墙之间的结合面应按不承受剪力进行构造设计，永久 使用阶段水平荷载作用下的墙体内力宜按地下连续墙与衬墙的刚 度比例进行分配； 3 对于叠合墙，地下连续墙内侧应设置混凝土衬墙；地下 连续墙与衬墙之间的结合面应按承受剪力进行连接构造设计，永 久使用阶段地下连续墙与衬墙应按整体考虑，外墙厚度应取地下 连续墙与衬墙厚度之和。 | [11 empty] | 20
在地下连续墙与主体结构外墙相结合时，应按照哪些规定进行地下连续墙的计算分析？ | 4.11.4 地下连续墙与主体结构外墙相结合时，主体结构各设计 状况下地下连续墙的计算分析应符合下列规定： 1 水平荷载作用下，地下连续墙应按以楼盖结构为支承的 连续板或连续梁进行计算，结构分析尚应考虑与支护阶段地下连 续墙内力、变形叠加的工况； 2 地下连续墙应进行裂缝宽度验算；除特殊要求外，应按 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的规定，按环 境类别选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值； 3 地下连续墙作为主要竖向承重构件时，应分别按承载能 力极限状态和正常使用极限状态验算地下连续墙的竖向承载力和 沉降量；地下连续墙的竖向承载力宜通过现场静载荷试验确定； 无试验条件时，可按钻孔灌注桩的竖向承载力计算公式进行估 算，墙身截面有效周长应取与周边土体接触部分的长度，计算侧 阻力时的墙体长度应取坑底以下的嵌固深度；地下连续墙采用刚 性接头时，应对刚性接头进行抗剪验算； 4 地下连续墙承受竖向荷载时，应按偏心受压构件计算正 截面承载力； 5 墙顶冠梁与地下连续墙及上部结构的连接处应验算截面 受剪承载力。 | [11 empty] | 20
在地下连续墙作为主体结构的主要竖向承重构件时，应采取哪些措施以协调地下连续墙与内部结构之间的差异沉降？ | 4.11.5 当地下连续墙作为主体结构的主要竖向承重构件时，可 采取下列协调地下连续墙与内部结构之间差异沉降的措施： 1 宜选择压缩性较低的土层作为地下连续墙的持力层； 2 宜采取对地下连续墙墙底注浆加固的措施； 3 宜在地下连续墙附近的基础底板下设置基础桩。 | [11 empty] | 1
请问如何处理地下连续墙与内部结构之间的差异沉降？ | 4.11.5 当地下连续墙作为主体结构的主要竖向承重构件时，可 采取下列协调地下连续墙与内部结构之间差异沉降的措施： 1 宜选择压缩性较低的土层作为地下连续墙的持力层； 2 宜采取对地下连续墙墙底注浆加固的措施； 3 宜在地下连续墙附近的基础底板下设置基础桩。 | [11 empty] | 1
什么措施可以减小立柱桩的沉降？ | 4.11.11 在主体结构的短暂与持久设计状况下，宜考虑立柱基 础之间的差异沉降及立柱与地下连续墙之间的差异沉降引起的结 构次应力，并应采取防止裂缝产生的措施。立柱桩采用钻孔灌注 桩时，可采用后注浆措施减小立柱桩的沉降。 | [11 empty] | 12
在竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，支护阶段立柱和立柱桩的计算分析需要符合哪些规定？ | 4.11.10 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，支护阶 段立柱和立柱桩的计算分析除应符合本规程第4.9.10条的规定 外，尚应符合下列规定： 1 立柱及立柱桩的承载力与沉降计算时，立柱及立柱桩 的荷载应包括支护阶段施工的主体结构自重及其所承受的施工 荷载，并应按其安装的垂直度允许偏差考虑竖向荷载偏心的 影响； 2 在主体结构底板施工前，立柱基础之间及立柱与地下连 续墙之间的差异沉降不宜大于20mm, 且不宜大于柱距的1/400。 | [11 empty] | 1
在楼盖采用梁板结构体系时，为什么框架梁截面的宽度应适当大于竖向支承立柱的截面宽度？ | 4.11.9 当楼盖采用梁板结构体系时，框架梁截面的宽度，应根 据梁柱节点位置框架梁主筋穿过的要求，适当大于竖向支承立柱 的截面宽度。当框架梁宽度在梁柱节点位置不能满足主筋穿过的 要求时，在梁柱节点位置应采取梁的宽度方向加腋、环梁节点、 连接环板等措施。 | [11 empty] | 1
在水平支撑与主体结构水平构件相结合时，作为支撑的楼盖在计算分析中需要符合哪些规定？ | 4.11.7 水平支撑与主体结构水平构件相结合时，支护阶段用作 支撑的楼盖的计算分析应符合下列规定： 1 应符合本规程第4.9节的有关规定； 2 当楼盖结构兼作为施工平台时，应按水平和竖向荷载同 时作用进行计算； 3 同层楼板面存在高差的部位，应验算该部位构件的受弯、 受剪、受扭承载能力；必要时，应设置可靠的水平向转换结构或 临时支撑等措施； 4 结构楼板的洞口及车道开口部位，当洞口两侧的梁板不 能满足传力要求时，应采用设置临时支撑等措施； 5 各层楼盖设结构分缝或后浇带处，应设置水平传力构件， 其承载力应通过计算确定。 | [11 empty] | 20
请问在进行主体结构逆作法施工时，楼板的孔洞应符合哪些规定？ | 4.11.16 主体结构采用逆作法施工时，应在地下各层楼板上设 置用于垂直运输的孔洞。楼板的孔洞应符合下列规定： 1 同层楼板上需要设置多个孔洞时，孔洞的位置应考虑楼 板作为内支撑的受力和变形要求，并应满足合理布置施工运输的 要求； 2 孔洞宜尽量利用主体结构的楼梯间、电梯井或无楼板处 等结构开口；孔洞的尺寸应满足土方、设备、材料等垂直运输的 施工要求； 3 结构楼板上的运输预留孔洞、立柱预留孔洞部位，应验 算水平支撑力和施工荷载作用下的应力和变形，并应采取设置边 梁或增强钢筋配置等加强措施； 4 对主体结构逆作施工后需要封闭的临时孔洞，应根据主 体结构对孔洞处二次浇筑混凝土的结构连接要求，预先在洞口周 边设置连接钢筋或抗剪预埋件等结构连接措施；有防水要求的洞 口应设置刚性止水片、遇水膨胀橡胶止水条或预埋注浆管注浆止 水等构造措施。 | [11 empty] | 3
采用角钢格构柱时，其边长不宜小于多少毫米？ | 4.11.13 与主体结构竖向构件结合的立柱的构造应符合下列 规定： 1 立柱应根据支护阶段承受的荷载要求及主体结构设计要 求，采用格构式钢立柱、 H 型钢立柱或钢管混凝土立柱等形式； 立柱桩宜采用灌注桩，并应尽量利用主体结构的基础桩； 2 立柱采用角钢格构柱时，其边长不宜小于420mm; 采用 钢管混凝土柱时，钢管直径不宜小于500mm; 3 外包混凝土形成主体结构框架柱的立柱，其形式与截面 应与地下结构梁板和柱的截面与钢筋配置相协调，其节点构造应 保证结构整体受力与节点连接的可靠性；立柱应在地下结构底板 混凝土浇筑完后，逐层在立柱外侧浇筑混凝土形成地下结构框 架柱； 4 立柱与水平构件连接节点的抗剪钢筋、栓钉或钢牛腿等 抗剪构造应根据计算确定； 5 采用钢管混凝土立柱时，插入立柱桩的钢管的混凝土保 护层厚度不应小于100mm。 | [11 empty] | 20
在地下连续墙与主体结构外墙相结合时，地下连续墙成槽施工应采用具有什么样的设备？ | 4.11.14 地下连续墙与主体结构外墙相结合时，地下连续墙的 施工应符合下列规定： 1 地下连续墙成槽施工应采用具有自动纠偏功能的设备； 2 地下连续墙采用墙底后注浆时，可将墙段折算成截面面 积相等的桩后，按现行行业标准《建筑桩基技术规范》 JGJ 94 的有关规定确定后注浆参数，后注浆的施工应符合该规范的有关 规定。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问在逆作的主体结构的梁、板、柱混凝土浇筑中应采取哪些措施？ | 4.11.17 逆作的主体结构的梁、板、柱，其混凝土浇筑应采用 下列措施： 1 主体结构的梁板等构件宜采用支模法浇筑混凝土； 2 由上向下逐层逆作主体结构的墙、柱时，墙、柱的纵向 钢筋预先埋入下方土层内的钢筋连接段应采取防止钢筋污染的措 施，与下层墙、柱钢筋的连接应符合现行国家标准《混凝土结构 设计规范》 GB 50010对钢筋连接的规定；浇筑下层墙、柱混凝 土前，应将已浇筑的上层墙、柱混凝土的结合面及预留连接钢 筋、钢板表面的泥土清除干净； 3 逆作浇筑各层墙、柱混凝土时，墙、柱的模板顶部宜做 成向上开口的喇叭形，且上层梁板在柱、墙节点处宜预留墙、柱 的混凝土浇捣孔；墙、柱混凝土与上层墙、柱的结合面应浇筑密 实、无收缩裂缝； 4 当前后两次浇筑的墙、柱混凝土结合面可能出现裂缝时， 宜在结合面处的模板上预留充填裂缝的压力注浆孔。 | [11 empty] | 20
什么结构模型可用于计算双排桩？ | 4.12.1 双排桩可采用图4.12.1所示的平面刚架结构模型进行 计算。 | [11 empty] | 1
在设计竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，为了满足逆作施工阶段的承载力与沉降要求，是否可以采用一根结构柱位置布置多根立柱和立柱桩的形式？ | 4.11.12 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时， 一根结 构柱位置宜布置一根立柱及立柱桩。当一根立柱无法满足逆作施 工阶段的承载力与沉降要求时，也可采用一根结构柱位置布置多 根立柱和立柱桩的形式。 | [11 empty] | 1
立柱的平面位置允许的偏差是多少？ | 4.11.18 与主体结构结合的地下连续墙、立柱及立柱桩，其施 工偏差应符合下列规定： 1 除有特殊要求外，地下连续墙的施工偏差应符合现行国 家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202 的 规定； 2 立柱及立柱桩的平面位置允许偏差应为10mm; 3 立柱的垂直度允许偏差应为1/300; 4 立柱桩的垂直度允许偏差应为1/200。 | [11 empty] | 20
在竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，立柱及立柱桩的检测应符合哪些规定？ | 4.11.19 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，立柱及 立柱桩的检测应符合下列规定： 1 应对全部立柱进行垂直度与柱位进行检测； 2 应采用敲击法对钢管混凝土立柱进行检验，检测数量应 大于立柱总数的20%;当发现立柱缺陷时，应采用声波透射法 或钻芯法进行验证，并扩大敲击法检测数量。 | [11 empty] | 2
在竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，立柱及立柱桩的施工除了应符合本规程第4.10.9条规定外，还需要满足哪些要求？ | 4.11.15 竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合时，立柱及 立柱桩的施工除应符合本规程第4.10.9条规定外，尚应符合下 列要求： 1 立柱采用钢管混凝土柱时，宜通过现场试充填试验确定 钢管混凝土柱的施工工艺与施工参数； 2 立柱桩采用后注浆时，后注浆的施工应符合现行行业标 准《建筑桩基技术规范》 JGJ94 有关灌注桩后注浆施工的规定。 | [11 empty] | 15
在计算前、后排桩间土对桩侧的初始压力时，公式4.12.4-1中的参数a代表什么意义？ | 4.12.4 前、后排桩间土对桩侧的初始压力可按下列公式计算： poo =(2a-a²)pak (4.12.4-1) (4.12.4-2) 式中： Dk— 支护结构外侧，第 i 层土中计算点的主动土压力 强度标准值 (kPa), 按本规程第3.4.2条的规定 计算； h——基坑深度 (m); 4m— 基坑底面以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角 平均值(°); α —计算系数，当计算的α大于1时，取α=1。 | [11 empty] | 5
主体结构构件与支护结构结合的设计、施工、检测应符合本规程的哪些相关规定？ | 4.11.20 与支护结构结合的主体结构构件的设计、施工、检测， 应符合本规程第4.5节、第4.6节、第4.9节、第4.10节的有 关规定。 | [11 empty] | 1
双排桩的嵌固稳定性验算中，嵌固稳定安全系数K应满足怎样的要求？ | 4.12.5 双排桩的嵌固深度 (la) 应符合下式嵌固稳定性的要求 (图4.12.5): 图4.12.5 双排桩抗倾覆稳定性验算 1—前排桩；2—后排桩；3—刚架梁 (4.12.5) 式中： K 。— 嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三 级的双排桩， K。分别不应小于1.25、1.2、1.15; Eak、Ek—— 分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压 力标准值 (kN); aa、ap— 分别为基坑外侧主动上压力、基坑内侧被动上压 力合力作用点至双排桩底端的距离 (m); G— 双排桩、刚架梁和桩间土的自重之和 (kN); ag— 双排桩、刚架梁和桩间土的重心至前排桩边缘的 水平距离 (m)。 | [11 empty] | 20
在采用图4.12.1的结构模型时，如何计算作用在后排桩上的主动土压力？ | 4.12.2 采用图4.12.1的结构模型时，作用在后排桩上的主动 土压力应按本规程第3.4节的规定计算，前排桩嵌固段上的土反 力应按本规程第4.1.4条确定，作用在单根后排支护桩上的主动 土压力计算宽度应取排桩间距，土反力计算宽度应按本规程第 4.1.7条的规定取值(图4.12.2)。前、后排桩间土对桩侧的压 力可按下式计算： Pe =keAv+Po (4.12.2) 式中： pe——前、后排桩间土对桩侧的压力 (kPa); 可按作用 在前、后排桩上的压力相等考虑； k.—— 桩间土的水平刚度系数 (kN/m³); △v—— 前、后排桩水平位移的差值 (m): 当 其 相 对 位 移 减小时为正值；当其相对位移增加时，取△v=0; poo—— 前、后排桩间土对桩侧的初始压力 (kPa), 按本 规程第4.12.4条计算。 图4.12.1 双排桩计算 1—前排桩；2-后 排桩；3—刚架梁 图4.12.2 双排桩桩顶连梁及计算宽度 1—前排桩；2—后排桩；3—排桩对称 中心线；4—桩顶冠梁；5—刚架梁 | [11 empty] | 1
双排桩的排距宜取多少倍d？ | 4.12.6 双排桩排距宜取2d～5d 。 刚架梁的宽度不应小于d, 高度不宜小于0.8d, 刚架梁高度与双排桩排距的比值宜取1/6~ 1/3。 | [11 empty] | 1
在淤泥质土中，双排桩结构的嵌固深度不宜小于多少倍桩径？ | 4.12.7 双排桩结构的嵌固深度，对淤泥质土，不宜小于1.0h; 对淤泥，不宜小于1.2h; 对一般黏性土、砂土，不宜小于0.6h。 前排桩端宜置于桩端阻力较高的土层。采用泥浆护壁灌注桩时， 施工时的孔底沉渣厚度不应大于50mm, 或应采用桩底后注浆加 固沉渣。 | [11 empty] | 1
双排桩结构的截面承载力和构造应符合哪个国家标准的相关规定？ | 4.12.8 双排桩应按偏心受压、偏心受拉构件进行支护桩的截面 承载力计算，刚架梁应根据其跨高比按普通受弯构件或深受弯构 件进行截面承载力计算。双排桩结构的截面承载力和构造应符合 现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有关规定。 | [11 empty] | 3
基于上述信息，请问软土层下的土钉墙结构的隆起稳定性验算中需要考虑哪些参数？ | 5.1.2 基坑底面下有软土层的土钉墙结构应进行坑底隆起稳定 性验算，验算可采用下列公式(图5.1.2)。 图5.1.2 基坑底面下有软土层的土钉 墙隆起稳定性验算 Ne=(Nq- 1)/tan qi=0.5ymh+γm₂D 92=Ymh+ymeD+qo (5.1.2-1) (5.1.2-2) (5.1.2-3) (5.1.2-4) (5.1.2-5) 式中： K 。— 抗隆起安全系数；安全等级为二级、三级的土钉 墙， Kb 分别不应小于1.6、1.4; qo 地面均布荷载 (kPa); ym— 基坑底面以上土的天然重度 (kN/m³); 对多层土 取各层土按厚度加权的平均重度； h——基坑深度 (m); ym—— 基坑底面至抗隆起计算平面之间土层的天然重度 (kN/m³); 对多层土取各层土按厚度加权的平均 重度； D— 基坑底面至抗隆起计算平面之间土层的厚度 (m); 当抗隆起计算平面为基坑底平面时，取D=0; Ne 、Na— 承载力系数； c、4— 分别为抗隆起计算平面以下土的黏聚力 (kPa)、 内摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值； b₁— 土钉墙坡面的宽度 (m); 当土钉墙坡面垂直时取 b₁=0; b₂—— 地面均布荷载的计算宽度 (m), 可 取 b₂=h。 | [11 empty] | 1
整体滑动稳定性验算中，采用圆弧滑动条分法时，整体滑动稳定性应符合哪些条件？ | 5.1.1 土钉墙应按下列规定对基坑开挖的各工况进行整体滑动 稳定性验算： 1 整体滑动稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算。 2 采用圆弧滑动条分法时，其整体滑动稳定性应符合下列 (a)土钉墙在地下水位以上 (b)水泥土桩或微型桩复合土钉墙 图5.1.1 土钉墙整体滑动稳定性验算 1—滑动面；2—土钉或锚杆；3—喷射混凝土面层；4—水泥土桩或微型桩 规定(图5.1.1): min{K,1,K,2 …,Ksi, … }≥K, (5.1.1-1) (5.1.1-2) 式中： K,—— 圆弧滑动稳定安全系数；安全等级为二级、三级 的土钉墙， K, 分别不应小于1.3、1.25; K,;——第 i 个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值； 抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不 同圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定； G、4;— 分别为第j 土条滑弧面处土的黏聚力 (kPa)、 内 摩擦角(°),按本规程第3.1.14条的规定取值； b;—— 第j 土条的宽度 (m); 0 ; — 第 j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角(°); L,——第j 土条的滑弧长度 (m), 取 Lj=b;/cosθ; q;—— 第j 土条上的附加分布荷载标准值 (kPa); △G 第j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算； Rl,— 第 k 层土钉或锚杆在滑动面以外的锚固段的极限 抗拔承载力标准值与杆体受拉承载力标准值 (fk A, 或 fmkAp) 的较小值 (kN); 锚固段的极限抗 拔承载力应按本规程第5.2.5条和第4.7.4 条的 规定计算，但锚固段应取圆弧滑动面以外的长度； — — 第k 层土钉或锚杆的倾角(°); O—— 滑弧面在第k 层土钉或锚杆处的法线与垂直面的 夹角(°); Sx,——第 k 层土钉或锚杆的水平间距 (m); 山 — 计算系数；可取w=0.5sin(O+a)tang; 第 k 层土钉或锚杆与滑弧交点处土的内摩擦 角(°)。 3 水泥土桩复合土钉墙，在需要考虑地下水压力的作用时， 其整体稳定性应按本规程公式(4.2.3- 1)、公式(4.2.3-2)验 算，但Rk, 应按本条的规定取值。 4 当基坑面以下存在软弱下卧土层时，整体稳定性验算滑 动面中应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。 5 微型桩、水泥土桩复合土钉墙，滑弧穿过其嵌固段的土 条可适当考虑桩的抗滑作用。 | [11 empty] | 20
应该按照什么规程进行地下水渗透稳定性验算，当土钉墙与截水帷幕结合时？ | 5.1.3 土钉墙与截水帷幕结合时，应按本规程附录C 的规定进 行地下水渗透稳定性验算。 | [11 empty] | 1
请问如何计算坡面倾斜时的主动土压力折减系数？ | 5.2.3 坡面倾斜时的主动土压力折减系数可按下式计算： (5.2.3) 式中：β——土钉墙坡面与水平面的夹角(°); 4m— 基坑底面以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角平 均值(°)。 | [11 empty] | 1
一个深度为15m的基坑中，土钉距离基坑顶面的垂直距离为3m，主动土压力标准值为50kN，经验系数为0.8，土钉层数为6层。计算土钉轴向拉力调整系数n的数值为多少？ | 5.2.4 土钉轴向拉力调整系数可按下列公式计算： (5.2.4-1) (5.2.4-2) 式中： x—— 第j 层土钉至基坑顶面的垂直距离 (m); h——基坑深度 (m); △E;— 作用在以 sxj、sz;为边长的面积内的主动土压力标 准值 (kN); n— 计算系数； — 经验系数，可取0 . 6～1 . 0; n—— 土钉层数。 | [11 empty] | 1
地下防水工程施工质量验收除应符合本规范外，还应符合什么要求？ | 1.0.5地下防水工程施工质量验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
如何确定单根土钉的极限抗拔承载力？ | 5.2.5 单根土钉的极限抗拔承载力应按下列规定确定： 1 单根土钉的极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定，试验 方法应符合本规程附录D 的规定。 2 单根土钉的极限抗拔承载力标准值也可按下式估算，但 应通过本规程附录D 规定的土钉抗拔试验进行验证： Rk;=πd;2q.;l; (5.2.5) 式中： d;—— 第 j 层土钉的锚固体直径 (m); 对成孔注浆土钉， 按成孔直径计算，对打入钢管土钉，按钢管直径 计算； 9sk,i -第 j 层土钉与第i 土层的极限粘结强度标准值 (kPa); 应根据工程经验并结合表5.2.5取值； L;—— 第j 层土钉滑动面以外的部分在第i 土层中的长度 (m), 直线滑动面与水平面的夹角! 图5.2.5 土钉抗拔承载力计算 1—土钉；2—喷射混凝土面层；3—滑动面 3 对安全等级为三级的土钉墙，可按公式(5.2.5)确定单 根土钉的极限抗拔承载力。 4 当按本条第(1～3)款确定的土钉极限抗拔承载力标准 值大于fA, 时，应取Rk;=fA。 表5.2.5 土钉的极限粘结强度标准值 | [11 empty] | 3
土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于多少？ | 5.3.1 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1: 0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时，宜取较小坡比。对砂 土、碎石土、松散填土，确定土钉墙坡度时应考虑开挖时坡面的 局部自稳能力。微型桩、水泥土桩复合土钉墙，应采用微型桩、 水泥土桩与土钉墙面层贴合的垂直墙面。 注：土钉墙坡比指其墙面垂直高度与水平宽度的比值。 | [11 empty] | 1
土钉杆体的受拉承载力应符合哪个规定？ | 5.2.6 土钉杆体的受拉承载力应符合下列规定： N,≤f,A₈ (5.2.6) 式中： N;— 第 j 层土钉的轴向拉力设计值 (kN), 按本规程 第3.1.7的规定计算； fy— 土钉杆体的抗拉强度设计值 (kPa); A,— 土钉杆体的截面面积 (m²)。 | [11 empty] | 1
对于安全等级为二级的土钉墙，单根土钉的极限抗拔承载力应符合什么规定？ | 5.2.1 单根土钉的极限抗拔承载力应符合下式规定： (5.2.1) 式中： K:—— 土钉抗拔安全系数；安全等级为二级、三级的土 钉墙， K: 分别不应小于1.6、1.4; N.; 第j 层土钉的轴向拉力标准值 (kN), 应按本规程 第5.2.2条的规定计算； Rk.j——第j 层土钉的极限抗拔承载力标准值 (kN), 应按 本规程第5.2.5条的规定确定。 | [11 empty] | 1
请问在设计混凝土结构时，前、后排桩与刚架梁节点处的桩受拉钢筋与刚架梁受拉钢筋的搭接长度应不小于受拉钢筋锚固长度的多少倍？ | 4.12.9 前、后排桩与刚架梁节点处，桩的受拉钢筋与刚架梁受 拉钢筋的搭接长度不应小于受拉钢筋锚固长度的1.5倍，其节点 构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对框架顶层端节点的有关规定。 | [11 empty] | 1
第 j 层土钉的轴向拉力标准值 Nk 的计算公式是什么？ | 5.2.2 单根土钉的轴向拉力标准值可按下式计算： (5.2.2) 式中： Nk; 第 j 层土钉的轴向拉力标准值 (kN); a;—— 第j 层土钉的倾角(°); 5 墙面倾斜时的主动土压力折减系数，可按本规程 第5.2.3条确定； — 第j 层土钉轴向拉力调整系数，可按本规程公式 (5.2.4-1)计算； pak.;— 第j 层土钉处的主动土压力强度标准值 (kPa), 应按本规程第3.4.2条确定； 5x;—— 土钉的水平间距 (m); Szj——土钉的垂直间距 (m)。 | [11 empty] | 2
对于易塌孔的松散或稍密的砂土、稍密的粉土、填土，或易缩径的软土，应采用哪种类型的土钉墙？ | 5.3.2 土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散 或稍密的砂土、稍密的粉土、填土，或易缩径的软土宜采用打入 式钢管土钉。对洛阳铲成孔或钢管土钉打入困难的土层，宜采用 机械成孔的钢筋土钉。 | [11 empty] | 1
在打入式钢管上钉的施工中，应符合哪些要求？ | 5.4.6 打入式钢管上钉的施工应符合下列要求： 1 钢管端部应制成尖锥状；钢管顶部宜设置防止施打变形 的加强构造； 2 注浆材料应采用水泥浆；水泥浆的水灰比宜取0.5～0.6; 3 注浆压力不宜小于0.6MPa; 应在注浆至钢管周围出现 返浆后停止注浆；当不出现返浆时，可采用间歇注浆的方法。 | [11 empty] | 20
钢管土钉的构造应符合哪些要求？ | 5.3.5 钢管土钉的构造应符合下列要求： 1 钢管的外径不宜小于48mm, 壁厚不宜小于3mm; 钢管 的注浆孔应设置在钢管末端 l/2～2l/3范围内；每个注浆截面的 注浆孔宜取2个，且应对称布置，注浆孔的孔径宜取5mm~ 8mm, 注浆孔外应设置保护倒刺； 2 钢管的连接采用焊接时，接头强度不应低于钢管强度； 钢管焊接可采用数量不少于3根、直径不小于16mm 的钢筋沿截 面均匀分布拼焊，双面焊接时钢筋长度不应小于钢管直径的 2倍。 注：l为钢管土钉的总长度。 | [11 empty] | 20
在基坑较深且土的抗剪强度较低的情况下，应选择何种土钉间距？ | 5.3.3 土钉水平间距和竖向间距宜为1m～2m; 当基坑较深、 土的抗剪强度较低时，土钉间距应取小值。土钉倾角宜为5°~ 20°。土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉 极限承载力的比值相近的原则确定。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问喷射混凝土面层的设计强度等级不宜低于多少？ | 5.3.6 土钉墙高度不大于12m 时，喷射混凝土面层的构造应符 合下列要求： 1 喷射混凝土面层厚度宜取80mm～100mm; 2 喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20; 3 喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋，钢 筋网宜采用HPB300 级钢筋，钢筋直径宜取6mm～10mm, 钢筋 间距宜取150mm～250mm; 钢筋网间的搭接长度应大于 300mm; 加强钢筋的直径宜取14mm～20mm; 当充分利用土钉 杆体的抗拉强度时，加强钢筋的截面面积不应小于土钉杆体截面 面积的1/2。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取来解决土钉墙后存在滞水的问题？ | 5.3.8 当土钉墙后存在滞水时，应在含水层部位的墙面设置泄 水孔或采取其他疏水措施。 | [11 empty] | 1
采用预应力锚杆复合土钉墙时，预应力锚杆应符合哪些要求？ | 5.3.9 采用预应力锚杆复合土钉墙时，预应力锚杆应符合下列 要求： 1 宜采用钢绞线锚杆； 2 用于减小地面变形时，锚杆宜布置在土钉墙的较上部位； 用于增强面层抵抗土压力的作用时，锚杆应布置在土压力较大及 墙背土层较软弱的部位； 3 锚杆的拉力设计值不应大于土钉墙墙面的局部受压承 载力； 4 预应力锚杆应设置自由段，自由段长度应超过土钉墙坡 体的潜在滑动面； 5 锚杆与喷射混凝土面层之间应设置腰梁连接，腰梁可采 用槽钢腰梁或混凝土腰梁，腰梁与喷射混凝土面层应紧密接触， 腰梁规格应根据锚杆拉力设计值确定； 6 除应符合上述规定外，锚杆的构造尚应符合本规程第 4.7节有关构造的规定。 | [11 empty] | 1
水泥土桩用作截水帷幕时，应符合本规程第几节对截水的要求？ | 5.3.11 采用水泥土桩复合土钉墙时，水泥土桩应符合下列 要求： 1 应根据水泥土桩施工工艺对土层特性和基坑周边环境条 件的适用性选用搅拌桩、旋喷桩等桩型； 2 水泥土桩伸入坑底的长度宜大于桩径的2倍，且不应小 于 1m; 3 水泥土桩应与喷射混凝土面层贴合； 4 桩身28d 无侧限抗压强度不宜小于1MPa; 5 水泥土桩用作截水帷幕时，应符合本规程第7.2节对截 水的要求。 | [11 empty] | 11
请问在土钉拉力作用下喷射混凝土面层的局部受冲切承载力不足时，应采取什么加强措施？ | 5.3.7 土钉与加强钢筋宜采用焊接连接，其连接应满足承受土 钉拉力的要求；当在土钉拉力作用下喷射混凝土面层的局部受冲 切承载力不足时，应采用设置承压钢板等加强措施。 | [11 empty] | 1
1. 成孔注浆型钢筋土钉的成孔直径应该取多大范围内？ | 5.3.4 成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求： 1 成孔直径宜取70mm～120mm; 2 土钉钢筋宜选用 HRB400 、HRB500 钢筋，钢筋直径宜 取16mm～32mm; 3 应沿土钉全长设置对中定位支架，其间距宜取1.5m~ 2.5m, 土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm; 4 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆，其强度不宜 低于20MPa。 | [11 empty] | 4
2. 土钉钢筋应该选用哪种钢筋？钢筋直径应该取多大范围内？ | 5.3.4 成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求： 1 成孔直径宜取70mm～120mm; 2 土钉钢筋宜选用 HRB400 、HRB500 钢筋，钢筋直径宜 取16mm～32mm; 3 应沿土钉全长设置对中定位支架，其间距宜取1.5m~ 2.5m, 土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm; 4 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆，其强度不宜 低于20MPa。 | [11 empty] | 6
3. 土钉全长应该设置什么样的定位支架？支架的间距应该取多大范围内？土钉钢筋保护层厚度不应该小于多少？ | 5.3.4 成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求： 1 成孔直径宜取70mm～120mm; 2 土钉钢筋宜选用 HRB400 、HRB500 钢筋，钢筋直径宜 取16mm～32mm; 3 应沿土钉全长设置对中定位支架，其间距宜取1.5m~ 2.5m, 土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm; 4 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆，其强度不宜 低于20MPa。 | [11 empty] | 7
4. 土钉孔注浆材料可以采用哪些材料？其强度不应该低于多少？ | 5.3.4 成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求： 1 成孔直径宜取70mm～120mm; 2 土钉钢筋宜选用 HRB400 、HRB500 钢筋，钢筋直径宜 取16mm～32mm; 3 应沿土钉全长设置对中定位支架，其间距宜取1.5m~ 2.5m, 土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm; 4 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆，其强度不宜 低于20MPa。 | [11 empty] | 1
在采用微型桩垂直复合土钉墙时，微型桩的直径、规格应根据什么来确定？ | 5.3.10 采用微型桩垂直复合土钉墙时，微型桩应符合下列 要求： 1 应根据微型桩施工工艺对土层特性和基坑周边环境条件 的适用性选用微型钢管桩、型钢桩或灌注桩等桩型； 2 采用微型桩时，宜同时采用预应力锚杆； 3 微型桩的直径、规格应根据对复合墙面的强度要求确定； 采用成孔后插入微型钢管桩、型钢桩的工艺时，成孔直径宜取 130mm～300mm, 对钢管，其直径宜取48mm～250mm, 对工字 钢，其型号宜取I10～I22,孔内应灌注水泥浆或水泥砂浆并充填密 实；采用微型混凝土灌注桩时，其直径宜取200mm～300mm; 4 微型桩的间距应满足土钉墙施工时桩间土的稳定性要求； 5 微型桩伸入坑底的长度宜大于桩径的5倍，且不应小 于 1m; 6 微型桩应与喷射混凝土面层贴合。 | [11 empty] | 6
对于易产生流砂或塌孔的砂土、粉土、碎石土等土层，在有地下水的情况下，应该如何确定土钉施工工艺及其参数？ | 5.4.2 当有地下水时，对易产生流砂或塌孔的砂土、粉土、碎 石土等土层，应通过试验确定土钉施工工艺及其参数。 | [11 empty] | 1
请问土钉墙的施工应包括哪些步骤？ | 5.4.1 土钉墙应按土钉层数分层设置土钉、喷射混凝土面层、 开挖基坑。 | [11 empty] | 6
根据上述信息，制作和安装钢筋土钉杆体应符合哪些要求？ | 5.4.4 钢筋土钉杆体的制作安装应符合下列要求： 1 钢筋使用前，应调直并清除污锈； 2 当钢筋需要连接时，宜采用搭接焊、帮条焊连接；焊接 应采用双面焊，双面焊的搭接长度或帮条长度不应小于主筋直径 的5倍，焊缝高度不应小于主筋直径的0.3倍； 3 对中支架的截面尺寸应符合对土钉杆体保护层厚度的要 求，对中支架可选用直径6mm～8mm 的钢筋焊制； 4 土钉成孔后应及时插入土钉杆体，遇塌孔、缩径时，应 在处理后再插入土钉杆体。 | [11 empty] | 1
请问喷射混凝土面层施工时，喷射作业应如何分段进行？ | 5.4.7 喷射混凝土面层的施工应符合下列要求： 1 细骨料宜选用中粗砂，含泥量应小于3%; 2 粗骨料宜选用粒径不大于20mm 的级配砾石； 3 水泥与砂石的重量比宜取1:4～1:4 . 5,砂率宜取 45%～55%,水灰比宜取0.4～0.45; 4 使用速凝剂等外加剂时，应通过试验确定外加剂掺量； 5 喷射作业应分段依次进行，同一分段内应自下而上均匀 喷射， 一次喷射厚度宜为30mm～80mm; 6 喷射作业时，喷头应与土钉墙面保持垂直，其距离宜为 0.6m～1.0m; 7 喷射混凝土终凝2h 后应及时喷水养护； 8 钢筋与坡面的间隙应大于20mm; 9 钢筋网可采用绑扎固定；钢筋连接宜采用搭接焊，焊缝 长度不应小于钢筋直径的10倍； 10 采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被 喷射混凝土覆盖后铺设。 | [11 empty] | 20
在钢筋土钉的成孔作业中，应该如何处理地下管线等设施的情况？ | 5.4.3 钢筋土钉的成孔应符合下列要求： 1 上钉成孔范围内存在地下管线等设施时，应在查明其位 置并避开后，再进行成孔作业； 2 应根据土层的性状选用洛阳铲、螺旋钻、冲击钻、地质 钻等成孔方法，采用的成孔方法应能保证孔壁的稳定性、减小对 孔壁的扰动； 3 当成孔遇不明障碍物时，应停止成孔作业，在查明障碍 物的情况并采取针对性措施后方可继续成孔； 4 对易塌孔的松散土层宜采用机械成孔工艺；成孔困难时， 可采用注入水泥浆等方法进行护壁。 | [11 empty] | 1
什么是2.0.6锚喷支护？ | 2.0.6锚喷支护锚杆和钢筋网喷射混凝土联合使用的一种围岩支护形式。 | [11 empty] | 3
注浆材料可选用哪些材料？水泥浆的水灰比宜取多少？水泥砂浆的水灰比宜取多少？灰砂比宜取多少？含泥量不得大于多少？ | 5.4.5 钢筋土钉的注浆应符合下列要求： 1 注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜 取0.5～0.55;水泥砂浆的水灰比宜取0.4～0.45,同时，灰砂 比宜取0.5～1.0,拌合用砂宜选用中粗砂，按重量计的含泥量 不得大于3%; 2 水泥浆或水泥砂浆应拌合均匀， 一次拌合的水泥浆或水 泥砂浆应在初凝前使用； 3 注浆前应将孔内残留的虚土清除干净； 4 注浆应采用将注浆管插至孔底、由孔底注浆的方式，且 注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm; 注浆及拔管时，注 浆管出浆口应始终埋入注浆液面内，应在新鲜浆液从孔口溢出后 停止注浆；注浆后，当浆液液面下降时，应进行补浆。 | [11 empty] | 5
复合土钉墙中预应力锚杆的施工应符合本规程第几节的有关规定？ | 5.4.9 复合土钉墙中预应力锚杆的施工应符合本规程第4.8节 的有关规定。微型桩的施工应符合现行行业标准《建筑桩基技术 规范》 JGJ94 的有关规定。水泥土桩的施工应符合本规程第7.2 节的有关规定。 | [11 empty] | 4
根据图6.1.1中的公式(6.1.1)，水泥土墙的滑移稳定性应符合哪个规定？ | 6.1.1 重力式水泥土墙的滑移稳定性应符合下式规定 (图6.1.1): (6.1.1) 式中： K— 抗滑移安全系数，其值不应小于1.2; Eak、Ek— 分别为水泥土墙上的主动土压力、被动土压力标 准值(kN/m), 按本规程第3.4.2条的规定确定； G— 水泥土墙的自重 (kN/m); um——水泥土墙底面上的水压力 (kPa); 水泥土墙底 位于含水层时，可取 um=yw(hm+hp)/2, 在地下水位以上时，取um=0; C、 -分别为水泥土墙底面下土层的黏聚力 (kPa) 、 内摩擦角(),按本规程第3 . 1 . 14 条的规定 取值； B— 水泥土墙的底面宽度 (m); hw— 基坑外侧水泥土墙底处的压力水头 (m); hm— 基坑内侧水泥土墙底处的压力水头 (m)。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问土钉墙施工中允许的土钉位置偏差是多少？ | 5.4.8 土钉墙的施工偏差应符合下列要求： 1 土钉位置的允许偏差应为100mm; 2 土钉倾角的允许偏差应为3°; 3 土钉杆体长度不应小于设计长度； 4 钢筋网间距的允许偏差应为±30mm; 5 微型桩桩位的允许偏差应为50mm; 6 微型桩垂直度的允许偏差应为0.5%。 | [11 empty] | 1
请问如何计算重力式水泥土墙的倾覆稳定性？ | 6.1.2 重力式水泥土墙的倾覆稳定性应符合下式规定 (图6.1.2): (6.1.2) 式中： K。—— 抗倾覆安全系数，其值不应小于1.3; aa—— 水泥土墙外侧主动土压力合力作用点至墙趾的竖 向距离 (m); ap—— 水泥土墙内侧被动土压力合力作用点至墙趾的竖 向距离 (m); ag—— 水泥土墙自重与墙底水压力合力作用点至墙趾的 水平距离 (m)。 图6.1.1 滑移稳定性验算 图6.1.2 倾覆稳定性验算 | [11 empty] | 1
基于上述背景信息，请问如何增强水泥土墙体的抗拉性能？ | 6.2.6 水泥土墙体的28d 无侧限抗压强度不宜小于0 .8MPa。 当需要增强墙体的抗拉性能时，可在水泥土桩内插入杆筋。杆筋 可采用钢筋、钢管或毛竹。杆筋的插入深度宜大于基坑深度。杆 筋应锚入面板内。 | [11 empty] | 1
对于土钉墙的抗拔承载力检测，应该采用什么样的抽样方法？ | 5.4.10 土钉墙的质量检测应符合下列规定： 1 应对土钉的抗拔承载力进行检测，土钉检测数量不宜少 于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3 根；对安全等级为二级、三级的土钉墙，抗拔承载力检测值分别 不应小于土钉轴向拉力标准值的1.3倍、1.2倍；检测土钉应采 用随机抽样的方法选取；检测试验应在注浆固结体强度达到 10MPa 或达到设计强度的70%后进行，应按本规程附录D 的试 验方法进行；当检测的土钉不合格时，应扩大检测数量； 2 应进行土钉墙面层喷射混凝土的现场试块强度试验，每 500m² 喷射混凝土面积的试验数量不应少于一组，每组试块不应 少于3个； 3 应对土钉墙的喷射混凝土面层厚度进行检测，每500m² 喷射混凝土面积的检测数量不应少于一组，每组的检测点不应少 于3个；全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值，最 小厚度不应小于厚度设计值的80%; 4 复合土钉墙中的预应力锚杆，应按本规程第4.8.8条的 规定进行抗拔承载力检测； 5 复合土钉墙中的水泥土搅拌桩或旋喷桩用作截水帷幕时， 应按本规程第7.2.14条的规定进行质量检测。 | [11 empty] | 1
重力式水泥土墙的嵌固深度应如何进行稳定性验算？ | 6.1.4 重力式水泥土墙，其嵌固深度应符合下列坑底隆起稳定 性要求： 1 隆起稳定性可按本规程公式(4.2.4-1)～公式(4.2.4- 3)验算，但公式中 γm应取基坑外墙底面以上土的重度， γm₂应 取基坑内墙底面以上土的重度， la 应取水泥土墙的嵌固深度， c、 φ应取水泥土墙底面以下土的黏聚力、内摩擦角； 2 当重力式水泥土墙底面以下有软弱下卧层时，隆起稳定 性验算的部位应包括软弱下卧层，此时，公式(4.2.4-1)～公 式(4.2.4-3)中的γml、Ym₂应取软弱下卧层顶面以上土的重度， la 应以D 代替。 注：D 为坑底至软弱下卧层顶面的土层厚度 (m)。 | [11 empty] | 9
当地下水位高于坑底时，应该按照哪个附录进行地下水渗透稳定性验算？ | 6.1.7 当地下水位高于坑底时，应按本规程附录 C 的规定进行 地下水渗透稳定性验算。 | [11 empty] | 1
水泥土墙体的正截面应力应符合哪些规定？ | 6.1.5 重力式水泥土墙墙体的正截面应力应符合下列规定： 1 拉应力： (6.1.5-1) 2 压应力： (6.1.5-2) 3 剪应力： (6.1.5-3) 式中： M—— 水泥土墙验算截面的弯矩设计值 (kN ·m/m); B— 验算截面处水泥土墙的宽度 (m); γ。 —水泥土墙的重度 (kN/m³); x——验算截面至水泥土墙顶的垂直距离 (m); f。 水泥土开挖龄期时的轴心抗压强度设计值 (kPa), 应根据现场试验或工程经验确定； Yr—— 荷载综合分项系数，按本规程第3.1.6条取用； Eai、Epki— 分别为验算截面以上的主动土压力标准值、被 动土压力标准值 (kN/m), 可按本规程第3.4.2 条的规定计算；验算截面在坑底以上时， 取Epk,i=0; G— 验算截面以上的墙体自重 (kN/m); μ — 墙体材料的抗剪断系数，取0.4～0.5。 | [11 empty] | 11
在重力式水泥土墙的正截面应力验算中，应包括哪些部位？ | 6.1.6 重力式水泥土墙的正截面应力验算应包括下列部位： 1 基坑面以下主动、被动土压力强度相等处； 2 基坑底面处； 3 水泥土墙的截面突变处。 | [11 empty] | 3
在设计重力式水泥土墙时，应当采用何种结构形式来安排水泥土搅拌桩？ | 6.2.1 重力式水泥土墙宜采用水泥土搅拌桩相互搭接成格栅状 的结构形式，也可采用水泥土搅拌桩相互搭接成实体的结构形 式。搅拌桩的施工工艺宜采用喷浆搅拌法。 | [11 empty] | 1
对于基坑深度为h的情况，重力式水泥土墙的嵌固深度和宽度分别应为多少？ | 6.2.2 重力式水泥土墙的嵌固深度，对淤泥质土，不宜小于 1.2h, 对淤泥，不宜小于1.3h; 重力式水泥土墙的宽度，对淤 泥质土，不宜小于0.7h, 对淤泥，不宜小于0.8h。 注：h 为基坑深度。 | [11 empty] | 1
根据6.1.3，重力式水泥土墙的圆弧滑动稳定性验算可以采用哪种方法进行验算？ | 6.1.3 重力式水泥土墙应按下列规定进行圆弧滑动稳定性验算： 1 可采用圆弧滑动条分法进行验算； 2 采用圆弧滑动条分法时，其稳定性应符合下列规定 (图6.1.3): 图6.1.3 整体滑动稳定性验算 min{K,,1,K,2, …,K,; … }≥K, (6.1.3-1) (6.1.3-2) 式中： K。— 圆弧滑动稳定安全系数，其值不应小于1.3; K,;— 第i个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值； 抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不 同圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定； Gj、q;—— 分别为第j 土条滑弧面处土的黏聚力 (kPa) 、 内 摩擦角(°);按本规程第3.1.14条的规定取值； b; 第j 土条的宽度 (m); 0;——第 j 土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹 角(°); lj—— 第 j 土条的滑弧长度 (m); 取 l,=b;/cosθ; 9 ; — 第j 土条上的附加分布荷载标准值 (kPa); △G;——第j 土条的自重 (kN), 按天然重度计算；分条 时，水泥土墙可按土体考虑； uj- 第j 土条滑弧面上的孔隙水压力 (kPa); 对地下 水位以下的砂土、碎石土、砂质粉土，当地下水 是静止的或渗流水力梯度可忽略不计时，在基坑 外侧，可取 u;=whwa.j, 在基坑内侧，可取u;= ywhm.j; 滑弧面在地下水位以上或对地下水位以 下的黏性土，取u;=0; yw— 地下水重度 (kN/m³); hwa,j——基坑外侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m); hop,;—— 基坑内侧第j 土条滑弧面中点的压力水头 (m)。 3 当墙底以下存在软弱下卧土层时，稳定性验算的滑动面 中应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。 | [11 empty] | 7
在明挖法中，施工过程包括哪些主要步骤？ | 2.0.2明挖法敞口开挖基坑，再在基坑中修建地下工程，最后用土石等回填的施工方法。 | [11 empty] | 11
墙顶面设置混凝土连接面板的最小厚度应为多少？混凝土连接面板的最低强度等级应为多少？ | 6.2.7 水泥土墙顶面宜设置混凝土连接面板，面板厚度不宜小 于150mm, 混凝土强度等级不宜低于C15。 | [11 empty] | 1
请问施工水泥土搅拌桩应符合哪个行业标准？ | 6.3.1 水泥土搅拌桩的施工应符合现行行业标准《建筑地基处 理技术规范》 JGJ 79 的规定。 | [11 empty] | 20
在重力式水泥土墙中采用格栅形式时，对淤泥质土，格栅的面积置换率不宜小于多少？ | 6.2.3 重力式水泥土墙采用格栅形式时，格栅的面积置换率， 对淤泥质土，不宜小于0.7;对淤泥，不宜小于0.8;对一般黏 性土、砂土，不宜小于0.6。格栅内侧的长宽比不宜大于2。每 个格栅内的土体面积应符合下式要求： (6.2.3) 式中： A— 格栅内的土体面积 (m²); — 计算系数；对黏性土，取δ=0 . 5;对砂土、粉土， 取δ=0.7; c——格栅内土的黏聚力 (kPa), 按本规程第3. 1. 14条 的规定确定； u—— 计算周长 (m), 按图6.2.3计算； ym—— 格栅内土的天然重度 (kN/m³); 对多层土，取水泥土 墙深度范围内各层土按厚度加权的平均天然重度。 图6.2.3 格栅式水泥土墙 1—水泥土桩；2—水泥土桩中心线；3—计算周长 | [11 empty] | 1
这份规范适用于哪些工程的地下防水工程质量验收？ | 1.0.2本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 | [11 empty] | 20
根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式，应选用哪些地下水控制方法？ | 7.1.1 地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边 环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排方法或其 组合。 | [11 empty] | 1
当坑底以下有水头高于坑底的承压水时，各类支护结构应按照哪个条款的规定进行承压水作用下的坑底突涌稳定性验算？ | 7.1.4 当坑底以下有水头高于坑底的承压水时，各类支护结构 均应按本规程第C.0.1 条的规定进行承压水作用下的坑底突涌 稳定性验算。当不满足突涌稳定性要求时，应对该承压水含水层 采取截水、减压措施。 | [11 empty] | 1
地下水控制设计需要符合哪条规程对基坑周边建筑物、地下管线、道路等沉降控制值的要求？ | 7.1.3 地下水控制设计应符合本规程第3 . 1 .8条对基坑周边建 (构)筑物、地下管线、道路等沉降控制值的要求。 | [11 empty] | 1
基坑截水支护结构应根据哪些条件来选择合适的截水方式？ | 7.2.1 基坑截水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条 件等，选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、地下 连续墙或咬合式排桩。支护结构采用排桩时，可采用高压旋喷或 摆喷注浆与排桩相互咬合的组合帷幕。对碎石土、杂填土、泥炭 质土、泥炭、 pH 值较低的土或地下水流速较大时，水泥土搅拌 桩帷幕、高压喷射注浆帷幕宜通过试验确定其适用性或外加剂品 种及掺量。 | [11 empty] | 20
水泥土墙的质量检测应符合哪些规定？ | 6.3.2 重力式水泥土墙的质量检测应符合下列规定： 1 应采用开挖方法检测水泥土搅拌桩的直径、搭接宽度、 位置偏差； 2 应采用钻芯法检测水泥土搅拌桩的单轴抗压强度、完整 性、深度。单轴抗压强度试验的芯样直径不应小于80mm。 检测 桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于6根。 | [11 empty] | 6
在处理基坑降水时，为了控制地下水，采用悬挂式帷幕时应采取哪些措施？ | 7.1.2 当降水会对基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等 造成危害或对环境造成长期不利影响时，应采用截水方法控制地 下水。采用悬挂式帷幕时，应同时采用坑内降水，并宜根据水文 地质条件结合坑外回灌措施。 | [11 empty] | 6
帷幕进入透水层的深度应满足哪些地下水渗透稳定性要求？ | 7.2.3 当坑底以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时，帷幕 进入透水层的深度应满足本规程第 C.0.2 条、第 C.0.3 条对地 下水从帷幕底绕流的渗透稳定性要求，并应对帷幕外地下水位下 降引起的基坑周边建(构)筑物、地下管线沉降进行分析。 | [11 empty] | 20
单排搅拌桩帷幕的搭接宽度与搅拌深度的关系是怎样的？ | 7.2.5 采用水泥土搅拌桩帷幕时，搅拌桩直径宜取450mm~ 800mm, 搅拌桩的搭接宽度应符合下列规定： 1 单排搅拌桩帷幕的搭接宽度，当搅拌深度不大于10m 时，不应小于150mm; 当搅拌深度为10m～15m 时，不应小于 200mm; 当搅拌深度大于15m 时，不应小于250mm; 2 对地下水位较高、渗透性较强的地层，宜采用双排搅拌 桩截水帷幕；搅拌桩的搭接宽度，当搅拌深度不大于10m 时， 不应小于100mm; 当搅拌深度为10m～15m 时，不应小于 150mm; 当搅拌深度大于15m 时，不应小于200mm。 | [11 empty] | 1
什么是截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合的原因？ | 7.2.4 截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合。当采用沿基 坑周边非闭合的平面布置形式时，应对地下水沿帷幕两端绕流引 起的渗流破坏和地下水位下降进行分析。 | [11 empty] | 1
当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时，落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足怎样的要求？ | 7.2.2 当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时，应采 用落底式帷幕。落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足下式要 求，且不宜小于1.5m: l≥0.2△h-0.5b 式中： l—— 帷幕进入隔水层的深度 (m); △h——基坑内外的水头差值 (m); b— 帷幕的厚度 (m)。 | [11 empty] | 1
水泥土搅拌桩帷幕的施工应符合哪个行业标准？ | 7.2.7 水泥土搅拌桩帷幕的施工应符合现行行业标准《建筑地 基处理技术规范》 JGJ 79的有关规定。 | [11 empty] | 20
在采用高压旋喷、摆喷注浆帷幕时，注浆固结体的有效半径应该如何确定？ | 7.2.9 采用高压旋喷、摆喷注浆帷幕时，注浆固结体的有效半 径宜通过试验确定；缺少试验时，可根据土的类别及其密实程 度、高压喷射注浆工艺，按工程经验采用。摆喷注浆的喷射方向 与摆喷点连线的夹角宜取10°~25°,摆动角度宜取20°~30°。水 泥土固结体的搭接宽度，当注浆孔深度不大于10m 时，不应小 于150mm; 当注浆孔深度为10m～20m 时，不应小于250mm; 当注浆孔深度为20m～30m 时，不应小于350mm。 对地下水位 较高、渗透性较强的地层，可采用双排高压喷射注浆帷幕。 | [11 empty] | 1
搅拌桩的施工偏差应符合哪些要求？ | 7.2.8 搅拌桩的施工偏差应符合下列要求： 1 桩位的允许偏差应为50mm; 2 垂直度的允许偏差应为1%。 | [11 empty] | 1
什么是高压喷射注浆水泥浆液的适宜水灰比范围？ | 7.2.10 高压喷射注浆水泥浆液的水灰比宜取0.9～1. 1,水泥 掺量宜取土的天然质量的25%～40%。 | [11 empty] | 1
在高压喷射注浆帷幕的施工中，应如何处理孔口不返浆的情况？ | 7.2.12 高压喷射注浆帷幕的施工应符合下列要求： 1 采用与排桩咬合的高压喷射注浆帷幕时，应先进行排桩 施工，后进行高压喷射注浆施工； 2 高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式，相 邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h; 3 喷射注浆时，应由下而上均匀喷射，停止喷射的位置宜 高于帷幕设计顶面1m; 4 可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度； 5 喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的20%时，可 采用提高喷射压力等措施； 6 当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时，应将注浆管 停置在不返浆处持续喷射注浆，并宜同时采用从孔口填入中粗 砂、注浆液掺入速凝剂等措施，直至出现孔口返浆； 7 喷射注浆后，当浆液析水、液面下降时，应进行补浆； 8 当喷射注浆因故中途停喷后，继续注浆时应与停喷前的 注浆体搭接，其搭接长度不应小于500mm; 9 当注浆孔邻近既有建筑物时，宜采用速凝浆液进行喷射 注浆； 10 高压旋喷、摆喷注浆帷幕的施工尚应符合现行行业标准 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79的有关规定。 | [11 empty] | 1
在进行降水后基坑内的处理时，水位应该低于坑底多少米？ | 7.3.2 降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m 。当主体结构有加 深的电梯井、集水井时，坑底应按电梯井、集水井底面考虑或对 其另行采取局部地下水控制措施。基坑采用截水结合坑外减压降 水的地下水控制方法时，尚应规定降水井水位的最大降深值和最 小降深值。 | [11 empty] | 1
什么是搅拌桩水泥浆液的宜取水灰比范围？搅拌桩的水泥掺量宜取土的天然质量的多少百分比？ | 7.2.6 搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取0.6～0.8。搅拌桩的水泥 掺量宜取土的天然质量的15%～20%。 | [11 empty] | 1
高压喷射注浆的施工偏差应符合什么要求？ | 7.2.13 高压喷射注浆的施工偏差应符合下列要求： 1 孔位的允许偏差应为50mm; 2 注浆孔垂直度的允许偏差应为1%。 | [11 empty] | 1
请问在进行高压喷射注浆时，对于较硬的黏性土、密实的砂土和碎石土，应该取哪些工艺参数？ | 7.2.11 高压喷射注浆应按水泥土固结体的设计有效半径与土的 性状确定喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转速度等工艺参 数，对较硬的黏性土、密实的砂土和碎石土宜取较小提升速度、 较大喷射压力。当缺少类似土层条件下的施工经验时，应通过现 场试验确定施工工艺参数。 | [11 empty] | 1
哪些方法可以用于基坑降水？ | 7.3.1 基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法，并 宜按表7.3.1的适用条件选用。 表7.3.1 各种降水方法的适用条件 | [11 empty] | 1
如何进行截水帷幕的质量检测？ | 7.2.14 截水帷幕的质量检测应符合下列规定： 1 与排桩咬合的高压喷射注浆、水泥土搅拌桩帷幕，与土 钉墙面层贴合的水泥土搅拌桩帷幕，应在基坑开挖前或开挖时， 检测水泥土固结体的尺寸、搭接宽度；检测点应按随机方法选取 或选取施工中出现异常、开挖中出现漏水的部位；对设置在支护 结构外侧单独的截水帷幕，其质量可通过开挖后的截水效果 判断； 2 对施工质量有怀疑时，可在搅拌桩、高压喷射注浆液固 结后，采用钻芯法检测帷幕固结体的单轴抗压强度、连续性及深 度；检测点的数量不应少于3处。 | [11 empty] | 20
基坑地下水位降深应符合什么式子的规定？ | 7.3.4 基坑地下水位降深应符合下式规定： Si≥Sd (7.3.4) 式中： s— 基坑内任一点的地下水位降深 (m); sa——基坑地下水位的设计降深 (m)。 | [11 empty] | 1
在平面布置上，降水井应该如何布置形成闭合状？ | 7.3.3 降水井在平面布置上应沿基坑周边形成闭合状。当地下 水流速较小时，降水井宜等间距布置；当地下水流速较大时，在 地下水补给方向宜适当减小降水井间距。对宽度较小的狭长形基 坑，降水井也可在基坑一侧布置。 | [11 empty] | 20
根据公式(7.3.5)计算地下水位降深时，需要考虑哪些参数？ | 7.3.5 当含水层为粉土、砂土或碎石土时，潜水完整井的地下 水位降深可按下式计算(图7.3.5-1、图7.3.5-2): 图7.3.5-1 潜水完整井地下水位降深计算 1—基坑面；2—降水井；3—潜水含水层底板 (7.3.5) 式中： s;——基坑内任一点的地下水位降深 (m); 基坑内各点中 最小的地下水位降深可取各个相邻降水井连线上地 下水位降深的最小值，当各降水井的间距和降深相 同时，可取任一相邻降水井连线中点的地下水位 降深； H— 潜水含水层厚度 (m); q;— 按干扰井群计算的第j 口降水井的单井流量 (m³/d); k— 含水层的渗透系数 (m/d); R——影响半径 (m), 应按现场抽水试验确定；缺少试验 时，也可按本规程公式(7.3.7-1)、公式(7.3.7- 2)计算并结合当地工程经验确定； r— 第 j 口井中心至地下水位降深计算点的距离 (m); 当rj>R 时，应取rj=R; n— 降水井数量。 图7.3.5-2 计算点与降水井的关系 1-第j 口井；2-第m 口井；3—降水 井所围面积的边线；4—基坑边线 | [11 empty] | 20
请问如何计算潜水完整井的地下水位降深？ | 7.3.7 当含水层为粉土、砂土或碎石土，各降水井所围平面形 状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时，潜水完整 井的地下水位降深也可按下列公式计算： (7.3.7-1) (7.3.7-2) 式中： q——按干扰井群计算的降水井单井流量 (m³/d); ro 井群的等效半径 (m); 井群的等效半径应按各降水 井所围多边形与等效圆的周长相等确定，取ro=u/ (2π);当 ro>R/(2sin((2j- 1)π/2n)) 时，公式 (7.3.7-1)中应取ro=R/(2sin((2j- 1)π/2n)); 当 r₀ >R/(2sin(jπ/n)) 时，公式(7.3.7-2)中应取ro=R/ (2sin(jπ/n)); j— 第 j 口降水井； sw—— 井水位的设计降深 (m); rw— 降水井半径 (m); u—— 各降水井所围多边形的周长 (m)。 | [11 empty] | 3
根据上述信息，请问如何计算对潜水完整井，按干扰井群计算的第j个降水井的单井流量？ | 7.3.6 对潜水完整井，按干扰井群计算的第j 个降水井的单井 流量可通过求解下列n 维线性方程组计算： 式中：Sw,m—— 第 m 口井的井水位设计降深 (m); rm—— 第j 口井中心至第m 口井中心的距离 (m); 当j=m 时，应取降水井半径rw; 当 rm>R 时，应取 rjm =R。 | [11 empty] | 1
请问如何计算承压完整井中的第j个降水井的单井流量？ | 7.3.9 对承压完整井，按干扰井群计算的第j 个降水井的单井 流量可通过求解下列n 维线性方程组计算： (7.3.9) 图7.3.8 承压水完整井地下水位降深计算 1—基坑面；2—降水井；3—承压水含水层顶板；4—承压水含水层底板 | [11 empty] | 1
根据7.3.8，如何计算含水层为粉土、砂土或碎石土的承压完整井的地下水位降深？ | 7.3.8 当含水层为粉土、砂土或碎石土时，承压完整井的地下 水位降深可按下式计算(图7.3.8): (7.3.8) M— 承压水含水层厚度 (m)。 | [11 empty] | 1
根据以上信息，请问如何计算潜水含水层的影响半径？ | 7.3.11 含水层的影响半径宜通过试验确定。缺少试验时，可按 下列公式计算并结合当地经验取值： 1 潜水含水层 R=2sw√kH (7.3.11-1) 2 承压水含水层 R=10sw√K (7.3.11-2) 式中： R—— 影响半径 (m); sw— 井水位降深 (m); 当井水位降深小于10m 时，取 sw=10m; k——含水层的渗透系数 (m/d); H— 潜水含水层厚度 (m)。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问如何计算降水井的单井设计流量？ | 7.3.15 降水井的单井设计流量可按下式计算： (7.3.15) 式中： q— 单井设计流量； Q— 基坑降水总涌水量 (m³/d), 可按本规程附录 E 中 相应条件的公式计算； n—— 降水井数量。 | [11 empty] | 3
应根据什么要求确定降水井间距和井水位设计降深？ | 7.3.13 降水井间距和井水位设计降深，除应符合公式(7.3.4) 的要求外，尚应根据单井流量和单井出水能力并结合当地经验 确定。 | [11 empty] | 1
在什么情况下可以采用多级井点降水？ | 7.3.14 真空井点降水的井间距宜取0.8mm～2.0m; 喷射井点 降水的井间距宜取1.5m～3.0m; 当真空井点、喷射井点的井口 至设计降水水位的深度大于6m 时，可采用多级井点降水，多级 井点上下级的高差宜取4m～5m。 | [11 empty] | 2
在基坑降水影响范围内存在隔水边界、地表水体或水文地质条件变化较大时，应采取哪些措施来适当修正单井流量和地下水位降深？ | 7.3.12 当基坑降水影响范围内存在隔水边界、地表水体或水文 地质条件变化较大时，可根据具体情况，对按本规程第7.3.5 条～第7.3.10条计算的单井流量和地下水位降深进行适当修正 或采用非稳定流方法、数值法计算。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，如何确定含水层的渗透系数？ | 7.3.17 含水层的渗透系数应按下列规定确定： 1 宜按现场抽水试验确定； 2 对粉土和黏性土，也可通过原状土样的室内渗透试验并 结合经验确定； 3 当缺少试验数据时，可根据土的其他物理指标按工程经 验确定。 | [11 empty] | 20
按照规程，如何计算管井的单井出水能力？ | 7.3.16 降水井的单井出水能力应大于按本规程公式(7.3.15) 计算的设计单井流量。当单井出水能力小于单井设计流量时，应 增加井的数量、直径或深度。各类井的单井出水能力可按下列规 定取值： 1 真空井点出水能力可取36 m³/d～60m³/d; 2 喷射井点出水能力可按表7.3.16取值； 表7.3.16 喷射井点的出水能力 3 管井的单井出水能力可按下式计算： qo =120πrl√k (7.3.16) 式中：90——单井出水能力 (m³/d); rs— 过滤器半径 (m); l——过滤器进水部分的长度 (m); k—— 含水层渗透系数 (m/d)。 | [11 empty] | 1
什么是间接接触？ | 2.0.3 间 接 接 触 indirect contact 人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。 | [11 empty] | 20
真空井点的构造应符合哪些要求？ | 7.3.19 真空井点的构造应符合下列要求： 1 井管宜采用金属管，管壁上渗水孔宜按梅花状布置，渗 水孔直径宜取12mm～18mm, 渗水孔的孔隙率应大于15%,渗 水段长度应大于1.0m; 管壁外应根据土层的粒径设置滤网； 2 真空井管的直径应根据单井设计流量确定，井管直径宜 取38mm～110mm; 井的成孔直径应满足填充滤料的要求，且不 宜大于300mm; 3 孔壁与井管之间的滤料宜采用中粗砂，滤料上方应使用 黏上封堵，封堵至地面的厚度应大于1m。 | [11 empty] | 20
根据规范，管井的滤管可采用哪些材料？ | 7.3.18 管井的构造应符合下列要求： 1 管井的滤管可采用无砂混凝土滤管、钢筋笼、钢管或铸 铁管。 2 滤管内径应按满足单井设计流量要求而配置的水泵规格 确定，宜大于水泵外径50mm。 滤管外径不宜小于200mm。 管 井成孔直径应满足填充滤料的要求。 3 井管与孔壁之间填充的滤料宜选用磨圆度好的硬质岩石 成分的圆砾，不宜采用棱角形石渣料、风化料或其他黏质岩石成 分的砾石。滤料规格宜满足下列要求： 1)砂土含水层 Dso=6d50～8d₅o (7.3.18-1) 式中： Dso—— 小于该粒径的填料质量占总填粒质量50%所对应 的填料粒径 (mm); dso—— 含水层中小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒质 量50%所对应的土颗粒粒径 (mm)。 2)d2o 小于2mm 的碎石土含水层 Dso=6d₂o～8d₂0 (7.3.18-2) 式中： d2o—— 含水层中小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒质 量20%所对应的土颗粒粒径 (mm)。 3 ) 对d₂o大于或等于2mm 的碎石土含水层，宜充填粒径 为10mm～20mm 的滤料。 4) 滤料的不均匀系数应小于2。 4 采用深井泵或深井潜水泵抽水时，水泵的出水量应根据 单井出水能力确定，水泵的出水量应大于单井出水能力的 1.2倍。 5 井管的底部应设置沉砂段，井管沉砂段长度不宜小 于 3m。 | [11 empty] | 20
当含水层为粉土、砂土或碎石土，各降水井所围平面形状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时，如何计算承压完整井的地下水位降深？ | 7.3.10 当含水层为粉土、砂土或碎石土，各降水井所围平面形 状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时，承压完整 井的地下水位降深也可按下列公式计算： (7.3.10-1) (7.3.10-2) 式中： ro—— 井群的等效半径(m); 井群的等效半径应按各降水 井所围多边形与等效圆的周长相等确定，取ro=u/ (2π);当ro>R/(2sin((2j- 1)π/2n)) 时，公式 (7.3.10-1)中应取ro=R/(2sin((2j- 1)π/2n)); 当ro>R/(2sin(jπ/n)) 时，公式(7.3.10-2)中应取 ro=R/(2sin(jπ/n))。 | [11 empty] | 2
在抽水系统的使用期内，需要满足哪些维护要求？ | 7.3.23 抽水系统在使用期的维护应符合下列要求： 1 降水期间应对井水位和抽水量进行监测，当基坑侧壁出 现渗水时，应检查井的抽水效果，并采取有效措施； 2 采用管井时，应对井口采取防护措施，井口宜高于地面 200mm 以上，应防止物体坠入井内； 3 冬季负温环境下，应对抽排水系统采取防冻措施。 | [11 empty] | 20
根据排水沟的设计流量和排水能力之间的关系，应该符合什么规定？ | 7.4.2 排水沟的截面应根据设计流量确定，排水沟的设计流量 应符合下式规定： Q≤V/1.5 (7.4.2) 式中： Q— 排水沟的设计流量 (m³/d); V— 排水沟的排水能力 (m³/d)。 | [11 empty] | 1
在管井施工中，钻孔深度应该大于降水井设计深度多少米范围内？ | 7.3.21 管井的施工应符合下列要求： 1 管井的成孔施工工艺应适合地层特点，对不易塌孔、缩 颈的地层宜采用清水钻进；钻孔深度宜大于降水井设计深度 0.3m～0.5m; 2 采用泥浆护壁时，应在钻进到孔底后清除孔底沉渣并立 即置入井管、注入清水，当泥浆比重不大于1.05时，方可投入 滤料；遇塌孔时不得置入井管，滤料填充体积不应小于计算量 的95%; 3 填充滤料后，应及时洗井，洗井应直至过滤器及滤料滤 水畅通，并应抽水检验井的滤水效果。 | [11 empty] | 20
喷射井点过滤器的喷射器混合室直径和喷嘴直径分别可以取多大？ | 7.3.20 喷射井点的构造应符合下列要求： 1 喷射井点过滤器的构造应符合本规程第7.3.19条第1款 的规定；喷射器混合室直径可取14mm, 喷嘴直径可取6.5mm; 2 井的成孔直径宜取400mm～600mm, 井孔应比滤管底部 深 1m 以上； 3 孔壁与井管之间填充滤料的要求应符合本规程第7.3.19 条第3款的规定； 4 工作水泵可采用多级泵，水泵压力宜大于2MPa。 | [11 empty] | 1
真空井点和喷射井点的施工应符合什么要求？ | 7.3.22 真空井点和喷射井点的施工应符合下列要求： 1 真空井点和喷射井点的成孔工艺可选用清水或泥浆钻进、 高压水套管冲击工艺(钻孔法、冲孔法或射水法),对不易塌孔、 缩颈的地层也可选用长螺旋钻机成孔；成孔深度宜大于降水井设 计深度0.5m～1.0m; 2 钻进到设计深度后，应注水冲洗钻孔、稀释孔内泥浆； 滤料填充应密实均匀，滤料宜采用粒径为0.4mm～0.6mm 的纯 净中粗砂； 3 成井后应及时洗孔，并应抽水检验井的滤水效果；抽水 系统不应漏水、漏气； 4 抽水时的真空度应保持在55kPa 以上，且抽水不应 间断。 | [11 empty] | 11
什么时候应该停止抽水系统的使用，以满足主体结构施工期的抗浮要求？ | 7.3.24 抽水系统的使用期应满足主体结构的施工要求。当主体 结构有抗浮要求时，停止降水的时间应满足主体结构施工期的抗 浮要求。 | [11 empty] | 1
在处理大型基坑时，为了减少地下水位对基坑的影响，可以在基坑内设置一定数量的疏干井吗？ | 7.3.26 当基坑面积较大时，可在基坑内设置一定数量的疏 干井。 | [11 empty] | 1
在采用回灌方法减少地层变形量时，回灌井应该如何布置？ | 7.3.25 当基坑降水引起的地层变形对基坑周边环境产生不利影 响时，宜采用回灌方法减少地层变形量。回灌方法宜采用管井回 灌，回灌应符合下列要求： 1 回灌井应布置在降水井外侧，回灌井与降水井的距离不 宜小于6m; 回灌井的间距应根据回灌水量的要求和降水井的间 距确定； 2 回灌井宜进入稳定水面不小于1m, 回灌井过滤器应置于 渗透性强的土层中，且宜在透水层全长设置过滤器； 3 回灌水量应根据水位观测孔中的水位变化进行控制和调 节，回灌后的地下水位不应高于降水前的水位。采用回灌水箱 时，箱内水位应根据回灌水量的要求确定； 4 回灌用水应采用清水，宜用降水井抽水进行回灌；回灌 水质应符合环境保护要求。 | [11 empty] | 4
地下室底板与支护结构间不能设置明沟时，可采用什么方式进行排水？ | 7.4.1 对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水， 可采用明沟排水；对坑底渗出的地下水，可采用盲沟排水；当地 下室底板与支护结构间不能设置明沟时，也可采用盲沟排水。 | [11 empty] | 1
基坑排水系统的输水能力应满足什么要求？ | 7.3.27 基坑排水系统的输水能力应满足基坑降水的总涌水量 要求。 | [11 empty] | 1
什么是防水混凝土结构表面裂缝的最大允许宽度？检验方法是什么？ | 4.1.18防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，且不得贯通。检验方法：用刻度放大镜检查。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问如何计算降水引起的地层压缩变形量？ | 7.5.1 降水引起的地层压缩变形量可按下式计算： (7.5.1) 式中： s—— 计算剖面的地层压缩变形量 (m); 4w— 沉降计算经验系数，应根据地区工程经验取值，无 经验时，宜取 yw=1; △ — 降水引起的地面下第 i 土层的平均附加有效应力 (kPa); 对黏性土，应取降水结束时土的固结度下 的附加有效应力； △h—— 第 i 层土的厚度 (m); 土层的总计算厚度应按渗流 分析或实际土层分布情况确定； Es—— 第 i 层土的压缩模量 (kPa); 应取土的自重应力至 自重应力与附加有效应力之和的压力段的压缩模量。 | [11 empty] | 1
，在沿排水沟设置集水井时，应该考虑哪些因素来确定集水井的净截面尺寸？ | 7.4.4 沿排水沟宜每隔30m～50m 设置一 口集水井；集水井的 净截面尺寸应根据排水流量确定。集水井应采取防渗措施。 | [11 empty] | 1
在确定土的压缩模量时，应如何考虑土的超固结比对压缩模量的影响？ | 7.5.3 确定土的压缩模量时，应考虑土的超固结比对压缩模量 的影响。 | [11 empty] | 1
根据图7.5.2，如何计算基坑外土中各点降水引起的附加有效应力？ | 7.5.2 基坑外土中各点降水引起的附加有效应力宜按地下水稳 定渗流分析方法计算；当符合非稳定渗流条件时，可按地下水非 稳定渗流计算。附加有效应力也可根据本规程第7.3.5条、 第7.3.6条计算的地下水位降深，按下列公式计算(图7.5.2): 图7.5.2 降水引起的附加有效应力计算 1—计算剖面1;2—初始地下水位； 3—降水后的水位；4—降水井 1 第 i 土层位于初始地下水位以上时 △oa=0 (7.5.2-1) 2 第 i 土层位于降水后水位与初始地下水位之间时 △o=Ywx (7.5.2-2) 3 第 i 土层位于降水后水位以下时 △ox=λiYwsi (7.5.2-3) 式中：γw—— 水的重度 (kN/m³); x— 第 i层土中点至初始地下水位的垂直距离 (m); λ — — 计算系数，应按地下水渗流分析确定，缺少分析 数据时，也可根据当地工程经验取值； s;—— 计算剖面对应的地下水位降深 (m)。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问明沟和盲沟的坡度不宜小于多少？ | 7.4.3 明沟和盲沟的坡度不宜小于0.3%。采用明沟排水时， 沟底应采取防渗措施。采用盲沟排出坑底渗出的地下水时，其构 造、填充料及其密实度应满足主体结构的要求。 | [11 empty] | 4
在软土基坑开挖过程中，应符合哪些规定？ | 8.1.2 软土基坑开挖除应符合本规程第8.1.1条的规定外，尚 应符合下列规定： 1 应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖； 2 当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时，应根据 开挖面下软上的性状，限制每层开挖厚度，不得造成基础桩 偏位； 3 对采用内支撑的支护结构，宜采用局部开槽方法浇筑混 凝土支撑或安装钢支撑；开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑 的施工； 4 对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每 一开挖区段的长度不宜大于40m。 | [11 empty] | 5
什么情况下严禁向下超挖土方？ | 8.1.3 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求 时，严禁向下超挖土方。 | [11 empty] | 4
基坑支护设计应根据哪些因素选择基坑监测项目？ | 8.2.1 基坑支护设计应根据支护结构类型和地下水控制方法， 按表8.2.1选择基坑监测项目，并应根据支护结构的具体形式、 基坑周边环境的重要性及地质条件的复杂性确定监测点部位及数 量。选用的监测项目及其监测部位应能够反映支护结构的安全状 态和基坑周边环境受影响的程度。 表8.2.1 基坑监测项目选择 注：表内各监测项目中，仅选择实际基坑支护形式所含有的内容。 | [11 empty] | 4
采用什么方法可以形成具有截水、防渗、挡土和承重作用的地下连续墙？ | 2.0.7地下连续墙采用机械施工方法面槽、浇灌钢筋混凝土，形成具有截水、防渗、挡土和承重作用的地下墙体。 | [11 empty] | 1
在基坑开挖中，何时可以下挖基坑？ | 8.1.1 基坑开挖应符合下列规定： 1 当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时，方可 下挖基坑；对采用预应力锚杆的支护结构，应在锚杆施加预加力 后，方可下挖基坑；对土钉墙，应在土钉、喷射混凝土面层的养 护时间大于2d 后，方可下挖基坑； 2 应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖； 3 锚杆、土钉的施工作业面与锚杆、土钉的高差不宜大 于500mm; 4 开挖时，挖土机械不得碰撞或损害锚杆、腰梁、土钉 墙面、内支撑及其连接件等构件，不得损害已施工的基础桩； 5 当基坑采用降水时，应在降水后开挖地下水位以下的 土方； 6 当开挖揭露的实际土层性状或地下水情况与设计依据的 勘察资料明显不符，或出现异常现象、不明物体时，应停止开 挖，在采取相应处理措施后方可继续开挖； 7 挖至坑底时，应避免扰动基底持力土层的原状结构。 | [11 empty] | 20
什么是基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值？ | 8.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求 的地面荷载限值。 | [11 empty] | 1
当支护结构或基坑周边环境出现报警情况或其他险情时，应该采取哪些措施？ | 8.1.7 支护结构或基坑周边环境出现本规程第8.2.23条规定 的报警情况或其他险情时，应立即停止开挖，并应根据危险产 生的原因和可能进一步发展的破坏形式，采取控制或加固措 施。危险消除后，方可继续开挖。必要时，应对危险部位采取 基坑回填、地面卸上、临时支撑等应急措施。当危险由地下水 管道渗漏、坑体渗水造成时，应及时采取截断渗漏水源、疏排 渗水等措施。 | [11 empty] | 6
什么是道路沉降监测点的最大间距？每条道路的监测点数量应该不少于多少个？ | 8.2.6 道路沉降监测点的间距不宜大于30m, 且每条道路的监 测点不应少于3个。必要时，沿道路宽度方向可布设多个测点。 | [11 empty] | 1
地下管线沉降监测中，采用测量地面沉降的间接方法时，测点应该布设在哪里？ | 8.2.5 地下管线沉降监测，当采用测量地面沉降的间接方法时， 其测点应布设在管线正上方。当管线上方为刚性路面时，宜将测 点设置于刚性路面下。对直埋的刚性管线，应在管线节点、竖井 及其两侧等易破裂处设置测点。测点水平间距不宜大于20m。 | [11 empty] | 1
什么时候必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测？ | 8.2.2 安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与 支护结构使用期内，必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开 挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。 | [11 empty] | 1
在进行基坑周边建筑物沉降监测时，平行于坑边方向上的测点间距不宜大于多少米？ | 8.2.4 基坑周边建筑物沉降监测点应设置在建筑物的结构墙、 柱上，并应分别沿平行、垂直于坑边的方向上布设。在建筑物邻 基坑一侧，平行于坑边方向上的测点间距不宜大于15m。 垂直于 坑边方向上的测点，宜设置在柱、隔墙与结构缝部位。垂直于坑 边方向上的布点范围应能反映建筑物基础的沉降差。必要时，可 在建筑物内部布设测点。 | [11 empty] | 1
什么类型的传感器适合用于监测锚杆的总拉力？ | 8.2.10 锚杆拉力监测宜采用测量锚杆杆体总拉力的锚头压力传 感器。对多层锚杆支挡式结构，宜在同一剖面的每层锚杆上设置 测点。 | [11 empty] | 1
什么是沉井的组成部分？ | 2.0.9沉井由刃脚、井壁及隔墙等部分组成井筒，在筒内挖土使其下沉，达到设计标高后进行混凝土封底。 | [11 empty] | 20
在对坑边地面沉降、支护结构深部水平位移、锚杆拉力等进行监测时，监测点应该布设在哪些位置？ | 8.2.7 对坑边地面沉降、支护结构深部水平位移、锚杆拉力、 支撑轴力、立柱沉降、挡土构件沉降、水泥土墙沉降、挡土构件 内力、地下水位、土压力、孔隙水压力进行监测时，监测点应布 设在邻近建筑物、基坑各边中部及地质条件较差的部位，监测点 或监测面不宜少于3个。 | [11 empty] | 2
在监测支护结构深部水平位移时，测斜管设置的深度应该满足哪些要求？ | 8.2.9 采用测斜管监测支护结构深部水平位移时，对现浇混凝 土挡土构件，测斜管应设置在挡土构件内，测斜管深度不应小于 挡上构件的深度；对上钉墙、重力式挡墙，测斜管应设置在紧邻 支护结构的土体内，测斜管深度不宜小于基坑深度的1.5倍。测 斜管顶部应设置水平位移监测点。 | [11 empty] | 2
在进行坑边地面沉降监测时，监测点应设置在哪里？ | 8.2.8 坑边地面沉降监测点应设置在支护结构外侧的土层表面 或柔性地面上。与支护结构的水平距离宜在基坑深度的0.2倍范 围以内。有条件时，宜沿坑边垂直方向在基坑深度的(1～2)倍 范围内设置多个测点，每个监测面的测点不宜少于5个。 | [11 empty] | 1
在建筑结构监测中，支撑轴力监测点的设置有哪些考虑因素？ | 8.2.11 支撑轴力监测点宜设置在主要支撑构件、受力复杂和影 响支撑结构整体稳定性的支撑构件上。对多层支撑支挡式结构， 宜在同一剖面的每层支撑上设置测点。 | [11 empty] | 1
1. 支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于多少米？ | 8.2.3 支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m, 土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m, 且基坑各边的监测点不应少于3个。基坑周边有建筑物的部位、 基坑各边中部及地质条件较差的部位应设置监测点。 | [11 empty] | 2
2. 土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于多少米？ | 8.2.3 支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m, 土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m, 且基坑各边的监测点不应少于3个。基坑周边有建筑物的部位、 基坑各边中部及地质条件较差的部位应设置监测点。 | [11 empty] | 2
3. 基坑各边的监测点不应少于几个？ | 8.2.3 支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m, 土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m, 且基坑各边的监测点不应少于3个。基坑周边有建筑物的部位、 基坑各边中部及地质条件较差的部位应设置监测点。 | [11 empty] | 20
在挡土构件内力监测中，应该在哪些位置设置监测点？ | 8.2.12 挡土构件内力监测点应设置在最大弯矩截面处的纵向受 拉钢筋上。当挡土构件采用沿竖向分段配置钢筋时，应在钢筋截 面面积减小且弯矩较大部位的纵向受拉钢筋上设置测点。 | [11 empty] | 2
在进行基坑支撑立柱沉降监测时，应该如何选择监测点的位置？ | 8.2.13 支撑立柱沉降监测点宜设置在基坑中部、支撑交汇处及 地质条件较差的立柱上。 | [11 empty] | 1
请问，在基坑开挖和支护结构使用期内需要进行哪些维护措施？ | 8.1.6 基坑开挖和支护结构使用期内，应按下列要求对基坑进 行维护： 1 雨期施工时，应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施； 对地势低洼的基坑，应考虑周边汇水区域地面径流向基坑汇水的 影响；排水沟、集水井应采取防渗措施； 2 基坑周边地面宜作硬化或防渗处理； 3 基坑周边的施工用水应有排放措施，不得渗入土体内； 4 当坑体渗水、积水或有渗流时，应及时进行疏导、排泄、 截断水源； 5 开挖至坑底后，应及时进行混凝土垫层和主体地下结构 施工； 6 主体地下结构施工时，结构外墙与基坑侧壁之间应及时 回填。 | [11 empty] | 20
什么是2.0.4胶凝材料？ | 2.0.4胶凝材料用于配制混凝土的硅酸盐水泥及粉煤灰、磨细矿渣、硅粉等矿物掺合料的总称。 | [11 empty] | 20
什么是制定本规范的目的？ | 1.0.1为了加强建筑工程质量管理，统一地下防水工程质量验收，保证工程质量，制定本规范。 | [11 empty] | 20
在何种情况下应进行支护结构顶部水平位移以外的监测？ | 8.2.20 支护结构顶部水平位移之外的其他监测项目，除应根据 支护结构施工和基坑开挖情况进行定期监测外，尚应在出现下列 情况时进行监测，直至连续三天的监测数值稳定。 1 出现本规程第8.2.19条第2、3款的情况时； 2 锚杆、土钉或挡土构件施工时，或降水井抽水等引起地 下水位下降时，应进行相邻建筑物、地下管线、道路的沉降 观测。 | [11 empty] | 4
在支护结构顶部水平位移的监测频次中，哪些情况下需要立即进行连续监测？ | 8.2.19 支护结构顶部水平位移的监测频次应符合下列要求： 1 基坑向下开挖期间，监测不应少于每天一次，直至开挖 停止后连续三天的监测数值稳定； 2 当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降，遇到 降雨、降雪、气温骤变，基坑出现异常的渗水或漏水，坑外地面 荷载增加等各种环境条件变化或异常情况时，应立即进行连续监 测，直至连续三天的监测数值稳定； 3 当位移速率大于前次监测的位移速率时，则应进行连续 监测； 4 在监测数值稳定期间，应根据水平位移稳定值的大小及 工程实际情况定期进行监测。 | [11 empty] | 20
根据实际情况确定基坑监测项目的测点布置、量测精度和监测频度时，需要考虑哪些特殊要求？ | 8.2.21 对基坑监测有特殊要求时，各监测项目的测点布置、量 测精度、监测频度等应根据实际情况确定。 | [11 empty] | 1
在基坑监测中，为了反映监测对象的实际状况，监测仪器的精度、分辨率和测量精度至关重要。请问在基坑监测中，为什么监测仪器的精度、分辨率和测量精度对反映监测对象的实际状况至关重要？ | 8.2.17 基坑各监测项目采用的监测仪器的精度、分辨率及测量 精度应能反映监测对象的实际状况。 | [11 empty] | 1
基于规定，对于各类水平位移观测和沉降观测，基准点的设置应满足哪些要求？ | 8.2.16 各类水平位移观测、沉降观测的基准点应设置在变形影 响范围外，且基准点数量不应少于两个。 | [11 empty] | 1
当基坑监测数据和现场巡查结果表明支护结构位移速率增长且不收敛时，应该采取什么措施？ | 8.2.23 基坑监测数据、现场巡查结果应及时整理和反馈。当出 现下列危险征兆时应立即报警： 1 支护结构位移达到设计规定的位移限值； 2 支护结构位移速率增长且不收敛； 3 支护结构构件的内力超过其设计值； 4 基坑周边建(构)筑物、道路、地面的沉降达到设计规 定的沉降、倾斜限值；基坑周边建(构)筑物、道路、地面 开裂； 5 支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏； 6 基坑出现局部坍塌； 7 开挖面出现隆起现象； 8 基坑出现流土、管涌现象。 | [11 empty] | 6
在监测地下水位下降对基坑周边建筑物、道路、地面等沉降的影响时，地下水位监测点应设置在哪里？ | 8.2.15 当监测地下水位下降对基坑周边建筑物、道路、地面等 沉降的影响时，地下水位监测点应设置在降水井或截水帷幕外侧 且宜尽量靠近被保护对象。基坑内地下水位的监测点可设置在基 坑内或相邻降水井之间。当有回灌井时，地下水位监测点应设置 在回灌井外侧。水位观测管的滤管应设置在所测含水层内。 | [11 empty] | 1
什么规定地下防水工程施工应符合？ | 1.0.4地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 | [11 empty] | 14
什么是2.0.1地下防水工程的主要工作内容？ | 2.0.1地下防水工程对房屋建筑、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下工程进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 | [11 empty] | 20
如何检验花饰表面的洁净度和接缝的严密性？ | 14.6.4 花饰表面应洁净，接缝应严密吻合，不得有歪斜、裂 缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在建筑装饰装修工程施工过程中，应如何进行隐蔽工程的验收？ | 15.0.3 建筑装饰装修工程施工过程中，应按本标准的要求对隐 蔽工程进行验收，并应按本标准附录B 的格式记录。 | [11 empty] | 1
分项工程的质量验收应按照哪个国家标准的格式记录？ | 15.0.5 分项工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工 质量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录，分项工程中各检验 批的质量均应验收合格。 | [11 empty] | 5
竣工验收时，对于有特殊要求的建筑装饰装修工程，应按合同约定加测哪些相关技术指标？ | 15.0.8 有特殊要求的建筑装饰装修工程，竣工验收时应按合同 约定加测相关技术指标。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325，建筑装饰装修工程的室内环境质量应符合哪个文件的规定？ | 15.0.9 建筑装饰装修工程的室内环境质量应符合现行国家标准 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325 的规定。 | [11 empty] | 1
在进行分部工程的质量验收时，应按照哪个国家标准的格式进行记录？ | 15.0.7 分部工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工 质量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录。分部工程中各子分 部工程的质量均应验收合格，并应按本标准第15.0.6条的规定 进行核查。 当建筑工程只有装饰装修分部工程时，该工程应作为单位工 程验收。 | [11 empty] | 12
建筑装饰装修工程的子分部工程、分项工程应按哪个附录进行划分？ | 15.0.2 建筑装饰装修工程的子分部工程、分项工程应按本标准 附录 A 划分。 | [11 empty] | 1
花饰制作与安装所使用的材料应符合哪些方面的设计要求和国家现行标准的规定？ | 14.6.1 花饰制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害 物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检测报告和复验报告。 | [11 empty] | 3
未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程可以投入使用吗？ | 15.0.10 未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程不得投入使用。 | [11 empty] | 1
在进行室内外装饰装修工程施工时，需要满足什么样的环境条件以符合施工工艺的要求？ | 3.3.13 室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的 要求。 | [11 empty] | 1
地下工程防水等级标准中，1级防水标准是什么？ | 3.0.1地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。表3.0.1地下工程防水等级标准防水等级防水标准1级不允许渗水，结构表面无湿渍2级不允许漏水，结构表面可有少量湿渍房屋建筑地下工程：总湿渍面积不大于总防水面积（包括顶板、墙面、地面）的1‰；任意100m2防水面积上的湿渍不超过2处，单个湿渍的最大面积不大于0.1m2；其他地下工程：湿渍总面积不应大于总防水面积的2‰；任意100m2防水面积上的湿渍不超过3处，单个湿渍的最大面积不大于0.2m2；其中，隧道工程平均渗水量不大于0.05L/（m2.d）,任意100m2防水面积上的渗水量不大于0.15L/（m2.d）3级有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂；任意100m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处，单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L／d，单个湿渍的最大面积不大于0.3m2；4级有漏水点，不得有线流和漏泥砂；整个工程平均漏水量不大于2L/（m2.d）,任意100m2防水面积上的平均漏量不大于4L/（m2.d）-3- | [11 empty] | 1
谁必须进行防水材料的抽样检验和出具产品性能检测报告？ | 3.0.6防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验，并出具产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
采用盾构掘进机全断面开挖，钢筋混凝土管片作为衬砌支护进行暗挖法施工的隧道属于哪种类型的隧道工程？ | 2.0.8盾构隧道-2-采用盾构掘进机全断面开挖，钢筋混凝土管片作为衬砌支护进行暗挖法施工的隧道。 | [11 empty] | 1
在进行3.0.4地下防水工程施工前，应该遵循哪些步骤？ | 3.0.4地下防水工程施工前，应通过图纸会审，掌握结构主体及细部构造的防水要求，施工单位应编制防水工程专项施工方案，经监理单位或建设单位审查批准后执行。 | [11 empty] | 2
根据文档提供的信息，请问地下防水工程所使用的防水材料需要符合哪些标准和设计要求？ | 3.0.5地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。 | [11 empty] | 1
请问根据表3.0.2-1和表3.0.2-2，明挖法地下工程和暗挖法地下工程在防水设防中需要选用哪些防水措施？ | 3.0.2明挖法和暗挖法地下工程的防水设防应按表3.0.2-1和表3.0.2-2选用。-4-表3.0.2-1明挖法地下工程防水设防工程部位主体结构施工缝后浇带变形缝、诱导缝防水措施防水混凝土防水卷材防水涂料塑料防水板膨润土防水材料防水砂浆金属板遇水膨胀止水条或止水带外贴式止水带中埋式止水带外抹防水砂浆外涂防水涂料水泥基渗透结晶型防水涂料预埋注浆管补偿收缩混凝土外贴式止水带预埋注浆管遇水膨胀止水条中埋式止水带外贴式止水带可卸式止水带防水密封材料外贴防水卷材外涂防水涂料一级应选一至二种应选二种应选二种应选二种二级应选一种应选一至二种应选一至二种应选一至二种三级应选宜选一种宜选一至二种宜选一至二种宜选一至二种防水等级四级宜选—宜选一种应选宜选一种应选宜选一种-5-表3.0.2-2暗挖法地下工程防水设防工程部位衬砌结构内衬砌施工缝内衬砌变形缝、诱导缝防水措施防水混凝土防水卷材防水涂料塑料防水板膨润土防水材料防水砂浆金属板遇水膨胀止水条或止水带外贴式止水带中埋式止水带防水密封材料水泥基渗透结晶型防水涂料预埋注浆管中埋式止水带外贴式止水带可卸式止水带防水密封材料l级必选应选一至二种应选一至二种应选一至二种2级应选应选一种应选一种应选一种3级宜选宜选一种宜选一种宜选一种防水等级4级宜选宜选一种宜选一种应选宜选一种-6- | [11 empty] | 1
材料的进场验收应符合哪些规定？ | 3.0.7防水材料的进场验收应符合下列规定：1、对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行检查验收，并经监理单位或建设单位代表检查确认，形成相应验收记录。2、对材料的质量证明文件进行检查，并经监理单位或建设单位代表检查确认，纳入工程技术档案。3、材料进场后应按本规范附录A和附录B的规定抽样检验，检验应执行见证取样送检制度，并出具材料进场检验报告。4、材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时，即为合格；若有一项指标不符合标准规定，应在受检产品中重新取样进行该项指标复验，复验结果符合标准规定，则判定该批材料为合格。 | [11 empty] | 15
谁可以进行3.0.3地下防水工程的施工？ | 3.0.3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工，主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 | [11 empty] | 7
在地下防水工程施工期间，为了保持地下水位稳定在工程底部最低高程0.5m以下，必要时需要采取哪些措施？ | 3.0.10地下防水工程施工期间，必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程0.5m以下，必要时应采取降水措施。对采用明沟排水的基坑，应保持基坑干燥。 | [11 empty] | 10
在露天环境中存放活动房构件时，应采取哪些防腐蚀措施？ | 12.4.5 活动房构件在露天环境中存放时，应采取防腐蚀措施。 | [11 empty] | 1
教育测验在地下防水工程施工中，为确保质量，应建立哪些制度并记录相应的检查信息？ | 3.0.9地下防水工程的施工，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的制度，并有完整的检查记录。工程隐蔽前，应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成隐蔽工程验收记录；未经监理单位或建设单位代表对上道工序的检查确认，不得进行下道工序的施工。 | [11 empty] | 20
地下工程的防水等级验收应该按照哪个标准进行？ | 3.0.14地下工程应按设计的防水等级标准进行验收。地下工程渗漏水调查与检测应按本规范附录C执行。 | [11 empty] | 9
根据上述信息，请问在选择水泥时需要符合哪些规定？ | 4.1.2水泥的选择应符合下列规定：1、宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用其他品种水泥时应经试验确定；2、在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥品种；-8-3、不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。 | [11 empty] | 1
地下工程使用的防水材料及其配套材料，需要符合哪个行业标准的规定？ | 3.0.8地下工程使用的防水材料及其配套材料，应符合现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066的规定，不得对周围环境造成污染。 | [11 empty] | 10
防水混凝土适用于哪种抗渗等级的地下混凝土结构？ | 4.1.1防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。处于侵蚀性介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结耐久性设计规范》GB50476的的关规定。 | [11 empty] | 1
在什么气温条件下，高聚物改性沥青防水卷材的冷粘法施工可以进行？ | 3.0.11地下防水工程不得在雨天、雪天和五级风及其以上时施工；防水材料施工环境气温条件宜符合表3.0.11的规定。表3.0.11防水材料施工环境气温条件防水材料施工环境气温条件高聚物改性沥青防水卷材冷粘法、自粘法不低于5℃，热熔法不低于-10℃合成高分子防水卷材冷粘法、自粘法不低于5℃，焊接法不低于-10℃有机防水涂料溶剂型-5~35℃，反应型、溶乳型5~35℃-7-无机防水涂料5~35℃防水混凝土、防水砂浆5~35℃膨润土防水涂料不低于-20℃ | [11 empty] | 5
地下防水工程的分项工程包括哪些主要的子分部工程？ | 3.0.12地下防水工程是一个子分部工程，其分项工程的划分应符合表3.0.12的要求。表3.0.12地下防水工程的分项工程子分部工程分项工程主体结构防水防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、塑料防水板防水层、金属板防水层、膨润土防水材料防水层细部构造防水施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池特殊施工法结构防水锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井、逆筑结构排水渗排水、盲沟排水，隧道、坑道排水、坑道排水、塑料排水板排水地下防水工程注浆预注浆、后注浆，结构裂缝注浆 | [11 empty] | 1
地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合哪些规定？ | 3.0.13地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定：1、主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批；2、特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批；3、排水工程和注浆工程应各为一个检验批；4、各检验批的抽样检验数量：细部构造应为全数检查，其他均应符合本规范的规定。 | [11 empty] | 20
对于混凝土结构中的砂和石的选择，应符合哪些规定？ | 4.1.3砂、石的选择应符合下列规定：1、砂宜选用中粗砂，含泥量不应大于3.0%，泥块含量不宜大于1.0%；2、不宜使用海砂；在没有使用河砂的的条件时，应对海砂进行处理后才能使用，且控制氯离子含量不得大于0.06%；3、碎石或卵石的粒径宜为5～40mm，含泥量不应大于1.0%，泥块含量不应大于0.5%；4、对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石，应进行碱活性检验。 | [11 empty] | 1
矿物掺合料的选择应符合哪些规定？ | 4.1.4矿物掺合料的选择应符合下列规定：1、粉煤灰的级别不应低于二级，烧失量不应大于5%；2、硅粉的比表面积不应小于15000m2/kg,SiO2含量不应小于85%；3、粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定。 | [11 empty] | 1
混凝土中掺加引气剂或引气型减水剂时，其含气量应控制在多少范围内？ | 4.1.6外加剂的选择应符合下列规定：1、外加剂的品种和用量应经试验确定，所用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的质量规定；2、掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土，其含气量宜控制在3%～5%；3、考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响；4、严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。 | [11 empty] | 1
防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度应控制在多少范围内？坍落度每小时损失和总损失值应分别控制在多少范围内？ | 4.1.8防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在120mm～140mm，坍落度每小时损失不应大于20mm，坍落度总损失值不应大于40mm。 | [11 empty] | 1
防水混凝土的配合比应满足哪些规定？ | 4.1.7防水混凝土的配合比应经试验确定，并应符合下列规定:1、试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa；2、混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3，其中水泥用量不宜少于260kg/m3；粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%～30%，硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%～5%；3水胶比不得大于0.50，有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45；4、砂率宜为35%～40%，泵送时可增加到45%；5、灰砂比宜为1:1.5～1:2.5；6、混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%；混凝土中各类材料的总碱量即Na2O当量不得大于3kg/m3。 | [11 empty] | 20
在防水混凝土抗压强度试件的制作过程中，应符合哪些国家标准的相关规定？ | 4.1.10、防水混凝土抗压强度试件，应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定：1、同一工程、同一配合比的混凝土，取样频率和试件留置组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。2、抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的有关规定。3、结构构件的混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50082的有关规定。 | [11 empty] | 5
什么是检验防水混凝土原材料、配合比及坍落度是否符合设计要求的方法？ | 4.1.14防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 2
请问如何评定防水混凝土抗渗性能的试验结果？ | 4.1.11、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定：1、连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。2、抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082的有关规定。 | [11 empty] | 5
什么是检验防水混凝土抗压强度和抗渗性能的方法？ | 4.1.15防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 3
防水混凝土结构厚度应不小于多少？ | 4.1.19防水混凝土结构厚度不应小于250mm，其允许偏差应为+8mm、-5mm；主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm，其允许偏差为±5mm。检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 14
水泥砂浆防水层适用于哪些地下工程情况？ | 4.2.1水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。 | [11 empty] | 1
什么类型的材料可以用于水泥砂浆防水层？ | 4.2.2水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆；掺外加剂或掺合料的防水砂浆。 | [11 empty] | 1
1. 对于混凝土拌制过程中使用的水泥和掺合料，每工作班至少应进行多少次检查？ | 4.1.9混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定:-9-1拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的允许偏差应符合表4.1.9-1的规定。表4.1.9-1混凝土组成材料计量结果的允许偏差(％)混凝土组成材料每盘计量累计计量水泥、掺合料±2±1粗、细骨料±3±2水、外加剂±2±1注：累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合4.1.9-2的规定。表4.1.9-2混凝土坍落度允许偏差（mm）要求坍落度允许偏差≤40±1050～90±15≥100±203、泵送混凝土拌合物在运输后出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 | [11 empty] | 2
2. 混凝土在浇筑地点的坍落度应该至少进行多少次检查？ | 4.1.9混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定:-9-1拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的允许偏差应符合表4.1.9-1的规定。表4.1.9-1混凝土组成材料计量结果的允许偏差(％)混凝土组成材料每盘计量累计计量水泥、掺合料±2±1粗、细骨料±3±2水、外加剂±2±1注：累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合4.1.9-2的规定。表4.1.9-2混凝土坍落度允许偏差（mm）要求坍落度允许偏差≤40±1050～90±15≥100±203、泵送混凝土拌合物在运输后出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 | [11 empty] | 20
3. 混凝土坍落度允许偏差的具体数值应符合哪个表格的规定？ | 4.1.9混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定:-9-1拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的允许偏差应符合表4.1.9-1的规定。表4.1.9-1混凝土组成材料计量结果的允许偏差(％)混凝土组成材料每盘计量累计计量水泥、掺合料±2±1粗、细骨料±3±2水、外加剂±2±1注：累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合4.1.9-2的规定。表4.1.9-2混凝土坍落度允许偏差（mm）要求坍落度允许偏差≤40±1050～90±15≥100±203、泵送混凝土拌合物在运输后出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 | [11 empty] | 6
什么是接地装置？ | 2.0.12 接 地 装 置 earth-termination system 接地体和接地线的总和。 | [11 empty] | 3
什么是防水混凝土结构表面不得有的缺陷？ | 4.1.17防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应准确。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
水泥砂浆防水层所用的水泥应符合哪些规定？ | 4.2.3水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定：1水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥，不得使用过期或受潮结块的水泥；2砂宜采用中砂，含泥量不应大于1%，硫化物和硫酸盐含量不得大于1%；3用于拌制水泥砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水；4聚合物乳液的外观为均匀液体，无杂质、无沉淀、不分层。5外加剂的技术性能应符合国家或行业有关标准的质量要求。 | [11 empty] | 20
水泥砂浆防水层施工时，养护温度应保持在多少度以上？ | 4.2.5水泥砂浆防水层施工应符合下列规定：1水泥砂浆的配制、应按所掺材料的技术要求准确计量；2、分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光；3、防水层各层应紧密粘合，每层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用阶梯坡形槎，但与阴阳角的距离不得小于200mm；4、水泥砂浆终凝后应及时进行养护，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d。聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲刷，硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中，可在自然条件下养护。 | [11 empty] | 15
防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求的检验方法是什么？ | 4.1.16防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
什么是检验水泥砂浆防水层表面质量的方法？ | 4.2.10水泥砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 6
在施工水泥砂浆防水层时，基层表面应满足哪些要求？ | 4.2.4水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列规定：1、基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润，无明水；2、基层表面的孔洞、缝隙应采用与防水层相同的水泥砂浆填塞并抹平。-11-3、施工前应将埋设件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后，再进行水泥砂浆防水层施工。 | [11 empty] | 20
水泥砂浆防水层的最小厚度不得小于设计值的85%应如何检验？ | 4.2.12水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的85%。检验方法：用针测法检查。 | [11 empty] | 1
在进行水泥砂浆防水层施工时，如何确定施工缝留槎的位置以及进行接槎操作的步骤？ | 4.2.11水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确，接槎应按层次顺序操作，层层搭接紧密。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象。检验方法是什么？ | 4.2.9水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象。检验方法：观察和用小锤轻击检查。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
什么是检验防水砂浆的粘结强度和抗渗性能的方法？ | 4.2.8防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。检验方法：检查砂浆粘结强度、抗渗性能检测报告。 | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量应该如何确定？ | 4.2.6水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按施工面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
什么是检验防水砂浆原材料和配合比是否符合设计规定的方法？ | 4.2.7防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计规定。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
在地下工程中，卷材防水层适用于哪些环境条件？ | 4.3.1卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程；卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。-12- | [11 empty] | 1
水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差为多少？ | 4.2.13水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。检查方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。 | [11 empty] | 1
在铺贴防水卷材前，应如何处理基面以确保粘贴效果？ | 4.3.4铺贴防水卷材前，清扫应干净、干燥，并应涂刷基层处理剂；当基面潮湿时，应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 | [11 empty] | 4
什么类型的材料应该与卷材防水层相匹配？ | 4.3.2卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。 | [11 empty] | 8
什么是防水卷材接缝粘结质量检验的执行标准？ | 4.3.3在进场材料检验的同时，防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。 | [11 empty] | 1
请问在基层阴阳角应做成什么形状？ | 4.3.5基层阴阳角应做成圆弧或450坡角，其尺寸应根据卷材品种确定；在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷材加强层，加强层宽度不应小于500mm。 | [11 empty] | 4
在进行冷粘法铺贴卷材时，应如何控制胶粘剂的涂刷方式和间隔时间？ | 4.3.7冷粘法铺贴卷材应符合下列规定：1胶粘剂涂刷应均匀，不得露底，不堆积；2根据胶粘剂的性能，应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。3铺贴时不得用力拉伸卷材，排除卷材下面的空气，辊压粘结牢固；4铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得有扭曲、皱折；5卷材接缝部位应采用专用粘结剂或胶结带满粘，接缝口应用密封材料封严，其宽度不应小于10mm。 | [11 empty] | 1
在自粘法铺巾卷材时，应该将有黏性的一面朝向哪个结构？ | 4.3.9自粘法铺巾卷材卷材应符合下列规定：1、铺贴卷材时，应将有黏性的一面朝向主体结构；2外墙、顶板铺贴时，排除卷材下面的空气，并粘结牢固；-13-3铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得有扭曲、皱折；4立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定，并应用密封材料封严；5低温施工时，宜对卷材和基面采用热风适当加热，然后铺贴卷材。 | [11 empty] | 1
热熔法铺贴卷材需要符合哪些规定？ | 4.3.8热熔法铺贴卷材应符合下列规定：1火焰加热器加热卷材应均匀，不得加热不足或烧穿卷材；2卷材表面热熔后应立即滚铺，排除卷材下面的空气，并粘结牢固；3铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得有扭曲、皱折；4卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料，并粘结牢固，封闭严密。 | [11 empty] | 1
焊接法施工的卷材接缝应符合哪些规定？ | 4.3.10卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定：1焊接前卷材应铺放平整，搭接尺寸准确，焊接缝的结合面应清扫干净；2焊接前应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝；3控制热风加热温度和时间，焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢；4焊接时不得损害非焊接部位的卷材。 | [11 empty] | 1
在施工高分子自粘胶膜防水卷材时，应采用什么样的搭接方式？ | 4.3.12高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：1、卷材宜单层铺设；2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。4、立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm～20mm内，每隔400mm～600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;5、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。 | [11 empty] | 2
请问，根据所提供的信息，应该如何设置顶板的细石混凝土保护层的厚度？ | 4.3.13卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定：1顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度：机械回填时不宜小于70mm，人工回填时不宜小于50mm；2底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm；3侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1：2.5水泥砂浆。 | [11 empty] | 2
有机防水涂料在基面较潮湿时，应采取什么措施？ | 4.4.3有机防水涂料基面应干燥。当基面较潮湿时，应涂刷湿固化型胶结剂或潮湿界面隔离剂；无机防水涂料施工前，基面应充分润湿，但不得有明水。 | [11 empty] | 1
什么是外部电力线路？ | 2.0.10 外 电 线 路 external line 施工现场供用电线路以外的电力线路。 | [11 empty] | 1
卷材与基层粘贴应采用什么方法，粘结面积不应小于多少？ | 4.3.11铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:1、应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料；2、卷材与基层粘贴应采用满粘法，粘结面积不应小于90%，刮涂粘结料应均匀，不得露底、堆积、流淌；3、固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm；4、卷材接缝部位应挤出粘结料，接缝表面处应刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边；5、聚合物水泥粘结料固化前，不得在其上行走或进行后续作业。 | [11 empty] | 20
在卷材防水层施工中，哪些部位需要符合设计要求，并且需要进行怎样的检验方法？ | 4.3.16卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 20
什么是检验卷材防水层搭接缝是否合格的方法？ | 4.3.17卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 8
什么是检验卷材防水层所用卷材及其配套材料是否符合设计要求的方法？ | 4.3.15卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。-14- | [11 empty] | 1
使用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度是多少？ | 4.3.18采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm，合成高分子类卷材应为100mm，且上层卷材应盖过下层卷材。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
按照上述规定，您将如何设计一个问题来测试学生对于卷材防水层分项工程检验批的抽检数量的理解？ | 4.3.14卷材防水层分项工程检验批的抽检数量，应按铺贴面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
"根据规定，对于铺贴面积100m2的卷材防水层分项工程检验批，应该抽查多少处？" | 4.3.14卷材防水层分项工程检验批的抽检数量，应按铺贴面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
侧墙卷材防水层的保护层与防水层应如何结合？保护层的厚度如何检验？ | 4.3.19侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表4.3.6，自粘聚合物改性沥青防水卷材的搭接宽度是多少？ | 4.3.6防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。表4.3.6防水卷材的搭接宽度卷材品种搭接宽度（mm）弹性体改性沥青防水卷材100改性沥青聚乙烯胎防水卷材100自粘聚合物改性沥青防水卷材80三元乙丙橡胶防水卷材100/60（胶粘剂/胶结带）60/80（单面焊/双面焊）聚氯乙烯防水卷材100（胶结剂）聚乙烯丙纶复合防水卷材100（粘结料）高分子自粘胶膜防水卷材70/80（自粘胶/胶结带） | [11 empty] | 1
卷材搭接宽度的允许偏差应为多少？ | 4.3.20卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问应该采用哪些类型的防水涂料来进行有机防水和无机防水？ | 4.4.2有机防水涂料应采用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂料；无机防水涂料应采用掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料。 | [11 empty] | 3
在地下工程中，哪种涂料适合用于主体结构的迎水面？ | 4.4.1涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程；有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面，无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。 | [11 empty] | 1
涂料防水层施工应符合哪些规定？ | 4.4.4涂料防水层的施工应符合下列规定：1多组分涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据有效时间确定每次配制的用量。2涂料应分层涂刷或喷涂，涂层应均匀，涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行；每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同层涂膜的先后搭压宽度宜为30～50mm；3涂料防水层的甩槎处接缝宽度不应小于100mm，接涂前应将其甩槎表面处理干净；4采用有机防水涂料时，基层阴阳角处应做成圆弧；在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料，宽度不应小于50mm；5胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm，上下两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/3幅宽，且上下两层胎体不得相互垂直铺贴。 | [11 empty] | 20
根据涂料防水层完工并经验收合格后，应当及时做什么保护层？ | 4.4.5涂料防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定：-15-1顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度：机械回填时不宜小于70mm，人工回填时不宜小于50mm；2底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm；3侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1：2.5水泥砂浆。 | [11 empty] | 1
塑料防水板适用于哪些地下工程环境？ | 4.5.1塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程；塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。 | [11 empty] | 6
什么是涂料防水层的检验方法？ | 4.4.10涂料防水层应与基层粘结牢固、涂刷均匀，不得流淌、鼓泡、露槎。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 6
什么是涂料防水层的最小厚度要求？ | 4.4.8涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得低于设计厚度的90%。检验方法：用针测法检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验涂料防水层材料及配合比是否符合设计要求的方法？ | 4.4.7涂料防水层所用的材料及配合比必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
涂料防水层分项工程检验批的抽检数量应按铺贴面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。请问，涂料防水层分项工程铺贴面积为200m2，需要抽查多少处？ | 4.4.6涂料防水层分项工程检验批的抽检数量，应按铺贴面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
请问侧墙涂料防水层的保护层与防水层应如何结合？ | 4.4.12侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层厚度应符合设计要求。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
涂层间夹铺胎体增强材料时，应如何确保防水涂料的浸透情况？ | 4.4.11涂层间夹铺胎体增强材料时，应使防水涂料浸透胎体覆盖完全，不得有胎体外露现象。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。请问，涂料防水层在这些部位的检验方法是什么？ | 4.4.9涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
在铺设塑料防水板时，应该如何处理初期支护的渗漏水？ | 4.5.3初期支护的渗漏水，应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。4.5.3塑料板防水板的铺设应符合下列规定:1铺设塑料防水板前应先铺缓冲层，缓冲层应用暗钉圈固定在基面上；缓冲层搭接宽度不应小于50mm；铺设塑料防水板时，应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊-16-接；2两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm，下部塑料防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时，塑料防水板的搭接层数不得超过3层；3塑料防水板的搭接缝应采用双焊缝，每条焊缝的有效宽度不应小于10mm；4塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统；5分段设置塑料防水板防水层时，两端应采取封闭措施。 | [11 empty] | 1
在安装塑料防水板时，拱部的固定点间距应该是多少？ | 4.5.6塑料防水板应牢固地固定在基面上，固定点间距应根据基面平整情况确定，拱部宜为0.5m～0.8m，边墙宜为1m～1.5m，底部宜为1.5m～2.0m；局部凹凸较大时，应在凹处加密固定点。 | [11 empty] | 15
什么是塑料防水板的铺设超前距离范围？ | 4.5.5塑料防水板的铺设应超前二次衬砌混凝土施工，超前距离宜为5m～20m。 | [11 empty] | 3
为了测试学生对于安全规定的理解，请问在使用钢丝绳时，什么行为是严格禁止的？ | 4.9.2 钢丝绳严禁有死弯。 | [11 empty] | 8
什么是检验塑料防水板及其配套材料是否符合设计要求的方法？ | 4.5.8塑料防水板及其配套材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是塑料防水板的固定点间距应符合的规定？ | 4.5.10塑料防水板应采用无钉孔铺设，其固定点的间距应符合本规范第4.5.6条的规定。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
塑料防水板防水层的基面平整度D/L的计算公式是什么？ | 4.5.2塑料防水板防水层的基面应平整，无尖锐突出物，基面平整度D/L不应大于1/6。注：D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度；L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料防水板铺设是否合格的方法？ | 4.5.12塑料防水板的铺设应平顺，不得有下垂、绷紧和破损现象。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行塑料防水板防水层分项工程检验批的抽样检验时，铺设面积每100m2应抽查几处？焊缝检验时，应抽查几处？ | 4.5.7塑料防水板防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺设面积每100m2抽查1处，每处10m2，但不得少于3处。焊缝检验应按焊缝条数抽查5%，每条焊缝为1处，但不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
在地下工程中，金属防水板的铺设位置应该在哪里？ | 4.6.1金属防水板适用于抗渗性能要求较高的地下工程，金属板应铺设在主体结构迎水面。 | [11 empty] | 1
塑料防水板搭接宽度的允许偏差为多少？ | 4.5.13塑料防水板搭接宽度的允许偏差为-10mm。检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是金属板拼接焊缝的检验方法？ | 4.6.3金属板的拼接及金属板与工程结构的锚固件连接应采用焊接。金属板的拼接焊缝应进行外观检查和无损检验。 | [11 empty] | 2
塑料防水板的搭接缝必须采用双缝热熔焊接，每条焊缝的有效宽度不应小于10mm。检验方法双焊缝间空腔内充气检查和尺量检查。根据这些信息，请问什么是塑料防水板搭接缝焊接的有效宽度要求？ | 4.5.9塑料防水板的搭接缝必须采用双缝热熔焊接，每条焊缝的有效宽度不应小于10mm。检验方法：双焊缝间空腔内充气检查和尺量检查。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
焊工应持有有效的执业资格证书。请问焊工的执业资格证书应该具备哪些内容？ | 4.6.7焊工应持有有效的执业资格证书。检验方法：检查焊工执业资格证书和考核日期。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
"对于塑料防水板与暗钉圈的焊接，应该如何进行检验？" | 4.5.11塑料防水板与暗钉圈应焊接牢靠，不得漏焊、假焊和焊穿。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
"金属板和焊接材料必须符合设计要求的检验方法包括哪些步骤？" | 4.6.6金属板和焊接材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验焊缝质量的方法？ | 4.6.10焊缝的焊波应均匀，焊渣和飞溅物应清除干净；保护涂层不得有漏涂、脱皮和反锈现象。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 4
膨润土防水材料防水层适用于地下环境中的PH为4～10的条件吗？ | 4.7.1膨润土防水材料防水层适用于PH为4～10的地下环境中；膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构迎水面，防水层两侧应具有一定的夹持力。 | [11 empty] | 1
根据已批准的供用电施工方案进行施工的目的是什么？ | 3.2.3 供用电设施的施工应按照已批准的供用电施工方案进行施工。 | [11 empty] | 1
请问金属板表面上的锈蚀、麻点或划痕等缺陷的深度不得超过该板材厚度的多少？ | 4.6.4金属板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该板材厚度的负偏差值。 | [11 empty] | 1
什么是检验金属板表面是否有明显凹面和损伤的方法？ | 4.6.8金属板表面不得有明显凹面和损伤。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问金属板防水层所采用的金属材料和保护材料需要符合什么要求？ | 4.6.2金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合设计要求。金属板及其焊接材料的规格、外观质量和主要物理性能，应符合国家现行有关标准的规定。-17- | [11 empty] | 1
1. 金属板防水层分项工程的抽样检验数量应该按照什么标准来确定？ | 4.6.5金属板防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺设面积每10m2抽查1处，每处1m2，且不得少于3处。焊缝表面缺陷检验应按焊缝的条数抽查5%，且不得少于1条焊缝；每条焊缝检查1处，总抽查数不得少于10处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
什么是膨润土防水材料防水层基面的要求？ | 4.7.3膨润土防水材料防水层基面应坚实、清洁，不得有明水，基面平整度应符合本规范第4.5.2条的规定；基层阴阳角应做成圆弧或坡角。 | [11 empty] | 3
在膨润土防水材料中，为什么应该采用钠基膨润土而不是钙基膨润土？ | 4.7.2膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土，不应采用钙基膨润土。 | [11 empty] | 1
请问在建筑施工中，对于转角处和变形缝、施工缝、后浇带等部位，应设置多宽的加强层？ | 4.7.8转角处和变形缝、施工缝、后浇带等部位均应设置宽度不小于500mm加强层，加强层应设置在防水层与结构外表面之间。穿墙管件宜采用膨润土橡胶止水条、膨润土密封膏进行加强处理。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料分段铺设时，为什么需要采取临时遮挡防护措施？ | 4.7.9膨润土防水材料分段铺设时，应采取临时遮挡防护措施。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料在立面和斜面上的固定间距应为多少？ | 4.7.5膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定；立面和斜面上的固定间距宜为400mm～500mm，平面上应在搭接缝处固定。4.7.６膨润土防水材料的搭接宽度应大于100mm；搭接部位的固定间距宜为200mm～300mm，固定点与搭接边缘的距离宜为25mm～30mm，搭接处应涂抺膨润土-18-密封膏。平面搭接缝处可干撒膨润土颗粒，其用量宜为0.3kg/m～0.5kg/m。 | [11 empty] | 13
在膨润土防水材料中，哪些部位的施工做法必须符合设计要求？ | 4.7.12膨润土防水材料防水层在转角处和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 20
膨润土防水毯和膨润土防水板与结构外表面应该密贴吗？ | 4.7.4膨润土防水毯的织布面与膨润土防水板的膨润土面，均应与结构外表面密贴。 | [11 empty] | 1
膨润土防水材料的收口部位应采用什么方式固定？ | 4.7.7膨润土防水材料的收口部位应采用金属压条与水泥钉固定，并用膨润土密封膏覆盖。 | [11 empty] | 3
请问膨润土防水材料的检验方法包括哪些内容？ | 4.7.11膨润土防水材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
建筑工程施工质量评价应按照什么方式进行？ | 3.1.5 建筑工程施工质量评价应按分部工程、子分部工程进行。 | [11 empty] | 2
在进行膨润土防水材料的施工时，如何确保防水层的质量和效果？ | 4.7.14立面或斜面铺设的膨润土防水材料应上层压住下层，防水层与基层、防水层与防水层之间应密贴，并应平整无折皱。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
哪些方法可以用来检验施工缝用的止水材料是否符合设计要求？ | 5.1.1施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。-19- | [11 empty] | 20
膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为多少？ | 4.7.16膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为-10mm。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
4.7.6条的规定，请问膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合哪些规定？ | 4.7.15膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合本规范第4.7.5条、第 | [11 empty] | 1
在进行水平施工缝浇筑混凝土前，应采取哪些步骤来准备工作？ | 5.1.5水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30mm～50mm厚的1：1水泥砂浆，并及时浇筑混凝土。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
在墙体水平施工缝上，应该留设在墙体高出底板表面多高的位置？ | 5.1.3墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板和墙交接处以下150mm～300mm处；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在进行垂直施工缝浇筑混凝土前，应进行哪些准备工作？ | 5.1.6垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并及时浇筑混凝土。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
施工缝防水构造必须符合设计要求的检验方法是什么？ | 5.1.2施工缝防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
"根据文档中提到的内容，4.7.6条和4.7.7条分别涉及哪些具体的规定？" | 4.7.6条、第4.7.7条的规定。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
请问埋式止水带及外贴式止水带的埋设位置应准确，固定应牢靠的检验方法有哪些？ | 5.1.7中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应牢靠。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是5.1.9中提到的遇水膨胀止水胶的挤出要求？ | 5.1.9遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面，并做到连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞，挤出宽度及厚度应符合设计要求；止水胶挤出成型后，固化期内应采取临时保护措施；止水胶固化前不得浇筑混凝土。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么是变形缝的检验方法？ | 5.2.1变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。-20- | [11 empty] | 20
什么是检验5.2.2变形缝防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.2.2变形缝防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
注浆管应设置在施工缝断面中部的固定间距应为多少？ | 5.1.10预埋式注浆管应设置在施工缝断面中部，注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠，固定间距宜为200mm～300mm；注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密，导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固，导管的末端应临时封堵严密。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度应不小于多少MPa？ | 5.1.4在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
止水带应具有什么性能，以确保其在遇水膨胀时发挥有效的止水作用？ | 5.1.8遇水膨胀止水带应具有缓膨胀性能；止水条与施工缝基面应密贴，中间不得有空鼓、脱离等现象；止水条应牢固地安装在缝表面或预埋凹槽内；止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得小于30mm。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 7
埋式止水带在转角处应做成什么形状？ | 5.2.5中埋式止水带在转角处应做成圆弧形；顶板、底板内止水带应安装成盆状，并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
埋式止水带的接缝应该设在哪个位置？接头应该采用什么方法？如何进行检验？ | 5.2.4中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处；接头宜采用热压焊接，接缝应平整、牢固，不得有裂口和脱胶现象。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 12
请问如何处理外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位？ | 5.2.6外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件；外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确，固定应牢靠，并与固定止水带的基层密贴，不得出现空鼓、翘边等现象。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问埋式止水带埋设位置应准确与哪些结构的中心线重合？ | 5.2.3中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 5
什么是安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件的检验方法？ | 5.2.7安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐，转角处应做成450坡角，并增加紧固件的数量。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问在施工中如何检验后浇带用的止水材料是否符合设计要求？ | 5.3.1后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是后浇带防水构造的检验方法？ | 5.3.3后浇带防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
嵌填密封材料的缝内两侧基面应满足哪些条件？ | 5.2.8嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥，并应涂刷基层处理剂；嵌缝底部应设置背衬材料；密封材料嵌填应严密、连续、饱满，粘结牢固。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土质量检验时，需要关注哪些具体的检测项目？ | 5.3.4采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符合设计要求。-21-检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能和水中养护14d后的限制膨胀率检测报告。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 20
在进行表面粘贴卷材或涂刷涂料前，为了确保质量，需要进行哪些检验方法？ | 5.2.9变形缝处表面粘贴卷材功涂刷涂料前，应在缝上设置隔离层和加强层。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请问补偿收缩混凝土的原材料和配合比如何进行检验？ | 5.3.2补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
在后浇带两侧的接缝表面应进行哪些处理？ | 5.3.6后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料；后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请问，为什么在补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带需要采取保护措施？ | 5.3.5补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
施工中遇水膨胀止水胶应符合哪一条规范的规定？ | 5.3.7遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定；外贴式止水带的施工应符合本规范第5.2.6条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 10
什么是观察检查和检查隐蔽工程验收记录？ | 5.4.2穿墙管防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 20
请问，如何检验穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料是否符合设计要求？ | 5.4.1穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
在后浇带混凝土工程中，应该如何进行混凝土的浇筑和养护？ | 5.3.8后浇带混凝土应一次浇筑，不得留施工缝；混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
如何确保固定式穿墙管的防水措施和防腐处理的质量？ | 5.4.3固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈，并作好防腐处理；穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽，槽内应用密封材料嵌填密实。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 6
如何对穿墙盒的封口进行检验？ | 5.4.5穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊平，并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土，封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是埋设件防水构造的检验方法？ | 5.5.2埋设件防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
教育测验密封材料嵌填的检验方法有哪些？ | 5.4.7密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
应用何种方法来检验5.5.5结构迎水面的埋设件周围的凹槽是否预留并且使用了密封材料？ | 5.5.5结构迎水面的埋设件周围应预留凹槽，凹槽内应用密封材料嵌填密实。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
当主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连接处应增设什么？ | 5.4.6当主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连接处应增设加强层。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。-22- | [11 empty] | 1
什么是埋设件的检验方法？ | 5.5.3埋设件应位置准确，固定牢靠；埋设件应进行防腐处理。检验方法：观察、尺量和手扳检查。 | [11 empty] | 3
埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度应不少于多少？ | 5.5.4埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250mm；当混凝土厚度小于250mm时，应局部加厚或采取其他防水措施。检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
套管式穿墙管的安装应该如何进行密封处理和固定？ | 5.4.4套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊，并作好防腐处理；套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行固定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 4
埋设件用密封材料的检验方法包括哪些步骤？ | 5.5.1埋设件用密封材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
预留孔、槽内的防水层与主体防水层应保持连续，那么这一要求的检验方法是什么？ | 5.5.7预留孔、槽内的防水层应与主体防水层保持连续。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
预留通道接头防水构造的检验方法有哪些？ | 5.6.2预留通道接头防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问埋式止水带埋设位置的检验方法有哪些？ | 5.6.3中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。-23-Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 7
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.6.6密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求的检验方法是什么？ | 5.6.1预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是预埋件在混凝土结构中的保护要求？ | 5.6.4预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护，预埋件应进行防銹处理。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
在固定模板的螺栓穿过混凝土结构时，应采取哪些措施来确保密封和固定？ | 5.5.6用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用工具式螺栓或螺栓加堵头，螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实，并用聚合物水泥砂浆抺平。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
密封材料嵌填的检验方法有哪些？ | 5.5.8密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
在安装可卸式止水带时，如何确保止水带与紧固件压块以及基面之间的结合紧密？ | 5.6.7用膨胀螺栓固定可卸式止水带时，止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时，应选用不銹钢材料或进行防腐剂锈处理。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 9
什么是预留通道接头外部应设保护墙的检验方法？ | 5.6.8预留通道接头外部应设保护墙。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
哪些方法可以用来检验桩头所使用的防水材料是否符合设计要求？ | 5.7.1桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 10
在对结构底板防水层进行检验时，应采用哪些方法？ | 5.7.5结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么是检验桩头混凝土密实的方法？ | 5.7.3桩头混凝土应密实，如发现渗漏水应及时采取封堵措施。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
什么是检验5.7.2桩头防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.7.2桩头防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验喷射混凝土的抗压强度、抗渗性能和锚杆抗拔力的方法？ | 6.1.10喷射混凝土抗压强度、抗渗性能和锚杆抗拔力必须符合设计要求。检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和锚杆抗拔力检验报告。 | [11 empty] | 1
1. 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范的哪一条规定？ | 5.6.5遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
2. 遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范的哪一条规定？ | 5.6.5遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
3. 预埋注浆管的施工应符合本规范的哪一条规定？ | 5.6.5遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
4. 检验遇水膨胀止水材料施工质量的方法有哪些？ | 5.6.5遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.7.8密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 7
遇水膨胀止水条和遇水膨胀止水胶的施工应符合哪两个规范条款？ | 5.7.7遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定；遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定。-24-检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来保护5.7.6桩头的受力钢筋根部？ | 5.7.6桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶，并应采取保护措施。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
桩头顶面和侧面祼露处应涂刷什么类型的防水涂料？ | 5.7.4桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，并延伸至结构底板垫层150mm处；桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验5.8.1孔口的防水材料是否符合设计要求？ | 5.8.1孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
汽车出入口设置明沟排水时，其高出地面应该是多少？ | 5.8.3人员出入口应高出地面不应小于500mm；汽车出入口设置明沟排水时，其高出地面宜为150mm，并应采取防雨措施。检验方法：观察和尺量检查。5.5.4窗井的底部在最高地下水位以上时，窗井的墙体和底板应作防水处理，并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水处理。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是5.8.2孔口防水构造的检验方法？ | 5.8.2孔口防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
什么是密封材料嵌填的检验方法？ | 5.8.7密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 9
请问窗井内的底板应低于窗下缘多少毫米？ | 5.8.6窗井内的底板应低于窗下缘300mm。窗井墙高出室外地面不得小于500mm；窗井外地面应做散水，散水与墙面间应采用密封材料嵌填。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么是检验坑、池防水混凝土原材料、配合比及坍落度是否符合设计要求的方法？ | 5.9.1坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验5.9.2坑、池防水构造是否符合设计要求的方法？ | 5.9.2坑、池防水构造必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
窗井在地下水位以下时应采取哪些措施以确保防水和结构安全？ | 5.8.5窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时，窗井应与主体结构连成整体，其防水层也应连成整体，并应在窗井内设置集水井。窗台下部的墙体和底板应做防水层。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆适合夯土机械的负荷线？ | 9.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。 | [11 empty] | 3
池底板的混凝土厚度不应少于250mm吗？ | 5.9.4坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm；当底板的厚度小于250mm时，应采取局部加厚措施，并应使防水层保持连续。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
什么类型的地下工程适用于锚喷支护？ | 6.1.1锚喷支护适用于暗挖法地下工程的支护结构及复合式衬砌的初期支护。 | [11 empty] | 1
喷射混凝土所用的原材料应符合哪些规定？ | 6.1.3喷射混凝土所用原材料应符合下列规定:1选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥；2中砂或粗砂的细度模数宜大于2.5，含泥量不应大于3%；干法喷射时，含水率宜为5%～7%；3采用卵石或碎石，粒径不应大于15mm；含泥量不应大于1%；使用碱性速凝剂时，不得使用含有活性二氧化硅的石料；4不含有害物质的洁净水；5速凝剂的初凝时间不应大于5min，终凝时间不应大于10min。 | [11 empty] | 20
在混凝土配制中，水泥与砂石的质量比应该在什么范围内？ | 6.1.4混合料必须计量准确、搅拌均匀，并符合下列规定：1水泥与砂石质量比宜为1:4～4.5，砂率宜为45%～55%，水胶比不得大于0.45，外加剂和外掺料的掺量应通过试验确定；2水泥和速凝剂称量允许偏差均为±2%，砂石称量允许偏差均为±3%；3混合料在运输和存放过程中严防受潮，存放时间不应超过120min；当掺入速凝剂时，存放时间不应超过20min。 | [11 empty] | 20
喷射混凝土终凝后应采取喷水养护的时间间隔是多久？ | 6.1.5喷射混凝土终凝2h后应采取喷水养护，养护时间不得少于14d；当气温低于5℃时，不得喷水养护。 | [11 empty] | 1
请问在喷射混凝土施工前应该根据什么情况来预先采用引排或注浆堵水？ | 6.1.2喷射混凝土施工前,应根据围岩裂隙及渗漏水的情况,预先采用引排或注浆堵水。 | [11 empty] | 1
同一批锚杆的抗拔力试验应该如何进行？ | 6.1.7锚杆必须进行抗拔力试验。同一批锚杆每100根应取一组试件，每组3根，不足100根也取3根。同一批试件抗拔力平均值不应小于设计锚固力，且同一批试件抗拔力的最低值不应小于设计锚固力的90%。 | [11 empty] | 1
在地下铁道工程中，根据何种规定确定喷射混凝土试件制作的组数？ | 6.1.6喷射混凝土试件制作组数应符合下列规定：1地下铁道工程应按区间或小于区间断面的结构，每20延米拱和墙各取抗压试件一组；车站取抗压试件两组。其他工程应按每喷射50m3同一配合比的混合料或混合料小于50m3的独立工程取抗压试件一组。-26-2地下铁道工程应按区间结构每40延米取抗渗试件一组；车站每20延米取抗渗试件一组。其他工程当设计有抗渗要求时，可增做抗渗性能试验。 | [11 empty] | 1
在6.1.8锚喷支护分项工程检验批的抽样检验中，根据区间或小于区间断面的结构和车站的要求，每处的面积是多少？ | 6.1.8锚喷支护分项工程检验批的抽样检验数量，应按区间或小于区间断面的结构每20延米检查1处，车站每10延米检查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
什么是喷射混凝土所用的原材料和混合料配合比的检验方法？ | 6.1.9喷射混凝土所用原材料、混合料配合比以及钢筋网、锚杆、钢拱架等必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
锚杆支护的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法是什么？ | 6.1.11锚杆支护的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
在检查喷层厚度时，应该采取哪些方法进行检验？ | 6.1.13喷层厚度有60%以上检查点不应小于设计厚度，最小厚度不得小于设计厚度的50%，且平均厚度不得小于设计厚度，检验方法：用针探法或凿孔法检查。 | [11 empty] | 1
如何检验喷层与围岩以及喷层之间的粘结是否紧密？ | 6.1.12喷层与围岩以及喷层之间应粘结紧密，不得有空鼓现象。检验方法：用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
地下连续墙施工中需要注意哪些混凝土质量要求？ | 6.2.2地下连续墙应采用防水混凝土，胶凝材料用量不应小于400kg/m3，水胶比不得大于0.55，坍落度不得小于180mm。 | [11 empty] | 20
什么是喷射混凝土的密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋的检验方法？ | 6.1.14喷射混凝土应密实、平整，无裂缝、脱落、漏喷、露筋。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的地下工程适合使用地下连续墙作为初期支护？ | 6.2.1地下连续墙适用于地下工程的主体结构、支护结构以及复合式衬砌的初期支护。 | [11 empty] | 1
在地下连续墙与内衬结构连接处，应采取哪些措施来确保连接的质量和防水性能？ | 6.2.4叠合式侧墙的地下连续墙与内衬结构连接处，应凿毛并清洗干净，必要时应作特殊防水处理。-27- | [11 empty] | 1
什么是地下连续墙的修补材料和处理方法？ | 6.2.6地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷，应采用聚合物水泥砂浆修补；地下连续墙槽段接缝如有渗漏，应采用引排或注浆封堵。 | [11 empty] | 20
根据工程要求和施工条件，如何减少地下连续墙的槽段数量？地下连续墙槽段接缝应如何避开拐角部位？ | 6.2.5地下连续墙应根据工程要求和施工条件减少槽段数量；地下连续墙槽段接缝应避开拐角部位。 | [11 empty] | 1
地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量应按照什么比例进行抽查？ | 6.2.7地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量，应按第连续墙5个槽段抽查1个槽段，且不得少于3个槽段。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
什么是检验防水混凝土抗压强度和抗渗性能的方法？ | 6.2.9防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验防水混凝土原材料、配合比以及坍落度是否符合设计要求的方法？ | 6.2.8防水混凝土的原材料、配合比以及坍落度必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
请问，在地下连续墙施工中，每隔多少个单元槽段需要留置一组抗渗试件？ | 6.2.3地下连续墙施工时，混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试件，每五个单元槽段留置一组抗渗试件。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.2.11地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么类型的地质条件适合使用盾构隧道进行掘进和拼装管片方法修建的衬砌结构？ | 6.3.1盾构隧道适用于在软土和软岩中采用盾构掘进和拼装管片方法修建的衬砌结构。 | [11 empty] | 1
地下连续墙墙体表面平整度的临时支护墙体允许偏差为多少？ | 6.2.13地下连续墙墙体表面平整度，临时支护墙体允许偏差并没有为50mm，单一或复合墙体允许偏差应为30mm。检验方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法观察检查和检查渗漏水检测记录。请问，如何检验地下连续墙的渗漏水量是否符合设计要求？ | 6.2.10地下连续墙的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
请问如何检验地下连续墙墙面是否有露筋、露石和夹泥现象？ | 6.2.12地下连续墙墙面不得有露筋、露石和夹泥现象。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据表6.3.2，盾构隧道衬砌防水措施中，哪些防水措施是必选的？ | 6.3.2盾构隧道衬砌防水措施应按表6.3.2选用。表6.3.2盾构隧道衬砌防水措施接缝防水防水措施高精度管片密封垫嵌缝材料密封剂螺孔密封圈混凝土内衬或其他内衬外防水涂料l级必选必选全隧道或部分区段应选可选必选宜选对混凝土有中等以上腐蚀的地层应选,在非腐蚀地层宜选防水等级2级必选必选部分区段宜选可选必选局部宜选对混凝土有中等以上腐蚀的地层宜选-28-3级应选必选部分区段宜选----应选-----对混凝土有中等以上腐蚀的地层应宜选4级可选宜选可选-------------- | [11 empty] | 1
在直径为8m以下的隧道中，每生产多少环制作抗压强度试件一组？ | 6.3.4钢筋混凝土管片抗压和抗渗试件制作应符合下列规定：1直径8m以下隧道，同一配合比按每生产10环制作抗压强度试件一组，每生产30环制作抗渗试件一组；2直径8m以上隧道，同一配合比按每工作班制作抗压强度试件一组，每生产10环制作抗渗试件一组。 | [11 empty] | 1
单块钢筋混凝土管片制作尺寸允许的偏差是多少？ | 6.3.3钢筋混凝土管片的质量应符合下列规定：1管片混凝土抗压强度和抗渗性能以及混凝土氯离子扩散系数均应符合设计要求；2管片不应有露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷；3单块管片制作尺寸允许偏差应符合表6.3.3的规定。表6.3.3单块管片制作尺寸允许偏差项目允许偏差(mm)宽度±1.0弧长、弦长±1.0厚度+3，-l | [11 empty] | 20
盾构隧道衬砌的管片密封垫防水应符合哪些规定？ | 6.3.6盾构隧道衬砌的管片密封垫防水应符合下列规定：1密封垫沟槽表面应干燥、无灰尘、雨天不得进行密封垫粘结施工；2密封垫应与沟槽紧密贴合，不得有起鼓、超长和缺口现象；3密封垫粘贴完毕并达到规定强度后，方可进行管片拼装；4采用遇水膨胀橡胶密封垫时，非粘贴面应涂刷缓膨胀剂或采取符合缓膨胀的措施。 | [11 empty] | 3
符合下列规定的盾构隧道衬砌的管片密封剂防水应满足哪些要求？ | 6.3.8盾构隧道衬砌的管片密封剂防水应符合下列规定：1接缝管片渗漏时，应采用密封剂堵漏；2密封剂注入口应无缺损，注入通道应通畅；3密封剂材料注入施工前，应采取控制注入范围的措施。 | [11 empty] | 11
钢筋混凝土管片的单块抗渗检漏应符合什么规定？ | 6.3.5钢筋混凝土管片的单块抗渗检漏应符合下列规定：1检验数量：管片每生产100环应抽查一块管片进行检漏测试，连续3次达到检漏标准，则改为每生产200环应抽查一块管片进行检漏测试，再连续3次达到检漏标准，按最终检测频率为400环抽查1块管片进行检漏测试。如出现一次不达标，则恢复每100环抽查1块管片的最初检漏频率，再按上述要求进行抽检。当检漏频率为每100环抽查1块时，如出现不达标，则双倍复检，如再出现不达标，必须逐块检漏。2检漏标准：管片外表在0.8MPa水压力下，恒压3h,渗水进入管片外背高度不超过50mm为合格。 | [11 empty] | 3
根据盾构隧道衬砌的管片嵌缝材料防水规定，嵌缝槽如有缺损应采用什么材料修补？ | 6.3.7盾构隧道衬砌的管片嵌缝材料防水应符合下列规定：1根据盾构施工方法和隧道的稳定性，确定嵌缝作业开始的时间；-29-2嵌缝槽如有缺损，应采用与管片混凝土强度等级相同的聚合物水泥砂浆修补；3嵌缝槽表面应坚实、平整、洁净、干燥；4嵌缝作业应在无明显渗水后进行；5嵌填材料施工时，应先刷涂基层处理剂，嵌填应密实，平整。 | [11 empty] | 1
请问盾构隧道衬砌的管片螺孔密封圈防水应符合哪些规定？ | 6.3.9盾构隧道衬砌的管片螺孔密封圈防水应符合下列规定：1螺栓拧紧前，应确保螺栓孔密封圈定位准确，并与螺栓孔沟槽相贴合；2螺栓孔渗漏时，应采取封堵措施；3不得使用已破损或提前膨胀的密封圈。 | [11 empty] | 1
请问盾构隧道衬砌所用防水材料的检验方法包括哪些步骤？ | 6.3.11盾构隧道衬砌所用防水材料必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
盾构隧道衬砌的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法观察检查和检查渗漏水检测记录。请问，盾构隧道衬砌的渗漏水量检验方法包括哪些步骤？ | 6.3.13盾构隧道衬砌的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
什么是检验管片接缝密封垫及其沟槽断面尺寸的方法？ | 6.3.14管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在配电箱和开关箱内是否可以随意挂接其他用电设备？ | 8.3.9 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。 | [11 empty] | 1
什么是检验钢筋混凝土管片抗压强度和抗渗性能的方法？ | 6.3.12钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和管片单块检漏测试报告。 | [11 empty] | 1
请问盾构隧道分项工程检验批的抽样检验数量是如何规定的？ | 6.3.10盾构隧道分项工程检验批的抽样检验数量，应按每连续5环抽查1环，且不得少于3环。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
在检验密封垫在沟槽内套箍和粘结牢固是否合格时，应采取何种方法？ | 6.3.15密封垫在沟槽内应套箍和粘结牢固，不得歪斜、扭曲。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
你会如何检验嵌缝材料的填充情况？ | 6.3.17嵌缝材料嵌填应密实、连续、饱满、表面平整、密贴牢固。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验管片嵌缝槽的深度比及断面构造形式、尺寸是否符合设计要求的方法？ | 6.3.16管片嵌缝槽的深度比及断面构造形式、尺寸应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在沉井结构施工中，应采取哪些防水措施以符合相关规范要求？ | 6.4.2沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时，施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定；固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时，螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。 | [11 empty] | 1
什么样的地下建筑或构筑物适合使用沉井进行下沉施工？ | 6.4.1沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。 | [11 empty] | 1
沉井干封施工应符合哪些规定？ | 6.4.3沉井干封施工应符合下列规定：1沉井基底土面应全部挖至设计标高，待其下沉稳定后再将井内积水排干；2清除浮土杂物，底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂，及时浇筑防水混凝土封底；3在软土中封底时，宜分格逐段对称进行；4封底混凝土施工过程中，应从底板上的集水井中不间断地抽水；5封底混凝土达到设计强度后，方可停止抽水；集水井的封堵应采用微膨胀混凝土填充捣实，并用法兰、焊接钢板等方法封平。 | [11 empty] | 11
在进行沉井水封施工时，混凝土的坍落度应该控制在多少范围内？ | 6.4.4沉井水封施工应符合下列规定：1井底应将浮泥清理干净，并铺碎石垫层；2底板与井壁连接部位应冲刷干净；3封底宜采用水下不分散混凝土，其坍落度宜为180mm～220mm；4封底混凝土应在沉井全部底面积上连续均匀浇筑；5封底混凝土达到设计强度后，方可从井中抽水；并应检查封底质量。6.４.5防水混凝土底板应连续浇筑，不得留设施工缝；底板与井壁接缝处的防水处理应符合本规范第5.1节的有关规定。。 | [11 empty] | 4
如何检验管片的环向及纵向螺栓是否全部穿进并拧紧？ | 6.3.18管片的环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧；衬砌内表面的外露铁件防腐处理应符合设计要求。检验方法：观察检查。-30- | [11 empty] | 15
沉井混凝土的原材料、配合比以及坍落度必须符合设计要求时，应该采取哪些检验方法？ | 6.4.7沉井混凝土的原材料、配合比以及坍落度必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
沉井干封底和水下封底的施工应符合哪些规范？ | 6.4.10沉井干封底和水下封底的施工应符合本规范第6.4.3条和第6.4.4条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
逆筑结构适用于哪些地下工程？ | 6.5.1逆筑结构适用于地下连续墙为主体结构或地下连续墙与内衬构成复合衬砌进行逆筑法施工的地下工程。 | [11 empty] | 4
沉井的渗漏水量必须符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.4.9沉井的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
什么是检验沉井底板与井壁接缝处防水处理是否符合设计要求的方法？ | 6.4.11沉井底板与井壁接缝处的防水处理应符合设计要求。-31-检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
沉井分项工程检验批的抽样检验数量应按混凝土外露面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。在主控项目中，该抽样检验数量的依据是什么？ | 6.4.6沉井分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土外露面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
地下连续墙为主体结构逆筑法施工应符合哪些规定？ | 6.5.2地下连续墙为主体结构逆筑法施工应符合下列规定：1地下连续墙墙面应凿毛、清洗干净，并宜做水泥砂浆防水层；2地下连续墙与顶板、中楼板、底板接缝部位应凿毛处理；施工缝的施工应符合本规范第5.1节的有关规定；3钢筋接驳器处宜涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。 | [11 empty] | 20
逆筑结构分项工程检验批的抽样检验数量是多少？ | 6.5.7逆筑结构分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土外露面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 20
底板混凝土为什么应该连续浇筑？ | 6.5.5底板混凝土应连续浇筑，不得留设施工缝；底板与桩头接缝部位的防水处理应符合本规范第5.7节的有关规定。 | [11 empty] | 5
在底板混凝土达到设计强度后，应该采取什么措施来处理降水井？ | 6.5.6底板混凝土达到设计强度后方可停止降水,并应将降水井封堵密实。 | [11 empty] | 1
什么是检验内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管的方法？ | 6.5.9内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管必须符合设计要求；检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 2
逆筑结构的渗漏水量必须符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.5.10逆筑结构的渗漏水量必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，以下哪个问题最适合用于小型测验或考试环节？ | 6.5.4内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开2.0m～3.0m。 | [11 empty] | 20
a) 内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开多少米？ | 6.5.4内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开2.0m～3.0m。 | [11 empty] | 1
b) 内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开多少厘米？ | 6.5.4内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开2.0m～3.0m。 | [11 empty] | 1
c) 内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开多少毫米？ | 6.5.4内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开2.0m～3.0m。 | [11 empty] | 1
请问，补偿收缩混凝土的检验方法包括哪些步骤？ | 6.5.8补偿收缩混凝土的原材料、配合比以及坍落度必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 20
逆筑结构的施工应符合本规范的哪两条规定？ | 6.5.11逆筑结构的施工应符合本规范第6.5.2条和第6.5.3条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
施工遇水膨胀止水条应符合本规范的哪一条规定？ | 6.5.12遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定；遇水膨胀止水胶的-32-施工应符合本规范第5.1.9条的规定；预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
根据以上背景信息，请问盲沟排水应符合哪些规定？ | 7.1.3盲沟排水应符合下列规定：1盲沟成型尺寸和坡度应符合设计要求；2盲沟的类型及盲沟与基础的距离应符合设计要求；3盲沟用砂、石应洁净，含泥量不应大于2%；4盲沟反滤层层次和粒径组成应符合表7.1.3的规定；表7.1.3盲沟反滤层的层次和粒径组成反滤层的层次建筑物地区地层为砂性土时（塑性指数Ip＜3）建筑物地区地层为黏性土时（塑性指数Ip＞3）第一层（贴自然土）用1mm～3mm粒径砂子组成用2mm～5mm粒径砂子组成第二层用3mm～10mm粒径小卵石组成用5mm～10mm粒径砂子组成5盲沟在转弯处和高低处应设置检查井，出水口处应设置滤水蓖子。 | [11 empty] | 5
请问下列哪项内容不属于地下连续墙与内衬构成复合衬砌进行逆筑法施工的规定？ | 6.5.3地下连续墙与内衬构成复合衬砌进行逆筑法施工除应符合本规范第6.5.2条的规定外，尚应符合下列规定：1顶板及中楼板下部500mm内衬墙应同时浇筑，内衬墙下部应做成斜坡形；斜坡形下部应预留300mm～500mm空间，并应待下部先浇混凝土施工14d后再行浇筑；2浇筑混凝土前，内衬墙的接缝面应凿毛、清洗干净，并应设置遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管；3内衬墙的后浇带混凝土应采用补偿收缩混凝土，浇筑口宜高于斜坡顶端200mm以上； | [11 empty] | 8
什么类型的管道适合作为集水管使用？ | 7.1.5集水管宜采用无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管。 | [11 empty] | 20
请问盲沟排水适用于哪种地下工程条件？ | 7.1.1渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水量不大或排水面积较小，地下水位在结构底板以下或在丰水期地下水位高于结构底板的地下工程。 | [11 empty] | 3
什么情况下才应该进行渗排水和盲沟排水的施工？ | 7.1.4渗排水、盲沟排水均应在地基工程验收合格后进行施工。 | [11 empty] | 8
渗排水层用砂、石应洁净，含泥量不应大于多少？ | 7.1.2渗排水应符合下列规定：1渗排水层用砂、石应洁净，含泥量不应大于2%；2粗砂过滤层总厚度宜为300mm，如较厚时应分层铺填；过滤层与基坑土层接触处，应采用厚度为100～150mm、粒径为5mm～10mm的石子铺填；3集水管应设置在粗砂过滤层下部，坡度不宜小于1%，且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m～10m，并与集水井相通；4工程底板与渗排水层之间应做隔浆层，建筑周围的渗排水层顶面应做散水坡。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为应该提出一个怎样的问题呢？ | 7.1.6渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量：应按10%抽查，其中按两轴线间或10延米为1处，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 20
什么是检验渗排水构造是否符合设计要求的方法？ | 7.1.9渗排水构造应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
如何检验渗排水层的铺设质量？ | 7.1.10渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么类型的衬砌适用于隧道排水和坑道排水？ | 7.2.1隧道排水、坑道排水适用于贴壁式、复合式、离壁式衬砌。 | [11 empty] | 1
检验盲沟反滤层的层次和粒径组成是否符合设计要求的方法是什么？ | 7.1.7盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。-33-检验方法：检查砂、石试验报告和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
集水管的埋置深度及坡度必须符合设计要求。检验方法观察和尺量检查。请问，如何检验集水管的埋置深度和坡度是否符合设计要求？ | 7.1.8集水管的埋置深度及坡度必须符合设计要求。检验方法：观察和尺量检查。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
请问废水和污水应分别排入哪两个城市管道系统？ | 7.2.3主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水及污水，应分别排入城市雨水和污水管道系统。污水的排放尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
在设计盲沟中心时，应采用什么类型的管道，并且管周围应设置什么层？盲管应采用什么类型的管道？ | 7.2.6盲沟中心宜采用无砂混凝土管或硬质塑料管，其管周围应设置反滤层；盲管应采用软式透水管。 | [11 empty] | 4
请问什么是坑道排水应符合的特殊功能设计要求？ | 7.2.4坑道排水应符合有关特殊功能设计的要求。 | [11 empty] | 1
盲沟反滤层的层次和粒径是否符合设计要求的检验方法是什么？ | 7.2.10盲沟反滤层的层次和粒径必须符合设计要求。-34-检验方法：检查砂、石试验报告。 | [11 empty] | 1
隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水应符合哪些规定？ | 7.2.5隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水应符合下列规定：1集中地下水出露处，宜在衬砌背后设置盲沟、盲管或钻孔等引排措施；2水量较大、出水面广时，衬砌背后应设置环向、纵向盲沟组成排水系统，将水集排至排水沟内；3当地下水丰富、含水层明显且有补给来源时，可采用辅助坑道或泄水洞等截、排水设施。 | [11 empty] | 5
排水明沟的纵向坡度应与隧道或坑道坡度一致，排水明沟应设置什么设施以确保排水效果？ | 7.2.7排水明沟的纵向坡度应与隧道或坑道坡度一致，排水明沟应设置盖板和检查井。 | [11 empty] | 1
隧道、坑道排水系统的检验方法是什么？ | 7.2.12隧道、坑道排水系统必须畅通。检验方法：观察检查Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
请问隧道排水、坑道排水分项工程检验批的抽样检验数量应如何确定？ | 7.2.9隧道排水、坑道排水分项工程检验批的抽样检验数量：应按10%抽查，其中按两轴线间或10延米为1处，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检查无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管是否符合设计要求？ | 7.2.11无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证和产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
请问隧道或坑道内排水明沟及离壁式衬砌外排水沟的检验方法是什么？ | 7.2.14隧道或坑道内排水明沟及离壁式衬砌外排水沟，其断面尺寸及坡度应符合设计要求。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
塑料排水板适用于哪些地下工程条件？ | 7.3.1塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地下工程以及地下工程种植顶板排水。 | [11 empty] | 1
什么类型的排水板应该被选择用于塑料排水板排水构造？ | 7.3.2塑料排水板排水构造应选用抗压强度大且耐久性好的凹凸型排水板。 | [11 empty] | 3
在检验盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度是否符合设计要求时，应采用什么方法？ | 7.2.13盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度均应符合设计要求。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
盲管在施工中应如何固定和连接？ | 7.2.15盲管应与岩壁或初期支护密贴，并应固定牢固；环向、纵向盲管接头宜与盲管相配套。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 14
盲沟与混凝土衬砌接触部位是否需要做隔浆层？ | 7.2.16贴壁式、复合式衬壁的盲沟与混凝土衬砌接触部位应做隔浆层。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问应该如何进行室内底板排水的工艺流程？ | 7.3.3塑料排水板排水构造应符合设计要求，并宜符合以下工艺流程：1室内底板排水按混凝土底板-----铺设塑料排水板(支点向下)-----混凝土垫层-----配筋混凝土面层等顺序进行；2室内侧墙排水按混凝土侧墙-----粘贴塑料排水板(支点向墙面)-----钢丝网固定-----水泥砂浆面层等顺序进行；3种植顶板排水按混凝土顶板-----找坡层-----防水层-----混凝土保护层-----铺设塑料排水板(支点向上)-----铺设土工布-----覆盖等顺序进行；4隧道或坑道排水按初期支护-----铺设土工布-----铺设塑料排水板(支点向初期支护)-----二次衬砌结构等顺序进行。 | [11 empty] | 20
在地下工程中，如果地下种植的顶板种植土低于周围土体，塑料排水板排水层必须如何设置以确保排水畅通？ | 7.3.5地下工程种植顶板种植土若低于周围土体，塑料排水板排水层必须结合排水沟或盲沟分区设置，并保持排水畅通。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料排水板和土工布是否符合设计要求的方法？ | 7.3.8塑料排水板和土工布必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证和产品性能检测报告。 | [11 empty] | 1
对于7.3.7塑料排水板排水分项工程的抽样检验数量应该是多少？ | 7.3.7塑料排水板排水分项工程检验批的抽样检验数量：应按铺设面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
什么是塑料排水板的搭接宽度和搭接方法应符合的规范？ | 7.3.11塑料排水板的搭接宽度和搭接方法应符合本规范第7.3.4条的规定。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
塑料排水板排水层构造做法应符合哪个规范条款的规定？ | 7.3.10塑料排水板排水层构造做法应符合本规范第7.3.3条的规定。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问在铺设塑料排水板时，搭接的最小宽度应为多少？ | 7.3.4铺设塑料排水板应采用搭接法施工，长短边搭接宽度均不应小于100mm。塑料排水板的接缝处宜采用配套胶粘剂粘结或热熔焊接。 | [11 empty] | 3
什么类型的土工布应该与塑料排水板复合使用？ | 7.3.6塑料排水板应与土工布复合使用。土工布宜采用200g/m2～400g/m2的聚酯无-35-纺布。土工布应铺设在塑料排水板的凸面上。 | [11 empty] | 3
请问这样的问题是否符合您的要求？ | 7.3.9塑料排水板排水层必须与排水系统连通，不得有堵塞现象。检验方法：观察检查Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 20
什么是土工布铺设的要求和检验方法？ | 7.3.12土工布铺设应平整、无折皱；土工布的搭接宽度和搭接方法应符合本规范第7.3.6条的规定。检验方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是预注浆和后注浆法在工程中的应用场景？ | 8.1.1预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱地层；后注浆法适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙回填。 | [11 empty] | 6
什么是在砂卵石层中宜采用的注浆方法？ | 8.1.3在砂卵石层中宜采用渗透注浆法；在黏土层中宜采用劈裂注浆法；在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。 | [11 empty] | 20
注浆材料应符合哪些规定？ | 8.1.2注浆材料应符合下列规定:1具有较好的可注性；2具有固结收缩小，良好的粘结性、抗渗性、耐久性和化学稳定性；3低毒并对环境污染小；4注浆工艺简单，施工操作方便，安全可靠。 | [11 empty] | 1
配制浆液的原材料及配合比需要符合设计要求的检验方法包括哪些内容？ | 8.1.7配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
根据工程地质和注浆目的，应如何控制注浆压力和注浆量？ | 8.1.5注浆过程控制应符合下列规定:1根据工程地质、注浆目的等控制注浆压力和注浆量；-36-2回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行，衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后进行；3浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围，地面注浆结束后注浆孔应封填密实；4注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对临近建筑物和地下埋设物的现场监控；5注浆点距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有污染应及时采取相应措施。7.1.6预注浆、后注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按加固或堵漏面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 7
注浆浆液应符合哪些规定？ | 8.1.4注浆浆液应符合下列规定:1预注浆宜采用水泥浆液、黏土水泥浆液或化学浆液；2后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、黏土膨润土、粉煤灰的水泥浆液；3注浆浆液配合比应经现场试验确定。 | [11 empty] | 20
注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度的检验方法是什么？ | 8.1.9注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
在进行裂缝注浆时，应该考虑哪些条件？ | 8.2.2裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。 | [11 empty] | 3
什么是检验方法用于检查注浆时浆液是否溢出地面和超出有效注浆范围？ | 8.1.11注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的混凝土结构裂缝适合进行结构裂缝注浆？ | 8.2.1结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。 | [11 empty] | 3
如何检查预注浆和后注浆的注浆效果是否符合设计要求？ | 8.1.8预注浆和后注浆的注浆效果必须符合设计要求。检验方法：采用钻孔取芯法检查；必要时采取压水或抽水试验方法检查。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 1
在处理结构裂缝时，应该选择哪种化学浆液用于堵水注浆？ | 8.2.3结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、甲丙烯酸盐等化学浆液；补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。 | [11 empty] | 1
注浆各阶段的控制压力和注浆量如何进行检验？ | 8.1.10注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么是测量地面沉降和隆起的最大允许值？ | 8.1.12注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm，地面的隆起不得超过20mm。检验方法：用水准仪测量。 | [11 empty] | 1
结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量应按裂缝的条数抽查多少？ | 8.2.5结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按裂缝的条数抽查10%，每条裂缝检查1处，且不得少于3处。Ⅰ主控项目 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问在进行结构裂缝注浆时，应该注意哪些规定？ | 8.2.4结构裂缝注浆应符合下列规定:1施工前，应沿缝清除基面上的油污杂质；2浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴，必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝；3深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部，孔内安放注浆管或注浆嘴，间距应根据裂缝宽度而定，但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔；-37-4注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位。对封缝的密封效果应进行检查；5注浆后待缝内浆液固化后，方可拆下注浆嘴并进行封口抹平。 | [11 empty] | 11
结构裂缝注浆的注浆效果应符合设计要求。请问，为了检验注浆效果，可以采取哪些方法？ | 8.2.7结构裂缝注浆的注浆效果必须符合设计要求。检验方法：观察检查和压水或压气检查，必要时钻取芯样采取劈裂抗拉强度试验方法检查。Ⅱ一般项目 | [11 empty] | 2
什么是检验8.2.6注浆材料及配合比的方法？ | 8.2.6注浆材料及配合比必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 | [11 empty] | 1
如何检验8.2.8注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度是否符合设计要求？ | 8.2.8注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
地下防水工程质量验收的程序和组织应符合哪个国家标准的规定？ | 9.0.1地下防水工程质量验收的程序和组织，应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300的有关规定。 | [11 empty] | 2
什么方法可以用来检验注浆各阶段的控制压力和注浆量是否符合设计要求？ | 8.2.9注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
请问子分部工程质量验收合格的规定有哪些？ | 9.0.4子分部工程质量验收合格应符合下列规定：1子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；2质量控制资料应完整；3地下工程渗漏水检测应符合设计的防水等级标准要求；4观感质量检查应符合要求。 | [11 empty] | 20
分项工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 9.0.3分项工程质量验收合格应符合下列规定；1分项工程所含检验批的质量均应验收合格；2分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 | [11 empty] | 2
地下防水工程的观感质量检查应符合哪些规定？ | 9.0.7地下防水工程的观感质量检查应符合下列规定：1防水混凝土应密实，表面应平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通。2水泥砂浆防水层应密实、平整、粘结牢固，不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷；3卷材防水层接缝应粘结牢固、封闭严密，防水层不得有损伤、空鼓、皱折等缺陷；4涂料防水层应与基层粘结牢固，不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、皱折等缺陷；5塑料防水板防水层应铺设牢固、平整，搭接焊缝严密，不得有下垂、绷紧破损现象；6金属板防水层焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状-39-气孔等缺陷；7变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等防水构造应符合设计要求；8锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井、逆筑结构等防水构造应符合设计要求；9排水系统不淤积、不堵塞，确保排水畅通；10结构裂缝的注浆效果应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
9.0.2检验批的合格判定应符合哪些规定？ | 9.0.2检验批的合格判定应符合下列规定：1主控项目的质量经抽样检验全部合格；2一般项目的质量经抽样检验80%以上检测点合格，其余不得有影响使用功能的缺陷；对有允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍；3施工具有明确的操作依据和完整的质量检查记录。 | [11 empty] | 20
地下防水工程竣工和记录资料应符合哪些规定？ | 9.0.5地下防水工程竣工和记录资料应符合表9.0.5的规定：-38-表9.0.5地下防水工程竣工和记录资料序号项目文件和记录序项目竣工和记录资料1防水设计设计图、设计交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单2资质、资格证明施工单位资质及施工人员上岗证复印证件3施工方案施工方法、技术措施、质量保证措施4技术交底施工操作要求及安全等注意事项5材料质量证明产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告6混凝土、砂浆质量证明试配及施工配合比、混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告、砂浆粘结强度、抗渗性能检验报告7中间检查记录施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录、施工检查记录8检验记录渗漏水检测记录、观感质量检查记录9施工日志逐日施工情况10其他资料事故处理报告、技术总结 | [11 empty] | 1
什么情况下地下工程才能进行验收？ | 9.0.8地下工程出现渗漏水时，应及时进行治理，符合设计的防水等级标准要求后方可验收。 | [11 empty] | 20
9.0.6地下防水工程应对哪些部位作好隐蔽工程验收记录？ | 9.0.6地下防水工程应对下列部位作好隐蔽工程验收记录:1防水层的基层；2防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位；3变形缝、施工缝、后浇带等防水构造做法；4管道穿过防水层的封固部位；5渗排水层、盲沟和坑槽；6结构裂缝注浆处理部位；7衬砌前围岩渗漏水处理部位；8基坑的超挖和回填。 | [11 empty] | 20
验收记录应该由哪些单位存档？ | 9.0.9地下防水工程验收后，应填写子分部工程质量验收记录，随同工程验收验评资料分别由建设单位和施工单位存档。 | [11 empty] | 20
请问施工完毕后，如何进行对坑、池的检验？ | 5.9.5坑、池施工完后，应及时遮盖和防止杂物堵塞。检验方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
请问，在坑、池、储水库内部防水层完成后，应进行哪些蓄水试验的检验方法？ | 5.9.3坑、池、储水库内部防水层完成后，应进行蓄水试验。检验方法：观察检查和检查蓄水试验记录。Ⅱ一般项目-25-5.9.3坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑，混凝土表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，子分部工程的质量验收应按照怎样的格式记录？ | 15.0.6 子分部工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施 工质量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录。子分部工程中各 分项工程的质量均应验收合格，并应符合下列规定： 1 应具备本标准各子分部工程规定检查的文件和记录； 2 应具备表15.0.6所规定的有关安全和功能检验项目的合 格报告； 3 观感质量应符合本标准各分项工程中 一 般项目的 要求。 表15.0.6 有关安全和功能的检验项目表 | [11 empty] | 1
请问建筑装饰装修设计需要符合哪些规定？ | 3.1.2 建筑装饰装修设计应符合城市规划、防火、环保、节能、 减排等有关规定。建筑装饰装修耐久性应满足使用要求。 | [11 empty] | 20
建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合什么要求？ | 3.2.1 建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合 设计要求和国家现行标准的规定。不得使用国家明令淘汰的 材料。 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合哪些国家标准的规定？ | 3.1.5 建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合现行 国家标准的规定。 | [11 empty] | 1
在既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时，需要采取哪些措施以确保建筑结构的安全性？ | 3.1.4 既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时， 必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计 单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行 鉴定。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该进行墙体或吊顶内管线的防冻或防结露设计？ | 3.1.6 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时，应进行 防冻或防结露设计。 | [11 empty] | 1
进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本标准的哪些规定？ | 3.2.5 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本标准各 章的规定，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至 少抽取一组样品进行复验，当合同另有更高要求时应按合同执 行。抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求， 获得认证的产品或来源稳定且连续三批均一次检验合格的产品， 进场验收时检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一次。扩大检 验批后的检验中，出现不合格情况时，应按扩大前的检验批容量 重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。 | [11 empty] | 1
在建筑装饰装修工程中，应采取哪些有效措施来防止材料在运输、储存和施工过程中的损坏、变质和污染环境？ | 3.2.7 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过 程中，应采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合哪些国家标准的规定？ | 3.2.2 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家 标准《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222 和《建筑设计防 火规范》 GB 50016 的规定。 | [11 empty] | 20
什么情况下需要进行见证检验？ | 3.2.6 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检验时，或对 材料质量发生争议时，应进行见证检验。 | [11 empty] | 14
在建筑装饰装修工程施工过程中，应如何做好半成品和成品的保护，以防止污染和损坏？ | 3.3.14 建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保 护，防止污染和损坏。 | [11 empty] | 1
什么是防护等级（degree of protection）？ | 2.0.5 防 护 等 级 degree of protection 按标准规定的检验方法，外壳对接近危险部件、防止固体异物 进入或水进入所提供的保护程度。 | [11 empty] | 1
什么是2.0.6 IP代码系统的作用？ | 2.0.6 IP 代 码 IP code 表明外壳对人接近危险部位、防止固体异物进入或水进入的 防护等级以及与这些防护有关的附加信息的代码系统。 | [11 empty] | 1
什么是保护导体(PE)的作用？ | 2.0.8 保 护 导 体(PE) protective conductor 为了安全目的，用于电击防护所设置的导体。 | [11 empty] | 2
什么是直接接触？ | 2.0.2 直 接 接 触 direct contact 人或动物与带电部分的接触。 | [11 empty] | 20
什么是预装箱式变电站？ | 2.0.4 预装箱式变电站 refabricated cubical substation 由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、 无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备，这 些元件在工厂内被预先组装在 一 个或几个箱壳内，用来从高压系 统向低压系统输送电能。 | [11 empty] | 2
什么是外露可导电部分？ | 2.0.11 外露可导电部分 exposed conductive part 设备上能触及的可导电部分，它在正常状况下不带电，但在基本绝缘损坏时会带电。 | [11 empty] | 2
什么是接地电阻？ | 2.0.14 接 地 电 阻 earth resistance 接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。接地 电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的 比值。 | [11 empty] | 7
什么是保护接地？ | 2.0.13 保 护 接 地 protective earthing 为了电气安全，将系统、装置或设备的一 点或多点接地。 | [11 empty] | 1
什么是外部电力线路？ | 2.0.10 外 电 线 路 external line 施工现场供用电线路以外的电力线路。 | [11 empty] | 1
接地装置（earth-termination system）是指什么？ | 2.0.12 接 地 装 置 earth-termination system 接地体和接地线的总和。 | [11 empty] | 1
什么是自然接地体？ | 2.0.16 自 然 接 地 体 natural earthing electrode 可作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基础、金属管道和设备等。 | [11 empty] | 10
什么是接地极？ | 2.0.15 接 地 极 earth electrode 埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部 分 。 | [11 empty] | 20
在哪些情况下，根据本规范，被认为是特殊环境？ | 2.0.20 特 殊 环 境 special environment 本规范中将高原，易燃、易爆，腐蚀性和潮湿环境列为特殊环境。 | [11 empty] | 2
什么是安全隔离变压器的设计目标？ | 2.0.17 安全隔离变压器 safety isolation transformer 设计成提供 SELV (安全特低电压)的隔离变压器。 | [11 empty] | 1
什么是SELV系统？ | 2.0.19 安全特低电压系统 SELV system 由隔离变压器或发电机、蓄电池等隔离电源供电的交流或直 流特低电压回路。其回路导体不接地，电气设备外壳不有意连接 保护导体(PE) 接地，但可与地接触。 | [11 empty] | 20
什么是腐蚀环境？ | 2.0.22 腐 蚀 环 境 corrosive environment 由于化学腐蚀性物质和大气中水分的存在而使得设备或材料 产生破坏或变质的地点或处所，称为化学腐蚀环境，可简称为腐蚀 环境 。 | [11 empty] | 2
根据现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》GB/T 18379(IEC 60449)，特低电压的电压限值是多少？ | 2.0.18 特 低 电 压 extra-low voltage 不超过现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》GB/T 18379(IEC 60449)规定的有关I 类电压限值的电压。 | [11 empty] | 1
在地理学概念中，高原是指海拔超过多少米的地域？ | 2.0.21 高 原 plateau 按照地理学概念，海拔超过1000m 的 地 域 。 | [11 empty] | 1
供用电施工方案或施工组织设计应包括哪些内容？ | 3.2.2 供用电施工方案或施工组织设计应包括下列内容： 1 工程概况； 2 编制依据； 3 供用电施工管理组织机构； 4 配电装置安装、防雷接地装置安装、线路敷设等施工内容 的技术要求； 5 安全用电及防火措施。 | [11 empty] | 20
供用电设计至少应包括哪些内容？ | 3.1.3 供用电设计至少应包括下列内容： 1 设计说明； 2 施工现场用电容量统计； 3 负荷计算； 4 变压器选择； 5 配电线路； 6 配电装置； 7 接地装置及防雷装置； 8 供用电系统图、平面布置图。 | [11 empty] | 20
什么样的环境被定义为潮湿环境？ | 2.0.23 潮 湿 环 境 damp environment 本 规 范 仅 指 相 对 湿 度 大 于 9 5 % 的 空 气 环 境 、 场 地 积 水 环 境 、泥泞的环境 。 | [11 empty] | 1
什么步骤应该在实施供用电施工方案或施工组织设计之前完成？ | 3.2.1 供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。 | [11 empty] | 1
供用电设施的施工应该按照什么进行施工？ | 3.2.3 供用电设施的施工应按照已批准的供用电施工方案进行施工。 | [11 empty] | 1
在供用电工程施工完毕后，需要哪些文件和记录才能进行验收合格并投入使用？ | 3.3.2 供用电工程施工完毕后，应有完整的平面布置图、系统图、 隐蔽工程记录、试验记录，经验收合格后方可投人使用。 | [11 empty] | 2
根据什么因素应该合理确定供用电设计方案？ | 3.1.1 供用电设计应按照工程规模、场地特点、负荷性质、用电容量、地区供用电条件，合理确定设计方案。 | [11 empty] | 4
根据上述信息，请问在选择施工现场发电设施的选址时应考虑哪些因素？ | 4.0.1 施工现场发电设施的选址应根据负荷位置、交通运输、线 路布置、污染源频率风向、周边环境等因素综合考虑。发电设施不 应设在地势低洼和可能积水的场所。 | [11 empty] | 8
电气设备应如何进行交接试验以确保施工完毕的供用电工程符合国家标准GB 50150的规定？ | 3.3.1 供用电工程施工完毕，电气设备应按现行国家标准《电气 装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 的规定试验合 格。 | [11 empty] | 1
什么是供用电设计在实施前需要经过的程序步骤？ | 3.1.2 供用电设计应经审核、批准后实施。 | [11 empty] | 1
变电所的设计需要符合哪个国家标准？ | 5.0.1 变电所的设计应符合现行国家标准《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053 的有关规定。 | [11 empty] | 1
在使用移动式发电机时，停放地点的要求是什么？ | 4.0.3 移动式发电机的使用应符合下列规定： 1发电机停放的地点应平坦，发电机底部距地面不应小于0.3m: 2 发电机金属外壳和拖车应有可靠的接地措施； 3 发电机应固定牢固； 4 发电机应随车配备消防灭火器材； 5 发电机上部应设防雨棚，防雨棚应牢固、可靠。 | [11 empty] | 20
发电机组的安装和使用应符合哪些规定？ | 4.0.2 发电机组的安装和使用应符合下列规定： 1 供电系统接地型式和接地电阻应与施工现场原有供用电 系统保持一致。 2 发电机组应设置短路保护、过负荷保护。 3 当两台或两台以上发电机组并列运行时，应采取限制中性 点环流的措施。 4 发电机组周围不得有明火，不得存放易燃、易爆物。发电 场所应设置可在带电场所使用的消防设施，并应标识清晰、醒目， 便于取用。 | [11 empty] | 20
变电所对其他专业的要求应满足哪些规定？ | 5.0.3 变电所对于其他专业的要求应符合下列规定： 1 面积与高度应满足变配电装置的维护与操作所需的安全 距离； 2 变配电室内应配置适用于电气火灾的灭火器材； 3 变配电室应设置应急照明； 4 变电所外醒目位置应标识维护运行机构、人员、联系方式 等信息； 5 变电所应设置排水设施。 _ | [11 empty] | 20
根据规定，变电所的位置选择需要符合哪些规定？ | 5.0.2 变电所位置的选择应符合下列规定： 1 应方便日常巡检和维护； 2 不应设在易受施工干扰、地势低洼易积水的场所。 | [11 empty] | 2
什么是发电机组电源必须与其他电源互相闭锁的原因？ | 4.0.4 发电机组电源必须与其他电源互相闭锁，严禁并列运行。 | [11 empty] | 1
什么情况下可以采用链式配电？ | 6.1.2 低压配电系统不宜采用链式配电。当部分用电设备距离 供电点较远，而彼此相距很近、容量小的次要用电设备，可采用链 式配电，但每一 回路环链设备不宜超过5台，其总容量不宜超过10kW。 | [11 empty] | 2
什么是低压配电系统的三级配电结构？ | 6.1.1 低压配电系统宜采用三级配电，宜设置总配电箱、分配电 箱、末级配电箱。 | [11 empty] | 4
变电所变配电装置的安装需要符合哪些规定？ | 5.0.5 变电所变配电装置的安装应符合下列规定： 1 油浸电力变压器的现场安装及验收应符合现行国家标准 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验 收规范》GB 50148 的有关规定。 2 箱式变电站外壳应有可靠的保护接地。装有成套仪表和 继电器的屏柜、箱门，应与壳体进行可靠电气连接。 3 户外箱式变电站的进出线应采用电缆，所有的进出线电缆 孔应封堵。 4 箱式变电站基础所留设通风孔应能防止小动物进入 | [11 empty] | 20
请问变电所变配电装置的选择和布置应满足哪些规定？ | 5.0.4 变电所变配电装置的选择和布置应符合下列规定： 1当采用箱式变电站时，其外壳防护等级不应低于本规范附录 A 外壳防护等级(IP 代码)IP23D, 且应满足施工现场环境状况 要求； 2 户外安装的箱式变电站，其底部距地面的高度不应小于 0.5m; 3 露天或半露天布置的变压器应设置不低于1 . 7m 高 的 固 定围栏或围墙，并应在明显位置悬挂警示标识； 4 变压器或箱式变电站外廓与围栏或围墙周围应留有不小 于 1m 的巡视或检修通道。 | [11 empty] | 20
在变电所变配电装置投运前，需要进行哪些检查和试验？ | 5.0.6 变电所变配电装置的投运应符合下列规定： 1 变电所变配电装置安装完毕或检修后，投入运行前应对其 内部的电气设备进行检查和电气试验，合格后方可投入运行。 2 变压器第一次投运时，应进行5次空载全电压冲击合闸， 并应无异常情况；第一次受电后持续时间不应少于10min。 | [11 empty] | 1
配电室的选址和对其他专业的要求应符合本规范的哪些条款？ | 6.2.1 配 电 室 的 选 址 及 对 其 他 专 业 的 要 求 应 符 合 本 规 范 第 5.0. 1条、第5.0.2条的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的负载应该由总配电箱的专用回路直接供电，而不得连接到过负荷保护和剩余电流保护器？ | 6.1.3 消防等重要负荷应由总配电箱专用回路直接供电，并不得 接入过负荷保护和剩余电流保护器。 | [11 empty] | 1
请问，应如何确保低压配电系统的三相负荷保持平衡？ | 6.1.5 低压配电系统的三相负荷宜保持平衡，最大相负荷不宜超 过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均 值 的 8 5 % 。 | [11 empty] | 1
在施工现场中，对于消防泵、施工升降机、塔式起重机、混凝土输送泵等大型设备应该设置什么样的配电箱？ | 6.1.4 消防泵、施工升降机、塔式起重机、混凝土输送泵等大型设 备应设专用配电箱。 | [11 empty] | 1
在设计配电柜的电源进线回路时，应考虑安装哪些具体功能的电器？ | 6.2.3 配电柜电源进线回路应装设具有电源隔离、短路保护和过 负荷保护功能的电器。 | [11 empty] | 2
为了确保电力系统的安全和有效运行，为什么动力配电箱和照明配电箱应该分别设置？ | 6.3.2 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同 一配电箱时，动力和照明应分路供电；动力末级配电箱与照明末级 配电箱应分别设置。 | [11 empty] | 2
请问以下哪种用电设备的电压偏差允许值应为±5%额定电压？ | 6.1.6 用电设备端的电压偏差允许值宜符合下列规定： 1 一般照明：宜为 %额定电压； 2 一般用途电机：宜为±5%额定电压； 3 其他用电设备：当无特殊规定时宜为±5%额定电压。 | [11 empty] | 1
在设计架空线路时，需要综合考虑哪些因素的影响？ | 11.1.2 架空线路的设计应综合考虑海拔、气压、雪、冰、风、温差 变化大等因素的影响。 | [11 empty] | 8
在电气系统中，总配电箱应设在哪个区域？分配电箱应设在哪个区域？分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过多少米？ | 6.3.1 总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干 末级配电箱。分配电箱以下可根据需要，再设分配电箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对 集中的区域，分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过30m。 | [11 empty] | 2
在安装分配电箱时，如何确保每台用电设备或插座都有各自独立的保护电器？ | 6.3.4 当分配电箱直接控制用电设备或插座时，每台用电设备或 插座应有各自独立的保护电器。 | [11 empty] | 1
当一个末级配电箱直接控制多台用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器吗？ | 6.3.3 用电设备或插座的电源宜引自末级配电箱，当一个末级配 电箱直接控制多台用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有 各自独立的保护电器。 | [11 empty] | 1
断路器相间绝缘隔板的配置和防电击护板的安装要求是什么？ | 6.3.8 配电箱内断路器相间绝缘隔板应配置齐全；防电击护板应 阻燃且安装牢固。 | [11 empty] | 1
配电箱内连接线绝缘层的标识色应符合哪些规定？ | 6.3.9 配电箱内连接线绝缘层的标识色应符合下列规定： 1 相导体 L、L₂ 、L₃ 应依次为黄色、绿色、红色； 2 中性导体(N) 应为淡蓝色； 3 保护导体(PE) 应为绿-黄双色； 4 上述标识色不应混用。 | [11 empty] | 1
什么是配电箱内导线与电器元件连接的要求？ | 6.3.11 配电箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线 端子规格与芯线截面适配，接线端子应完整，不应减小截面积。 | [11 empty] | 1
总配电箱和分配电箱内应分别设置哪两种导体的汇流排，并有何要求？ | 6.3.7 总配电箱、分配电箱内应分别设置中性导体(N)、 保护导 体(PE) 汇流排，并有标识；保护导体(PE) 汇流排上的端子数量不 应少于进线和出线回路的数量。 | [11 empty] | 8
请问固定式配电箱安装时中心与地面的垂直距离应该控制在多少范围内？ | 6.3.6 固定式配电箱的中心与地面的垂直距离宜为1.4m~1.6m,安装应平正、牢固。户外落地安装的配电箱、柜，其底部离地面不应小于0.2m。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接线应该在配电箱内使用？ | 6.3.10 配电箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线，当采用 铜排时应有防护措施；连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。 | [11 empty] | 8
户外安装的配电箱的外型应满足什么样的防护等级要求？ | 6.3.5 户外安装的配电箱应使用户外型，其防护等级不应低于本 规 范 附 录A 外壳防护等级(IP 代码)IP44, 门内操作面的防护等级 不应低于IP21。 | [11 empty] | 20
门内操作面的防护等级不应低于多少？ | 6.3.5 户外安装的配电箱应使用户外型，其防护等级不应低于本 规 范 附 录A 外壳防护等级(IP 代码)IP44, 门内操作面的防护等级 不应低于IP21。 | [11 empty] | 20
配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的接地端子间采用软铜线进行跨接，配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积应符合表6.2.4的规定。根据表6.2.4，当配电柜内主断路器的额定电流为I时，配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积是多少？ | 6.2.4 配电柜的安装应符合下列规定： 1 配电柜应安装在高于地面的型钢或混凝土基础上，且应平 正、牢固。 2 配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的 接地端子间应采用软铜线进行跨接，配电柜门和框架间跨接接地 线的最小截面积应符合表6.2.4的规定。 表6.2.4 配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积(mm²) 注：I.为配电柜(箱)内主断路器的额定电流。 3 配电柜内应分别设置中性导体(N) 和保护导体(PE) 汇流 排，并有标识。保护导体(PE) 汇流排上的端子数量不应少于进线 和出线回路的数量。 4 导线压接应可靠，且防松垫圈等零件应齐全，不伤线芯，不断股。 | [11 empty] | 1
在进行拆除工作时，应该从哪一侧开始？ | 13.0.5 拆除工作应从电源侧开始。 | [11 empty] | 20
在配电箱中，金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过什么方式可靠接地？ | 6.3.12 配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带 电的金属底座、外壳等应通过保护导体(PE) 汇流排可靠接地。金 属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合本规范表6.2.4 的有关 规定。 | [11 empty] | 2
配电室配电装置的布置应符合哪些规定？ | 6.2.2 配电室配电装置的布置应符合下列规定： 1 成排布置的配电柜，其柜前、柜后的操作和维护通道净宽 不宜小于表6.2.2的规定； 表6.2.2 成排布置配电柜的柜前、柜后的操作和维护通道净宽(m) 2 当成排布置的配电柜长度大于6m 时，柜后的通道应设置 两个出口； 3 配电装置的上端距棚顶距离不宜小于0.5m; 4 配电装置的正上方不应安装照明灯具。 | [11 empty] | 5
请问配电箱电缆的进线口和出线口应该设在箱体的哪个位置？ | 6.3.13 配电箱电缆的进线口和出线口应设在箱体的底面，当采 用工业连接器时可在箱体侧面设置。工业连接器配套的插头插 座、电缆耦合器、器具耦合器等应符合现行国家标准《工业用插头 插座和耦合器 第1部分：通用要求》GB/T 11918及《工业用插 头插座和耦合器第2部分：带插销和插套的电器附件的尺寸互 换性要求》GB/T11919 的有关规定。 | [11 empty] | 20
按照给出的顺序操作配电箱的步骤是什么？ | 6.3.17 配电箱应按下列顺序操作： 1 送电操作顺序为：总配电箱 → 分配电箱 → 末级配电箱； 2 停电操作顺序为：末级配电箱 → 分配电箱 → 总配电箱。 | [11 empty] | 10
总配电箱和分配电箱的电器应具备哪些功能？ | 6.4.2 总配电箱、分配电箱的电器应具备正常接通与分断电路， 以及短路、过负荷、接地故障保护功能。电器设置应符合下列规 定 ： 1 总配电箱、分配电箱进线应设置隔离开关、总断路器，当采用带隔离功能的断路器时，可不设置隔离开关。各分支回路应设 置具有短路、过负荷、接地故障保护功能的电器。 2 总断路器的额定值应与分路断路器的额定值相匹配。 | [11 empty] | 20
什么类型的电缆应该用于移动式配电箱的进线和出线？ | 6.3.15 移动式配电箱的进线和出线应采用橡套软电缆。 | [11 empty] | 1
在安装和使用配电箱时，应该注意哪些安全措施？ | 6.3.16 配电箱的进线和出线不应承受外力，与金属尖锐断口接 触时应有保护措施。 | [11 empty] | 20
什么是末级配电箱进线和分支回路需要设置的保护功能？ | 6.4.4 末级配电箱进线应设置总断路器，各分支回路应设置具有 短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的电器。 | [11 empty] | 1
什么设备应该安装在总配电箱里？ | 6.4.3 总配电箱宜装设电压表、总电流表、电度表。 | [11 empty] | 15
在将电力从分配电箱直接供电给末级配电箱时，应采用什么类型的插座？每个插座应具备什么样的保护措施？ | 6.3.14 当分配电箱直接供电给末级配电箱时，可采用分配电箱 设置插座方式供电，并应采用工业用插座，且每个插座应有各自独 立的保护电器。 | [11 empty] | 1
剩余电流保护器的选择、安装和运行应符合哪两项国家标准？ | 6.4.6 剩余电流保护器的选择、安装和运行应符合现行国家标准 《剩余电流动作保护电器的十般要求》GB/Z 6829和《剩余电流动 作保护装置安装和运行》GB13955 的有关规定。 | [11 empty] | 2
请问末级配电箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应该与什么相适应？ | 6.4.5 末级配电箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。 | [11 empty] | 1
什么是剩余电流保护器在每天使用前需要进行的试验步骤？ | 6.4.9 剩余电流保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次，试 跳不正常时不得继续使用。 | [11 empty] | 1
什么是剩余电流保护器的特性检测频率要求？ | 6.4.8 剩余电流保护器应用专用仪器检测其特性，且每月不应少 于1次，发现问题应及时修理或更换。 | [11 empty] | 1
低压配电线路截面的选择和保护应符合哪个国家标准的规定？ | 7.1.4 低压配电线路截面的选择和保护应符合现行国家标准《低 压配电设计规范》GB 50054 的有关规定。 | [11 empty] | 1
在多级剩余电流动作保护设置中，末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流和分断时间的限制分别是多少？ | 6.4.7 当配电系统设置多级剩余电流动作保护时，每两级之间应 有保护性配合，并应符合下列规定： 1 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA, 分断时间不应大于0 . 1s; 2当分配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于 0.3s; 3当总配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不 应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.5s。 | [11 empty] | 1
在选择配电线路的敷设方式时，需要考虑哪些因素？ | 7.1.2 配电线路的敷设方式应符合下列规定： 1 应根据施工现场环境特点，以满足线路安全运行、便于维护和拆除的原则来选择，敷设方式应能够避免受到机械性损伤或 其他损伤； 2 供用电电缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设； 3 不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上 ； 4 不应接触潮湿地面或接近热源。 | [11 empty] | 5
在选择施工现场配电线路路径时，需要考虑哪些规定？ | 7.1.1 施工现场配电线路路径选择应符合下列规定： 1 应结合施工现场规划及布局，在满足安全要求的条件下， 方便线路敷设、接引及维护； 2 应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线 路安全运行的区域； 3 宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场 所，以及河道、低洼、易受雨水冲刷的地段； 4 不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物， | [11 empty] | 20
根据低压配电系统的接地型式采用TN-S系统时，单根电缆应包含哪些芯线？ | 7.1.3 电缆选型应符合下列规定： 1 应根据敷设方式、施工现场环境条件、用电设备负荷功率及距离等因素进行选择； 2 低压配电系统的接地型式采用TN-S 系统时，单根电缆应 包含全部工作芯线和用作中性导体(N) 或保护导体(PE) 的芯线； 3 低压配电系统的接地型式采用TT 系统时，单根电缆应包 含全部工作芯线和用作中性导体(N) 的芯线。 | [11 empty] | 1
在施工现场架空线路时，档距应该控制在多大范围内？ | 7.2.3 施王现场架空线路的档距不宜大于40m, 空旷区域可根据现场情况适当加大档距，但最大不应大于50m。 | [11 empty] | 2
请问开关箱的操作人员必须符合哪条规范？ | 8.3.7 开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。 | [11 empty] | 1
在哪种地带，电杆埋设时应采取加固杆基措施？ | 7.2.2 电杆埋设应符合下列规定： 1 当电杆埋设在土质松软、流砂、地下水位较高的地带时，应 采取加固杆基措施，遇有水流冲刷地带宜加围桩或围台； 2 电杆组立后，回填土时应将土块打碎，每回填500mm 应 夯实一次，水坑回填前，应将坑内积水淘净；回填土后的电杆基坑 应有防沉土台，培土高度应超出地面300mm。 | [11 empty] | 20
根据规定，拉线应采用什么材质？拉线的最小规格是多少？ | 7.2.4 拉线的设置应符合下列规定： 1拉线应采用镀锌钢绞线，最小规格不应小于35mm²; 2 拉线坑的深度不应小于1 . 2m, 拉线坑的拉线侧应有斜坡； 3 拉线应根据电杆的受力情况装设，拉线与电杆的夹角不宜 小于45°,当受到地形限制时不得小于30°; 4 拉线从导线之间穿过时应装设拉线绝缘子，在拉线断开 时，绝缘子对地距离不得小于2 .5m。 | [11 empty] | 20
在架空线路穿越道路处应设置最大允许通过高度警示标识吗？ | 7.2.7 架空线路穿越道路处应在醒目位置设置最大允许通过高 度警示标识。 | [11 empty] | 1
架空线路在跨越道路、河流、电力线路档距内应该避免什么情况？ | 7.2.8 架空线路在跨越道路、河流、电力线路档距内不应有接头。 | [11 empty] | 1
在沿墙面或地面敷设电缆线路时，应该采取哪些措施以确保安全性？ | 7.4.2 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定： 1 电缆线路宜敷设在人不易触及的地方； 2 电缆线路敷设路径应有醒目的警告标识； 3 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道 路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环 境应保持干燥； 4 在电缆敷设路径附近，当有产生明灭的作业时，应采取防 止火花损伤电缆的措施。 | [11 empty] | 1
电缆沟内敷设电缆线路应符合哪些规定？ | 7.4.3 电缆沟内敷设电缆线路应符合下列规定： 1 电缆沟沟壁、盖板及其材质构成，应满足承受荷载和适合 现场环境耐久的要求； 2 电缆沟应有排水措施。 | [11 empty] | 1
1. 在1kV～10kV的线路中，面向负荷从左侧起，导线的相序应该是什么？ | 7.2.5 架空线路导线相序排列应符合下列规定： 1 1kV～10kV 线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁ 、L₂ 、L₃。 2 1kV 以下线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁、N 、L₂ 、L₃ 、PE。 3 电杆上的中性导体(N) 应靠近电杆。若导线垂直排列时， 中性导体(N) 应在下方。中性导体(N) 的位置不应高于同 一 回路 的相导体。在同一地区内，中性导体(N) 的 排 列 应 统 一 | [11 empty] | 1
2. 在1kV以下的线路中，面向负荷从左侧起，导线的相序应该是什么？ | 7.2.5 架空线路导线相序排列应符合下列规定： 1 1kV～10kV 线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁ 、L₂ 、L₃。 2 1kV 以下线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁、N 、L₂ 、L₃ 、PE。 3 电杆上的中性导体(N) 应靠近电杆。若导线垂直排列时， 中性导体(N) 应在下方。中性导体(N) 的位置不应高于同 一 回路 的相导体。在同一地区内，中性导体(N) 的 排 列 应 统 一 | [11 empty] | 1
3. 中性导体(N)在电杆上的位置应满足哪些要求？ | 7.2.5 架空线路导线相序排列应符合下列规定： 1 1kV～10kV 线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁ 、L₂ 、L₃。 2 1kV 以下线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁、N 、L₂ 、L₃ 、PE。 3 电杆上的中性导体(N) 应靠近电杆。若导线垂直排列时， 中性导体(N) 应在下方。中性导体(N) 的位置不应高于同 一 回路 的相导体。在同一地区内，中性导体(N) 的 排 列 应 统 一 | [11 empty] | 1
施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离应符合表7.2.6的规定，否则应采取什么样的防护措施？ | 7.2.6 施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离应符 合表7 .2 .6的规定，否则应采取防护措施。 表7.2.6 施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离(m) | [11 empty] | 1
请问，直埋线路中使用有外护层的铠装电缆时，芯线绝缘层标识应符合本规范的哪条规定？ | 7.3.1 直埋线路宜采用有外护层的铠装电缆，芯线绝缘层标识应 符合本规范第6 . 3 . 9条规定。 | [11 empty] | 1
7.4.4要求临时设施的室内配线应符合哪些规定？ | 7.4.4 临时设施的室内配线应符合下列规定： 1 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护； 2 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线，且应固定牢固，塑 料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设； 3 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。 | [11 empty] | 9
在直埋敷设电缆线路时，电缆表面距离地面的最小距离应为多少？ | 7.3.2 直埋敷设的电缆线路应符合下列规定： 1 在地下管网较多、有较频繁开挖的地段不宜直埋。 2 直埋电缆应沿道路或建筑物边缘埋设，并宜沿直线敷设， 直线段每隔20m 处、转弯处和中间接头处应设电缆走向标识桩。 3 电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于0 .7m; 电缆 上、下、左、右侧应铺以软土或砂土，其厚度及宽度不得小于 100mm, 上部应覆盖硬质保护层。直埋敷设于冻土地区时，电缆 宜埋入冻土层以下，当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土 层或回填土中埋设。 4 直埋电缆的中间接头宜采用热缩或冷缩工艺，接头处应采 取防水措施，并应绝缘良好。中间接头不得浸泡在水中。 5 直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路，易受机械损伤、腐 蚀介质场所及引出地面2 .0m 高至地下0 . 2m 处，应加设防护套 管。防护套管应固定牢固，端口应有防止电缆损伤的措施，其内径 不应小于电缆外径的1 .5倍。 6 直埋电缆与外电线路电缆、其他管道、道路、建筑物等之间 平行和交叉时的最小距离应符合表7.3.2的规定，当距离不能满 足表7.3.2的要求时，应采取穿管、隔离等防护措施。 表 7.3.2 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间 平行和交叉时的最小距离(m) 7 直埋电缆回填土应分层夯实。 | [11 empty] | 20
在以支架方式敷设电缆线路时，金属支架应满足哪些要求？ | 7.4.1 以支架方式敷设的电缆线路应符合下列规定： 1 当电缆敷设在金属支架上时，金属支架应可靠接地； 2 固定点间距应保证电缆能承受自重及风雪等带来的荷载； 3 电缆线路应固定牢固，绑扎线应使用绝缘材料； 4 沿构、建筑物水平敷设的电缆线路，距地面高度不宜小于2.5m; 5 垂直引上敷设的电缆线路，固定点每楼层不得少于1处。 | [11 empty] | 11
在外电架空线路保护区内施工或作业时，应该采取哪些安全措施？ | 7.5.2 当需在外电架空线路保护区内施工或作业时，应在采取安 全措施后进行。 | [11 empty] | 1
在建工程中是否可以在外电架空线路保护区内搭设生产、生活等临时设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等？ | 7.5.1 在建工程不得在外电架空线路保护区内搭设生产、生活等临时设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 | [11 empty] | 1
施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离(m)是多少？ | 7.5.3 施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离应符合 表7.5.3的规定。 表7.5.3 施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离(m) | [11 empty] | 1
什么是国家标准《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787的有关规定？ | 9.2.1 施工现场使用手持式电动工具应符合现行国家标准《手持 式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787 的有关规定。 | [11 empty] | 1
施工现场道路设施与外电架空线路的最小安全距离应符合哪些要求？ | 7.5.4 当施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离达不 到本规范第7.5.3条中的规定时，应采取隔离防护措施，防护设施 的搭设和拆除应符合下列规定： 1 架设防护设施时，应采用线路暂时停电或其他可靠的安全 技术措施，并应有电气专业技术人员和专职安全人员监护； 2 防护设施与外电架空线路之间的安全距离不应小于表 7.5.4所列数值； 表7.5.4 防护设施与外电架空线路之间的最小安全距离(m) 3 防护设施应坚固、稳定，且对外电架空线路的隔离防护等 级不应低于本规范附录 A 外壳防护等级(IP 代码)IP2X; 4 应悬挂醒目的警告标识。 | [11 empty] | 20
应根据什么规定选择低压配电系统的接地型式？ | 8.1.1 当施工现场设有专供施工用的低压侧为220/380V 中 性 点直接接地的变压器时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN- S 系统(图8. 1. 1- 1)或 TN-C-S 系统(图8. 1. 1-2)、TT 系统(图 8. 1. 1-3)。符号说明应符合表8. 1. 1的规定。 | [11 empty] | 3
请问当无法实现第7.5.4条规定的防护措施时，应采取哪些措施来确保施工安全？ | 7.5.5 当本规范第7.5.4条规定的防护措施无法实现时，应采取 停电、迁移外电架空线路或改变工程位置等措施，未采取上述措施 的不得施工。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问保护导体(PE)的最小截面积应符合哪个规定？ | 8.1.2 TN-S 系统应符合下列规定： 1 总配电箱、分配电箱及架空线路终端，其保护导体(PE) 应 做重复接地，接地电阻不宜大于10Ω; 2 保护导体(PE) 和相导体的材质应相同，保护导体(PE) 的 最小截面积应符合表8.1.2的规定。 表8.1.2 保护导体(PE)的最小截面积(mm²) | [11 empty] | 20
在外电架空线路附近开挖沟槽时，应采取哪些加固措施，以防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒？ | 7.5.6 在外电架空线路附近开挖沟槽时，应采取加固措施，防止 外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 | [11 empty] | 1
哪些电气设备的外露可导电部分和装置外可导电部分均应接地？ | 8.1.6 下列电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分均 应接地： 1 电机、变压器、照明灯具等I类电气设备的金属外壳、基础 型钢、与该电气设备连接的金属构架及靠近带电部分的金属围栏； 2 电缆的金属外皮和电力线路的金属保护管、接线盒。 | [11 empty] | 3
根据8.1.4规定，接地电阻值应满足什么条件？ | 8.1.4 TT 系统应符合下列规定： 1 电气设备外露可导电部分应单独设置接地极，且不应与变 压器中性点的接地极相连接； 2 每一回路应装设剩余电流保护器； 3 中性线不得做重复接地； 4 接地电阻值应符合下式的规定： I×RA≤25V (8.1.4) 式中：L— 使保护电器自动动作的电流(A); Ra— 接地极和外露可导电部分的保护导体(PE) 电阻值和(Ω)。 | [11 empty] | 20
请问变压器中性点接地的接地电阻分别应该满足什么条件？ | 8.1.5 当高压设备的保护接地与变压器的中性点接地分开设置 时，变压器中性点接地的接地电阻不应大于4Ω;当受条件限制高 压设备的保护接地与变压器的中性点接地无法分开设置时，变压 器中性点的接地电阻不应大于1Ω。 | [11 empty] | 1
在总配电箱处，保护接地中性导体(PEN)应该如何处理？ | 8.1.3 TN-G-S 系统应符合下列规定： 1 在总配电箱处应将保护接地中性导体(PEN) 分离成中性 导体(N) 和保护导体(PE); 2 在总配电箱处保护导体(PE) 汇流排应与接地装置直接连 接；保护接地中性导体(PEN) 应先接至保护导体(PE) 汇流排，保 护导体(PE) 汇流排和中性线汇流排应跨接；跨接线的截面积不应 小于保护导体(PE) 汇流排的截面积。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来连接用电设备的保护导体(PE)？ | 8.1.11 用电设备的保护导体(PE) 不应串联连接，应采用焊接、 压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。 | [11 empty] | 1
人工接地体的顶面埋设深度不应小于多少米？ | 8.1.8 接地装置的敷设应符合下列要求： 1 人工接地体的顶面埋设深不宜小于0.6m。 2 人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管，长度宜为2 . 5m; 人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢；圆钢直 径不应小于12mm; 扁钢、角钢等型钢截面不应小于90mm², 其厚 度不应小于3mm; 钢管壁厚不应小于2mm; 人工接地体不得采用 螺纹钢筋。 3 人工垂直接地体的埋设间距不宜小于5m。 4 接地装置的焊接应采用搭接焊接，搭接长度等应符合下列要求： 1)扁钢与扁钢搭接为其宽度的2倍，不应少于三面施焊； 2 )圆钢与圆钢搭接为其直径的6倍，应双面施焊； 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，应双面施焊； 4 )扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，应紧贴3/4钢管表面或角 钢外侧两面，上下两侧施焊； 5)除埋设在混凝土中的焊接接头以外，焊接部位应做防腐处理。 5 当利用自然接地体接地时，应保证其有完好的电气通路。 6 接地线应直接接至配电箱保护导体(PE) 汇流排；接地线 的截面应与水平接地体的截面相同。 | [11 empty] | 20
在电气安全中，为什么严禁在保护导体(PE)上装设开关或熔断器？ | 8.1.10 保护导体(PE) 上严禁装设开关或熔断器。 | [11 empty] | 1
为了测试学生对于隔离变压器供电的理解，请问在采用隔离变压器供电时，为什么二次回路不得接地？ | 8.1.7 当采用隔离变压器供电时，二次回路不得接地。 | [11 empty] | 1
什么样的管道严禁用作电气设备的接地保护导体？ | 8.1.12 严禁利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属 管道作为电气设备的接地保护导体(PE)。 | [11 empty] | 1
在考虑土壤受干燥、冻结等季节因素的影响时，如何设置接地装置以确保在各季节都能达到所要求的接地电阻值？ | 8.1.9 接地装置的设置应考虑土壤受干燥、冻结等季节因素的影 响，并应使接地电阻在各季节均能保证达到所要求的值。 | [11 empty] | 1
在20米及以上高度的施工现场和临时生活区，哪些设施需要设有防雷保护措施？ | 8.2.2 施工现场和临时生活区的高度在20m 及以上的钢脚手 架、幕墙金属龙骨、正在施工的建筑物以及塔式起重机、井子架、施 工升降机、机具、烟囱、水塔等设施，均应设有防雷保护措施；当以 上设施在其他建筑物或设施的防雷保护范围之内时，可不再设置。 | [11 empty] | 20
发电机中性点应接地的电阻要求是多少？ | 8.1.13 发电机中性点应接地，且接地电阻不应大于4Ω;发电机 组的金属外壳及部件应可靠接地。 | [11 empty] | 3
什么是电动施工机具的防护等级应与施工现场环境相适应？ | 9.1.2 施工现场所使用的电动施工机具的防护等级应与施工现 场的环境相适应。 | [11 empty] | 1
请问在位于山区或多雷地区的变电所、箱式变电站、配电室应该安装什么装置？ | 8.2.1 位于山区或多雷地区的变电所、箱式变电站、配电室应装 设防雷装置；高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器；自室外 引入有重要电气设备的办公室的低压线路宜装设电涌保护器。 | [11 empty] | 1
使用电动施工机具的施工现场需要符合哪种标准？ | 9.1.1 施工现场所使用的电动施工机具应符合国家强制认证标 准规定。 | [11 empty] | 1
请问机械设备上的金属管路应与设备的金属结构体做何种电气连接？ | 8.2.3 设有防雷保护措施的机械设备，其上的金属管路应与设备 的金属结构体做电气连接；机械设备的防雷接地与电气设备的保 护接地可共用同一接地体。 | [11 empty] | 20
什么是应对电动施工机具的使用、保管、维修人员进行安全技术教育和培训的重要性？ | 9.1.4 应对电动施工机具的使用、保管、维修人员进行安全技术 教育和培训。 | [11 empty] | 1
电动施工机具的类别决定了什么样的间接接触电击防护措施需要设置？ | 9.1.3 施工现场所使用的电动施工机具应根据其类别设置相应 的间接接触电击防护措施。 | [11 empty] | 1
一台剩余电流动作保护器最多可以控制几台电动王具？ | 9.2.3 1台剩余电流动作保护器不得控制2台及以上电动王具。 | [11 empty] | 1
在移动电动工具时，为什么不应该手提电源线或工具的可旋转部分？ | 9.2.5 电动工具需要移动时，不得手提电源线或工具的可旋转部分。 | [11 empty] | 1
在使用电动工具时，哪些情况下应该及时切断电源？ | 9.2.6 电动工具使用完毕、暂停工作、遇突然停电时应及时切断电源。 | [11 empty] | 1
在潮湿、泥泞、导电良好的地面进行施工时，应该选用哪类电动工具？ | 9.2.2 施工现场电动工具的选用应符合下列规定： 1 一般施工场所可选用I 类或Ⅱ类电动工具。 2 潮湿、泥泞、导电良好的地面，狭窄的导电场所应选用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具。 3 当选用I 类或Ⅱ类电动工具时， I 类电动工具金属外壳与 保护导体(PE) 应可靠连接；为其供电的末级配电箱中剩余电流保 护器的额定剩余电流动作值不应大于30mA, 额定剩余电流动作 时间不应大于0 . 1s。 4 导电良好的地面、狭窄的导电场所使用的Ⅱ类电动工具的 剩余电流动作保护器、Ⅲ类电动工具的安全隔离变压器及其配电 箱应设置在作业场所外面。 5 在狭窄的导电场所作业时应有人在外面监护。 | [11 empty] | 6
什么类型的电缆应该用于电动工具的电源线？ | 9.2.4 电动工具的电源线，应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电 缆。电缆应避开热源，并应采取防止机械损伤的措施。 | [11 empty] | 2
请问起重机械电气设备的安装应符合哪个国家标准？ | 9.3.1 起重机械电气设备的安装，应符合现行国家标准《电气装 置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256 的有关 规定。 | [11 empty] | 1
根据背景信息，在制订电动施工机具的安全操作规程时，应该考虑哪些方面的要求和实际使用条件？ | 9.1.5 应根据电动施工机具产品的要求及实际使用条件，制订相 应的安全操作规程。 | [11 empty] | 1
在强电磁场源附近工作的塔式起重机，操作人员需要采取哪些安全措施？ | 9.3.4 在强电磁场源附近工作的塔式起重机，操作人员应戴绝缘 手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩与吊物间采取绝缘隔离措施，或在吊 钩吊装地面物体时，应在吊钩上挂接临时接地线。 | [11 empty] | 10
在哪些地方应该放置电焊机？ | 9.4.1 电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场 不得有易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 20
根据9.3.3中的规定，轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合哪些规定？ | 9.3.3 塔式起重机电源进线的保护导体(PE) 应做重复接地，塔 身应做防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列 规定： 1 轨道两端头应各设置一组接地装置； 2 轨道的接头处做电气搭接，两头轨道端部应做环形电气连接； 3 较长轨道每隔20m 应加一组接地装置。 | [11 empty] | 3
在轨道式起重机电源电缆收放通道周围是否可以堆放其他设备、材料和杂物？ | 9.3.2 起重机械的电源电缆应经常检查，定期维护。轨道式起重 机电源电缆收放通道附近不得堆放其他设备、材料和杂物。 | [11 empty] | 1
什么部分的电焊机应该装设安全保护罩？ | 9.4.3 电焊机的裸露导电部分应装设安全保护罩 | [11 empty] | 3
电焊机的电源开关应该单独设置吗？ | 9.4.4 电焊机的电源开关应单独设置。发电机式直流电焊机械 的电源应采用启动器控制。 | [11 empty] | 1
电焊机的外壳应该具备哪些特性？ | 9.4.2 电焊机的外壳应可靠接地，不得串联接地。 | [11 empty] | 1
在施工现场使用交流电焊机时，为什么应该装配防触电保护器？ | 9.4.6 施工现场使用交流电焊机时宜装配防触电保护器。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该对起重机上的电气设备进行定期检查和及时处理发现的缺陷？ | 9.3.6 起重机上的电气设备应定期检查，发现缺陷应及时处理。在运行过程中不得进行电气检修工作。 | [11 empty] | 1
电焊机一次侧的电源电缆长度应该限制在多少米以内？ | 9.4.7 电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好，其长度不宜大于5m。 | [11 empty] | 1
什么类型的电源线应该用于夯土机械？ | 9.5.1 夯土机械的电源线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。 | [11 empty] | 1
请问应该使用什么材料来制作电焊机的二次线？ | 9.4.8 电焊机的二次线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆，电 缆长度不宜大于30m, 不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线 的地线。 | [11 empty] | 20
在使用夯土机械时，哪些安全措施需要遵守？ | 9.5.2 使用夯土机械应按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有专人 调整电缆，电缆长度不宜超过50m。 电缆不应缠绕、扭结和被夯土 机械跨越。 | [11 empty] | 20
潜水泵电机的电源线应采用什么材料？ | 9.5.4 潜水泵电机的电源线应采用具有防水性能的橡皮绝缘橡皮 护套铜芯软电缆，且不得承受外力。电缆在水中不得有中间接头。 | [11 empty] | 20
在使用电焊机焊接时，应该注意哪些安全措施？ | 9.4.9 使用电焊机焊接时应穿戴防护用品。不得冒雨从事电焊作业。 | [11 empty] | 20
什么是办公、生活设施用水的水泵电源应该采用单独回路供电的原因？ | 10.1.2 办公、生活设施用水的水泵电源宜采用单独回路供电。 | [11 empty] | 1
什么是夯土机械操作扶手的要求？ | 9.5.3 夯土机械的操作扶手应绝缘可靠。 | [11 empty] | 1
什么类型的电气装置在生活和办公场所是不允许使用的？ | 10.1.3 生活、办公场所不得使用电炉等产生明火的电气装置。 | [11 empty] | 3
自建浴室的供用电设施需要符合哪个行业标准的规定？ | 10.1.4 自建浴室的供用电设施应符合现行行业标准《民用建筑 电气设计规范》JGJ16 关于特殊场所的安全防护的有关规定。 | [11 empty] | 20
什么类型的电源线应用于混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器等设备？ | 9.5.5 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、 水磨石机、钢筋加工机械、木工机械等设备的电源线应采用耐气候 型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和接头。 | [11 empty] | 1
在哪些场所应该设置一般照明？ | 10.2.1 照明方式的选择应符合下列规定： 1 需要夜间施工、无自然采光或自然采光差的场所，办公、生 活、生产辅助设施，道路等应设置一般照明； 2 同一 工作场所内的不同区域有不同照度要求时，应分区采用一般照明或混合照明，不应只采用局部照明。 | [11 empty] | 3
什么是临时照明灯具的额定电压？ | 10.2.4 严禁利用额定电压220V 的临时照明灯具作为行灯使用 。 | [11 empty] | 1
在工作场所应该设置哪种类型的照明？ | 10.2.2 照明种类的选择应符合下列规定： 1 工作场所均应设置正常照明； 2 在坑井、沟道、沉箱内及高层构筑物内的走道、拐弯处、安全出入口、楼梯间、操作区域等部位，应设置应急照明； 3 在危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据航行要求设 置障碍照明。 | [11 empty] | 6
请问照明灯具的选择应符合哪些规定？ | 10.2.3 照明灯具的选择应符合下列规定： 1 照明灯具应根据施工现场环境条件设计并应选用防水型、 防尘型、防爆型灯具； 2 行灯应采用Ⅲ类灯具，采用安全特低电压系统(SELV),其额定电压值不应超过24V; 3 行灯灯体及手柄绝缘应良好、坚固、耐热、耐潮湿，灯头与 灯体应结合紧固，灯泡外部应有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩， 挂钩应固定在灯具的绝缘手柄上。 | [11 empty] | 11
在使用照明灯具时，照明开关应控制哪个导体？ | 10.2.8 照明灯具的使用应符合下列规定： 1 照明开关应控制相导体。当采用螺口灯头时，相导体应接 在中心触头上。 2 照明灯具与易燃物之间，应保持一定的安全距离，普通灯具 不宜小于300mm; 聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm, 且 不得直接照射易燃物。当间距不够时，应采取隔热措施。 | [11 empty] | 4
什么类型的保护器应该被安装在办公和生活场所的供用电系统中？ | 10.1.5 办公、生活场所供用电系统应装设剩余电流动作保护器。 | [11 empty] | 1
什么类型的变压器应该用于为特低电压照明装置供电？ | 10.2.6 为特低电压照明装置供电的变压器应符合下列规定： 1 应采用双绕组型安全隔离变压器；不得使用自耦变压器。 2 安全隔离变压器二次回路不应接地。 | [11 empty] | 1
什么类型的容器或管道严禁使用10.2.7行灯变压器？ | 10.2.7行灯变压器严禁带入金属容器或金属管道内使用。 | [11 empty] | 1
在选择和敷设电缆时，应考虑哪些环境因素？ | 11.1.3 电缆的选用及敷设应符合下列规定： 1 应根据使用环境的温度情况，选用耐热型或耐低温型电缆； 2 电缆直埋敷设于冻土地区时应符合本规范第7 . 3 .2条的 规定； 3 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆在户外使用时，应采 取罩、盖等遮阳措施。 | [11 empty] | 14
在高原地区施工现场使用的供配电设备需要满足哪些特定的防护等级和性能要求？ | 11.1.1 在高原地区施工现场使用的供配电设备的防护等级及性 能应能满足高原环境特点。 | [11 empty] | 1
什么因素需要综合考虑，以便设计架空线路？ | 11.1.2 架空线路的设计应综合考虑海拔、气压、雪、冰、风、温差 变化大等因素的影响。 | [11 empty] | 7
在哪些特殊场所应使用安全特低电压系统(SELV)供电的照明装置？并且相应的电源电压应符合怎样的规定？ | 10.2.5 下列特殊场所应使用安全特低电压系统(SELV) 供电的 照明装置，且电源电压应符合下列规定： 1 下列特殊场所的安全特低电压系统照明电源电压不应大 于24V: 1) 金属结构构架场所； 2) 隧道、人防等地下空间； 3)有导电粉尘、腐蚀介质、蒸汽及高温炎热的场所。 2 下列特殊场所的特低电压系统照明电源电压不应大于12V: 1) 相对湿度长期处于95%以上的潮湿场所； 2) 导电良好的地面、狭窄的导电场所。 | [11 empty] | 1
在易燃、易爆环境中使用的电气设备应采用哪种型号？ | 11.2.1 在易燃、易爆环境中使用的电气设备应采用隔爆型，其电 气控制设备应安装在安全的隔离墙外或与该区域有一定安全距离 的配电箱中。 | [11 empty] | 10
在施工现场配置施工用氧气、乙炔管道时，应该注意哪些安全措施？ | 11.2.5 施工现场配置的施工用氧气、乙炔管道，应在其始端、末端、分支处以及直线段每隔50m 处安装防静电接地装置，相邻平 行管道之间，应每隔20m 用金属线相互连接。管道接地电阻不得 大于30Ω。 | [11 empty] | 6
什么类型的电缆应该在易燃、易爆区域内使用？ | 11.2.2 在易燃、易爆区域内，应采用阻燃电缆。 | [11 empty] | 1
请问在易燃、易爆环境施工现场的电气设施应符合哪些国家标准？ | 11.2.6 易燃、易爆环境施工现场的电气设施除应符合本规范外， 尚应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058 以及《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装 置施工及验收规范》GB 50257 的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么情况下在易燃、易爆区域内进行用电设备检修或更换工作时必须断开电源？ | 11.2.3 在易燃、易爆区域内进行用电设备检修或更换工作时，必 须断开电源，严禁带电作业。 | [11 empty] | 1
在腐蚀环境中使用的电工产品应采用何种类型的产品？ | 11.3.1 在腐蚀环境中使用的电工产品应采用防腐型产品。 | [11 empty] | 1
在腐蚀环境中户内使用的配电线路应采用何种电缆明敷？ | 11.3.2 在腐蚀环境中户内使用的配电线路宜采用全塑电缆明敷。 | [11 empty] | 1
在腐蚀环境中，应该如何处理电缆线路的中间接头和裸露部分？ | 11.3.5 腐蚀环境的电缆线路应尽量避免中间接头。电缆端部裸 露部分宜采用塑套管保护。 | [11 empty] | 1
什么样的环境不适合采用穿钢管埋地或电缆沟敷设方式？ | 11.3.4 在有积水、有腐蚀性液体的地方，在腐蚀性气体比重大于 空气的地方，不宜采用穿钢管埋地或电缆沟敷设方式。 | [11 empty] | 2
请问，易燃、易爆区域内金属构件的接地电阻限制值是多少？ | 11.2.4 易燃、易爆区域内的金属构件应可靠接地。当区域内装 有用电设备时，接地电阻不应大于4Ω;当区域内无用电设备时，接 地电阻不应大于30Ω。活动的金属门应和门框用铜质软导线进行 可靠电气连接。 | [11 empty] | 1
请问，在户外使用电缆直埋时，应该采用什么样的电缆和埋设条件？ | 11.3.3 在腐蚀环境中户外使用的电缆采用直埋时，宜采用塑料 护套电缆在土沟内埋设，土沟内应回填中性土壤，敷设时应避开可 能遭受化学液体侵蚀的地带。 | [11 empty] | 20
在潮湿环境中为什么严禁带电进行设备检修工作？ | 11.4.2 在潮湿环境中严禁带电进行设备检修工作。 | [11 empty] | 1
什么是户外安装使用的电气设备应具备的防雨性能要求？ | 11.4.1 户外安装使用的电气设备均应有良好的防雨性能，其安 装位置地面处应能防止积水。在潮湿环境下使用的配电箱宜采取 防潮措施。 | [11 empty] | 9
什么类型的照明设备适合在潮湿环境中使用？ | 11.4.5 在潮湿环境中所使用的照明设备应选用密闭式防水防潮 型，其防护等级应满足潮湿环境的安全使用要求。 | [11 empty] | 1
什么类型的措施应该在腐蚀环境的电缆进出口处采取以防止腐蚀？ | 11.3.6 腐蚀环境的密封式动力配电箱、照明配电箱、控制箱、电 动机接线盒等电缆进出口处应采用金属或塑料的带橡胶密封圈的 密封防腐措施，电缆管口应封堵。 | [11 empty] | 20
在潮湿环境中使用电气设备时，操作人员应按规定采取哪些措施以确保安全？ | 11.4.3 在潮湿环境中使用电气设备时，操作人员应按规定穿戴绝缘防护用品和站在绝缘台上，所操作的电气设备的绝缘水平应 符合要求，设备的金属外壳、环境中的金属构架和管道均应良好接 地，电源回路中应有可靠的防电击保护装置，连接的导线或电缆不 应有接头和破损。 | [11 empty] | 2
供用电设施的管理应符合哪些规定？ | 12.0.1 供用电设施的管理应符合下列规定： 1 供用电设施投入运行前，应建立、健全供用电管理机构，设 立运行、维修专业班组并明确职责及管理范围。 2 应根据用电情况制订用电、运行、维修等管理制度以及安 全操作规程。运行、维护专业人员应熟悉有关规章制度。 3 应建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人。 | [11 empty] | 2
在潮湿环境中为什么不应使用0类和I类手持式电动工具？ | 11.4.4 在潮湿环境中不应使用0类和I 类手持式电动工具，应 选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。 | [11 empty] | 1
供用电设施的接地装置应该每多久进行一次检测？ | 12.0.3 供用电设施的日常运行、维护应符合下列规定： 1 变配电所运行人员单独值班时，不得从事检修工作。 2 应建立供用电设施巡视制度及巡视记录台账。 3 配电装置和变压器，每班应巡视检查1次。 4配电线路的巡视和检查，每周不应少于1次。 5 配电设施的接地装置应每半年检测1次。 6 剩余电流动作保护器应每月检测1次。 7 保护导体(PE) 的导通情况应每月检测1次。 8 根据线路负荷情况进行调整，宜使线路三相保持平衡。 9 施工现场室外供用电设施除经常维护外，遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等恶劣天气时，应加强巡视和检查；巡视和检查时，应 穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。 10 新投入运行或大修后投入运行的电气设备，在72h 内 应 加强巡视，无异常情况后，方可按正常周期进行巡视。 11 供用电设施的清扫和检修，每年不宜少于2次，其时间应 安排在雨季和冬季到来之前。 12 施工现场大型用电设备应有专人进行维护和管理。 | [11 empty] | 20
变配电所内应配备哪些安全工具及防护设施？ | 12.0.2 供用电设施的运行、维护工器具配置应符合下列规定： 1 变配电所内应配备合格的安全工具及防护设施。 2 供用电设施的运行及维护，应按有关规定配备安全工器具 及防护设施，并定期检验。电气绝缘工具不得挪作他用。 | [11 empty] | 1
谁应该进行接引和拆除电源工作？ | 12.0.6 接引、拆除电源工作，应由维护电工进行，并应设专人进 行监护。 | [11 empty] | 1
在外用电梯梯笼内、外应安装紧急停止开关吗？ | 9.2.8 外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。 | [11 empty] | 1
在靠近带电部分工作时，应设专人监护吗？ | 12.0.5 在靠近带电部分工作时，应设专人监护。工作人员在工 作中正常活动范围与设备带电部位的最小安全距离不得小于0.7m。 | [11 empty] | 1
在潮湿环境中使用的行灯应该使用什么样的电源线？ | 11.4.6 潮湿环境中使用的行灯电压不应超过12V 。其电源线应 使用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。 | [11 empty] | 1
什么类型的警示标识应该在配电箱柜的箱柜门上设置？ | 12.0.7 配电箱柜的箱柜门上应设警示标识。 | [11 empty] | 1
什么是拆除电容器前需要确保的一个重要步骤？ | 13.0.3 拆除前应确保电容器已进行有效放电。 | [11 empty] | 1
谁应该在施工现场负责保管供用电文件资料？ | 12.0.8 施工现场供用电文件资料在施工期间应由专人妥善保 管 。 | [11 empty] | 1
在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，应当完成哪些技术措施，并且需要符合哪些相关规定？ | 12.0.4 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，应完成下 列技术措施且符合相关规定： 1 一次设备应完全停电，并应切断变压器和电压互感器二次 侧开关或熔断器； 2 应在设备或线路切断电源，并经验电确无电压后装设接地 线，进行工作； 3 工作地点应悬挂“在此工作”标示牌，并应采取安全措施。 | [11 empty] | 6
拆除施工现场供用电设施应该遵循什么样的程序？ | 13.0.1 施工现场供用电设施的拆除应按已批准的拆除方案进行 。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在拆除临近带电部分的供用电设施时采取？ | 13.0.4 在拆除临近带电部分的供用电设施时，应有专人监护，并 应设隔离防护设施。 | [11 empty] | 1
在进行拆除前，应该采取哪些电气安全措施？ | 13.0.2 在拆除前，被拆除部分应与带电部分在电气上进行可靠 断开、隔离，应悬挂警示牌，并应在被拆除侧挂临时接地线或投接 地刀闸。 | [11 empty] | 20
在进行拆除工作时，应该从哪一侧开始？ | 13.0.5 拆除工作应从电源侧开始。 | [11 empty] | 20
在拆除带电设备后，应立即对拆除处带电设备外露的带电部分进行电气安全防护吗？ | 13.0.6 在临近带电部分的应拆除设备拆除后，应立即对拆除处 带电设备外露的带电部分进行电气安全防护 | [11 empty] | 1
应该如何在拆除容易与运行线路混淆的电力线路时进行标识？ | 13.0.7 在拆除容易与运行线路混淆的电力线路时，应在转弯处 和直线段分段进行标识。 | [11 empty] | 1
什么是电击（electric shock）？ | 2.0.1 电 击 electric shock 电流通过人体或动物躯体而引起的生理效应。 | [11 empty] | 1
IP代码系统用于表示什么内容？ | 2.0.6 IP 代 码 IP code 表明外壳对人接近危险部位、防止固体异物进入或水进入的 防护等级以及与这些防护有关的附加信息的代码系统。 | [11 empty] | 1
在拆除过程中，应该采取哪些措施以避免对设备造成损伤？ | 13.0.8 拆除过程中，应避免对设备造成损伤。 | [11 empty] | 1
什么是直接接触？ | 2.0.2 直 接 接 触 direct contact 人或动物与带电部分的接触。 | [11 empty] | 20
什么是预装箱式变电站？ | 2.0.4 预装箱式变电站 refabricated cubical substation 由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、 无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备，这 些元件在工厂内被预先组装在 一 个或几个箱壳内，用来从高压系 统向低压系统输送电能。 | [11 empty] | 2
什么是中性导体？ | 2.0.7 中 性 导 体(N) neutral conductor 电气上与中性点连接并能用于配电的导体。 | [11 empty] | 20
什么是PEN导体？ | 2.0.9 保护接地中性导体(PEN) PEN conductor 兼有保护导体(PE) 和中性导体(N) 功能的导体。 | [11 empty] | 1
什么是“防护等级”（degree of protection）指的是什么？ | 2.0.5 防 护 等 级 degree of protection 按标准规定的检验方法，外壳对接近危险部件、防止固体异物 进入或水进入所提供的保护程度。 | [11 empty] | 1
什么是保护导体(PE)的作用？ | 2.0.8 保 护 导 体(PE) protective conductor 为了安全目的，用于电击防护所设置的导体。 | [11 empty] | 2
设备上能触及的可导电部分，在正常情况下不带电，但在基本绝缘损坏时会带电。请问这种部分在安全标准中如何定义？ | 2.0.11 外露可导电部分 exposed conductive part 设备上能触及的可导电部分，它在正常状况下不带电，但在基本绝缘损坏时会带电。 | [11 empty] | 1
什么是接地极？ | 2.0.15 接 地 极 earth electrode 埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部 分 。 | [11 empty] | 20
什么构件可以用作自然接地体？ | 2.0.16 自 然 接 地 体 natural earthing electrode 可作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基础、金属管道和设备等。 | [11 empty] | 1
什么是"保护接地"（protective earthing）？ | 2.0.13 保 护 接 地 protective earthing 为了电气安全，将系统、装置或设备的一 点或多点接地。 | [11 empty] | 1
什么是SELV系统？ | 2.0.19 安全特低电压系统 SELV system 由隔离变压器或发电机、蓄电池等隔离电源供电的交流或直 流特低电压回路。其回路导体不接地，电气设备外壳不有意连接 保护导体(PE) 接地，但可与地接触。 | [11 empty] | 20
什么是安全隔离变压器的设计目标？ | 2.0.17 安全隔离变压器 safety isolation transformer 设计成提供 SELV (安全特低电压)的隔离变压器。 | [11 empty] | 1
什么是特低电压？ | 2.0.18 特 低 电 压 extra-low voltage 不超过现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》GB/T 18379(IEC 60449)规定的有关I 类电压限值的电压。 | [11 empty] | 2
在哪些环境被列为特殊环境？ | 2.0.20 特 殊 环 境 special environment 本规范中将高原，易燃、易爆，腐蚀性和潮湿环境列为特殊环境。 | [11 empty] | 2
在本规范中，潮湿环境是指相对湿度大于多少？ | 2.0.23 潮 湿 环 境 damp environment 本 规 范 仅 指 相 对 湿 度 大 于 9 5 % 的 空 气 环 境 、 场 地 积 水 环 境 、泥泞的环境 。 | [11 empty] | 1
什么是化学腐蚀环境？ | 2.0.22 腐 蚀 环 境 corrosive environment 由于化学腐蚀性物质和大气中水分的存在而使得设备或材料 产生破坏或变质的地点或处所，称为化学腐蚀环境，可简称为腐蚀 环境 。 | [11 empty] | 2
什么是供用电设计实施前必须经过的步骤？ | 3.1.2 供用电设计应经审核、批准后实施。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，高原的地理学定义是什么？ | 2.0.21 高 原 plateau 按照地理学概念，海拔超过1000m 的 地 域 。 | [11 empty] | 1
在进行供用电设计时需要考虑哪些因素？ | 3.1.1 供用电设计应按照工程规模、场地特点、负荷性质、用电容量、地区供用电条件，合理确定设计方案。 | [11 empty] | 3
供用电设计至少应包括哪些内容？ | 3.1.3 供用电设计至少应包括下列内容： 1 设计说明； 2 施工现场用电容量统计； 3 负荷计算； 4 变压器选择； 5 配电线路； 6 配电装置； 7 接地装置及防雷装置； 8 供用电系统图、平面布置图。 | [11 empty] | 20
什么是供用电施工方案或施工组织设计在实施前需要经过的程序要求？ | 3.2.1 供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。 | [11 empty] | 1
供用电施工方案或施工组织设计应包括哪些内容？ | 3.2.2 供用电施工方案或施工组织设计应包括下列内容： 1 工程概况； 2 编制依据； 3 供用电施工管理组织机构； 4 配电装置安装、防雷接地装置安装、线路敷设等施工内容 的技术要求； 5 安全用电及防火措施。 | [11 empty] | 20
什么文件和记录需要在供用电工程施工完毕后提交以进行经验收合格？ | 3.3.2 供用电工程施工完毕后，应有完整的平面布置图、系统图、 隐蔽工程记录、试验记录，经验收合格后方可投人使用。 | [11 empty] | 3
发电机移动式使用的规定包括哪些要求？ | 4.0.3 移动式发电机的使用应符合下列规定： 1发电机停放的地点应平坦，发电机底部距地面不应小于0.3m: 2 发电机金属外壳和拖车应有可靠的接地措施； 3 发电机应固定牢固； 4 发电机应随车配备消防灭火器材； 5 发电机上部应设防雨棚，防雨棚应牢固、可靠。 | [11 empty] | 20
在发电机组电源运行时，为什么必须与其他电源互相闭锁，严禁并列运行？ | 4.0.4 发电机组电源必须与其他电源互相闭锁，严禁并列运行。 | [11 empty] | 1
根据施工现场发电设施的选址标准，应该考虑哪些因素？ | 4.0.1 施工现场发电设施的选址应根据负荷位置、交通运输、线 路布置、污染源频率风向、周边环境等因素综合考虑。发电设施不 应设在地势低洼和可能积水的场所。 | [11 empty] | 9
发电机组的安装和使用应符合哪些规定？ | 4.0.2 发电机组的安装和使用应符合下列规定： 1 供电系统接地型式和接地电阻应与施工现场原有供用电 系统保持一致。 2 发电机组应设置短路保护、过负荷保护。 3 当两台或两台以上发电机组并列运行时，应采取限制中性 点环流的措施。 4 发电机组周围不得有明火，不得存放易燃、易爆物。发电 场所应设置可在带电场所使用的消防设施，并应标识清晰、醒目， 便于取用。 | [11 empty] | 20
请问变电所对其他专业的要求应符合哪些规定？ | 5.0.3 变电所对于其他专业的要求应符合下列规定： 1 面积与高度应满足变配电装置的维护与操作所需的安全 距离； 2 变配电室内应配置适用于电气火灾的灭火器材； 3 变配电室应设置应急照明； 4 变电所外醒目位置应标识维护运行机构、人员、联系方式 等信息； 5 变电所应设置排水设施。 _ | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053，变电所的设计需要符合哪些规定？ | 5.0.1 变电所的设计应符合现行国家标准《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053 的有关规定。 | [11 empty] | 1
请问变电所位置选择的标准是什么？ | 5.0.2 变电所位置的选择应符合下列规定： 1 应方便日常巡检和维护； 2 不应设在易受施工干扰、地势低洼易积水的场所。 | [11 empty] | 2
根据现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150，电气设备施工完毕后应进行怎样的试验？ | 3.3.1 供用电工程施工完毕，电气设备应按现行国家标准《电气 装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 的规定试验合 格。 | [11 empty] | 1
重要负荷应该如何供电以确保安全？ | 6.1.3 消防等重要负荷应由总配电箱专用回路直接供电，并不得 接入过负荷保护和剩余电流保护器。 | [11 empty] | 20
请问户外安装的箱式变电站底部距离地面的最小高度应为多少？ | 5.0.4 变电所变配电装置的选择和布置应符合下列规定： 1当采用箱式变电站时，其外壳防护等级不应低于本规范附录 A 外壳防护等级(IP 代码)IP23D, 且应满足施工现场环境状况 要求； 2 户外安装的箱式变电站，其底部距地面的高度不应小于 0.5m; 3 露天或半露天布置的变压器应设置不低于1 . 7m 高 的 固 定围栏或围墙，并应在明显位置悬挂警示标识； 4 变压器或箱式变电站外廓与围栏或围墙周围应留有不小 于 1m 的巡视或检修通道。 | [11 empty] | 3
为了测试学生对低压配电系统的理解，请问在什么情况下可以采用链式配电？ | 6.1.2 低压配电系统不宜采用链式配电。当部分用电设备距离 供电点较远，而彼此相距很近、容量小的次要用电设备，可采用链 式配电，但每一 回路环链设备不宜超过5台，其总容量不宜超过10kW。 | [11 empty] | 1
什么类型的大型设备需要设专用配电箱？ | 6.1.4 消防泵、施工升降机、塔式起重机、混凝土输送泵等大型设 备应设专用配电箱。 | [11 empty] | 20
变电所变配电装置安装完毕或检修后，应进行何种检查和电气试验后方可投入运行？ | 5.0.6 变电所变配电装置的投运应符合下列规定： 1 变电所变配电装置安装完毕或检修后，投入运行前应对其 内部的电气设备进行检查和电气试验，合格后方可投入运行。 2 变压器第一次投运时，应进行5次空载全电压冲击合闸， 并应无异常情况；第一次受电后持续时间不应少于10min。 | [11 empty] | 1
箱式变电站的外壳应具备什么样的保护措施？ | 5.0.5 变电所变配电装置的安装应符合下列规定： 1 油浸电力变压器的现场安装及验收应符合现行国家标准 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验 收规范》GB 50148 的有关规定。 2 箱式变电站外壳应有可靠的保护接地。装有成套仪表和 继电器的屏柜、箱门，应与壳体进行可靠电气连接。 3 户外箱式变电站的进出线应采用电缆，所有的进出线电缆 孔应封堵。 4 箱式变电站基础所留设通风孔应能防止小动物进入 | [11 empty] | 20
什么功能的电器应该装设在配电柜电源进线回路上？ | 6.2.3 配电柜电源进线回路应装设具有电源隔离、短路保护和过 负荷保护功能的电器。 | [11 empty] | 2
1. 一般照明用电设备端的电压偏差允许值应该符合什么规定？ | 6.1.6 用电设备端的电压偏差允许值宜符合下列规定： 1 一般照明：宜为 %额定电压； 2 一般用途电机：宜为±5%额定电压； 3 其他用电设备：当无特殊规定时宜为±5%额定电压。 | [11 empty] | 1
请问配电室的选址和对其他专业的要求需要符合本规范的哪些条款？ | 6.2.1 配 电 室 的 选 址 及 对 其 他 专 业 的 要 求 应 符 合 本 规 范 第 5.0. 1条、第5.0.2条的有关规定。 | [11 empty] | 1
在低压配电系统中，三相负荷应该如何保持平衡？ | 6.1.5 低压配电系统的三相负荷宜保持平衡，最大相负荷不宜超 过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均 值 的 8 5 % 。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问配电柜成排布置时，柜前、柜后的操作和维护通道净宽应满足什么要求？ | 6.2.2 配电室配电装置的布置应符合下列规定： 1 成排布置的配电柜，其柜前、柜后的操作和维护通道净宽 不宜小于表6.2.2的规定； 表6.2.2 成排布置配电柜的柜前、柜后的操作和维护通道净宽(m) 2 当成排布置的配电柜长度大于6m 时，柜后的通道应设置 两个出口； 3 配电装置的上端距棚顶距离不宜小于0.5m; 4 配电装置的正上方不应安装照明灯具。 | [11 empty] | 1
配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积应符合表6.2.4的规定是多少？ | 6.2.4 配电柜的安装应符合下列规定： 1 配电柜应安装在高于地面的型钢或混凝土基础上，且应平 正、牢固。 2 配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的 接地端子间应采用软铜线进行跨接，配电柜门和框架间跨接接地 线的最小截面积应符合表6.2.4的规定。 表6.2.4 配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积(mm²) 注：I.为配电柜(箱)内主断路器的额定电流。 3 配电柜内应分别设置中性导体(N) 和保护导体(PE) 汇流 排，并有标识。保护导体(PE) 汇流排上的端子数量不应少于进线 和出线回路的数量。 4 导线压接应可靠，且防松垫圈等零件应齐全，不伤线芯，不断股。 | [11 empty] | 1
什么是用电设备的保护导体(PE)应该采用的连接方法？ | 8.1.11 用电设备的保护导体(PE) 不应串联连接，应采用焊接、 压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。 | [11 empty] | 1
什么情况下需要为每台用电设备或插座配置独立的保护电器？ | 6.3.3 用电设备或插座的电源宜引自末级配电箱，当一个末级配 电箱直接控制多台用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有 各自独立的保护电器。 | [11 empty] | 9
为了确保安全和有效的电力分配，为什么动力配电箱和照明配电箱应该分别设置？ | 6.3.2 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同 一配电箱时，动力和照明应分路供电；动力末级配电箱与照明末级 配电箱应分别设置。 | [11 empty] | 2
在电气系统中，总配电箱应该设在哪个区域？ | 6.3.1 总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干 末级配电箱。分配电箱以下可根据需要，再设分配电箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对 集中的区域，分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过30m。 | [11 empty] | 9
请问户外安装的配电箱的防护等级应该达到多少？ | 6.3.5 户外安装的配电箱应使用户外型，其防护等级不应低于本 规 范 附 录A 外壳防护等级(IP 代码)IP44, 门内操作面的防护等级 不应低于IP21。 | [11 empty] | 20
断路器相间绝缘隔板的配置和防电击护板的要求是什么？ | 6.3.8 配电箱内断路器相间绝缘隔板应配置齐全；防电击护板应 阻燃且安装牢固。 | [11 empty] | 1
分配电箱直接控制用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。请问在分配电箱直接控制用电设备或插座时，应该如何确保每台用电设备或插座有各自独立的保护电器？ | 6.3.4 当分配电箱直接控制用电设备或插座时，每台用电设备或 插座应有各自独立的保护电器。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接线应该在配电箱内使用？ | 6.3.10 配电箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线，当采用 铜排时应有防护措施；连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。 | [11 empty] | 8
什么是配电箱内导线与电器元件连接的要求？ | 6.3.11 配电箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线 端子规格与芯线截面适配，接线端子应完整，不应减小截面积。 | [11 empty] | 1
配电箱内连接线的保护导体(PE)应该是什么颜色？ | 6.3.9 配电箱内连接线绝缘层的标识色应符合下列规定： 1 相导体 L、L₂ 、L₃ 应依次为黄色、绿色、红色； 2 中性导体(N) 应为淡蓝色； 3 保护导体(PE) 应为绿-黄双色； 4 上述标识色不应混用。 | [11 empty] | 1
在进行分配电箱直接供电给末级配电箱时，应采用何种插座方式供电？ | 6.3.14 当分配电箱直接供电给末级配电箱时，可采用分配电箱 设置插座方式供电，并应采用工业用插座，且每个插座应有各自独 立的保护电器。 | [11 empty] | 1
金属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合哪个规范表的相关规定？ | 6.3.12 配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带 电的金属底座、外壳等应通过保护导体(PE) 汇流排可靠接地。金 属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合本规范表6.2.4 的有关 规定。 | [11 empty] | 5
按照给定的顺序操作，那么在进行送电操作时，应该按照什么顺序进行？ | 6.3.17 配电箱应按下列顺序操作： 1 送电操作顺序为：总配电箱 → 分配电箱 → 末级配电箱； 2 停电操作顺序为：末级配电箱 → 分配电箱 → 总配电箱。 | [11 empty] | 20
什么类型的电缆应该用于移动式配电箱的进线和出线？ | 6.3.15 移动式配电箱的进线和出线应采用橡套软电缆。 | [11 empty] | 1
什么样的电器不应该在配电箱内使用？ | 6.4.1 配电箱内的电器应完好，不应使用破损及不合格的电器。 | [11 empty] | 3
什么设备应该安装在总配电箱中？ | 6.4.3 总配电箱宜装设电压表、总电流表、电度表。 | [11 empty] | 20
在安装电气设备时，为什么严禁在保护导体（PE）上安装开关或熔断器？ | 8.1.10 保护导体(PE) 上严禁装设开关或熔断器。 | [11 empty] | 1
配电箱的进线和出线在与金属尖锐断口接触时应采取什么样的保护措施？ | 6.3.16 配电箱的进线和出线不应承受外力，与金属尖锐断口接 触时应有保护措施。 | [11 empty] | 1
什么是末级配电箱进线应该设置的保护设备？ | 6.4.4 末级配电箱进线应设置总断路器，各分支回路应设置具有 短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的电器。 | [11 empty] | 4
什么电器应该具备正常接通与分断电路，以及短路、过负荷、接地故障保护功能？ | 6.4.2 总配电箱、分配电箱的电器应具备正常接通与分断电路， 以及短路、过负荷、接地故障保护功能。电器设置应符合下列规 定 ： 1 总配电箱、分配电箱进线应设置隔离开关、总断路器，当采用带隔离功能的断路器时，可不设置隔离开关。各分支回路应设 置具有短路、过负荷、接地故障保护功能的电器。 2 总断路器的额定值应与分路断路器的额定值相匹配。 | [11 empty] | 20
在使用剩余电流保护器之前，应该进行怎样的操作？ | 6.4.9 剩余电流保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次，试 跳不正常时不得继续使用。 | [11 empty] | 2
根据上述信息，请问配电箱电缆的进线口和出线口应该设置在箱体的哪个位置？ | 6.3.13 配电箱电缆的进线口和出线口应设在箱体的底面，当采 用工业连接器时可在箱体侧面设置。工业连接器配套的插头插 座、电缆耦合器、器具耦合器等应符合现行国家标准《工业用插头 插座和耦合器 第1部分：通用要求》GB/T 11918及《工业用插 头插座和耦合器第2部分：带插销和插套的电器附件的尺寸互 换性要求》GB/T11919 的有关规定。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问施工现场配电线路路径选择需要符合哪些规定？ | 7.1.1 施工现场配电线路路径选择应符合下列规定： 1 应结合施工现场规划及布局，在满足安全要求的条件下， 方便线路敷设、接引及维护； 2 应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线 路安全运行的区域； 3 宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场 所，以及河道、低洼、易受雨水冲刷的地段； 4 不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物， | [11 empty] | 20
在多级剩余电流动作保护中，末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流应该不大于多少？分断时间应该不大于多少？ | 6.4.7 当配电系统设置多级剩余电流动作保护时，每两级之间应 有保护性配合，并应符合下列规定： 1 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA, 分断时间不应大于0 . 1s; 2当分配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于 0.3s; 3当总配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不 应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.5s。 | [11 empty] | 1
末级配电箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的什么值和特性相适应？ | 6.4.5 末级配电箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。 | [11 empty] | 1
剩余电流保护器的选择、安装和运行应符合哪两个国家标准的规定？ | 6.4.6 剩余电流保护器的选择、安装和运行应符合现行国家标准 《剩余电流动作保护电器的十般要求》GB/Z 6829和《剩余电流动 作保护装置安装和运行》GB13955 的有关规定。 | [11 empty] | 2
架空线路采用的绝缘导线应符合哪些国家标准？ | 7.2.1 架空线路采用的器材应符合下列规定： 1 施工现场架空线路宜采用绝缘导线，架空绝缘导线应符合 现行国家标准《额定电压1kV 及以下架空绝缘电缆》GB/T 12527、 《额定电压10kV 架空绝缘电缆》GB/T14049 的 有 关 规 定 ； 2 架空线路宜采用钢筋混凝土杆，钢筋混凝土杆不得有露 筋、掉块等明显缺陷。 | [11 empty] | 7
根据低压配电系统的接地型式，采用TN-S系统时，单根电缆应包含哪些芯线？ | 7.1.3 电缆选型应符合下列规定： 1 应根据敷设方式、施工现场环境条件、用电设备负荷功率及距离等因素进行选择； 2 低压配电系统的接地型式采用TN-S 系统时，单根电缆应 包含全部工作芯线和用作中性导体(N) 或保护导体(PE) 的芯线； 3 低压配电系统的接地型式采用TT 系统时，单根电缆应包 含全部工作芯线和用作中性导体(N) 的芯线。 | [11 empty] | 1
根据《低压配电设计规范》GB 50054，低压配电线路截面的选择和保护应符合哪些具体的规定？ | 7.1.4 低压配电线路截面的选择和保护应符合现行国家标准《低 压配电设计规范》GB 50054 的有关规定。 | [11 empty] | 1
拉线坑的深度不应小于多少米？ | 7.2.4 拉线的设置应符合下列规定： 1拉线应采用镀锌钢绞线，最小规格不应小于35mm²; 2 拉线坑的深度不应小于1 . 2m, 拉线坑的拉线侧应有斜坡； 3 拉线应根据电杆的受力情况装设，拉线与电杆的夹角不宜 小于45°,当受到地形限制时不得小于30°; 4 拉线从导线之间穿过时应装设拉线绝缘子，在拉线断开 时，绝缘子对地距离不得小于2 .5m。 | [11 empty] | 1
在什么情况下可以适当加大架空线路的档距？ | 7.2.3 施王现场架空线路的档距不宜大于40m, 空旷区域可根据现场情况适当加大档距，但最大不应大于50m。 | [11 empty] | 2
配电线路的敷设方式应符合哪些规定？ | 7.1.2 配电线路的敷设方式应符合下列规定： 1 应根据施工现场环境特点，以满足线路安全运行、便于维护和拆除的原则来选择，敷设方式应能够避免受到机械性损伤或 其他损伤； 2 供用电电缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设； 3 不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上 ； 4 不应接触潮湿地面或接近热源。 | [11 empty] | 4
根据表7.2.6，施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离应为多少米？ | 7.2.6 施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离应符 合表7 .2 .6的规定，否则应采取防护措施。 表7.2.6 施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离(m) | [11 empty] | 1
请问电杆埋设在土质松软、流砂、地下水位较高的地带时，应采取哪些加固措施？ | 7.2.2 电杆埋设应符合下列规定： 1 当电杆埋设在土质松软、流砂、地下水位较高的地带时，应 采取加固杆基措施，遇有水流冲刷地带宜加围桩或围台； 2 电杆组立后，回填土时应将土块打碎，每回填500mm 应 夯实一次，水坑回填前，应将坑内积水淘净；回填土后的电杆基坑 应有防沉土台，培土高度应超出地面300mm。 | [11 empty] | 1
在架空线路穿越道路处应设置何种警示标识？ | 7.2.7 架空线路穿越道路处应在醒目位置设置最大允许通过高 度警示标识。 | [11 empty] | 1
1. 在1kV～10kV的线路上，面向负荷从左侧起，导线排列的相序是什么？ | 7.2.5 架空线路导线相序排列应符合下列规定： 1 1kV～10kV 线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁ 、L₂ 、L₃。 2 1kV 以下线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为L₁、N 、L₂ 、L₃ 、PE。 3 电杆上的中性导体(N) 应靠近电杆。若导线垂直排列时， 中性导体(N) 应在下方。中性导体(N) 的位置不应高于同 一 回路 的相导体。在同一地区内，中性导体(N) 的 排 列 应 统 一 | [11 empty] | 1
在架空线路跨越道路、河流、电力线路档距内是否允许有接头？ | 7.2.8 架空线路在跨越道路、河流、电力线路档距内不应有接头。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆适合用于直埋线路？芯线绝缘层的标识应符合哪条规定？ | 7.3.1 直埋线路宜采用有外护层的铠装电缆，芯线绝缘层标识应 符合本规范第6 . 3 . 9条规定。 | [11 empty] | 1
在沿墙面或地面敷设电缆线路时，应满足哪些规定？ | 7.4.2 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定： 1 电缆线路宜敷设在人不易触及的地方； 2 电缆线路敷设路径应有醒目的警告标识； 3 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道 路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环 境应保持干燥； 4 在电缆敷设路径附近，当有产生明灭的作业时，应采取防 止火花损伤电缆的措施。 | [11 empty] | 1
电缆沟内敷设电缆线路应满足哪些规定？ | 7.4.3 电缆沟内敷设电缆线路应符合下列规定： 1 电缆沟沟壁、盖板及其材质构成，应满足承受荷载和适合 现场环境耐久的要求； 2 电缆沟应有排水措施。 | [11 empty] | 1
以支架方式敷设的电缆线路应符合哪些规定？ | 7.4.1 以支架方式敷设的电缆线路应符合下列规定： 1 当电缆敷设在金属支架上时，金属支架应可靠接地； 2 固定点间距应保证电缆能承受自重及风雪等带来的荷载； 3 电缆线路应固定牢固，绑扎线应使用绝缘材料； 4 沿构、建筑物水平敷设的电缆线路，距地面高度不宜小于2.5m; 5 垂直引上敷设的电缆线路，固定点每楼层不得少于1处。 | [11 empty] | 8
在直埋敷设电缆线路时，电缆应距离地面的最小距离不宜小于多少米？ | 7.3.2 直埋敷设的电缆线路应符合下列规定： 1 在地下管网较多、有较频繁开挖的地段不宜直埋。 2 直埋电缆应沿道路或建筑物边缘埋设，并宜沿直线敷设， 直线段每隔20m 处、转弯处和中间接头处应设电缆走向标识桩。 3 电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于0 .7m; 电缆 上、下、左、右侧应铺以软土或砂土，其厚度及宽度不得小于 100mm, 上部应覆盖硬质保护层。直埋敷设于冻土地区时，电缆 宜埋入冻土层以下，当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土 层或回填土中埋设。 4 直埋电缆的中间接头宜采用热缩或冷缩工艺，接头处应采 取防水措施，并应绝缘良好。中间接头不得浸泡在水中。 5 直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路，易受机械损伤、腐 蚀介质场所及引出地面2 .0m 高至地下0 . 2m 处，应加设防护套 管。防护套管应固定牢固，端口应有防止电缆损伤的措施，其内径 不应小于电缆外径的1 .5倍。 6 直埋电缆与外电线路电缆、其他管道、道路、建筑物等之间 平行和交叉时的最小距离应符合表7.3.2的规定，当距离不能满 足表7.3.2的要求时，应采取穿管、隔离等防护措施。 表 7.3.2 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间 平行和交叉时的最小距离(m) 7 直埋电缆回填土应分层夯实。 | [11 empty] | 20
请问临时设施的室内配线在穿过楼板或墙壁时应该采取什么样的保护措施？ | 7.4.4 临时设施的室内配线应符合下列规定： 1 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护； 2 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线，且应固定牢固，塑 料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设； 3 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。 | [11 empty] | 1
在建工程中，是否可以在外电架空线路保护区内搭设生产、生活等临时设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等？ | 7.5.1 在建工程不得在外电架空线路保护区内搭设生产、生活等临时设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 | [11 empty] | 1
在外电架空线路保护区内施工或作业时，应采取哪些安全措施？ | 7.5.2 当需在外电架空线路保护区内施工或作业时，应在采取安 全措施后进行。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场设有专供施工用的低压侧为220/380V 中性点直接接地的变压器时，低压配电系统的接地型式宜采用哪些系统？ | 8.1.1 当施工现场设有专供施工用的低压侧为220/380V 中 性 点直接接地的变压器时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN- S 系统(图8. 1. 1- 1)或 TN-C-S 系统(图8. 1. 1-2)、TT 系统(图 8. 1. 1-3)。符号说明应符合表8. 1. 1的规定。 | [11 empty] | 1
当本规范第7.5.4条规定的防护措施无法实现时，应采取哪些替代措施？ | 7.5.5 当本规范第7.5.4条规定的防护措施无法实现时，应采取 停电、迁移外电架空线路或改变工程位置等措施，未采取上述措施 的不得施工。 | [11 empty] | 20
什么因素需要考虑在接地装置设置中，以确保接地电阻在各季节均能达到要求的值？ | 8.1.9 接地装置的设置应考虑土壤受干燥、冻结等季节因素的影 响，并应使接地电阻在各季节均能保证达到所要求的值。 | [11 empty] | 2
在施工现场道路设施与外电架空线路的最小安全距离不符合规定时，应采取哪些隔离防护措施？ | 7.5.4 当施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离达不 到本规范第7.5.3条中的规定时，应采取隔离防护措施，防护设施 的搭设和拆除应符合下列规定： 1 架设防护设施时，应采用线路暂时停电或其他可靠的安全 技术措施，并应有电气专业技术人员和专职安全人员监护； 2 防护设施与外电架空线路之间的安全距离不应小于表 7.5.4所列数值； 表7.5.4 防护设施与外电架空线路之间的最小安全距离(m) 3 防护设施应坚固、稳定，且对外电架空线路的隔离防护等 级不应低于本规范附录 A 外壳防护等级(IP 代码)IP2X; 4 应悬挂醒目的警告标识。 | [11 empty] | 1
在外电架空线路附近开挖沟槽时，应采取什么加固措施，以防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒？ | 7.5.6 在外电架空线路附近开挖沟槽时，应采取加固措施，防止 外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 | [11 empty] | 1
请问施工现场道路设施与外电架空线路的最小距离应符合表7.5.3的规定是多少米？ | 7.5.3 施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离应符合 表7.5.3的规定。 表7.5.3 施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离(m) | [11 empty] | 1
请问在总配电箱处，系统应符合哪些规定？ | 8.1.3 TN-G-S 系统应符合下列规定： 1 在总配电箱处应将保护接地中性导体(PEN) 分离成中性 导体(N) 和保护导体(PE); 2 在总配电箱处保护导体(PE) 汇流排应与接地装置直接连 接；保护接地中性导体(PEN) 应先接至保护导体(PE) 汇流排，保 护导体(PE) 汇流排和中性线汇流排应跨接；跨接线的截面积不应 小于保护导体(PE) 汇流排的截面积。 | [11 empty] | 20
根据8.1.4规定，接地电阻值应符合哪个规定？ | 8.1.4 TT 系统应符合下列规定： 1 电气设备外露可导电部分应单独设置接地极，且不应与变 压器中性点的接地极相连接； 2 每一回路应装设剩余电流保护器； 3 中性线不得做重复接地； 4 接地电阻值应符合下式的规定： I×RA≤25V (8.1.4) 式中：L— 使保护电器自动动作的电流(A); Ra— 接地极和外露可导电部分的保护导体(PE) 电阻值和(Ω)。 | [11 empty] | 20
请问保护导体(PE)的最小截面积是多少(mm²)？ | 8.1.2 TN-S 系统应符合下列规定： 1 总配电箱、分配电箱及架空线路终端，其保护导体(PE) 应 做重复接地，接地电阻不宜大于10Ω; 2 保护导体(PE) 和相导体的材质应相同，保护导体(PE) 的 最小截面积应符合表8.1.2的规定。 表8.1.2 保护导体(PE)的最小截面积(mm²) | [11 empty] | 20
在何种条件下，变压器中性点的接地电阻不应大于4Ω？ | 8.1.5 当高压设备的保护接地与变压器的中性点接地分开设置 时，变压器中性点接地的接地电阻不应大于4Ω;当受条件限制高 压设备的保护接地与变压器的中性点接地无法分开设置时，变压 器中性点的接地电阻不应大于1Ω。 | [11 empty] | 1
哪些电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分均应接地？ | 8.1.6 下列电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分均 应接地： 1 电机、变压器、照明灯具等I类电气设备的金属外壳、基础 型钢、与该电气设备连接的金属构架及靠近带电部分的金属围栏； 2 电缆的金属外皮和电力线路的金属保护管、接线盒。 | [11 empty] | 3
在采用隔离变压器供电时，为什么二次回路不得接地？ | 8.1.7 当采用隔离变压器供电时，二次回路不得接地。 | [11 empty] | 1
在人工接地体的埋设中，埋设深度不宜小于多少？ | 8.1.8 接地装置的敷设应符合下列要求： 1 人工接地体的顶面埋设深不宜小于0.6m。 2 人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管，长度宜为2 . 5m; 人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢；圆钢直 径不应小于12mm; 扁钢、角钢等型钢截面不应小于90mm², 其厚 度不应小于3mm; 钢管壁厚不应小于2mm; 人工接地体不得采用 螺纹钢筋。 3 人工垂直接地体的埋设间距不宜小于5m。 4 接地装置的焊接应采用搭接焊接，搭接长度等应符合下列要求： 1)扁钢与扁钢搭接为其宽度的2倍，不应少于三面施焊； 2 )圆钢与圆钢搭接为其直径的6倍，应双面施焊； 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，应双面施焊； 4 )扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，应紧贴3/4钢管表面或角 钢外侧两面，上下两侧施焊； 5)除埋设在混凝土中的焊接接头以外，焊接部位应做防腐处理。 5 当利用自然接地体接地时，应保证其有完好的电气通路。 6 接地线应直接接至配电箱保护导体(PE) 汇流排；接地线 的截面应与水平接地体的截面相同。 | [11 empty] | 20
什么标准规定了施工现场所使用的电动施工机具？ | 9.1.1 施工现场所使用的电动施工机具应符合国家强制认证标 准规定。 | [11 empty] | 1
应该如何确保发电机的中性点接地和接地电阻不大于4Ω？ | 8.1.13 发电机中性点应接地，且接地电阻不应大于4Ω;发电机 组的金属外壳及部件应可靠接地。 | [11 empty] | 2
什么是电动施工机具的防护等级应与施工现场的环境相适应？ | 9.1.2 施工现场所使用的电动施工机具的防护等级应与施工现 场的环境相适应。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场和临时生活区中，哪些设施需要设立防雷保护措施？ | 8.2.2 施工现场和临时生活区的高度在20m 及以上的钢脚手 架、幕墙金属龙骨、正在施工的建筑物以及塔式起重机、井子架、施 工升降机、机具、烟囱、水塔等设施，均应设有防雷保护措施；当以 上设施在其他建筑物或设施的防雷保护范围之内时，可不再设置。 | [11 empty] | 20
请问机械设备的防雷接地和电气设备的保护接地是否可以共用同一接地体？ | 8.2.3 设有防雷保护措施的机械设备，其上的金属管路应与设备 的金属结构体做电气连接；机械设备的防雷接地与电气设备的保 护接地可共用同一接地体。 | [11 empty] | 1
使用电动施工机具时，应该根据其类别设置哪些间接接触电击防护措施？ | 9.1.3 施工现场所使用的电动施工机具应根据其类别设置相应 的间接接触电击防护措施。 | [11 empty] | 1
请问在山区或多雷地区的电气设备中，应该采取哪些措施来防雷？ | 8.2.1 位于山区或多雷地区的变电所、箱式变电站、配电室应装 设防雷装置；高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器；自室外 引入有重要电气设备的办公室的低压线路宜装设电涌保护器。 | [11 empty] | 20
什么是应对电动施工机具的使用、保管、维修人员进行安全技术教育和培训的重要性？ | 9.1.4 应对电动施工机具的使用、保管、维修人员进行安全技术 教育和培训。 | [11 empty] | 1
根据电动施工机具产品的要求及实际使用条件，为什么需要制订相应的安全操作规程？ | 9.1.5 应根据电动施工机具产品的要求及实际使用条件，制订相 应的安全操作规程。 | [11 empty] | 1
什么是《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787的有关规定？ | 9.2.1 施工现场使用手持式电动工具应符合现行国家标准《手持 式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787 的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么是轨道式起重机电源电缆收放通道附近不得堆放其他设备、材料和杂物的原因？ | 9.3.2 起重机械的电源电缆应经常检查，定期维护。轨道式起重 机电源电缆收放通道附近不得堆放其他设备、材料和杂物。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆应该用于电动工具的电源线？ | 9.2.4 电动工具的电源线，应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电 缆。电缆应避开热源，并应采取防止机械损伤的措施。 | [11 empty] | 2
如何移动电动工具时，应该遵循哪些安全操作规程？ | 9.2.5 电动工具需要移动时，不得手提电源线或工具的可旋转部分。 | [11 empty] | 4
在潮湿、泥泞、导电良好的地面以及狭窄的导电场所，应该选用何种类别的电动工具？ | 9.2.2 施工现场电动工具的选用应符合下列规定： 1 一般施工场所可选用I 类或Ⅱ类电动工具。 2 潮湿、泥泞、导电良好的地面，狭窄的导电场所应选用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具。 3 当选用I 类或Ⅱ类电动工具时， I 类电动工具金属外壳与 保护导体(PE) 应可靠连接；为其供电的末级配电箱中剩余电流保 护器的额定剩余电流动作值不应大于30mA, 额定剩余电流动作 时间不应大于0 . 1s。 4 导电良好的地面、狭窄的导电场所使用的Ⅱ类电动工具的 剩余电流动作保护器、Ⅲ类电动工具的安全隔离变压器及其配电 箱应设置在作业场所外面。 5 在狭窄的导电场所作业时应有人在外面监护。 | [11 empty] | 6
请问轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合哪些规定？ | 9.3.3 塔式起重机电源进线的保护导体(PE) 应做重复接地，塔 身应做防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列 规定： 1 轨道两端头应各设置一组接地装置； 2 轨道的接头处做电气搭接，两头轨道端部应做环形电气连接； 3 较长轨道每隔20m 应加一组接地装置。 | [11 empty] | 2
起重机械电气设备的安装应符合哪个国家标准？ | 9.3.1 起重机械电气设备的安装，应符合现行国家标准《电气装 置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256 的有关 规定。 | [11 empty] | 1
在强电磁场源附近工作的塔式起重机，操作人员应采取哪些绝缘措施？ | 9.3.4 在强电磁场源附近工作的塔式起重机，操作人员应戴绝缘 手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩与吊物间采取绝缘隔离措施，或在吊 钩吊装地面物体时，应在吊钩上挂接临时接地线。 | [11 empty] | 1
什么是起重机上的电气设备应定期检查的频率？ | 9.3.6 起重机上的电气设备应定期检查，发现缺陷应及时处理。在运行过程中不得进行电气检修工作。 | [11 empty] | 1
在放置电焊机时需要考虑哪些因素？ | 9.4.1 电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场 不得有易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 20
什么是电焊机外壳的接地要求？ | 9.4.2 电焊机的外壳应可靠接地，不得串联接地。 | [11 empty] | 1
什么是在施工现场使用交流电焊机时应该装配的设备？ | 9.4.6 施工现场使用交流电焊机时宜装配防触电保护器。 | [11 empty] | 1
什么部分应该为电焊机的裸露导电部分装设安全保护罩？ | 9.4.3 电焊机的裸露导电部分应装设安全保护罩 | [11 empty] | 1
起重机上的电气设备和接线方式可以随意改动吗？ | 9.3.5 起重机上的电气设备和接线方式不得随意改动。 | [11 empty] | 1
什么是电焊把钳绝缘的要求？ | 9.4.5 电焊把钳绝缘应良好。 | [11 empty] | 1
电焊机的电源开关应如何设置？ | 9.4.4 电焊机的电源开关应单独设置。发电机式直流电焊机械 的电源应采用启动器控制。 | [11 empty] | 1
电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好，其长度不宜大于多少米？ | 9.4.7 电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好，其长度不宜大于5m。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆应该用于电焊机的二次线？ | 9.4.8 电焊机的二次线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆，电 缆长度不宜大于30m, 不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线 的地线。 | [11 empty] | 9
什么是在使用电焊机进行焊接时应该穿戴的防护用品？ | 9.4.9 使用电焊机焊接时应穿戴防护用品。不得冒雨从事电焊作业。 | [11 empty] | 1
什么是使用夯土机械时需要注意的电缆长度限制？ | 9.5.2 使用夯土机械应按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有专人 调整电缆，电缆长度不宜超过50m。 电缆不应缠绕、扭结和被夯土 机械跨越。 | [11 empty] | 2
什么类型的电缆应该用于夯土机械的电源线？ | 9.5.1 夯土机械的电源线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。 | [11 empty] | 3
请问什么标准办公和生活用电器具需要符合？ | 10.1.1 办公、生活用电器具应符合国家产品认证标准。 | [11 empty] | 1
什么类型的电源线应该用于混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器等设备？ | 9.5.5 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、 水磨石机、钢筋加工机械、木工机械等设备的电源线应采用耐气候 型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和接头。 | [11 empty] | 1
操作扶手的绝缘要求是什么？ | 9.5.3 夯土机械的操作扶手应绝缘可靠。 | [11 empty] | 3
什么类型的电源线适合潜水泵电机？ | 9.5.4 潜水泵电机的电源线应采用具有防水性能的橡皮绝缘橡皮 护套铜芯软电缆，且不得承受外力。电缆在水中不得有中间接头。 | [11 empty] | 3
什么类型的保护器应该被安装在办公和生活场所的供电系统中？ | 10.1.5 办公、生活场所供用电系统应装设剩余电流动作保护器。 | [11 empty] | 1
在需要夜间施工、无自然采光或自然采光差的场所，办公、生活、生产辅助设施，道路等应该设置哪种照明方式？ | 10.2.1 照明方式的选择应符合下列规定： 1 需要夜间施工、无自然采光或自然采光差的场所，办公、生 活、生产辅助设施，道路等应设置一般照明； 2 同一 工作场所内的不同区域有不同照度要求时，应分区采用一般照明或混合照明，不应只采用局部照明。 | [11 empty] | 1
什么样的电源适合办公、生活设施用水的水泵？ | 10.1.2 办公、生活设施用水的水泵电源宜采用单独回路供电。 | [11 empty] | 1
自建浴室的供用电设施应符合哪个行业标准？ | 10.1.4 自建浴室的供用电设施应符合现行行业标准《民用建筑 电气设计规范》JGJ16 关于特殊场所的安全防护的有关规定。 | [11 empty] | 20
什么类型的电气装置在生活和办公场所是被禁止使用的？ | 10.1.3 生活、办公场所不得使用电炉等产生明火的电气装置。 | [11 empty] | 3
根据10.2.3的规定，照明灯具应该符合哪些环境条件设计？ | 10.2.3 照明灯具的选择应符合下列规定： 1 照明灯具应根据施工现场环境条件设计并应选用防水型、 防尘型、防爆型灯具； 2 行灯应采用Ⅲ类灯具，采用安全特低电压系统(SELV),其额定电压值不应超过24V; 3 行灯灯体及手柄绝缘应良好、坚固、耐热、耐潮湿，灯头与 灯体应结合紧固，灯泡外部应有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩， 挂钩应固定在灯具的绝缘手柄上。 | [11 empty] | 8
在工作场所应设置哪种类型的照明？ | 10.2.2 照明种类的选择应符合下列规定： 1 工作场所均应设置正常照明； 2 在坑井、沟道、沉箱内及高层构筑物内的走道、拐弯处、安全出入口、楼梯间、操作区域等部位，应设置应急照明； 3 在危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据航行要求设 置障碍照明。 | [11 empty] | 6
在坑井、沟道、沉箱内及高层构筑物内的哪些部位应设置应急照明？ | 10.2.2 照明种类的选择应符合下列规定： 1 工作场所均应设置正常照明； 2 在坑井、沟道、沉箱内及高层构筑物内的走道、拐弯处、安全出入口、楼梯间、操作区域等部位，应设置应急照明； 3 在危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据航行要求设 置障碍照明。 | [11 empty] | 1
在危及航行安全的建筑物、构筑物上应设置哪种类型的照明？ | 10.2.2 照明种类的选择应符合下列规定： 1 工作场所均应设置正常照明； 2 在坑井、沟道、沉箱内及高层构筑物内的走道、拐弯处、安全出入口、楼梯间、操作区域等部位，应设置应急照明； 3 在危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据航行要求设 置障碍照明。 | [11 empty] | 3
什么类型的变压器应该用于为特低电压照明装置供电？ | 10.2.6 为特低电压照明装置供电的变压器应符合下列规定： 1 应采用双绕组型安全隔离变压器；不得使用自耦变压器。 2 安全隔离变压器二次回路不应接地。 | [11 empty] | 1
在高原地区施工现场使用的供配电设备的防护等级和性能应该如何才能满足高原环境的特点？ | 11.1.1 在高原地区施工现场使用的供配电设备的防护等级及性 能应能满足高原环境特点。 | [11 empty] | 1
什么容器或管道是严禁用于10.2.7行灯变压器的使用？ | 10.2.7行灯变压器严禁带入金属容器或金属管道内使用。 | [11 empty] | 1
在哪些特殊场所应使用安全特低电压系统(SELV)供电的照明装置，并且电源电压应符合怎样的规定？ | 10.2.5 下列特殊场所应使用安全特低电压系统(SELV) 供电的 照明装置，且电源电压应符合下列规定： 1 下列特殊场所的安全特低电压系统照明电源电压不应大 于24V: 1) 金属结构构架场所； 2) 隧道、人防等地下空间； 3)有导电粉尘、腐蚀介质、蒸汽及高温炎热的场所。 2 下列特殊场所的特低电压系统照明电源电压不应大于12V: 1) 相对湿度长期处于95%以上的潮湿场所； 2) 导电良好的地面、狭窄的导电场所。 | [11 empty] | 1
照明灯具的照明开关应控制哪个导体？ | 10.2.8 照明灯具的使用应符合下列规定： 1 照明开关应控制相导体。当采用螺口灯头时，相导体应接 在中心触头上。 2 照明灯具与易燃物之间，应保持一定的安全距离，普通灯具 不宜小于300mm; 聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm, 且 不得直接照射易燃物。当间距不够时，应采取隔热措施。 | [11 empty] | 4
什么类型的电气设备适合在易燃、易爆环境中使用？ | 11.2.1 在易燃、易爆环境中使用的电气设备应采用隔爆型，其电 气控制设备应安装在安全的隔离墙外或与该区域有一定安全距离 的配电箱中。 | [11 empty] | 10
在选择和敷设电缆时，应根据什么因素来选用耐热型或耐低温型电缆？ | 11.1.3 电缆的选用及敷设应符合下列规定： 1 应根据使用环境的温度情况，选用耐热型或耐低温型电缆； 2 电缆直埋敷设于冻土地区时应符合本规范第7 . 3 .2条的 规定； 3 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆在户外使用时，应采 取罩、盖等遮阳措施。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆应该在易燃、易爆区域内使用？ | 11.2.2 在易燃、易爆区域内，应采用阻燃电缆。 | [11 empty] | 1
在什么情况下不宜采用穿钢管埋地或电缆沟敷设方式？ | 11.3.4 在有积水、有腐蚀性液体的地方，在腐蚀性气体比重大于 空气的地方，不宜采用穿钢管埋地或电缆沟敷设方式。 | [11 empty] | 3
在腐蚀环境中户内使用的配电线路应采用什么类型的电缆？ | 11.3.2 在腐蚀环境中户内使用的配电线路宜采用全塑电缆明敷。 | [11 empty] | 1
在易燃、易爆区域内，金属构件需要进行可靠接地。请问在区域内装有用电设备时，金属构件的接地电阻应该小于多少Ω？ | 11.2.4 易燃、易爆区域内的金属构件应可靠接地。当区域内装 有用电设备时，接地电阻不应大于4Ω;当区域内无用电设备时，接 地电阻不应大于30Ω。活动的金属门应和门框用铜质软导线进行 可靠电气连接。 | [11 empty] | 1
在易燃、易爆环境施工现场的电气设施应符合哪些国家标准？ | 11.2.6 易燃、易爆环境施工现场的电气设施除应符合本规范外， 尚应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058 以及《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装 置施工及验收规范》GB 50257 的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的电工产品适合在腐蚀环境中使用？ | 11.3.1 在腐蚀环境中使用的电工产品应采用防腐型产品。 | [11 empty] | 1
在潮湿环境中为何严禁带电进行设备检修工作？ | 11.4.2 在潮湿环境中严禁带电进行设备检修工作。 | [11 empty] | 1
在施工现场配置的施工用氧气、乙炔管道，应该如何安装防静电接地装置以及相邻平行管道之间的金属线连接？ | 11.2.5 施工现场配置的施工用氧气、乙炔管道，应在其始端、末端、分支处以及直线段每隔50m 处安装防静电接地装置，相邻平 行管道之间，应每隔20m 用金属线相互连接。管道接地电阻不得 大于30Ω。 | [11 empty] | 1
请问在户外安装使用的电气设备应具备哪些防护性能？ | 11.4.1 户外安装使用的电气设备均应有良好的防雨性能，其安 装位置地面处应能防止积水。在潮湿环境下使用的配电箱宜采取 防潮措施。 | [11 empty] | 20
在户外腐蚀环境中直埋电缆时，应该采用什么样的电缆，并在敷设时需要避开什么地带？ | 11.3.3 在腐蚀环境中户外使用的电缆采用直埋时，宜采用塑料 护套电缆在土沟内埋设，土沟内应回填中性土壤，敷设时应避开可 能遭受化学液体侵蚀的地带。 | [11 empty] | 20
请问在腐蚀环境中的电缆线路应该避免什么？ | 11.3.5 腐蚀环境的电缆线路应尽量避免中间接头。电缆端部裸 露部分宜采用塑套管保护。 | [11 empty] | 8
在潮湿环境中使用电气设备时，应采取哪些措施以确保操作人员的安全？ | 11.4.3 在潮湿环境中使用电气设备时，操作人员应按规定穿戴绝缘防护用品和站在绝缘台上，所操作的电气设备的绝缘水平应 符合要求，设备的金属外壳、环境中的金属构架和管道均应良好接 地，电源回路中应有可靠的防电击保护装置，连接的导线或电缆不 应有接头和破损。 | [11 empty] | 2
在潮湿环境中使用哪种类别的手持式电动工具是不安全的？ | 11.4.4 在潮湿环境中不应使用0类和I 类手持式电动工具，应 选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。 | [11 empty] | 1
应该如何标识转弯处和直线段的拆除容易与运行线路混淆的电力线路？ | 13.0.7 在拆除容易与运行线路混淆的电力线路时，应在转弯处 和直线段分段进行标识。 | [11 empty] | 1
在腐蚀环境中，对于密封式动力配电箱、照明配电箱、控制箱、电动机接线盒等电缆进出口处应采取怎样的密封防腐措施？ | 11.3.6 腐蚀环境的密封式动力配电箱、照明配电箱、控制箱、电 动机接线盒等电缆进出口处应采用金属或塑料的带橡胶密封圈的 密封防腐措施，电缆管口应封堵。 | [11 empty] | 1
供用电设施的接地装置应每多久检测一次？ | 12.0.3 供用电设施的日常运行、维护应符合下列规定： 1 变配电所运行人员单独值班时，不得从事检修工作。 2 应建立供用电设施巡视制度及巡视记录台账。 3 配电装置和变压器，每班应巡视检查1次。 4配电线路的巡视和检查，每周不应少于1次。 5 配电设施的接地装置应每半年检测1次。 6 剩余电流动作保护器应每月检测1次。 7 保护导体(PE) 的导通情况应每月检测1次。 8 根据线路负荷情况进行调整，宜使线路三相保持平衡。 9 施工现场室外供用电设施除经常维护外，遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等恶劣天气时，应加强巡视和检查；巡视和检查时，应 穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。 10 新投入运行或大修后投入运行的电气设备，在72h 内 应 加强巡视，无异常情况后，方可按正常周期进行巡视。 11 供用电设施的清扫和检修，每年不宜少于2次，其时间应 安排在雨季和冬季到来之前。 12 施工现场大型用电设备应有专人进行维护和管理。 | [11 empty] | 20
在潮湿环境中使用的行灯应该使用什么样的电压和电源线？ | 11.4.6 潮湿环境中使用的行灯电压不应超过12V 。其电源线应 使用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。 | [11 empty] | 1
在潮湿环境中使用的照明设备应选用何种类型的防护等级？ | 11.4.5 在潮湿环境中所使用的照明设备应选用密闭式防水防潮 型，其防护等级应满足潮湿环境的安全使用要求。 | [11 empty] | 1
变配电所内应该配备哪些安全工具和防护设施？ | 12.0.2 供用电设施的运行、维护工器具配置应符合下列规定： 1 变配电所内应配备合格的安全工具及防护设施。 2 供用电设施的运行及维护，应按有关规定配备安全工器具 及防护设施，并定期检验。电气绝缘工具不得挪作他用。 | [11 empty] | 1
供用电设施的管理应符合哪些规定？ | 12.0.1 供用电设施的管理应符合下列规定： 1 供用电设施投入运行前，应建立、健全供用电管理机构，设 立运行、维修专业班组并明确职责及管理范围。 2 应根据用电情况制订用电、运行、维修等管理制度以及安 全操作规程。运行、维护专业人员应熟悉有关规章制度。 3 应建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人。 | [11 empty] | 3
谁负责在施工现场保管供用电文件资料？ | 12.0.8 施工现场供用电文件资料在施工期间应由专人妥善保 管 。 | [11 empty] | 1
在电气设备停电维修操作中，应该采取哪些技术措施并符合哪些规定？ | 12.0.4 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，应完成下 列技术措施且符合相关规定： 1 一次设备应完全停电，并应切断变压器和电压互感器二次 侧开关或熔断器； 2 应在设备或线路切断电源，并经验电确无电压后装设接地 线，进行工作； 3 工作地点应悬挂“在此工作”标示牌，并应采取安全措施。 | [11 empty] | 11
谁应该执行接引和拆除电源工作？ | 12.0.6 接引、拆除电源工作，应由维护电工进行，并应设专人进 行监护。 | [11 empty] | 1
请问施工现场供用电设施的拆除应该按照什么进行？ | 13.0.1 施工现场供用电设施的拆除应按已批准的拆除方案进行 。 | [11 empty] | 1
在配电箱柜的箱柜门上应设立何种标识？ | 12.0.7 配电箱柜的箱柜门上应设警示标识。 | [11 empty] | 1
在进行拆除前，应如何处理被拆除部分与带电部分的电气关系？ | 13.0.2 在拆除前，被拆除部分应与带电部分在电气上进行可靠 断开、隔离，应悬挂警示牌，并应在被拆除侧挂临时接地线或投接 地刀闸。 | [11 empty] | 1
请问，为了安全地拆除电容器，应该采取哪些措施？ | 13.0.3 拆除前应确保电容器已进行有效放电。 | [11 empty] | 1
在靠近带电部分工作时，应设专人监护。工作人员在工作中正常活动范围与设备带电部位的最小安全距离不得小于多少米？ | 12.0.5 在靠近带电部分工作时，应设专人监护。工作人员在工 作中正常活动范围与设备带电部位的最小安全距离不得小于0.7m。 | [11 empty] | 1
什么时候应该有专人监护和设隔离防护设施？ | 13.0.4 在拆除临近带电部分的供用电设施时，应有专人监护，并 应设隔离防护设施。 | [11 empty] | 20
什么文件应该被出具来完成建筑装饰装修工程设计？ | 3.1.1 建筑装饰装修工程应进行设计，并应出具完整的施工图 设计文件。 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程中所使用的材料应符合哪些要求？ | 3.2.1 建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合 设计要求和国家现行标准的规定。不得使用国家明令淘汰的 材料。 | [11 empty] | 2
什么单位应对建筑物进行了解和实地勘察，以满足施工要求？ | 3.1.3 承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行了解 和实地勘察，设计深度应满足施工要求。由施工单位完成的深化 设计应经建筑装饰装修设计单位确认。 | [11 empty] | 2
建筑装饰装修设计需要符合哪些有关规定？ | 3.1.2 建筑装饰装修设计应符合城市规划、防火、环保、节能、 减排等有关规定。建筑装饰装修耐久性应满足使用要求。 | [11 empty] | 20
应进行防冻或防结露设计的管线应该采取哪些措施？ | 3.1.6 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时，应进行 防冻或防结露设计。 | [11 empty] | 1
请问在进行既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时，需要进行哪些程序？ | 3.1.4 既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时， 必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计 单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行 鉴定。 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程所用材料应符合哪项标准？ | 3.2.3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装 修材料有害物质限量标准的规定。 | [11 empty] | 3
在建筑装饰装修工程中，对于同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品，可以如何进行统一的检验和验收？ | 3.2.4 建筑装饰装修工程采用的材料、构配件应按进场批次进 行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程，对同一 厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品，可统一划分检验 批对品种、规格、外观和尺寸等进行验收，包装应完好，并应有 产品合格证书、中文说明书及性能检验报告，进口产品应按规定 进行商品检验。 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合哪些现行国家标准的规定？ | 3.1.5 建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合现行 国家标准的规定。 | [11 empty] | 1
在国家规定或合同约定下，什么情况下应进行见证检验？ | 3.2.6 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检验时，或对 材料质量发生争议时，应进行见证检验。 | [11 empty] | 6
请问，建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合哪些国家标准？ | 3.2.2 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家 标准《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222 和《建筑设计防 火规范》 GB 50016 的规定。 | [11 empty] | 20
请问建筑装饰装修工程所使用的材料需要进行哪些处理？ | 3.2.8 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、 防腐和防虫处理。 | [11 empty] | 20
什么是施工组织设计的审查和批准的步骤？ | 3.3.1 施工单位应编制施工组织设计并经过审查批准。施工单 位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应 对施工全过程实行质量控制。 | [11 empty] | 1
什么是建筑装饰装修工程施工人员上岗前需要接受的必要培训？ | 3.3.2 承担建筑装饰装修工程施工的人员上岗前应进行培训。 | [11 empty] | 1
在检验护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面和管道后面的抹灰表面质量时，应该采取什么样的检验方法？ | 4.2.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管 道后面的抹灰表面应平整。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
根据本标准的规定，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取多少组样品进行复验？ | 3.2.5 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本标准各 章的规定，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至 少抽取一组样品进行复验，当合同另有更高要求时应按合同执 行。抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求， 获得认证的产品或来源稳定且连续三批均一次检验合格的产品， 进场验收时检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一次。扩大检 验批后的检验中，出现不合格情况时，应按扩大前的检验批容量 重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。 | [11 empty] | 1
在进行建筑工程时，什么情况下可以擅自拆改主体结构和配套设施？ | 3.3.4 未经设计确认和有关部门批准，不得擅自拆改主体结构 和水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 | [11 empty] | 6
什么时候应该进行建筑装饰装修工程的施工？ | 3.3.7 建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施 工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理。 | [11 empty] | 20
什么措施施工单位应该采取来控制施工现场对周围环境造成的污染和危害？ | 3.3.5 施工单位应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废 气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 | [11 empty] | 1
在建筑装饰装修工程中，应该采取哪些措施来防止材料在运输、储存和施工过程中的损坏、变质和污染环境？ | 3.2.7 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过 程中，应采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。 | [11 empty] | 1
什么是施工单位应建立的管理制度？ | 3.3.6 施工单位应建立有关施工安全、劳动保护、防火和防毒 等管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。 | [11 empty] | 20
在建筑装饰装修工程施工中，不得违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能。请问在建筑装饰装修工程中，是否允许擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能？ | 3.3.3 建筑装饰装修工程施工中，不得违反设计文件擅自改动 建筑主体、承重结构或主要使用功能。 | [11 empty] | 1
在建筑装饰装修工程中，管道和设备安装调试应在哪个阶段完成？ | 3.3.10 管道、设备安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完 成；当必须同步进行时，应在饰面层施工前完成。装饰装修工程 不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道和电气工程 的建筑装饰装修工程施工应符合有关安全管理的规定。 | [11 empty] | 1
墙面采用保温隔热材料的建筑装饰装修工程，所用保温隔热材料的类型、品种、规格及施工工艺应符合什么要求？ | 3.3.9 墙面采用保温隔热材料的建筑装饰装修工程，所用保温 隔热材料的类型、品种、规格及施工工艺应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是建筑装饰装修工程中电气安装不得直接埋设电线的要求？ | 3.3.11 建筑装饰装修工程的电气安装应符合设计要求。不得直 接埋设电线。 | [11 empty] | 1
什么环境条件应满足室内外装饰装修工程施工工艺的要求？ | 3.3.13 室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的 要求。 | [11 empty] | 1
什么记录应该包括隐蔽工程验收？ | 3.3.12 隐蔽工程验收应有记录，记录应包含隐蔽部位照片。施 工质量的检验批验收应有现场检查原始记录。 | [11 empty] | 2
什么是建筑装饰装修工程验收前的必要步骤？ | 3.3.15 建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。 | [11 empty] | 1
什么是抹灰工程需要进行复验的材料及其性能指标？ | 4.1.3 抹灰工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 砂浆的拉伸粘结强度； 2 聚合物砂浆的保水率。 | [11 empty] | 9
抹灰工程验收时应检查哪些文件和记录？ | 4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录： 1 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是一般抹灰工程包括的内容？ | 4.1.1 本章适用于一般抹灰、保温层薄抹灰、装饰抹灰和清水 砌体勾缝等分项工程的质量验收。 一般抹灰工程分为普通抹灰和 高级抹灰，当设计无要求时，按普通抹灰验收。 一般抹灰包括水 泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石膏等抹灰；保 温层薄抹灰包括保温层外面聚合物砂浆薄抹灰；装饰抹灰包括水 刷石、斩假石、干粘石和假面砖等装饰抹灰；清水砌体勾缝包括 清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝。 | [11 empty] | 20
根据上述规定，室内每个检验批的抽查数量应符合哪些规定？ | 4.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不 足3间时应全数检查。 2 室外每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处不得小 于10m²。 | [11 empty] | 2
在建筑装饰装修工程施工过程中，为防止污染和损坏，应该如何做好半成品和成品的保护？ | 3.3.14 建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保 护，防止污染和损坏。 | [11 empty] | 1
在进行外墙抹灰工程施工前，应该采取哪些准备工作？ | 4.1.7 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等，应 将墙上的施工孔洞堵塞密实，并对基层进行处理。 | [11 empty] | 20
抹灰工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 抹灰总厚度大于或等于35mm 时的加强措施； 2 不同材料基体交接处的加强措施。 | [11 empty] | 9
根据上述背景信息，请问在相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程中，每多少平方米应划分为一个检验批？ | 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每1000m² 应 划分为一个检验批，不足1000m² 时也应划分为一个检验批； 2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然 间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大 面积房间和走廊可按抹灰面积每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
在进行水泥砂浆抹灰层的养护时，应该采取什么措施？ | 4.1.10 各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、 振动和受冻，在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。水泥砂浆抹 灰层应在湿润条件下养护。 | [11 empty] | 1
请问室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法需要符合怎样的设计要求？ | 4.1.8 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。 设计无要求时，应采用不低于 M20 水泥砂浆做护角，其高度不 应低于2m, 每侧宽度不应小于50mm。 | [11 empty] | 1
在需要具有防水、防潮功能的抹灰层中，应该采用什么材料？ | 4.1.9 当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。 | [11 empty] | 20
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应该具有怎样的粘结特性？ | 4.1.11 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结 牢固。 | [11 empty] | 3
请问用于一般抹灰的材料应符合哪些要求和标准？ | 4.2.1 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验抹灰前基层表面清洁的方法？ | 4.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并 应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 5
什么是滴水线(槽)？ | 4.2.9 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整 齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度应满足设计要 求，且均不应小于10mm。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是抹灰分格缝的设置要求？ | 4.2.8 抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀， 表面应光滑，棱角应整齐。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
教育者在抹灰工程中，抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应具备哪些特点？ | 4.2.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层 应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 2
什么是检验抹灰层厚度是否符合设计要求的方法？ | 4.2.7 抹灰层的总厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石 灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 20
一般抹灰工程的表面质量应符合哪些规定？ | 4.2.5 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定： 1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰； 2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格 缝和灰线应清晰美观。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 3
一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 4.2.10 一 般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合 表4.2.10的规定。 表4.2.10 一般抹灰的允许偏差和检验方法 注：1 普通抹灰，本表第3项阴角方正可不检查； 2 顶棚抹灰，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。 | [11 empty] | 2
请问，抹灰工程中采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度应不小于多少？ | 4.2.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm 时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取 防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接 宽度不应小于100mm。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
保温层薄抹灰及其加强处理的检验方法是什么？ | 4.3.3 保温层薄抹灰及其加强处理应符合设计要求和国家现行 标准的有关规定。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
什么是检验抹灰层质量的方法？ | 4.3.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层 应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 11
保温层薄抹灰所用材料的品种和性能应符合哪些要求和国家现行标准的规定？ | 4.3.1 保温层薄抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
请问保温层薄抹灰表面的检验方法是什么？ | 4.3.5 保温层薄抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹， 分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 4
保温层薄抹灰分格缝的设置应符合哪些设计要求？ | 4.3.8 保温层薄抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深 度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问基层质量的检验方法是什么？ | 4.3.2 基层质量应符合设计和施工方案的要求。基层表面的尘 土、污垢和油渍等应清除干净。基层含水率应满足施工工艺的 要求。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 7
什么是观察方法如何检验护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面的整齐和光滑度？ | 4.3.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管 道后面的抹灰表面应平整。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
有排水要求的部位应该做怎样的滴水线(槽)？ | 4.3.9 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整 齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽宽度和深度均不应小 于10mm。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 2
什么是检验保温层薄抹灰层总厚度的方法？ | 4.3.7 保温层薄抹灰层的总厚度应符合设计要求。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是装饰抹灰工程所用材料的检验方法？ | 4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
在抹灰前，基层表面的尘土、污垢和油渍等应该如何处理？ | 4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并 应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 1
保温层薄抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 4.3.10 保温层薄抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合 表4.3.10的规定。 表4.3.10 保温层薄抹灰的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
清水砌体勾缝检验方法是什么？ | 4.5.2 清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂。 检验方法：观察。 Ⅱ 一 般 项 目 | [11 empty] | 3
装饰抹灰分格条的设置应符合哪些设计要求？ | 4.4.6 装饰抹灰分格条(缝)的设置应符合设计要求，宽度和 深度应均匀，表面应平整光滑，棱角应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
装饰抹灰工程的水刷石表面质量应符合哪些规定？ | 4.4.5 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定： 1 水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一 致，应无掉粒和接槎痕迹； 2 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处； 阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条，棱角应无损坏； 3 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘，石粒应粘结 牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边； 4 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致， 应无掉角、脱皮和起砂等缺陷。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 7
抹灰工程总厚度大于或等于35mm时，应采取什么加强措施？ | 4.4.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm 时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取 防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接 宽度不应小于100mm。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 10
清水砌体勾缝所用砂浆的品种和性能应符合哪些方面的要求？ | 4.5.1 清水砌体勾缝所用砂浆的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
请问如何检验抹灰层的粘结牢固性和是否存在脱层、空鼓和裂缝？ | 4.4.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，抹灰层 应无脱层、空鼓和裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是有排水要求的部位应该做滴水线(槽)？ | 4.4.7 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整 齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小 于10mm。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验清水砌体勾缝的质量？ | 4.5.3 清水砌体勾缝应横平竖直，交接处应平顺，宽度和深度 应均匀，表面应压实抹平。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
适用于哪些分项工程的质量验收？ | 5.1.1 本章适用于外墙砂浆防水、涂膜防水和透气膜防水等分 项工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
在进行外墙防水工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 5.1.2 外墙防水工程验收时应检查下列文件和记录： 1 外墙防水工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 施工方案及安全技术措施文件； 4 雨后或现场淋水检验记录； 5 隐蔽工程验收记录； 6 施工记录； 7 施工单位的资质证书及操作人员的上岗证书。 | [11 empty] | 1
请问装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 4.4.8 装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合 表4.4.8的规定。 表4.4.8 装饰抹灰的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问外墙防水工程需要对哪些材料及其性能指标进行复验？ | 5.1.3 外墙防水工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 防水砂浆的粘结强度和抗渗性能； 2 防水涂料的低温柔性和不透水性； 3 防水透气膜的不透水性。 | [11 empty] | 3
请问在相同材料、工艺和施工条件的情况下，外墙防水工程每多大面积应划分为一个检验批？ | 5.1.5 相同材料、工艺和施工条件的外墙防水工程每1000m² 应 划分为一个检验批，不足1000m² 时也应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 1
砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合哪些要求？ | 5.2.1 砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记 录和复验报告。 | [11 empty] | 1
在砂浆防水层施工中，哪些部位的做法应符合设计要求？ | 5.2.2 砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件 等部位的做法应符合设计要求。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请确保这些部位的做法符合设计要求的检验方法是什么？ | 5.2.2 砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件 等部位的做法应符合设计要求。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
每个检验批中至少应该抽查多少处节点构造？ | 5.1.6 每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处检查不得小 于10m², 节点构造应全数进行检查。 | [11 empty] | 1
如何检验砂浆防水层与基层之间以及防水层各层之间的粘结是否牢固？ | 5.2.4 砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固， 不得有空鼓。 检验方法：观察；用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
外墙防水工程的验收应该关注哪些隐蔽工程项目？ | 5.1.4 外墙防水工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 外墙不同结构材料交接处的增强处理措施的节点； 2 防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件及收 头等部位的节点； 3 防水层的搭接宽度及附加层。 | [11 empty] | 20
什么是砂浆防水层表面不得出现的缺陷？ | 5.2.5 砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂和麻 面等缺陷。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
砂浆防水层施工缝的位置和施工方法应符合什么要求？ | 5.2.6 砂浆防水层施工缝位置及施工方法应符合设计及施工方 案要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
砂浆防水层厚度应符合设计要求的检验方法是什么？ | 5.2.7 砂浆防水层厚度应符合设计要求。 检验方法：尺量检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是涂膜防水层与基层之间应粘结牢固的检验方法？ | 5.3.4 涂膜防水层与基层之间应粘结牢固。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问，涂膜防水层在哪些部位需要符合设计要求？ | 5.3.2 涂膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件 等部位的做法应符合设计要求。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么方法可以用来检验砂浆防水层是否有渗漏现象？ | 5.2.3 砂浆防水层不得有渗漏现象。 检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 1
什么是涂膜防水层的厚度检验方法？ | 5.3.6 涂膜防水层的厚度应符合设计要求。 检验方法：针测法或割取20mm×20mm 实样用卡尺测量。 | [11 empty] | 1
什么是检验涂膜防水层是否有渗漏现象的方法？ | 5.3.3 涂膜防水层不得有渗漏现象。 检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 1
应设置限位开关的目的是什么？ | 9.2.9 外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置限位开关。 | [11 empty] | 6
涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符合哪些要求？ | 5.3.1 涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验 收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
请问如何检验涂膜防水层的表面质量？ | 5.3.5 涂膜防水层表面应平整，涂刷应均匀，不得有流坠、露 底、气泡、皱折和翘边等缺陷。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
什么是透气膜防水层表面不得有的缺陷？ | 5.4.5 透气膜防水层表面应平整，不得有皱折、伤痕、破裂等 缺陷。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是防水透气膜的铺贴方向应该如何？ | 5.4.6 防水透气膜的铺贴方向应正确，纵向搭接缝应错开，搭 接宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 4
请问透气膜防水层在哪些部位需要符合设计要求？ | 5.4.2 透气膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋 件等部位的做法应符合设计要求。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请问透气膜防水层的材料和性能检验的主要依据是什么？ | 5.4.1 透气膜防水层所用透气膜及配套材料的品种及性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验 收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是防水透气膜与基层粘结固定的检验方法？ | 5.4.4 防水透气膜应与基层粘结固定牢固。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
适用于哪些分项工程的质量验收？ | 6.1.1 本章适用于木门窗、金属门窗、塑料门窗和特种门安装， 以及门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。金属门窗包括钢门 窗、铝合金门窗和涂色镀锌钢板门窗等；特种门包括自动门、全 玻门和旋转门等；门窗玻璃包括平板、吸热、反射、中空、夹 层、夹丝、磨砂、钢化、防火和压花玻璃等。 | [11 empty] | 20
请问如何检验防水透气膜的搭接缝是否符合要求？ | 5.4.7 防水透气膜的搭接缝应粘结牢固、密封严密；收头应与 基层粘结固定牢固，缝口应严密，不得有翘边现象。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 6
门窗工程验收时应检查哪些文件和记录？ | 6.1.2 门窗工程验收时应检查下列文件和记录： 1 门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 特种门及其配件的生产许可文件； 4 隐蔽工程验收记录； 5 施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验透气膜防水层是否有渗漏现象的方法？ | 5.4.3 透气膜防水层不得有渗漏现象。 检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 1
门窗工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 6.1.4 门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 预埋件和锚固件； 2 隐蔽部位的防腐和填嵌处理； 3 高层金属窗防雷连接节点。 | [11 empty] | 3
请问门窗工程应对哪些材料及其性能指标进行复验？ | 6.1.3 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 人造木板门的甲醛释放量； 2 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。 | [11 empty] | 3
对于木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃，每个检验批应至少抽查多少个？ | 6.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每个检验批应 至少抽查5%,并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层 建筑的外窗每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘，不 足6樘时应全数检查； 2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘， 不足10樘时应全数检查。 | [11 empty] | 2
应该采用何种方法施工金属门窗和塑料门窗安装？ | 6.1.8 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工。 | [11 empty] | 20
在建筑中安装门窗时，为什么严禁采用射钉固定？ | 6.1.11 建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用 射钉固定。 | [11 empty] | 1
请问，对于同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃，每多少扇应划分为一个检验批？ | 6.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗 和门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分 为一个检验批； 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检 验批，不足50樘也应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 1
什么材料应该用于对木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处进行防腐处理？ | 6.1.9 木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐 处理，埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。 | [11 empty] | 11
什么是《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113？ | 6.1.14 门窗安全玻璃的使用应符合现行行业标准《建筑玻璃应 用技术规程》 JGJ 113 的规定。 | [11 empty] | 3
什么是推拉门窗扇必须安装的必备装置？ | 6.1.12 推拉门窗扇必须牢固，必须安装防脱落装置。 | [11 empty] | 1
金属窗或塑料窗作为组合窗时，其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合什么要求？ | 6.1.10 当金属窗或塑料窗为组合窗时，其拼樘料的尺寸、规 格、壁厚应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
门窗安装前，应对门窗洞口尺寸及相邻洞口的位置偏差进行检验。同一类型和规格外门窗洞口垂直、水平方向的位置应对齐，位置允许偏差应符合什么规定？ | 6.1.7 门窗安装前，应对门窗洞口尺寸及相邻洞口的位置偏差 进行检验。同一类型和规格外门窗洞口垂直、水平方向的位置应 对齐，位置允许偏差应符合下列规定： 1 垂直方向的相邻洞口位置允许偏差应为10mm; 全楼高 度小于30m 的垂直方向洞口位置允许偏差应为15mm, 全楼高 度不小于30m 的垂直方向洞口位置允许偏差应为20mm; 2 水平方向的相邻洞口位置允许偏差应为10mm; 全楼长 度小于30m 的水平方向洞口位置允许偏差应为15mm, 全楼长 度不小于30m 的水平方向洞口位置允许偏差应为20mm。 | [11 empty] | 1
什么是建筑外窗口防水和排水构造应符合的标准要求？ | 6.1.15 建筑外窗口的防水和排水构造应符合设计要求和国家现 行标准的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么是检验木门窗的防火、防腐、防虫处理的方法？ | 6.2.3 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 检验方法：观察；检查材料进场验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验木门窗扇的安装质量？ | 6.2.5 木门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | [11 empty] | 20
什么是木门窗应采用的木材特性？ | 6.2.2 木门窗应采用烘干的木材，含水率及饰面质量应符合国 家现行标准的有关规定。 检验方法：检查材料进场验收记录，复验报告及性能检验 报告。 | [11 empty] | 1
木门窗的割角和拼缝应该具备什么特点？ | 6.2.8 木门窗的割角和拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺 直，刨面应平整。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
木门窗框的安装应牢固，检验方法包括哪些？ | 6.2.4 木门窗框的安装应牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗 框固定点的数量、位置和固定方法应符合设计要求。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 3
玻璃安装的固定钉子或钢丝卡的数量、规格应符合什么要求？ | 6.6.3 玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢 丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。 检验方法：观察；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
木门窗的检验方法包括哪些步骤？ | 6.2.1 木门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位 置、连接方式及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关 规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 8
木门窗表面检验方法是什么？ | 6.2.7 木门窗表面应洁净，不得有刨痕和锤印。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
金属门窗的安装需要满足哪些要求？ | 6.3.3 金属门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。 检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | [11 empty] | 20
木门窗的批水、盖口条、压缝条和密封条安装应该具备哪些特点？ | 6.2.11 木门窗批水、盖口条、压缝条和密封条安装应顺直，与 门窗结合应牢固、严密。 检验方法：观察；手扳检查。 | [11 empty] | 1
木门窗上的槽和孔应该具备怎样的特征？ | 6.2.9 木门窗上的槽和孔应边缘整齐，无毛刺。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在进行木门窗与墙体间的缝隙填充时，应该采取什么样的检验方法？ | 6.2.10 木门窗与墙体间的缝隙应填嵌饱满。严寒和寒冷地区外 门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。 检验方法：轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 5
金属门窗的检验方法包括哪些步骤？ | 6.3.1 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求及国家现 行标准的有关规定。金属门窗的防雷、防腐处理及填嵌、密封处 理应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
根据表6.2.12，平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合什么规定？ | 6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符 合表6.2.12的规定。 表6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 续表6.2.12 | [11 empty] | 1
什么是金属门窗配件的检验方法？ | 6.3.4 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安 装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
金属门窗框和附框的安装应符合设计要求。请问，如何检验金属门窗框和附框的安装是否牢固？ | 6.3.2 金属门窗框和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数 量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。 检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
请问金属门窗的表面应符合哪些要求？ | 6.3.5 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，应无锈 蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
推拉门窗扇开关力应该不大于多少N？ | 6.3.6 金属门窗推拉门窗扇开关力不应大于50N。 检验方法：用测力计检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验排水孔的方法？ | 6.3.9 排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满的检验方法？ | 6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密 封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。 检验方法：观察；轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 1
在检验特种门的配件和安装情况时，应采取哪些具体的方法？ | 6.5.5 特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能 应满足使用要求和特种门的性能要求。 检验方法：观察；手扳检查；检查产品合格证书、性能检验 报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
塑料门窗的检验方法包括哪些步骤？ | 6.4.1 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式和填嵌密封处理应符合设计要求及国家现行 标准的有关规定，内衬增强型钢的壁厚及设置应符合现行国家标 准《建筑用塑料门》 GB/T 28886 和《建筑用塑料窗》 GB/T 28887的规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 6
钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 6.3.10 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合 表6.3.10的规定。 表6.3.10 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 续表6.3.10 | [11 empty] | 1
涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 6.3.12 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合 表6.3.12的规定。 表6.3.12 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
金属门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应满足哪些要求？ | 6.3.8 金属门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应平整、完好， 不得脱槽，交角处应平顺。 检验方法：观察；开启和关闭检查。 | [11 empty] | 1
铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合哪个规定？ | 6.3.11 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合 表6.3.11的规定。 表6.3.11 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
滑撑铰链安装时需要注意哪些细节？ | 6.4.5 滑撑铰链的安装应牢固，紧固螺钉应使用不锈钢材质。 螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么是检验门窗扇关闭严密和开关灵活的方法？ | 6.4.7 门窗扇关闭应严密，开关应灵活。 检验方法：观察；尺量检查；开启和关闭检查。 | [11 empty] | 1
推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置的检验方法是什么？ | 6.4.6 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用什么材料填充？ | 6.4.4 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充， 发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用 密封胶密封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 11
塑料组合门窗使用的拼樘料应采用什么样的内衬材料？内衬的两端应如何固定？窗框与拼樘料的固定点间距不应大于多少？ | 6.4.3 塑料组合门窗使用的拼樘料截面尺寸及内衬增强型钢的 形状和壁厚应符合设计要求。承受风荷载的拼樘料应采用与其内 腔紧密吻合的增强型钢作为内衬，其两端应与洞口固定牢固。窗 框应与拼樘料连接紧密，固定点间距不应大于600mm。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查；吸铁石检查；检查 进场验收记录。 | [11 empty] | 20
门窗表面的要求包括哪些内容？ | 6.4.11 门窗表面应洁净、平整、光滑，颜色应均匀一致。可视 面应无划痕、碰伤等缺陷，门窗不得有焊角开裂和型材断裂等 现象。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
什么是脆断（brittle fracture）？ | 2.1.1脆断brittlefracture结构或构件在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的断裂。 | [11 empty] | 1
安装塑料门窗框、附框和扇时，固定点应距离窗角、中横框、中竖框的距离范围是多少？ | 6.4.2 塑料门窗框、附框和扇的安装应牢固。固定片或膨胀螺 栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。固定点应距 窗角、中横框、中竖框150mm～200mm, 固定点间距不应大 于600mm。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 1
对于平开窗扇高度大于900mm的塑料门窗，窗扇锁闭点应不少于几个？ | 6.4.8 塑料门窗配件的型号、规格和数量应符合设计要求，安 装应牢固，位置应正确，使用应灵活，功能应满足各自使用要 求。平开窗扇高度大于900mm 时，窗扇锁闭点不应少于2个。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验排水孔的畅通性和位置是否符合设计要求？ | 6.4.13 排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验旋转窗间隙均匀性的方法？ | 6.4.12 旋转窗间隙应均匀。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
1. 平开门窗扇平铰链的开关力应符合哪个范围？ | 6.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定： 1 平开门窗扇平铰链的开关力不应大于80N; 滑撑铰链的 开关力不应大于80N, 并不应小于30N; 2 推拉门窗扇的开关力不应大于100N。 检验方法：观察；用测力计检查。 | [11 empty] | 1
2. 滑撑铰链的开关力应符合哪个范围？ | 6.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定： 1 平开门窗扇平铰链的开关力不应大于80N; 滑撑铰链的 开关力不应大于80N, 并不应小于30N; 2 推拉门窗扇的开关力不应大于100N。 检验方法：观察；用测力计检查。 | [11 empty] | 3
3. 推拉门窗扇的开关力应符合哪个范围？ | 6.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定： 1 平开门窗扇平铰链的开关力不应大于80N; 滑撑铰链的 开关力不应大于80N, 并不应小于30N; 2 推拉门窗扇的开关力不应大于100N。 检验方法：观察；用测力计检查。 | [11 empty] | 3
什么是检验特种门质量和性能的方法？ | 6.5.1 特种门的质量和性能应符合设计要求。 检验方法：检查生产许可证、产品合格证书和性能检验 报告。 | [11 empty] | 1
塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表6.4. 14 的规定。 表6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法 续表6.4.14 | [11 empty] | 1
特种门的检验方法包括哪些步骤？ | 6.5.2 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位 置和防腐处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查进场验收记录和隐蔽工程 验收记录。 | [11 empty] | 9
特种门的安装应符合怎样的设计要求？ | 6.5.4 特种门的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、 埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 10
请问以下哪个问题最适合基于提供的背景信息制定一个准确、具体的问题？ | 6.4.9 安装后的门窗关闭时，密封面上的密封条应处于压缩状 态，密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整，装配后应均 匀、牢固，应无脱槽、收缩和虚压等现象；密封条接口应严密， 且应位于窗的上方。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
a) 安装后的门窗密封条应处于何种状态？ | 6.4.9 安装后的门窗关闭时，密封面上的密封条应处于压缩状 态，密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整，装配后应均 匀、牢固，应无脱槽、收缩和虚压等现象；密封条接口应严密， 且应位于窗的上方。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
b) 密封条应连续完整，装配后应均匀、牢固，应无哪些现象？ | 6.4.9 安装后的门窗关闭时，密封面上的密封条应处于压缩状 态，密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整，装配后应均 匀、牢固，应无脱槽、收缩和虚压等现象；密封条接口应严密， 且应位于窗的上方。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
c) 密封条接口应位于窗的哪个位置？ | 6.4.9 安装后的门窗关闭时，密封面上的密封条应处于压缩状 态，密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整，装配后应均 匀、牢固，应无脱槽、收缩和虚压等现象；密封条接口应严密， 且应位于窗的上方。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
d) 检验方法是什么？ | 6.4.9 安装后的门窗关闭时，密封面上的密封条应处于压缩状 态，密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整，装配后应均 匀、牢固，应无脱槽、收缩和虚压等现象；密封条接口应严密， 且应位于窗的上方。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
如何检验带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门的功能是否符合设计要求？ | 6.5.3 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机 械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求。 检验方法：启动机械装置、自动装置或智能化装置， 观察。 | [11 empty] | 1
什么是特种门的表面装饰的检验方法？ | 6.5.6 特种门的表面装饰应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是特种门的检验方法？ | 6.5.7 特种门的表面应洁净，应无划痕和碰伤。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 4
请问表6.5.8中规定了推拉自动门的感应时间限值和检验方法是什么？ | 6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表6.5.8 的规定。 表6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法 | [11 empty] | 1
人行自动门活动扇在启闭过程中对所要求保护的部位应该保留多大的安全间隙？ | 6.5.9 人行自动门活动扇在启闭过程中对所要求保护的部位应 留有安全间隙。安全间隙应小于8mm 或大于25mm。 检验方法：用钢直尺检查。 | [11 empty] | 1
门窗玻璃安装后应该经过哪些检验方法来确保质量？ | 6.6.2 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得 有裂纹、损伤和松动。 检验方法：观察；轻敲检查。 | [11 empty] | 1
玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求时，应采用什么方法进行检验？ | 6.6.1 玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝 向应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 1
在对玻璃进行镶钉木压条接触的检验中，应该注意哪些方面？ | 6.6.4 镶钉木压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐。木压条应互 相紧密连接，并应与裁口边缘紧贴，割角应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问根据表6.5.11，自动门的手动开启力和检验方法有哪些规定？ | 6.5.11 自动门切断电源，应能手动开启，开启力和检验方法应 符合表6 . 5 . 11的规定。 表6.5.11 自动门手动开启力和检验方法 注：1 推拉自动门和平开自动门为双扇时，手动开启力仅为单扇的测值； 2 平开自动门在没有风力情况测定； 3 重叠推拉着力点在门扇前、侧结合部的门扇边缘。 | [11 empty] | 1
自动门安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法应符合表6.5.10的 规定。 表6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在进行建筑装饰工程中，如何检验腻子及密封胶的填抹情况和固定玻璃卡子的表面显露情况？ | 6.6.8 腻子及密封胶应填抹饱满、粘结牢固；腻子及密封胶边 缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验密封条与玻璃、玻璃槽口接触的方法？ | 6.6.5 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶 与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是带密封条的玻璃压条的检验方法？ | 6.6.6 带密封条的玻璃压条，其密封条应与玻璃贴紧，压条与 型材之间应无明显缝隙。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
密封条的检验方法是什么？ | 6.6.9 密封条不得卷边、脱槽，密封条接缝应粘接。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 8
门窗玻璃应保持清洁，不得有腻子、密封胶和涂料等污渍。对于中空玻璃，内外表面应该洁净，而中空层内不得有灰尘和水蒸气。检验这些要求的方法是什么？ | 6.6.7 玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶和涂料等污渍。 中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸 气。门窗玻璃不应直接接触型材。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是吊顶工程需要进行复验的原因？ | 7.1.3 吊顶工程应对人造木板的甲醛释放量进行复验。 | [11 empty] | 8
请问在同一品种的吊顶工程中，如何确定应划分为一个检验批的房间数量？ | 7.1.5 同一品种的吊顶工程每50间应划分为一个检验批，不足 50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按吊顶面积 每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
需要问什么问题？ | 7.1.8 吊顶工程的木龙骨和木面板应进行防火处理，并应符合 有关设计防火标准的规定。 | [11 empty] | 20
在每个检验批中，至少需要抽查多少间房间？ | 7.1.6 每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不足3 间时应全数检查。 | [11 empty] | 1
当吊杆长度大于1500mm时，应该采取什么措施来确保安全性？ | 7.1.11 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 。 当吊杆长度 大于1500mm 时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调 整并增设吊杆或采用型钢支架。 | [11 empty] | 20
在安装面板之前，应该完成什么工作？ | 7.1.10 安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。 | [11 empty] | 5
请问在安装龙骨前，应该进行哪些标高的交接检验？ | 7.1.7 安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊 顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 | [11 empty] | 20
整体面层吊顶的骨架包括哪些材料？整体面层的吊顶面层包括哪些材料？ | 7.1.1 本章适用于整体面层吊顶、板块面层吊顶和格栅吊顶等 分项工程的质量验收。整体面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙 骨和木龙骨等为骨架，以石膏板、水泥纤维板和木板等为整体面 层的吊顶；板块面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨 等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板、玻璃板 和复合板等为板块面层的吊顶；格栅吊顶包括以轻钢龙骨、铝合 金龙骨和木龙骨等为骨架，以金属、木材、塑料和复合材料等为 格栅面层的吊顶。 | [11 empty] | 2
整体面层吊顶的骨架和面层材料分别有哪些选项？ | 7.1.1 本章适用于整体面层吊顶、板块面层吊顶和格栅吊顶等 分项工程的质量验收。整体面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙 骨和木龙骨等为骨架，以石膏板、水泥纤维板和木板等为整体面 层的吊顶；板块面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨 等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板、玻璃板 和复合板等为板块面层的吊顶；格栅吊顶包括以轻钢龙骨、铝合 金龙骨和木龙骨等为骨架，以金属、木材、塑料和复合材料等为 格栅面层的吊顶。 | [11 empty] | 1
面层材料为玻璃板时，应采取哪些可靠的安全措施？ | 7.3.2 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。当面层材料为玻璃板 时，应使用安全玻璃并采取可靠的安全措施。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场 验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
整体面层吊顶的骨架可以采用哪些材料？吊顶的整体面层可以采用哪些材料？ | 7.1.1 本章适用于整体面层吊顶、板块面层吊顶和格栅吊顶等 分项工程的质量验收。整体面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙 骨和木龙骨等为骨架，以石膏板、水泥纤维板和木板等为整体面 层的吊顶；板块面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨 等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板、玻璃板 和复合板等为板块面层的吊顶；格栅吊顶包括以轻钢龙骨、铝合 金龙骨和木龙骨等为骨架，以金属、木材、塑料和复合材料等为 格栅面层的吊顶。 | [11 empty] | 2
在吊顶工程中，为什么要对埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆进行防腐处理？ | 7.1.9 吊顶工程中的埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防腐 处理。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为应该提出一个怎样的问题？ | 7.1.13 吊顶埋件与吊杆的连接、吊杆与龙骨的连接、龙骨与面 板的连接应安全可靠。 | [11 empty] | 20
在吊杆长度大于2500mm时，应该设置什么钢结构转换层？ | 7.1.14 吊杆上部为网架、钢屋架或吊杆长度大于2500mm 时 ， 应设有钢结构转换层。 | [11 empty] | 1
面层材料的质量应符合哪些方面的要求？ | 7.2.2 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场 验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验吊顶的标高、尺寸、起拱和造型是否符合设计要求？ | 7.2.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上？ | 7.1.12 重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙 骨上。 | [11 empty] | 1
在整体面层吊顶工程中，如何进行吊杆、龙骨和面板的安装的检验？ | 7.2.3 整体面层吊顶工程的吊杆、龙骨和面板的安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 1
如何检验面层材料的质量？ | 7.2.6 面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及 缺损。压条应平直、宽窄一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 11
在设计要求下，大面积或狭长形吊顶面层的伸缩缝及分格缝应符合什么要求？ | 7.1.15 大面积或狭长形吊顶面层的伸缩缝及分格缝应符合设计 要求。 | [11 empty] | 1
在安装石膏板和水泥纤维板时，如何进行板缝防裂处理？ | 7.2.5 石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板 缝防裂处理。安装双层板时，面层板与基层板的接缝应错开，并 不得在同一根龙骨上接缝。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
吊杆和龙骨的安装间距应符合什么要求？ | 7.2.4 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合 设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行 防腐、防火处理。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置应具备哪些特点？ | 7.2.7 面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修 口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、 严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
吊顶的检验方法包括哪些步骤？ | 7.3.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 5
如何检验隔墙上的孔洞、槽、盒是否符合要求？ | 8.2.7 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘 整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，应有防散落措施的检验方法是什么？ | 7.2.9 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求， 并应有防散落措施。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
什么是金属龙骨和木质龙骨在安装过程中需要注意的细节？ | 7.2.8 金属龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整， 应无翘曲和锤印。木质龙骨应顺直，应无劈裂和变形。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应具备哪些特征？ | 7.3.6 面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及 缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄 一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问面板的安装应保证什么稳固严密？ | 7.3.3 面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于 龙骨受力面宽度的2/3。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查。 | [11 empty] | 20
金属龙骨的接缝应该具备哪些特点？ | 7.3.8 金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤 和擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
请问，你认为应该如何检验这些设备设施的位置是否符合要求？ | 7.3.7 面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口算子和检修 口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、 严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
什么方法可以用来检验吊顶的标高、尺寸、起拱和造型是否符合设计要求？ | 7.4.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 3
什么是检验板块面层吊顶工程吊杆和龙骨安装是否牢固的方法？ | 7.3.5 板块面层吊顶工程的吊杆和龙骨安装应牢固。 检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
吊杆和龙骨的安装间距应符合什么要求？ | 7.3.4 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合 设计要求。金属吊杆和龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行 防腐、防火处理。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 3
什么是检验吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度是否符合设计要求的方法？ | 7.3.9 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求， 并应有防散落措施。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 2
板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个规定？ | 7.3.10 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表7.3.10的规定。 表7.3.10 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
金属吊杆和龙骨应进行什么样的表面处理？ | 7.4.3 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合 设计要求。金属吊杆和龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行 防腐、防火处理。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 6
格栅表面的检验方法是什么？ | 7.4.5 格栅表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。 栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽 窄一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 20
格栅的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合什么要求？ | 7.4.2 格栅的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设 计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场 验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合的设计要求？ | 7.4.9 格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合设计要求， 吊顶内各种设备管线布置应合理、美观。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
如何检验金属龙骨和木质龙骨的质量？ | 7.4.7 金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤 和擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问表7.4.10中具体规定了哪些内容？ | 7.4.10 格栅吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表7.4.10的规定。 表7.4.10 格栅吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 20
什么是检验吊顶设备设施位置合理、美观和与格栅套割交接处的方法？ | 7.4.6 吊顶的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设 备设施的位置应合理、美观，与格栅的套割交接处应吻合、 严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
什么是格栅吊顶工程的检验方法？ | 7.4.4 格栅吊顶工程的吊杆、龙骨和格栅的安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 2
吊顶内填充吸声材料的品种、铺设厚度和防散落措施应符合什么要求？ | 7.4.8 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求， 并应有防散落措施。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是板材隔墙、骨架隔墙和玻璃隔墙，以及它们的质量验收适用于哪些工程？ | 8.1.1 本章适用于板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙和玻璃隔墙 等分项工程的质量验收。板材隔墙包括复合轻质墙板、石膏空心 板、增强水泥板和混凝土轻质板等隔墙；骨架隔墙包括以轻钢龙 骨、木龙骨等为骨架，以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等 为墙面板的隔墙；玻璃隔墙包括玻璃板、玻璃砖隔墙。 | [11 empty] | 1
什么是轻质隔墙工程中人造木板的甲醛释放量复验的目的？ | 8.1.3 轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛释放量进行复验。 | [11 empty] | 1
请问轻质隔墙工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 8.1.4 轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压； 2 木龙骨防火和防腐处理； 3 预埋件或拉结筋； 4 龙骨安装； 5 填充材料的设置。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取来防止轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处开裂？ | 8.1.7 轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。 | [11 empty] | 1
在轻质隔墙工程验收时，应该检查哪些文件和记录？ | 8.1.2 轻质隔墙工程验收时应检查下列文件和记录： 1 轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合的标准？ | 8.1.8 民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 的规定。 | [11 empty] | 2
隔墙板材的检验方法包括哪些步骤？ | 8.2.1 隔墙板材的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。 有隔声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性 能等级的检验报告。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 5
什么是检验板材隔墙表面质量的方法？ | 8.2.6 板材隔墙表面应光洁、平顺、色泽一致，接缝应均匀、 顺直。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 8
如何检验隔墙板材所用接缝材料的品种和接缝方法是否符合设计要求？ | 8.2.4 隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计 要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是隔墙板材安装的两种检验方法？ | 8.2.3 隔墙板材安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查。 | [11 empty] | 1
安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求，如何进行检验？ | 8.2.2 安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接 方法应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是隔墙板材安装的两种检验方法？ | 8.2.5 隔墙板材安装应位置正确，板材不应有裂缝或缺损。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 3
对于板材隔墙和骨架隔墙的每个检验批，抽查的数量应该至少是多少间？ | 8.1.6 板材隔墙和骨架隔墙每个检验批应至少抽查10%,并不 得少于3间，不足3间时应全数检查；活动隔墙和玻璃隔墙每个 检验批应至少抽查20%,并不得少于6间，不足6间时应全数 检查。 | [11 empty] | 1
板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.8的 规定。 表8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
骨架隔墙所用的材料应符合哪些特殊要求？ | 8.3.1 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材 料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔 声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等 级的检验报告。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 9
隐蔽工程验收记录主要用于检验什么内容？ | 8.3.3 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。 骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨的安装应牢 固、位置正确。填充材料的品种、厚度及设置应符合设计要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请问骨架隔墙的墙面板应安装时需要满足哪些条件？ | 8.3.5 骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及 缺损。 检验方法：观察；手扳检查。 | [11 empty] | 2
如何检验骨架隔墙的连接是否牢固？ | 8.3.2 骨架隔墙地梁所用材料、尺寸及位置等应符合设计要求。 骨架隔墙的沿地、沿顶及边框龙骨应与基体结构连接牢固。 检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
防火和防腐处理的木龙骨和木墙面板应符合什么样的设计要求？ | 8.3.4 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理应符合设计要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
骨架隔墙表面的检验方法包括哪些步骤？ | 8.3.7 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝， 接缝应均匀、顺直。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 7
墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求时，我们可以采用什么方法进行检验？ | 8.3.6 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是活动隔墙轨道的检验方法？ | 8.4.2 活动隔墙轨道应与基体结构连接牢固，并应位置正确。 检验方法：尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 9
骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.3. 10 的规定。 表8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法 续表8.3.10 | [11 empty] | 1
活动隔墙所用材料的品种、规格、性能和甲醛释放量、燃烧性能应符合哪些要求？ | 8.4.1 活动隔墙所用墙板、轨道、配件等材料的品种、规格、 性能和人造木板甲醛释放量、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
活动隔墙的表面应该具备哪些特征？ | 8.4.5 活动隔墙表面应色泽一致、平整光滑、洁净，线条应顺 直、清晰。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 3
什么方法可以用来检验活动隔墙的构配件安装是否正确？ | 8.4.3 活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件应安装牢固、 位置正确，推拉应安全、平稳、灵活。 检验方法：尺量检查；手扳检查；推拉检查。 | [11 empty] | 3
什么是检验活动隔墙的组合方式和安装方法是否符合设计要求的方法？ | 8.4.4 活动隔墙的组合方式、安装方法应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
孔洞、槽、盒在骨架隔墙上应该具备哪些特征？ | 8.3.8 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边 缘整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.4.8的 规定。 表8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
活动隔墙上的孔洞、槽、盒应如何进行检验？ | 8.4.6 活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边 缘整齐。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验活动隔墙推拉的方法？ | 8.4.7 活动隔墙推拉应无噪声。 检验方法：推拉检查。 | [11 empty] | 1
玻璃隔墙工程所用的玻璃板应符合哪些设计要求？ | 8.5.1 玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、图案、颜色和性 能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 4
请问如何检验有框玻璃板隔墙的安装质量？ | 8.5.3 有框玻璃板隔墙的受力杆件应与基体结构连接牢固，玻 璃板安装橡胶垫位置应正确。玻璃板安装应牢固，受力应均匀。 检验方法：观察；手推检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 4
玻璃隔墙表面应该具备哪些特征？ | 8.5.7 玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
玻璃板安装和玻璃砖砌筑的检验方法是什么？ | 8.5.2 玻璃板安装及玻璃砖砌筑方法应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
玻璃门与玻璃墙板连接、地弹簧的安装位置是否应符合设计要求的检验方法有哪些？ | 8.5.5 玻璃门与玻璃墙板的连接、地弹簧的安装位置应符合设 计要求。 检验方法：观察；开启检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
适用于本章的工程类型有哪些？ | 9.1.1 本章适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗 震设防烈度不大于8度的外墙饰面板安装工程的石板安装、陶瓷 板安装、木板安装、金属板安装、塑料板安装等分项工程的质量 验收。 | [11 empty] | 20
什么是检验木板接缝的方法？ | 9.4.4 木板接缝应平直，宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
如何检验无框玻璃板隔墙的受力爪件连接是否牢固？ | 8.5.4 无框玻璃板隔墙的受力爪件应与基体结构连接牢固，爪 件的数量、位置应正确，爪件与玻璃板的连接应牢固。 检验方法：观察；手推检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
请问玻璃隔墙的接缝应该是什么样的？ | 8.5.8 玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在玻璃砖隔墙砌筑中，如何检验埋设的拉结筋是否符合要求？ | 8.5.6 玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋应与基体结构连接牢固， 数量、位置应正确。 检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
在饰面板工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 9.1.2 饰面板工程验收时应检查下列文件和记录： 1 饰面板工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 后置埋件的现场拉拔检验报告； 4 满粘法施工的外墙石板和外墙陶瓷板粘结强度检验报告； 5 隐蔽工程验收记录； 6 施工记录。 | [11 empty] | 20
什么项目需要进行饰面板工程的验收？ | 9.1.4 饰面板工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 预埋件(或后置埋件); 2 龙骨安装； 3 连接节点； 4 防水、保温、防火节点； 5 外墙金属板防雷连接节点。 | [11 empty] | 20
请问如何检验玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝的质量？ | 8.5.9 玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺 直、深浅一致。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问表8.5.10中规定了玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法的具体内容是什么？ | 8.5.10 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.5.10 的规定。 表8.5.10 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
室内饰面板工程应如何划分检验批？ | 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板工程每50间应 划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积 房间和走廊可按饰面板面积每30m² 计为1间； 2 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板工程每1000m² 应划分为一个检验批，不足1000m² 也应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 3
请问室内每个检验批应抽查的最小数量是多少？ | 9.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不 足3间时应全数检查； 2 室外每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处不得小 于10m²。 | [11 empty] | 1
在饰面板工程中，为保证缝的使用功能和饰面的完整性，需要如何处理防震缝、伸缩缝和沉降缝的部位？ | 9.1.7 饰面板工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应 保证缝的使用功能和饰面的完整性。 | [11 empty] | 1
石板的检验方法包括哪些步骤？ | 9.2.1 石板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是石板填缝的检验方法？ | 9.2.6 石板填缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求， 填缝材料色泽应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 5
如何检验采用满粘法施工的石板工程中石板与基层之间的粘结情况？ | 9.2.4 采用满粘法施工的石板工程，石板与基层之间的粘结料 应饱满、无空鼓。石板粘结应牢固。 检验方法：用小锤轻击检查；检查施工记录；检查外墙石板 粘结强度检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是石板安装工程中石板与基体之间的灌注材料的检验方法？ | 9.2.7 采用湿作业法施工的石板安装工程，石板应进行防碱封 闭处理。石板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。 检验方法：用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
如何检验石板表面的平整、洁净、色泽一致以及是否有裂痕和缺损？ | 9.2.5 石板表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和缺损。 石板表面应无泛碱等污染。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问如何检验石板孔、槽的数量、位置和尺寸是否符合设计要求？ | 9.2.2 石板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 检验方法：检查进场验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
请问石板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐的检验方法是什么？ | 9.2.8 石板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问如何检验陶瓷板填缝的质量是否符合要求？ | 9.3.6 陶瓷板填缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求， 填缝材料色泽应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 2
表9.2.9中石板安装的允许偏差和检验方法应符合哪些规定？ | 9.2.9 石板安装的允许偏差和检验方法应符合表9 . 2 . 9的 规定。 表9.2.9 石板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问陶瓷板安装工程的检验方法有哪些？ | 9.3.3 陶瓷板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的 材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计 要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。陶瓷板安装 应牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、现场拉拔检验报 告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 9
以下哪些内容需要符合设计要求？ | 9.2.3 石板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的材质、 数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置 埋件的现场拉拔力应符合设计要求。石板安装应牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、现场拉拔检验报 告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 20
请问陶瓷板的表面质量应该具备哪些特征？ | 9.3.5 陶瓷板表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和 缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
请问如何检验陶瓷板的品种、规格、颜色和性能是否符合设计要求和国家标准？ | 9.3.1 陶瓷板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国 家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
如何检验陶瓷板的孔、槽的数量、位置和尺寸是否符合设计要求？ | 9.3.2 陶瓷板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 检验方法：检查进场验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
根据表9.3.7，陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应满足哪些规定？ | 9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.7的 规定。 表9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在采用满粘法施工的陶瓷板工程中，如何检验陶瓷板与基层之间的粘结质量？ | 9.3.4 采用满粘法施工的陶瓷板工程，陶瓷板与基层之间的粘 结料应饱满、无空鼓。陶瓷板粘结应牢固。 检验方法：用小锤轻击检查；检查施工记录；检查外墙陶瓷 板粘结强度检验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验木板表面质量的方法？ | 9.4.3 木板表面应平整、洁净、色泽一致，应无缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问木板安装工程需要满足哪些设计要求？ | 9.4.2 木板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位 置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。木板安装应牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记 录和施工记录。 | [11 empty] | 11
金属板表面的检验方法是什么？ | 9.5.4 金属板表面应平整、洁净、色泽一致。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
木板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法是什么？ | 9.4.5 木板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问金属板安装工程的检验方法有哪些？ | 9.5.2 金属板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、 位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。金属板安装应 牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记 录和施工记录。 | [11 empty] | 20
请问金属板的检验方法包括哪些步骤？ | 9.5.1 金属板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国 家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
木板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及哪些标准？ | 9.4.1 木板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。木龙骨、木饰面板的燃烧性能等级应符合 设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
木龙骨、木饰面板的燃烧性能等级应符合什么要求？ | 9.4.1 木板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。木龙骨、木饰面板的燃烧性能等级应符合 设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
检验木板的方法包括哪些步骤？ | 9.4.1 木板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。木龙骨、木饰面板的燃烧性能等级应符合 设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 5
如何检验金属板上的孔洞是否应套割吻合和边缘是否整齐？ | 9.5.6 金属板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料板接缝的方法？ | 9.6.4 塑料板接缝应平直，宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
表9.4.6中规定了木板安装的允许偏差和检验方法的内容有哪些？ | 9.4.6 木板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.6的规定。 表9.4.6 木板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料板上的孔洞是否套割吻合和边缘是否整齐的方法？ | 9.6.5 塑料板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料板表面质量的方法？ | 9.6.3 塑料板表面应平整、洁净、色泽一致，应无缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
金属板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.5.7的 规定。 表9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是外墙金属板的防雷装置应与主体结构防雷装置可靠接通的检验方法？ | 9.5.3 外墙金属板的防雷装置应与主体结构防雷装置可靠接通。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求应如何检验？ | 9.6.2 塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、 位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。塑料板安装应 牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记 录和施工记录。 | [11 empty] | 1
塑料板的品种、规格、颜色和性能应符合什么要求？ | 9.6.1 塑料板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国 家现行标准的有关规定。塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计 要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
验收饰面砖工程时应检查哪些文件和记录？ | 10.1.2 饰面砖工程验收时应检查下列文件和记录： 1 饰面砖工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 外墙饰面砖施工前粘贴样板和外墙饰面砖粘贴工程饰面 砖粘结强度检验报告； 4 隐蔽工程验收记录； 5 施工记录。 | [11 empty] | 2
请问本章适用于哪些工程的质量验收？ | 10.1.1 本章适用于内墙饰面砖粘贴和高度不大于100m 、抗 震 设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴等分项 工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
表9.6.6中塑料板安装的允许偏差和检验方法应符合哪些规定？ | 9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.6的 规定。 表9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问室内每个检验批至少应抽查多少间？ | 10.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不 足3间时应全数检查； 2 室外每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处不得小 于10m²。 | [11 empty] | 3
请问饰面砖工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 10.1.4 饰面砖工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 基层和基体； 2 防水层。 | [11 empty] | 2
如何进行内墙饰面砖粘贴的检验？ | 10.2.3 内墙饰面砖粘贴应牢固。 检验方法：手拍检查，检查施工记录。 | [11 empty] | 7
内墙饰面砖粘贴工程的检验方法有哪些？ | 10.2.2 内墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和填缝材料及 施工方法应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 20
室内用花岗石和瓷质饰面砖的放射性复验属于饰面砖工程的哪个阶段？ | 10.1.3 饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 室内用花岗石和瓷质饰面砖的放射性； 2 水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度； 3 外墙陶瓷饰面砖的吸水率； 4 严寒及寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性。 | [11 empty] | 20
内墙饰面砖的检验方法包括哪些步骤和文件？ | 10.2.1 内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设 计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
在饰面砖工程中，如何保证防震缝、伸缩缝和沉降缝的使用功能和饰面的完整性？ | 10.1.8 饰面砖工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应 保证缝的使用功能和饰面的完整性。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，室内饰面砖工程的检验批应该按照什么标准划分？ | 10.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面砖工程每50间应 划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积 房间和走廊可按饰面砖面积每30m² 计 为 1 间 ； 2 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面砖工程每1000m² 应划分为一个检验批，不足1000m² 也应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 4
请问内墙饰面砖的检验方法是什么？ | 10.2.5 内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和 缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
如何检验满粘法施工的内墙饰面砖是否存在裂缝和空鼓？ | 10.2.4 满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝，大面和阳角应无 空鼓。 检验方法：观察；用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验外墙饰面砖粘结强度的方法？ | 10.3.4 外墙饰面砖粘贴应牢固。 检验方法：检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。 | [11 empty] | 1
请问，在外墙饰面砖工程施工前需要进行的检验方法和结果判定应符合哪个行业标准？ | 10.1.7 外墙饰面砖工程施工前，应在待施工基层上做样板，并 对样板的饰面砖粘结强度进行检验，检验方法和结果判定应符合 现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ/T 110 的规定。 | [11 empty] | 15
什么是内墙饰面砖接缝的检验方法？ | 10.2.7 内墙饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽 度和深度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问外墙饰面砖的检验方法包括哪些步骤？ | 10.3.1 外墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设 计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 2
外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求，那么检验方法是什么？ | 10.3.3 外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合 表10.2.8的规定。 表10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
如何检验内墙面凸出物周围的饰面砖和墙裙、贴脸突出墙面的厚度的整齐度？ | 10.2.6 内墙面凸出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整 齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝的检验方法是什么？ | 10.3.5 外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查。 Ⅱ 一 般 项 目 | [11 empty] | 1
什么是检验外墙饰面砖接缝质量的方法？ | 10.3.9 外墙饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽 度和深度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
外墙饰面砖的阴阳角构造是否应符合设计要求？ | 10.3.7 饰面砖外墙阴阳角构造应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问如何检验墙面凸出物周围的外墙饰面砖的整砖套割和边缘整齐性？ | 10.3.8 墙面凸出物周围的外墙饰面砖应整砖套割吻合，边缘应 整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 10.3.11 外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合 表10.3.11的规定。 表10.3.11 外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及施工方法应符合哪个行业标准的规定？ | 10.3.2 外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及 施工方法应符合设计要求和现行行业标准《外墙饰面砖工程施工 及验收规程》 JGJ126 的规定。 检验方法：检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 3
外墙饰面砖的检验方法是什么？ | 10.3.6 外墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和 缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 3
在幕墙工程验收中，需要检查哪些文件和记录？ | 11.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录： 1 幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设 计变更文件、设计说明及其他设计文件； 2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件； 3 幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的 产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告； 4 幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明；国家批准的 检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告；石材 用密封胶的耐污染性检验报告； 5 后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告； 6 封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间 变形性能检验报告； 7 注胶、养护环境的温度、湿度记录；双组分硅酮结构胶 的混匀性试验记录及拉断试验记录； 8 幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录； 9 隐蔽工程验收记录； 10 幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录； 11 幕墙安装施工记录； 12 张拉杆索体系预拉力张拉记录； 13 现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 20
在建筑施工中，为了满足哪些要求，有排水要求的部位应该做滴水线(槽)？ | 10.3.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应 顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。 检验方法：观察；用水平尺检查。 | [11 empty] | 4
幕墙工程验收应包括哪些隐蔽工程项目？ | 11.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件； 2 构件的连接节点； 3 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵； 4 伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点； 5 隐框玻璃板块的固定； 6 幕墙防雷连接节点； 7 幕墙防火、隔烟节点； 8 单元式幕墙的封口节点。 | [11 empty] | 20
在工程设计中，为什么在不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔？ | 11.1.9 不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。 | [11 empty] | 1
幕墙的防火应符合哪些规范和标准？ | 11.1.11 幕墙的防火应符合设计要求和现行国家标准《建筑设 计防火规范》 GB 50016 的规定。 | [11 empty] | 1
请问根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336的规定，幕墙工程主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、检查数量应符合哪些要求？ | 11.1.6 幕墙工程主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、 检查数量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133 和《人造板材幕 墙工程技术规范》 JGJ 336 的规定。 | [11 empty] | 1
在使用硅酮结构密封胶时，注胶应在什么样的环境条件下进行？ | 11.1.10 硅酮结构密封胶的注胶应在洁净的专用注胶室进行， 且养护环境、温度、湿度条件应符合结构胶产品的使用规定。 | [11 empty] | 1
根据规定，相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每多少平方米应划分为一个检验批？ | 11.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每1000m² 应划分为一个检验批，不足1000m² 也应划分为一个检验批； 2 同一单位工程不连续的幕墙工程应单独划分检验批； 3 对于异形或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕 墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位(或建设单 位)和施工单位协商确定。 | [11 empty] | 1
请问在处理幕墙的变形缝等部位时，需要保证什么两个方面的完整性？ | 11.1.13 幕墙的变形缝等部位处理应保证缝的使用功能和饰面 的完整性。 | [11 empty] | 1
玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合哪个国家标准的规定？ | 11.1.8 玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合现 行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776 的规定；硅酮 结构密封胶应在有效期内使用。 | [11 empty] | 1
幕墙与主体结构连接的预埋件需要符合哪些设计要求？ | 11.1.12 幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、 位置和防腐处理必须符合设计要求。 | [11 empty] | 1
1. 幕墙工程中需要对铝塑复合板进行复验的性能指标是什么？ | 11.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 铝塑复合板的剥离强度； 2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放 射性； 3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相 容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 4 中空玻璃的密封性能； 5 防火、保温材料的燃烧性能； 6 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。 | [11 empty] | 20
2. 哪些材料的抗弯强度需要进行复验？在哪些地区的材料需要进行抗冻性复验？ | 11.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 铝塑复合板的剥离强度； 2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放 射性； 3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相 容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 4 中空玻璃的密封性能； 5 防火、保温材料的燃烧性能； 6 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。 | [11 empty] | 20
3. 幕墙用结构胶和石材用密封胶需要进行哪些性能指标的复验？ | 11.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 铝塑复合板的剥离强度； 2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放 射性； 3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相 容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 4 中空玻璃的密封性能； 5 防火、保温材料的燃烧性能； 6 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。 | [11 empty] | 13
4. 中空玻璃需要进行何种性能的复验？ | 11.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 铝塑复合板的剥离强度； 2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放 射性； 3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相 容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 4 中空玻璃的密封性能； 5 防火、保温材料的燃烧性能； 6 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。 | [11 empty] | 20
5. 幕墙工程中需要对哪些材料的燃烧性能进行复验？ | 11.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 铝塑复合板的剥离强度； 2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放 射性； 3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相 容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 4 中空玻璃的密封性能； 5 防火、保温材料的燃烧性能； 6 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。 | [11 empty] | 20
6. 铝材和钢材主受力杆件需要进行何种性能指标的复验？ | 11.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 铝塑复合板的剥离强度； 2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放 射性； 3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相 容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 4 中空玻璃的密封性能； 5 防火、保温材料的燃烧性能； 6 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。 | [11 empty] | 3
幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时，应采取什么样的防松动措施？ | 11.1.7 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主 体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接 件采用螺栓连接时，应有防松动措施。 | [11 empty] | 1
玻璃幕墙工程主控项目应包括哪些具体项目？ | 11.2.1 玻璃幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 玻璃幕墙工程所用材料、构件和组件质量； 2 玻璃幕墙的造型和立面分格； 3 玻璃幕墙主体结构上的埋件； 4 玻璃幕墙连接安装质量； 5 隐框或半隐框玻璃幕墙玻璃托条； 6 明框玻璃幕墙的玻璃安装质量； 7 吊挂在主体结构上的全玻璃幕墙吊夹具和玻璃接缝密封； 8 玻璃幕墙节点、各种变形缝、墙角的连接点； 9 玻璃幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 10 玻璃幕墙防水效果； 11 金属框架和连接件的防腐处理； 12 玻璃幕墙开启窗的配件安装质量； 13 玻璃幕墙防雷。 | [11 empty] | 11
人造板材幕墙工程主控项目应包括哪些项目？ | 11.5.1 人造板材幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 人造板材幕墙工程所用材料、构件和组件质量； 2 人造板材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和 图案； 3 人造板材幕墙主体结构上的埋件； 4 人造板材幕墙连接安装质量； 5 金属框架和连接件的防腐处理； 6 人造板材幕墙防雷； 7 人造板材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 8 变形缝、墙角的连接节点； 9 有防水要求的人造板材幕墙防水效果。 | [11 empty] | 4
金属幕墙工程一般项目应包括哪些项目？ | 11.3.2 金属幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 金属幕墙表面质量； 2 金属幕墙的压条安装质量； 3 金属幕墙板缝注胶； 4 金属幕墙流水坡向和滴水线； 5 金属板表面质量； 6 金属幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 1
石材幕墙工程一般项目应包括哪些具体项目？ | 11.4.2 石材幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 石材幕墙表面质量； 2 石材幕墙的压条安装质量； 3 石材接缝、阴阳角、凸凹线、洞口、槽； 4 石材幕墙板缝注胶； 5 石材幕墙流水坡向和滴水线； 6 石材表面质量； 7 石材幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 20
石材幕墙工程主控项目应包括哪些具体项目？ | 11.4.1 石材幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 石材幕墙工程所用材料质量； 2 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案； 3 石材孔、槽加工质量； 4 石材幕墙主体结构上的埋件； 5 石材幕墙连接安装质量； 6 金属框架和连接件的防腐处理； 7 石材幕墙的防雷； 8 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 9 变形缝、墙角的连接节点； 10 石材表面和板缝的处理； 11 有防水要求的石材幕墙防水效果。 | [11 empty] | 2
在涂饰工程验收时应检查哪些文件和记录？ | 12.1.2 涂饰工程验收时应检查下列文件和记录： 1 涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检 验报告和进场验收记录； 3 施工记录。 | [11 empty] | 1
金属幕墙工程主控项目应包括哪些项目？ | 11.3.1 金属幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 金属幕墙工程所用材料和配件质量； 2 金属幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案； 3 金属幕墙主体结构上的埋件； 4 金属幕墙连接安装质量； 5 金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 6 金属框架和连接件的防腐处理； 7 金属幕墙防雷； 8 变形缝、墙角的连接节点； 9 金属幕墙防水效果。 | [11 empty] | 20
本章适用于哪些分项工程的质量验收？ | 12.1.1 本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰 等分项工程的质量验收。水性涂料包括乳液型涂料、无机涂料、 水溶性涂料等；溶剂型涂料包括丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂 料、有机硅丙烯酸涂料、交联型氟树脂涂料等；美术涂饰包括套 色涂饰、滚花涂饰、仿花纹涂饰等。 | [11 empty] | 20
玻璃幕墙工程一般项目应包括哪些具体项目？ | 11.2.2 玻璃幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 玻璃幕墙表面质量； 2 玻璃和铝合金型材的表面质量； 3 明框玻璃幕墙的外露框或压条； 4 玻璃幕墙拼缝； 5 玻璃幕墙板缝注胶； 6 玻璃幕墙隐蔽节点的遮封； 7 玻璃幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 1
人造板材幕墙工程一般项目应包括哪些项目？ | 11.5.2 人造板材幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 人造板材幕墙表面质量； 2 板缝； 3 人造板材幕墙流水坡向和滴水线； 4 人造板材表面质量； 5 人造板材幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 1
室外涂饰工程中，每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面应按什么标准划分为一个检验批？ | 12.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每1000m² 应划分为一个检验批，不足1000m² 也应划分为一个检验批； 2 室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间应划分为一个检 验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可 按涂饰面积每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
室外涂饰工程每100m²应至少检查多少处？ | 12.1.4 检查数量应符合下列规定： 1 室外涂饰工程每100m² 应至少检查 一 处，每处不得小 于10m²; 2 室内涂饰工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于 3间；不足3间时应全数检查。 | [11 empty] | 1
在涂层养护期满后，涂饰工程应进行什么质量验收？ | 12.1.8 涂饰工程应在涂层养护期满后进行质量验收。 | [11 empty] | 1
在进行涂饰工程的基层处理时，对于混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前的处理有哪些规定？ | 12.1.5 涂饰工程的基层处理应符合下列规定： 1 新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰 涂料前应涂刷抗碱封闭底漆； 2 既有建筑墙面在用腻子找平或直接涂饰涂料前应清除疏 松的旧装修层，并涂刷界面剂； 3 混凝土或抹灰基层在用溶剂型腻子找平或直接涂刷溶剂 型涂料时，含水率不得大于8%;在用乳液型腻子找平或直接涂 刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%,木材基层的含水率不 得大于12%; 4 找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内 墙找平层的粘结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》 JG/T 298 的规定； 5 厨房、卫生间墙面的找平层应使用耐水腻子。 | [11 empty] | 1
教育测试在涂饰工程施工中，为避免涂料造成的沾污，应该采取哪些有效的保护措施？ | 12.1.7 涂饰工程施工时应对与涂层衔接的其他装修材料、邻近 的设备等采取有效的保护措施，以避免由涂料造成的沾污。 | [11 empty] | 1
水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合哪些要求？ | 12.2.1 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合 设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、性能检验报告、有害物质限 量检验报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案是否符合设计要求？ | 12.2.2 水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计 要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是水性涂料涂饰工程的检验方法？ | 12.2.3 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、 透底、开裂、起皮和掉粉。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 9
在进行水性涂料涂饰工程施工时，应该保持的环境温度范围是多少摄氏度？ | 12.1.6 水性涂料涂饰工程施工的环境温度应为5℃~35℃。 | [11 empty] | 1
表12.2.5中规定了薄涂料的涂饰质量和检验方法的内容是什么？ | 12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12 . 2 . 5的规定。 表12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合表 12 .2 .9的规定 表12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本标准第12.1.5条的规定需要进行哪些检验方法？ | 12.2.4 水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本标准第12.1.5 条的规定。 检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是厚涂料的涂饰质量和检验方法？ | 12.2.6 厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12 . 2 . 6的规定。 表12.2.6 厚涂料的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
涂层与其他装修材料和设备的接合处应该具备什么特点？ | 12.2.8 涂 层 与 其 他 装 修 材 料 和 设 备 衔 接 处 应 吻 合 ， 界 面 应 清晰。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 12.2.7 复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12 . 2 . 7 的 规定。 表12.2.7 复层涂料的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
涂料涂饰工程中，所选用的涂料品种、型号和性能应符合哪些要求？ | 12.3.1 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应 符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、性能检验报告、有害物质限 量检验报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验涂层与其他装修材料和设备衔接处是否吻合的方法？ | 12.3.7 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应 清晰。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是表12.3.5中规定的色漆的涂饰质量和检验方法？ | 12.3.5 色漆的涂饰质量和检验方法应符合表12.3.5的规定。 表12.3.5 色漆的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是检验溶剂型涂料涂饰工程质量的方法？ | 12.3.3 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏 涂、透底、开裂、起皮和反锈。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 7
美术涂饰工程所用材料的检验方法有哪些？ | 12.4.1 美术涂饰工程所用材料的品种、型号和性能应符合设计 要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、有害 物质限量检验报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
检验溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案是否符合设计要求的方法是什么？ | 12.3.2 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计 要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
砂浆防水层施工缝位置及施工方法的检验方法是什么？ | 5.2.6 砂浆防水层施工缝位置及施工方法应符合设计及施工方 案要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是美术涂饰工程的检验方法？ | 12.4.2 美术涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透 底、开裂、起皮、掉粉和反锈。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 10
清漆的涂饰质量和检验方法应符合哪些规定？ | 12.3.6 清漆的涂饰质量和检验方法应符合表12.3.6的规定。 表12.3.6 清漆的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
在进行溶剂型涂料涂饰工程的基层处理时，应符合哪个标准的要求？ | 12.3.4 溶剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合本标准 第12.1.5条的要求。 检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
如何检验套色涂饰的图案是否符合要求？ | 12.4.7 套色涂饰的图案不得移位，纹理和轮廓应清晰。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验美术涂饰工程套色、花纹和图案是否符合设计要求的方法？ | 12.4.4 美术涂饰工程的套色、花纹和图案应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
饰面仿花纹涂饰的检验方法是什么？ | 12.4.6 仿花纹涂饰的饰面应具有被模仿材料的纹理。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 3
什么是检验美术涂饰表面是否符合要求的方法？ | 12.4.5 美术涂饰表面应洁净，不得有流坠现象。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
美术涂饰工程的基层处理应符合哪条标准的要求？ | 12.4.3 美术涂饰工程的基层处理应符合本标准第12. 1.5条的 要求。 检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么类型的工程适用于本章所述的质量验收？ | 13.1.1 本章适用于聚氯乙烯塑料壁纸、纸质壁纸、墙布等裱糊 工程和织物、皮革、人造革等软包工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
在裱糊与软包工程验收时，需要检查哪些资料？ | 13.1.2 裱糊与软包工程验收时应检查下列资料： 1 裱糊与软包工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 饰面材料的样板及确认文件； 3 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 4 饰面材料及封闭底漆、胶粘剂、涂料的有害物质限量检 验报告； 5 隐蔽工程验收记录； 6 施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是软包工程需要进行复验的两个关键要素？ | 13.1.3 软包工程应对木材的含水率及人造木板的甲醛释放量进 行复验。 | [11 empty] | 14
请问如何检验裱糊后的拼接是否合格？ | 13.2.3 裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻 合，应不离缝、不搭接、不显拼缝。 检验方法：距离墙面1.5m 处观察。 | [11 empty] | 2
请问软包工程每个检验批至少应抽查多少间？ | 13.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 裱糊工程每个检验批应至少抽查5间，不足5间时应全 数检查； 2 软包工程每个检验批应至少抽查10间，不足10间时应 全数检查。 | [11 empty] | 1
如何检验壁纸或墙布是否粘贴牢固？ | 13.2.4 壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空 鼓和翘边。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 7
裱糊工程基层处理质量应符合本标准第4.2.10条高级抹灰的要求的检验方法是什么？ | 13.2.2 裱糊工程基层处理质量应符合本标准第4.2.10条高级 抹灰的要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
在裱糊工程中，新建筑物的混凝土抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷什么？ | 13.1.4 裱糊工程应对基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包 内衬材料进行隐蔽工程验收。裱糊前，基层处理应达到下列 规定： 1 新建筑物的混凝土抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱 封闭底漆； 2 粉化的旧墙面应先除去粉化层，并在刮涂腻子前涂刷一 层界面处理剂； 3 混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含 水率不得大于12%; 4 石膏板基层，接缝及裂缝处应贴加强网布后再刮腻子； 5 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮、空鼓、 酥松、裂缝和泛碱；腻子的粘结强度不得小于0.3MPa; 6 基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到本标 准第4.2.10条高级抹灰的要求； 7 基层表面颜色应一致； 8 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。 | [11 empty] | 9
请问在同一品种的裱糊或软包工程中，如何确定一个检验批的数量？ | 13.1.5 同一品种的裱糊或软包工程每50间应划分为一个检验 批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按 裱糊或软包面积每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 2
裱糊后的壁纸、墙布应该具备哪些表面特征？ | 13.2.5 裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，不得有波纹起伏、气 泡、裂缝、皱折；表面色泽应一致，不得有斑污，斜视时应无 胶痕。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 4
请问，壁纸和墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级应符合哪些要求？ | 13.2.1 壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
在检验壁纸和墙布边缘是否平直整齐时，应该采用什么样的方法？ | 13.2.8 壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层是否可以通过哪种检验方法来进行观察？ | 13.2.6 复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层应无损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是软包工程中龙骨和边框的检验方法？ | 13.3.4 软包工程的龙骨、边框应安装牢固。 检验方法：手扳检查。 | [11 empty] | 1
软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能等级应符合哪些要求？ | 13.3.2 软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能等级 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
软包工程的安装位置及构造做法应如何进行检验？ | 13.3.1 软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
墙纸、墙布、装饰线、踢脚板和门窗框的交接处应该具备什么特点？ | 13.2.7 壁纸、墙布与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻 合、严密、顺直。与墙面上电气槽、盒的交接处套割应吻合，不 得有缝隙。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在安装壁纸或墙布时，应该如何处理阴角和阳角的接缝？ | 13.2.9 壁纸、墙布阴角处应顺光搭接，阳角处应无接缝。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问如何检验软包衬板与基层连接是否牢固和拼缝是否平直？ | 13.3.5 软包衬板与基层应连接牢固，无翘曲、变形，拼缝应平 直，相邻板面接缝应符合设计要求，横向无错位拼接的分格应保 持通缝。 检验方法：观察；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
软包衬板材质、品种、规格、含水率应符合设计要求的检验方法是什么？ | 13.3.3 软包衬板材质、品种、规格、含水率应符合设计要求。 面料及内衬材料的品种、规格、颜色、图案及燃烧性能等级应符 合国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
软包面料是否允许有接缝？ | 13.3.6 单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。需要拼花 的，拼接处花纹、图案应吻合。软包饰面上电气槽、盒的开口位 置、尺寸应正确，套割应吻合，槽、盒四周应镶硬边。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 20
什么是检验软包内衬的方法？ | 13.3.9 软包内衬应饱满，边缘应平齐。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 5
什么是检验窗帘盒和窗台板表面质量的方法？ | 14.3.4 窗帘盒和窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严 密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 3
表13.2.10规定了裱糊工程的允许偏差和检验方法是什么？ | 13.2.10 裱糊工程的允许偏差和检验方法应符合表13.2.10的 规定。 表13.2.10 裱糊工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
软包工程的边框表面应具备哪些特征？ | 13.3.8 软包工程的边框表面应平整、光滑、顺直，无色差、无 钉眼；对缝、拼角应均匀对称、接缝吻合。清漆制品木纹、色泽 应协调一致。其表面涂饰质量应符合本标准第12章的有关规定。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 7
在哪些分项工程中适用本章的质量验收要求？ | 14.1.1 本章适用于固定橱柜制作与安装、窗帘盒和窗台板制作 与安装、门窗套制作与安装、护栏和扶手制作与安装、花饰制作 与安装等分项工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
软包墙面与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应满足哪些要求？ | 13.3.10 软包墙面与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻合、 严密、顺直。交接(留缝)方式应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问软包工程的表面应具备哪些特征？ | 13.3.7 软包工程的表面应平整、洁净、无污染、无凹凸不平及 皱折；图案应清晰、无色差，整体应协调美观、符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 5
在细部工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 14.1.2 细部工程验收时应检查下列文件和记录： 1 施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
请问，软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表13.3.11的规定。 表13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是14.1.3中要求复验的具体细部工程内容？ | 14.1.3 细部工程应对花岗石的放射性和人造木板的甲醛释放量 进行复验。 | [11 empty] | 20
在细部工程中，需要进行哪些部位的隐蔽工程验收？ | 14.1.4 细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收： 1 预埋件(或后置埋件); 2 护栏与预埋件的连接节点。 | [11 empty] | 20
哪些情况下需要将同类制品划分为一个检验批？ | 14.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批，不足50 间(处)也应划分为一个检验批； 2 每部楼梯应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 1
在对橱柜、窗帘盒、窗台板、门窗套和室内花饰进行抽查时，每个检验批应至少抽查多少间？ | 14.1.6 橱柜、窗帘盒、窗台板、门窗套和室内花饰每个检验批 应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查；护栏、 扶手和室外花饰每个检验批应全数检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验橱柜配件品种、规格是否符合设计要求的方法？ | 14.2.4 橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全， 安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 2
橱柜的检验方法包括哪些步骤？ | 14.2.3 橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合 设计要求。橱柜安装应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应该符合哪些要求？ | 14.2.2 橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合 设计要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验橱柜裁口质量的方法？ | 14.2.7 橱柜裁口应顺直、拼缝应严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
橱柜制作与安装所用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合哪些方面的设计要求和国家现行标准的规定？ | 14.2.1 橱柜制作与安装所用材料的材质、规格、性能、有害物 质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现 行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验橱柜抽屉和柜门灵活性和回位正确性的方法？ | 14.2.5 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。 检验方法：观察；开启和关闭检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验窗帘盒配件的方法？ | 14.3.3 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求，安装应 牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 1
橱柜表面检验的标准包括哪些要求？ | 14.2.6 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲 及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
根据表14.2.8，橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合哪些规定？ | 14.2.8 橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表14.2.8的 规定。 表14.2.8 橱柜安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
窗帘盒和窗台板的安装应符合什么样的设计要求？ | 14.3.2 窗帘盒和窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定 方法应符合设计要求。窗帘盒和窗台板的安装应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合 表14.3.6的规定。 表14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问如何检验门窗套的造型、尺寸和固定方法是否符合设计要求？ | 14.4.2 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求，安装 应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 2
窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接应该具备哪些特征？ | 14.3.5 窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接应严密，密封胶缝应 顺直、光滑。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 14.4.4 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表14.4.4的 规定。 表14.4.4 门窗套安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
窗帘盒和窗台板制作与安装所使用的材料应符合设计要求及国家现行标准的哪些方面的规定？ | 14.3.1 窗帘盒和窗台板制作与安装所使用材料的材质、规格、 性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计 要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
在护栏和扶手安装过程中，应如何检查预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点是否符合设计要求？ | 14.5.3 护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与 预埋件的连接节点应符合设计要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
门窗套制作与安装所使用的材料应符合哪些方面的设计要求和国家现行标准的规定？ | 14.4.1 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹、颜 色、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合 设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
请确保材料的材质、规格、花纹、颜色、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率符合哪些要求？ | 14.4.1 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹、颜 色、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合 设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 11
护栏和扶手的检验方法包括哪些步骤？ | 14.5.2 护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验护栏安装质量的方法？ | 14.5.4 护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏 安装应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
请问门窗套表面的检验方法是什么？ | 14.4.3 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽 一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 4
栏板玻璃的使用应符合哪些要求和标准？ | 14.5.5 栏板玻璃的使用应符合设计要求和现行行业标准《建筑 玻璃应用技术规程》 JGJ 113 的规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书和进场验收 记录。 | [11 empty] | 20
什么是对护栏和扶手转角进行检验的两种方法？ | 14.5.6 护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表 面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 3
在制作和安装护栏和扶手时，需要使用符合设计要求的材料。这些材料包括什么材质、规格和数量？此外，木材和塑料的燃烧性能等级应满足哪些要求？ | 14.5.1 护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量 和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
如何检验花饰的造型和尺寸是否符合设计要求？ | 14.6.2 花饰的造型、尺寸应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
花饰的安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固的检验方法有哪些？ | 14.6.3 花饰的安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应 牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 2
根据14.5.7，护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 14.5.7 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合 表14.5.7的规定。 表14.5.7 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程所使用的材料应符合哪些标准？ | 3.2.3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装 修材料有害物质限量标准的规定。 | [11 empty] | 3
什么要求下，建筑装饰装修工程所使用的材料需要进行防火、防腐和防虫处理？ | 3.2.8 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、 防腐和防虫处理。 | [11 empty] | 1
请问，根据所提供的信息，您可以设计一个问题吗？ | 4.2.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管 道后面的抹灰表面应平整。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
请问，在建筑装饰装修工程中，对于同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品，可以进行统一划分检验批，对品种、规格、外观和尺寸等进行验收的目的是什么？ | 3.2.4 建筑装饰装修工程采用的材料、构配件应按进场批次进 行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程，对同一 厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品，可统一划分检验 批对品种、规格、外观和尺寸等进行验收，包装应完好，并应有 产品合格证书、中文说明书及性能检验报告，进口产品应按规定 进行商品检验。 | [11 empty] | 1
教育者施工单位应该采取哪些有效措施来控制施工现场对周围环境造成的污染和危害？ | 3.3.5 施工单位应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废 气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 | [11 empty] | 1
在建筑装饰装修工程施工中，哪些方面不得擅自改动，包括但不限于？ | 3.3.3 建筑装饰装修工程施工中，不得违反设计文件擅自改动 建筑主体、承重结构或主要使用功能。 | [11 empty] | 20
什么是施工组织设计的审查和批准要求？ | 3.3.1 施工单位应编制施工组织设计并经过审查批准。施工单 位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应 对施工全过程实行质量控制。 | [11 empty] | 1
什么是施工单位应建立的管理制度和配备的必要设备、器具和标识？ | 3.3.6 施工单位应建立有关施工安全、劳动保护、防火和防毒 等管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。 | [11 empty] | 5
根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300，建筑装饰装修工程的质量验收程序和组织应符合哪些规定？ | 15.0.1 建筑装饰装修工程质量验收程序和组织应符合现行国家 标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300 的规定。 | [11 empty] | 1
什么人员应该在上岗前接受建筑装饰装修工程施工的培训？ | 3.3.2 承担建筑装饰装修工程施工的人员上岗前应进行培训。 | [11 empty] | 1
什么是建筑装饰装修工程施工前必须做的准备工作？ | 3.3.8 建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板 间(件),并应经有关各方确认。 | [11 empty] | 20
什么是建筑装饰装修工程所需的必要文件？ | 3.1.1 建筑装饰装修工程应进行设计，并应出具完整的施工图 设计文件。 | [11 empty] | 1
什么是建筑装饰装修工程的施工前必须进行的步骤？ | 3.3.7 建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施 工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理。 | [11 empty] | 10
在建筑装饰装修工程中，管道、设备安装及调试应在何时完成？ | 3.3.10 管道、设备安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完 成；当必须同步进行时，应在饰面层施工前完成。装饰装修工程 不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道和电气工程 的建筑装饰装修工程施工应符合有关安全管理的规定。 | [11 empty] | 2
电气安装工程中，是否允许直接埋设电线？ | 3.3.11 建筑装饰装修工程的电气安装应符合设计要求。不得直 接埋设电线。 | [11 empty] | 1
什么是隐蔽工程验收记录应包含的内容？ | 3.3.12 隐蔽工程验收应有记录，记录应包含隐蔽部位照片。施 工质量的检验批验收应有现场检查原始记录。 | [11 empty] | 2
什么要求下，建筑装饰装修工程中墙面采用的保温隔热材料应符合设计要求？ | 3.3.9 墙面采用保温隔热材料的建筑装饰装修工程，所用保温 隔热材料的类型、品种、规格及施工工艺应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程验收前应该将施工现场清理干净吗？ | 3.3.15 建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。 | [11 empty] | 1
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，检验批的合格判定应符合哪些规定？ | 15.0.4 检验批的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质 量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录。检验批的合格判定应 符合下列规定： 1 抽查样本均应符合本标准主控项目的规定； 2 抽查样本的80%以上应符合本标准一般项目的规定。其 余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷，其中有 允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过本标准规定允许偏差 的1 . 5倍。 | [11 empty] | 2
请问本章适用于哪些工程的质量验收？ | 4.1.1 本章适用于一般抹灰、保温层薄抹灰、装饰抹灰和清水 砌体勾缝等分项工程的质量验收。 一般抹灰工程分为普通抹灰和 高级抹灰，当设计无要求时，按普通抹灰验收。 一般抹灰包括水 泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石膏等抹灰；保 温层薄抹灰包括保温层外面聚合物砂浆薄抹灰；装饰抹灰包括水 刷石、斩假石、干粘石和假面砖等装饰抹灰；清水砌体勾缝包括 清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝。 | [11 empty] | 20
在抹灰工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录： 1 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
抹灰工程验收应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 抹灰总厚度大于或等于35mm 时的加强措施； 2 不同材料基体交接处的加强措施。 | [11 empty] | 9
什么情况下可以擅自拆改主体结构和配套设施？ | 3.3.4 未经设计确认和有关部门批准，不得擅自拆改主体结构 和水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 | [11 empty] | 1
请问室外抹灰工程的检验批划分标准是什么？ | 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每1000m² 应 划分为一个检验批，不足1000m² 时也应划分为一个检验批； 2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然 间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大 面积房间和走廊可按抹灰面积每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
什么类型的砂浆适用于要求抹灰层具有防水、防潮功能的情况？ | 4.1.9 当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。 | [11 empty] | 1
请问需要对抹灰工程中的哪些材料进行复验？ | 4.1.3 抹灰工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 砂浆的拉伸粘结强度； 2 聚合物砂浆的保水率。 | [11 empty] | 11
室内每个检验批的抽查数量应符合怎样的规定？ | 4.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不 足3间时应全数检查。 2 室外每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处不得小 于10m²。 | [11 empty] | 2
在施工中，为确保砂浆抹灰层的质量，有哪些措施应该在凝结前和凝结后进行？ | 4.1.10 各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、 振动和受冻，在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。水泥砂浆抹 灰层应在湿润条件下养护。 | [11 empty] | 1
室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求时，应采用什么材料做护角？ | 4.1.8 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。 设计无要求时，应采用不低于 M20 水泥砂浆做护角，其高度不 应低于2m, 每侧宽度不应小于50mm。 | [11 empty] | 3
在进行外墙抹灰工程施工前，应先安装钢木门窗框、护栏等，将墙上的施工孔洞堵塞密实，并对基层进行处理。请问在进行外墙抹灰工程施工前需要做哪些准备工作？ | 4.1.7 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等，应 将墙上的施工孔洞堵塞密实，并对基层进行处理。 | [11 empty] | 1
外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应该具备怎样的粘结特性？ | 4.1.11 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结 牢固。 | [11 empty] | 1
砂浆防水层表面应具备哪些特征？ | 5.2.5 砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂和麻 面等缺陷。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 4
抹灰所用材料的品种和性能应符合哪些要求？ | 4.2.1 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
一般抹灰工程的表面质量应符合哪些规定？ | 4.2.5 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定： 1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰； 2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格 缝和灰线应清晰美观。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 3
什么是滴水线(槽)？ | 4.2.9 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整 齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度应满足设计要 求，且均不应小于10mm。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问抹灰分格缝的设置应符合哪些设计要求？ | 4.2.8 抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀， 表面应光滑，棱角应整齐。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是抹灰层的总厚度应符合设计要求的检验方法？ | 4.2.7 抹灰层的总厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石 灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 15
请问，在抹灰工程中，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取怎样的加强措施？ | 4.2.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm 时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取 防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接 宽度不应小于100mm。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 20
在抹灰工程中，抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应具备哪些特征？ | 4.2.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层 应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 2
一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 4.2.10 一 般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合 表4.2.10的规定。 表4.2.10 一般抹灰的允许偏差和检验方法 注：1 普通抹灰，本表第3项阴角方正可不检查； 2 顶棚抹灰，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。 | [11 empty] | 2
什么是保温层薄抹灰表面的检验方法？ | 4.3.5 保温层薄抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹， 分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 4
用于保温层薄抹灰的材料应符合哪些标准和规定？ | 4.3.1 保温层薄抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
请问如何检验保温层薄抹灰层的总厚度是否符合设计要求？ | 4.3.7 保温层薄抹灰层的总厚度应符合设计要求。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 1
在抹灰前，基层表面的尘土、污垢和油渍等应该如何处理？ | 4.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并 应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 2
什么是保温层薄抹灰分格缝的检验方法？ | 4.3.8 保温层薄抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深 度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验抹灰层的质量？ | 4.3.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层 应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 12
什么方法可以用来检验保温层薄抹灰及其加强处理是否符合设计要求和国家现行标准的有关规定？ | 4.3.3 保温层薄抹灰及其加强处理应符合设计要求和国家现行 标准的有关规定。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 2
护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应该具备怎样的特征？ | 4.3.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管 道后面的抹灰表面应平整。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
请问装饰抹灰工程所用材料的检验方法有哪些？ | 4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
表4.3.10规定了保温层薄抹灰工程质量的允许偏差和检验方法是什么？ | 4.3.10 保温层薄抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合 表4.3.10的规定。 表4.3.10 保温层薄抹灰的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问，抹灰前基层表面需要清除哪些内容？ | 4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并 应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 6
什么是有排水要求的部位应该做滴水线(槽)？ | 4.3.9 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整 齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽宽度和深度均不应小 于10mm。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 2
基层质量检验的方法是什么？ | 4.3.2 基层质量应符合设计和施工方案的要求。基层表面的尘 土、污垢和油渍等应清除干净。基层含水率应满足施工工艺的 要求。 检验方法：检查施工记录。 | [11 empty] | 10
什么是检验抹灰层质量的方法？ | 4.4.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，抹灰层 应无脱层、空鼓和裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 9
什么是有排水要求的部位应做滴水线(槽)？滴水线(槽)的宽度和深度应至少为多少？ | 4.4.7 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整 齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小 于10mm。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 4.4.8 装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合 表4.4.8的规定。 表4.4.8 装饰抹灰的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
装饰抹灰工程的水刷石表面质量应符合哪些规定？ | 4.4.5 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定： 1 水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一 致，应无掉粒和接槎痕迹； 2 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处； 阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条，棱角应无损坏； 3 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘，石粒应粘结 牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边； 4 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致， 应无掉角、脱皮和起砂等缺陷。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 7
如何检验装饰抹灰分格条的设置是否符合设计要求？ | 4.4.6 装饰抹灰分格条(缝)的设置应符合设计要求，宽度和 深度应均匀，表面应平整光滑，棱角应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问如何检验清水砌体勾缝的质量？ | 4.5.3 清水砌体勾缝应横平竖直，交接处应平顺，宽度和深度 应均匀，表面应压实抹平。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
哪些工程的质量验收适用于本章？ | 5.1.1 本章适用于外墙砂浆防水、涂膜防水和透气膜防水等分 项工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
如何检验清水砌体勾缝是否无漏勾和材料粘结牢固、无开裂？ | 4.5.2 清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂。 检验方法：观察。 Ⅱ 一 般 项 目 | [11 empty] | 1
清水砌体勾缝所用砂浆的品种和性能应符合什么要求？ | 4.5.1 清水砌体勾缝所用砂浆的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报 告和复验报告。 | [11 empty] | 1
外墙防水工程验收时应检查哪些文件和记录？ | 5.1.2 外墙防水工程验收时应检查下列文件和记录： 1 外墙防水工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 施工方案及安全技术措施文件； 4 雨后或现场淋水检验记录； 5 隐蔽工程验收记录； 6 施工记录； 7 施工单位的资质证书及操作人员的上岗证书。 | [11 empty] | 1
什么是检验灰缝颜色一致和砌体表面洁净的方法？ | 4.5.4 灰缝应颜色一致，砌体表面应洁净。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问外墙防水工程应对哪些材料及其性能指标进行复验？ | 5.1.3 外墙防水工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 防水砂浆的粘结强度和抗渗性能； 2 防水涂料的低温柔性和不透水性； 3 防水透气膜的不透水性。 | [11 empty] | 3
每个检验批的抽查标准是什么？ | 5.1.6 每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处检查不得小 于10m², 节点构造应全数进行检查。 | [11 empty] | 2
在相同材料、工艺和施工条件的外墙防水工程中，应如何划分检验批？ | 5.1.5 相同材料、工艺和施工条件的外墙防水工程每1000m² 应 划分为一个检验批，不足1000m² 时也应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 1
请问砂浆防水层在哪些部位应符合设计要求？ | 5.2.2 砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件 等部位的做法应符合设计要求。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
请问外墙防水工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 5.1.4 外墙防水工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 外墙不同结构材料交接处的增强处理措施的节点； 2 防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件及收 头等部位的节点； 3 防水层的搭接宽度及附加层。 | [11 empty] | 20
请问砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合哪些要求？ | 5.2.1 砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记 录和复验报告。 | [11 empty] | 1
在进行抹灰工程时，为了确保质量，需要注意哪些方面？ | 4.4.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm 时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取 防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接 宽度不应小于100mm。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 20
什么是检验砂浆防水层渗漏的方法？ | 5.2.3 砂浆防水层不得有渗漏现象。 检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 1
什么是砂浆防水层和基层之间及防水层各层之间不得有空鼓的检验方法？ | 5.2.4 砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固， 不得有空鼓。 检验方法：观察；用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 1
砂浆防水层厚度应符合设计要求的检验方法是什么？ | 5.2.7 砂浆防水层厚度应符合设计要求。 检验方法：尺量检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
涂膜防水层与基层之间应粘结牢固的检验方法是什么？ | 5.3.4 涂膜防水层与基层之间应粘结牢固。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验涂膜防水层是否有渗漏的方法？ | 5.3.3 涂膜防水层不得有渗漏现象。 检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 1
涂膜防水层的厚度应符合设计要求时，应采取哪些检验方法？ | 5.3.6 涂膜防水层的厚度应符合设计要求。 检验方法：针测法或割取20mm×20mm 实样用卡尺测量。 | [11 empty] | 1
涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符合哪些要求？ | 5.3.1 涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验 收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验透气膜防水层是否有渗漏现象的方法？ | 5.4.3 透气膜防水层不得有渗漏现象。 检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 1
请问透气膜防水层的配套材料应符合哪些要求和标准？ | 5.4.1 透气膜防水层所用透气膜及配套材料的品种及性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验 收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是防水透气膜与基层粘结固定的检验方法？ | 5.4.4 防水透气膜应与基层粘结固定牢固。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
透气膜防水层在哪些部位需要符合设计要求？ | 5.4.2 透气膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋 件等部位的做法应符合设计要求。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
适用于本章的分项工程包括哪些项目？ | 6.1.1 本章适用于木门窗、金属门窗、塑料门窗和特种门安装， 以及门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。金属门窗包括钢门 窗、铝合金门窗和涂色镀锌钢板门窗等；特种门包括自动门、全 玻门和旋转门等；门窗玻璃包括平板、吸热、反射、中空、夹 层、夹丝、磨砂、钢化、防火和压花玻璃等。 | [11 empty] | 20
什么是防水透气膜铺贴方向的正确方法？ | 5.4.6 防水透气膜的铺贴方向应正确，纵向搭接缝应错开，搭 接宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 4
透气膜防水层的表面应该具备哪些特点？ | 5.4.5 透气膜防水层表面应平整，不得有皱折、伤痕、破裂等 缺陷。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
门窗工程验收需要关注哪些隐蔽工程项目？ | 6.1.4 门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 预埋件和锚固件； 2 隐蔽部位的防腐和填嵌处理； 3 高层金属窗防雷连接节点。 | [11 empty] | 2
防水透气膜的搭接缝应具备哪些特征？ | 5.4.7 防水透气膜的搭接缝应粘结牢固、密封严密；收头应与 基层粘结固定牢固，缝口应严密，不得有翘边现象。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 5
在门窗工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 6.1.2 门窗工程验收时应检查下列文件和记录： 1 门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 特种门及其配件的生产许可文件； 4 隐蔽工程验收记录； 5 施工记录。 | [11 empty] | 1
请问涂膜防水层的检验方法是什么？ | 5.3.5 涂膜防水层表面应平整，涂刷应均匀，不得有流坠、露 底、气泡、皱折和翘边等缺陷。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
请问，您需要我帮您做些什么呢？ | 6.1.11 建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用 射钉固定。 | [11 empty] | 20
1. 请问门窗工程中，对于人造木板门的甲醛释放量应当如何进行复验？ | 6.1.3 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 人造木板门的甲醛释放量； 2 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。 | [11 empty] | 6
2. 请问门窗工程中，对于建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能应当如何进行复验？ | 6.1.3 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 人造木板门的甲醛释放量； 2 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。 | [11 empty] | 7
什么材料应该用于防腐处理木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处？ | 6.1.9 木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐 处理，埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。 | [11 empty] | 11
请问根据上述规定，对于木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃的抽查数量应该符合怎样的规定？ | 6.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每个检验批应 至少抽查5%,并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层 建筑的外窗每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘，不 足6樘时应全数检查； 2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘， 不足10樘时应全数检查。 | [11 empty] | 1
什么方法应该用于安装金属门窗和塑料门窗？ | 6.1.8 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工。 | [11 empty] | 20
对于同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃，每多少樘应划分为一个检验批？ | 6.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗 和门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分 为一个检验批； 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检 验批，不足50樘也应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 1
1. 垂直方向的相邻洞口位置允许偏差应为多少？ | 6.1.7 门窗安装前，应对门窗洞口尺寸及相邻洞口的位置偏差 进行检验。同一类型和规格外门窗洞口垂直、水平方向的位置应 对齐，位置允许偏差应符合下列规定： 1 垂直方向的相邻洞口位置允许偏差应为10mm; 全楼高 度小于30m 的垂直方向洞口位置允许偏差应为15mm, 全楼高 度不小于30m 的垂直方向洞口位置允许偏差应为20mm; 2 水平方向的相邻洞口位置允许偏差应为10mm; 全楼长 度小于30m 的水平方向洞口位置允许偏差应为15mm, 全楼长 度不小于30m 的水平方向洞口位置允许偏差应为20mm。 | [11 empty] | 1
2. 水平方向的相邻洞口位置允许偏差应为多少？ | 6.1.7 门窗安装前，应对门窗洞口尺寸及相邻洞口的位置偏差 进行检验。同一类型和规格外门窗洞口垂直、水平方向的位置应 对齐，位置允许偏差应符合下列规定： 1 垂直方向的相邻洞口位置允许偏差应为10mm; 全楼高 度小于30m 的垂直方向洞口位置允许偏差应为15mm, 全楼高 度不小于30m 的垂直方向洞口位置允许偏差应为20mm; 2 水平方向的相邻洞口位置允许偏差应为10mm; 全楼长 度小于30m 的水平方向洞口位置允许偏差应为15mm, 全楼长 度不小于30m 的水平方向洞口位置允许偏差应为20mm。 | [11 empty] | 1
什么是特种门安装应该符合的要求？ | 6.1.13 特种门安装除应符合设计要求外，还应符合国家现行标 准的有关规定。 | [11 empty] | 1
使用门窗安全玻璃应符合哪项行业标准？ | 6.1.14 门窗安全玻璃的使用应符合现行行业标准《建筑玻璃应 用技术规程》 JGJ 113 的规定。 | [11 empty] | 20
什么是木门窗应采用的木材的含水率要求？ | 6.2.2 木门窗应采用烘干的木材，含水率及饰面质量应符合国 家现行标准的有关规定。 检验方法：检查材料进场验收记录，复验报告及性能检验 报告。 | [11 empty] | 1
什么是推拉门窗扇必须安装的必备设备？ | 6.1.12 推拉门窗扇必须牢固，必须安装防脱落装置。 | [11 empty] | 1
什么是建筑外窗口的防水和排水构造应该符合的标准？ | 6.1.15 建筑外窗口的防水和排水构造应符合设计要求和国家现 行标准的有关规定。 | [11 empty] | 1
请问金属窗或塑料窗为组合窗时，拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合什么要求？ | 6.1.10 当金属窗或塑料窗为组合窗时，其拼樘料的尺寸、规 格、壁厚应符合设计要求。 | [11 empty] | 1
木门窗的检验方法包括哪些步骤？ | 6.2.1 木门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位 置、连接方式及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关 规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 8
木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求的检验方法是什么？ | 6.2.3 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 检验方法：观察；检查材料进场验收记录。 | [11 empty] | 1
木门窗框的安装应该具备哪些特点？ | 6.2.4 木门窗框的安装应牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗 框固定点的数量、位置和固定方法应符合设计要求。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 2
如何检验木门窗扇的安装质量？ | 6.2.5 木门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | [11 empty] | 10
木门窗配件的检验方法包括哪些步骤？ | 6.2.6 木门窗配件的型号、规格和数量应符合设计要求，安装 应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
如何检验木门窗表面的洁净度和是否存在刨痕和锤印？ | 6.2.7 木门窗表面应洁净，不得有刨痕和锤印。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问木门窗批水、盖口条、压缝条和密封条安装的检验方法是什么？ | 6.2.11 木门窗批水、盖口条、压缝条和密封条安装应顺直，与 门窗结合应牢固、严密。 检验方法：观察；手扳检查。 | [11 empty] | 1
在施工中，木门窗与墙体间的缝隙应如何填充？ | 6.2.10 木门窗与墙体间的缝隙应填嵌饱满。严寒和寒冷地区外 门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。 检验方法：轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 2
平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符 合表6.2.12的规定。 表6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 续表6.2.12 | [11 empty] | 1
木门窗上的槽和孔应边缘整齐，无毛刺的检验方法是什么？ | 6.2.9 木门窗上的槽和孔应边缘整齐，无毛刺。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验木门窗割角和拼缝是否严密平整的方法？ | 6.2.8 木门窗的割角和拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺 直，刨面应平整。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
金属门窗的检验方法有哪些？ | 6.3.1 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求及国家现 行标准的有关规定。金属门窗的防雷、防腐处理及填嵌、密封处 理应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
金属门窗框和附框的安装应符合设计要求。请问，如何进行金属门窗框和附框的安装质量检验？ | 6.3.2 金属门窗框和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数 量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。 检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
什么是检验排水孔是否畅通的方法？ | 6.3.9 排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问金属门窗扇的安装应具备哪些特点？ | 6.3.3 金属门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。 检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | [11 empty] | 3
门窗推拉门窗扇的开关力应该不大于多少？ | 6.3.6 金属门窗推拉门窗扇开关力不应大于50N。 检验方法：用测力计检查。 | [11 empty] | 1
什么是金属门窗框与墙体之间的缝隙应该填充的要求和检验方法？ | 6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密 封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。 检验方法：观察；轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 1
请问金属门窗表面应该具备哪些特征？ | 6.3.5 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，应无锈 蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
如何检验金属门窗扇的密封胶条或密封毛条的装配质量？ | 6.3.8 金属门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应平整、完好， 不得脱槽，交角处应平顺。 检验方法：观察；开启和关闭检查。 | [11 empty] | 1
钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 6.3.10 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合 表6.3.10的规定。 表6.3.10 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 续表6.3.10 | [11 empty] | 1
铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合哪个规定？ | 6.3.11 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合 表6.3.11的规定。 表6.3.11 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问如何检验金属门窗配件的安装质量？ | 6.3.4 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安 装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合哪个规定？ | 6.3.12 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合 表6.3.12的规定。 表6.3.12 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
塑料门窗框、附框和扇的固定点应距离窗角、中横框、中竖框多远？ | 6.4.2 塑料门窗框、附框和扇的安装应牢固。固定片或膨胀螺 栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。固定点应距 窗角、中横框、中竖框150mm～200mm, 固定点间距不应大 于600mm。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 1
什么是滑撑铰链的安装要求和检验方法？ | 6.4.5 滑撑铰链的安装应牢固，紧固螺钉应使用不锈钢材质。 螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么材料应该用于对吊顶工程的木龙骨和木面板进行防火处理？ | 7.1.8 吊顶工程的木龙骨和木面板应进行防火处理，并应符合 有关设计防火标准的规定。 | [11 empty] | 20
塑料组合门窗的拼樘料应采用什么样的增强型钢作为内衬？ | 6.4.3 塑料组合门窗使用的拼樘料截面尺寸及内衬增强型钢的 形状和壁厚应符合设计要求。承受风荷载的拼樘料应采用与其内 腔紧密吻合的增强型钢作为内衬，其两端应与洞口固定牢固。窗 框应与拼樘料连接紧密，固定点间距不应大于600mm。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查；吸铁石检查；检查 进场验收记录。 | [11 empty] | 20
在窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用什么材料填充？ | 6.4.4 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充， 发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用 密封胶密封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 11
哪些方法可以用于检验推拉门窗扇是否安装了防止扇脱落的装置？ | 6.4.6 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
门窗扇的检验方法包括哪些步骤？ | 6.4.7 门窗扇关闭应严密，开关应灵活。 检验方法：观察；尺量检查；开启和关闭检查。 | [11 empty] | 12
在进行门窗安装后的检验中，如何确认密封条安装是否符合要求？ | 6.4.9 安装后的门窗关闭时，密封面上的密封条应处于压缩状 态，密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整，装配后应均 匀、牢固，应无脱槽、收缩和虚压等现象；密封条接口应严密， 且应位于窗的上方。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
塑料门窗的检验方法包括哪些步骤？ | 6.4.1 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式和填嵌密封处理应符合设计要求及国家现行 标准的有关规定，内衬增强型钢的壁厚及设置应符合现行国家标 准《建筑用塑料门》 GB/T 28886 和《建筑用塑料窗》 GB/T 28887的规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 6
请问门窗的表面质量应该具备哪些特征？ | 6.4.11 门窗表面应洁净、平整、光滑，颜色应均匀一致。可视 面应无划痕、碰伤等缺陷，门窗不得有焊角开裂和型材断裂等 现象。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
如何检验旋转窗间隙是否均匀？ | 6.4.12 旋转窗间隙应均匀。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验排水孔是否畅通的方法？ | 6.4.13 排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
请问，根据提供的背景信息，哪种塑料门窗扇的开关力不应大于80N，且滑撑铰链的开关力不应小于30N？ | 6.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定： 1 平开门窗扇平铰链的开关力不应大于80N; 滑撑铰链的 开关力不应大于80N, 并不应小于30N; 2 推拉门窗扇的开关力不应大于100N。 检验方法：观察；用测力计检查。 | [11 empty] | 1
特种门的检验方法包括哪些步骤？ | 6.5.2 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位 置和防腐处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查进场验收记录和隐蔽工程 验收记录。 | [11 empty] | 8
什么是特种门的检验方法？ | 6.5.5 特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能 应满足使用要求和特种门的性能要求。 检验方法：观察；手扳检查；检查产品合格证书、性能检验 报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 7
请问吊顶埋件与吊杆的连接、吊杆与龙骨的连接、龙骨与面板的连接应确保什么？ | 7.1.13 吊顶埋件与吊杆的连接、吊杆与龙骨的连接、龙骨与面 板的连接应安全可靠。 | [11 empty] | 1
请问平开窗扇高度大于900mm时，窗扇锁闭点应不少于几个？ | 6.4.8 塑料门窗配件的型号、规格和数量应符合设计要求，安 装应牢固，位置应正确，使用应灵活，功能应满足各自使用要 求。平开窗扇高度大于900mm 时，窗扇锁闭点不应少于2个。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查。 | [11 empty] | 1
塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表6.4. 14 的规定。 表6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法 续表6.4.14 | [11 empty] | 1
什么是检验特种门带有机械装置、自动装置或智能化装置的方法？ | 6.5.3 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机 械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求。 检验方法：启动机械装置、自动装置或智能化装置， 观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验特种门表面的方法？ | 6.5.7 特种门的表面应洁净，应无划痕和碰伤。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
根据6.5.8的规定，推拉自动门的感应时间限值和检验方法应该符合哪些具体要求？ | 6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表6.5.8 的规定。 表6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法 | [11 empty] | 1
人行自动门活动扇在启闭过程中对所要求保护的部位应留有安全间隙，这个安全间隙的范围是多少？ | 6.5.9 人行自动门活动扇在启闭过程中对所要求保护的部位应 留有安全间隙。安全间隙应小于8mm 或大于25mm。 检验方法：用钢直尺检查。 | [11 empty] | 1
玻璃安装的固定钉子或钢丝卡的数量和规格应该符合什么要求？ | 6.6.3 玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢 丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。 检验方法：观察；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验门窗玻璃的质量？ | 6.6.2 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得 有裂纹、损伤和松动。 检验方法：观察；轻敲检查。 | [11 empty] | 2
什么方法可以用来检验特种门的质量和性能是否符合设计要求？ | 6.5.1 特种门的质量和性能应符合设计要求。 检验方法：检查生产许可证、产品合格证书和性能检验 报告。 | [11 empty] | 1
什么是特种门的表面装饰检验方法？ | 6.5.6 特种门的表面装饰应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
自动门切断电源后，手动开启力和检验方法应符合哪张表的规定？ | 6.5.11 自动门切断电源，应能手动开启，开启力和检验方法应 符合表6 . 5 . 11的规定。 表6.5.11 自动门手动开启力和检验方法 注：1 推拉自动门和平开自动门为双扇时，手动开启力仅为单扇的测值； 2 平开自动门在没有风力情况测定； 3 重叠推拉着力点在门扇前、侧结合部的门扇边缘。 | [11 empty] | 1
密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应该是什么样的？ | 6.6.5 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶 与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在检验玻璃表面质量时，应该注意哪些方面？ | 6.6.7 玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶和涂料等污渍。 中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸 气。门窗玻璃不应直接接触型材。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 6
请问玻璃压条的密封条应与玻璃贴紧的检验方法有哪些？ | 6.6.6 带密封条的玻璃压条，其密封条应与玻璃贴紧，压条与 型材之间应无明显缝隙。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据表6.5.10，自动门安装的允许偏差和检验方法应符合哪些规定？ | 6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法应符合表6.5.10的 规定。 表6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
腻子及密封胶应填抹饱满、粘结牢固，腻子及密封胶边缘与裁口应平齐的检验方法是什么？ | 6.6.8 腻子及密封胶应填抹饱满、粘结牢固；腻子及密封胶边 缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在吊顶工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 7.1.2 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录： 1 吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
针对整体面层吊顶、板块面层吊顶和格栅吊顶等分项工程的质量验收，应包括哪些具体的内容？ | 7.1.1 本章适用于整体面层吊顶、板块面层吊顶和格栅吊顶等 分项工程的质量验收。整体面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙 骨和木龙骨等为骨架，以石膏板、水泥纤维板和木板等为整体面 层的吊顶；板块面层吊顶包括以轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨 等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板、玻璃板 和复合板等为板块面层的吊顶；格栅吊顶包括以轻钢龙骨、铝合 金龙骨和木龙骨等为骨架，以金属、木材、塑料和复合材料等为 格栅面层的吊顶。 | [11 empty] | 5
镶钉木压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐的检验方法是什么？ | 6.6.4 镶钉木压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐。木压条应互 相紧密连接，并应与裁口边缘紧贴，割角应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问在每个检验批中至少应该抽查多少间房间？ | 7.1.6 每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不足3 间时应全数检查。 | [11 empty] | 1
同一品种的吊顶工程应该如何划分检验批？ | 7.1.5 同一品种的吊顶工程每50间应划分为一个检验批，不足 50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按吊顶面积 每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
什么是吊顶工程中需要进行的复验？ | 7.1.3 吊顶工程应对人造木板的甲醛释放量进行复验。 | [11 empty] | 11
什么是特种门安装的检验方法？ | 6.5.4 特种门的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、 埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
吊顶工程的验收应包括哪些隐蔽工程项目？ | 7.1.4 吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 吊顶内管道、设备的安装及水管试压、风管严密性检验； 2 木龙骨防火、防腐处理； 3 埋件； 4 吊杆安装； 5 龙骨安装； 6 填充材料的设置； 7 反支撑及钢结构转换层。 | [11 empty] | 20
请问，在安装龙骨前应该进行哪些标高的交接检验？ | 7.1.7 安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊 顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 | [11 empty] | 20
什么材料可以用于吊顶工程中的埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆的防腐处理？ | 7.1.9 吊顶工程中的埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防腐 处理。 | [11 empty] | 20
吊杆距主龙骨端部距离不得大于多少？ | 7.1.11 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 。 当吊杆长度 大于1500mm 时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调 整并增设吊杆或采用型钢支架。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验吊顶的标高、尺寸、起拱和造型是否符合设计要求？ | 7.2.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
大面积或狭长形吊顶面层的伸缩缝及分格缝应符合什么要求？ | 7.1.15 大面积或狭长形吊顶面层的伸缩缝及分格缝应符合设计 要求。 | [11 empty] | 1
整体面层吊顶工程的安装质量可以通过哪些方式进行检验？ | 7.2.3 整体面层吊顶工程的吊杆、龙骨和面板的安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 3
在钢结构设计中，当吊杆长度大于2500mm时，应该设有什么特定的钢结构转换层？ | 7.1.14 吊杆上部为网架、钢屋架或吊杆长度大于2500mm 时 ， 应设有钢结构转换层。 | [11 empty] | 1
玻璃产品的质量应符合设计要求，那么在验收过程中，应该采用哪些方法来进行检验？ | 6.6.1 玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝 向应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告和进场 验收记录。 | [11 empty] | 2
面层材料的检验方法包括哪些步骤？ | 7.2.2 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场 验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
金属吊杆和龙骨应经过什么处理？ | 7.2.4 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合 设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行 防腐、防火处理。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 5
在安装石膏板和水泥纤维板时，如何进行板缝防裂处理？ | 7.2.5 石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板 缝防裂处理。安装双层板时，面层板与基层板的接缝应错开，并 不得在同一根龙骨上接缝。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施位置的方法？ | 7.2.7 面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修 口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、 严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
面层材料的检验方法包括哪些步骤？ | 7.2.6 面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及 缺损。压条应平直、宽窄一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 14
在吊顶内填充吸声材料时，应符合哪些设计要求？ | 7.2.9 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求， 并应有防散落措施。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
请问如何检验金属龙骨的接缝和表面质量？ | 7.2.8 金属龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整， 应无翘曲和锤印。木质龙骨应顺直，应无劈裂和变形。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
请问下列哪种方法不适合用于检验面层材料的质量和性能？ | 7.3.2 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符 合设计要求及国家现行标准的有关规定。当面层材料为玻璃板 时，应使用安全玻璃并采取可靠的安全措施。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场 验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 5
面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。请问面板与龙骨的搭接宽度应该大于龙骨受力面宽度的多少？ | 7.3.3 面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于 龙骨受力面宽度的2/3。 检验方法：观察；手扳检查；尺量检查。 | [11 empty] | 1
板块面层吊顶工程的吊杆和龙骨安装应该采取哪些检验方法？ | 7.3.5 板块面层吊顶工程的吊杆和龙骨安装应牢固。 检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 3
如何检验吊顶的标高、尺寸、起拱和造型是否符合设计要求？ | 7.3.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 2
吊杆和龙骨的安装间距和连接方式应符合什么要求？ | 7.3.4 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合 设计要求。金属吊杆和龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行 防腐、防火处理。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 15
金属龙骨和木质龙骨的检验方法是什么？ | 7.3.8 金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤 和擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在吊顶内填充吸声材料时，应符合哪些设计要求？ | 7.3.9 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求， 并应有防散落措施。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 2
根据上述信息，请问面层材料表面的检验方法是什么？ | 7.3.6 面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及 缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄 一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 20
请问如何对吊杆和龙骨进行检验？ | 7.4.3 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合 设计要求。金属吊杆和龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行 防腐、防火处理。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检验 报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
格栅的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合什么要求和标准？ | 7.4.2 格栅的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设 计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场 验收记录和复验报告。 | [11 empty] | 1
面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口算子和检修口等设备设施的位置应该是什么样的？ | 7.3.7 面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口算子和检修 口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、 严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
格栅表面检验的方法有哪些？ | 7.4.5 格栅表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。 栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽 窄一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 20
什么方法可以用来检验吊顶的标高、尺寸、起拱和造型是否符合设计要求？ | 7.4.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 3
什么是格栅吊顶工程的吊杆、龙骨和格栅的安装应该具备的特点？ | 7.4.4 格栅吊顶工程的吊杆、龙骨和格栅的安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 | [11 empty] | 1
什么是吊顶内填充吸声材料的检验方法？ | 7.4.8 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求， 并应有防散落措施。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合的设计要求？ | 7.4.9 格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合设计要求， 吊顶内各种设备管线布置应合理、美观。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问金属龙骨和木质龙骨的检验方法是什么？ | 7.4.7 金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤 和擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验吊顶设备设施位置合理、美观及与格栅套割交接处是否严密的方法？ | 7.4.6 吊顶的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设 备设施的位置应合理、美观，与格栅的套割交接处应吻合、 严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
8.1.1 本章适用于哪些分项工程的质量验收？ | 8.1.1 本章适用于板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙和玻璃隔墙 等分项工程的质量验收。板材隔墙包括复合轻质墙板、石膏空心 板、增强水泥板和混凝土轻质板等隔墙；骨架隔墙包括以轻钢龙 骨、木龙骨等为骨架，以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等 为墙面板的隔墙；玻璃隔墙包括玻璃板、玻璃砖隔墙。 | [11 empty] | 20
在轻质隔墙工程验收时应该检查哪些文件和记录？ | 8.1.2 轻质隔墙工程验收时应检查下列文件和记录： 1 轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
在轻质隔墙工程中，哪些隐蔽工程项目需要进行验收？ | 8.1.4 轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压； 2 木龙骨防火和防腐处理； 3 预埋件或拉结筋； 4 龙骨安装； 5 填充材料的设置。 | [11 empty] | 20
钢结构设计应符合哪些标准要求？ | 1.0.3钢结构设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
请问板材隔墙和骨架隔墙每个检验批应抽查多少间？ | 8.1.6 板材隔墙和骨架隔墙每个检验批应至少抽查10%,并不 得少于3间，不足3间时应全数检查；活动隔墙和玻璃隔墙每个 检验批应至少抽查20%,并不得少于6间，不足6间时应全数 检查。 | [11 empty] | 1
安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求的检验方法是什么？ | 8.2.2 安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接 方法应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
对于同一品种的轻质隔墙工程，如何确定每一个检验批的间数？ | 8.1.5 同一 品种的轻质隔墙工程每50间应划分为一个检验批， 不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按轻质 隔墙面积每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
隔墙板材应符合哪些设计要求，特殊要求的工程需要什么样的板材检验报告？ | 8.2.1 隔墙板材的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。 有隔声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性 能等级的检验报告。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 3
什么是隔墙板材安装的两种检验方法？ | 8.2.3 隔墙板材安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查。 | [11 empty] | 1
民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合哪个国家标准的规定？ | 8.1.8 民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 的规定。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来防止轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处开裂？ | 8.1.7 轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。 | [11 empty] | 1
什么是检验隔墙板材安装质量的方法？ | 8.2.5 隔墙板材安装应位置正确，板材不应有裂缝或缺损。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 3
什么是板材隔墙表面的检验方法？ | 8.2.6 板材隔墙表面应光洁、平顺、色泽一致，接缝应均匀、 顺直。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 6
什么方法可以用来检验隔墙板材所用接缝材料的品种和接缝方法是否符合设计要求？ | 8.2.4 隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计 要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。 | [11 empty] | 1
在检验隔墙上的孔洞、槽、盒的位置、套割方正和边缘整齐时，应采用什么方法？ | 8.2.7 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘 整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
材料应符合设计要求的检验方法包括哪些步骤？ | 8.3.1 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材 料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔 声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等 级的检验报告。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 20
板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.8的 规定。 表8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在检验骨架隔墙的牢固连接方面，应该采用哪些检验方法？ | 8.3.2 骨架隔墙地梁所用材料、尺寸及位置等应符合设计要求。 骨架隔墙的沿地、沿顶及边框龙骨应与基体结构连接牢固。 检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
木龙骨和木墙面板的防火和防腐处理应符合哪些要求？ | 8.3.4 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理应符合设计要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验骨架隔墙墙面板质量的方法？ | 8.3.5 骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及 缺损。 检验方法：观察；手扳检查。 | [11 empty] | 2
什么方法可以用来检验墙面板所用接缝材料的接缝方法是否符合设计要求？ | 8.3.6 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
如何检验骨架隔墙表面的质量？ | 8.3.7 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝， 接缝应均匀、顺直。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 11
教育如何检验骨架隔墙上的孔洞、槽、盒是否位置正确、套割吻合、边缘整齐？ | 8.3.8 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边 缘整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是活动隔墙的检验方法？ | 8.4.3 活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件应安装牢固、 位置正确，推拉应安全、平稳、灵活。 检验方法：尺量检查；手扳检查；推拉检查。 | [11 empty] | 10
骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.3. 10 的规定。 表8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法 续表8.3.10 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验活动隔墙轨道的连接牢固性和位置是否正确？ | 8.4.2 活动隔墙轨道应与基体结构连接牢固，并应位置正确。 检验方法：尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 5
活动隔墙的组合方式和安装方法应符合设计要求，那么在进行检验时，应该采取什么样的方法？ | 8.4.4 活动隔墙的组合方式、安装方法应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
基于以上信息，骨架隔墙内填充材料的检验方法有哪些？ | 8.3.9 骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无 下坠。 检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
活动隔墙所用墙板、轨道、配件等材料的品种、规格、性能和人造木板甲醛释放量、燃烧性能应符合哪些要求？ | 8.4.1 活动隔墙所用墙板、轨道、配件等材料的品种、规格、 性能和人造木板甲醛释放量、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
活动隔墙上的孔洞、槽、盒应该具备什么样的特征？ | 8.4.6 活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边 缘整齐。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验活动隔墙推拉是否有噪声的方法？ | 8.4.7 活动隔墙推拉应无噪声。 检验方法：推拉检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验活动隔墙表面的方法？ | 8.4.5 活动隔墙表面应色泽一致、平整光滑、洁净，线条应顺 直、清晰。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 2
请问玻璃隔墙工程所用的玻璃板应该符合哪些要求？ | 8.5.1 玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、图案、颜色和性 能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 4
什么是检验无框玻璃板隔墙受力爪件连接牢固性的方法？ | 8.5.4 无框玻璃板隔墙的受力爪件应与基体结构连接牢固，爪 件的数量、位置应正确，爪件与玻璃板的连接应牢固。 检验方法：观察；手推检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
钢板剪力墙的主要功能是什么？ | 2.1.23钢板剪力墙steel-plateshearwall设置在框架梁柱间的钢板，用以承受框架中的水平剪力。 | [11 empty] | 2
在检验玻璃门与玻璃墙板的连接是否符合设计要求时，可以采用哪些方法？ | 8.5.5 玻璃门与玻璃墙板的连接、地弹簧的安装位置应符合设 计要求。 检验方法：观察；开启检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
根据表8.4.8，活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合什么规定？ | 8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.4.8的 规定。 表8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是检验玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋的方法？ | 8.5.6 玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋应与基体结构连接牢固， 数量、位置应正确。 检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 2
玻璃板安装及玻璃砖砌筑的检验方法是什么？ | 8.5.2 玻璃板安装及玻璃砖砌筑方法应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
玻璃隔墙表面应该具备哪些特征？检验方法是什么？ | 8.5.7 玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
受力杆件与基体结构连接牢固的框玻璃板隔墙应该进行怎样的检验方法？ | 8.5.3 有框玻璃板隔墙的受力杆件应与基体结构连接牢固，玻 璃板安装橡胶垫位置应正确。玻璃板安装应牢固，受力应均匀。 检验方法：观察；手推检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验玻璃隔墙接缝的方法？ | 8.5.8 玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在饰面板工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 9.1.2 饰面板工程验收时应检查下列文件和记录： 1 饰面板工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 后置埋件的现场拉拔检验报告； 4 满粘法施工的外墙石板和外墙陶瓷板粘结强度检验报告； 5 隐蔽工程验收记录； 6 施工记录。 | [11 empty] | 20
饰面板工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 9.1.4 饰面板工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 预埋件(或后置埋件); 2 龙骨安装； 3 连接节点； 4 防水、保温、防火节点； 5 外墙金属板防雷连接节点。 | [11 empty] | 20
安装玻璃隔墙时，允许的偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 8.5.10 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.5.10 的规定。 表8.5.10 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
如何检验玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝是否符合要求？ | 8.5.9 玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺 直、深浅一致。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问室内每个检验批至少应抽查多少间？ | 9.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不 足3间时应全数检查； 2 室外每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处不得小 于10m²。 | [11 empty] | 1
针对内墙和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于8度的外墙的饰面板安装工程，本章适用于哪些分项工程的质量验收？ | 9.1.1 本章适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗 震设防烈度不大于8度的外墙饰面板安装工程的石板安装、陶瓷 板安装、木板安装、金属板安装、塑料板安装等分项工程的质量 验收。 | [11 empty] | 2
在施工中，涂膜防水层在哪些部位应符合设计要求？ | 5.3.2 涂膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件 等部位的做法应符合设计要求。 检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 20
石板的品种、规格、颜色和性能应符合哪些要求？ | 9.2.1 石板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
石板孔、槽的数量、位置和尺寸是否符合设计要求？ | 9.2.2 石板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 检验方法：检查进场验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
在饰面板工程中，为了保证缝的使用功能和饰面的完整性，需要如何处理防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位？ | 9.1.7 饰面板工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应 保证缝的使用功能和饰面的完整性。 | [11 empty] | 1
什么是检验石板表面质量的方法？ | 9.2.5 石板表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和缺损。 石板表面应无泛碱等污染。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
如何检验采用满粘法施工的石板工程中石板与基层之间的粘结情况？ | 9.2.4 采用满粘法施工的石板工程，石板与基层之间的粘结料 应饱满、无空鼓。石板粘结应牢固。 检验方法：用小锤轻击检查；检查施工记录；检查外墙石板 粘结强度检验报告。 | [11 empty] | 1
石板安装工程的预埋件、连接件应符合设计要求的检验方法是什么？ | 9.2.3 石板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的材质、 数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置 埋件的现场拉拔力应符合设计要求。石板安装应牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、现场拉拔检验报 告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
石板填缝应满足哪些设计要求？ | 9.2.6 石板填缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求， 填缝材料色泽应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 2
在采用湿作业法施工的石板安装工程中，石板应进行什么处理？ | 9.2.7 采用湿作业法施工的石板安装工程，石板应进行防碱封 闭处理。石板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。 检验方法：用小锤轻击检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 6
石板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 9.2.9 石板安装的允许偏差和检验方法应符合表9 . 2 . 9的 规定。 表9.2.9 石板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
教育考试石板上的孔洞应如何割吻合？ | 9.2.8 石板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
根据设计要求，陶瓷板孔、槽的数量、位置和尺寸应如何进行检验？ | 9.3.2 陶瓷板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 检验方法：检查进场验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
如何检验陶瓷板填缝的质量？ | 9.3.6 陶瓷板填缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求， 填缝材料色泽应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 2
请问如何检验陶瓷板的表面质量？ | 9.3.5 陶瓷板表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和 缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
请问如何检验采用满粘法施工的陶瓷板与基层之间的粘结质量？ | 9.3.4 采用满粘法施工的陶瓷板工程，陶瓷板与基层之间的粘 结料应饱满、无空鼓。陶瓷板粘结应牢固。 检验方法：用小锤轻击检查；检查施工记录；检查外墙陶瓷 板粘结强度检验报告。 | [11 empty] | 1
产品的品种、规格、颜色和性能应符合哪些要求？ | 9.3.1 陶瓷板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国 家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 3
陶瓷板安装工程的检验方法包括哪些步骤？ | 9.3.3 陶瓷板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的 材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计 要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。陶瓷板安装 应牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、现场拉拔检验报 告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 20
如何检验木板表面的质量？ | 9.4.3 木板表面应平整、洁净、色泽一致，应无缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是检验木板接缝是否符合要求的方法？ | 9.4.4 木板接缝应平直，宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问木板安装工程的检验方法有哪些？ | 9.4.2 木板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位 置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。木板安装应牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记 录和施工记录。 | [11 empty] | 20
木板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐的检验方法是什么？ | 9.4.5 木板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
金属板的检验方法包括哪些步骤？ | 9.5.1 金属板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国 家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应符合哪些规定？ | 9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.7的 规定。 表9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问表9.4.6规定了木板安装的允许偏差和检验方法的内容是什么？ | 9.4.6 木板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.6的规定。 表9.4.6 木板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是外墙金属板的防雷装置应与主体结构防雷装置可靠接通的检验方法？ | 9.5.3 外墙金属板的防雷装置应与主体结构防雷装置可靠接通。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验金属板接缝平直和宽度是否符合设计要求的方法？ | 9.5.5 金属板接缝应平直，宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是检验金属板表面质量的方法？ | 9.5.4 金属板表面应平整、洁净、色泽一致。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在检验金属板上的孔洞时，应该如何进行观察以确保孔洞应套割吻合、边缘整齐？ | 9.5.6 金属板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
金属板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.5.7的 规定。 表9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
塑料板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定的检验方法是什么？ | 9.6.1 塑料板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国 家现行标准的有关规定。塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计 要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
金属板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求时，应该进行哪些检验方法？ | 9.5.2 金属板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、 位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。金属板安装应 牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记 录和施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验塑料板接缝的方法？ | 9.6.4 塑料板接缝应平直，宽度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
塑料板上的孔洞应套割吻合的检验方法是什么？ | 9.6.5 塑料板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
根据表9.6.6，塑料板安装的允许偏差和检验方法应符合什么规定？ | 9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.6的 规定。 表9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
验收饰面砖工程时应检查哪些文件和记录？ | 10.1.2 饰面砖工程验收时应检查下列文件和记录： 1 饰面砖工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 外墙饰面砖施工前粘贴样板和外墙饰面砖粘贴工程饰面 砖粘结强度检验报告； 4 隐蔽工程验收记录； 5 施工记录。 | [11 empty] | 2
塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求应如何进行检验？ | 9.6.2 塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、 位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。塑料板安装应 牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记 录和施工记录。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，室内每个检验批应至少抽查多少间？ | 10.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间，不 足3间时应全数检查； 2 室外每个检验批每100m² 应至少抽查一处，每处不得小 于10m²。 | [11 empty] | 3
请问这一章适用于哪些工程的质量验收？ | 10.1.1 本章适用于内墙饰面砖粘贴和高度不大于100m 、抗 震 设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴等分项 工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
对于饰面砖工程，需要进行哪些材料及其性能指标的复验？ | 10.1.3 饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 室内用花岗石和瓷质饰面砖的放射性； 2 水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度； 3 外墙陶瓷饰面砖的吸水率； 4 严寒及寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性。 | [11 empty] | 4
请问饰面砖工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？ | 10.1.4 饰面砖工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 基层和基体； 2 防水层。 | [11 empty] | 2
什么是饰面砖工程中的防震缝、伸缩缝和沉降缝的处理目的？ | 10.1.8 饰面砖工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应 保证缝的使用功能和饰面的完整性。 | [11 empty] | 1
在相同材料、工艺和施工条件下，室内饰面砖工程的检验批应该按照什么规定划分？ | 10.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面砖工程每50间应 划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积 房间和走廊可按饰面砖面积每30m² 计 为 1 间 ； 2 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面砖工程每1000m² 应划分为一个检验批，不足1000m² 也应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 1
请问内墙饰面砖粘贴工程的检验方法是什么？ | 10.2.2 内墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和填缝材料及 施工方法应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 20
什么方法可以用来检验内墙饰面砖粘贴是否牢固？ | 10.2.3 内墙饰面砖粘贴应牢固。 检验方法：手拍检查，检查施工记录。 | [11 empty] | 6
在进行外墙饰面砖工程施工前，应该采取哪些措施来确保施工质量符合标准要求？ | 10.1.7 外墙饰面砖工程施工前，应在待施工基层上做样板，并 对样板的饰面砖粘结强度进行检验，检验方法和结果判定应符合 现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ/T 110 的规定。 | [11 empty] | 15
请问内墙饰面砖的检验方法包括哪些步骤？ | 10.2.1 内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设 计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
内墙饰面砖施工中，应该避免出现哪些质量问题？ | 10.2.4 满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝，大面和阳角应无 空鼓。 检验方法：观察；用小锤轻击检查。 | [11 empty] | 12
什么是检验内墙饰面砖接缝质量的方法？ | 10.2.7 内墙饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽 度和深度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
内墙面凸出物周围的饰面砖应该如何处理？ | 10.2.6 内墙面凸出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整 齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合哪个规定？ | 10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合 表10.2.8的规定。 表10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
外墙饰面砖的检验方法有哪些？ | 10.3.1 外墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设 计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 2
外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝如何进行检验？ | 10.3.3 外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
外墙饰面砖工程应如何进行检验，以确保无空鼓、裂缝？ | 10.3.5 外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 检验方法：观察；用小锤轻击检查。 Ⅱ 一 般 项 目 | [11 empty] | 1
请问，外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及施工方法应符合哪个行业标准？ | 10.3.2 外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及 施工方法应符合设计要求和现行行业标准《外墙饰面砖工程施工 及验收规程》 JGJ126 的规定。 检验方法：检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收 记录。 | [11 empty] | 3
什么是检验外墙饰面砖粘结强度的方法？ | 10.3.4 外墙饰面砖粘贴应牢固。 检验方法：检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。 | [11 empty] | 1
墙面凸出物周围的外墙饰面砖应如何处理？ | 10.3.8 墙面凸出物周围的外墙饰面砖应整砖套割吻合，边缘应 整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验饰面砖外墙阴阳角构造是否符合设计要求？ | 10.3.7 饰面砖外墙阴阳角构造应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
外墙饰面砖的检验方法是什么？ | 10.3.6 外墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和 缺损。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 3
外墙饰面砖接缝的检验方法有哪些？ | 10.3.9 外墙饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽 度和深度应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
你会如何在考试或测验中提问关于这段背景信息的问题？ | 10.3.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应 顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。 检验方法：观察；用水平尺检查。 | [11 empty] | 20
11.1.3中列举了幕墙工程需要复验的材料及其性能指标，你需要复验的材料和性能指标都有哪些？ | 11.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1 铝塑复合板的剥离强度； 2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放 射性； 3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相 容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 4 中空玻璃的密封性能； 5 防火、保温材料的燃烧性能； 6 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。 | [11 empty] | 15
根据上述信息，请问本章适用于哪些分项工程的质量验收？ | 11.1.1 本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、人造板材 幕墙等分项工程的质量验收。玻璃幕墙包括构件式玻璃幕墙、单 元式玻璃幕墙、全玻璃幕墙和点支承玻璃幕墙。 | [11 empty] | 20
在幕墙工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 11.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录： 1 幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设 计变更文件、设计说明及其他设计文件； 2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件； 3 幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的 产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告； 4 幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明；国家批准的 检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告；石材 用密封胶的耐污染性检验报告； 5 后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告； 6 封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间 变形性能检验报告； 7 注胶、养护环境的温度、湿度记录；双组分硅酮结构胶 的混匀性试验记录及拉断试验记录； 8 幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录； 9 隐蔽工程验收记录； 10 幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录； 11 幕墙安装施工记录； 12 张拉杆索体系预拉力张拉记录； 13 现场淋水检验记录。 | [11 empty] | 20
对于相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程，每多少平方米划分为一个检验批？ | 11.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每1000m² 应划分为一个检验批，不足1000m² 也应划分为一个检验批； 2 同一单位工程不连续的幕墙工程应单独划分检验批； 3 对于异形或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕 墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位(或建设单 位)和施工单位协商确定。 | [11 empty] | 1
“在幕墙工程的验收中，需要对哪些隐蔽工程项目进行验收？” | 11.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件； 2 构件的连接节点； 3 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵； 4 伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点； 5 隐框玻璃板块的固定； 6 幕墙防雷连接节点； 7 幕墙防火、隔烟节点； 8 单元式幕墙的封口节点。 | [11 empty] | 20
什么是在不同金属材料接触时应采用的分隔物？ | 11.1.9 不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。 | [11 empty] | 1
如何检验美术涂饰工程的套色、花纹和图案是否符合设计要求？ | 12.4.4 美术涂饰工程的套色、花纹和图案应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取以防止幕墙构架立柱的连接金属角码和其他连接件采用螺栓连接时的松动？ | 11.1.7 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主 体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接 件采用螺栓连接时，应有防松动措施。 | [11 empty] | 1
使用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合哪个国家标准的规定？ | 11.1.8 玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合现 行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776 的规定；硅酮 结构密封胶应在有效期内使用。 | [11 empty] | 1
什么是幕墙变形缝处理的目标？ | 11.1.13 幕墙的变形缝等部位处理应保证缝的使用功能和饰面 的完整性。 | [11 empty] | 1
在使用硅酮结构密封胶时，注胶应在哪里进行？ | 11.1.10 硅酮结构密封胶的注胶应在洁净的专用注胶室进行， 且养护环境、温度、湿度条件应符合结构胶产品的使用规定。 | [11 empty] | 1
在金属幕墙工程主控项目中，应包括哪些项目？ | 11.3.1 金属幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 金属幕墙工程所用材料和配件质量； 2 金属幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案； 3 金属幕墙主体结构上的埋件； 4 金属幕墙连接安装质量； 5 金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 6 金属框架和连接件的防腐处理； 7 金属幕墙防雷； 8 变形缝、墙角的连接节点； 9 金属幕墙防水效果。 | [11 empty] | 20
根据现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133 和《人造板材幕墙工程技术规范》 JGJ 336 的规定，幕墙工程主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、检查数量应符合哪些具体要求？ | 11.1.6 幕墙工程主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、 检查数量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133 和《人造板材幕 墙工程技术规范》 JGJ 336 的规定。 | [11 empty] | 1
玻璃幕墙工程主控项目应包括哪些项目？ | 11.2.1 玻璃幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 玻璃幕墙工程所用材料、构件和组件质量； 2 玻璃幕墙的造型和立面分格； 3 玻璃幕墙主体结构上的埋件； 4 玻璃幕墙连接安装质量； 5 隐框或半隐框玻璃幕墙玻璃托条； 6 明框玻璃幕墙的玻璃安装质量； 7 吊挂在主体结构上的全玻璃幕墙吊夹具和玻璃接缝密封； 8 玻璃幕墙节点、各种变形缝、墙角的连接点； 9 玻璃幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 10 玻璃幕墙防水效果； 11 金属框架和连接件的防腐处理； 12 玻璃幕墙开启窗的配件安装质量； 13 玻璃幕墙防雷。 | [11 empty] | 12
幕墙的防火应符合哪些设计要求和现行国家标准？ | 11.1.11 幕墙的防火应符合设计要求和现行国家标准《建筑设 计防火规范》 GB 50016 的规定。 | [11 empty] | 1
幕墙与主体结构连接的预埋件需要符合哪些设计要求？ | 11.1.12 幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、 位置和防腐处理必须符合设计要求。 | [11 empty] | 1
金属幕墙工程一般项目应包括哪些项目？ | 11.3.2 金属幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 金属幕墙表面质量； 2 金属幕墙的压条安装质量； 3 金属幕墙板缝注胶； 4 金属幕墙流水坡向和滴水线； 5 金属板表面质量； 6 金属幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 1
什么是检验水性涂料涂饰工程所用涂料的方法？ | 12.2.1 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合 设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、性能检验报告、有害物质限 量检验报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
在人造板材幕墙工程主控项目中，需要包括哪些项目？ | 11.5.1 人造板材幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 人造板材幕墙工程所用材料、构件和组件质量； 2 人造板材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和 图案； 3 人造板材幕墙主体结构上的埋件； 4 人造板材幕墙连接安装质量； 5 金属框架和连接件的防腐处理； 6 人造板材幕墙防雷； 7 人造板材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 8 变形缝、墙角的连接节点； 9 有防水要求的人造板材幕墙防水效果。 | [11 empty] | 4
石材幕墙工程一般项目应包括哪些具体项目？ | 11.4.2 石材幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 石材幕墙表面质量； 2 石材幕墙的压条安装质量； 3 石材接缝、阴阳角、凸凹线、洞口、槽； 4 石材幕墙板缝注胶； 5 石材幕墙流水坡向和滴水线； 6 石材表面质量； 7 石材幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 20
涂饰工程验收时应检查哪些文件和记录？ | 12.1.2 涂饰工程验收时应检查下列文件和记录： 1 涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检 验报告和进场验收记录； 3 施工记录。 | [11 empty] | 1
人造板材幕墙工程一般项目应包括哪些项目？ | 11.5.2 人造板材幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 人造板材幕墙表面质量； 2 板缝； 3 人造板材幕墙流水坡向和滴水线； 4 人造板材表面质量； 5 人造板材幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 1
石材幕墙工程主控项目应包括哪些项目？ | 11.4.1 石材幕墙工程主控项目应包括下列项目： 1 石材幕墙工程所用材料质量； 2 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案； 3 石材孔、槽加工质量； 4 石材幕墙主体结构上的埋件； 5 石材幕墙连接安装质量； 6 金属框架和连接件的防腐处理； 7 石材幕墙的防雷； 8 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置； 9 变形缝、墙角的连接节点； 10 石材表面和板缝的处理； 11 有防水要求的石材幕墙防水效果。 | [11 empty] | 2
涂料涂饰工程的质量验收适用于哪些分项工程？ | 12.1.1 本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰 等分项工程的质量验收。水性涂料包括乳液型涂料、无机涂料、 水溶性涂料等；溶剂型涂料包括丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂 料、有机硅丙烯酸涂料、交联型氟树脂涂料等；美术涂饰包括套 色涂饰、滚花涂饰、仿花纹涂饰等。 | [11 empty] | 20
请问室内涂饰工程的每个检验批应该抽查多少间？ | 12.1.4 检查数量应符合下列规定： 1 室外涂饰工程每100m² 应至少检查 一 处，每处不得小 于10m²; 2 室内涂饰工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于 3间；不足3间时应全数检查。 | [11 empty] | 1
请问涂饰工程的基层处理应符合哪些规定？ | 12.1.5 涂饰工程的基层处理应符合下列规定： 1 新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰 涂料前应涂刷抗碱封闭底漆； 2 既有建筑墙面在用腻子找平或直接涂饰涂料前应清除疏 松的旧装修层，并涂刷界面剂； 3 混凝土或抹灰基层在用溶剂型腻子找平或直接涂刷溶剂 型涂料时，含水率不得大于8%;在用乳液型腻子找平或直接涂 刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%,木材基层的含水率不 得大于12%; 4 找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内 墙找平层的粘结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》 JG/T 298 的规定； 5 厨房、卫生间墙面的找平层应使用耐水腻子。 | [11 empty] | 20
在进行水性涂料涂饰工程施工时，应该将环境温度控制在多少摄氏度至多少摄氏度之间？ | 12.1.6 水性涂料涂饰工程施工的环境温度应为5℃~35℃。 | [11 empty] | 1
在涂层养护期满后应进行什么样的质量验收？ | 12.1.8 涂饰工程应在涂层养护期满后进行质量验收。 | [11 empty] | 1
在涂饰工程施工中，应如何保护与涂层衔接的其他装修材料和邻近设备，以避免涂料造成的沾污？ | 12.1.7 涂饰工程施工时应对与涂层衔接的其他装修材料、邻近 的设备等采取有效的保护措施，以避免由涂料造成的沾污。 | [11 empty] | 1
室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每多大面积应划分为一个检验批？ | 12.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每1000m² 应划分为一个检验批，不足1000m² 也应划分为一个检验批； 2 室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间应划分为一个检 验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可 按涂饰面积每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
玻璃幕墙工程一般项目应包括哪些具体项目？ | 11.2.2 玻璃幕墙工程一般项目应包括下列项目： 1 玻璃幕墙表面质量； 2 玻璃和铝合金型材的表面质量； 3 明框玻璃幕墙的外露框或压条； 4 玻璃幕墙拼缝； 5 玻璃幕墙板缝注胶； 6 玻璃幕墙隐蔽节点的遮封； 7 玻璃幕墙安装偏差。 | [11 empty] | 1
水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应如何进行检验？ | 12.2.2 水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计 要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
什么是水性涂料涂饰工程不得出现的缺陷？ | 12.2.3 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、 透底、开裂、起皮和掉粉。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 8
水性涂料涂饰工程的基层处理应符合哪个标准的规定？ | 12.2.4 水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本标准第12.1.5 条的规定。 检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合哪个规定？ | 12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12 . 2 . 5的规定。 表12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
哪些规定了厚涂料的涂饰质量和检验方法？ | 12.2.6 厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12 . 2 . 6的规定。 表12.2.6 厚涂料的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
密封条的检验方法是什么？ | 6.6.9 密封条不得卷边、脱槽，密封条接缝应粘接。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合表 12 .2 .9的规定 表12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
涂层与其他装修材料和设备的接口应该具备怎样的特点？ | 12.2.8 涂 层 与 其 他 装 修 材 料 和 设 备 衔 接 处 应 吻 合 ， 界 面 应 清晰。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
涂饰工程的基层处理应符合哪个标准的要求？ | 12.3.4 溶剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合本标准 第12.1.5条的要求。 检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 5
请问如何检验溶剂型涂料涂饰工程的质量？ | 12.3.3 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏 涂、透底、开裂、起皮和反锈。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 6
色漆的涂饰质量和检验方法应符合哪些规定？ | 12.3.5 色漆的涂饰质量和检验方法应符合表12.3.5的规定。 表12.3.5 色漆的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
涂料涂饰工程所选用的涂料品种、型号和性能应符合什么要求？ | 12.3.1 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应 符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：检查产品合格证书、性能检验报告、有害物质限 量检验报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
清漆的涂饰质量和检验方法需要符合哪些规定？ | 12.3.6 清漆的涂饰质量和检验方法应符合表12.3.6的规定。 表12.3.6 清漆的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
涂层与其他装修材料和设备衔接处的检验方法是什么？ | 12.3.7 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应 清晰。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
请问复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合哪些具体规定？ | 12.2.7 复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12 . 2 . 7 的 规定。 表12.2.7 复层涂料的涂饰质量和检验方法 | [11 empty] | 1
什么是美术涂饰工程的检验方法？ | 12.4.2 美术涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透 底、开裂、起皮、掉粉和反锈。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 10
对于溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案是否应符合设计要求的检验方法是什么？ | 12.3.2 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计 要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
美术涂饰工程所用材料的品种、型号和性能应符合什么要求？ | 12.4.1 美术涂饰工程所用材料的品种、型号和性能应符合设计 要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、有害 物质限量检验报告和进场验收记录。 | [11 empty] | 1
请问美术涂饰工程的基层处理应符合哪条要求？ | 12.4.3 美术涂饰工程的基层处理应符合本标准第12. 1.5条的 要求。 检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验美术涂饰表面的方法？ | 12.4.5 美术涂饰表面应洁净，不得有流坠现象。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，应当检查哪些方面以确保质量？ | 4.3.2施工中应检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情 况、加水量、压实遍数、压实系数。 | [11 empty] | 20
基于提供的背景信息，请问哪些工程可以适用本章的质量验收标准？ | 13.1.1 本章适用于聚氯乙烯塑料壁纸、纸质壁纸、墙布等裱糊 工程和织物、皮革、人造革等软包工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
什么是仿花纹涂饰的饰面应具有的检验方法？ | 12.4.6 仿花纹涂饰的饰面应具有被模仿材料的纹理。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
墙面溶剂型涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合表12.3.8的规定。请问墙面溶剂型涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法需要符合哪个表格的规定？ | 12.3.8 墙面溶剂型涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合 表12.3.8的规定。 表12.3.8 墙面溶剂型涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在裱糊与软包工程验收时，需要检查哪些资料？ | 13.1.2 裱糊与软包工程验收时应检查下列资料： 1 裱糊与软包工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 饰面材料的样板及确认文件； 3 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 4 饰面材料及封闭底漆、胶粘剂、涂料的有害物质限量检 验报告； 5 隐蔽工程验收记录； 6 施工记录。 | [11 empty] | 1
软包工程在复验过程中需要关注哪些木材的含水率和人造木板的甲醛释放量？ | 13.1.3 软包工程应对木材的含水率及人造木板的甲醛释放量进 行复验。 | [11 empty] | 1
在同一品种的裱糊或软包工程中，每多少间房间应该划分为一个检验批？ | 13.1.5 同一品种的裱糊或软包工程每50间应划分为一个检验 批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按 裱糊或软包面积每30m² 计为1间。 | [11 empty] | 1
套色涂饰的图案不得移位，纹理和轮廓应清晰的检验方法是什么？ | 12.4.7 套色涂饰的图案不得移位，纹理和轮廓应清晰。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
墙面美术涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合表12.4.8的规定。请问墙面美术涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 12.4.8 墙面美术涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合 表12.4.8的规定。 表12.4.8 墙面美术涂饰工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
在裱糊工程中，新建筑物的混凝土抹灰基层墙面在刮腻子前应该进行什么处理？ | 13.1.4 裱糊工程应对基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包 内衬材料进行隐蔽工程验收。裱糊前，基层处理应达到下列 规定： 1 新建筑物的混凝土抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱 封闭底漆； 2 粉化的旧墙面应先除去粉化层，并在刮涂腻子前涂刷一 层界面处理剂； 3 混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含 水率不得大于12%; 4 石膏板基层，接缝及裂缝处应贴加强网布后再刮腻子； 5 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮、空鼓、 酥松、裂缝和泛碱；腻子的粘结强度不得小于0.3MPa; 6 基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到本标 准第4.2.10条高级抹灰的要求； 7 基层表面颜色应一致； 8 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。 | [11 empty] | 10
如何检查墙纸或墙布是否粘贴牢固？ | 13.2.4 壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空 鼓和翘边。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 20
壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级应符合哪些方面的要求？ | 13.2.1 壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 1
如何检验裱糊后的壁纸、墙布表面是否合格？ | 13.2.5 裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，不得有波纹起伏、气 泡、裂缝、皱折；表面色泽应一致，不得有斑污，斜视时应无 胶痕。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 3
请问裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，应不离缝、不搭接、不显拼缝的检验方法是什么？ | 13.2.3 裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻 合，应不离缝、不搭接、不显拼缝。 检验方法：距离墙面1.5m 处观察。 | [11 empty] | 1
请问软包工程每个检验批至少应抽查多少间？ | 13.1.6 检查数量应符合下列规定： 1 裱糊工程每个检验批应至少抽查5间，不足5间时应全 数检查； 2 软包工程每个检验批应至少抽查10间，不足10间时应 全数检查。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为应该提出什么样的问题？ | 13.2.7 壁纸、墙布与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻 合、严密、顺直。与墙面上电气槽、盒的交接处套割应吻合，不 得有缝隙。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 20
请问裱糊工程基层处理质量应符合本标准第4.2.10条高级抹灰的要求的检验方法是什么？ | 13.2.2 裱糊工程基层处理质量应符合本标准第4.2.10条高级 抹灰的要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层是否有损坏？ | 13.2.6 复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层应无损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
壁纸或墙布在阴角和阳角处应该采取怎样的搭接方式？ | 13.2.9 壁纸、墙布阴角处应顺光搭接，阳角处应无接缝。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
裱糊工程的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 13.2.10 裱糊工程的允许偏差和检验方法应符合表13.2.10的 规定。 表13.2.10 裱糊工程的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
软包衬板与基层连接是否需要满足哪些条件？ | 13.3.5 软包衬板与基层应连接牢固，无翘曲、变形，拼缝应平 直，相邻板面接缝应符合设计要求，横向无错位拼接的分格应保 持通缝。 检验方法：观察；检查施工记录。 | [11 empty] | 1
软包衬板的材质、品种、规格、含水率应符合什么要求？ | 13.3.3 软包衬板材质、品种、规格、含水率应符合设计要求。 面料及内衬材料的品种、规格、颜色、图案及燃烧性能等级应符 合国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是软包工程龙骨和边框的检验方法？ | 13.3.4 软包工程的龙骨、边框应安装牢固。 检验方法：手扳检查。 | [11 empty] | 1
软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能等级应符合哪些方面的设计要求和国家现行标准的规定？ | 13.3.2 软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能等级 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
软包面料在拼接处花纹、图案应该如何处理？ | 13.3.6 单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。需要拼花 的，拼接处花纹、图案应吻合。软包饰面上电气槽、盒的开口位 置、尺寸应正确，套割应吻合，槽、盒四周应镶硬边。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 4
软包工程的边框表面应该具备哪些特征？ | 13.3.8 软包工程的边框表面应平整、光滑、顺直，无色差、无 钉眼；对缝、拼角应均匀对称、接缝吻合。清漆制品木纹、色泽 应协调一致。其表面涂饰质量应符合本标准第12章的有关规定。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 7
软包工程的表面应当具备哪些特征？ | 13.3.7 软包工程的表面应平整、洁净、无污染、无凹凸不平及 皱折；图案应清晰、无色差，整体应协调美观、符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 5
适用于本章的分项工程有哪些？ | 14.1.1 本章适用于固定橱柜制作与安装、窗帘盒和窗台板制作 与安装、门窗套制作与安装、护栏和扶手制作与安装、花饰制作 与安装等分项工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
请问如何检验软包内衬的饱满度和边缘平齐度？ | 13.3.9 软包内衬应饱满，边缘应平齐。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 1
在细部工程验收时，需要检查哪些文件和记录？ | 14.1.2 细部工程验收时应检查下列文件和记录： 1 施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 | [11 empty] | 1
在细部工程中，对花岗石的放射性和人造木板的甲醛释放量进行复验的目的是什么？ | 14.1.3 细部工程应对花岗石的放射性和人造木板的甲醛释放量 进行复验。 | [11 empty] | 1
软包墙面与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处检验方法是什么？ | 13.3.10 软包墙面与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻合、 严密、顺直。交接(留缝)方式应符合设计要求。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合 表13.3.11的规定。 表13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问在工程检验中，同类制品应如何划分检验批？ | 14.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分： 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批，不足50 间(处)也应划分为一个检验批； 2 每部楼梯应划分为一个检验批。 | [11 empty] | 1
哪些部位需要进行隐蔽工程验收？ | 14.1.4 细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收： 1 预埋件(或后置埋件); 2 护栏与预埋件的连接节点。 | [11 empty] | 20
请问橱柜制作与安装需要符合哪些国家现行标准的规定？ | 14.2.1 橱柜制作与安装所用材料的材质、规格、性能、有害物 质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现 行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 20
在检验橱柜、窗帘盒、窗台板、门窗套和室内花饰时，每个检验批应该至少抽查多少间？ | 14.1.6 橱柜、窗帘盒、窗台板、门窗套和室内花饰每个检验批 应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查；护栏、 扶手和室外花饰每个检验批应全数检查。 | [11 empty] | 1
橱柜的安装应该符合哪些设计要求？ | 14.2.3 橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合 设计要求。橱柜安装应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
在施工结束后，为什么需要进行地基承载力检验？ | 4.2.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验橱柜配件的品种和规格是否符合设计要求？ | 14.2.4 橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全， 安装应牢固。 检验方法：观察；手扳检查；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 2
橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求时，应该进行哪些检查方法？ | 14.2.2 橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合 设计要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
什么是检验橱柜表面质量的方法？ | 14.2.6 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲 及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 2
什么是检验橱柜抽屉和柜门是否符合要求的方法？ | 14.2.5 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。 检验方法：观察；开启和关闭检查。 | [11 empty] | 5
橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 14.2.8 橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表14.2.8的 规定。 表14.2.8 橱柜安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
窗帘盒和窗台板制作与安装所使用的材料需要符合哪些方面的要求和标准？ | 14.3.1 窗帘盒和窗台板制作与安装所使用材料的材质、规格、 性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计 要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
什么是检验窗帘盒配件是否符合设计要求的方法？ | 14.3.3 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求，安装应 牢固。 检验方法：手扳检查；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 1
请问如何检验窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接是否严密？ | 14.3.5 窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接应严密，密封胶缝应 顺直、光滑。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
橱柜裁口和拼缝的检验方法是什么？ | 14.2.7 橱柜裁口应顺直、拼缝应严密。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
窗帘盒和窗台板的检验方法有哪些？ | 14.3.2 窗帘盒和窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定 方法应符合设计要求。窗帘盒和窗台板的安装应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
请问窗帘盒和窗台板的检验方法是什么？ | 14.3.4 窗帘盒和窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严 密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 3
窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表的规定？ | 14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合 表14.3.6的规定。 表14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问门窗套制作与安装所使用的材料应符合哪些方面的要求和标准？ | 14.4.1 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹、颜 色、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合 设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 | [11 empty] | 1
门窗套的检验方法包括哪些步骤？ | 14.4.2 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求，安装 应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 3
请问门窗套表面的检验方法是什么？ | 14.4.3 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽 一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 4
门窗套安装的允许偏差和检验方法需要符合哪个表的规定？ | 14.4.4 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表14.4.4的 规定。 表14.4.4 门窗套安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
请问如何进行护栏和扶手的质量检验？ | 14.5.2 护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查进场验收记录。 | [11 empty] | 1
请问护栏的检验方法有哪些？ | 14.5.4 护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏 安装应牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 1
护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置和连接节点是否符合设计要求应该如何进行检验？ | 14.5.3 护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与 预埋件的连接节点应符合设计要求。 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | [11 empty] | 1
在护栏和扶手制作与安装中，哪些方面的材料需要符合设计要求的规格？ | 14.5.1 护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量 和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能 检验报告。 | [11 empty] | 2
请问如何检验护栏和扶手的转角弧度是否符合设计要求？ | 14.5.6 护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表 面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察；手摸检查。 | [11 empty] | 2
栏板玻璃的使用应符合哪些要求和标准？ | 14.5.5 栏板玻璃的使用应符合设计要求和现行行业标准《建筑 玻璃应用技术规程》 JGJ 113 的规定。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书和进场验收 记录。 | [11 empty] | 20
根据14.5.7，护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合哪个表格的规定？ | 14.5.7 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合 表14.5.7的规定。 表14.5.7 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
花饰的造型和尺寸应符合设计要求时，可以采用哪些检验方法？ | 14.6.2 花饰的造型、尺寸应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查。 | [11 empty] | 1
花饰的安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固的检验方法有哪些？ | 14.6.3 花饰的安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应 牢固。 检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。 | [11 empty] | 2
花饰制作与安装所使用的材料应符合哪些设计要求和国家现行标准的规定？ | 14.6.1 花饰制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害 物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家 现行标准的有关规定。 检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检测报告和复验报告。 | [11 empty] | 3
如何检验花饰表面的洁净度和接缝的严密程度？ | 14.6.4 花饰表面应洁净，接缝应严密吻合，不得有歪斜、裂 缝、翘曲及损坏。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
表14.6.5中规定了花饰安装的允许偏差和检验方法是什么？ | 14.6.5 花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表14.6.5的 规定。 表14.6.5 花饰安装的允许偏差和检验方法 | [11 empty] | 1
根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，检验批的合格判定应符合哪些规定？ | 15.0.4 检验批的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质 量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录。检验批的合格判定应 符合下列规定： 1 抽查样本均应符合本标准主控项目的规定； 2 抽查样本的80%以上应符合本标准一般项目的规定。其 余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷，其中有 允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过本标准规定允许偏差 的1 . 5倍。 | [11 empty] | 2
请问表4.2.4素土、灰土地基质量检验标准是什么？ | 4.2.4素土、灰土地基的质量检验标准应符合表4. 2. 4的规定。 表4.2.4素土、灰土地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
建筑装饰装修工程质量验收程序和组织应符合哪个国家标准的规定？ | 15.0.1 建筑装饰装修工程质量验收程序和组织应符合现行国家 标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300 的规定。 | [11 empty] | 1
请问建筑装饰装修工程的子分部工程、分项工程应按哪个附录进行划分？ | 15.0.2 建筑装饰装修工程的子分部工程、分项工程应按本标准 附录 A 划分。 | [11 empty] | 1
在建筑装饰装修工程中，应如何对隐蔽工程进行验收？ | 15.0.3 建筑装饰装修工程施工过程中，应按本标准的要求对隐 蔽工程进行验收，并应按本标准附录B 的格式记录。 | [11 empty] | 1
分项工程的质量验收应按照哪个国家标准的格式记录？ | 15.0.5 分项工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工 质量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录，分项工程中各检验 批的质量均应验收合格。 | [11 empty] | 5
分部工程的质量验收应按照哪个国家标准的格式记录？ | 15.0.7 分部工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工 质量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录。分部工程中各子分 部工程的质量均应验收合格，并应按本标准第15.0.6条的规定 进行核查。 当建筑工程只有装饰装修分部工程时，该工程应作为单位工 程验收。 | [11 empty] | 10
竣工验收时对于有特殊要求的建筑装饰装修工程，应该按照什么进行加测相关技术指标？ | 15.0.8 有特殊要求的建筑装饰装修工程，竣工验收时应按合同 约定加测相关技术指标。 | [11 empty] | 1
按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，子分部工程的质量验收应按照怎样的格式记录？ | 15.0.6 子分部工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施 工质量验收统一标准》 GB 50300 的格式记录。子分部工程中各 分项工程的质量均应验收合格，并应符合下列规定： 1 应具备本标准各子分部工程规定检查的文件和记录； 2 应具备表15.0.6所规定的有关安全和功能检验项目的合 格报告； 3 观感质量应符合本标准各分项工程中 一 般项目的 要求。 表15.0.6 有关安全和功能的检验项目表 | [11 empty] | 1
什么情况下可以投入使用未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程？ | 15.0.10 未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程不得投入使用。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325，建筑装饰装修工程的室内环境质量应符合哪个规范？ | 15.0.9 建筑装饰装修工程的室内环境质量应符合现行国家标准 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325 的规定。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问如何检验壁纸或墙布边缘的整齐度？ | 13.2.8 壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。 检验方法：观察。 | [11 empty] | 1
地基基础工程验收时需要提交哪些资料？ | 3.0.2 地基基础工程验收时应提交下列资料： 1岩土工程勘察报告； 2设计文件、图纸会审记录和技术交底资料； 3工程测量、定位放线记录； 4施工组织设计及专项施工方案； 5施工记录及施工单位自查评定报告； 6监测资料； 7隐蔽工程验收资料； 8检测与检验报告； 9竣工图。 | [11 empty] | 1
在施工前及施工过程中应该进行哪些检验项目？ | 3.0.3施工前及施工过程中所进行的检验项目应制作表格，并应 做相应记录、校审存档。 | [11 empty] | 1
原材料质量检验应符合哪些规定？ | 3.0.8原材料的质量检验应符合下列规定： 1钢筋、混凝土等原材料的质量检验应符合设计要求和现行 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定； 2钢材、焊接材料和连接件等原材料及成品的进场、焊接或 连接检测应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量 验收规范》GB 50205的规定； 3砂、石子、水泥、石灰、粉煤灰、矿（钢）渣粉等掺合料、外加 剂等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行 有关标准的规定。 | [11 empty] | 15
请问在何种情况下应该对地基基础标准试件进行强度检测？ | 3.0.7地基基础标准试件强度评定不满足要求或对试件的代表 性有怀疑时，应对实体进行强度检测，当检测结果符合设计要求 时，可按合格验收。 | [11 empty] | 1
静载试验中，对于复合地基的压板尺寸应根据什么来确定？ | 4.1.2平板静载试验釆用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、 注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1. Om气强夯 地基静载试验的压板面积不宜小于2. 0m2o复合地基静载试验的 压板尺寸应根据设计置换率计算确定。 | [11 empty] | 13
在进行3.0.6检查数量时，应如何确定检验批的划分和抽检数量？ | 3.0.6检查数量应按检验批抽样，当本标准有具体规定时，应按 相应条款执行，无规定时应按检验批抽检。检验批的划分和检验 批抽检数量可按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标 准》GB 50300的规定执行。 | [11 empty] | 1
请问“3.0.5王控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准,一般项目的验收合格率不得低于多少？” | 3.0.5王控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准,一般项 目的验收合格率不得低于80%。 | [11 empty] | 1
在地基工程中，什么时候适合进行质量验收？ | 4.1.1地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行，间 歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。 | [11 empty] | 3
地基基础工程施工质量验收应符合哪些规定？ | 3.0.1地基基础工程施工质量验收应符合下列规定： 1地基基础工程施工质量应符合验收规定的要求； 2质量验收的程序应符合验收规定的要求； 3工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础 上进行； 4质量验收应进行分部、分项工程验收； 5质量验收应按主控项目和一般项目验收。 | [11 empty] | 1
地基基础工程验槽检验要点应符合哪个标准的附录A的规定？ | 3.0.4 地基基础工程必须进行验槽，验槽检验要点应符合本标准 附录A的规定。 | [11 empty] | 1
复合地基承载力的检验数量应达到多少才能满足设计要求？ | 4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密 桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达 到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的 0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时， 检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。 | [11 empty] | 20
在施工前应检查哪些土料和配合比？ | 4.2.1施工前应检查素土、灰土土料、石灰或水泥等配合比及灰 土的拌合均匀性。 | [11 empty] | 1
请问地基承载力检验时，静载试验最大加载量应该是设计要求的承载力特征值的多少倍？ | 4.1.3地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要 求的承载力特征值的2倍。 | [11 empty] | 1
在复合地基中增强体的检验中，增强体的检验数量不应少于总数的多少百分比？ | 4.1.6除本标准第4.1.4条和第4. 1.5条指定的项目外，其他项 目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数 的 20%。 | [11 empty] | 1
在地基处理工程的验收过程中，如果采用的检验方法出现不确定性，应该采取什么样的措施来进行综合判断？ | 4.1.7地基处理工程的验收，当釆用一种检验方法检测结果存在 不确定性时，应结合其他检验方法进行综合判断。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，需要检查哪些方面以确保分层铺设的质量？ | 4.2.2施工中应检查分层铺设的厚度、夯实时的加水量、夯压遍 数及压实系数。 | [11 empty] | 20
每300m2的地基承载力检验数量不应少于多少点？每500m2超过3000m2部分的地基承载力检验数量不应少于多少点？每单位工程的地基承载力检验数量不应少于多少点？ | 4.1.4素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤 灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要 求。地基承载力的检验数量每300m2不应少于1点，超过3000m2 部分每5OOm2不应少于1点。每单位工程不应少于3点。 | [11 empty] | 20
在施工前应检查哪些内容？ | 4.3.1施工前应检查砂、石等原材料质量和配合比及砂、石拌和 的均匀性。 | [11 empty] | 20
在施工过程中，有哪些方面需要进行检查？ | 4.4.2施工中应检查基槽清底状况、回填料铺设厚度及平整度、 土工合成材料的铺设方向、接缝搭接长度或缝接状况、土工合成材 料与结构的连接状况等。 | [11 empty] | 20
砂和砂石地基的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.3.4砂和砂石地基的质量检验标准应符合表4.3.4的规定。 表4.3.4砂和砂石地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
地基质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.4.4土工合成材料地基质量检验标准应符合表4.4.4的规定。 表4.4.4 土工合成材料地基质量检验标准 | [11 empty] | 20
在施工前检查土工合成材料时，应该抽查多少个单位面积的土工合成材料？ | 4.4.1施工前应检查土工合成材料的单位面积质量、厚度、比重、 强度、延伸率以及土、砂石料质量等。土工合成材料以lOOm?为一 批，每批应抽查5%。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的材料质量？ | 4.5.1施工前应检查粉煤灰材料质量。 | [11 empty] | 20
在施工前，需要检查哪些方面以确保施工质量？ | 4.6.1施工前应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法、排水设施 及被夸地基的土质。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要进行的检验？ | 4.5.3施工结束后，应进行承载力检验。 | [11 empty] | 7
粉煤灰地基质量检验标准应符合哪个表格中规定的标准？ | 4.5.4粉煤灰地基质量检验标准应符合表4.5.4的规定。 表4.5.4 粉煤灰地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在施工中，需要检查哪些方面以确保质量？ | 4.5.2施工中应检查分层厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接 区碾压程度、压实系数等。 | [11 empty] | 20
在施工前需要检查的内容有哪些？ | 4.7.1施工前应检查注浆点位置、浆液配比、浆液组成材料的性 能及注浆设备性能。 | [11 empty] | 20
在施工中，应该检查哪些夯锤相关的参数？ | 4.6.2施工中应检查夯锤落距、夯点位置、夯击范围、夯击击数、 夯击遍数、每击夯沉量、最后两击的平均夯沉量、总夯沉量和夯点 施工起止时间等。 | [11 empty] | 3
在施工结束后，应进行哪些检验？ | 4.6.3施工结束后，应进行地基承载力、地基土的强度、变形指标 及其他设计要求指标检验。 | [11 empty] | 20
请问您是在请求我为您制定一个问题吗？ | 4.7.4注浆地基的质量检验标准应符合表4. 7.4的规定。 表4.7.4注浆地基质量检验标准 | [11 empty] | 20
强夯地基质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 4.6.4强夯地基质量检验标准应符合表4.6.4的规定。 • 8 • 表4.6.4强夯地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在施工中，应该对浆液的哪些方面进行抽查？ | 4.7.2施工中应抽查浆液的配比及主要性能指标、注浆的顺序及 注浆过程中的压力控制等。 | [11 empty] | 4
什么是施工结束后应进行的地基检验项目？ | 4.8.3施工结束后，应进行地基承载力与地基土强度和变形指标 检验。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应进行哪些方面的检验？ | 4.7.3 施工结束后，应进行地基承载力、地基土强度和变形指标 检验。 | [11 empty] | 20
什么是真空预压施工，需要检查哪些内容？ | 4.8.2 施工中应检查堆载高度、变形速率，真空预压施工时应检 • 10・ 查密封膜的密封性能、真空表读数等。 | [11 empty] | 1
在进行砂石桩施工时，需要检查哪些方面？ | 4.9.2施工中应检查每根砂石桩的桩位、填料量、标高、垂直度 等。振冲法施工中尚应检查密实电流、供水压力、供水量、填料量、 留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应该检验哪些桩体的参数？ | 4.10.3施工结束后，应检验桩体的强度和平均直径，以及单桩与 复合地基的承载力等。 | [11 empty] | 20
符合表5.4.4的规定的筏形和箱形基础质量检验标准应满足哪些要求？ | 5.4.4筏形和箱形基础质量检验标准应符合表5.4.4的规定。 • 21 • | [11 empty] | 1
砂石桩复合地基质量检验标准中的夯填度是指什么？ | 4.9.3施工结束后，应进行复合地基承载力、桩体密实度等检验。 4.9.4砂石桩复合地基质量检验标准应符合表4.9.4的规定。 表4.9.4砂石桩复合地基质量检验标准 注：1夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值； 2 D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 1
在进行施工前应该进行哪些检查？ | 4.9.1施工前应检查砂石料的含泥量及有机质含量等。振冲法 施工前应检查振冲器的性能，应对电流表、电压表进行检定或 校准。 | [11 empty] | 20
在施工前应检验哪些内容？ | 4.10.1施工前应检验水泥、外掺剂等的质量，桩位，浆液配比，高 压喷射设备的性能等，并应对压力表、流量表进行检定或校准。 | [11 empty] | 20
在施工前需要检查哪些内容以确保施工监测措施和监测初始数据的准确性？ | 4.8.1施工前应检查施工监测措施和监测初始数据、排水设施和 竖向排水体等。 | [11 empty] | 3
在施工过程中，需要检查哪些施工参数和施工程序？ | 4.10.2施工中应检查压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等施 工参数及施工程序。 | [11 empty] | 20
在施工前需要检查哪些设备和材料的质量？ | 4.11.1施工前应检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性 能，并应对各种计量设备进行检定或校准。 | [11 empty] | 20
教育者在施工中，应当检查哪些参数？ | 4.11.2施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌 桩的长度及标高。 | [11 empty] | 20
什么原材料需要在施工前进行检验？ | 4.13.1施工前应对入场的水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料进行 检验。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应检验桩体的强度和直径，以及单桩与复合地基的承载力吗？ | 4.11.3施工结束后，应检验桩体的强度和直径，以及单桩与复合 地基的承载力。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的项目？ | 4.12.1施工前应对石灰及土的质量、桩位等进行检查。 | [11 empty] | 20
在施工过程中，应该对哪些因素进行检查以确保桩基的质量？ | 4.12.2施工中应对桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水 量及压实系数等进行检查。 | [11 empty] | 20
请问水泥土搅拌桩地基质量检验标准中的设计桩径D对应的单位是什么？ | 4.11.4水泥土搅拌桩地基质量检验标准应符合表4. 11.4的规定。 表4.11.4水泥土搅拌桩地基质量检验标准 注：D为设计桩径(mm) o | [11 empty] | 1
设计桩径为D的高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.10.4高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合表4.10.4 的规定。 表4.10.4高压喷射注浆复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 1
教育者应该问的问题是什么？ | 4.13.2施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和成孔深度、 混合料充盈系数等。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行成桩质量和复合地基承载力的检验？ | 4.12.3施工结束后，应检验成桩的质量及复合地基承载力。 | [11 empty] | 1
请问在施工前需要对进场的水泥及夯实用土料进行何种质量检验？ | 4.14.1施工前应对进场的水泥及夯实用土料的质量进行检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 4.13.3施工结束后，应对桩体质量、单桩及复合地基承载力进行 检验。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，需要对哪些方面进行检验？ | 4.14.3施工结束后，应对桩体质量、复合地基承载力及褥垫层夯 填度进行检验。 | [11 empty] | 20
复合地基质量检验标准中，D代表什么意思？ | 4.12.4土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准应符合表4. 12.4 的规定。 表4. 12.4 土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm） o | [11 empty] | 20
水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.13.4水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合表 4.13.4的规定。 表4.13.4水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径(nun) ° | [11 empty] | 1
在施工中应对哪些方面进行检验？ | 5.3.2施工中应对钢筋、模板、混凝土、轴线等进行检验。 | [11 empty] | 20
请问，斜桩的倾斜度的偏差应符合什么条件？ | 5.1.2预制桩（钢桩）的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩 倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 表5.1.2预制桩（钢桩）的桩位允许偏差 注：H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）。 | [11 empty] | 2
在进行灌注桩混凝土强度检验时，来自同一搅拌站的混凝土每浇筑多少方混凝土就必须至少留置1组试件？ | 5.1.3灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑5（hn3必须至少留置1组试件; 当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组 试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。 | [11 empty] | 1
夯实水泥土桩的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.14.4夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.14.4的规定。 表4.14.4夯实水泥土桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 3
在进行基础和桩基工程施工前，对于群桩桩位允许的放样偏差是多少？ | 5.1.1扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱，施工前应对放线 尺寸进行复核；桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。 群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏 差应为10mm。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，需要检查哪些因素以确保混凝土的质量？ | 4.14.2施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比及混合 料含水量等。 | [11 empty] | 20
什么是工程桩应进行的两项检验？ | 5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，应对砌筑质量、砂浆强度、轴线及标高等进行检验的目的是什么？ | 5.2.2施工中应对砌筑质量、砂浆强度、轴线及标高等进行检验。 | [11 empty] | 1
在设计等级为甲级或地质条件复杂时，对桩基承载力进行检验时，应采用什么方法？ | 5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时，应釆用静载试验的方 法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%,且不 应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和 对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对 桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%, 且不应少于10根。 | [11 empty] | 5
灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定，那么在表5.1.4中，灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差的具体规定是什么？ | 5.1.4灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的 规定。 表5.1.4灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差 注：1 H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）； 2 D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 1
什么是施工前放线尺寸检验的目的？ | 5.3.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要对放线尺寸进行检验的目的？ | 5.2.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 2
基于表5.2.4，无筋扩展基础的长度和宽度应符合什么样的质量检验标准？ | 5.2.4无筋扩展基础质量检验标准应符合表5. 2.4的规定。 ・19 - 表5. 2.4无筋扩展基础质量检验标准 注：L为长度（m）;B为宽度（m）。 | [11 empty] | 1
工程桩的桩身完整性抽检数量应该不少于多少根？ | 5.1.7工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的 20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于 1根。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要检验的内容？ | 5.3.3施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高进 行检验。 | [11 empty] | 20
在大体积混凝土施工过程中，应该检查哪些因素以确保施工质量？ | 5.4.5大体积混凝土施工过程中应检查混凝土的坍落度、配合 比、浇筑的分层厚度、坡度以及测温点的设置，上下两层的浇筑搭 接时间不应超过混凝土的初凝时间。养护时混凝土结构构件表面 以内50mm〜100mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温 度差值不宜大于25°C，且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜 大于25'C。 | [11 empty] | 20
在施工中，应对轴线、预埋件、预留洞中心线位置、钢筋位置及钢筋保护层厚度进行检验的目的是什么？ | 5.4.2施工中应对轴线、预埋件、预留洞中心线位置、钢筋位置及 钢筋保护层厚度进行检验。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问钢筋混凝土扩展基础质量检验标准应符合什么表的规定？ | 5.3.4钢筋混凝土扩展基础质量检验标准应符合表5. 3.4的 规定。 *5.3.4铜筋混凝土扩展基础质量检验标准 注：L为长度（m）；B为宽度（m）。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检验的内容？ | 5.6.1施工前应检验灌注桩的原材料及桩位处的地下障碍物处 理资料。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，对筏形和箱形基础的混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高及平整度进行验收的目的是什么？ | 5.4.3施工结束后，应对筏形和箱形基础的混凝土强度、轴线位 置、基础顶面标高及平整度进行验收。 | [11 empty] | 1
什么时候应该对承载力及桩身完整性进行检验？ | 5.5.3施工结束后应对承载力及桩身完整性等进行检验。 | [11 empty] | 1
预制桩质量检验标准应符合哪两个表的规定？ | 5.5.4钢筋混凝土预制桩质量检验标准应符合表5.5.4-1、表5.5.4-2的规定。 表5. 5. 4-1锤击预制桩质量检验标准 注：括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。 表5. 5. 4-2静压预制桩质量检验标准 注：电焊结束后停歇时间项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。 | [11 empty] | 2
在施工中应检验哪些内容？ | 5.7.2施工中应检验钢筋笼质量、混凝土坍落度、桩位、孔深、桩 顶标高等。 | [11 empty] | 20
对于施工中的泥浆护壁成孔灌注桩，应当进行哪些质量指标的检验验收？ | 5.6.2施工中应对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等 各项质量指标进行检查验收；嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度 进行检验0 施工后应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。 泥浆护壁成孔灌注桩质量检验标准应符合表5. 6. 4的 规定。 S 5.6.4泥浆护壁成孔漕注桩质量检验标准 续表5.6.4 | [11 empty] | 1
什么是在施工前需要对放线后的桩位进行检查的原因？ | 5.8.1施工前应对放线后的桩位进行检查。 | [11 empty] | 2
请问在施工中，需要检验哪些方面的技术指标？ | 5.5.2施工中应检验接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度 以及桩顶标高等。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要检验的内容？ | 5.7.3施工结束后应检验桩的承载力、桩身完整性及混凝土的强度。 | [11 empty] | 20
请问您希望提出一个问题来检验学生对该主题的理解吗？ | 5.7.4人工挖孔桩应复验孔底持力层土岩性，嵌岩桩应有桩端持 力层的岩性报告。干作业成孔灌注桩的质量检验标准应符合表 5. 7. 4的规定。 表5.7.4干作业成孔灌注桩质量检验标准 | [11 empty] | 20
什么是在施工中需要检查的内容？ | 5.9.2施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、拔管速 度等进行检查。 | [11 empty] | 20
在施工前应对哪些内容进行检查验收，以确保施工顺利进行并保证人员安全？ | 5.7.1施工前应对原材料、施工组织设计中制定的施工顺序、主 要成孔设备性能指标、监测仪器、监测方法、保证人员安全的措施 或安全专项施工方案等进行检查验收。 | [11 empty] | 20
在施工中，需要对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查的目的是什么？ | 5.8.2施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查 | [11 empty] | 1
在施工结束后，应当对混凝土强度、桩身完整性和承载力进行何种检验？ | 5.8.3施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。 | [11 empty] | 1
在进行施工前，应对放线后的桩位进行怎样的检查？ | 5.9.1施工前应对放线后的桩位进行检查。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行检验的三个方面？ | 5.9.3施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行 检验。 | [11 empty] | 20
在施工中应进行哪些检验？ | 5.10.2施工中应进行下列检验： 1打入（静压）深度、收锤标准、终压标准及桩身（架）垂直度 检查； 2接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整状况；电焊质量除应 进行常规检查外，尚应做10%的焊缝探伤检查； 3每层土每米进尺锤击数、最后1.0m进尺锤击数、总锤击 数、最后三阵贯入度、桩顶标高、桩尖标高等。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应进行哪种检验？ | 5.10.3施工结束后应进行承载力检验。 | [11 empty] | 10
什么时候应该进行桩的承载力检验？ | 5.11.3施工结束后应进行桩的承载力检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要进行的检验项目？ | 5.10.1施工前应对桩位、成品桩的外观质量进行检验。 | [11 empty] | 20
钢桩施工质量检验标准应符合本标准表5.10.4的规定。请问钢桩的质量检验标准与桩长和外径或边长有何关系？ | 5.10.4钢桩施工质量检验标准应符合本标准表5. 1. 2、表5. 10.4 的规定。 表5.10.4钢桩施工质量检验标准 续表5.10.4 注：，为两节桩长（mm）,D为外径或边长（mm）。 | [11 empty] | 1
在施工中应对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验的目的是什么？ | 5.12.2施工中应对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验。 ・32・ | [11 empty] | 1
在施工前，应对成品桩进行哪些检验？ | 5.11.1施工前应对成品桩做外观及强度检验，接桩用焊条应有 产品合格证书，或送有关部门检验；压桩用压力表、锚杆规格及质 量应进行检查。 | [11 empty] | 6
请问锚杆静压桩质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 5.11.4锚杆静压桩质量检验标准应符合表5.11.4的规定。 » 5.11.4锚杆静压桩质量检验标准 注接桩项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值； 2 /为两节桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
在施工前需要检验哪些内容？ | 5.12.1 施工前应检验原材料质量、水泥砂浆或混凝土配合比。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应该对抗拔承载力和锚固体强度进行怎样的检验？ | 5.12.3施工结束后应对抗拔承载力和锚固体强度进行检验。 | [11 empty] | 1
在压桩施工中需要进行哪些检查？ | 5.11.2 压桩施工中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的 连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头进行探伤检 查。对承受反力的结构应加强观测。 | [11 empty] | 15
岩石锚杆质量检验标准应符合表5.12.4的规定。请问表5.12.4中具体规定了哪些内容？ | 5.12.4岩石锚杆质量检验标准应符合表5.12.4的规定。 表5.12.4岩石锚杆质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是沉井与沉箱施工结束后需要进行的综合验收内容？ | 5.13.3沉井与沉箱施工结束后应对沉井与沉箱的平面位置、尺 寸、终沉标高、渗漏情况等进行综合验收。 | [11 empty] | 1
请问在进行沉井与沉箱施工前，需要对哪些设备和设施进行检验？ | 5.13.1沉井与沉箱施工前应对砂垫层的地基承载力进行检验。 沉箱施工前尚应对施工设备、备用的电源和供气设备进行检验。 | [11 empty] | 9
请问沉井与沉箱的结构偏差应符合哪个标准？ | 5.13.4沉井与沉箱的结构偏差应符合表5.13.4的规定。 表5.13.4沉井与沉箱质量检验标准 续表5.13.4 注:Li为设计沉井与沉箱长度（mm）；L2为矩形沉井两角的距离，圆形沉井为互相 垂直的两条直径为设计沉井（箱）宽度（mm）；H】为设计沉井与沉箱高 度（mm）； Hz为下沉深度（mm）；H3为下沉总深度，系指下沉前后刃脚之高差 （mm）；D】为设计沉井与沉箱直径（mm）；检査中心线位置时，应沿纵、横两个方 向测量，并取其中较大值。 | [11 empty] | 1
在进行地基基础施工前，应完成哪些工程以保持场地排水通畅和边坡稳定？ | 6.1.2地基基础施工前应完成场地平整、挡土墙、护坡、截洪沟、 排水沟、管沟等工程，保持场地排水通畅、边坡稳定。 | [11 empty] | 1
在地基基础施工中，应该采取哪些措施来确保基坑不暴晒或泡水？ | 6.1.4地基基础施工宜采取分段作业，施工过程中基坑（槽）不得 暴晒或泡水。地基基础工程宜避开雨天施工，雨季施工时应釆取 防水措施。 | [11 empty] | 1
针对特殊土地区的建筑施工，需要考虑哪些因素来编制施工组织设计？ | 6.1.1特殊土地区的建筑施工，应根据设计要求、场地条件和施 工季节，针对特殊土的特性编制施工组织设计。 | [11 empty] | 1
什么措施可以用来防止施工用水和场地雨水流入建（构）筑物地基、基坑或基础周围？ | 6.1.3地基基础施工应合理安排施工程序，防止施工用水和场地 雨水流入建（构）筑物地基、基坑或基础周围。 | [11 empty] | 1
在湿陷性黄土场地上的土和灰土挤密桩地基施工中，需要满足哪些规定？ | 6.2.3湿陷性黄土场地上的土和灰土挤密桩地基，除应符合本标 准第4. 12节的规定外，尚应符合下列规定： 1对预钻孔夯扩桩，在施工前应检查夯锤重量、钻头直径，施 工中应检查预钻孔孔径、每次填料量、夯锤提升高度、夯击次数、成 桩直径等参数； 2对复合土层湿陷性、桩间土湿陷系数、桩间土平均挤密系 数进行检验，并应符合表6. 2. 3的规定。 表6.2.3湿陷性黄土场地上挤密地基质童检验标准 注为设计桩径（mm） D | [11 empty] | 5
请问符合湿陷性黄土场地上素土、灰土地基质量检验标准的要求包括哪些内容？ | 6.2.1湿陷性黄土场地上的素土、灰土地基质量检验和验收除应 符合本标准第4. 2节的规定外，尚应对外放尺寸和垫层总厚度进 行检验，并应符合表6.2.1的规定。 表6.2.1湿陷性黄土场地上素土、灰土地基质量检验标准 续 « 6. 2.1 | [11 empty] | 1
在进行湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验和验收时，应符合哪些规定？ | 6.2.2湿陷性黄土场地上的强夯地基质量检验和验收除应符合本 标准第4.6节的规定外，尚应对起夯标高、设计处理厚度内夯实土 层的湿陷性、湿陷系数和压实系数进行验收，并应符合表6. 2. 2规定。 表6.2.2湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在沉井与沉箱施工中的验收过程中，应该对哪些方面进行检验？ | 5.13.2沉井与沉箱施工中的验收应符合下列规定： 1混凝土浇筑前应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性 进行检验； 2拆模后应检查混凝土浇筑质量； 3下沉过程中应对下沉偏差进行检验； 4下沉后的接高应对地基强度、接高稳定性进行检验； 5 封底结束后，应对底板的结构及渗漏情况进行检验,并应符 合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定； . 33 - 6浮运沉井应进行起浮可能性检验。 | [11 empty] | 20
在冻土地区保温隔热地基的验收中，需要对保温隔热材料进行哪些方面的检验？ | 6.3.1冻土地区保温隔热地基的验收应符合下列规定： 1施工前应对保温隔热材料单位面积的质量、厚度、密度、强 度、压缩性等做检验； 2施工中应检查地基土质量，回填料铺设厚度及平整度，保 温隔热材料的铺设厚度、方向、接缝、防水、保护层与结构连接 状况； 3施工结束后应进行承载力或压缩变形检验； 4保温隔热地基质量检验标准应符合表6. 3.1的规定。 表6.3.1保温隔热地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
如何验收多年冻土地区的架空通风基础？ | 6.3.4多年冻土地区架空通风基础的验收应符合下列规定： 1施工前应按规定对使用的保温隔热材料及换填材料送检 与抽检，并应对场地地温进行监测； 2施工中应检查通风空间顶棚与地面的最小距离；采用隐蔽 式通风孔施工的，应检查通风孔位置、单孔大小及总通风面积； 3施工结束后应对基础周围回填土质量进行检验，并对通风 空间顶板的保温层质量与保温层厚度进行检验； 4架空通风基础质量检验应符合表6.3.4的规定。 表6.3.4 架空通风基础质量检验标准 6.4膨胀土 | [11 empty] | 1
在施工过程中，应当检查哪些施工参数和施工程序？ | 4.10.2施工中应检查压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等施 工参数及施工程序。 | [11 empty] | 20
请问预浸水法质量检验应符合哪些规定？ | 6.2.5预浸水法质量检验应符合下列规定： 1施工前应检查浸水坑平面开挖尺寸和深度、浸水孔数量、 深度和间距； 2施工中应检查湿陷变形量及浸水坑内水头高度； 3预浸水法质量检验标准应符合表6. 2. 5的规定。 表6.2.5预浸水法质量检验标准 注：Z为设计浸水孔间距（mm）。 6.3 冻 土 | [11 empty] | 1
在多年冻土地区混凝土灌注桩基础的验收中，应符合哪些规定？ | 6.3.3 多年冻土地区混凝土灌注桩基础的验收应符合下列规 定： 1多年冻土区混凝土灌注桩基础的验收除应符合本标准第 5. 1节、第5. 6节〜第5. 8节的规定外，尚应符合下列规定： 1） 施工中应检查桩身混凝土灌注温度及负温混凝土防冻 剂、早强剂掺量;应检查在多年冻土融化层内的桩周外侧 和低桩承台或基础梁下防止基土冻胀作用的措施，并应 符合设计要求； 2） 桩基施工中应在场区内进行地温监测。 2施工结束后，应进行桩的承载力检验。 3混凝土灌注桩质量检验标准应符合表6.3.3的规定。 表6.3.3混凝土灌注桩质量检验标准 | [11 empty] | 1
膨胀土地基采用桩基础时，其质量验收应符合哪些章节的规定？ | 6.4.2当膨胀土地基采用桩基础时，其质量验收应符合本标准第 5.7节、第5.8节的规定。 | [11 empty] | 1
请问在使用挤密桩消除地基湿陷性后，采用桩基或水泥粉煤灰碎石桩等复合地基的工程中，应对挤密桩和桩基或复合地基分别进行验收，并符合哪些规定？ | 6.2.4使用挤密桩消除地基湿陷性后釆用桩基或水泥粉煤灰碎 石桩等复合地基的工程,应对挤密桩和桩基或复合地基分别验收, 并符合下列规定： 1挤密桩验收应符合本标准第4. 12节及第6. 2. 3条的规 定；设计无要求时，挤密地基承载力可不作为验收参数。 2桩基础应按本标准第5章验收;水泥粉煤灰碎石桩复合地 基应按本标准第4.13节验收。 | [11 empty] | 1
请问膨胀土地基采用素土、灰土垫层或砂、砂石垫层时，其质量验收应符合本标准的哪些规定？ | 6.4.1当膨胀土地基釆用素土、灰土垫层或砂、砂石垫层时，其质 量验收应符合本标准第4.2节或第4.3节的规定。 | [11 empty] | 1
盐渍土地基采用换土垫层时，其质量检验应符合本标准的哪些规定？ | 6.5.3当盐渍土地基采用换土垫层时，其质量检验应符合本标准 第4.3节、第4.5节的规定。 | [11 empty] | 1
请问膨胀土地区建筑物四周设置的散水或宽散水质量验收标准应符合哪个表的规定？ | 6.4.3膨胀土地区建筑物四周设置的散水或宽散水质量验收标 准应符合表6.4.3的规定。 表6.4.3散水质量检验标准 续表6.4.3 | [11 empty] | 1
验收应符合哪个表的规定？ | 6.3.2 多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础的验收应符合 表6.3.2的规定。 表6. 3.2钢筋混凝土预制桩质量检验标准 | [11 empty] | 20
请问在盐渍土地基采用强夯与强夯置换法时，其质量检验应符合哪个标准的规定？ | 6.5.4当盐渍土地基采用强夯与强夯置换法时，其质量检验应符 合本标准第4. 6节的规定。 | [11 empty] | 1
在盐渍土地基中设置隔水层时，需要进行哪些土工合成材料的检验和施工过程的检查？ | 6.5.1盐渍土地基中设置隔水层时，隔水层施工前应检验土工合 成材料的抗拉强度、抗老化性能、防腐蚀性能，施工过程中应检查 土工合成材料的搭接宽度或焊接强度、保护层厚度等。 | [11 empty] | 1
请问盐渍土地基采用砂石桩复合地基的质量检验应符合哪个标准的第4.9节的规定？ | 6.5.5当盐渍土地基采用砂石桩复合地基时，其质量检验应符合 本标准第4. 9节的规定。 | [11 empty] | 1
当盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时，其质量检验应符合哪些规定？ | 6.5.6当盐渍土地基釆用浸水预溶法地基处理时，其质量检验应 符合表6.5.6的规定。 表6.5.6浸水预溶法质量检验标准 | [11 empty] | 1
当盐渍土地基采用盐化法地基处理时，其质量检验应符合哪个标准？ | 6.5.7当盐渍土地基采用盐化法地基处理时，其质量检验应符合 表6.5.7的规定。 表6.5.7盐化法质量检验标准 | [11 empty] | 1
在基坑开挖过程中，为了确保施工安全和质量，应及时对哪些项目进行检查？ | 7.1.3基坑开挖过程中，应根据分区分层开挖情况及时对基坑开 挖面的围护墙表观质量，支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖 向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。 | [11 empty] | 11
什么是基坑支护工程验收的前提条件？ | 7.1.5基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安 全为前提。 | [11 empty] | 1
在何时应进行围护结构的质量验收？ | 7.1.2围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行，支 锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行，验收内容应 包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。 | [11 empty] | 20
什么是基坑支护结构施工的三个关键步骤？ | 7.1.1基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核，施工过程中 应根据施工组织设计复核各项施工参数，施工完成后宜在一定养 护期后进行质量验收。 | [11 empty] | 3
在灌注桩排桩和截水帷幕施工前，应该对哪些原材料进行检验？ | 7.2.1灌注桩排桩和截水帷幕施工前，应对原材料进行检验。 | [11 empty] | 1
请问，灌注桩施工前应进行试成孔的数量应该根据什么确定？ | 7.2.2灌注桩施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据工程规模 和场地地层特点确定，且不宜少于2个。 | [11 empty] | 1
除了强度或承载力等主控项目外，其他项目应如何进行抽样检验？ | 7.1.4除强度或承载力等主控项目夕卜，其他项目应按检验批 抽取。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问在采用桩墙合一时，低应变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的多少百分比？ | 7.2.4灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性，检测桩数不 宜少于总桩数的20%,且不得少于5根。采用桩墙合一时，低应 变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的100%;采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的10%,且不应少 于3根。当根据低应变法或声波透射法判定的桩身完整性为m 类、iv类时，应采用钻芯法进行验证。 | [11 empty] | 1
在灌注桩排桩施工中，为什么需要加强对成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等各项技术指标进行检查验收？ | 7.2.3灌注桩排桩施工中应加强过程控制，对成孔、钢筋笼制作 与安装、混凝土灌注等各项技术指标进行检查验收。 | [11 empty] | 1
请问在进行灌注桩混凝土强度检验时，试件应当在哪里抽取？ | 7.2.5灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。 灌注桩每浇筑50m，必须至少留置1组混凝土强度试件，单桩不足 50n?的桩，每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。 有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配 不宜少于3组。 | [11 empty] | 2
在进行基坑开挖前截水帷幕强度检测时，采用哪种方法进行强度检测？ | 7.2.7基坑开挖前截水帷幕的强度指标应满足设计要求，强度检 测宜采用钻芯法。截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩、双轴水泥土 搅拌桩、三轴水泥土搅拌桩、高压喷射注浆时，取芯数量不宜少于 总桩数的1%,且不应少于3根。截水帷幕采用渠式切割水泥土 连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每50延米取1个点，且不应少 于3个。 | [11 empty] | 2
灌注桩排桩的质量检验标准表中，垂直度项中的数值适用于什么情况？ | 7.2.6灌注桩排桩的质量检验应符合表7. 2.6的规定。 表7.2,6灌注桩排桩质量检验标准 注：垂直度项括号中数值适用于灌注桩排桩采用桩墙合一设计的情况。 • 46 • | [11 empty] | 1
三轴水泥土搅拌桩截水帷幕的质量检验应符合哪个标准？ | 7.2.9截水帷幕采用三轴水泥土搅拌桩时，质量检验应符合表 7.2.9的规定。 表7. 2.9三轴水泥土搅拌桩截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
根据表7.2.11，高压喷射注浆截水帷幕的质量检验标准包括哪些内容？ | 7.2.11截水帷幕采用高压喷射注浆时，质量检验应符合表7. 2. 11 的规定。 表7.2.11高压喷射注浆截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问截水帷幕釆用渠式切割水泥土连续墙时，应符合哪些质量检验标准？ | 7.2.10截水帷幕釆用渠式切割水泥土连续墙时，质量检验应符 合表7.2.10的规定。 表7.2.10渠式切割水泥土连续墙截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
质量检验表7.2.8规定了单轴水泥土搅拌桩和双轴水泥土搅拌桩截水帷幕的质量检验标准吗？ | 7.2.8截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时, 质量检验应符合表7. 2： 8的规定o 表7.2.8单轴与双轴水泥土攪拌桩截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问钢板桩围护墙的质量检验应符合哪个表的规定？ | 7.3.2钢板桩围护墙的质量检验应符合表7.3.2的规定。 表7.3.2钢板桩围护墙质量检验标准 注：Z为钢板桩设计桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 7.3.3预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合表7.3.3 的规定。 表7.3.3预制混凝土板桩围护墙质量检验标准 注：/为预制混凝土板桩设计桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
什么是对进场的H型钢进行检验的目的？ | 7.5.1型钢水泥土搅拌墙施工前，应对进场的H型钢进行检验。 | [11 empty] | 3
什么是对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的外观检查内容？ | 7.3.1板桩围护墙施工前，应对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的 成品进行外观检查。 | [11 empty] | 2
请问焊接H型钢的焊缝质量应符合哪些标准？ | 7.5.2焊接H型钢焊缝质量应符合设计要求和国家现行标准 《钢结构焊接规范》GB 50661和《焊接H型钢》YB 3301的规定。 | [11 empty] | 1
在咬合桩围护墙施工中，需要进行哪些质量检查？ | 7.4.2施工过程中应对桩成孔质量、钢筋笼的制作、混凝土的坍 落度进行检查。咬合桩围护墙施工中的质量检测要求尚应符合本 标准第7. 2节的规定。 | [11 empty] | 1
在土钉墙支护工程施工过程中需要进行哪些检验？ | 7.6.2土钉墙支护工程施工过程中应对放坡系数，土钉位置，土 钉孔直径、深度及角度，土钉杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆 量，喷射混凝土面层厚度、强度等进行检验。 | [11 empty] | 5
咬合桩围护墙的质量检验标准应符合哪些规定？ | 7.4.3咬合桩围护墙质量检验标准应符合表7. 4. 3-1和表7. 4. 3-2 的规定。 表7. 4. 3-1单桩混凝土坍落度检验次数 表7.4. 3-2导墙、钢套管允许偏差 | [11 empty] | 3
什么是土钉墙支护工程施工前需要进行的检验项目？ | 7.6.1土钉墙支护工程施工前应对钢筋、水泥、砂石、机械设备性 能等进行检验。 | [11 empty] | 2
在基坑开挖前，对水泥土桩（墙）体强度进行检验，墙体强度宜采用什么方法确定？ | 7.5.3基坑开挖前应检验水泥土桩（墙）体强度，强度指标应符合 设计要求。墙体强度宜采用钻芯法确定，三轴水泥土搅拌桩抽检 数量不应少于总桩数的2% ,且不得少于3根；渠式切割水泥土连 续墙抽检数量每50延米不应少于1个取芯点，且不得少于3个。 | [11 empty] | 1
请问内插型钢的质量检验应符合哪个规定？ | 7.5.4型钢水泥土搅拌墙中三轴水泥土搅拌桩和渠式切割水泥 土连续墙的质量检验应符合本标准第7. 2. 9条和第7. 2. 10条的 规定，内插型钢的质量检验应符合表7.5.4的规定。 表7. 5. 4内插型钢的质置检验标准 | [11 empty] | 20
在进行土钉抗拔承载力检验时，检验数量应该符合怎样的要求？ | 7.6.3土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数 的1%,且同一土层中的土钉检验数量不应小于3根。 | [11 empty] | 1
复合土钉墙中的预应力锚杆应进行何种质量检验？ | 7.6.4复合土钉墙的质量检验应符合下列规定： 1复合土钉墙中的预应力锚杆，应按本标准第7.11节的相 关规定进行抗拔承载力检验； 2复合土钉墙中的水泥土搅拌桩或旋喷桩用作截水帷幕时, 应按本标准第7. 2节的规定进行质量检验。 | [11 empty] | 1
请问土钉墙支护质量检验应符合哪个规定？ | 7.6.5土钉墙支护质量检验应符合表7. 6.5的规定。 表7.6.5 土钉墙支护质量检验标准 续表7.6.5 注：第12项和第13项的检测仅适用于微型桩结合土钉的复合土钉墙。 | [11 empty] | 1
在进行地下连续墙墙体施工结束后，如何对墙体质量进行检验？ | 7.7.5作为永久结构的地下连续墙墙体施工结束后，应采用声波 透射法对墙体质量进行检验，同类型槽段的检验数量不应少于 10%,且不得少于3幅。 | [11 empty] | 1
请问在施工过程中应该定期对哪些项目进行检验？ | 7.7.2施工中应定期对泥浆指标、钢筋笼的制作与安装、混凝土 的坍落度、预制地下连续墙墙段安放质量、预制接头、墙底注浆、地 下连续墙成槽及墙体质量等进行检验。 | [11 empty] | 20
什么是对导墙质量检查的施工前要求？ | 7.7.1施工前应对导墙的质量进行检查。 | [11 empty] | 1
什么是水泥土搅拌桩的桩身强度检测的建议取芯数量？ | 7.8.2水泥土搅拌桩的桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采 用钻芯法。取芯数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于6根。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的质量检验标准应符合哪些表的规定？ | 7.7.6地下连续墙的质量检验标准应符合表7. 7. 6-1〜表7. 7. 6-3 的规定。 -54・ 表7. 7. 6-1泥浆性能指标 表7. 7. 6-2钢筋笼制作与安装允许偏差 表7. 7. 6-3地下连续墙成槽及墙体允许偏差 | [11 empty] | 1
地下连续墙的混凝土抗压强度和抗渗等级应符合什么设计要求？ | 7.7.4混凝土抗压强度和抗渗等级应符合设计要求。墙身混凝土 抗压强度试块每lOOn?混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于 1组，每组为3件;墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于1组， 每组为6件。作为永久结构的地下连续墙，其抗渗质量标准可按现 行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定执行。 | [11 empty] | 1
在水泥土搅拌桩施工前，应检查哪些内容？ | 7.8.1水泥土搅拌桩施工前应检查水泥及掺合料的质量、搅拌桩 机性能及计量设备完好程度。 | [11 empty] | 8
基于提供的背景信息，请问基坑工程中进行土体加固施工检验时应符合哪些规定？ | 7.9.1在基坑工程中设置被动区土体加固、封底加固时，土体加 固的施工检验应符合本节规定。 | [11 empty] | 1
请问在基坑开挖期间，应对哪些情况进行质量检查？ | 7.8.3基坑开挖期间应对开挖面桩身外观质量以及桩身渗漏水 等情况进行质量检查。 | [11 empty] | 2
水泥土搅拌桩成桩施工期间和施工完成后的质量检验应符合哪个表格的规定？ | 7.8.4水泥土搅拌桩成桩施工期间和施工完成后质量检验应符 合表7.8.4的规定。 表7. 8.4水泥土搅拌桩的质量检验标准 | [11 empty] | 1
教育者在采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等土体加固的情况下，如何确定桩身强度是否满足设计要求？ | 7.9.2采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等土体加固的桩身强度 应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总 桩数的0. 5% ,且不得少于3根。 | [11 empty] | 1
地下连续墙与地下结构底板、梁及楼板之间连接的预埋钢筋接驳器的原材料检验要求包括每500套为一个检验批，每批应抽查3件进行复验，复验内容包括什么？ | 7.7.3兼作永久结构的地下连续墙，其与地下结构底板、梁及楼 板之间连接的预埋钢筋接驳器应按原材料检验要求进行抽样复 验，取每500套为一个检验批，每批应抽查3件，复验内容为外观、 尺寸、抗拉强度等。 | [11 empty] | 1
在进行7.9.3注浆法加固结束28d后的检验时，应采用哪些原位测试方法？ | 7.9.3注浆法加固结束28d后，宜采用静力触探、动力触探、标准 贯入等原位测试方法对加固土层进行检验。检验点的位置应根据 注浆加固布置和现场条件确定，每200U?检测数量不应少于1点， 且总数量不应少于5点。 | [11 empty] | 4
在进行内支撑施工前，需要对哪些方面进行校核和检验？ | 7.10.1内支撑施工前，应对放线尺寸、标高进行校核。对混凝土 支撑的钢筋和混凝土、钢支撑的产品构件和连接构件以及钢立柱 的制作质量等进行检验。 | [11 empty] | 2
在施工中，对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进行检验的目的是什么？ | 7.10.2施工中应对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进 行检验。 | [11 empty] | 1
在进行水泥土搅拌桩进行土体加固时，施工质量检验应符合哪个标准表的规定？ | 7.9.4采用水泥土搅拌桩进行土体加固时，其施工质量检验应符 合本标准表7.8.4的规定。 | [11 empty] | 1
请问应当对土方开挖前进行哪些方面的检验？ | 7.10.3 施工结束后，对应的下层土方开挖前应对水平支撑的尺 寸、位置、标高、支撑与围护结构的连接节点、钢支撑的连接节点和 钢立柱的施工质量进行检验。 | [11 empty] | 20
请问表7.10.4中钢筋混凝土支撑的质量检验标准是什么？ | 7.10.4钢筋混凝土支撑的质量检验应符合表7.10.4的规定。 表7.10.4钢筋混凝土支撑质量检验标准 | [11 empty] | 1
在进行排水系统运行前，应该对工程场区的排水系统进行什么样的检验？ | 8.1.1降排水运行前，应检验工程场区的排水系统。排水系统最 大排水能力不应小于工程所需最大排量的1. 2倍。 | [11 empty] | 1
请问钢立柱的质量检验应符合哪个表的规定？ | 7.10.6立柱桩的质量检验应符合本标准第5章的有关规定。钢 立柱的质量检验应符合表7. 10.6的规定。 表7.10.6钢立柱的质量:检验标准 续表7.10.6 注：/为型钢长度（mm）。 | [11 empty] | 1
在锚杆施工前需要对哪些材料和设备进行检验？ | 7.11.1锚杆施工前应对钢绞线、锚具、水泥、机械设备等进行 检验。 | [11 empty] | 20
在采用注浆法进行土体加固时，施工质量应符合哪个标准表的规定？ | 7.9.6采用注浆法进行土体加固时，其施工质量检验应符合本标 准表4.7.4的规定。 | [11 empty] | 1
锚杆质量检验应符合哪些规定？ | 7.11.4锚杆质量检验应符合表7.11.4的规定。 表7.11.4锚杆质量检验标准 续表7.11.4 | [11 empty] | 1
在锚杆施工中，应该对哪些参数进行检验？ | 7.11.2锚杆施工中应对锚杆位置，钻孔直径、长度及角度，锚杆 杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆量等进行检验。 | [11 empty] | 20
锚杆应进行抗拔承载力检验时，检验数量应满足哪些要求？ | 7.11.3锚杆应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于锚杆总 数的5%,且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。 | [11 empty] | 3
施工质量检验应符合哪些现行国家标准的规定？ | 7.12.2结构水平构件施工应与设计工况一致，施工质量检验应 符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。 | [11 empty] | 20
按照哪些标准执行7.12.1与主体结构外墙相结合的灌注排桩围护墙、咬合桩围护墙和地下连续墙的质量检验？ | 7.12.1与主体结构外墙相结合的灌注排桩围护墙、咬合桩围护 墙和地下连续墙的质量检验应按本标准第7. 2节、第7.4节和第 7. 7节的规定执行。 | [11 empty] | 1
竖向支承桩柱的质量检验标准是什么？ | 7.12.5竖向支承桩柱除应符合本标准第7.10节的规定外，尚应符合 表7.12.5的规定。 表7.12.5竖向支承桩柱的质量检验标准 | [11 empty] | 1
在基坑开挖后，钢管混凝土支承柱的质量检验应采用哪种方法？ | 7.12.4钢管混凝土支承柱在基坑开挖后应采用低应变法检验柱 体质量，检验数量应为100%。当发现立柱有缺陷时，应采用声波 透射法或钻芯法进行验证。 | [11 empty] | 1
在支承桩施工结束后，应采用哪些方法进行桩身完整性检验？ | 7.12.3支承桩施工结束后，应采用声波透射法、钻芯法或低应变 法进行桩身完整性检验，以上三种方法的检验总数量不应少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 | [11 empty] | 2
根据选用的帷幕类型，应如何执行截水帷幕的施工质量验收？ | 8.1.5截水帷幕的施工质量验收应根据选用的帷幕类型，按本标 准第7章的规定执行。 | [11 empty] | 1
在基坑降排水运行中，应检验基坑降排水效果是否满足设计要求的水位控制标准是什么？ | 8.1.3 降排水运行中，应检验基坑降排水效果是否满足设计要 求。分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在土层开 挖面以下0. 5m〜1. 0m；承压含水层水位应控制在安全水位埋深 以下。岩质基坑开挖施工前，地下水位应控制在边坡坡脚或坑中 的软弱结构面以下。 | [11 empty] | 8
基坑工程开挖前的预降排水时间应该根据哪些因素来确定？ | 8.1.2基坑工程开挖前应验收预降排水时间。预降排水时间应 根据基坑面积、开挖深度、工程地质与水文地质条件以及降排水工 艺综合确定。减压预降水时间应根据设计要求或减压降水验证试 验结果确定。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问如何检验截水帷幕的止水效果？ | 8.1.4设有截水帷幕的基坑工程，宜通过预降水过程中的坑内外 水位变化情况检验帷幕止水效果。 | [11 empty] | 20
在进行降水井施工前，应该检验哪些进场材料的质量？ | 8.2.2降水井施工前，应检验进场材料质量。降水施工材料质量 检验标准应符合表8. 2.2的规定。 表8.2.2降水施工材料质量检验标准 注：厶。为土颗粒的平均粒径。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，应该进行多少口（组）的试成井？ | 8.2.3降水井正式施工时应进行试成井。试成井数量不应少于2 口 （组），并应根据试成井检验成孔工艺、泥浆配比,复核地层情况等。 | [11 empty] | 1
什么是降水井施工中需要检验的关键要素？ | 8.2.4降水井施工中应检验成孔垂直度。降水井的成孔垂直度 偏差为1/100,井管应居中竖直沉设。 | [11 empty] | 3
在采用集水明排的基坑中，如何检验排水沟和集水井的尺寸？并且在排水时，集水井内的水位应该低于设计要求的水位，且不小于0.5米吗？ | 8.2.1釆用集水明排的基坑，应检验排水沟、集水井的尺寸。排 水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.5m° | [11 empty] | 1
请问在进行降水运行前应该进行哪些现场用电系统的检验？ | 8.2.6 降水运行应独立配电。降水运行前，应检验现场用电系 统。连续降水的工程项目，尚应检验双路以上独立供电电源或备 用发电机的配置情况。 | [11 empty] | 1
什么是降水井施工完成后应进行的试验？ | 8.2.5 降水井施工完成后应进行试抽水，检验成井质量和降水 效果。 | [11 empty] | 1
教育在降水运行过程中，应该监测和记录哪些地下水位？ | 8.2.7 降水运行过程中，应监测和记录降水场区内和周边的地下 水位。采用悬挂式帷幕基坑降水的，尚应计量和记录降水井抽水量。 | [11 empty] | 4
在降水运行结束后，应该如何检验降水井封闭的有效性？ | 8.2.8降水运行结束后，应检验降水井封闭的有效性。 | [11 empty] | 1
什么是表8.2.9轻型井点施工质量检验标准？ | 8.2.9轻型井点施工质量验收应符合表8.2. 9的规定。 , 64 • 表8.2.9轻型井点施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是表8. 2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准？ | 8.2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准应 符合表8.2.12的规定。 表8. 2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准 | [11 empty] | 1
钢管井封井质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 8.2.14钢管井封井质量检验标准应符合表8.2. 14的规定。 表8.2.14管井封井质量检验标准 | [11 empty] | 1
在回灌运行中及回扬时，应该监测哪些参数？ | 8.3.6回灌运行中及回扬时，应计量和记录回灌量、回扬量，并应 监测地下水位和周边环境变形。 | [11 empty] | 5
在回灌管井施工中，应检验成孔垂直度，允许偏差为多少？ | 8.3.3回灌管井施工中应检验成孔垂直度。成孔垂直度允许偏 差为1/100,井管应居中竖直沉设。 | [11 empty] | 1
根据表8.2.10，喷射井点施工质量验收应符合哪些规定？ | 8.2.10喷射井点施工质量验收应符合表8. 2. 10的规定。 表8.2.10喷射井点施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
在进行回灌管井正式施工时，应该进行多少个试成孔？ | 8.3.2回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不应少 于2个，根据试成孔检验成孔工艺、泥浆配比，复核地层情况等。 | [11 empty] | 4
回灌管井施工完成后的休止期应至少多长时间？ | 8.3.4回灌管井施工完成后的休止期不应少于14d,休止期结束 后应进行试回灌，检验成井质量和回灌效果。 | [11 empty] | 1
请问，回灌管井施工材料质量检验标准应符合哪个标准表的规定？ | 8.3.1回灌管井施工前，应检验进场材料质量。回灌管井施工材 料质量检验标准应符合本标准表8. 2. 2的规定。 | [11 empty] | 1
请问，表8.3.9回灌管井运行质量检验标准中的具体内容是什么？ | 8.3.9回灌管井运行质量检验标准应符合表8.3. 9的规定。 表8.3.9回灌管井运行质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问回灌管井的施工质量检验标准应符合本标准的哪一条规定？ | 8.3.8回灌管井的施工质量检验标准应符合本标准第8. 2.11条 的规定。 | [11 empty] | 1
什么时候应该检验封井材料的无公害性和封井效果？ | 8.3.7回灌管井封闭时,应检验封井材料的无公害性，并检验封 井效果。 | [11 empty] | 1
请问在土石方开挖过程中，应该遵循哪些原则？ | 9.1.3 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一 致，并应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 | [11 empty] | 1
在土石方工程开挖施工前，需要完成哪些工作的验收？ | 9.1.1在土石方工程开挖施工前，应完成支护结构、地面排水、地 下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等 工作的验收，合格后方可进行土石方开挖。 | [11 empty] | 20
在进行土石方工程的表面平整度检查时，应该每多少距离取一个检查点？ | 9.1.4平整后的场地表面坡率应符合设计要求，设计无要求时， 沿排水沟方向的坡率不应小于2%。，平整后的场地表面应逐点检 查。土石方工程的标高检查点为每lOOn?取1点，且不应少于10 点；土石方工程的平面几何尺寸（长度、宽度等）应全数检查；土石 方工程的边坡为每20m取1点，且每边不应少于1点。土石方工 程的表面平整度检查点为每lOOn?取1点，且不应少于10点。 | [11 empty] | 7
在土石方工程中，为了确保施工质量和安全，应定期进行哪些测量和校核工作？ | 9.1.2在土石方工程开挖施工中，应定期测量和校核设计平面位 置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护，并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应对哪些方面进行检查？ | 9.2.3施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表 面平整度和基底土性等。 | [11 empty] | 20
在进行基坑土方开挖前，应该对围护体的止水性能进行检验。请问在这种情况下，应该采取哪些预防措施来确保基坑的施工安全？ | 9.2.1施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控 制系统，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施 的落实，并应合理安排土方运输车辆的行走路线及弃土场。附近 有重要保护设施的基坑，应在土方开挖前对围护体的止水性能通 过预降水进行检验。 | [11 empty] | 2
请问在施工中需要检查哪些项目？ | 9.2.2施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排 水系统、地下水控制系统、预留土墩、分层开挖厚度、支护结构的变 • 69 , 形，并随时观测周围环境变化。 | [11 empty] | 20
在施工中，需要检查哪些方面以确保施工安全和质量？ | 9.3.2施工中应检查平面位置、平面尺寸、水平标高、边坡坡率、 分层开挖厚度、排水系统、地下水控制系统、支护结构的变形等，并 应随时对周围环境观测和监测。釆用爆破施工时，爆前应检查爆 破装药和爆破网路等，并应加强环境监测。 | [11 empty] | 20
基于表9.2.5-1到表9.2.5-4的规定，土方开挖工程的质量检验标准主要适用于哪些工程类型？ | 9.2.5 土方开挖工程的质量检验标准应符合表9. 2.5-1〜表 9.2. 5-4的规定。 表9. 2. 5-1柱基、基坑、基梱土方开挖工程的质量检验标准 表9. 2. 5-2挖方场地平整土方开挖工程的质量检验标准 表9.2.5・3管洶土方开挖工程的质量检验标准 表9. 2. 5-4地（路）面基层土方开挖工程的质量检验标准 注:地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。 | [11 empty] | 1
土石方堆放工程的质量检验标准应符合哪个规定？ | 9.4.3在基坑（槽）、管沟等周边堆土的堆载限值和堆载范围应符 合基坑围护设计要求，严禁在基坑（槽）、管沟、地铁及建构（筑）物 周边影响范围内堆土。对于临时性堆土，应视挖方边坡处的土质 情况、边坡坡率和高度，检查堆放的安全距离，确保边坡稳定。在 挖方下侧堆土时应将土堆表面平整，其顶面高程应低于相邻挖方 场地设计标高，保持排水畅通，堆土边坡坡率不宜大于1 ： L 5。 在河岸处堆土时，不得影响河堤的稳定和排水，不得阻塞污染 河道。 施工结束后，应检查堆土的平面尺寸、高度、安全距离、边 坡坡率、排水、防扬尘措施等内容，并应满足设计或施工组织设计 要求。 土石方堆放工程的质量检验标准应符合表9.4.5的规定。 *9.4.5 土石方堆放工程的质量检验标准 | [11 empty] | 20
临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合哪些要求？ | 9.2.4临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合表9. 2. 4的规 定或经设计计算确定。 表9.2.4临时性挖方工程的边坡坡率允许值 注本表适用于无支护措施的临时性挖方工程的边坡坡率。 2设计有要求时，应符合设计标准。 3本表适用于地下水位以上的土层。采用降水或其他加固措施时，可不受本 表限制，但应计算复核。 4 一次开挖深度，软土不应超过4m,硬土不应超过8m。 - | [11 empty] | 2
施工结束后应对岩质基坑基底进行哪些检查和处理？ | 9.3.3施工结束后应检査平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表 面平整度、基底岩（土）质情况和承载力以及基底处理情况。岩质 基坑基底处理无设计规定时，应符合下列规定： 1岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔蘇，凿出新鲜岩 面，表面应冲洗干净。倾斜岩层应将岩面凿平或凿成台阶,满足施 工组织设计要求。 易风化的岩层基底，应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。 在砌筑基础时应边砌边回填封闭，且应满足施工组织设计要求。 2泉眼可用堵塞或排引的方法处理。 | [11 empty] | 1
施工中需要检查哪些内容以确保安全和遵守设计要求？ | 9.4.2施工中应检查安全文明施工、堆放位置、堆放的安全距离、 堆土的高度、边坡坡率、排水系统、边坡稳定、防扬尘措施等内容, 并应满足设计或施工组织设计要求。 | [11 empty] | 20
在施工前需要检查哪些内容以确保施工的安全和顺利进行？ | 9.3.1施工前应检查支护结构质量、定位放线、爆破器材（购置、 运输、储存和使用）、排水和地下水控制系统、起爆设备和检测仪 表，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施的落 实情况，并应合理安排土石方运输车辆的行走路线及弃土场。 | [11 empty] | 20
什么是柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准？ | 9.3.4柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准 应符合表9.3.4的规定。 表9.3.4柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准 注：柱基、基坑、基槽、管沟应将炸松的石渣清除后检查。 | [11 empty] | 1
在施工前对土石方平衡计算进行检查的目的是什么？ | 9.4.1施工前应对土石方平衡计算进行检查，堆放与运输应满足 施工组织设计要求。 | [11 empty] | 1
挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 9.3.5 挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准应符合表 9. 3. 5的规定。 表9.3.5挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准 注：场地平整应在整平完后检查。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 9.5.3施工结束后，应进行标高及压实系数检验。 | [11 empty] | 20
在施工中，什么是回填土的压实系数，以及它的作用是什么？ | 9.5.2施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含 水量控制、回填土有机质含量、压实系数等。回填施工的压实系数 应满足设计要求。当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试 验合格后进行上层施工。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实 系数及压实机具确定。无试验依据时，应符合表9.5.2的规定。 表9.5.2填土施工时的分层厚度及压实遍数 | [11 empty] | 1
夯实水泥土桩的质量检验标准应符合什么规定？ | 4.14.4夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.14.4的规定。 表4.14.4夯实水泥土桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 3
在施工前，应对基底进行哪些检查和控制，以确保施工质量？ | 9.5.1施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基 底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料 应符合设计要求，并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压 实遍数等施工参数。 | [11 empty] | 20
什么是边坡工程监控量测的目的？ | 10.1.3 边坡工程应进行监控量测。 | [11 empty] | 1
在边坡工程的质量验收中，应该做哪些工作？ | 10.1.2对边坡工程的质量验收，应在钢筋、混凝土、预应力锚杆、 挡土墙等验收合格的基础上，进行质量控制资料的检查及感观质 量验收，并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要 部位进行见证检测或结构实体检验。 | [11 empty] | 20
根据支护类型、施工缝或施工段划分若干检验批有哪些优点？ | 10.1.1锚杆（索）、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于控 制施工质量的原则，按支护类型、施工缝或施工段划分若干检 验批。 | [11 empty] | 1
请问填方工程质量检验标准应符合哪些表格的规定？ | 9.5.4 填方工程质量检验标准应符合表9. 5. 4-1.表9. 5. 4-2的 规定。 表9. 5. 4-1柱基、墓坑、基糟、管沟、地（路）面 基础层填方工程质量检验标准 续表 9. 5. 4-1 表9. 5. 4-2场地平整填方工程质最检验标准 | [11 empty] | 20
在施工中，需要检验哪些锚杆（索）锚固段的参数？ | 10.2.2施工中应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）配合比、注浆 （砂浆）质量、锚杆（索）锚固段长度和强度、喷锚混凝土强度等。 | [11 empty] | 20
施工结束后应进行锚杆验收试验，试验的数量应为锚杆总数的多少？ | 10.2.4 施工结束后应进行锚杆验收试验，试验的数量应为锚杆 总数的5%,且不应少于5根。同时应检验预应力锚杆（索）锚固 后的外露长度。预应力锚杆（索）拉张的时间应按照设计要求，当 无设计要求时应待注浆固结体强度达到设计强度的90%后再进 行张拉。 | [11 empty] | 2
你会如何描述边坡喷锚质量检验标准表格？ | 10.2.5边坡喷锚质量检验标准应符合表10.2. 5的规定。 表10.2.5边坡喷锚质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是表10.3.4规定的挡土墙质量检验标准？ | 10.3.4挡土墙质量检验标准应符合表10. 3.4的规定。 « 10.3.4挡土墙质量检验标准 | [11 empty] | 1
施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的主要材料质量，包括哪些主要材料？ | 10.2.1施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的水泥、 细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量。同时应检验锚杆材质的 接头质量，同一截面锚杆的接头面积不应超过锚杆总面积 的 25%。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的内容？ | 10.4.1施工前应检查平面位置、标高、边坡坡率、降排水系统。 | [11 empty] | 20
在施工前，应检验墙背填筑所用填料的重度、强度，同时应检验墙身材料的哪些物理力学指标？ | 10.3.1施工前，应检验墙背填筑所用填料的重度、强度，同时应 检验墙身材料的物理力学指标。 | [11 empty] | 1
在施工结束后，需要对重力式挡土墙进行哪些方面的检验？ | 10.3.3施工结束后，应检验重力式挡土墙砌体墙面质量、墙体高 度、顶面宽度，砌缝、勾缝质量，结构变形缝的位置、宽度，泄水孔的 位置、坡率等。 | [11 empty] | 1
在施工中，应当检验哪些开挖方面的参数？ | 10.4.2施工中，应检验开挖的平面尺寸、标高、坡率、水位等。 | [11 empty] | 2
在施工结束后，需要检验哪些方面以确保边坡的质量？ | 10.4.5施工结束后，应检验边坡坡率、坡底标高、坡面平整度等。 | [11 empty] | 1
当进行建筑工程质量验收时，检验数量应该按照什么标准执行？ | 3.0.6检查数量应按检验批抽样，当本标准有具体规定时，应按 相应条款执行，无规定时应按检验批抽检。检验批的划分和检验 批抽检数量可按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标 准》GB 50300的规定执行。 | [11 empty] | 3
在什么情况下应进行基本试验，试验数量不应少于3根，且试验方法应按照《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行？ | 10.2.3 锚杆（索）在下列情况应进行基本试验，试验数量不应少 于3根,试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行： 1当设计有要求时； 2采用新工艺、新材料或新技术的锚杆（索）； 3无锚固工程经验的岩土层内的锚杆（索）； 4 一级边坡工程的锚杆（索）。 | [11 empty] | 2
边坡开挖施工应检查监测和监控系统的执行标准是根据哪个国家标准规定的？ | 10.4.4边坡开挖施工应检查监测和监控系统，监测、监控方法应 按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行。 在釆用爆破施工时，应加强环境监测。 | [11 empty] | 1
什么是地基基础工程验槽检验要点应符合的规定？ | 3.0.4 地基基础工程必须进行验槽，验槽检验要点应符合本标准 附录A的规定。 | [11 empty] | 1
请问表10.4.6中的边坡开挖质量检验标准是什么？ | 10.4.6边坡开挖质量检验标准应符合表10.4.6的规定。 表10.4.6边坡开挖质量检验标准 | [11 empty] | 1
地基基础工程施工质量验收应符合哪些规定？ | 3.0.1地基基础工程施工质量验收应符合下列规定： 1地基基础工程施工质量应符合验收规定的要求； 2质量验收的程序应符合验收规定的要求； 3工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础 上进行； 4质量验收应进行分部、分项工程验收； 5质量验收应按主控项目和一般项目验收。 | [11 empty] | 1
请问在预裂爆破或光面爆破的岩质边坡上，保留炮孔痕迹的残留率应该达到多少？ | 10.4.3预裂爆破或光面爆破的岩质边坡的坡面上宜保留炮孔痕 迹，残留炮孔痕迹保存率不应小于50%。 | [11 empty] | 1
王控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准吗？一般项目的验收合格率不得低于多少？ | 3.0.5王控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准,一般项 目的验收合格率不得低于80%。 | [11 empty] | 1
在什么时候宜进行地基工程的质量验收？ | 4.1.1地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行，间 歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。 | [11 empty] | 3
地基基础工程验收时需要提交哪些资料？ | 3.0.2 地基基础工程验收时应提交下列资料： 1岩土工程勘察报告； 2设计文件、图纸会审记录和技术交底资料； 3工程测量、定位放线记录； 4施工组织设计及专项施工方案； 5施工记录及施工单位自查评定报告； 6监测资料； 7隐蔽工程验收资料； 8检测与检验报告； 9竣工图。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该对地基基础标准试件进行强度检测？ | 3.0.7地基基础标准试件强度评定不满足要求或对试件的代表 性有怀疑时，应对实体进行强度检测，当检测结果符合设计要求 时，可按合格验收。 | [11 empty] | 1
钢筋、混凝土等原材料的质量检验应符合哪些规定？ | 3.0.8原材料的质量检验应符合下列规定： 1钢筋、混凝土等原材料的质量检验应符合设计要求和现行 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定； 2钢材、焊接材料和连接件等原材料及成品的进场、焊接或 连接检测应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量 验收规范》GB 50205的规定； 3砂、石子、水泥、石灰、粉煤灰、矿（钢）渣粉等掺合料、外加 剂等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行 有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的内容？ | 4.2.1施工前应检查素土、灰土土料、石灰或水泥等配合比及灰 土的拌合均匀性。 | [11 empty] | 20
静载试验的压板尺寸应根据什么确定？ | 4.1.2平板静载试验釆用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、 注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1. Om气强夯 地基静载试验的压板面积不宜小于2. 0m2o复合地基静载试验的 压板尺寸应根据设计置换率计算确定。 | [11 empty] | 20
请问地基承载力静载试验的最大加载量应该不小于设计要求的承载力特征值的几倍？ | 4.1.3地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要 求的承载力特征值的2倍。 | [11 empty] | 1
在设计复合地基时，如何确定复合地基承载力的检验数量？ Please note that the question is directly related to the given background information and does not require any external knowledge. | 4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密 桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达 到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的 0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时， 检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。 | [11 empty] | 20
什么参数需要在分层铺设施工中进行检查？ | 4.2.2施工中应检查分层铺设的厚度、夯实时的加水量、夯压遍 数及压实系数。 | [11 empty] | 13
复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的多少百分比？ | 4.1.6除本标准第4.1.4条和第4. 1.5条指定的项目外，其他项 目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数 的 20%。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的检验？ | 4.2.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 20
什么是施工前需要检查的内容？ | 4.3.1施工前应检查砂、石等原材料质量和配合比及砂、石拌和 的均匀性。 | [11 empty] | 20
地基处理工程的验收时，当釆用一种检验方法检测结果存在不确定性时，应该如何处理这种情况？ | 4.1.7地基处理工程的验收，当釆用一种检验方法检测结果存在 不确定性时，应结合其他检验方法进行综合判断。 | [11 empty] | 1
在什么情况下，地基承载力的检验数量不应少于1点？ | 4.1.4素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤 灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要 求。地基承载力的检验数量每300m2不应少于1点，超过3000m2 部分每5OOm2不应少于1点。每单位工程不应少于3点。 | [11 empty] | 20
素土、灰土地基的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.2.4素土、灰土地基的质量检验标准应符合表4. 2. 4的规定。 表4.2.4素土、灰土地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
砂和砂石地基的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.3.4砂和砂石地基的质量检验标准应符合表4.3.4的规定。 表4.3.4砂和砂石地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在施工前应该检查土工合成材料的哪些具体参数？ | 4.4.1施工前应检查土工合成材料的单位面积质量、厚度、比重、 强度、延伸率以及土、砂石料质量等。土工合成材料以lOOm?为一 批，每批应抽查5%。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行地基承载力检验？ | 4.3.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 2
在施工过程中，需要检查哪些因素，以确保分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情况、加水量、压实遍数、压实系数符合要求？ | 4.3.2施工中应检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情 况、加水量、压实遍数、压实系数。 | [11 empty] | 1
在土工合成材料的施工中，需要检查哪些方面？ | 4.4.2施工中应检查基槽清底状况、回填料铺设厚度及平整度、 土工合成材料的铺设方向、接缝搭接长度或缝接状况、土工合成材 料与结构的连接状况等。 | [11 empty] | 3
什么是施工前需要检查的第一项材料质量？ | 4.5.1施工前应检查粉煤灰材料质量。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行地基承载力检验？ | 4.4.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 3
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 4.6.3施工结束后，应进行地基承载力、地基土的强度、变形指标 及其他设计要求指标检验。 | [11 empty] | 20
在施工过程中需要检查哪些项目以确保道路质量？ | 4.5.2施工中应检查分层厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接 区碾压程度、压实系数等。 | [11 empty] | 20
请问粉煤灰地基质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 4.5.4粉煤灰地基质量检验标准应符合表4.5.4的规定。 表4.5.4 粉煤灰地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后应进行的检验？ | 4.5.3施工结束后，应进行承载力检验。 | [11 empty] | 6
在施工前应该检查哪些内容？ | 4.6.1施工前应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法、排水设施 及被夸地基的土质。 | [11 empty] | 20
请问在施工过程中需要检查哪些夯锤的相关参数？ | 4.6.2施工中应检查夯锤落距、夯点位置、夯击范围、夯击击数、 夯击遍数、每击夯沉量、最后两击的平均夯沉量、总夯沉量和夯点 施工起止时间等。 | [11 empty] | 3
在进行施工前，应该检查哪些内容？ | 4.7.1施工前应检查注浆点位置、浆液配比、浆液组成材料的性 能及注浆设备性能。 | [11 empty] | 20
请问在施工过程中，需要抽查哪些内容以确保注浆的质量？ | 4.7.2施工中应抽查浆液的配比及主要性能指标、注浆的顺序及 注浆过程中的压力控制等。 | [11 empty] | 20
你会如何描述表4.7.4注浆地基质量检验标准？ | 4.7.4注浆地基的质量检验标准应符合表4. 7.4的规定。 表4.7.4注浆地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
强夯地基质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 4.6.4强夯地基质量检验标准应符合表4.6.4的规定。 • 8 • 表4.6.4强夯地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是在真空预压施工中需要检查的内容？ | 4.8.2 施工中应检查堆载高度、变形速率，真空预压施工时应检 • 10・ 查密封膜的密封性能、真空表读数等。 | [11 empty] | 1
在施工前，应该对哪些内容进行检查？ | 4.8.1施工前应检查施工监测措施和监测初始数据、排水设施和 竖向排水体等。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要进行的地基检验项目？ | 4.7.3 施工结束后，应进行地基承载力、地基土强度和变形指标 检验。 | [11 empty] | 14
什么是施工前需要检查的两个内容？ | 4.9.1施工前应检查砂石料的含泥量及有机质含量等。振冲法 施工前应检查振冲器的性能，应对电流表、电压表进行检定或 校准。 | [11 empty] | 20
在施工前，需要对哪些项目进行检验或校准？ | 4.10.1施工前应检验水泥、外掺剂等的质量，桩位，浆液配比，高 压喷射设备的性能等，并应对压力表、流量表进行检定或校准。 | [11 empty] | 20
请问，施工结束后应进行哪些检验？ | 4.9.3施工结束后，应进行复合地基承载力、桩体密实度等检验。 4.9.4砂石桩复合地基质量检验标准应符合表4.9.4的规定。 表4.9.4砂石桩复合地基质量检验标准 注：1夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值； 2 D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要进行的地基检验项目？ | 4.8.3施工结束后，应进行地基承载力与地基土强度和变形指标 检验。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要检验的内容？ | 4.10.3施工结束后，应检验桩体的强度和平均直径，以及单桩与 复合地基的承载力等。 | [11 empty] | 20
请问在振冲法施工中需要检查哪些参数？ | 4.9.2施工中应检查每根砂石桩的桩位、填料量、标高、垂直度 等。振冲法施工中尚应检查密实电流、供水压力、供水量、填料量、 留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等。 | [11 empty] | 20
在施工过程中，需要检查哪些参数？ | 4.11.2施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌 桩的长度及标高。 | [11 empty] | 20
在施工前应检查哪些方面的质量和性能？ | 4.11.1施工前应检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性 能，并应对各种计量设备进行检定或校准。 | [11 empty] | 20
设计桩径为D的情况下，高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合哪个表格？ | 4.10.4高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合表4.10.4 的规定。 表4.10.4高压喷射注浆复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 1
水泥土搅拌桩地基质量检验标准中，如何确定规定的标准？ | 4.11.4水泥土搅拌桩地基质量检验标准应符合表4. 11.4的规定。 表4.11.4水泥土搅拌桩地基质量检验标准 注：D为设计桩径(mm) o | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的内容？ | 4.12.1施工前应对石灰及土的质量、桩位等进行检查。 | [11 empty] | 20
请问在施工中需要对哪些参数进行检查？ | 4.12.2施工中应对桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水 量及压实系数等进行检查。 | [11 empty] | 20
什么是在施工结束后需要检验的内容？ | 4.11.3施工结束后，应检验桩体的强度和直径，以及单桩与复合 地基的承载力。 | [11 empty] | 20
什么原材料需要在施工前进行检验？ | 4.13.1施工前应对入场的水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料进行 检验。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应当检验什么内容以评估成桩的质量和复合地基的承载力？ | 4.12.3施工结束后，应检验成桩的质量及复合地基承载力。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的检验内容？ | 4.13.3施工结束后，应对桩体质量、单桩及复合地基承载力进行 检验。 | [11 empty] | 20
教育者在进行桩身混合料施工时，需要检查哪些内容？ | 4.13.2施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和成孔深度、 混合料充盈系数等。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，应该检查哪些具体的细节内容？ | 4.14.2施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比及混合 料含水量等。 | [11 empty] | 20
水泥粉煤灰碎石桩复合地基的设计桩径应符合哪个标准？ | 4.13.4水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合表 4.13.4的规定。 表4.13.4水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径(nun) ° | [11 empty] | 1
什么时候应该对桩体质量、复合地基承载力及褥垫层夯填度进行检验？ | 4.14.3施工结束后，应对桩体质量、复合地基承载力及褥垫层夯 填度进行检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要进行的水泥和夯实用土料的质量检验步骤？ | 4.14.1施工前应对进场的水泥及夯实用土料的质量进行检验。 | [11 empty] | 1
斜桩的倾斜度偏差应符合多少？ | 5.1.2预制桩（钢桩）的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩 倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 表5.1.2预制桩（钢桩）的桩位允许偏差 注：H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）。 | [11 empty] | 2
什么是工程桩应进行的两项主要检验？ | 5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。 | [11 empty] | 1
在进行静载试验时，当设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用什么方法对桩基承载力进行检验？ | 5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时，应釆用静载试验的方 法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%,且不 应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和 对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对 桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%, 且不应少于10根。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在进行5.1.3灌注桩混凝土强度检验时，应如何确定试件的留置数量？ | 5.1.3灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑5（hn3必须至少留置1组试件; 当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组 试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。 | [11 empty] | 1
请问灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合哪个表格的规定？ | 5.1.4灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的 规定。 表5.1.4灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差 注：1 H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）； 2 D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 1
在施工前对群桩和单排桩的桩位进行复核的允许偏差分别是多少？ | 5.1.1扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱，施工前应对放线 尺寸进行复核；桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。 群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏 差应为10mm。 | [11 empty] | 13
什么是施工中需要进行的检验项目？ | 5.2.2施工中应对砌筑质量、砂浆强度、轴线及标高等进行检验。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要进行的混凝土检验内容？ | 5.2.3施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高等 进行检验。 | [11 empty] | 20
无筋扩展基础的长度和宽度应符合什么标准？ | 5.2.4无筋扩展基础质量检验标准应符合表5. 2.4的规定。 ・19 - 表5. 2.4无筋扩展基础质量检验标准 注：L为长度（m）;B为宽度（m）。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要进行的尺寸检验步骤？ | 5.3.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 10
1. 工程共有多少根桩？ | 5.1.7工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的 20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于 1根。 | [11 empty] | 1
2. 按照要求，工程桩的桩身完整性抽检数量至少需要抽检多少根桩？ | 5.1.7工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的 20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于 1根。 | [11 empty] | 1
什么是施工中需要进行检验的几个方面？ | 5.3.2施工中应对钢筋、模板、混凝土、轴线等进行检验。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高进行检验吗？ | 5.3.3施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高进 行检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要对放线尺寸进行检验的目的？ | 5.4.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 3
什么是施工前需要检验的内容？ | 5.5.1施工前应检验成品桩构造尺寸及外观质量。 | [11 empty] | 8
钢筋混凝土扩展基础的质量检验标准应符合表5.3.4的什么规定？ | 5.3.4钢筋混凝土扩展基础质量检验标准应符合表5. 3.4的 规定。 *5.3.4铜筋混凝土扩展基础质量检验标准 注：L为长度（m）；B为宽度（m）。 | [11 empty] | 1
在大体积混凝土施工过程中，应检查混凝土的哪些方面？ | 5.4.5大体积混凝土施工过程中应检查混凝土的坍落度、配合 比、浇筑的分层厚度、坡度以及测温点的设置，上下两层的浇筑搭 接时间不应超过混凝土的初凝时间。养护时混凝土结构构件表面 以内50mm〜100mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温 度差值不宜大于25°C，且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜 大于25'C。 | [11 empty] | 20
筏形和箱形基础质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 5.4.4筏形和箱形基础质量检验标准应符合表5.4.4的规定。 • 21 • | [11 empty] | 1
在施工过程中，应该对哪些项目进行检验？ | 5.4.2施工中应对轴线、预埋件、预留洞中心线位置、钢筋位置及 钢筋保护层厚度进行检验。 | [11 empty] | 20
什么是施工中需要检验的内容？ | 5.5.2施工中应检验接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度 以及桩顶标高等。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应对哪些方面进行检验？ | 5.5.3施工结束后应对承载力及桩身完整性等进行检验。 | [11 empty] | 20
施工结束后，对筏形和箱形基础的混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高及平整度进行验收的目的是什么？ | 5.4.3施工结束后，应对筏形和箱形基础的混凝土强度、轴线位 置、基础顶面标高及平整度进行验收。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检验的内容？ | 5.6.1施工前应检验灌注桩的原材料及桩位处的地下障碍物处 理资料。 | [11 empty] | 20
什么是施工前的检查验收内容？ | 5.7.1施工前应对原材料、施工组织设计中制定的施工顺序、主 要成孔设备性能指标、监测仪器、监测方法、保证人员安全的措施 或安全专项施工方案等进行检查验收。 | [11 empty] | 20
钢筋混凝土预制桩的质量检验标准包括哪两个表格？ | 5.5.4钢筋混凝土预制桩质量检验标准应符合表5.5.4-1、表5.5.4-2的规定。 表5. 5. 4-1锤击预制桩质量检验标准 注：括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。 表5. 5. 4-2静压预制桩质量检验标准 注：电焊结束后停歇时间项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。 | [11 empty] | 1
施工中应对哪些质量指标进行检查验收？ | 5.6.2施工中应对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等 各项质量指标进行检查验收；嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度 进行检验0 施工后应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。 泥浆护壁成孔灌注桩质量检验标准应符合表5. 6. 4的 规定。 S 5.6.4泥浆护壁成孔漕注桩质量检验标准 续表5.6.4 | [11 empty] | 20
什么是在施工中需要检验的内容？ | 5.7.2施工中应检验钢筋笼质量、混凝土坍落度、桩位、孔深、桩 顶标高等。 | [11 empty] | 20
在施工中，需要对哪些方面进行检查？ | 5.8.2施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查 | [11 empty] | 20
请问你需要一个问题还是需要其他帮助？ | 5.7.4人工挖孔桩应复验孔底持力层土岩性，嵌岩桩应有桩端持 力层的岩性报告。干作业成孔灌注桩的质量检验标准应符合表 5. 7. 4的规定。 表5.7.4干作业成孔灌注桩质量检验标准 | [11 empty] | 20
什么是施工前需要对放线后的桩位进行检查的原因？ | 5.8.1施工前应对放线后的桩位进行检查。 | [11 empty] | 2
什么是施工结束后应该检验的内容？ | 5.7.3施工结束后应检验桩的承载力、桩身完整性及混凝土的强度。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验的目的是什么？ | 5.8.3施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。 | [11 empty] | 1
在施工前和施工过程中，应该做哪些检验项目？ | 3.0.3施工前及施工过程中所进行的检验项目应制作表格，并应 做相应记录、校审存档。 | [11 empty] | 1
在施工前，为什么需要对放线后的桩位进行检查？ | 5.9.1施工前应对放线后的桩位进行检查。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要进行的检验内容？ | 5.10.1施工前应对桩位、成品桩的外观质量进行检验。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验的目的是什么？ | 5.9.3施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行 检验。 | [11 empty] | 2
在施工中，应进行哪些检验？ | 5.10.2施工中应进行下列检验： 1打入（静压）深度、收锤标准、终压标准及桩身（架）垂直度 检查； 2接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整状况；电焊质量除应 进行常规检查外，尚应做10%的焊缝探伤检查； 3每层土每米进尺锤击数、最后1.0m进尺锤击数、总锤击 数、最后三阵贯入度、桩顶标高、桩尖标高等。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行承载力检验？ | 5.10.3施工结束后应进行承载力检验。 | [11 empty] | 2
在施工过程中，需要对哪些方面进行检查？ | 5.9.2施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、拔管速 度等进行检查。 | [11 empty] | 20
什么措施应该在施工前对成品桩进行检验？ | 5.11.1施工前应对成品桩做外观及强度检验，接桩用焊条应有 产品合格证书，或送有关部门检验；压桩用压力表、锚杆规格及质 量应进行检查。 | [11 empty] | 9
请问钢桩施工质量检验标准中的桩长和外径或边长应符合哪些规定？ | 5.10.4钢桩施工质量检验标准应符合本标准表5. 1. 2、表5. 10.4 的规定。 表5.10.4钢桩施工质量检验标准 续表5.10.4 注：，为两节桩长（mm）,D为外径或边长（mm）。 | [11 empty] | 1
在压桩施工中需要检查哪些方面？ | 5.11.2 压桩施工中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的 连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头进行探伤检 查。对承受反力的结构应加强观测。 | [11 empty] | 15
请问施工结束后应进行的是什么检验？ | 5.11.3施工结束后应进行桩的承载力检验。 | [11 empty] | 20
什么是施工前应该检验的内容？ | 5.12.1 施工前应检验原材料质量、水泥砂浆或混凝土配合比。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 5.12.3施工结束后应对抗拔承载力和锚固体强度进行检验。 | [11 empty] | 20
请问锚杆静压桩质量检验标准应该符合哪个表格的规定？ | 5.11.4锚杆静压桩质量检验标准应符合表5.11.4的规定。 » 5.11.4锚杆静压桩质量检验标准 注接桩项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值； 2 /为两节桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
什么是沉井与沉箱施工结束后需要进行的综合验收内容？ | 5.13.3沉井与沉箱施工结束后应对沉井与沉箱的平面位置、尺 寸、终沉标高、渗漏情况等进行综合验收。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问沉井与沉箱的结构偏差应符合哪些规定？ | 5.13.4沉井与沉箱的结构偏差应符合表5.13.4的规定。 表5.13.4沉井与沉箱质量检验标准 续表5.13.4 注:Li为设计沉井与沉箱长度（mm）；L2为矩形沉井两角的距离，圆形沉井为互相 垂直的两条直径为设计沉井（箱）宽度（mm）；H】为设计沉井与沉箱高 度（mm）； Hz为下沉深度（mm）；H3为下沉总深度，系指下沉前后刃脚之高差 （mm）；D】为设计沉井与沉箱直径（mm）；检査中心线位置时，应沿纵、横两个方 向测量，并取其中较大值。 | [11 empty] | 1
岩石锚杆质量检验标准应符合表5.12.4的规定是什么？ | 5.12.4岩石锚杆质量检验标准应符合表5.12.4的规定。 表5.12.4岩石锚杆质量检验标准 | [11 empty] | 1
在沉井与沉箱施工中，验收应符合哪些规定？ | 5.13.2沉井与沉箱施工中的验收应符合下列规定： 1混凝土浇筑前应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性 进行检验； 2拆模后应检查混凝土浇筑质量； 3下沉过程中应对下沉偏差进行检验； 4下沉后的接高应对地基强度、接高稳定性进行检验； 5 封底结束后，应对底板的结构及渗漏情况进行检验,并应符 合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定； . 33 - 6浮运沉井应进行起浮可能性检验。 | [11 empty] | 9
在进行地基基础施工前，应完成哪些工程项目？ | 6.1.2地基基础施工前应完成场地平整、挡土墙、护坡、截洪沟、 排水沟、管沟等工程，保持场地排水通畅、边坡稳定。 | [11 empty] | 20
请问，在施工中为什么需要对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验？ | 5.12.2施工中应对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验。 ・32・ | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，在进行特殊土地区的建筑施工时，需要考虑哪些因素来编制施工组织设计？ | 6.1.1特殊土地区的建筑施工，应根据设计要求、场地条件和施 工季节，针对特殊土的特性编制施工组织设计。 | [11 empty] | 1
教育者在进行沉井与沉箱施工前，需要对哪些方面进行检验？ | 5.13.1沉井与沉箱施工前应对砂垫层的地基承载力进行检验。 沉箱施工前尚应对施工设备、备用的电源和供气设备进行检验。 | [11 empty] | 20
在地基基础施工中，有哪些措施可以采取来避免基坑（槽）暴晒或泡水？ | 6.1.4地基基础施工宜采取分段作业，施工过程中基坑（槽）不得 暴晒或泡水。地基基础工程宜避开雨天施工，雨季施工时应釆取 防水措施。 | [11 empty] | 1
如何合理安排地基基础施工程序，以防止施工用水和场地雨水流入建（构）筑物地基、基坑或基础周围？ | 6.1.3地基基础施工应合理安排施工程序，防止施工用水和场地 雨水流入建（构）筑物地基、基坑或基础周围。 | [11 empty] | 1
预浸水法质量检验应符合哪些规定？ | 6.2.5预浸水法质量检验应符合下列规定： 1施工前应检查浸水坑平面开挖尺寸和深度、浸水孔数量、 深度和间距； 2施工中应检查湿陷变形量及浸水坑内水头高度； 3预浸水法质量检验标准应符合表6. 2. 5的规定。 表6.2.5预浸水法质量检验标准 注：Z为设计浸水孔间距（mm）。 6.3 冻 土 | [11 empty] | 1
在湿陷性黄土场地上进行强夯地基质量检验和验收时，需要符合哪些规定？ | 6.2.2湿陷性黄土场地上的强夯地基质量检验和验收除应符合本 标准第4.6节的规定外，尚应对起夯标高、设计处理厚度内夯实土 层的湿陷性、湿陷系数和压实系数进行验收，并应符合表6. 2. 2规定。 表6.2.2湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在湿陷性黄土场地上进行土和灰土挤密桩地基施工，需要符合哪些规定和检验标准？ | 6.2.3湿陷性黄土场地上的土和灰土挤密桩地基，除应符合本标 准第4. 12节的规定外，尚应符合下列规定： 1对预钻孔夯扩桩，在施工前应检查夯锤重量、钻头直径，施 工中应检查预钻孔孔径、每次填料量、夯锤提升高度、夯击次数、成 桩直径等参数； 2对复合土层湿陷性、桩间土湿陷系数、桩间土平均挤密系 数进行检验，并应符合表6. 2. 3的规定。 表6.2.3湿陷性黄土场地上挤密地基质童检验标准 注为设计桩径（mm） D | [11 empty] | 7
在多年冻土地区架空通风基础的验收中，哪些方面需要进行质量检验？ | 6.3.4多年冻土地区架空通风基础的验收应符合下列规定： 1施工前应按规定对使用的保温隔热材料及换填材料送检 与抽检，并应对场地地温进行监测； 2施工中应检查通风空间顶棚与地面的最小距离；采用隐蔽 式通风孔施工的，应检查通风孔位置、单孔大小及总通风面积； 3施工结束后应对基础周围回填土质量进行检验，并对通风 空间顶板的保温层质量与保温层厚度进行检验； 4架空通风基础质量检验应符合表6.3.4的规定。 表6.3.4 架空通风基础质量检验标准 6.4膨胀土 | [11 empty] | 2
验收应符合哪个规定？ | 6.3.2 多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础的验收应符合 表6.3.2的规定。 表6. 3.2钢筋混凝土预制桩质量检验标准 | [11 empty] | 20
膨胀土地基采用素土、灰土垫层或砂、砂石垫层时，其质量验收应符合本标准的哪些规定？ | 6.4.1当膨胀土地基釆用素土、灰土垫层或砂、砂石垫层时，其质 量验收应符合本标准第4.2节或第4.3节的规定。 | [11 empty] | 1
请问表8.2.11中管井施工质量检验标准的内容是什么？ | 8.2.11管井施工质量检验标准应符合表8. 2. 11的规定。 表8.2.11管井施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
在冻土地区保温隔热地基的验收中，需要对哪些方面进行检验？ | 6.3.1冻土地区保温隔热地基的验收应符合下列规定： 1施工前应对保温隔热材料单位面积的质量、厚度、密度、强 度、压缩性等做检验； 2施工中应检查地基土质量，回填料铺设厚度及平整度，保 温隔热材料的铺设厚度、方向、接缝、防水、保护层与结构连接 状况； 3施工结束后应进行承载力或压缩变形检验； 4保温隔热地基质量检验标准应符合表6. 3.1的规定。 表6.3.1保温隔热地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在湿陷性黄土场地上的素土、灰土地基质量检验和验收中需要检验的外放尺寸和垫层总厚度应符合哪个表格的规定？ | 6.2.1湿陷性黄土场地上的素土、灰土地基质量检验和验收除应 符合本标准第4. 2节的规定外，尚应对外放尺寸和垫层总厚度进 行检验，并应符合表6.2.1的规定。 表6.2.1湿陷性黄土场地上素土、灰土地基质量检验标准 续 « 6. 2.1 | [11 empty] | 1
在处理地基湿陷性后，采用桩基或水泥粉煤灰碎石桩等复合地基的工程中，应如何对挤密桩和桩基或复合地基进行验收？ | 6.2.4使用挤密桩消除地基湿陷性后釆用桩基或水泥粉煤灰碎 石桩等复合地基的工程,应对挤密桩和桩基或复合地基分别验收, 并符合下列规定： 1挤密桩验收应符合本标准第4. 12节及第6. 2. 3条的规 定；设计无要求时，挤密地基承载力可不作为验收参数。 2桩基础应按本标准第5章验收;水泥粉煤灰碎石桩复合地 基应按本标准第4.13节验收。 | [11 empty] | 1
膨胀土地区建筑物四周设置的散水或宽散水质量验收标准应符合哪个表格的规定？ | 6.4.3膨胀土地区建筑物四周设置的散水或宽散水质量验收标 准应符合表6.4.3的规定。 表6.4.3散水质量检验标准 续表6.4.3 | [11 empty] | 1
在盐渍土地基中设置隔水层时，应该进行哪些方面的检验和检查？ | 6.5.1盐渍土地基中设置隔水层时，隔水层施工前应检验土工合 成材料的抗拉强度、抗老化性能、防腐蚀性能，施工过程中应检查 土工合成材料的搭接宽度或焊接强度、保护层厚度等。 | [11 empty] | 6
混凝土灌注桩基础在多年冻土地区验收需要符合哪些规定？ | 6.3.3 多年冻土地区混凝土灌注桩基础的验收应符合下列规 定： 1多年冻土区混凝土灌注桩基础的验收除应符合本标准第 5. 1节、第5. 6节〜第5. 8节的规定外，尚应符合下列规定： 1） 施工中应检查桩身混凝土灌注温度及负温混凝土防冻 剂、早强剂掺量;应检查在多年冻土融化层内的桩周外侧 和低桩承台或基础梁下防止基土冻胀作用的措施，并应 符合设计要求； 2） 桩基施工中应在场区内进行地温监测。 2施工结束后，应进行桩的承载力检验。 3混凝土灌注桩质量检验标准应符合表6.3.3的规定。 表6.3.3混凝土灌注桩质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么时候膨胀土地基采用桩基础时，其质量验收应符合本标准第 5.7节、第5.8节的规定？ | 6.4.2当膨胀土地基采用桩基础时，其质量验收应符合本标准第 5.7节、第5.8节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是表6.5.6浸水预溶法质量检验标准？ | 6.5.6当盐渍土地基釆用浸水预溶法地基处理时，其质量检验应 符合表6.5.6的规定。 表6.5.6浸水预溶法质量检验标准 | [11 empty] | 20
什么是盐渍土地基采用强夯与强夯置换法的质量检验标准？ | 6.5.4当盐渍土地基采用强夯与强夯置换法时，其质量检验应符 合本标准第4. 6节的规定。 | [11 empty] | 1
请问在基坑开挖过程中应该及时检查哪些项目？ | 7.1.3基坑开挖过程中，应根据分区分层开挖情况及时对基坑开 挖面的围护墙表观质量，支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖 向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。 | [11 empty] | 9
在基坑支护结构施工中，为何需要校核放线尺寸、复核施工参数和进行质量验收？ | 7.1.1基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核，施工过程中 应根据施工组织设计复核各项施工参数，施工完成后宜在一定养 护期后进行质量验收。 | [11 empty] | 1
在何时应进行围护结构施工完成后的质量验收？ | 7.1.2围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行，支 锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行，验收内容应 包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。 | [11 empty] | 20
其他项目应该按照什么方式进行抽取？ | 7.1.4除强度或承载力等主控项目夕卜，其他项目应按检验批 抽取。 | [11 empty] | 10
在盐渍土地区进行基础施工时，应当检验哪些建筑材料的含盐量和质量？ | 6.5.2盐渍土地区基础施工前应检验建筑材料（砖、砂、石、水等） 的含盐量、防腐添加剂及防腐涂料的质量，施工过程中应检验防腐 添加剂的用法和用量、防腐涂层的施工质量。 | [11 empty] | 1
什么是盐化法地基处理的质量检验标准？ | 6.5.7当盐渍土地基采用盐化法地基处理时，其质量检验应符合 表6.5.7的规定。 表6.5.7盐化法质量检验标准 | [11 empty] | 1
盐渍土地基采用换土垫层时，其质量检验应符合哪些标准的规定？ | 6.5.3当盐渍土地基采用换土垫层时，其质量检验应符合本标准 第4.3节、第4.5节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是灌注桩排桩和截水帷幕施工前必须进行的一项准备工作？ | 7.2.1灌注桩排桩和截水帷幕施工前，应对原材料进行检验。 | [11 empty] | 1
在灌注桩排桩施工中，为确保质量，应加强哪些过程控制措施？ | 7.2.3灌注桩排桩施工中应加强过程控制，对成孔、钢筋笼制作 与安装、混凝土灌注等各项技术指标进行检查验收。 | [11 empty] | 2
验收基坑支护工程的目的是什么？ | 7.1.5基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安 全为前提。 | [11 empty] | 1
灌注桩施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据什么因素确定？ | 7.2.2灌注桩施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据工程规模 和场地地层特点确定，且不宜少于2个。 | [11 empty] | 1
当灌注桩排桩采用桩墙合一时，低应变法检测桩身完整性的检测数量应为多少？ | 7.2.4灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性，检测桩数不 宜少于总桩数的20%,且不得少于5根。采用桩墙合一时，低应 变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的100%;采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的10%,且不应少 于3根。当根据低应变法或声波透射法判定的桩身完整性为m 类、iv类时，应采用钻芯法进行验证。 | [11 empty] | 1
灌注桩排桩质量检验应符合哪个表格的规定？ | 7.2.6灌注桩排桩的质量检验应符合表7. 2.6的规定。 表7.2,6灌注桩排桩质量检验标准 注：垂直度项括号中数值适用于灌注桩排桩采用桩墙合一设计的情况。 • 46 • | [11 empty] | 1
请问截水帷幕采用渠式切割水泥土连续墙时，质量检验应符合哪个标准？ | 7.2.10截水帷幕釆用渠式切割水泥土连续墙时，质量检验应符 合表7.2.10的规定。 表7.2.10渠式切割水泥土连续墙截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
在灌注桩施工现场，每浇筑多少米的桩需要至少留置一组混凝土强度试件？ | 7.2.5灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。 灌注桩每浇筑50m，必须至少留置1组混凝土强度试件，单桩不足 50n?的桩，每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。 有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配 不宜少于3组。 | [11 empty] | 2
什么是表7.2.9三轴水泥土搅拌桩截水帷幕质量检验标准？ | 7.2.9截水帷幕采用三轴水泥土搅拌桩时，质量检验应符合表 7.2.9的规定。 表7. 2.9三轴水泥土搅拌桩截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
钢板桩围护墙的质量检验应符合哪个表的规定？ | 7.3.2钢板桩围护墙的质量检验应符合表7.3.2的规定。 表7.3.2钢板桩围护墙质量检验标准 注：Z为钢板桩设计桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
截水帷幕采用高压喷射注浆时，应符合哪些规定？ | 7.2.11截水帷幕采用高压喷射注浆时，质量检验应符合表7. 2. 11 的规定。 表7.2.11高压喷射注浆截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
在进行板桩围护墙施工前，应对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的成品进行哪些外观检查？ | 7.3.1板桩围护墙施工前，应对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的 成品进行外观检查。 | [11 empty] | 1
在咬合桩围护墙施工中，应对哪些方面进行质量检查？ | 7.4.2施工过程中应对桩成孔质量、钢筋笼的制作、混凝土的坍 落度进行检查。咬合桩围护墙施工中的质量检测要求尚应符合本 标准第7. 2节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是对进场的H型钢进行检验的目的？ | 7.5.1型钢水泥土搅拌墙施工前，应对进场的H型钢进行检验。 | [11 empty] | 3
咬合桩围护墙质量检验标准应符合哪些表格的规定？ | 7.4.3咬合桩围护墙质量检验标准应符合表7. 4. 3-1和表7. 4. 3-2 的规定。 表7. 4. 3-1单桩混凝土坍落度检验次数 表7.4. 3-2导墙、钢套管允许偏差 | [11 empty] | 3
预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 7.3.3预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合表7.3.3 的规定。 表7.3.3预制混凝土板桩围护墙质量检验标准 注：/为预制混凝土板桩设计桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
什么是土钉墙支护工程施工前需要进行的检验内容？ | 7.6.1土钉墙支护工程施工前应对钢筋、水泥、砂石、机械设备性 能等进行检验。 | [11 empty] | 2
焊接H型钢焊缝质量应符合哪些标准？ | 7.5.2焊接H型钢焊缝质量应符合设计要求和国家现行标准 《钢结构焊接规范》GB 50661和《焊接H型钢》YB 3301的规定。 | [11 empty] | 1
在基坑开挖前检验水泥土桩（墙）体强度时，应采用哪种方法来确定墙体强度？ | 7.5.3基坑开挖前应检验水泥土桩（墙）体强度，强度指标应符合 设计要求。墙体强度宜采用钻芯法确定，三轴水泥土搅拌桩抽检 数量不应少于总桩数的2% ,且不得少于3根；渠式切割水泥土连 续墙抽检数量每50延米不应少于1个取芯点，且不得少于3个。 | [11 empty] | 1
复合土钉墙的质量检验应符合哪些规定？ | 7.6.4复合土钉墙的质量检验应符合下列规定： 1复合土钉墙中的预应力锚杆，应按本标准第7.11节的相 关规定进行抗拔承载力检验； 2复合土钉墙中的水泥土搅拌桩或旋喷桩用作截水帷幕时, 应按本标准第7. 2节的规定进行质量检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工前应对导墙质量进行检查的步骤？ | 7.7.1施工前应对导墙的质量进行检查。 | [11 empty] | 1
在进行土钉的抗拔承载力检验时，应该遵守哪些数量要求？ | 7.6.3土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数 的1%,且同一土层中的土钉检验数量不应小于3根。 | [11 empty] | 1
请问内插型钢的质量检验应符合哪些规定？ | 7.5.4型钢水泥土搅拌墙中三轴水泥土搅拌桩和渠式切割水泥 土连续墙的质量检验应符合本标准第7. 2. 9条和第7. 2. 10条的 规定，内插型钢的质量检验应符合表7.5.4的规定。 表7. 5. 4内插型钢的质置检验标准 | [11 empty] | 20
地下连续墙墙体施工结束后，应采用什么方法对墙体质量进行检验？ | 7.7.5作为永久结构的地下连续墙墙体施工结束后，应采用声波 透射法对墙体质量进行检验，同类型槽段的检验数量不应少于 10%,且不得少于3幅。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的质量检验标准应符合哪些表格的规定？ | 7.7.6地下连续墙的质量检验标准应符合表7. 7. 6-1〜表7. 7. 6-3 的规定。 -54・ 表7. 7. 6-1泥浆性能指标 表7. 7. 6-2钢筋笼制作与安装允许偏差 表7. 7. 6-3地下连续墙成槽及墙体允许偏差 | [11 empty] | 1
土钉墙支护质量检验应符合哪个标准？ | 7.6.5土钉墙支护质量检验应符合表7. 6.5的规定。 表7.6.5 土钉墙支护质量检验标准 续表7.6.5 注：第12项和第13项的检测仅适用于微型桩结合土钉的复合土钉墙。 | [11 empty] | 1
在土钉墙支护工程施工过程中，应对哪些方面进行检验？ | 7.6.2土钉墙支护工程施工过程中应对放坡系数，土钉位置，土 钉孔直径、深度及角度，土钉杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆 量，喷射混凝土面层厚度、强度等进行检验。 | [11 empty] | 5
每500套地下连续墙预埋钢筋接驳器的抽样复验检验批应包括多少件，以及每批应抽查的内容是什么？ | 7.7.3兼作永久结构的地下连续墙，其与地下结构底板、梁及楼 板之间连接的预埋钢筋接驳器应按原材料检验要求进行抽样复 验，取每500套为一个检验批，每批应抽查3件，复验内容为外观、 尺寸、抗拉强度等。 | [11 empty] | 4
请问在施工中需要定期对哪些方面进行检验？ | 7.7.2施工中应定期对泥浆指标、钢筋笼的制作与安装、混凝土 的坍落度、预制地下连续墙墙段安放质量、预制接头、墙底注浆、地 下连续墙成槽及墙体质量等进行检验。 | [11 empty] | 20
水泥土搅拌桩的桩身强度检测应该采用什么方法？ | 7.8.2水泥土搅拌桩的桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采 用钻芯法。取芯数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于6根。 | [11 empty] | 1
在基坑工程中，土体加固的施工检验应符合哪些规定？ | 7.9.1在基坑工程中设置被动区土体加固、封底加固时，土体加 固的施工检验应符合本节规定。 | [11 empty] | 1
请问在基坑开挖期间，需要对哪些方面进行质量检查？ | 7.8.3基坑开挖期间应对开挖面桩身外观质量以及桩身渗漏水 等情况进行质量检查。 | [11 empty] | 2
在水泥土搅拌桩施工前应检查哪些内容？ | 7.8.1水泥土搅拌桩施工前应检查水泥及掺合料的质量、搅拌桩 机性能及计量设备完好程度。 | [11 empty] | 8
地下连续墙作为永久结构，其混凝土抗压强度试块应该每多少立方米混凝土不少于1组？ | 7.7.4混凝土抗压强度和抗渗等级应符合设计要求。墙身混凝土 抗压强度试块每lOOn?混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于 1组，每组为3件;墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于1组， 每组为6件。作为永久结构的地下连续墙，其抗渗质量标准可按现 行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定执行。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在采用注浆法加固结束28天后，如何对加固土层进行检验？ | 7.9.3注浆法加固结束28d后，宜采用静力触探、动力触探、标准 贯入等原位测试方法对加固土层进行检验。检验点的位置应根据 注浆加固布置和现场条件确定，每200U?检测数量不应少于1点， 且总数量不应少于5点。 | [11 empty] | 2
水泥土搅拌桩成桩施工期间和施工完成后质量检验应符合表7.8.4的规定。请问表7.8.4中水泥土搅拌桩的质量检验标准是什么？ | 7.8.4水泥土搅拌桩成桩施工期间和施工完成后质量检验应符 合表7.8.4的规定。 表7. 8.4水泥土搅拌桩的质量检验标准 | [11 empty] | 1
教育者应该问的问题是什么？ | 7.9.2采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等土体加固的桩身强度 应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总 桩数的0. 5% ,且不得少于3根。 | [11 empty] | 20
在进行土体加固的桩身强度检测时，应采用什么方法？取芯数量应该满足怎样的要求？ | 7.9.2采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等土体加固的桩身强度 应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总 桩数的0. 5% ,且不得少于3根。 | [11 empty] | 2
在施工中应对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进行检验时，应该采取哪些具体的检查方法？ | 7.10.2施工中应对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进 行检验。 | [11 empty] | 1
在内支撑施工前，应对哪些方面进行校核和检验？ | 7.10.1内支撑施工前，应对放线尺寸、标高进行校核。对混凝土 支撑的钢筋和混凝土、钢支撑的产品构件和连接构件以及钢立柱 的制作质量等进行检验。 | [11 empty] | 2
在土方开挖前，应对哪些方面进行检验？ | 7.10.3 施工结束后，对应的下层土方开挖前应对水平支撑的尺 寸、位置、标高、支撑与围护结构的连接节点、钢支撑的连接节点和 钢立柱的施工质量进行检验。 | [11 empty] | 20
施工质量检验应符合哪个标准表的规定？ | 7.9.4采用水泥土搅拌桩进行土体加固时，其施工质量检验应符 合本标准表7.8.4的规定。 | [11 empty] | 20
土体加固采用注浆法时，施工质量检验应符合哪个标准的规定？ | 7.9.6采用注浆法进行土体加固时，其施工质量检验应符合本标 准表4.7.4的规定。 | [11 empty] | 1
在锚杆施工中，应对哪些参数进行检验？ | 7.11.2锚杆施工中应对锚杆位置，钻孔直径、长度及角度，锚杆 杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆量等进行检验。 | [11 empty] | 20
采用高压喷射注浆桩进行土体加固时，其施工质量检验应符合哪个标准表的规定？ | 7.9.5采用高压喷射注浆桩进行土体加固时，其施工质量检验应 符合本标准表7.2.11的规定。 | [11 empty] | 1
请问表7.10.4中的钢筋混凝土支撑的质量检验标准是什么？ | 7.10.4钢筋混凝土支撑的质量检验应符合表7.10.4的规定。 表7.10.4钢筋混凝土支撑质量检验标准 | [11 empty] | 1
钢立柱的质量检验应符合哪个表的规定？ | 7.10.6立柱桩的质量检验应符合本标准第5章的有关规定。钢 立柱的质量检验应符合表7. 10.6的规定。 表7.10.6钢立柱的质量:检验标准 续表7.10.6 注：/为型钢长度（mm）。 | [11 empty] | 1
应如何确定锚杆的抗拔承载力检验数量？ | 7.11.3锚杆应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于锚杆总 数的5%,且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。 | [11 empty] | 3
钢支撑的质量检验标准是什么？ | 7.10.5钢支撑的质量检验应符合表7.10.5的规定。 表7.10.5钢支撑质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是锚杆施工前需要进行的检验项目？ | 7.11.1锚杆施工前应对钢绞线、锚具、水泥、机械设备等进行 检验。 | [11 empty] | 2
在钢管混凝土支承柱质量检验中，当发现立柱有缺陷时，应采用什么方法进行验证？ | 7.12.4钢管混凝土支承柱在基坑开挖后应采用低应变法检验柱 体质量，检验数量应为100%。当发现立柱有缺陷时，应采用声波 透射法或钻芯法进行验证。 | [11 empty] | 3
锚杆质量检验应符合哪个表格的规定？ | 7.11.4锚杆质量检验应符合表7.11.4的规定。 表7.11.4锚杆质量检验标准 续表7.11.4 | [11 empty] | 1
在支承桩施工结束后，采用哪些方法进行桩身完整性检验？ | 7.12.3支承桩施工结束后，应采用声波透射法、钻芯法或低应变 法进行桩身完整性检验，以上三种方法的检验总数量不应少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 | [11 empty] | 2
什么是降排水系统检验前需要检验的最大排水能力要求？ | 8.1.1降排水运行前，应检验工程场区的排水系统。排水系统最 大排水能力不应小于工程所需最大排量的1. 2倍。 | [11 empty] | 1
根据背景信息，请问基坑工程开挖前应验收预降排水时间的确定依据有哪些要素？ | 8.1.2基坑工程开挖前应验收预降排水时间。预降排水时间应 根据基坑面积、开挖深度、工程地质与水文地质条件以及降排水工 艺综合确定。减压预降水时间应根据设计要求或减压降水验证试 验结果确定。 | [11 empty] | 1
请问在进行结构水平构件施工时，应符合哪些国家标准的规定？ | 7.12.2结构水平构件施工应与设计工况一致，施工质量检验应 符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。 | [11 empty] | 1
竖向支承桩柱的质量检验标准是什么？ | 7.12.5竖向支承桩柱除应符合本标准第7.10节的规定外，尚应符合 表7.12.5的规定。 表7.12.5竖向支承桩柱的质量检验标准 | [11 empty] | 1
教育者应该问的问题是什么？ | 8.2.3降水井正式施工时应进行试成井。试成井数量不应少于2 口 （组），并应根据试成井检验成孔工艺、泥浆配比,复核地层情况等。 | [11 empty] | 20
灌注排桩围护墙、咬合桩围护墙和地下连续墙的质量检验应按照哪些标准执行？ | 7.12.1与主体结构外墙相结合的灌注排桩围护墙、咬合桩围护 墙和地下连续墙的质量检验应按本标准第7. 2节、第7.4节和第 7. 7节的规定执行。 | [11 empty] | 1
什么是降水井施工完成后需要进行的试抽水的目的？ | 8.2.5 降水井施工完成后应进行试抽水，检验成井质量和降水 效果。 | [11 empty] | 1
在进行降水井施工前，应检验进场材料的质量。降水施工材料质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 8.2.2降水井施工前，应检验进场材料质量。降水施工材料质量 检验标准应符合表8. 2.2的规定。 表8.2.2降水施工材料质量检验标准 注：厶。为土颗粒的平均粒径。 | [11 empty] | 1
在基坑降排水运行中，如何检验基坑降排水效果是否满足设计要求？ | 8.1.3 降排水运行中，应检验基坑降排水效果是否满足设计要 求。分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在土层开 挖面以下0. 5m〜1. 0m；承压含水层水位应控制在安全水位埋深 以下。岩质基坑开挖施工前，地下水位应控制在边坡坡脚或坑中 的软弱结构面以下。 | [11 empty] | 7
在降水井施工中，应检验成孔垂直度。请问在降水井的成孔垂直度检验中，允许的偏差是多少？ | 8.2.4降水井施工中应检验成孔垂直度。降水井的成孔垂直度 偏差为1/100,井管应居中竖直沉设。 | [11 empty] | 1
施工质量验收截水帷幕应该根据什么进行执行？ | 8.1.5截水帷幕的施工质量验收应根据选用的帷幕类型，按本标 准第7章的规定执行。 | [11 empty] | 1
在采用集水明排的基坑中，为了确保排水畅通，应检验哪些结构的尺寸？在排水过程中，集水井内的水位应低于设计要求水位多少米？ | 8.2.1釆用集水明排的基坑，应检验排水沟、集水井的尺寸。排 水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.5m° | [11 empty] | 1
在截水帷幕的基坑工程中，我们应该如何检验帷幕的止水效果？ | 8.1.4设有截水帷幕的基坑工程，宜通过预降水过程中的坑内外 水位变化情况检验帷幕止水效果。 | [11 empty] | 1
在进行连续降水的工程项目时，应该采取哪些措施来确保电力供应的可靠性？ | 8.2.6 降水运行应独立配电。降水运行前，应检验现场用电系 统。连续降水的工程项目，尚应检验双路以上独立供电电源或备 用发电机的配置情况。 | [11 empty] | 1
什么时候应该检验降水井封闭的有效性？ | 8.2.8降水运行结束后，应检验降水井封闭的有效性。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问喷射井点施工质量验收应符合哪些规定？ | 8.2.10喷射井点施工质量验收应符合表8. 2. 10的规定。 表8.2.10喷射井点施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问轻型井点施工质量验收应符合哪个表格的规定？ | 8.2.9轻型井点施工质量验收应符合表8.2. 9的规定。 , 64 • 表8.2.9轻型井点施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问，表8.2.13减压降水管井运行质量检验标准中包括哪些项目？ | 8.2.13减压降水管井运行质量检验标准应符合表8. 2.13的规定。 表8.2.13减压降水管井运行质量检验标准 | [11 empty] | 1
你可以问“表8.2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准的具体内容是什么？” | 8.2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准应 符合表8.2.12的规定。 表8. 2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准 | [11 empty] | 1
教育在降水运行过程中，为什么需要监测和记录降水场区内和周边的地下水位？采用悬挂式帷幕基坑降水的情况下，为什么需要计量和记录降水井抽水量？ | 8.2.7 降水运行过程中，应监测和记录降水场区内和周边的地下 水位。采用悬挂式帷幕基坑降水的，尚应计量和记录降水井抽水量。 | [11 empty] | 1
"钢管井封井质量检验标准应符合哪个表格的规定？" | 8.2.14钢管井封井质量检验标准应符合表8.2. 14的规定。 表8.2.14管井封井质量检验标准 | [11 empty] | 1
在封闭塑料管井、混凝土管井和钢筋笼滤网井时，应检验哪些方面的效果？ | 8.2.15塑料管井、混凝土管井、钢筋笼滤网井封井时，应检验管 内止水材料回填的密实度和止水效果。穿越基坑底板时，尚应按 设计要求检验其穿越基坑底板构造的防水效果。 | [11 empty] | 4
在进行回灌管井正式施工时，应该进行多少个试成孔检验？ | 8.3.2回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不应少 于2个，根据试成孔检验成孔工艺、泥浆配比，复核地层情况等。 | [11 empty] | 3
什么是回灌管井施工中需要检验的成孔垂直度的允许偏差？ | 8.3.3回灌管井施工中应检验成孔垂直度。成孔垂直度允许偏 差为1/100,井管应居中竖直沉设。 | [11 empty] | 1
在回灌运行中和回扬时，应该监测哪些参数？ | 8.3.6回灌运行中及回扬时，应计量和记录回灌量、回扬量，并应 监测地下水位和周边环境变形。 | [11 empty] | 5
请问，回灌管井施工材料质量检验标准应符合哪个标准表的规定？ | 8.3.1回灌管井施工前，应检验进场材料质量。回灌管井施工材 料质量检验标准应符合本标准表8. 2. 2的规定。 | [11 empty] | 1
什么是回灌管井封闭时需要进行的检验？ | 8.3.7回灌管井封闭时,应检验封井材料的无公害性，并检验封 井效果。 | [11 empty] | 5
休止期结束后应进行试回灌，检验成井质量和回灌效果的最短时间是多久？ | 8.3.4回灌管井施工完成后的休止期不应少于14d,休止期结束 后应进行试回灌，检验成井质量和回灌效果。 | [11 empty] | 1
请问回灌管井的施工质量检验标准应符合哪个规定？ | 8.3.8回灌管井的施工质量检验标准应符合本标准第8. 2.11条 的规定。 | [11 empty] | 1
在进行回灌运行前，需要检验回灌管路的安装质量和密封性。回灌管路上应装有什么设备？ | 8.3.5回灌运行前，应检验回灌管路的安装质量和密封性。回灌 管路上应装有流量计和流量控制阀。 | [11 empty] | 1
在土石方工程开挖施工前，应完成哪些工作的验收？ | 9.1.1在土石方工程开挖施工前，应完成支护结构、地面排水、地 下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等 工作的验收，合格后方可进行土石方开挖。 | [11 empty] | 20
在土石方工程开挖施工中，为了确保施工质量和安全，应定期进行哪些测量和校核？ | 9.1.2在土石方工程开挖施工中，应定期测量和校核设计平面位 置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护，并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。 | [11 empty] | 20
请问在土石方开挖过程中应该遵循哪些原则？ | 9.1.3 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一 致，并应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，应检查哪些方面以确保工程质量和安全？ | 9.2.2施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排 水系统、地下水控制系统、预留土墩、分层开挖厚度、支护结构的变 • 69 , 形，并随时观测周围环境变化。 | [11 empty] | 20
在进行基坑土方开挖前，需要对围护体的止水性能进行检验吗？ | 9.2.1施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控 制系统，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施 的落实，并应合理安排土方运输车辆的行走路线及弃土场。附近 有重要保护设施的基坑，应在土方开挖前对围护体的止水性能通 过预降水进行检验。 | [11 empty] | 2
请问，土石方工程的平面几何尺寸应该如何进行检查？ | 9.1.4平整后的场地表面坡率应符合设计要求，设计无要求时， 沿排水沟方向的坡率不应小于2%。，平整后的场地表面应逐点检 查。土石方工程的标高检查点为每lOOn?取1点，且不应少于10 点；土石方工程的平面几何尺寸（长度、宽度等）应全数检查；土石 方工程的边坡为每20m取1点，且每边不应少于1点。土石方工 程的表面平整度检查点为每lOOn?取1点，且不应少于10点。 | [11 empty] | 20
在施工前，需要进行哪些检查和安排？ | 9.3.1施工前应检查支护结构质量、定位放线、爆破器材（购置、 运输、储存和使用）、排水和地下水控制系统、起爆设备和检测仪 表，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施的落 实情况，并应合理安排土石方运输车辆的行走路线及弃土场。 | [11 empty] | 20
临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合哪些条件或规定？ | 9.2.4临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合表9. 2. 4的规 定或经设计计算确定。 表9.2.4临时性挖方工程的边坡坡率允许值 注本表适用于无支护措施的临时性挖方工程的边坡坡率。 2设计有要求时，应符合设计标准。 3本表适用于地下水位以上的土层。采用降水或其他加固措施时，可不受本 表限制，但应计算复核。 4 一次开挖深度，软土不应超过4m,硬土不应超过8m。 - | [11 empty] | 2
土方开挖工程的质量检验标准需要符合哪些表格的规定？ | 9.2.5 土方开挖工程的质量检验标准应符合表9. 2.5-1〜表 9.2. 5-4的规定。 表9. 2. 5-1柱基、基坑、基梱土方开挖工程的质量检验标准 表9. 2. 5-2挖方场地平整土方开挖工程的质量检验标准 表9.2.5・3管洶土方开挖工程的质量检验标准 表9. 2. 5-4地（路）面基层土方开挖工程的质量检验标准 注:地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要检查的几个方面？ | 9.2.3施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表 面平整度和基底土性等。 | [11 empty] | 20
在施工中，应检查哪些方面以及采取了哪些措施来确保施工质量和安全性？ | 9.3.2施工中应检查平面位置、平面尺寸、水平标高、边坡坡率、 分层开挖厚度、排水系统、地下水控制系统、支护结构的变形等，并 应随时对周围环境观测和监测。釆用爆破施工时，爆前应检查爆 破装药和爆破网路等，并应加强环境监测。 | [11 empty] | 20
什么是施工前土石方平衡计算检查的目的？ | 9.4.1施工前应对土石方平衡计算进行检查，堆放与运输应满足 施工组织设计要求。 | [11 empty] | 1
在施工中，哪些方面需要进行检查以确保安全文明施工和符合设计要求？ | 9.4.2施工中应检查安全文明施工、堆放位置、堆放的安全距离、 堆土的高度、边坡坡率、排水系统、边坡稳定、防扬尘措施等内容, 并应满足设计或施工组织设计要求。 | [11 empty] | 20
挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 9.3.5 挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准应符合表 9. 3. 5的规定。 表9.3.5挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准 注：场地平整应在整平完后检查。 | [11 empty] | 1
在施工结束后，岩质基坑基底处理的无设计规定时，需要符合哪些规定？ | 9.3.3施工结束后应检査平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表 面平整度、基底岩（土）质情况和承载力以及基底处理情况。岩质 基坑基底处理无设计规定时，应符合下列规定： 1岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔蘇，凿出新鲜岩 面，表面应冲洗干净。倾斜岩层应将岩面凿平或凿成台阶,满足施 工组织设计要求。 易风化的岩层基底，应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。 在砌筑基础时应边砌边回填封闭，且应满足施工组织设计要求。 2泉眼可用堵塞或排引的方法处理。 | [11 empty] | 1
柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准应符合哪张表的规定？ | 9.3.4柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准 应符合表9.3.4的规定。 表9.3.4柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准 注：柱基、基坑、基槽、管沟应将炸松的石渣清除后检查。 | [11 empty] | 1
在准备进行施工之前，应该进行哪些基底和回填料的检查和控制操作？ | 9.5.1施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基 底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料 应符合设计要求，并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压 实遍数等施工参数。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行标高及压实系数检验？ | 9.5.3施工结束后，应进行标高及压实系数检验。 | [11 empty] | 1
填方工程质量检验标准应符合哪些表格的规定？ | 9.5.4 填方工程质量检验标准应符合表9. 5. 4-1.表9. 5. 4-2的 规定。 表9. 5. 4-1柱基、墓坑、基糟、管沟、地（路）面 基础层填方工程质量检验标准 续表 9. 5. 4-1 表9. 5. 4-2场地平整填方工程质最检验标准 | [11 empty] | 20
9.4.5 土石方堆放工程的质量检验标准应符合哪些规定？ | 9.4.3在基坑（槽）、管沟等周边堆土的堆载限值和堆载范围应符 合基坑围护设计要求，严禁在基坑（槽）、管沟、地铁及建构（筑）物 周边影响范围内堆土。对于临时性堆土，应视挖方边坡处的土质 情况、边坡坡率和高度，检查堆放的安全距离，确保边坡稳定。在 挖方下侧堆土时应将土堆表面平整，其顶面高程应低于相邻挖方 场地设计标高，保持排水畅通，堆土边坡坡率不宜大于1 ： L 5。 在河岸处堆土时，不得影响河堤的稳定和排水，不得阻塞污染 河道。 施工结束后，应检查堆土的平面尺寸、高度、安全距离、边 坡坡率、排水、防扬尘措施等内容，并应满足设计或施工组织设计 要求。 土石方堆放工程的质量检验标准应符合表9.4.5的规定。 *9.4.5 土石方堆放工程的质量检验标准 | [11 empty] | 20
填土施工时的分层厚度及压实遍数应根据哪些因素确定？ | 9.5.2施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含 水量控制、回填土有机质含量、压实系数等。回填施工的压实系数 应满足设计要求。当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试 验合格后进行上层施工。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实 系数及压实机具确定。无试验依据时，应符合表9.5.2的规定。 表9.5.2填土施工时的分层厚度及压实遍数 | [11 empty] | 1
根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则，如何对锚杆（索）、挡土墙等进行检验批划分？ | 10.1.1锚杆（索）、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于控 制施工质量的原则，按支护类型、施工缝或施工段划分若干检 验批。 | [11 empty] | 1
在边坡工程的质量验收中，需要对哪些方面进行质量控制资料的检查和感观质量验收？ | 10.1.2对边坡工程的质量验收，应在钢筋、混凝土、预应力锚杆、 挡土墙等验收合格的基础上，进行质量控制资料的检查及感观质 量验收，并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要 部位进行见证检测或结构实体检验。 | [11 empty] | 1
请问在施工中应该检验哪些内容？ | 10.2.2施工中应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）配合比、注浆 （砂浆）质量、锚杆（索）锚固段长度和强度、喷锚混凝土强度等。 | [11 empty] | 20
施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的主要材料包括哪些？ | 10.2.1施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的水泥、 细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量。同时应检验锚杆材质的 接头质量，同一截面锚杆的接头面积不应超过锚杆总面积 的 25%。 | [11 empty] | 1
你会如何设计一个关于建筑施工中原材料质量和配合比检查的问题？ | 4.3.1施工前应检查砂、石等原材料质量和配合比及砂、石拌和 的均匀性。 | [11 empty] | 5
在施工结束后，对于预应力锚杆的验收试验，试验的数量应该是锚杆总数的多少？ | 10.2.4 施工结束后应进行锚杆验收试验，试验的数量应为锚杆 总数的5%,且不应少于5根。同时应检验预应力锚杆（索）锚固 后的外露长度。预应力锚杆（索）拉张的时间应按照设计要求，当 无设计要求时应待注浆固结体强度达到设计强度的90%后再进 行张拉。 | [11 empty] | 1
请问表10.2.5边坡喷锚质量检验标准中应包括哪些内容？ | 10.2.5边坡喷锚质量检验标准应符合表10.2. 5的规定。 表10.2.5边坡喷锚质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的几个要素？ | 10.4.1施工前应检查平面位置、标高、边坡坡率、降排水系统。 | [11 empty] | 20
在什么情况下应该进行基本试验，试验数量不应少于3根，并且试验方法应按照现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行？ | 10.2.3 锚杆（索）在下列情况应进行基本试验，试验数量不应少 于3根,试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行： 1当设计有要求时； 2采用新工艺、新材料或新技术的锚杆（索）； 3无锚固工程经验的岩土层内的锚杆（索）； 4 一级边坡工程的锚杆（索）。 | [11 empty] | 2
请问在施工前需要检验墙背填筑所用填料的哪些指标？ | 10.3.1施工前，应检验墙背填筑所用填料的重度、强度，同时应 检验墙身材料的物理力学指标。 | [11 empty] | 1
在重力式挡土墙施工结束后，需要进行哪些方面的检验？ | 10.3.3施工结束后，应检验重力式挡土墙砌体墙面质量、墙体高 度、顶面宽度，砌缝、勾缝质量，结构变形缝的位置、宽度，泄水孔的 位置、坡率等。 | [11 empty] | 1
什么是施工中需要检验的内容？ | 10.4.2施工中，应检验开挖的平面尺寸、标高、坡率、水位等。 | [11 empty] | 20
请问施工中应当进行哪些方面的验槽和检验？ | 10.3.2施工中应进行验槽，并检验墙背填筑的分层厚度、压实系 数、挡土墙埋置深度，基础宽度、排水系统、泄水孔（沟）、反滤层材 料级配及位置。重力式挡土墙的墙身为混凝土时,应检验混凝土 的配合比、强度。 | [11 empty] | 20
在进行预裂爆破或光面爆破的岩质边坡时，应保留多少百分比的炮孔痕迹在坡面上？ | 10.4.3预裂爆破或光面爆破的岩质边坡的坡面上宜保留炮孔痕 迹，残留炮孔痕迹保存率不应小于50%。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要检验的内容？ | 10.4.5施工结束后，应检验边坡坡率、坡底标高、坡面平整度等。 | [11 empty] | 20
地基基础工程验收时应提交哪些资料？ | 3.0.2 地基基础工程验收时应提交下列资料： 1岩土工程勘察报告； 2设计文件、图纸会审记录和技术交底资料； 3工程测量、定位放线记录； 4施工组织设计及专项施工方案； 5施工记录及施工单位自查评定报告； 6监测资料； 7隐蔽工程验收资料； 8检测与检验报告； 9竣工图。 | [11 empty] | 1
地基基础工程施工质量验收应符合哪些规定？ | 3.0.1地基基础工程施工质量验收应符合下列规定： 1地基基础工程施工质量应符合验收规定的要求； 2质量验收的程序应符合验收规定的要求； 3工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础 上进行； 4质量验收应进行分部、分项工程验收； 5质量验收应按主控项目和一般项目验收。 | [11 empty] | 1
“在施工前和施工过程中，应该制作什么样的表格，并进行怎样的记录、校审和存档？” | 3.0.3施工前及施工过程中所进行的检验项目应制作表格，并应 做相应记录、校审存档。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行地基承载力检验？ | 4.2.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 1
在边坡开挖施工中，应该按照哪个国家标准执行监测、监控方法？ | 10.4.4边坡开挖施工应检查监测和监控系统，监测、监控方法应 按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行。 在釆用爆破施工时，应加强环境监测。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问验槽检验要点应符合哪个标准的规定？ | 3.0.4 地基基础工程必须进行验槽，验槽检验要点应符合本标准 附录A的规定。 | [11 empty] | 20
请问王控项目的质量验收合格率不得低于多少？ | 3.0.5王控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准,一般项 目的验收合格率不得低于80%。 | [11 empty] | 1
请问挡土墙质量检验标准应符合哪个规定？ | 10.3.4挡土墙质量检验标准应符合表10. 3.4的规定。 « 10.3.4挡土墙质量检验标准 | [11 empty] | 1
在地基工程中，何时应进行质量验收？ | 4.1.1地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行，间 歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。 | [11 empty] | 3
什么情况下应该对地基基础标准试件进行强度检测？ | 3.0.7地基基础标准试件强度评定不满足要求或对试件的代表 性有怀疑时，应对实体进行强度检测，当检测结果符合设计要求 时，可按合格验收。 | [11 empty] | 1
钢筋、混凝土等原材料的质量检验应符合哪些规定？ | 3.0.8原材料的质量检验应符合下列规定： 1钢筋、混凝土等原材料的质量检验应符合设计要求和现行 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定； 2钢材、焊接材料和连接件等原材料及成品的进场、焊接或 连接检测应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量 验收规范》GB 50205的规定； 3砂、石子、水泥、石灰、粉煤灰、矿（钢）渣粉等掺合料、外加 剂等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行 有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
应按照何种标准执行检验批的划分和抽检数量？ | 3.0.6检查数量应按检验批抽样，当本标准有具体规定时，应按 相应条款执行，无规定时应按检验批抽检。检验批的划分和检验 批抽检数量可按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标 准》GB 50300的规定执行。 | [11 empty] | 1
什么是静载试验的最小加载量要求？ | 4.1.3地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要 求的承载力特征值的2倍。 | [11 empty] | 4
平板静载试验采用的压板尺寸应该按照什么来确定？ | 4.1.2平板静载试验釆用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、 注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1. Om气强夯 地基静载试验的压板面积不宜小于2. 0m2o复合地基静载试验的 压板尺寸应根据设计置换率计算确定。 | [11 empty] | 20
在地基承载力的检验中，每300m2应该检验多少次？ | 4.1.4素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤 灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要 求。地基承载力的检验数量每300m2不应少于1点，超过3000m2 部分每5OOm2不应少于1点。每单位工程不应少于3点。 | [11 empty] | 20
请问复合地基承载力的检验数量应该满足哪些要求？ | 4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密 桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达 到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的 0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时， 检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。 | [11 empty] | 20
在施工过程中，应该如何检查分层铺设的厚度、夯实时的加水量、夯压遍数及压实系数？ | 4.2.2施工中应检查分层铺设的厚度、夯实时的加水量、夯压遍 数及压实系数。 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的内容？ | 4.2.1施工前应检查素土、灰土土料、石灰或水泥等配合比及灰 土的拌合均匀性。 | [11 empty] | 20
在施工过程中需要检查哪些方面？ | 4.3.2施工中应检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情 况、加水量、压实遍数、压实系数。 | [11 empty] | 20
在地基处理工程的验收中，当采用一种检验方法检测结果存在不确定性时，应如何处理？ | 4.1.7地基处理工程的验收，当釆用一种检验方法检测结果存在 不确定性时，应结合其他检验方法进行综合判断。 | [11 empty] | 1
在施工前检查土工合成材料的哪些方面？ | 4.4.1施工前应检查土工合成材料的单位面积质量、厚度、比重、 强度、延伸率以及土、砂石料质量等。土工合成材料以lOOm?为一 批，每批应抽查5%。 | [11 empty] | 1
复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的多少百分比？ | 4.1.6除本标准第4.1.4条和第4. 1.5条指定的项目外，其他项 目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数 的 20%。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后应进行的检验？ | 4.3.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 20
什么是表4.3.4规定的砂和砂石地基质量检验标准？ | 4.3.4砂和砂石地基的质量检验标准应符合表4.3.4的规定。 表4.3.4砂和砂石地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
素土、灰土地基的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.2.4素土、灰土地基的质量检验标准应符合表4. 2. 4的规定。 表4.2.4素土、灰土地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后应进行的地基承载力检验？ | 4.4.3施工结束后，应进行地基承载力检验。 | [11 empty] | 3
教育测验在施工中，应该检查哪些方面的情况？ | 4.4.2施工中应检查基槽清底状况、回填料铺设厚度及平整度、 土工合成材料的铺设方向、接缝搭接长度或缝接状况、土工合成材 料与结构的连接状况等。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行承载力检验？ | 4.5.3施工结束后，应进行承载力检验。 | [11 empty] | 1
土工合成材料地基质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 4.4.4土工合成材料地基质量检验标准应符合表4.4.4的规定。 表4.4.4 土工合成材料地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
粉煤灰地基质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.5.4粉煤灰地基质量检验标准应符合表4.5.4的规定。 表4.5.4 粉煤灰地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是施工前需要检查的内容？ | 4.5.1施工前应检查粉煤灰材料质量。 | [11 empty] | 20
强夯地基质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.6.4强夯地基质量检验标准应符合表4.6.4的规定。 • 8 • 表4.6.4强夯地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在施工过程中，应该检查哪些夯锤相关的参数和施工起止时间？ | 4.6.2施工中应检查夯锤落距、夯点位置、夯击范围、夯击击数、 夯击遍数、每击夯沉量、最后两击的平均夯沉量、总夯沉量和夯点 施工起止时间等。 | [11 empty] | 3
在施工结束后，需要进行哪些方面的检验？ | 4.6.3施工结束后，应进行地基承载力、地基土的强度、变形指标 及其他设计要求指标检验。 | [11 empty] | 20
在施工过程中，应该如何检查分层厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接区碾压程度、压实系数等？ | 4.5.2施工中应检查分层厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接 区碾压程度、压实系数等。 | [11 empty] | 1
在施工前，应该对夯锤的哪些方面进行检查？ | 4.6.1施工前应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法、排水设施 及被夸地基的土质。 | [11 empty] | 20
请问，表4.7.4注浆地基的质量检验标准中包括哪些具体内容？ | 4.7.4注浆地基的质量检验标准应符合表4. 7.4的规定。 表4.7.4注浆地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
在施工前应该检查哪些内容？ | 4.8.1施工前应检查施工监测措施和监测初始数据、排水设施和 竖向排水体等。 | [11 empty] | 20
在施工前，应该检查哪些内容？ | 4.7.1施工前应检查注浆点位置、浆液配比、浆液组成材料的性 能及注浆设备性能。 | [11 empty] | 20
在施工中应检查哪些方面的内容？ | 4.8.2 施工中应检查堆载高度、变形速率，真空预压施工时应检 • 10・ 查密封膜的密封性能、真空表读数等。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应进行哪些检验？ | 4.8.3施工结束后，应进行地基承载力与地基土强度和变形指标 检验。 | [11 empty] | 20
在施工前需要检查哪些内容？ | 4.9.1施工前应检查砂石料的含泥量及有机质含量等。振冲法 施工前应检查振冲器的性能，应对电流表、电压表进行检定或 校准。 | [11 empty] | 20
在砂石桩的施工中，需要检查哪些方面的内容？ | 4.9.2施工中应检查每根砂石桩的桩位、填料量、标高、垂直度 等。振冲法施工中尚应检查密实电流、供水压力、供水量、填料量、 留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等。 | [11 empty] | 20
应施工结束后检验桩体的哪些参数？ | 4.10.3施工结束后，应检验桩体的强度和平均直径，以及单桩与 复合地基的承载力等。 | [11 empty] | 20
施工过程中，应该对浆液进行哪些方面的抽查？ | 4.7.2施工中应抽查浆液的配比及主要性能指标、注浆的顺序及 注浆过程中的压力控制等。 | [11 empty] | 4
在施工前需要检验哪些内容？ | 4.10.1施工前应检验水泥、外掺剂等的质量，桩位，浆液配比，高 压喷射设备的性能等，并应对压力表、流量表进行检定或校准。 | [11 empty] | 20
在施工中，应检查哪些参数？ | 4.11.2施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌 桩的长度及标高。 | [11 empty] | 20
设计桩径为多少时，高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合表4.10.4的规定？ | 4.10.4高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合表4.10.4 的规定。 表4.10.4高压喷射注浆复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 1
在施工结束后，需要对桩体进行哪些检验？ | 4.11.3施工结束后，应检验桩体的强度和直径，以及单桩与复合 地基的承载力。 | [11 empty] | 20
在施工前，需要对哪些设备和材料进行检查和校准？ | 4.11.1施工前应检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性 能，并应对各种计量设备进行检定或校准。 | [11 empty] | 20
在施工过程中应该检查哪些施工参数？ | 4.10.2施工中应检查压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等施 工参数及施工程序。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，应进行哪些方面的检验？ | 4.9.3施工结束后，应进行复合地基承载力、桩体密实度等检验。 4.9.4砂石桩复合地基质量检验标准应符合表4.9.4的规定。 表4.9.4砂石桩复合地基质量检验标准 注：1夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值； 2 D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 20
水泥土搅拌桩地基质量检验标准应符合表4.11.4的规定。请问设计桩径为D的水泥土搅拌桩地基质量检验标准是多少？ | 4.11.4水泥土搅拌桩地基质量检验标准应符合表4. 11.4的规定。 表4.11.4水泥土搅拌桩地基质量检验标准 注：D为设计桩径(mm) o | [11 empty] | 1
什么原材料需要在施工前进行检验？ | 4.13.1施工前应对入场的水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料进行 检验。 | [11 empty] | 20
在施工中，需要对哪些参数进行检查？ | 4.12.2施工中应对桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水 量及压实系数等进行检查。 | [11 empty] | 20
什么时候应该对成桩的质量及复合地基承载力进行检验？ | 4.12.3施工结束后，应检验成桩的质量及复合地基承载力。 | [11 empty] | 1
根据表4.12.4，土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准中的D为设计桩径（mm）吗？ | 4.12.4土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准应符合表4. 12.4 的规定。 表4. 12.4 土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm） o | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 4.13.3施工结束后，应对桩体质量、单桩及复合地基承载力进行 检验。 | [11 empty] | 20
什么是在施工中需要检查的桩身混合料的配合比、坍落度和成孔深度、混合料充盈系数？ | 4.13.2施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和成孔深度、 混合料充盈系数等。 | [11 empty] | 1
水泥粉煤灰碎石桩复合地基的设计桩径应符合哪个标准？ | 4.13.4水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合表 4.13.4的规定。 表4.13.4水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径(nun) ° | [11 empty] | 1
什么是施工前应对进场的水泥及夯实用土料的质量进行检验的目的？ | 4.14.1施工前应对进场的水泥及夯实用土料的质量进行检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 4.14.3施工结束后，应对桩体质量、复合地基承载力及褥垫层夯 填度进行检验。 | [11 empty] | 20
请问工程桩应进行哪些方面的检验？ | 5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。 | [11 empty] | 1
请问灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合哪个表的规定？ | 5.1.4灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的 规定。 表5.1.4灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差 注：1 H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）； 2 D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 1
在施工前，对于放线尺寸进行复核的目的是什么？ | 5.1.1扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱，施工前应对放线 尺寸进行复核；桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。 群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏 差应为10mm。 | [11 empty] | 20
夯实水泥土桩的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 4.14.4夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.14.4的规定。 表4.14.4夯实水泥土桩复合地基质量检验标准 注：D为设计桩径（mm）。 | [11 empty] | 3
在进行灌注桩混凝土强度检验时，来自同一搅拌站的混凝土每浇筑多少立方米就必须至少留置一组试件？ | 5.1.3灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑5（hn3必须至少留置1组试件; 当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组 试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，需要检查哪些因素来确保孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比、混合料含水量等的准确性？ | 4.14.2施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比及混合 料含水量等。 | [11 empty] | 1
工程桩的桩身完整性抽检数量应该满足哪些条件？ | 5.1.7工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的 20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于 1根。 | [11 empty] | 1
在地质条件复杂或设计等级为甲级时，对桩基承载力进行检验时，应该采用什么方法？ | 5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时，应釆用静载试验的方 法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%,且不 应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和 对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对 桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%, 且不应少于10根。 | [11 empty] | 5
岩石锚杆质量检验标准应符合表5.12.4的规定是什么？ | 5.12.4岩石锚杆质量检验标准应符合表5.12.4的规定。 表5.12.4岩石锚杆质量检验标准 | [11 empty] | 1
预制桩（钢桩）的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。那么，当H为桩基施工面至设计桩顶的距离为800mm时，斜桩的倾斜度偏差应为多少？ | 5.1.2预制桩（钢桩）的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩 倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 表5.1.2预制桩（钢桩）的桩位允许偏差 注：H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）。 | [11 empty] | 1
什么是施工中需要进行检验的内容？ | 5.2.2施工中应对砌筑质量、砂浆强度、轴线及标高等进行检验。 | [11 empty] | 20
在施工前应对放线尺寸进行检验的目的是什么？ | 5.2.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 2
什么是施工前需要对放线尺寸进行检验的原因？ | 5.3.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 1
请问无筋扩展基础的长度和宽度应符合哪个表格中的规定？ | 5.2.4无筋扩展基础质量检验标准应符合表5. 2.4的规定。 ・19 - 表5. 2.4无筋扩展基础质量检验标准 注：L为长度（m）;B为宽度（m）。 | [11 empty] | 1
在施工中，应对钢筋、模板、混凝土、轴线等进行检验的目的是什么？ | 5.3.2施工中应对钢筋、模板、混凝土、轴线等进行检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的混凝土检验项目？ | 5.2.3施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高等 进行检验。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，需要对哪些方面进行检验？ | 5.3.3施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高进 行检验。 | [11 empty] | 20
什么是施工前放线尺寸的检验步骤？ | 5.4.1施工前应对放线尺寸进行检验。 | [11 empty] | 3
针对施工结束后的筏形和箱形基础，应进行哪些方面的验收？ | 5.4.3施工结束后，应对筏形和箱形基础的混凝土强度、轴线位 置、基础顶面标高及平整度进行验收。 | [11 empty] | 2
什么是施工前需要检验的内容？ | 5.5.1施工前应检验成品桩构造尺寸及外观质量。 | [11 empty] | 8
请问在施工过程中应当对哪些方面进行检验？ | 5.4.2施工中应对轴线、预埋件、预留洞中心线位置、钢筋位置及 钢筋保护层厚度进行检验。 | [11 empty] | 20
请问钢筋混凝土扩展基础的质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 5.3.4钢筋混凝土扩展基础质量检验标准应符合表5. 3.4的 规定。 *5.3.4铜筋混凝土扩展基础质量检验标准 注：L为长度（m）；B为宽度（m）。 | [11 empty] | 1
在大体积混凝土施工过程中，应检查混凝土的哪些方面？ | 5.4.5大体积混凝土施工过程中应检查混凝土的坍落度、配合 比、浇筑的分层厚度、坡度以及测温点的设置，上下两层的浇筑搭 接时间不应超过混凝土的初凝时间。养护时混凝土结构构件表面 以内50mm〜100mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温 度差值不宜大于25°C，且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜 大于25'C。 | [11 empty] | 20
施工结束后，需要对哪些方面进行检验？ | 5.5.3施工结束后应对承载力及桩身完整性等进行检验。 | [11 empty] | 20
什么是在施工中需要检验的接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度和桩顶标高？ | 5.5.2施工中应检验接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度 以及桩顶标高等。 | [11 empty] | 1
在施工结束后，应对桩进行哪些方面的检验？ | 5.7.3施工结束后应检验桩的承载力、桩身完整性及混凝土的强度。 | [11 empty] | 5
教育者提问在进行灌注桩施工前，应当检验哪些内容的资料？ | 5.6.1施工前应检验灌注桩的原材料及桩位处的地下障碍物处 理资料。 | [11 empty] | 2
在施工过程中，应该如何检验钢筋笼质量、混凝土坍落度、桩位、孔深和桩顶标高？ | 5.7.2施工中应检验钢筋笼质量、混凝土坍落度、桩位、孔深、桩 顶标高等。 | [11 empty] | 1
预制桩质量检验标准中，表5.5.4-1和表5.5.4-2分别对应哪种类型的预制桩？ | 5.5.4钢筋混凝土预制桩质量检验标准应符合表5.5.4-1、表5.5.4-2的规定。 表5. 5. 4-1锤击预制桩质量检验标准 注：括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。 表5. 5. 4-2静压预制桩质量检验标准 注：电焊结束后停歇时间项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。 | [11 empty] | 2
在压桩施工中需要进行哪些检查和探测？ | 5.11.2 压桩施工中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的 连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头进行探伤检 查。对承受反力的结构应加强观测。 | [11 empty] | 9
在施工过程中，对于泥浆护壁成孔灌注桩的质量检验标准应符合哪个规定？ | 5.6.2施工中应对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等 各项质量指标进行检查验收；嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度 进行检验0 施工后应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。 泥浆护壁成孔灌注桩质量检验标准应符合表5. 6. 4的 规定。 S 5.6.4泥浆护壁成孔漕注桩质量检验标准 续表5.6.4 | [11 empty] | 1
请确保检查验收的质量指标符合哪些规定？ | 5.6.2施工中应对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等 各项质量指标进行检查验收；嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度 进行检验0 施工后应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。 泥浆护壁成孔灌注桩质量检验标准应符合表5. 6. 4的 规定。 S 5.6.4泥浆护壁成孔漕注桩质量检验标准 续表5.6.4 | [11 empty] | 20
在施工前应对哪些内容进行检查验收，以确保施工的安全性和顺利进行？ | 5.7.1施工前应对原材料、施工组织设计中制定的施工顺序、主 要成孔设备性能指标、监测仪器、监测方法、保证人员安全的措施 或安全专项施工方案等进行检查验收。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 5.8.3施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。 | [11 empty] | 20
在施工前对放线后的桩位进行检查的目的是什么？ | 5.9.1施工前应对放线后的桩位进行检查。 | [11 empty] | 1
根据表5.7.4，干作业成孔灌注桩的质量检验标准中应包括哪些规定？ | 5.7.4人工挖孔桩应复验孔底持力层土岩性，嵌岩桩应有桩端持 力层的岩性报告。干作业成孔灌注桩的质量检验标准应符合表 5. 7. 4的规定。 表5.7.4干作业成孔灌注桩质量检验标准 | [11 empty] | 2
什么是在施工中需要检查的内容？ | 5.9.2施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、拔管速 度等进行检查。 | [11 empty] | 20
什么是施工前对放线后的桩位进行检查的目的？ | 5.8.1施工前应对放线后的桩位进行检查。 | [11 empty] | 2
在进行施工时，应进行哪些检验？ | 5.10.2施工中应进行下列检验： 1打入（静压）深度、收锤标准、终压标准及桩身（架）垂直度 检查； 2接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整状况；电焊质量除应 进行常规检查外，尚应做10%的焊缝探伤检查； 3每层土每米进尺锤击数、最后1.0m进尺锤击数、总锤击 数、最后三阵贯入度、桩顶标高、桩尖标高等。 | [11 empty] | 20
在施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查的目的是什么？ | 5.8.2施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查 | [11 empty] | 1
在施工结束后，应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验的目的是什么？ | 5.9.3施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行 检验。 | [11 empty] | 2
什么是施工前需要检验的内容？ | 5.10.1施工前应对桩位、成品桩的外观质量进行检验。 | [11 empty] | 20
在进行成品桩的施工前，需要做哪些检查？ | 5.11.1施工前应对成品桩做外观及强度检验，接桩用焊条应有 产品合格证书，或送有关部门检验；压桩用压力表、锚杆规格及质 量应进行检查。 | [11 empty] | 7
在施工结束后，应进行哪种类型的检验？ | 5.10.3施工结束后应进行承载力检验。 | [11 empty] | 12
什么是施工前需要检验的内容？ | 5.12.1 施工前应检验原材料质量、水泥砂浆或混凝土配合比。 | [11 empty] | 20
请问锚杆静压桩质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 5.11.4锚杆静压桩质量检验标准应符合表5.11.4的规定。 » 5.11.4锚杆静压桩质量检验标准 注接桩项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值； 2 /为两节桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
什么时候应该进行桩的承载力检验？ | 5.11.3施工结束后应进行桩的承载力检验。 | [11 empty] | 1
什么是施工结束后需要进行的检验项目？ | 5.12.3施工结束后应对抗拔承载力和锚固体强度进行检验。 | [11 empty] | 20
教育者在沉井与沉箱施工前，应该进行哪些方面的检验？ | 5.13.1沉井与沉箱施工前应对砂垫层的地基承载力进行检验。 沉箱施工前尚应对施工设备、备用的电源和供气设备进行检验。 | [11 empty] | 20
钢桩施工质量检验标准应符合本标准表5.10.4的规定，其中桩长为两节桩长（mm），外径或边长为D（mm）。根据这些信息，请问钢桩施工质量检验标准中的桩长和外径（或边长）应符合什么数值范围？ | 5.10.4钢桩施工质量检验标准应符合本标准表5. 1. 2、表5. 10.4 的规定。 表5.10.4钢桩施工质量检验标准 续表5.10.4 注：，为两节桩长（mm）,D为外径或边长（mm）。 | [11 empty] | 1
在施工中应对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验的目的是什么？ | 5.12.2施工中应对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验。 ・32・ | [11 empty] | 1
什么是沉井与沉箱施工结束后需要进行的综合验收内容？ | 5.13.3沉井与沉箱施工结束后应对沉井与沉箱的平面位置、尺 寸、终沉标高、渗漏情况等进行综合验收。 | [11 empty] | 1
沉井与沉箱的结构偏差应符合哪些规定？ | 5.13.4沉井与沉箱的结构偏差应符合表5.13.4的规定。 表5.13.4沉井与沉箱质量检验标准 续表5.13.4 注:Li为设计沉井与沉箱长度（mm）；L2为矩形沉井两角的距离，圆形沉井为互相 垂直的两条直径为设计沉井（箱）宽度（mm）；H】为设计沉井与沉箱高 度（mm）； Hz为下沉深度（mm）；H3为下沉总深度，系指下沉前后刃脚之高差 （mm）；D】为设计沉井与沉箱直径（mm）；检査中心线位置时，应沿纵、横两个方 向测量，并取其中较大值。 | [11 empty] | 1
在地基基础施工前，应完成哪些工程以保持场地排水通畅和边坡稳定？ | 6.1.2地基基础施工前应完成场地平整、挡土墙、护坡、截洪沟、 排水沟、管沟等工程，保持场地排水通畅、边坡稳定。 | [11 empty] | 1
建筑施工针对特殊土地区，应该根据哪些因素来编制施工组织设计？ | 6.1.1特殊土地区的建筑施工，应根据设计要求、场地条件和施 工季节，针对特殊土的特性编制施工组织设计。 | [11 empty] | 1
如何合理安排地基基础施工程序，以防止施工用水和场地雨水流入建（构）筑物地基、基坑或基础周围？ | 6.1.3地基基础施工应合理安排施工程序，防止施工用水和场地 雨水流入建（构）筑物地基、基坑或基础周围。 | [11 empty] | 1
在湿陷性黄土场地上，对素土、灰土地基进行质量检验和验收时，需要符合哪些规定？ | 6.2.1湿陷性黄土场地上的素土、灰土地基质量检验和验收除应 符合本标准第4. 2节的规定外，尚应对外放尺寸和垫层总厚度进 行检验，并应符合表6.2.1的规定。 表6.2.1湿陷性黄土场地上素土、灰土地基质量检验标准 续 « 6. 2.1 | [11 empty] | 1
在沉井与沉箱施工中的验收中，应符合哪些规定？ | 5.13.2沉井与沉箱施工中的验收应符合下列规定： 1混凝土浇筑前应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性 进行检验； 2拆模后应检查混凝土浇筑质量； 3下沉过程中应对下沉偏差进行检验； 4下沉后的接高应对地基强度、接高稳定性进行检验； 5 封底结束后，应对底板的结构及渗漏情况进行检验,并应符 合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定； . 33 - 6浮运沉井应进行起浮可能性检验。 | [11 empty] | 9
在湿陷性黄土场地上进行强夯地基质量检验时，应该针对哪些方面进行验收？ | 6.2.2湿陷性黄土场地上的强夯地基质量检验和验收除应符合本 标准第4.6节的规定外，尚应对起夯标高、设计处理厚度内夯实土 层的湿陷性、湿陷系数和压实系数进行验收，并应符合表6. 2. 2规定。 表6.2.2湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
预浸水法质量检验应符合哪些规定？ | 6.2.5预浸水法质量检验应符合下列规定： 1施工前应检查浸水坑平面开挖尺寸和深度、浸水孔数量、 深度和间距； 2施工中应检查湿陷变形量及浸水坑内水头高度； 3预浸水法质量检验标准应符合表6. 2. 5的规定。 表6.2.5预浸水法质量检验标准 注：Z为设计浸水孔间距（mm）。 6.3 冻 土 | [11 empty] | 1
验收应符合哪些规定？ | 6.3.2 多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础的验收应符合 表6.3.2的规定。 表6. 3.2钢筋混凝土预制桩质量检验标准 | [11 empty] | 20
在地基基础施工过程中，为什么要避免基坑（槽）暴晒或泡水？在雨季施工时，应该采取什么样的措施？ | 6.1.4地基基础施工宜采取分段作业，施工过程中基坑（槽）不得 暴晒或泡水。地基基础工程宜避开雨天施工，雨季施工时应釆取 防水措施。 | [11 empty] | 1
针对挤密桩和桩基或复合地基的工程验收，应符合哪些规定？ | 6.2.4使用挤密桩消除地基湿陷性后釆用桩基或水泥粉煤灰碎 石桩等复合地基的工程,应对挤密桩和桩基或复合地基分别验收, 并符合下列规定： 1挤密桩验收应符合本标准第4. 12节及第6. 2. 3条的规 定；设计无要求时，挤密地基承载力可不作为验收参数。 2桩基础应按本标准第5章验收;水泥粉煤灰碎石桩复合地 基应按本标准第4.13节验收。 | [11 empty] | 5
挤密地基质量检验标准表中应符合的规定是什么？ | 6.2.3湿陷性黄土场地上的土和灰土挤密桩地基，除应符合本标 准第4. 12节的规定外，尚应符合下列规定： 1对预钻孔夯扩桩，在施工前应检查夯锤重量、钻头直径，施 工中应检查预钻孔孔径、每次填料量、夯锤提升高度、夯击次数、成 桩直径等参数； 2对复合土层湿陷性、桩间土湿陷系数、桩间土平均挤密系 数进行检验，并应符合表6. 2. 3的规定。 表6.2.3湿陷性黄土场地上挤密地基质童检验标准 注为设计桩径（mm） D | [11 empty] | 20
在多年冻土地区，混凝土灌注桩基础的验收应符合哪些规定？ | 6.3.3 多年冻土地区混凝土灌注桩基础的验收应符合下列规 定： 1多年冻土区混凝土灌注桩基础的验收除应符合本标准第 5. 1节、第5. 6节〜第5. 8节的规定外，尚应符合下列规定： 1） 施工中应检查桩身混凝土灌注温度及负温混凝土防冻 剂、早强剂掺量;应检查在多年冻土融化层内的桩周外侧 和低桩承台或基础梁下防止基土冻胀作用的措施，并应 符合设计要求； 2） 桩基施工中应在场区内进行地温监测。 2施工结束后，应进行桩的承载力检验。 3混凝土灌注桩质量检验标准应符合表6.3.3的规定。 表6.3.3混凝土灌注桩质量检验标准 | [11 empty] | 1
验收保温隔热地基应符合哪些规定？ | 6.3.1冻土地区保温隔热地基的验收应符合下列规定： 1施工前应对保温隔热材料单位面积的质量、厚度、密度、强 度、压缩性等做检验； 2施工中应检查地基土质量，回填料铺设厚度及平整度，保 温隔热材料的铺设厚度、方向、接缝、防水、保护层与结构连接 状况； 3施工结束后应进行承载力或压缩变形检验； 4保温隔热地基质量检验标准应符合表6. 3.1的规定。 表6.3.1保温隔热地基质量检验标准 | [11 empty] | 1
膨胀土地基采用桩基础时，其质量验收应符合本标准的哪些规定？ | 6.4.2当膨胀土地基采用桩基础时，其质量验收应符合本标准第 5.7节、第5.8节的规定。 | [11 empty] | 1
在盐渍土地区进行基础施工前，需要进行哪些建筑材料的检验？ | 6.5.2盐渍土地区基础施工前应检验建筑材料（砖、砂、石、水等） 的含盐量、防腐添加剂及防腐涂料的质量，施工过程中应检验防腐 添加剂的用法和用量、防腐涂层的施工质量。 | [11 empty] | 3
在多年冻土地区架空通风基础的验收中，应满足哪些规定？ | 6.3.4多年冻土地区架空通风基础的验收应符合下列规定： 1施工前应按规定对使用的保温隔热材料及换填材料送检 与抽检，并应对场地地温进行监测； 2施工中应检查通风空间顶棚与地面的最小距离；采用隐蔽 式通风孔施工的，应检查通风孔位置、单孔大小及总通风面积； 3施工结束后应对基础周围回填土质量进行检验，并对通风 空间顶板的保温层质量与保温层厚度进行检验； 4架空通风基础质量检验应符合表6.3.4的规定。 表6.3.4 架空通风基础质量检验标准 6.4膨胀土 | [11 empty] | 3
在盐渍土地基中设置隔水层时，应当进行哪些土工合成材料的检验和施工过程的检查？ | 6.5.1盐渍土地基中设置隔水层时，隔水层施工前应检验土工合 成材料的抗拉强度、抗老化性能、防腐蚀性能，施工过程中应检查 土工合成材料的搭接宽度或焊接强度、保护层厚度等。 | [11 empty] | 1
在盐渍土地基采用强夯与强夯置换法时，其质量检验应符合哪个标准的规定？ | 6.5.4当盐渍土地基采用强夯与强夯置换法时，其质量检验应符 合本标准第4. 6节的规定。 | [11 empty] | 1
盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时，其质量检验应符合哪些规定？ | 6.5.6当盐渍土地基釆用浸水预溶法地基处理时，其质量检验应 符合表6.5.6的规定。 表6.5.6浸水预溶法质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是盐渍土地基换土垫层的质量检验应符合的标准要求？ | 6.5.3当盐渍土地基采用换土垫层时，其质量检验应符合本标准 第4.3节、第4.5节的规定。 | [11 empty] | 1
请问膨胀土地基采用素土、灰土垫层或砂、砂石垫层时，其质量验收应符合本标准的哪些规定？ | 6.4.1当膨胀土地基釆用素土、灰土垫层或砂、砂石垫层时，其质 量验收应符合本标准第4.2节或第4.3节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是盐化法地基处理？ | 6.5.7当盐渍土地基采用盐化法地基处理时，其质量检验应符合 表6.5.7的规定。 表6.5.7盐化法质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问膨胀土地区建筑物四周设置的散水或宽散水质量验收标准应符合哪个表的规定？ | 6.4.3膨胀土地区建筑物四周设置的散水或宽散水质量验收标 准应符合表6.4.3的规定。 表6.4.3散水质量检验标准 续表6.4.3 | [11 empty] | 1
盐渍土地基采用砂石桩复合地基时，其质量检验应符合哪个标准的规定？ | 6.5.5当盐渍土地基采用砂石桩复合地基时，其质量检验应符合 本标准第4. 9节的规定。 | [11 empty] | 1
在基坑支护结构施工中，为了确保施工质量和安全，需要进行哪些质量控制措施？ | 7.1.1基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核，施工过程中 应根据施工组织设计复核各项施工参数，施工完成后宜在一定养 护期后进行质量验收。 | [11 empty] | 1
什么是基坑开挖过程中需要进行检查的项目？ | 7.1.3基坑开挖过程中，应根据分区分层开挖情况及时对基坑开 挖面的围护墙表观质量，支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖 向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。 | [11 empty] | 8
根据工程规模和场地地层特点确定试成孔数量时需要考虑哪些因素？ | 7.2.2灌注桩施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据工程规模 和场地地层特点确定，且不宜少于2个。 | [11 empty] | 1
请问哪些项目需要按检验批抽取？ | 7.1.4除强度或承载力等主控项目夕卜，其他项目应按检验批 抽取。 | [11 empty] | 5
什么是基坑支护工程验收的主要目的？ | 7.1.5基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安 全为前提。 | [11 empty] | 1
什么是灌注桩排桩和截水帷幕施工前需要进行的必要步骤？ | 7.2.1灌注桩排桩和截水帷幕施工前，应对原材料进行检验。 | [11 empty] | 1
灌注桩排桩采用低应变法检测桩身完整性时，最少应检测多少根桩？ | 7.2.4灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性，检测桩数不 宜少于总桩数的20%,且不得少于5根。采用桩墙合一时，低应 变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的100%;采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的10%,且不应少 于3根。当根据低应变法或声波透射法判定的桩身完整性为m 类、iv类时，应采用钻芯法进行验证。 | [11 empty] | 1
在灌注桩施工现场，如何确定混凝土强度试件的抽取数量和时间间隔？ | 7.2.5灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。 灌注桩每浇筑50m，必须至少留置1组混凝土强度试件，单桩不足 50n?的桩，每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。 有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配 不宜少于3组。 | [11 empty] | 2
请问，在灌注桩排桩施工中，应该加强哪些方面的过程控制和技术指标的检查验收？ | 7.2.3灌注桩排桩施工中应加强过程控制，对成孔、钢筋笼制作 与安装、混凝土灌注等各项技术指标进行检查验收。 | [11 empty] | 1
灌注桩排桩的垂直度检验标准是什么？ | 7.2.6灌注桩排桩的质量检验应符合表7. 2.6的规定。 表7.2,6灌注桩排桩质量检验标准 注：垂直度项括号中数值适用于灌注桩排桩采用桩墙合一设计的情况。 • 46 • | [11 empty] | 1
什么是表7.2.8单轴与双轴水泥土搅拌桩截水帷幕的质量检验标准？ | 7.2.8截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时, 质量检验应符合表7. 2： 8的规定o 表7.2.8单轴与双轴水泥土攪拌桩截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问截水帷幕采用三轴水泥土搅拌桩时，质量检验应符合哪个表格的规定？ | 7.2.9截水帷幕采用三轴水泥土搅拌桩时，质量检验应符合表 7.2.9的规定。 表7. 2.9三轴水泥土搅拌桩截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
在施工结束后，对下层土方开挖前的水平支撑进行检验的目的是什么？ | 7.10.3 施工结束后，对应的下层土方开挖前应对水平支撑的尺 寸、位置、标高、支撑与围护结构的连接节点、钢支撑的连接节点和 钢立柱的施工质量进行检验。 | [11 empty] | 1
在基坑开挖前，截水帷幕的强度检测中，钻芯法适用于哪些类型的截水帷幕？并且对于不同类型的截水帷幕，取芯数量应该如何确定？ | 7.2.7基坑开挖前截水帷幕的强度指标应满足设计要求，强度检 测宜采用钻芯法。截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩、双轴水泥土 搅拌桩、三轴水泥土搅拌桩、高压喷射注浆时，取芯数量不宜少于 总桩数的1%,且不应少于3根。截水帷幕采用渠式切割水泥土 连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每50延米取1个点，且不应少 于3个。 | [11 empty] | 1
截水帷幕采用渠式切割水泥土连续墙时，质量检验应符合哪个标准？ | 7.2.10截水帷幕釆用渠式切割水泥土连续墙时，质量检验应符 合表7.2.10的规定。 表7.2.10渠式切割水泥土连续墙截水帷幕质量检验标准 | [11 empty] | 1
钢板桩围护墙的质量检验标准与什么因素有关？ | 7.3.2钢板桩围护墙的质量检验应符合表7.3.2的规定。 表7.3.2钢板桩围护墙质量检验标准 注：Z为钢板桩设计桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
在进行板桩围护墙施工前，应该对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的成品进行哪些外观检查？ | 7.3.1板桩围护墙施工前，应对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的 成品进行外观检查。 | [11 empty] | 1
预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 7.3.3预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合表7.3.3 的规定。 表7.3.3预制混凝土板桩围护墙质量检验标准 注：/为预制混凝土板桩设计桩长（mm）。 | [11 empty] | 1
在施工前，应该对导墙的质量和钢套管的顺直度进行检查吗？ | 7.4.1施工前，应对导墙的质量和钢套管顺直度进行检查。 | [11 empty] | 1
在咬合桩围护墙施工中，需要对哪些方面进行质量检查？ | 7.4.2施工过程中应对桩成孔质量、钢筋笼的制作、混凝土的坍 落度进行检查。咬合桩围护墙施工中的质量检测要求尚应符合本 标准第7. 2节的规定。 | [11 empty] | 1
请问内插型钢的质量检验应符合哪个标准？ | 7.5.4型钢水泥土搅拌墙中三轴水泥土搅拌桩和渠式切割水泥 土连续墙的质量检验应符合本标准第7. 2. 9条和第7. 2. 10条的 规定，内插型钢的质量检验应符合表7.5.4的规定。 表7. 5. 4内插型钢的质置检验标准 | [11 empty] | 20
什么是对进场的H型钢进行检验的目的？ | 7.5.1型钢水泥土搅拌墙施工前，应对进场的H型钢进行检验。 | [11 empty] | 3
在土钉墙支护工程施工前，应对哪些材料和设备进行检验？ | 7.6.1土钉墙支护工程施工前应对钢筋、水泥、砂石、机械设备性 能等进行检验。 | [11 empty] | 10
请问焊接H型钢焊缝质量应符合哪些标准？ | 7.5.2焊接H型钢焊缝质量应符合设计要求和国家现行标准 《钢结构焊接规范》GB 50661和《焊接H型钢》YB 3301的规定。 | [11 empty] | 1
在进行土钉的抗拔承载力检验时，应该遵守怎样的检验数量要求？ | 7.6.3土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数 的1%,且同一土层中的土钉检验数量不应小于3根。 | [11 empty] | 1
咬合桩围护墙的质量检验标准应符合哪些表的规定？ | 7.4.3咬合桩围护墙质量检验标准应符合表7. 4. 3-1和表7. 4. 3-2 的规定。 表7. 4. 3-1单桩混凝土坍落度检验次数 表7.4. 3-2导墙、钢套管允许偏差 | [11 empty] | 3
请问在土钉墙支护工程施工过程中应该进行哪些检验？ | 7.6.2土钉墙支护工程施工过程中应对放坡系数，土钉位置，土 钉孔直径、深度及角度，土钉杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆 量，喷射混凝土面层厚度、强度等进行检验。 | [11 empty] | 5
土钉墙支护的质量检验应符合哪个表格的规定？ | 7.6.5土钉墙支护质量检验应符合表7. 6.5的规定。 表7.6.5 土钉墙支护质量检验标准 续表7.6.5 注：第12项和第13项的检测仅适用于微型桩结合土钉的复合土钉墙。 | [11 empty] | 1
在施工中，应定期对哪些项目进行检验？ | 7.7.2施工中应定期对泥浆指标、钢筋笼的制作与安装、混凝土 的坍落度、预制地下连续墙墙段安放质量、预制接头、墙底注浆、地 下连续墙成槽及墙体质量等进行检验。 | [11 empty] | 20
请问，在基坑开挖前，应如何检验水泥土桩（墙）体强度？ | 7.5.3基坑开挖前应检验水泥土桩（墙）体强度，强度指标应符合 设计要求。墙体强度宜采用钻芯法确定，三轴水泥土搅拌桩抽检 数量不应少于总桩数的2% ,且不得少于3根；渠式切割水泥土连 续墙抽检数量每50延米不应少于1个取芯点，且不得少于3个。 | [11 empty] | 1
在兼作永久结构的地下连续墙预埋钢筋接驳器的质量检验中，每个检验批应包含多少套预埋钢筋接驳器？ | 7.7.3兼作永久结构的地下连续墙，其与地下结构底板、梁及楼 板之间连接的预埋钢筋接驳器应按原材料检验要求进行抽样复 验，取每500套为一个检验批，每批应抽查3件，复验内容为外观、 尺寸、抗拉强度等。 | [11 empty] | 3
复合土钉墙中的预应力锚杆应进行哪种质量检验？ | 7.6.4复合土钉墙的质量检验应符合下列规定： 1复合土钉墙中的预应力锚杆，应按本标准第7.11节的相 关规定进行抗拔承载力检验； 2复合土钉墙中的水泥土搅拌桩或旋喷桩用作截水帷幕时, 应按本标准第7. 2节的规定进行质量检验。 | [11 empty] | 1
（根据文档，地下连续墙墙体施工结束后应采用何种方法对墙体质量进行检验？检验数量的要求是什么？） | 7.7.5作为永久结构的地下连续墙墙体施工结束后，应采用声波 透射法对墙体质量进行检验，同类型槽段的检验数量不应少于 10%,且不得少于3幅。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的混凝土抗压强度试块每组应包括多少件？每组的件数是多少？ | 7.7.4混凝土抗压强度和抗渗等级应符合设计要求。墙身混凝土 抗压强度试块每lOOn?混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于 1组，每组为3件;墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于1组， 每组为6件。作为永久结构的地下连续墙，其抗渗质量标准可按现 行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定执行。 | [11 empty] | 3
什么是对导墙质量进行检查的目的？ | 7.7.1施工前应对导墙的质量进行检查。 | [11 empty] | 1
地下连续墙的质量检验标准应符合哪些规定？ | 7.7.6地下连续墙的质量检验标准应符合表7. 7. 6-1〜表7. 7. 6-3 的规定。 -54・ 表7. 7. 6-1泥浆性能指标 表7. 7. 6-2钢筋笼制作与安装允许偏差 表7. 7. 6-3地下连续墙成槽及墙体允许偏差 | [11 empty] | 1
教育在进行水泥土搅拌桩施工前，应该检查哪些方面的质量和设备状态？ | 7.8.1水泥土搅拌桩施工前应检查水泥及掺合料的质量、搅拌桩 机性能及计量设备完好程度。 | [11 empty] | 6
在基坑工程中，土体加固的施工检验应符合哪些规定？ | 7.9.1在基坑工程中设置被动区土体加固、封底加固时，土体加 固的施工检验应符合本节规定。 | [11 empty] | 1
在基坑开挖期间，应如何进行开挖面桩身外观质量以及桩身渗漏水的质量检查？ | 7.8.3基坑开挖期间应对开挖面桩身外观质量以及桩身渗漏水 等情况进行质量检查。 | [11 empty] | 1
土体加固的施工质量检验应符合哪个标准表的规定？ | 7.9.6采用注浆法进行土体加固时，其施工质量检验应符合本标 准表4.7.4的规定。 | [11 empty] | 2
表7.8.4水泥土搅拌桩的质量检验标准是什么？ | 7.8.4水泥土搅拌桩成桩施工期间和施工完成后质量检验应符 合表7.8.4的规定。 表7. 8.4水泥土搅拌桩的质量检验标准 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问采用水泥土搅拌桩进行土体加固时，应符合哪个标准表的规定？ | 7.9.4采用水泥土搅拌桩进行土体加固时，其施工质量检验应符 合本标准表7.8.4的规定。 | [11 empty] | 1
使用钻芯法进行强度检测时，应该采取多少芯样？ | 7.8.2水泥土搅拌桩的桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采 用钻芯法。取芯数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于6根。 | [11 empty] | 1
什么是高压喷射注浆桩的施工质量检验标准？ | 7.9.5采用高压喷射注浆桩进行土体加固时，其施工质量检验应 符合本标准表7.2.11的规定。 | [11 empty] | 1
在施工中，如何对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进行检验？ | 7.10.2施工中应对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进 行检验。 | [11 empty] | 1
什么是表7.10.4中的钢筋混凝土支撑的质量检验标准？ | 7.10.4钢筋混凝土支撑的质量检验应符合表7.10.4的规定。 表7.10.4钢筋混凝土支撑质量检验标准 | [11 empty] | 1
在进行7.9.3注浆法加固结束28d后的土层检验时，应采用哪些原位测试方法？检验点的位置应该如何确定？每200平方米的检测数量应该达到多少点？ | 7.9.3注浆法加固结束28d后，宜采用静力触探、动力触探、标准 贯入等原位测试方法对加固土层进行检验。检验点的位置应根据 注浆加固布置和现场条件确定，每200U?检测数量不应少于1点， 且总数量不应少于5点。 | [11 empty] | 1
在采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等土体加固的工程中，桩身强度应满足设计要求。强度检测宜采用何种方法？取芯数量不宜少于多少？ | 7.9.2采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等土体加固的桩身强度 应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总 桩数的0. 5% ,且不得少于3根。 | [11 empty] | 1
在进行锚杆施工前，应该对哪些材料和设备进行检验？ | 7.11.1锚杆施工前应对钢绞线、锚具、水泥、机械设备等进行 检验。 | [11 empty] | 20
请问，在内支撑施工前需要进行哪些质量检验和校核？ | 7.10.1内支撑施工前，应对放线尺寸、标高进行校核。对混凝土 支撑的钢筋和混凝土、钢支撑的产品构件和连接构件以及钢立柱 的制作质量等进行检验。 | [11 empty] | 2
在进行锚杆抗拔承载力检验时，应该确保检验数量不少于锚杆总数的多少？ | 7.11.3锚杆应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于锚杆总 数的5%,且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。 | [11 empty] | 3
锚杆质量检验应符合哪些规定？ | 7.11.4锚杆质量检验应符合表7.11.4的规定。 表7.11.4锚杆质量检验标准 续表7.11.4 | [11 empty] | 1
钢立柱的质量检验应符合哪个表的规定？ | 7.10.6立柱桩的质量检验应符合本标准第5章的有关规定。钢 立柱的质量检验应符合表7. 10.6的规定。 表7.10.6钢立柱的质量:检验标准 续表7.10.6 注：/为型钢长度（mm）。 | [11 empty] | 1
竖向支承桩柱的质量检验标准是什么？ | 7.12.5竖向支承桩柱除应符合本标准第7.10节的规定外，尚应符合 表7.12.5的规定。 表7.12.5竖向支承桩柱的质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问施工质量检验应符合哪两个国家标准的规定？ | 7.12.2结构水平构件施工应与设计工况一致，施工质量检验应 符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。 | [11 empty] | 20
什么方法可以用来进行支承桩施工后的桩身完整性检验？ | 7.12.3支承桩施工结束后，应采用声波透射法、钻芯法或低应变 法进行桩身完整性检验，以上三种方法的检验总数量不应少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 | [11 empty] | 2
在钢管混凝土支承柱基坑开挖后，应采用哪些方法进行质量检验？ | 7.12.4钢管混凝土支承柱在基坑开挖后应采用低应变法检验柱 体质量，检验数量应为100%。当发现立柱有缺陷时，应采用声波 透射法或钻芯法进行验证。 | [11 empty] | 1
根据背景信息，请问基坑工程开挖前应验收哪些内容？ | 8.1.2基坑工程开挖前应验收预降排水时间。预降排水时间应 根据基坑面积、开挖深度、工程地质与水文地质条件以及降排水工 艺综合确定。减压预降水时间应根据设计要求或减压降水验证试 验结果确定。 | [11 empty] | 20
灌注排桩围护墙、咬合桩围护墙和地下连续墙的质量检验应按照哪些标准执行？ | 7.12.1与主体结构外墙相结合的灌注排桩围护墙、咬合桩围护 墙和地下连续墙的质量检验应按本标准第7. 2节、第7.4节和第 7. 7节的规定执行。 | [11 empty] | 1
在进行排水系统运行前的检验时，应该确保排水系统的最大排水能力不应小于工程所需最大排量的多少倍？ | 8.1.1降排水运行前，应检验工程场区的排水系统。排水系统最 大排水能力不应小于工程所需最大排量的1. 2倍。 | [11 empty] | 1
什么是降水井正式施工时应进行的试成井数量要求？ | 8.2.3降水井正式施工时应进行试成井。试成井数量不应少于2 口 （组），并应根据试成井检验成孔工艺、泥浆配比,复核地层情况等。 | [11 empty] | 6
基于提供的信息，请问在采用集水明排的基坑时，需要对排水沟和集水井进行什么尺寸的检验？排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于多少？ | 8.2.1釆用集水明排的基坑，应检验排水沟、集水井的尺寸。排 水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.5m° | [11 empty] | 1
在截水帷幕的基坑工程中，为了检验帷幕止水效果，应该通过什么方式来检查坑内外水位的变化情况？ | 8.1.4设有截水帷幕的基坑工程，宜通过预降水过程中的坑内外 水位变化情况检验帷幕止水效果。 | [11 empty] | 1
在进行基坑降排水运行中，何时应该检验基坑降排水效果是否满足设计要求？ | 8.1.3 降排水运行中，应检验基坑降排水效果是否满足设计要 求。分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在土层开 挖面以下0. 5m〜1. 0m；承压含水层水位应控制在安全水位埋深 以下。岩质基坑开挖施工前，地下水位应控制在边坡坡脚或坑中 的软弱结构面以下。 | [11 empty] | 7
在进行降水井施工前，应检验进场材料的质量。降水施工材料质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 8.2.2降水井施工前，应检验进场材料质量。降水施工材料质量 检验标准应符合表8. 2.2的规定。 表8.2.2降水施工材料质量检验标准 注：厶。为土颗粒的平均粒径。 | [11 empty] | 1
什么是连续降水的工程项目需要检验的供电配置情况？ | 8.2.6 降水运行应独立配电。降水运行前，应检验现场用电系 统。连续降水的工程项目，尚应检验双路以上独立供电电源或备 用发电机的配置情况。 | [11 empty] | 1
根据8.1.5中提到的要求，截水帷幕的施工质量验收应该根据什么标准执行？ | 8.1.5截水帷幕的施工质量验收应根据选用的帷幕类型，按本标 准第7章的规定执行。 | [11 empty] | 1
在降水井施工中，降水井的成孔垂直度偏差限值是多少？ | 8.2.4降水井施工中应检验成孔垂直度。降水井的成孔垂直度 偏差为1/100,井管应居中竖直沉设。 | [11 empty] | 1
什么是降水井施工完成后应进行的检验步骤？ | 8.2.5 降水井施工完成后应进行试抽水，检验成井质量和降水 效果。 | [11 empty] | 1
在降水运行过程中，应该监测和记录哪些地下水位？ | 8.2.7 降水运行过程中，应监测和记录降水场区内和周边的地下 水位。采用悬挂式帷幕基坑降水的，尚应计量和记录降水井抽水量。 | [11 empty] | 4
什么时候应该检验降水井封闭的有效性？ | 8.2.8降水运行结束后，应检验降水井封闭的有效性。 | [11 empty] | 1
请问轻型井点施工质量验收应符合哪个规定？ | 8.2.9轻型井点施工质量验收应符合表8.2. 9的规定。 , 64 • 表8.2.9轻型井点施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
你能提供表8.2.11中的管井施工质量检验标准吗？ | 8.2.11管井施工质量检验标准应符合表8. 2. 11的规定。 表8.2.11管井施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
钢管井封井质量检验标准应符合哪个规定？ | 8.2.14钢管井封井质量检验标准应符合表8.2. 14的规定。 表8.2.14管井封井质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是表8.2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准？ | 8.2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准应 符合表8.2.12的规定。 表8. 2.12轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准 | [11 empty] | 1
根据表8.2.10，喷射井点施工质量验收应符合哪些规定？ | 8.2.10喷射井点施工质量验收应符合表8. 2. 10的规定。 表8.2.10喷射井点施工质量检验标准 | [11 empty] | 1
什么是回灌管井施工材料质量检验的标准？ | 8.3.1回灌管井施工前，应检验进场材料质量。回灌管井施工材 料质量检验标准应符合本标准表8. 2. 2的规定。 | [11 empty] | 1
在进行8.3.2回灌管井正式施工时，应该进行多少个试成孔？试成孔的数量应该满足哪些要求？ | 8.3.2回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不应少 于2个，根据试成孔检验成孔工艺、泥浆配比，复核地层情况等。 | [11 empty] | 3
在封闭塑料管井、混凝土管井和钢筋笼滤网井时，应该检验什么内容？ | 8.2.15塑料管井、混凝土管井、钢筋笼滤网井封井时，应检验管 内止水材料回填的密实度和止水效果。穿越基坑底板时，尚应按 设计要求检验其穿越基坑底板构造的防水效果。 | [11 empty] | 4
穿越基坑底板时，需要按照设计要求检验什么内容？ | 8.2.15塑料管井、混凝土管井、钢筋笼滤网井封井时，应检验管 内止水材料回填的密实度和止水效果。穿越基坑底板时，尚应按 设计要求检验其穿越基坑底板构造的防水效果。 | [11 empty] | 20
在回灌运行中和回扬时，应该监测哪些内容？ | 8.3.6回灌运行中及回扬时，应计量和记录回灌量、回扬量，并应 监测地下水位和周边环境变形。 | [11 empty] | 5
什么时候应该进行试回灌和检验成井质量和回灌效果？ | 8.3.4回灌管井施工完成后的休止期不应少于14d,休止期结束 后应进行试回灌，检验成井质量和回灌效果。 | [11 empty] | 1
什么是在回灌管路上应该安装的两种设备？ | 8.3.5回灌运行前，应检验回灌管路的安装质量和密封性。回灌 管路上应装有流量计和流量控制阀。 | [11 empty] | 1
什么时候应该对回灌管井封闭进行检验？ | 8.3.7回灌管井封闭时,应检验封井材料的无公害性，并检验封 井效果。 | [11 empty] | 5
在回灌管井施工中，为确保井管居中竖直沉设，需要检验成孔垂直度。那么，请问在成孔垂直度检验中，允许的偏差是多少？ | 8.3.3回灌管井施工中应检验成孔垂直度。成孔垂直度允许偏 差为1/100,井管应居中竖直沉设。 | [11 empty] | 1
请问回灌管井的施工质量检验标准应符合哪条规定？ | 8.3.8回灌管井的施工质量检验标准应符合本标准第8. 2.11条 的规定。 | [11 empty] | 1
在施工前需要检查哪些支护结构质量相关的内容？ | 9.2.1施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控 制系统，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施 的落实，并应合理安排土方运输车辆的行走路线及弃土场。附近 有重要保护设施的基坑，应在土方开挖前对围护体的止水性能通 过预降水进行检验。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要检查的几个方面？ | 9.2.3施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表 面平整度和基底土性等。 | [11 empty] | 20
什么是施工前土石方平衡计算的检查目的？ | 9.4.1施工前应对土石方平衡计算进行检查，堆放与运输应满足 施工组织设计要求。 | [11 empty] | 1
在没有设计要求的情况下，平整后的场地表面沿排水沟方向的坡率应不小于多少？ | 9.1.4平整后的场地表面坡率应符合设计要求，设计无要求时， 沿排水沟方向的坡率不应小于2%。，平整后的场地表面应逐点检 查。土石方工程的标高检查点为每lOOn?取1点，且不应少于10 点；土石方工程的平面几何尺寸（长度、宽度等）应全数检查；土石 方工程的边坡为每20m取1点，且每边不应少于1点。土石方工 程的表面平整度检查点为每lOOn?取1点，且不应少于10点。 | [11 empty] | 20
请问土方开挖工程的质量检验标准应符合哪些表的规定？ | 9.2.5 土方开挖工程的质量检验标准应符合表9. 2.5-1〜表 9.2. 5-4的规定。 表9. 2. 5-1柱基、基坑、基梱土方开挖工程的质量检验标准 表9. 2. 5-2挖方场地平整土方开挖工程的质量检验标准 表9.2.5・3管洶土方开挖工程的质量检验标准 表9. 2. 5-4地（路）面基层土方开挖工程的质量检验标准 注:地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。 | [11 empty] | 2
在土石方工程开挖施工前，需要完成哪些工作的验收？ | 9.1.1在土石方工程开挖施工前，应完成支护结构、地面排水、地 下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等 工作的验收，合格后方可进行土石方开挖。 | [11 empty] | 20
请问土石方开挖的顺序、方法应该遵循哪些原则？ | 9.1.3 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一 致，并应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 | [11 empty] | 1
请问在施工前需要检查哪些方面的内容？ | 9.3.1施工前应检查支护结构质量、定位放线、爆破器材（购置、 运输、储存和使用）、排水和地下水控制系统、起爆设备和检测仪 表，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施的落 实情况，并应合理安排土石方运输车辆的行走路线及弃土场。 | [11 empty] | 20
在施工中，需要检查哪些方面以确保工程质量和安全性？ | 9.2.2施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排 水系统、地下水控制系统、预留土墩、分层开挖厚度、支护结构的变 • 69 , 形，并随时观测周围环境变化。 | [11 empty] | 20
在施工中应检查哪些内容以确保安全和合规性？ | 9.4.2施工中应检查安全文明施工、堆放位置、堆放的安全距离、 堆土的高度、边坡坡率、排水系统、边坡稳定、防扬尘措施等内容, 并应满足设计或施工组织设计要求。 | [11 empty] | 20
临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合哪些条件或如何确定？ | 9.2.4临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合表9. 2. 4的规 定或经设计计算确定。 表9.2.4临时性挖方工程的边坡坡率允许值 注本表适用于无支护措施的临时性挖方工程的边坡坡率。 2设计有要求时，应符合设计标准。 3本表适用于地下水位以上的土层。采用降水或其他加固措施时，可不受本 表限制，但应计算复核。 4 一次开挖深度，软土不应超过4m,硬土不应超过8m。 - | [11 empty] | 2
在土石方工程开挖施工中，为什么要定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高？ | 9.1.2在土石方工程开挖施工中，应定期测量和校核设计平面位 置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护，并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。 | [11 empty] | 2
在施工中应进行哪些检查和监测，以确保施工的安全和质量？ | 9.3.2施工中应检查平面位置、平面尺寸、水平标高、边坡坡率、 分层开挖厚度、排水系统、地下水控制系统、支护结构的变形等，并 应随时对周围环境观测和监测。釆用爆破施工时，爆前应检查爆 破装药和爆破网路等，并应加强环境监测。 | [11 empty] | 20
在施工结束后，岩质基坑基底处理无设计规定时，需要符合哪些规定？ | 9.3.3施工结束后应检査平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表 面平整度、基底岩（土）质情况和承载力以及基底处理情况。岩质 基坑基底处理无设计规定时，应符合下列规定： 1岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔蘇，凿出新鲜岩 面，表面应冲洗干净。倾斜岩层应将岩面凿平或凿成台阶,满足施 工组织设计要求。 易风化的岩层基底，应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。 在砌筑基础时应边砌边回填封闭，且应满足施工组织设计要求。 2泉眼可用堵塞或排引的方法处理。 | [11 empty] | 1
挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准应符合哪个表格的规定？ | 9.3.5 挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准应符合表 9. 3. 5的规定。 表9.3.5挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准 注：场地平整应在整平完后检查。 | [11 empty] | 1
在进行地基施工前，需要检查哪些内容？ | 9.5.1施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基 底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料 应符合设计要求，并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压 实遍数等施工参数。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要进行的检验？ | 9.5.3施工结束后，应进行标高及压实系数检验。 | [11 empty] | 20
根据9.4.3的规定，对于临时性堆土，应如何检查堆放的安全距离，以确保边坡稳定？ | 9.4.3在基坑（槽）、管沟等周边堆土的堆载限值和堆载范围应符 合基坑围护设计要求，严禁在基坑（槽）、管沟、地铁及建构（筑）物 周边影响范围内堆土。对于临时性堆土，应视挖方边坡处的土质 情况、边坡坡率和高度，检查堆放的安全距离，确保边坡稳定。在 挖方下侧堆土时应将土堆表面平整，其顶面高程应低于相邻挖方 场地设计标高，保持排水畅通，堆土边坡坡率不宜大于1 ： L 5。 在河岸处堆土时，不得影响河堤的稳定和排水，不得阻塞污染 河道。 施工结束后，应检查堆土的平面尺寸、高度、安全距离、边 坡坡率、排水、防扬尘措施等内容，并应满足设计或施工组织设计 要求。 土石方堆放工程的质量检验标准应符合表9.4.5的规定。 *9.4.5 土石方堆放工程的质量检验标准 | [11 empty] | 11
填土施工时的分层厚度及压实遍数应根据哪些因素确定？ | 9.5.2施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含 水量控制、回填土有机质含量、压实系数等。回填施工的压实系数 应满足设计要求。当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试 验合格后进行上层施工。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实 系数及压实机具确定。无试验依据时，应符合表9.5.2的规定。 表9.5.2填土施工时的分层厚度及压实遍数 | [11 empty] | 1
在边坡工程的质量验收中，应该针对哪些方面进行质量控制资料的检查及感观质量验收？ | 10.1.2对边坡工程的质量验收，应在钢筋、混凝土、预应力锚杆、 挡土墙等验收合格的基础上，进行质量控制资料的检查及感观质 量验收，并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要 部位进行见证检测或结构实体检验。 | [11 empty] | 1
9.5.4要求填方工程质量检验标准应符合哪两个表格的规定？ | 9.5.4 填方工程质量检验标准应符合表9. 5. 4-1.表9. 5. 4-2的 规定。 表9. 5. 4-1柱基、墓坑、基糟、管沟、地（路）面 基础层填方工程质量检验标准 续表 9. 5. 4-1 表9. 5. 4-2场地平整填方工程质最检验标准 | [11 empty] | 20
根据什么原则可以对锚杆（索）、挡土墙等进行划分若干检验批？ | 10.1.1锚杆（索）、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于控 制施工质量的原则，按支护类型、施工缝或施工段划分若干检 验批。 | [11 empty] | 1
基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准应符合哪个表的规定？ | 9.3.4柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准 应符合表9.3.4的规定。 表9.3.4柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程的质量检验标准 注：柱基、基坑、基槽、管沟应将炸松的石渣清除后检查。 | [11 empty] | 1
为什么边坡工程需要进行监控量测？ | 10.1.3 边坡工程应进行监控量测。 | [11 empty] | 1
教育者在施工中需要检验哪些内容与锚杆（索）的锚固有关？ | 10.2.2施工中应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）配合比、注浆 （砂浆）质量、锚杆（索）锚固段长度和强度、喷锚混凝土强度等。 | [11 empty] | 20
在何种情况下应对锚杆（索）进行基本试验？ | 10.2.3 锚杆（索）在下列情况应进行基本试验，试验数量不应少 于3根,试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行： 1当设计有要求时； 2采用新工艺、新材料或新技术的锚杆（索）； 3无锚固工程经验的岩土层内的锚杆（索）； 4 一级边坡工程的锚杆（索）。 | [11 empty] | 20
在施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的主要材料的质量。请问应该检验哪些主要材料的质量？ | 10.2.1施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的水泥、 细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量。同时应检验锚杆材质的 接头质量，同一截面锚杆的接头面积不应超过锚杆总面积 的 25%。 | [11 empty] | 1
在施工前，应检验墙背填筑所用填料的哪些指标？ | 10.3.1施工前，应检验墙背填筑所用填料的重度、强度，同时应 检验墙身材料的物理力学指标。 | [11 empty] | 1
施工结束后，预应力锚杆（索）的验收试验数量应为总数的多少？ | 10.2.4 施工结束后应进行锚杆验收试验，试验的数量应为锚杆 总数的5%,且不应少于5根。同时应检验预应力锚杆（索）锚固 后的外露长度。预应力锚杆（索）拉张的时间应按照设计要求，当 无设计要求时应待注浆固结体强度达到设计强度的90%后再进 行张拉。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，应该对哪些内容进行验槽和检验？ | 10.3.2施工中应进行验槽，并检验墙背填筑的分层厚度、压实系 数、挡土墙埋置深度，基础宽度、排水系统、泄水孔（沟）、反滤层材 料级配及位置。重力式挡土墙的墙身为混凝土时,应检验混凝土 的配合比、强度。 | [11 empty] | 20
请问表10.2.5边坡喷锚质量检验标准中有哪些具体的规定？ | 10.2.5边坡喷锚质量检验标准应符合表10.2. 5的规定。 表10.2.5边坡喷锚质量检验标准 | [11 empty] | 1
请问施工结束后应该对重力式挡土墙进行哪些方面的检验？ | 10.3.3施工结束后，应检验重力式挡土墙砌体墙面质量、墙体高 度、顶面宽度，砌缝、勾缝质量，结构变形缝的位置、宽度，泄水孔的 位置、坡率等。 | [11 empty] | 1
什么是在施工中需要检验的内容？ | 10.4.2施工中，应检验开挖的平面尺寸、标高、坡率、水位等。 | [11 empty] | 20
在施工前，需要检查哪些方面的内容？ | 10.4.1施工前应检查平面位置、标高、边坡坡率、降排水系统。 | [11 empty] | 20
什么是施工结束后需要检验的边坡相关要素？ | 10.4.5施工结束后，应检验边坡坡率、坡底标高、坡面平整度等。 | [11 empty] | 1
在进行10.4.4边坡开挖施工时，应采取什么样的监测和监控方法？ | 10.4.4边坡开挖施工应检查监测和监控系统，监测、监控方法应 按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行。 在釆用爆破施工时，应加强环境监测。 | [11 empty] | 1
请问表10.4.6中的边坡开挖质量检验标准具体包括哪些内容？ | 10.4.6边坡开挖质量检验标准应符合表10.4.6的规定。 表10.4.6边坡开挖质量检验标准 | [11 empty] | 1
在进行预裂爆破或光面爆破的岩质边坡时，坡面上应保留炮孔痕迹，残留炮孔痕迹保存率不应小于多少？ | 10.4.3预裂爆破或光面爆破的岩质边坡的坡面上宜保留炮孔痕 迹，残留炮孔痕迹保存率不应小于50%。 | [11 empty] | 1
在锚杆施工中需要进行哪些检验？ | 7.11.2锚杆施工中应对锚杆位置，钻孔直径、长度及角度，锚杆 杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆量等进行检验。 | [11 empty] | 20
什么是自动喷水灭火系统的系统组件？ | 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指 示器、消防水泵、稳压装置等专用产品的统称。 | [11 empty] | 11
基于提供的背景信息，为什么制定这个规范？ | 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(简称系统)的施工质量和使用 功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规范。 | [11 empty] | 20
适用于哪些场所的自动喷水灭火系统？ | 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系 统的施工、验收及维护管理。 | [11 empty] | 11
请问末端试水装置的主要作用是什么？ | 2.0.6 末端试水装置 inspector's test connection 安装在系统管网或分区管网的末端，检验系统启动、报警及联 动等功能的装置。 | [11 empty] | 5
请问这种消防水泵符合哪个国家标准？ | 2.0.7 消防水泵 fire pump 符合现行国家标准《消防泵》GB 6245 要求的水泵。 | [11 empty] | 5
什么是"准工作状态"？ | 2.0.1 准工作状态 condition of standing by 自动喷水灭火系统性能及使用条件符合有关技术要求，处于 发生火灾时能立即动作、喷水灭火的状态。 | [11 empty] | 20
什么是稳压泵？ | 2.0.4 稳压泵 pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统在准工作状态的压力保持在设计工作 压力范围内的一种专用水泵。 | [11 empty] | 20
什么是喷头防护罩？ | 2.0.5 喷头防护罩 sprinkler guards and shields 保护喷头在使用中免遭机械性损伤，但不影响喷头动作、喷水 灭火性能的一种专用罩。 | [11 empty] | 5
应对自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理需要符合哪些规定？ | 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理，除执行本规 范的规定外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 | [11 empty] | 1
什么是2.0.3监测及报警控制装置的主要功能？ | 2.0.3 监测及报警控制装置 equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的压力、水位、水流、阀门开闭状态进行 监控，并能发出控制信号和报警信号的装置。 | [11 empty] | 12
谁应该组织分部工程质量验收？ | 3.1.8 分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单 位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行，并应按 本规范附录E 的要求填写自动喷水灭火系统工程验收记录。 | [11 empty] | 20
什么是系统施工方案应该包括的内容？ | 3.1.2 系统施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有 必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验 制度，并应按本规范附录 B 的要求填写有关记录。 | [11 empty] | 1
自动喷水灭火系统施工前需要具备哪些条件？ | 3.1.3 自动喷水灭火系统施工前应具备以下条件； 1 施工图应经审查批准或备案后方可施工。平面图、系统图 (轴测图、展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书、设备表、材 料器材表等技术文件应齐全。 2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底。 3 系统组件、管件及其他设备、材料，应能保证正常施工。 4、施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求，并应 保证连续施工。 | [11 empty] | 20
施工自动喷水灭火系统工程时，应遵循哪些文件和标准？ | 3.1.4 自动喷水灭火系统工程的施工，应按照批准的工程设计文 件和施工技术标准进行施工。 | [11 empty] | 1
按照本规范，自动喷水灭火系统的分部、分项工程应该按照哪个附录进行划分？ | 3.1.1 自动喷水灭火系统的分部、分项工程应按本规范附录 A划分。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制应按照哪些规定进行？ | 3.1.5 自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制，应按以下规 定进行： 1 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成 后，应进行检查，检查合格后方可进行下道工序。 2 相关各专业工种之间应进行交接检验，并经监理工程师签 证后方可进行下道工序。 3 安装工程完工后，施工单位应按相关专业调试规定进行 调试。 4 调试完工后，施工单位应向建设单位提供质量控制资料和 各类施工过程质量检查记录。 5 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人 员组成。 6 施工过程质量检查记录按本规范附录 C 的要求填写。 | [11 empty] | 20
请问自动喷水灭火系统质量控制资料应按本规范的哪个附录要求填写？ | 3.1.6 自动喷水灭火系统质量控制资料应按本规范附录D 的 要 求填写。 | [11 empty] | 1
在自动喷水灭火系统施工前，应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查。根据上述要求，你认为应该如何确保所使用的系统组件、管件及其他设备、材料符合要求？ | 3.2.1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其 他设备、材料进行现场检查，并应符合下列要求； 1 系统组件、管件及其他设备、材料，应符合设计要求和国家 现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证或质量认证书。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查相关资料。 2 喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接 合器等系统主要组件，应经国家消防产品质量监督检验中心检测 合格；稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄 压阀、减压阀、蝶阀、闸阀、压力表等，应经相应国家产品质量监督 检验中心检测合格。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查相关资料。 | [11 empty] | 5
闭式喷头的密封性能试验需要符合哪些要求？ | 3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求： 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、 制造厂及生产日期等标志应齐全。 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 5 闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。 试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只，试验压力应 为3.0 MPa, 保压时间不得少于3min 。当两只及两只以上不合格 时，不得使用该批喷头。当仅有一 只不合格时，应再抽查2%,并 不得少于10只，并重新进行密封性能试验；当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。 检查数量：符合本条第5款的规定。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
不锈钢管管材、管件的外观检查应符合哪些要求？ | 3.2.3 不锈钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列 要求： 1 不锈钢管的内、外径应符合现行国家标准《流体输送用不 锈钢焊接钢管》GB/T12771 或《不锈钢卡压式管件组件 第 2 部 分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2的规定。 2、表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
阀门及其附件的现场检验应符合哪些要求？ | 3.2.8 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求： 1 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全，阀门的型号、规格 应符合设计要求。 2 阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷和机械损伤。 3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向 的永久性标志。 4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现 象，阀体内应清洁、无异物堵塞。 5 水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象；传动轴密封性 能好，不得有渗漏水现象。 6 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 2倍，保压时间不应小于5min, 阀瓣处应无渗漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
涂覆钢管和管件的外观检查应符合哪些要求？ | 3.2.5 涂覆钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求： 1 涂覆钢管、管件的质量应符合现行国家标准《自动喷水灭 火系统 第20部分：涂覆钢管》GB 5135.20 的规定。 2 表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 5
根据《无缝铜水管 和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分钎焊式管件》GB/T11618.1、 《铜管接头 第2部分卡压式管件》GB/T 11618.2等标准，铜管管材、管件的质量应符合哪些要求？ | 3.2.4 铜管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求： 1 铜管管材、管件的质量应符合现行国家标准《无缝铜水管 和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》GB/ T11618.1、 《铜管接头 第2部分：卡压式管件》GB/T 11618.2 等有关标准的规定。 2 表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是消防供水设施的安装位置要求？ | 4.1.2 消防供水设施应采取安全可靠的防护措施，其安装位置应 便于日常操作和维护管理。 | [11 empty] | 1
安装消防水泵、消防水箱、消防水池等供水设施时，需要采取哪些措施来确保设备内部清洁，并在安装中断时如何处理设备的敞口处？ | 4.1.1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防 水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装，应清除其内部污垢 和杂物。安装中断时，其敞口处应封闭。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19部分塑料管道及管件》GB 5135.19，氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道和管件在外观检查时需要符合哪些要求？ | 3.2.6 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材、管件应进行现场外观检查， 并应符合下列要求： 1 氯化聚氯乙烯应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19部分：塑料管道及管件》GB 5135.19等有关标准的规定。 2 管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、无分解变色线，不 应有颜色不均和其他影响性能的表面缺陷，不应含有可见杂质。 3 管端应切割平整，并与轴线垂直。 4 管件内外表面不得有裂纹、气泡、脱皮、严重的冷斑和明显 的杂质。 5 管材、管件应不透光。 检查数量，全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
水流指示器、减压阀、多功能水泵控制阀等设备应有怎样的永久性标志？ | 3.2.9 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功 能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限 位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说 明书；水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、 多功能水泵控制阀应有水流方向的永久性标志；安装前应进行主 要功能检查。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
什么时候应该在消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时安装倒流防止器？ | 4.1.3 消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时，连接 处应安装倒流防止器。 | [11 empty] | 1
什么是在供水设施安装时需要考虑的环境温度要求？ | 4.1.4 供水设施安装时，环境温度不应低于5℃;当环境温度低 于5℃时，应采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
消防水泵安装应符合哪些国家标准的规定？ | 4.2.2 消防水泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工 程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施 工及验收规范》GB 50275 的有关规定。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 11
安装吸水管及其附件时，应满足哪些要求？ | 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求： 1 吸水管上宜设过滤器，并应安装在控制阀后。 2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进 行安装，其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用没有可 靠锁定装置的蝶阀，蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为 刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时， 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检查消防水泵的规格、型号是否符合设计要求？ | 4.2.1 消防水泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格 证和安装使用说明书。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 | [11 empty] | 1
水泵出水管上应安装什么组成的系统流量压力检测装置或预留可供连接的接口？ | 4.2.5 在水泵出水管上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用 的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置或预留可供连接 流量压力检测装置的接口，其通水能力应与系统供水能力一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
安装有管道的侧面，净距应满足什么要求？ | 4.3.3 高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要 求。安装时，池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的 净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜小于 0.7m; 安装有管道的侧面，净距不宜小于1 .0m,且管道外壁与建 筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0 .6m;设有人孔的池顶，顶 板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m, 拼装形式的高位 消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 20
在消防水泵系统中，压力表的量程应为工作压力的多少倍？ | 4.2.4 消防水泵的出水管正应安装止回阀、控制阀和压力表，或 安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表；系统的总出水管上还应 安装压力表；安装压力表时应加设缓冲装置。缓冲装置的前面应 安装旋塞；压力表量程应为工作压力的2,0倍～2.5倍。止回阀 或多功能水泵控制阀的安装方向应与水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
消防水池和高位消防水箱的施工和安装应符合哪些国家标准的规定？ | 4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装，应符合现行国家 标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定。消 防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符 合设计文件要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 3
什么是对消防水箱和消防水池的人孔的要求？ | 4.3.5 高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管 应有防止昆虫及小动物爬入水池(箱)的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 11
在钢筋混凝土消防水池或消防水箱中，进水管和出水管应该加设什么？ | 4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设 防水套管，对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或 消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采用其他连接时 应做防锈处理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在检查消防设施时，消防水池、高位消防水箱的溢流管、泄水管应采用什么样的排水方式？ | 4.3.4 消防水池、高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或 生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在何种情况下应复核有效的消防水量，并应设有防止消防用水被他用的措施？ | 4.3.6 当高位消防水箱、消防水池与其他用途的水箱、水池合用 时，应复核有效的消防水量，满足设计要求，并应设有防止消防用 水被他用的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 2
在检查高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上是否设置带有指示启闭装置的阀门时，应采取哪种检查方法？ | 4.3.7 高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有 指示启闭装置的阀门。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是高位消防水箱出水管上需要设置的装置？ | 4.3.8 高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入 高位消防水箱的止回阀。 检查数量：全数检查 检查方法：对照图纸，核对产品的性能检验报告和观察检查。 | [11 empty] | 1
根据设计要求，消防气压给水设备的气压罐应满足哪些参数？ | 4.4.1 。 消防气压给水设备的气压罐，其容积(总容积、最大有效水 容积)、气压、水位及工作压力应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
稳压泵的安装应符合哪些国家标准的规定？ | 4.4.5 稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施 工及验收通用规范》GB 50231 和《压缩机、风机、泵安装工程施工 及验收规范》GB 50275 的有关规定。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 5
稳压泵的规格、型号应符合设计要求，并应有哪些文件？ | 4.4.4 稳压泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格证 和安装使用说明书。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于多少米？ | 4.4.2 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合 设计要求；出水管上应设止回阀，安装时其四周应设检修通道，其 宽度不宜小于0.7m, 消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离 不宜小于0 . 6m。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量和观察检查。 | [11 empty] | 1
安装组装式消防水泵接合器时，正回阀的安装方向应该是什么？ | 4.5.1 组装式消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、联接管、 止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，正回阀的安装方向应 使消防用水能从消防水泵接合器进入系统；整体式消防水泵接合 器的安装，按其使用安装说明书进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
地下消防水泵接合器的安装要求是什么？ | 4.5.3 地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距 离不大于0.4m, 且不应小于井盖的半径。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 | [11 empty] | 9
消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装应符合什么要求？ | 4.4.3 消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示 器、压力控制仪表等的安装应符合产品使用说明书的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
管网采用不锈钢管时，其材质应符合哪些国家标准的要求？ | 5.1.2 管网采用不锈钢管时，其材质应符合现行国家标准《流体 输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771 和《不锈钢卡压式管件连接 用薄壁不锈钢管》GB/P19228.2 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 2
管网采用钢管时，其材质应符合哪些现行国家标准的要求？ | 5.1.1 管网采用钢管时，其材质应符合现行国家标准《输送流体 用无缝钢管》GB/T 8163 和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 13
地下消防水泵接合器井的砌筑应具备哪些防水和排水措施？ | 4.5.4 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么类型的管道连接应该用于安装热镀锌钢管和涂覆钢管？ | 5.1.6 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管、涂覆 钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。 | [11 empty] | 1
在使用铜管道时，根据现行国家标准，应符合哪些要求？ | 5.1.3 管网采用铜管道时，其材质应符合现行国家标准《无缝铜 水管和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》 GB/T 11618.1 和《铜管接头 第2部分：卡压式管件》GB/T 11618.2的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 2
在管网采用涂覆钢管时，需要符合哪个国家标准的要求？ | 5.1.4 管网采用涂覆钢管时，其材质应符合现行国家标准《自动 喷水灭火系统 第 2 0 部 分 涂覆钢管》GB 5135.20 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 8
什么是铜管安装的常见连接方式？ | 5.1.8 铜管安装应采用钎焊、卡套、卡压、沟槽式等连接。 | [11 empty] | 1
在连接氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材与法兰式管道、阀门及管件时，应采用什么类型的连接方式？ | 5.1.9 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 件的连接应采用承插式粘接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 材 与 法兰式管道、阀门及管件的连接，应采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 法兰与其他材质法兰对接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与螺 纹式管道、阀门及管件的连接应采用内丝接头的注塑管件螺纹连 接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与沟槽式(卡箍)管道、阀门及管 件的连接，应采用沟槽(卡箍)注塑管件连接。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查，强度试验。 | [11 empty] | 1
什么是薄壁不锈钢管安装应采用的连接方式？ | 5.1.7 薄壁不锈钢管安装应采用环压、卡凸式、卡压、沟槽式、法 兰等连接。 | [11 empty] | 2
采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道时，其材质应符合哪个国家标准的要求？ | 5.1.5 管网采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道时，其材质应符合 现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 1 9 部 分 塑料管道及管 件》GB 5135.19 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 5
螺纹连接的密封填料应如何附着在管道的螺纹部分？ | 5.1.12 螺纹连接应符合下列要求： 1 管道宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管道螺纹 密封面应符合现行国家标准《普通螺纹 基本尺寸》GB/T 196、 《普通螺纹公差》GB/T197 和《普通螺纹 管路系列》GB/T 1414 的有关规定。 2 当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不宜采用 补芯，当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个； 公称直径大于50mm 的管道不宜采用活接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分；拧紧 螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理 干净。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
沟槽式管件连接时，应使用什么材质的沟槽式管件？ | 5.1.11 沟槽式管件连接应符合下列规定： 1 选用的沟槽式管件应符合现行国家标准《自动喷水灭火系 统 第11部分：沟槽式管接件》GB 5135.11 的要求，其材质应为 球墨铸铁，并应符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T 1348 的 要 求；橡胶密封圈的材质应为 EPDM (三元乙丙橡胶),并应符合《金 属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO 6182-12的 要求。 2 沟槽式管件连接时，其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽 机和开孔机加工，并应做防腐处理；连接前应检查沟槽和孔洞尺 寸，加工质量应符合技术要求；沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂 纹和脏物。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察和尺量检查。 3 橡胶密封圈应无破损和变形。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 4 沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓，两边应同时 紧固，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 5 机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位 应均匀，然后再紧固到位；机械三通开孔间距不应小于500mm, 机 械四通开孔间距不应小于1000mm; 机械三通、机械四通连接时支 管的口径应满足表5. 1. 11的规定。 表5.1.11 采用支管接头(机械三通、机械四通)时 支管的最大允许管径(mm) 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管 件，不应采用机械三通。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 7 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内 的埋地管道连接应采用挠性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查或局部解剖检查。 | [11 empty] | 20
在法兰连接中，焊接法兰需要做哪些处理并且在连接前应符合哪些国家标准？ | 5.1.13 法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接 处应做防腐处理，并宜重新镀锌后再连接。焊接应符合现行国 家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235、《现场设 备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 的有关规定。 螺纹法兰连接应预测对接位置，清除外露密封填料后再紧固、连接 。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在管网安装前应当进行哪些步骤以确保管道的质量？ | 5.1.10 管网安装前应校直管道，并清除管道内部的杂物；在具有 腐蚀性的场所，安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处 理；安装时应随时清除管道内部的杂物。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和用水平尺检查。 | [11 empty] | 5
在管道穿过建筑物的变形缝时，应采取哪些抗变形措施？ | 5.1.16 管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施。穿 过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，穿 过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm; 穿过卫生间或厨 房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面50mm, 且套管底部应 与楼板底面相平 。 套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞 密实 。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在配水系统中，红色环圈标志的宽度不应小于多少毫米？ | 5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈 标志，宽度不应小于20mm, 间隔不宜大于4m, 在一个独立的单元 内环圈不宜少于2处。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
公称直径大于或等于100mm的管道距离顶板、墙面的安装距离应不小于多少毫米？ | 5.1.14 管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，管 道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表5. 1. 14的规定。 公称直径大于或等于100mm 的管道其距离顶板、墙面的安装距 离不宜小于200mm。 表5.1.14 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离(mm) 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
在管道横向安装时，应该设定多少的坡度？ | 5.1.17 管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管； 当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施。 当喷头数量小于或等于5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头 数量大于5只时，宜装设带阀门的排水管。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查，水平尺和尺量检查。 | [11 empty] | 20
涂覆钢管的安装应遵守哪些规定？ | 5.1.20 涂覆钢管的安装应符合下列有关规定： 1 涂覆钢管严禁剧烈撞击或与尖锐物品碰触，不得抛、摔、 滚、拖； 2 不得在现场进行焊接操作； 3 涂覆钢管与铜管、氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管连接时应采 用专用过渡接头。 | [11 empty] | 1
根据表5.1.15-1至表5.1.15-5的规定，不同类型管道支架或吊架之间的距离应符合怎样的要求？ | 5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求： 1 管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于表 5. 1. 15- 1～表5. 1. 15-5的规定。 表5.1.15-1 镀锌钢管道、涂覆钢管道支架或吊架之间的距离 表5.1.15-2 不锈钢管道的支架或吊架之间的距离 注：1 在距离各管件或阀门100mm 以内应采用管卡牢固固定，特别在干管变支 管处； 2 阀门等组件应加设承重支架。 表5.1.15-3 铜管道的支架或吊架之间的距离 表5.1.15-4 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道支架或吊架之间的距离 表5.1.15-5 沟槽连接管道最大支承间距 注：1 横管的任何两个接头之间应有支承； 2 不得支承在接头上。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接 质量等，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管 道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm; 与 末 端 喷 头 之 间的距离不宜大于750mm。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 4 配水支管上每 一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊 架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3 . 6m。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 · 19 · 检查方法：观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm 时，每段配水干管 或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜大 于15m; 当管道改变方向时，应增设防晃支架。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在其始端 和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的 距离宜为1 . 5m～1.8m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查 | [11 empty] | 9
在管网安装过程中，当管道安装中断时，应采取什么措施来处理管道的敞口？ | 5.1.19 管网在安装中断时，应将管道的敞口封闭。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装前需要检查隐蔽式喷头的哪些内容？ | 5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。 系统采用隐蔽式喷头时，配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准 确控制。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 5
什么时候应该关闭钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计两端的角阀？ | 9.0.15 钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计两端的 角阀，在不进行水位观察时应关闭。 | [11 empty] | 1
当公称直径为DN65～100的薄壁不锈钢管道需要与其他材料的管道连接时，应采用何种连接方式？ | 5.1.21 不锈钢管的安装应符合下列有关规定： 1 薄壁不锈钢管与其他材料的管材、管件和附件相连接时， 应有防止电化学腐蚀的措施。 2 公称直径为DN25≈50 的薄壁不锈钢管道与其他材料的 管道连接时，应采用专用螺纹转换连接件(如环压或卡压式不锈钢 管的螺纹转换接头)连接。 3 公称真径为 DN65～100 的薄壁不锈钢管道与其他材料 的管道连接时，宜采用专用法兰转换连接件连接。 4 公 称 直 径 DN≥125 的薄壁不锈钢管道与其他材料的管 道连接时，宜采用沟槽式管件连接或法兰连接。 | [11 empty] | 1
在喷头安装之前，必须进行系统试压和冲洗。这是如何确保系统安全性和正常运行的？ | 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查系统试压、冲洗记录表。 | [11 empty] | 1
氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道的安装应符合哪些规定？ | 5.1.23 氯 化 聚 氯 乙 烯(PVC-C) 管道的安装应符合下列有关 规定： 1 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 件的连接应采用承插式粘接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 材 与 法兰式管道、阀门及管件的连接，应采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 法兰与其他材质法兰对接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与螺 纹式管道、阀门及管件的连接应采用内丝接头的注塑管件螺纹连 接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与沟槽式(卡箍)管道、阀门及管 件的连接，应采用沟槽(卡箍)注塑管件连接。 2 粘接连接应选用与管材、管件相兼容的粘接剂，粘接连接 宜在4℃~38℃的环境温度下操作，接头粘接不得在雨中或水中 施工，并应远离火源，避免阳光直射。 | [11 empty] | 6
对于管径不大于DN50的铜管，应采用哪种连接方式？ | 5.1.22 铜管的安装应符合下列有关规定： 1 硬钎焊可用于各种规格铜管与管件的连接；对管径不大 于 DN50、 需拆卸的铜管可采用卡套连接；管径不大于 DN50 的 铜管可采用卡压连接；管径不小于 DN50 的 铜 管 可 采 用 沟 槽 连接。 2 管道支承件宜采用铜合金制品。当采用钢件支架时，管道 与支架之间应设软性隔垫，隔垫不得对管道产生腐蚀。 3 当沟槽连接件为非铜材质时，其接触面应采取必要的防腐 措施。 | [11 empty] | 9
什么类型的喷头需要加设喷头防护罩？ | 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在喷头安装过程中，应使用什么工具，严禁利用喷头的框架施拧？ | 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷 头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号 相同的喷头更换。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
消防洒水软管出水口的螺纹应和喷头的螺纹标准一致，这是符合什么样的规定？ | 5.1.24 消防洒水软管的安装应符合下列有关规定； 1 消防洒水软管出水口的螺纹应和喷头的螺纹标准一致。 2 消防洒水软管安装弯曲时应大于软管标记的最小弯曲 半径。 3 消防洒水软管应安装相应的支架系统进行固定，确保连接 喷头处锁紧。 4 消防洒水软管波纹段与接头处60mm 之内不得弯曲。 5 应用在洁净室区域的消防洒水软管应采用全不锈钢材料 制作的编织网型式焊接软管，不得采用橡胶圈密封的组装型式的 软管。 6 应用在风烟管道处的消防洒水软管应采用全不锈钢材料 制作的编织网型式焊接型软管，且应安装配套防火底座和与喷头 响应温度对应的自熔密封塑料袋。 | [11 empty] | 20
在喷头安装过程中，应该遵循哪些操作规定？ | 5.2.2 喷头安装时，不应对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头、 隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。根据检查要求，抽查数量应为多少处？ | 5.2.5 喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离 应符合设计要求。 检查数量，抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装喷头时，当公称直径小于10mm时，应该采取什么措施？ | 5.2.7 当喷头的公称直径小于10mm 时，应在配水干管或配水 管上安装过滤器。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离需要符合哪些表格的规定？ | 5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1 . 2m 的 通 风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离应符合表5 . 2 . 8- 1～表5 . 2 . 8- 9的规定 (见图5 . 2 . 8)。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 图5.2.8喷头与梁等障碍物的距离 1兴天花板或屋顶；2—喷头；3一障碍物 表5.2.8-1 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (标准直立与下垂喷头) 表5.2.8-2 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (边墙型喷头，与障碍物平行) 表5.2.8-3 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (边墙型喷头，与障碍物垂直) 表5.2.8-4 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面直立与下垂喷头) 续表5.2.8-4 表5.2.8-5 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面边墙型喷头，与障碍物平行) 表5.2.8-6 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面边墙型喷头，与障碍物垂直) 续表5.2.8-6 表5 .2 .8-7 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的 最大垂直距离(特殊应用喷头) 表5.2.8-8 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的 最大垂直距离(ESFR 喷头) 续表5.2.8-8 表5.2.8-9 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (直立和下垂型家用喷头) | [11 empty] | 3
在安装喷头时，当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，喷头应该安装在哪个部位？ | 5.2.9 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m 时，增设的喷 头应安装在其腹面以下部位。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
当顶板处的障碍物宽度不大于0.6m时，应满足喷头到障碍物底部的垂直距离(H)和到障碍物边缘的水平距离(L)的要求。当无法满足要求时，应满足下列要求之一是什么？ | 5.2.12 顶板处的障碍物与任何喷头的相对位置，应使喷头到障碍 物底部的垂直距离(H) 以及到障碍物边缘的水平距离(L) 满 足 图5.2.12所示的要求。当无法满足要求时，应满足下列要求之一。 图5.2.12 喷头与障碍物的相对位置 1 当顶板处实体障碍物宽度不大于0.6m 时，应在障碍物的 两侧都安装喷头，且两侧喷头到该障碍物的水平距离不应大于所 要求喷头间距的一半。 2 对顶板处非实体的建筑构件，喷头与构件侧缘应保持不小 于0 . 3m 的水平距离 | [11 empty] | 1
直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为多少？ | 5.2.11 下垂式早期抑制快速响应(ESFR) 喷头溅水盘与顶板的 距离应为150mm～360mm。 直立式早期抑制快速响应(ESFR) 喷 头溅水盘与顶板的距离应为100mm～150mm。 | [11 empty] | 1
当无法满足早期抑制快速响应(ESFR)喷头与喷头下障碍物的距离要求时，喷头下障碍物的宽度与位置应满足哪个规范表的要求？ | 5.2.13 早期抑制快速响应(ESFR) 喷头与喷头下障碍物的距离 应满足本规范图5.2. 12所示的要求。当无法满足要求时，喷头 下障碍物的宽度与位置应满足本规范表5.2. 13的规定。 表5.2.13 喷头下障碍物的宽度与位置 续表5.2.13 | [11 empty] | 1
喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10的规定，根据表5.2.10，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离是多少？ | 5.2.10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平 距离和最小垂直距离应符合表5.2. 10的规定(见图5.2. 10)。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 图5.2.10 喷头与隔断障碍物的距离 1一天花板或屋顶；2—喷头；3一障碍物；4—地板 表5.2.10～喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(mm) | [11 empty] | 1
当可以忽略不计时，直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头下的障碍物需要满足什么样的要求？ | 5.2.14 直立式早期抑制快速响应(ESFR) 喷头下的障碍物，满 足下列任一要求时，可以忽略不计。 1 腹部通透的屋面托架或桁架，其下弦宽度或直径不大 于 1 0cm。 2 其他单独的建筑构件，其宽度或直径不大于10cm。 3 单独的管道或线槽等，其宽度或直径不大于'10cm, 或者多 根管道或线槽，总宽度不大于10cm。 | [11 empty] | 3
在安装湿式报警阀组时，需要满足哪些要求？ | 5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求： 1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水 力警铃不应发生误报警。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和开启阀门以小于十个喷头的流量放水。 2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣 操作的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在报警阀组附件的安装中，压力表应该安装在什么位置？ | 5.3.2 报警阀组附件的安装应符合下列要求： 1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠 的锁定设施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问干式报警阀组安装需要满足哪些要求？ | 5.3.4 干式报警阀组的安装应符合下列要求： 1 应安装在不发生冰冻的场所。 2 安装完成后，应向报警阀气室注入高度为50mm～100mm 的清水。 3 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充 气连接管的直径不应小于15mm; 止回阀、截止阀应安装在充气连 接管上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 4 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定。 5 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报 警阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 加速器应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加 速器的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。 检查数量：全数检查 检查方法：观察检查。 8 下列部位应安装压力表： (1)报警阀充水一侧和充气一侧； (2)空气压缩机的气泵和储气罐上； (3)加速器上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 9 管网充气压力应符合设计要求。 | [11 empty] | 12
控制阀安装的要求包括哪些方面？ | 5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求；安装 方向应正确，控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏；主要控制阀应加设 启闭标志；隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装报警阀组时，应该遵循哪些连接顺序？ | 5.3.1 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安 装时应先安装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的连 接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。 报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀组 应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m; 两 侧 与墙的距离不应小于0.5m; 正面与墙的距离不应小于1.2m; 报 警 阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。 安装报警阀组的室内 地面应有排水设施，排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水 阀门泄空系统管道的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查系统试压、冲洗记录表，观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
水流指示器的安装应在什么情况下进行？ | 5.4.1 水流指示器的安装应符合下列要求： 1 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流 指示器的规格、型号应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录。 2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧， 其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应 动作灵活，不应与管壁发生碰擦。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和开启阀门放水检查。 | [11 empty] | 5
在管网冲洗过程中，应该遵循哪些顺序？ | 6.1.4 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外， 后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、 配水支管的顺序进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
雨淋阀组的安装要求包括哪些内容？ | 5.3.5 雨淋阀组的安装应符合下列要求： 1 雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启，开启 控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有 关要求。 2 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按干式 报警阀组有关要求进行。 3 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计 要求，并应便于观测和操作。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求，且在 发生火灾时应能安全开启和便于操作。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和开启阀门检查。 5 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
末端试水装置和试水阀的安装位置应具备哪些特点？ | 5.4.5 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验，并 应有相应排水能力的排水设施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查 | [11 empty] | 1
压力开关应该如何安装在通往水力警铃的管道上？ | 5.4.3 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在 安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
水力警铃安装后启动时，警铃声强度应达到多少分贝？ | 5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应 安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀 锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm 时，其长度不宜大于 20m; 安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查和开启阀门放水，水力警铃启 动后检查压力表的数值。 | [11 empty] | 1
在安装排气阀之前，应该进行什么操作？ | 5.4.7 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行；排气 阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和检查管道试压和冲洗记录。 | [11 empty] | 13
信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于多少？ | 5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之 间的距离不宜小于300mm。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查 | [11 empty] | 1
什么是对节流管和减压孔板安装的检查数量和方法要求？ | 5.4.8 节流管和减压孔板的安装应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
应用防水套管锁定的目的是什么？ | 5.4.9 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管 锁定。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
请问倒流防止器的安装应符合哪些要求？ | 5.4.12 倒流防止器的安装应符合下列要求： 1 应在管道冲洗合格以后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤 器的倒流防止器。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 宜安装在水平位置，当竖直安装时，排水口应配备专用弯 头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 倒流防止器两端应分别安装闸阀，而且至少有一端应安装 挠性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装，泄水阀应采取间接 排水方式，其排水管不应直接与排水管(沟)连接。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 安装完毕后首次启动使用时，应关闭出水闸阀，缓慢打开 进水闸阀。待阀腔充满水后，缓慢打开出水闸阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
在进行强度试验和严密性试验时，应使用什么来进行测试？ | 6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。 检查数量：全数检查 检查方法：检查水压试验和气压试验记录表。 | [11 empty] | 20
在系统试压过程中，当出现泄漏时，应该采取哪些措施？ | 6.1.6 系统试压过程中，当出现泄漏时，应停止试压，并应放空管 网中的试验介质，消除缺陷后重新再试。 | [11 empty] | 1
在建筑物或构筑物使用性质、贮存物安放位置或堆存高度发生改变时，为何需要重新进行设计？ | 9.0.19 建筑物、构筑物的使用性质或贮存物安放位置、堆存高度 的改变，影响到系统功能而需要进行修改时，应重新进行设计。 | [11 empty] | 1
减压阀的安装应满足哪些要求？ | 5.4.10 减压阀的安装应符合下列要求： 1 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 减压阀安装前应进行检查：其规格型号应与设计相符；阀 外控制管路及导向阀各连接件不应有松动；外观应无机械损伤，并 应清除阀内异物。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和手扳检查 3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 应在进水侧安装过滤器，并宜在其前后安装控制阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 可调式减压阀宜水平安装，阀盖应向上。 检查数量，全数检查。 检查方法：观察检查。 6 比例式减压阀宜垂直安装；当水平安装时，单呼吸孔减压 阀其孔口应向下，双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 安装自身不带压力表的减压阀时，应在其前后相邻部位安 装压力表。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
什么是系统试压完成后应该执行的步骤？ | 6.1.3 系统试压完成后，应及时拆除所有临时盲板及试验用的管 道，并应与记录核对无误，且应按本规范附录 C 表 C.0.2 的格式 填 写 记 录 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 8
什么是管网安装完毕后必须进行的试验和检查？ | 6.1.1 管网安装完毕后，必须对其进行强度试验、严密性试验和 冲洗。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查强度试验、严密性试验、冲洗记录表。 | [11 empty] | 1
在安装多功能水泵控制阀时，应符合哪些要求？ | 5.4.11 多功能水泵控制阀的安装应符合下列要求： 1 安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 安装前应进行检查：其规格型号应与设计相符；主阀各部 件应完好；紧固件应齐全，无松动；各连接管路应完好，接头紧固； 外观应无机械损伤，并应清除阀内异物。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和手扳检查。 3 水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 出口安装其他控制阀时应保持一 定间距，以便于维修和 管理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 宜水平安装，且阀盖向上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时，应在其前后 相邻部位安装压力表。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 进口端不宜安装柔性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
在进行系统试压前，试压用的压力表的精度应不低于多少级？ | 6.1.5 系统试压前应具备下列条件： 1 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计 要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察、尺量检查。 2 试压用的压力表不应少于2只；精度不应低于1.5级，量 程应为试验压力值的1.5倍～2.0倍。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 试压冲洗方案已经批准。 4 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或 拆除；加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳，且应做明显标 志，并记录临时盲板的数量。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么类型的设备需要进行清理？ | 6.1.9 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管 段，应进行清理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 10
什么是管网冲洗前需要采取的保护措施？ | 6.1.7 管网冲洗宜用水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护 措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行水压严密性试验时，应该注意哪些方面？ | 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进 行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h,应无泄漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
管网冲洗合格后应按哪个附录的要求填写记录？ | 6.1.11 管网冲洗合格后，应按本规范附录 C 表 C.0.3 的要求填 写记录。 | [11 empty] | 1
当冲洗直径大于100mm的管道时，为避免死角和底部残留物，应采取哪些措施？ | 6.1.10 冲洗直径大于100mm 的管道时，应对其死角和底部进 行敲打，但不得损伤管道。 | [11 empty] | 1
水压试验和水冲洗应该使用什么类型的水？ | 6.1.12 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行，不得使用海水 或含有腐蚀性化学物质的水。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行管网冲洗前，对管道支架、吊架的检查应该采取什么数量的检查方法？ | 6.1.8 管网冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取 加固措施 检查数量：全数检查。 检查方法：观察、手扳检查。 | [11 empty] | 1
请问水压强度试验压力应如何确定？ | 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时，水压强度试 验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa; 当系统 设计工作压力大于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为该工作压 力加0 .4MPa。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是气压严密性试验的压力要求？ | 6.3.1 气压严密性试验压力应为0 .28MPa, 且稳压24h, 压力降 不应大于0.01MPa。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
管网冲洗的水流方向应该与灭火时管网的水流方向一致吗？ | 6.4.2 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，进行水压试验时，环境温度不应低于多少摄氏度？ | 6.2.4 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时，水压试 验应采取防冻措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：用温度计检查。 | [11 empty] | 1
什么是气压试验的介质选择建议？ | 6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么条件下可以结束管网冲洗？ | 6.4.3 管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口 处水的颜色、透明度基本一致时冲洗方可结束。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 13
什么是自动喷水灭火系统的维护管理工作要求？ | 9.0.1 自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程，并应保证 系统处于准工作状态。维护管理工作，应按本规范附录G 的要求 进行。 | [11 empty] | 5
在进行管网冲洗时，水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量的要求，这一要求如何进行检查？ | 6.4.1 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流 速、流量；管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管 位置应低于配水支管。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用流量计和观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装自动喷水灭火系统的过程中，对于水源干管、进户管和室内埋地管道的水压强度和严密性应该进行怎样的检验？ | 6.2.5 自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道， 应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性 试验。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和检查水压强度试验和水压严密性试验记 录 。 | [11 empty] | 1
在进行水压强度试验时，测试点应设在系统管网的哪个位置？ | 6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网 注水时应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后稳 压30min 后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
系统调试的内容包括哪些项目？ | 7.2.1 系统调试应包括下列内容： 1 水源测试。 2 消防水泵调试。 3 稳压泵调试。 4 报警阀调试。 5 排水设施调试。 6 联动试验。 | [11 empty] | 20
在进行管网冲洗时，临时专用排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的多少百分比？ | 6.4.4 管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量、试水检查。 | [11 empty] | 1
在系统施工完成后进行系统调试的主要原因是什么？ | 7.1.1 系统调试应在系统施工完成后进行。 | [11 empty] | 1
管网冲洗结束后，应该采取什么步骤来排除管网内的水？ | 6.4.6 管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采 用压缩空气吹干。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，在连接地上管道与地下管道之前，为什么需要在配水干管底部加设堵头并对地下管道进行冲洗？ | 6.4.5 管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加 设堵头后对地下管道进行冲洗。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
水源测试应符合哪些要求？ | 7.2.2 水源测试应符合下列要求： 1 按设计要求核实高位消防水箱、消防水池的容积，高位消 防水箱设置高度、消防水池(箱)水位显示等应符合设计要求；合用 水池、水箱的消防储水应有不做他用的技术措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察和尺量检查。 2 应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并 应通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和进行通水试验。 | [11 empty] | 20
在系统调试过程中，需要满足哪些条件？ | 7.1.2 系统调试应具备下列条件： 1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2 系统供电正常。 3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。 4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水；干式、预作用喷水灭 火系统管网内的气压符合设计要求；阀门均无泄漏。 5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 | [11 empty] | 20
请问系统工程质量验收判定的条件是什么？ | 8.0.13 系统工程质量验收判定应符合下列规定： 1 系统工程质量缺陷应按本规范附录 F 要求划分：严重缺 陷项(A), 重缺陷项 (B), 轻缺陷项 (C)。 2 系统验收合格判定的条件为：A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 为合格，否则为不合格。 | [11 empty] | 8
根据文档中提到的信息，应如何选择檩条与桁架上弦锚固的方法？ | 7.6.6 檩条与桁架上弦锚固应根据屋架跨度、支撑方式及使用 条件选用螺栓或其他可靠的锚固方法。 | [11 empty] | 1
请问报警阀调试时应满足哪些要求？ | 7.2.5 报警阀调试应符合下列要求： 1 湿式报警阀调试时，在末端装置处放水，当湿式报警阀进 口水压大于0 . 14MPa、 放 水 流 量 大 于 1L/s 时，报警阀应及时启 动；带延迟器的水力警铃应在5s～90s 内发出报警铃声，不带延迟 器的水力警铃应在15s 内发出报警铃声；压力开关应及时动作，启 动消防泵并反馈信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表和观察检查。 2 干式报警阀调试时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、 启动点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 3 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式 启动的雨淋阀，应在15s 之内启动；公称直径大于200mm 的 雨 淋 阀调试时，应在60s 之内启动。雨淋阀调试时，当报警水压为 0.05MPa 时，水力警铃应发出报警铃声。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 | [11 empty] | 12
在调试过程中，系统排出的水应该如何处理？ | 7.2.6 调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在何种情况下，消防水泵应该在多长时间内投入正常运行？ | 7.2.3 消防水泵调试应符合下列要求： 1 以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在55s 内 投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：用秒表检查。 2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防 水泵应在1min 或 2min 内投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：用秒表检查。 | [11 empty] | 9
验收自动喷水灭火系统工程应按照哪个附录的要求填写？ | 8.0.2 自动喷水灭火系统工程验收应按本规范附录 E 的要求 填写。 | [11 empty] | 1
什么是系统竣工后必须进行的程序？ | 8.0.1 系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入 使用。 | [11 empty] | 1
什么是消防泵房验收的要求？ | 8.0.5 消防泵房的验收应符合下列要求： 1 消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规 范的规定。 2 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。 3 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 | [11 empty] | 11
在系统验收中，施工单位应提供哪些资料？ | 8.0.3 系统验收时，施工单位应提供下列资料： 1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。 2 工程质量事故处理报告。 3 施工现场质量管理检查记录。 4 自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录。 5 自动喷水灭火系统质量控制检查资料。 6 系统试压、冲洗记录。 7 系统调试记录。 | [11 empty] | 20
稳压泵应按设计要求进行调试，当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行，这是哪项调试要求的内容？ | 7.2.4 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时， 稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运 行；当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
每年应对消防储水设备进行哪些维护工作？ | 9.0.14 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 | [11 empty] | 1
湿式系统的联动试验中，当启动一只喷头或以多大的流量从末端试水装置处放水时，需要确保相应设备及时动作并发出相应的信号？ | 7.2.7 联动试验应符合下列要求，并应按本规范附录C 表 C.0.4 的要求进行记录： 1 湿式系统的联动试验，启动 一 只喷头或以0 . 94L/s~ 1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警 阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相 应的信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用 测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模 拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自 动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验 时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排 气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 11
预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验中，当对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号时，火灾自动报警控制器应发出什么样的信号，并启动什么系统？ | 7.2.7 联动试验应符合下列要求，并应按本规范附录C 表 C.0.4 的要求进行记录： 1 湿式系统的联动试验，启动 一 只喷头或以0 . 94L/s~ 1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警 阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相 应的信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用 测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模 拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自 动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验 时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排 气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
干式系统的联动试验中，启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气时，需要确保哪些设备及时启动并发出相应信号？ | 7.2.7 联动试验应符合下列要求，并应按本规范附录C 表 C.0.4 的要求进行记录： 1 湿式系统的联动试验，启动 一 只喷头或以0 . 94L/s~ 1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警 阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相 应的信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用 测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模 拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自 动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验 时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排 气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 9
系统供水水源的检查验收应符合哪些要求？ | 8.0.4 系统供水水源的检查验收应符合下列要求： 1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力，并应检查 高位消防水箱和消防水池容量，均应符合设计要求。 2 当采用天然水源作系统的供水水源时，其水量、水质应符 合设计要求，并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术 措施。 3 消防水池水位显示装置，最低水位装置应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照设计资料观察检查。 4 高位消防水箱、消防水池的有效消防容积，应按出水管或 吸水管喇叭口(或防止旋流器淹没深度)的最低标高确定。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 6
请问，在寒冷季节中，消防储水设备的哪些部位不得结冰？ | 9.0.13 寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天 应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于5℃。 | [11 empty] | 1
8.0.7 报警阀组验收要求中，打开末端试(放)水装置时，湿式报警阀和压力开关应该在多长时间内动作？ | 8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求： 1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 打开系统流量压力检测装置放水阀，测试的流量、压力应 符合设计要求。 检查数量，全数检查。 检查方法：使用流量计、压力表观察检查。 3 水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压 力不应小于0.05MPa, 且距水力警铃3m 远处警铃声声强不应小 于 7 0dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用压力表、声级计和尺量检查。 4 打开手动试水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠。 5 控制阀均应锁定在常开位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计 要求。 7 打开末端试(放)水装置，当流量达到报警阀动作流量时， 湿式报警阀和压力开关应及时动作，带延迟器的报警阀应在90s 内压力开关动作，不带延迟器的报警阀应在15s 内压力开关动作。 雨淋报警阀动作后15s 内压力开关动作。 | [11 empty] | 3
请问消防水泵接合器的检查方法包括哪些步骤？ | 8.0.10 水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求，消防水 泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、流量应符合设 计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用流量计、压力表和观察检查。 | [11 empty] | 1
管网验收应符合哪些要求？ | 8.0.8 管网验收应符合下列要求： 1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措 施，应符合设计规范及设计要求。 2 管网排水坡度及辅助排水设施，应符合本规范第5. 1. 17 条的规定。 检查方法：水平尺和尺量检查2 3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。 4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信 号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、 排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求。 检查数量：报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁 阀全数检查，合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压 孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均 不少于5个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸观察检查。 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力 开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大 于 1min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置 的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于2min。 检查数量：全数检查。 检查方法：通水试验，用秒表检查。 | [11 empty] | 20
消防水泵验收应符合哪些要求？ | 8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求： 1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表 的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀 应锁定在常开位置，并有明显标记， 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 2 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀，水流指 示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动 喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵 启动时间不应超过5min。 4 打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水 泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切 换。备用电源切换时，消防水泵应在1min 或 2min 内投入正常运 行。自动或手动启动消防泵时应在55s 内投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出 口额定压力的1 . 3倍～1 . 5倍。 检查数量：全数检查。 检查方法：在阀门出口用压力表检查。 6 对消防气压给水设备，当系统气压下降到设计最低压力 时，通过压力变化信号应能启动稳压泵。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表，观察检查。 7 消防水泵启动控制应置于自动启动档，消防水泵应互为 备用。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
验收过程中如何确保系统流量和压力符合设计要求？ | 8.0.11 系统流量、压力的验收，应通过系统流量压力检测装置进 行放水试验，系统流量、压力应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是自备发电机电源与城市供电线路电源连锁的目的？ | 8.4.3 自备发电机电源必须与城市供电线路电源连锁，严禁并 列运行。 | [11 empty] | 1
1. 喷头验收中，对于喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度和响应时间指数的检查方法是什么？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 3
2. 对于喷头安装间距的验收，检查的数量和合格率要求是多少？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 13
3. 在有腐蚀性气体的环境和冰冻危险场所安装的喷头，应采取怎样的防护措施？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 1
4. 在有碰撞危险场所安装的喷头，应当采取什么样的措施？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 1
5. 喷头验收中备用喷头的数量应该符合怎样的规定？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 9
消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次的目的是什么？ | 9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。 当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动 运转一次。检查内容见表9.0.4。 表9.0.4 消防水泵检查表 | [11 empty] | 1
系统模拟灭火功能试验中，哪些项目需要进行观察检查并具有反馈信号显示？ | 8.0.12 系统应进行系统模拟灭火功能试验，且应符合下列要求： 1 报警阀动作，水力警铃应鸣响。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 水流指示器动作，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 压力开关动作，应启动消防水泵及与其联动的相关设备， 并应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 消防水泵启动后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 加速器动作后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 其他消防联动控制设备启动后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
维护管理人员应该熟悉哪些内容？ | 9.0.2 维护管理人员应经过消防专业培训，应熟悉自动喷水灭火 系统的原理、性能和操作维护规程。 | [11 empty] | 20
什么频率应该对电磁阀进行检查和启动试验？ | 9.0.5 电磁阀应每月检查并应做启动试验，动作失常时应及时 更换。 | [11 empty] | 1
每年应对水源的供水能力进行一次测定，每日应对电源进行检查的目的是什么？ | 9.0.3 每年应对水源的供水能力进行一次测定，每日应对电源进 行检查。检查内容见表9.0.3。 表9.0.3水源及电源检查表 | [11 empty] | 1
在系统中，对于控制阀门的检查内容包括哪些？ | 9.0.7 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启 或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损 坏时应及时修理更换。检查内容见表9.0.7。 表9.0.7 阀类检查表 | [11 empty] | 3
什么频率应该对室外阀门井中的进水管上的控制阀门进行检查？ | 9.0.8 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一 次，核实其处于全开启状态。 | [11 empty] | 1
在进行自动喷水灭火系统的维修前，应该采取哪些步骤？ | 9.0.9 自动喷水灭火系统发生故障需停水进行修理前，应向主管 值班人员报告，取得维护负责人的同意，并临场监督，加强防范措 施后方能动工。 | [11 empty] | 15
每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验的目的是什么？ | 9.0.6 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水 试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况 是否正常。检查内容见表9.0.6。 表9.0.6 报警阀检查表 | [11 empty] | 1
每月对消防水池、消防水箱和消防气压给水设备进行检查的目的是什么？ | 9.0.11 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一 次，并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。 同时，应采取措施保证消防用水不作他用，并应每月对该措施进行 检查，发现故障应及时进行处理。 | [11 empty] | 1
什么是维护管理人员每天需要做的事情？ | 9.0.10 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观 检查，并应保证系统处于无故障状态。 | [11 empty] | 20
什么是自动喷水灭火系统的系统组件？ | 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指 示器、消防水泵、稳压装置等专用产品的统称。 | [11 empty] | 11
什么是制定这个规范的目标？ | 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(简称系统)的施工质量和使用 功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规范。 | [11 empty] | 20
在每月的喷头检查中，应当检查哪些内容？ | 9.0.18 每月应对喷头进行 一 次外观及备用数量检查，发现有不 正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或 安装喷头均应使用专用扳手。检查内容见表9 . 0 . 18 表9.0.18 喷头类检查表 | [11 empty] | 1
什么是"准工作状态"？ | 2.0.1 准工作状态 condition of standing by 自动喷水灭火系统性能及使用条件符合有关技术要求，处于 发生火灾时能立即动作、喷水灭火的状态。 | [11 empty] | 20
这段背景信息涉及哪些方面的管理？ | 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系 统的施工、验收及维护管理。 | [11 empty] | 20
请问施工、验收及维护管理自动喷水灭火系统时，需要符合哪些标准和规范？ | 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理，除执行本规 范的规定外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 | [11 empty] | 1
什么是监测及报警控制装置的作用？ | 2.0.3 监测及报警控制装置 equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的压力、水位、水流、阀门开闭状态进行 监控，并能发出控制信号和报警信号的装置。 | [11 empty] | 8
什么是稳压泵？ | 2.0.4 稳压泵 pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统在准工作状态的压力保持在设计工作 压力范围内的一种专用水泵。 | [11 empty] | 20
什么是喷头防护罩？ | 2.0.5 喷头防护罩 sprinkler guards and shields 保护喷头在使用中免遭机械性损伤，但不影响喷头动作、喷水 灭火性能的一种专用罩。 | [11 empty] | 5
请问什么是消防水泵的符合要求的国家标准编号？ | 2.0.7 消防水泵 fire pump 符合现行国家标准《消防泵》GB 6245 要求的水泵。 | [11 empty] | 5
什么是末端试水装置的作用？ | 2.0.6 末端试水装置 inspector's test connection 安装在系统管网或分区管网的末端，检验系统启动、报警及联 动等功能的装置。 | [11 empty] | 5
在进行系统施工时，应按照设计要求编写施工方案。同时，施工现场应具备哪些必要条件？ | 3.1.2 系统施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有 必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验 制度，并应按本规范附录 B 的要求填写有关记录。 | [11 empty] | 1
根据规范，自动喷水灭火系统的分部、分项工程应如何划分？ | 3.1.1 自动喷水灭火系统的分部、分项工程应按本规范附录 A划分。 | [11 empty] | 1
在自动喷水灭火系统的施工前，需要满足哪些条件？ | 3.1.3 自动喷水灭火系统施工前应具备以下条件； 1 施工图应经审查批准或备案后方可施工。平面图、系统图 (轴测图、展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书、设备表、材 料器材表等技术文件应齐全。 2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底。 3 系统组件、管件及其他设备、材料，应能保证正常施工。 4、施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求，并应 保证连续施工。 | [11 empty] | 20
自动喷水灭火系统工程的施工应按照什么进行？ | 3.1.4 自动喷水灭火系统工程的施工，应按照批准的工程设计文 件和施工技术标准进行施工。 | [11 empty] | 1
什么是空调设备冷凝水应该避免直接连接的管道类型？ | 8.3.10 空调设备的冷凝水应有组织排放。冷凝水不应直接与污 水管或雨水管连接。 | [11 empty] | 1
1. 消防水泵接合器的安装距禤室外消火栓或消防水池的距离应为多少？ | 4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定： 1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段， 距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m～40m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查。 2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系 统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志 的铸铁井盖，并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要 求时，其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净 距离不应小于2.0m, 且不应安装在玻璃幕墙下方。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 6
2. 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应该设置什么样的永久性固定标志？ | 4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定： 1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段， 距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m～40m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查。 2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系 统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志 的铸铁井盖，并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要 求时，其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净 距离不应小于2.0m, 且不应安装在玻璃幕墙下方。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 6
3. 地下消防水泵接合器应该采用什么样的井盖，并在附近设置什么样的永久性固定标志？ | 4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定： 1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段， 距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m～40m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查。 2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系 统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志 的铸铁井盖，并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要 求时，其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净 距离不应小于2.0m, 且不应安装在玻璃幕墙下方。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
4. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面应为多少？与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离应该是多少？ | 4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定： 1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段， 距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m～40m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查。 2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系 统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志 的铸铁井盖，并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要 求时，其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净 距离不应小于2.0m, 且不应安装在玻璃幕墙下方。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
谁应该组织分部工程质量验收？ | 3.1.8 分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单 位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行，并应按 本规范附录E 的要求填写自动喷水灭火系统工程验收记录。 | [11 empty] | 20
应按照本规范附录D的要求填写的是什么质量控制资料？ | 3.1.6 自动喷水灭火系统质量控制资料应按本规范附录D 的 要 求填写。 | [11 empty] | 20
在施工前的自动喷水灭火系统现场检查中，应满足哪些要求？ | 3.2.1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其 他设备、材料进行现场检查，并应符合下列要求； 1 系统组件、管件及其他设备、材料，应符合设计要求和国家 现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证或质量认证书。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查相关资料。 2 喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接 合器等系统主要组件，应经国家消防产品质量监督检验中心检测 合格；稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄 压阀、减压阀、蝶阀、闸阀、压力表等，应经相应国家产品质量监督 检验中心检测合格。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查相关资料。 | [11 empty] | 20
请问应该如何安装消防水泵的出水管上的控制装置和压力表？ | 4.2.4 消防水泵的出水管正应安装止回阀、控制阀和压力表，或 安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表；系统的总出水管上还应 安装压力表；安装压力表时应加设缓冲装置。缓冲装置的前面应 安装旋塞；压力表量程应为工作压力的2,0倍～2.5倍。止回阀 或多功能水泵控制阀的安装方向应与水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制规定，谁应组织施工单位人员进行施工过程质量检查？ | 3.1.5 自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制，应按以下规 定进行： 1 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成 后，应进行检查，检查合格后方可进行下道工序。 2 相关各专业工种之间应进行交接检验，并经监理工程师签 证后方可进行下道工序。 3 安装工程完工后，施工单位应按相关专业调试规定进行 调试。 4 调试完工后，施工单位应向建设单位提供质量控制资料和 各类施工过程质量检查记录。 5 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人 员组成。 6 施工过程质量检查记录按本规范附录 C 的要求填写。 | [11 empty] | 20
涂覆钢管和管件的外观检查数量是什么？ | 3.2.5 涂覆钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求： 1 涂覆钢管、管件的质量应符合现行国家标准《自动喷水灭 火系统 第20部分：涂覆钢管》GB 5135.20 的规定。 2 表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 5
镀锌钢管的内外表面镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象，并且钢管的内、外径应符合哪些国家标准的规定？ | 3.2.2 镀锌钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列 要求： 1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管，钢管内外表面的镀锌层 不得有脱落、锈蚀等现象；钢管的内、外径应符合现行国家标准《低 压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 或现行国家标准《输送流体 用无缝钢管》GB/T 8163 的规定。 2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。 3 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。 4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表 面应无折损、皱纹等缺陷。 5 法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽；螺纹法 兰的螺纹应完整、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 9
根据现行国家标准，《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分钎焊式管件》GB/T11618.1、《铜管接头 第2部分卡压式管件》GB/T 11618.2等标准的规定，铜管管材和管件的质量应满足哪些要求？ | 3.2.4 铜管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求： 1 铜管管材、管件的质量应符合现行国家标准《无缝铜水管 和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》GB/ T11618.1、 《铜管接头 第2部分：卡压式管件》GB/T 11618.2 等有关标准的规定。 2 表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问喷头的现场检验必须符合哪些要求？ | 3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求： 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、 制造厂及生产日期等标志应齐全。 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 5 闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。 试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只，试验压力应 为3.0 MPa, 保压时间不得少于3min 。当两只及两只以上不合格 时，不得使用该批喷头。当仅有一 只不合格时，应再抽查2%,并 不得少于10只，并重新进行密封性能试验；当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。 检查数量：符合本条第5款的规定。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
消防供水设施和附属管道安装时，应该清除哪些内容？ | 4.1.1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防 水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装，应清除其内部污垢 和杂物。安装中断时，其敞口处应封闭。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准，不锈钢管的内、外径应符合哪些规定？ | 3.2.3 不锈钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列 要求： 1 不锈钢管的内、外径应符合现行国家标准《流体输送用不 锈钢焊接钢管》GB/T12771 或《不锈钢卡压式管件组件 第 2 部 分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2的规定。 2、表面应无裂纹、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 8
什么是安装空调室外机时需要考虑的位置要求？ | 8.3.9 空调室外机应统一安装，其安装位置应统一设计。室外 机应设置在通风良好、便于散热的地方，并应避开人行通道。 | [11 empty] | 1
阀门及其附件的现场检验应符合哪些要求？ | 3.2.8 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求： 1 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全，阀门的型号、规格 应符合设计要求。 2 阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷和机械损伤。 3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向 的永久性标志。 4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现 象，阀体内应清洁、无异物堵塞。 5 水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象；传动轴密封性 能好，不得有渗漏水现象。 6 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 2倍，保压时间不应小于5min, 阀瓣处应无渗漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
请确保阀门及其附件的现场检验符合哪些要求？ | 3.2.8 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求： 1 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全，阀门的型号、规格 应符合设计要求。 2 阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷和机械损伤。 3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向 的永久性标志。 4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现 象，阀体内应清洁、无异物堵塞。 5 水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象；传动轴密封性 能好，不得有渗漏水现象。 6 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 2倍，保压时间不应小于5min, 阀瓣处应无渗漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
消防供水设施的安装位置应便于日常操作和维护管理吗？ | 4.1.2 消防供水设施应采取安全可靠的防护措施，其安装位置应 便于日常操作和维护管理。 | [11 empty] | 1
水流指示器、减压阀、止回阀等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书；水流指示器、水泵接合器、减压阀等应有哪些永久性标志？ | 3.2.9 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功 能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限 位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说 明书；水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、 多功能水泵控制阀应有水流方向的永久性标志；安装前应进行主 要功能检查。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备 有试压泵、压力表、秒表。 | [11 empty] | 1
根据《自动喷水灭火系统 第19部分塑料管道及管件》国家标准，氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件应进行现场外观检查，符合要求的管材、管件应具备哪些特征？ | 3.2.6 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材、管件应进行现场外观检查， 并应符合下列要求： 1 氯化聚氯乙烯应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19部分：塑料管道及管件》GB 5135.19等有关标准的规定。 2 管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、无分解变色线，不 应有颜色不均和其他影响性能的表面缺陷，不应含有可见杂质。 3 管端应切割平整，并与轴线垂直。 4 管件内外表面不得有裂纹、气泡、脱皮、严重的冷斑和明显 的杂质。 5 管材、管件应不透光。 检查数量，全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 3
什么时候应该在消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时安装倒流防止器？ | 4.1.3 消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时，连接 处应安装倒流防止器。 | [11 empty] | 1
安装消防水泵时，应符合哪些国家标准的规定？ | 4.2.2 消防水泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工 程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施 工及验收规范》GB 50275 的有关规定。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 12
在安装供水设施时，环境温度应保持在多少摄氏度以上？ | 4.1.4 供水设施安装时，环境温度不应低于5℃;当环境温度低 于5℃时，应采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
如何进行消防水泵的规格、型号的检查？ | 4.2.1 消防水泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格 证和安装使用说明书。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 | [11 empty] | 1
在吸水管及其附件的安装中，为什么吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装，并且其直径不应小于消防水泵吸水口直径？ | 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求： 1 吸水管上宜设过滤器，并应安装在控制阀后。 2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进 行安装，其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用没有可 靠锁定装置的蝶阀，蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为 刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时， 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查 | [11 empty] | 1
消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设什么来防止管道的振动？ | 4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设 防水套管，对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或 消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采用其他连接时 应做防锈处理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
在安装高位消防水箱或消防水池时，池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距应满足什么要求？ | 4.3.3 高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要 求。安装时，池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的 净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜小于 0.7m; 安装有管道的侧面，净距不宜小于1 .0m,且管道外壁与建 筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0 .6m;设有人孔的池顶，顶 板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m, 拼装形式的高位 消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 1
消防水池和高位消防水箱的施工和安装需要符合哪些国家标准？ | 4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装，应符合现行国家 标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定。消 防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符 合设计文件要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 3
请问在消防设施的检查中，消防水池、高位消防水箱的溢流管、泄水管应采用何种排水方式？ | 4.3.4 消防水池、高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或 生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在高位消防水箱、消防水池与其他用途的水箱、水池合用时，应满足哪些设计要求？并且应采取什么样的措施来防止消防用水被他用？ | 4.3.6 当高位消防水箱、消防水池与其他用途的水箱、水池合用 时，应复核有效的消防水量，满足设计要求，并应设有防止消防用 水被他用的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 1
什么是对高位消防水箱出水管上设置止回阀的检查方法？ | 4.3.8 高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入 高位消防水箱的止回阀。 检查数量：全数检查 检查方法：对照图纸，核对产品的性能检验报告和观察检查。 | [11 empty] | 1
在高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门吗？ | 4.3.7 高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有 指示启闭装置的阀门。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
水泵出水管上的系统流量压力检测装置应包括哪些组成部分？ | 4.2.5 在水泵出水管上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用 的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置或预留可供连接 流量压力检测装置的接口，其通水能力应与系统供水能力一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
什么是对稳压泵的检查方法？ | 4.4.4 稳压泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格证 和安装使用说明书。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是对高位消防水箱和消防水池的人孔的要求？ | 4.3.5 高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管 应有防止昆虫及小动物爬入水池(箱)的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 9
请问安装消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等应符合什么要求？ | 4.4.3 消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示 器、压力控制仪表等的安装应符合产品使用说明书的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装稳压泵时，应符合哪些国家标准？ | 4.4.5 稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施 工及验收通用规范》GB 50231 和《压缩机、风机、泵安装工程施工 及验收规范》GB 50275 的有关规定。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量和观察检查。 | [11 empty] | 5
在消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求的情况下，出水管上应设止回阀，其四周应设检修通道，其宽度不宜小于多少米？ | 4.4.2 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合 设计要求；出水管上应设止回阀，安装时其四周应设检修通道，其 宽度不宜小于0.7m, 消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离 不宜小于0 . 6m。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量和观察检查。 | [11 empty] | 1
在消防气压给水设备中，气压罐的容积、气压、水位和工作压力应符合哪些设计要求？ | 4.4.1 。 消防气压给水设备的气压罐，其容积(总容积、最大有效水 容积)、气压、水位及工作压力应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 1
教育测试在管网中采用钢管时，其材质应符合哪些现行国家标准的要求？ | 5.1.1 管网采用钢管时，其材质应符合现行国家标准《输送流体 用无缝钢管》GB/T 8163 和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 20
在组装式消防水泵接合器的安装过程中，正回阀的安装方向应该如何设置？ | 4.5.1 组装式消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、联接管、 止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，正回阀的安装方向应 使消防用水能从消防水泵接合器进入系统；整体式消防水泵接合 器的安装，按其使用安装说明书进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面应该是多少？ | 4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定： 1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段， 距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m～40m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查。 2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系 统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志 的铸铁井盖，并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要 求时，其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净 距离不应小于2.0m, 且不应安装在玻璃幕墙下方。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 6
地下消防水泵接合器井的砌筑应有哪些防水和排水措施？ | 4.5.4 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在地下消防水泵接合器安装过程中，应遵守怎样的安装要求？ | 4.5.3 地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距 离不大于0.4m, 且不应小于井盖的半径。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 | [11 empty] | 7
在管网采用不锈钢管时，其材质应符合哪些国家标准的要求？ | 5.1.2 管网采用不锈钢管时，其材质应符合现行国家标准《流体 输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771 和《不锈钢卡压式管件连接 用薄壁不锈钢管》GB/P19228.2 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 2
请问在管网采用铜管道时，其材质应符合哪些国家标准？ | 5.1.3 管网采用铜管道时，其材质应符合现行国家标准《无缝铜 水管和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》 GB/T 11618.1 和《铜管接头 第2部分：卡压式管件》GB/T 11618.2的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 1
镀锌钢管的外观检查应符合哪些要求？ | 3.2.2 镀锌钢管管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列 要求： 1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管，钢管内外表面的镀锌层 不得有脱落、锈蚀等现象；钢管的内、外径应符合现行国家标准《低 压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 或现行国家标准《输送流体 用无缝钢管》GB/T 8163 的规定。 2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。 3 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。 4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表 面应无折损、皱纹等缺陷。 5 法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽；螺纹法 兰的螺纹应完整、无损伤。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 | [11 empty] | 20
管网采用涂覆钢管时，其材质应符合哪个国家标准的要求？ | 5.1.4 管网采用涂覆钢管时，其材质应符合现行国家标准《自动 喷水灭火系统 第 2 0 部 分 涂覆钢管》GB 5135.20 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 2
什么是铜管安装的连接方式？ | 5.1.8 铜管安装应采用钎焊、卡套、卡压、沟槽式等连接。 | [11 empty] | 1
使用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道时，其材质应符合哪项国家标准的要求？ | 5.1.5 管网采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道时，其材质应符合 现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 1 9 部 分 塑料管道及管 件》GB 5135.19 的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、 观察检查。 | [11 empty] | 5
什么类型的管道连接应该用于安装热镀锌钢管和涂覆钢管？ | 5.1.6 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管、涂覆 钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。 | [11 empty] | 1
请问在连接氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材与法兰式管道、阀门及管件时，应采用什么样的连接方式？ | 5.1.9 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 件的连接应采用承插式粘接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 材 与 法兰式管道、阀门及管件的连接，应采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 法兰与其他材质法兰对接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与螺 纹式管道、阀门及管件的连接应采用内丝接头的注塑管件螺纹连 接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与沟槽式(卡箍)管道、阀门及管 件的连接，应采用沟槽(卡箍)注塑管件连接。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查，强度试验。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问沟槽式管件连接时需要满足哪些要求？ | 5.1.11 沟槽式管件连接应符合下列规定： 1 选用的沟槽式管件应符合现行国家标准《自动喷水灭火系 统 第11部分：沟槽式管接件》GB 5135.11 的要求，其材质应为 球墨铸铁，并应符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T 1348 的 要 求；橡胶密封圈的材质应为 EPDM (三元乙丙橡胶),并应符合《金 属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO 6182-12的 要求。 2 沟槽式管件连接时，其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽 机和开孔机加工，并应做防腐处理；连接前应检查沟槽和孔洞尺 寸，加工质量应符合技术要求；沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂 纹和脏物。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察和尺量检查。 3 橡胶密封圈应无破损和变形。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 4 沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓，两边应同时 紧固，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 5 机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位 应均匀，然后再紧固到位；机械三通开孔间距不应小于500mm, 机 械四通开孔间距不应小于1000mm; 机械三通、机械四通连接时支 管的口径应满足表5. 1. 11的规定。 表5.1.11 采用支管接头(机械三通、机械四通)时 支管的最大允许管径(mm) 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管 件，不应采用机械三通。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 7 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内 的埋地管道连接应采用挠性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查或局部解剖检查。 | [11 empty] | 20
在进行管网安装前，需要进行哪些准备工作？ | 5.1.10 管网安装前应校直管道，并清除管道内部的杂物；在具有 腐蚀性的场所，安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处 理；安装时应随时清除管道内部的杂物。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和用水平尺检查。 | [11 empty] | 4
螺纹连接的密封填料应如何附着在管道的螺纹部分？ | 5.1.12 螺纹连接应符合下列要求： 1 管道宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管道螺纹 密封面应符合现行国家标准《普通螺纹 基本尺寸》GB/T 196、 《普通螺纹公差》GB/T197 和《普通螺纹 管路系列》GB/T 1414 的有关规定。 2 当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不宜采用 补芯，当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个； 公称直径大于50mm 的管道不宜采用活接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分；拧紧 螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理 干净。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是薄壁不锈钢管安装所采用的连接方式？ | 5.1.7 薄壁不锈钢管安装应采用环压、卡凸式、卡压、沟槽式、法 兰等连接。 | [11 empty] | 2
请问下垂式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的最小距离是多少？ | 5.2.11 下垂式早期抑制快速响应(ESFR) 喷头溅水盘与顶板的 距离应为150mm～360mm。 直立式早期抑制快速响应(ESFR) 喷 头溅水盘与顶板的距离应为100mm～150mm。 | [11 empty] | 1
管道的公称直径大于或等于100mm时，其距离顶板、墙面的安装距离应不小于多少毫米？ | 5.1.14 管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，管 道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表5. 1. 14的规定。 公称直径大于或等于100mm 的管道其距离顶板、墙面的安装距 离不宜小于200mm。 表5.1.14 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离(mm) 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 | [11 empty] | 1
焊接法兰连接应该做什么处理，并且在连接前需要做什么操作？ | 5.1.13 法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接 处应做防腐处理，并宜重新镀锌后再连接。焊接应符合现行国 家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235、《现场设 备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 的有关规定。 螺纹法兰连接应预测对接位置，清除外露密封填料后再紧固、连接 。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在管道穿过建筑物的变形缝时，穿过卫生间或厨房楼板的套管顶部应高出装饰地面多少毫米？ | 5.1.16 管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施。穿 过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，穿 过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm; 穿过卫生间或厨 房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面50mm, 且套管底部应 与楼板底面相平 。 套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞 密实 。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
1. 涂覆钢管的安装过程中，应该避免哪些行为？ | 5.1.20 涂覆钢管的安装应符合下列有关规定： 1 涂覆钢管严禁剧烈撞击或与尖锐物品碰触，不得抛、摔、 滚、拖； 2 不得在现场进行焊接操作； 3 涂覆钢管与铜管、氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管连接时应采 用专用过渡接头。 | [11 empty] | 1
在管道横向安装时应设多少的坡度？ | 5.1.17 管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管； 当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施。 当喷头数量小于或等于5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头 数量大于5只时，宜装设带阀门的排水管。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查，水平尺和尺量检查。 | [11 empty] | 20
应该如何确保管道的敞口被正确封闭？ | 5.1.19 管网在安装中断时，应将管道的敞口封闭。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，您认为一个合适的问题是什么？ | 5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈 标志，宽度不应小于20mm, 间隔不宜大于4m, 在一个独立的单元 内环圈不宜少于2处。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
在喷头安装时，应该避免进行哪些操作？ | 5.2.2 喷头安装时，不应对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头、 隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
铜管的安装可以采用哪些连接方式？ | 5.1.22 铜管的安装应符合下列有关规定： 1 硬钎焊可用于各种规格铜管与管件的连接；对管径不大 于 DN50、 需拆卸的铜管可采用卡套连接；管径不大于 DN50 的 铜管可采用卡压连接；管径不小于 DN50 的 铜 管 可 采 用 沟 槽 连接。 2 管道支承件宜采用铜合金制品。当采用钢件支架时，管道 与支架之间应设软性隔垫，隔垫不得对管道产生腐蚀。 3 当沟槽连接件为非铜材质时，其接触面应采取必要的防腐 措施。 | [11 empty] | 20
消防洒水软管安装需要符合哪些规定？ | 5.1.24 消防洒水软管的安装应符合下列有关规定； 1 消防洒水软管出水口的螺纹应和喷头的螺纹标准一致。 2 消防洒水软管安装弯曲时应大于软管标记的最小弯曲 半径。 3 消防洒水软管应安装相应的支架系统进行固定，确保连接 喷头处锁紧。 4 消防洒水软管波纹段与接头处60mm 之内不得弯曲。 5 应用在洁净室区域的消防洒水软管应采用全不锈钢材料 制作的编织网型式焊接软管，不得采用橡胶圈密封的组装型式的 软管。 6 应用在风烟管道处的消防洒水软管应采用全不锈钢材料 制作的编织网型式焊接型软管，且应安装配套防火底座和与喷头 响应温度对应的自熔密封塑料袋。 | [11 empty] | 20
在喷头安装之前，必须进行哪些步骤？ | 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查系统试压、冲洗记录表。 | [11 empty] | 15
当薄壁不锈钢管的公称直径为DN25≈50时，与其他材料的管道连接时应采取什么样的连接方式？ | 5.1.21 不锈钢管的安装应符合下列有关规定： 1 薄壁不锈钢管与其他材料的管材、管件和附件相连接时， 应有防止电化学腐蚀的措施。 2 公称直径为DN25≈50 的薄壁不锈钢管道与其他材料的 管道连接时，应采用专用螺纹转换连接件(如环压或卡压式不锈钢 管的螺纹转换接头)连接。 3 公称真径为 DN65～100 的薄壁不锈钢管道与其他材料 的管道连接时，宜采用专用法兰转换连接件连接。 4 公 称 直 径 DN≥125 的薄壁不锈钢管道与其他材料的管 道连接时，宜采用沟槽式管件连接或法兰连接。 | [11 empty] | 1
根据规定，氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材与法兰式管道、阀门及管件的连接应采用什么样的连接方式？ | 5.1.23 氯 化 聚 氯 乙 烯(PVC-C) 管道的安装应符合下列有关 规定： 1 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 件的连接应采用承插式粘接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管 材 与 法兰式管道、阀门及管件的连接，应采用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 法兰与其他材质法兰对接连接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与螺 纹式管道、阀门及管件的连接应采用内丝接头的注塑管件螺纹连 接；氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材与沟槽式(卡箍)管道、阀门及管 件的连接，应采用沟槽(卡箍)注塑管件连接。 2 粘接连接应选用与管材、管件相兼容的粘接剂，粘接连接 宜在4℃~38℃的环境温度下操作，接头粘接不得在雨中或水中 施工，并应远离火源，避免阳光直射。 | [11 empty] | 3
在安装前需要检查的内容有哪些？ | 5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。 系统采用隐蔽式喷头时，配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准 确控制。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，观察检查。 | [11 empty] | 20
在喷头安装过程中，为什么要使用专用扳手？ | 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷 头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号 相同的喷头更换。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
在安装管道支架、吊架、防晃支架时，管道支架或吊架之间的距离不应大于哪些规定的距离？ | 5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求： 1 管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于表 5. 1. 15- 1～表5. 1. 15-5的规定。 表5.1.15-1 镀锌钢管道、涂覆钢管道支架或吊架之间的距离 表5.1.15-2 不锈钢管道的支架或吊架之间的距离 注：1 在距离各管件或阀门100mm 以内应采用管卡牢固固定，特别在干管变支 管处； 2 阀门等组件应加设承重支架。 表5.1.15-3 铜管道的支架或吊架之间的距离 表5.1.15-4 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道支架或吊架之间的距离 表5.1.15-5 沟槽连接管道最大支承间距 注：1 横管的任何两个接头之间应有支承； 2 不得支承在接头上。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接 质量等，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管 道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm; 与 末 端 喷 头 之 间的距离不宜大于750mm。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：尺量检查。 4 配水支管上每 一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊 架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3 . 6m。 检查数量：抽查20%,且不得少于5处。 · 19 · 检查方法：观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm 时，每段配水干管 或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜大 于15m; 当管道改变方向时，应增设防晃支架。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在其始端 和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的 距离宜为1 . 5m～1.8m。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查 | [11 empty] | 5
安装过程中，对于节流管和减压孔板的检查应该采取哪些方法？ | 5.4.8 节流管和减压孔板的安装应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 1
在安装在易受机械损伤处的喷头时，应该如何进行检查？ | 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装喷头时，当喷头的公称直径小于10mm时，应该在配水干管或配水管上安装什么设备？ | 5.2.7 当喷头的公称直径小于10mm 时，应在配水干管或配水 管上安装过滤器。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求的检查方法是什么？ | 5.2.5 喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离 应符合设计要求。 检查数量，抽查20%,且不得少于5处。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 1
请问喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合哪个表的规定？ | 5.2.10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平 距离和最小垂直距离应符合表5.2. 10的规定(见图5.2. 10)。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 图5.2.10 喷头与隔断障碍物的距离 1一天花板或屋顶；2—喷头；3一障碍物；4—地板 表5.2.10～喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(mm) | [11 empty] | 1
在何种情况下需要在梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时增设喷头？ | 5.2.9 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m 时，增设的喷 头应安装在其腹面以下部位。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
报警阀组安装的位置应符合设计要求，当设计无要求时，报警阀组应安装在什么样的位置？ | 5.3.1 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安 装时应先安装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的连 接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。 报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀组 应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m; 两 侧 与墙的距离不应小于0.5m; 正面与墙的距离不应小于1.2m; 报 警 阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。 安装报警阀组的室内 地面应有排水设施，排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水 阀门泄空系统管道的要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查系统试压、冲洗记录表，观察检查和尺量检查。 | [11 empty] | 20
当涉及直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头下的障碍物时，可以忽略不计的条件是什么？ | 5.2.14 直立式早期抑制快速响应(ESFR) 喷头下的障碍物，满 足下列任一要求时，可以忽略不计。 1 腹部通透的屋面托架或桁架，其下弦宽度或直径不大 于 1 0cm。 2 其他单独的建筑构件，其宽度或直径不大于10cm。 3 单独的管道或线槽等，其宽度或直径不大于'10cm, 或者多 根管道或线槽，总宽度不大于10cm。 | [11 empty] | 1
报警阀组的安装应符合什么要求？ | 5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求： 1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水 力警铃不应发生误报警。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和开启阀门以小于十个喷头的流量放水。 2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣 操作的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 5
在报警阀组附件的安装中，水源控制阀应安装在什么位置？操作便利的位置。 | 5.3.2 报警阀组附件的安装应符合下列要求： 1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠 的锁定设施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离需要符合哪些表格中的规定？ | 5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1 . 2m 的 通 风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离应符合表5 . 2 . 8- 1～表5 . 2 . 8- 9的规定 (见图5 . 2 . 8)。 检查数量：全数检查。 检查方法：尺量检查。 图5.2.8喷头与梁等障碍物的距离 1兴天花板或屋顶；2—喷头；3一障碍物 表5.2.8-1 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (标准直立与下垂喷头) 表5.2.8-2 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (边墙型喷头，与障碍物平行) 表5.2.8-3 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (边墙型喷头，与障碍物垂直) 表5.2.8-4 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面直立与下垂喷头) 续表5.2.8-4 表5.2.8-5 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面边墙型喷头，与障碍物平行) 表5.2.8-6 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (扩大覆盖面边墙型喷头，与障碍物垂直) 续表5.2.8-6 表5 .2 .8-7 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的 最大垂直距离(特殊应用喷头) 表5.2.8-8 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的 最大垂直距离(ESFR 喷头) 续表5.2.8-8 表5.2.8-9 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (直立和下垂型家用喷头) | [11 empty] | 3
雨淋阀组的压力表应该安装在哪一侧？ | 5.3.5 雨淋阀组的安装应符合下列要求： 1 雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启，开启 控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有 关要求。 2 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按干式 报警阀组有关要求进行。 3 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计 要求，并应便于观测和操作。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求，且在 发生火灾时应能安全开启和便于操作。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和开启阀门检查。 5 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问控制阀的安装方向应该是什么？ | 5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求；安装 方向应正确，控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏；主要控制阀应加设 启闭标志；隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问安装干式报警阀组时应遵守哪些要求？ | 5.3.4 干式报警阀组的安装应符合下列要求： 1 应安装在不发生冰冻的场所。 2 安装完成后，应向报警阀气室注入高度为50mm～100mm 的清水。 3 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充 气连接管的直径不应小于15mm; 止回阀、截止阀应安装在充气连 接管上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查。 4 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定。 5 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报 警阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 加速器应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加 速器的措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。 检查数量：全数检查 检查方法：观察检查。 8 下列部位应安装压力表： (1)报警阀充水一侧和充气一侧； (2)空气压缩机的气泵和储气罐上； (3)加速器上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 9 管网充气压力应符合设计要求。 | [11 empty] | 14
当顶板处实体障碍物宽度不大于0.6m时，应在障碍物的两侧都安装喷头，且两侧喷头到该障碍物的水平距离不应大于所要求喷头间距的一半。请问，在这种情况下，两侧喷头到障碍物的水平距离的最大值是多少？ | 5.2.12 顶板处的障碍物与任何喷头的相对位置，应使喷头到障碍 物底部的垂直距离(H) 以及到障碍物边缘的水平距离(L) 满 足 图5.2.12所示的要求。当无法满足要求时，应满足下列要求之一。 图5.2.12 喷头与障碍物的相对位置 1 当顶板处实体障碍物宽度不大于0.6m 时，应在障碍物的 两侧都安装喷头，且两侧喷头到该障碍物的水平距离不应大于所 要求喷头间距的一半。 2 对顶板处非实体的建筑构件，喷头与构件侧缘应保持不小 于0 . 3m 的水平距离 | [11 empty] | 1
请问，压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上的原因是什么？ | 5.4.3 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在 安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
水力警铃的启动时声强度应达到多少分贝？ | 5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应 安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀 锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm 时，其长度不宜大于 20m; 安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查、尺量检查和开启阀门放水，水力警铃启 动后检查压力表的数值。 | [11 empty] | 1
在安装喷头时，如果无法满足规范图5.2.12所示的要求，应该满足哪个规范表的要求？ | 5.2.13 早期抑制快速响应(ESFR) 喷头与喷头下障碍物的距离 应满足本规范图5.2. 12所示的要求。当无法满足要求时，喷头 下障碍物的宽度与位置应满足本规范表5.2. 13的规定。 表5.2.13 喷头下障碍物的宽度与位置 续表5.2.13 | [11 empty] | 20
水流指示器安装的要求包括哪些方面？ | 5.4.1 水流指示器的安装应符合下列要求： 1 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流 指示器的规格、型号应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录。 2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧， 其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应 动作灵活，不应与管壁发生碰擦。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和开启阀门放水检查。 | [11 empty] | 5
在安装信号阀时，应遵循的最小距离要求是多少？ | 5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之 间的距离不宜小于300mm。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察检查和尺量检查 | [11 empty] | 1
末端试水装置和试水阀的安装位置应具备哪些特点？ | 5.4.5 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验，并 应有相应排水能力的排水设施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查 | [11 empty] | 1
在系统管网试压和冲洗合格后，排气阀的安装位置应在哪里？ | 5.4.7 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行；排气 阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和检查管道试压和冲洗记录。 | [11 empty] | 1
水流系统中的哪些部件需要应用防水套管进行锁定？ | 5.4.9 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管 锁定。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 15
根据要求，多功能水泵控制阀的安装应符合哪些要求？ | 5.4.11 多功能水泵控制阀的安装应符合下列要求： 1 安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 安装前应进行检查：其规格型号应与设计相符；主阀各部 件应完好；紧固件应齐全，无松动；各连接管路应完好，接头紧固； 外观应无机械损伤，并应清除阀内异物。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和手扳检查。 3 水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 出口安装其他控制阀时应保持一 定间距，以便于维修和 管理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 宜水平安装，且阀盖向上。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时，应在其前后 相邻部位安装压力表。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 进口端不宜安装柔性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
在倒流防止器的安装中，需要符合哪些要求？ | 5.4.12 倒流防止器的安装应符合下列要求： 1 应在管道冲洗合格以后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤 器的倒流防止器。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 宜安装在水平位置，当竖直安装时，排水口应配备专用弯 头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 倒流防止器两端应分别安装闸阀，而且至少有一端应安装 挠性接头。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装，泄水阀应采取间接 排水方式，其排水管不应直接与排水管(沟)连接。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 安装完毕后首次启动使用时，应关闭出水闸阀，缓慢打开 进水闸阀。待阀腔充满水后，缓慢打开出水闸阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在安装减压阀时，应满足哪些要求？ | 5.4.10 减压阀的安装应符合下列要求： 1 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查管道试压和冲洗记录。 2 减压阀安装前应进行检查：其规格型号应与设计相符；阀 外控制管路及导向阀各连接件不应有松动；外观应无机械损伤，并 应清除阀内异物。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查和手扳检查 3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 应在进水侧安装过滤器，并宜在其前后安装控制阀。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 可调式减压阀宜水平安装，阀盖应向上。 检查数量，全数检查。 检查方法：观察检查。 6 比例式减压阀宜垂直安装；当水平安装时，单呼吸孔减压 阀其孔口应向下，双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 安装自身不带压力表的减压阀时，应在其前后相邻部位安 装压力表。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
根据表9.0.3，水源及电源检查表，水源检查的频率是多少？ | 9.0.3 每年应对水源的供水能力进行一次测定，每日应对电源进 行检查。检查内容见表9.0.3。 表9.0.3水源及电源检查表 | [11 empty] | 1
在进行干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统的检查时，应该使用什么进行强度试验和严密性试验？ | 6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。 检查数量：全数检查 检查方法：检查水压试验和气压试验记录表。 | [11 empty] | 1
什么是管网安装完毕后必须进行的试验和检查？ | 6.1.1 管网安装完毕后，必须对其进行强度试验、严密性试验和 冲洗。 检查数量：全数检查。 检查方法：检查强度试验、严密性试验、冲洗记录表。 | [11 empty] | 1
在系统试压过程中，当出现泄漏时，应该采取哪些措施？ | 6.1.6 系统试压过程中，当出现泄漏时，应停止试压，并应放空管 网中的试验介质，消除缺陷后重新再试。 | [11 empty] | 1
在管网冲洗中，应该按照什么顺序进行分段冲洗？ | 6.1.4 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外， 后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、 配水支管的顺序进行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
完成系统试压后，应该如何处理临时盲板和试验用的管道？ | 6.1.3 系统试压完成后，应及时拆除所有临时盲板及试验用的管 道，并应与记录核对无误，且应按本规范附录 C 表 C.0.2 的格式 填 写 记 录 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是管网冲洗前需要采取的保护措施？ | 6.1.7 管网冲洗宜用水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护 措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在冲洗直径大于100mm的管道时，应对其死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。 True 还是 False？ | 6.1.10 冲洗直径大于100mm 的管道时，应对其死角和底部进 行敲打，但不得损伤管道。 | [11 empty] | 1
在进行系统试压前，埋地管道的位置及管道基础、支墩等是否经过复查并符合设计要求？ | 6.1.5 系统试压前应具备下列条件： 1 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计 要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察、尺量检查。 2 试压用的压力表不应少于2只；精度不应低于1.5级，量 程应为试验压力值的1.5倍～2.0倍。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 试压冲洗方案已经批准。 4 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或 拆除；加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳，且应做明显标 志，并记录临时盲板的数量。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
水压严密性试验的检查方法是什么？ | 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进 行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h,应无泄漏。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行水压试验和水冲洗时，应该采用什么类型的水？ | 6.1.12 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行，不得使用海水 或含有腐蚀性化学物质的水。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
按照本规范附录 C 表 C.0.3 的要求，管网冲洗合格后应该如何填写记录？ | 6.1.11 管网冲洗合格后，应按本规范附录 C 表 C.0.3 的要求填 写记录。 | [11 empty] | 1
应对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段进行何种清理？ | 6.1.9 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管 段，应进行清理。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为多少？ | 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时，水压强度试 验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa; 当系统 设计工作压力大于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为该工作压 力加0 .4MPa。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在水压强度试验中，为什么测试点应该设在系统管网的最低点？ | 6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网 注水时应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后稳 压30min 后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 3
请问，在进行管网冲洗前，对管道支架、吊架的检查数量是如何规定的？ | 6.1.8 管网冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取 加固措施 检查数量：全数检查。 检查方法：观察、手扳检查。 | [11 empty] | 1
试题在进行气压严密性试验时，应该设置的试验压力是多少？ | 6.3.1 气压严密性试验压力应为0 .28MPa, 且稳压24h, 压力降 不应大于0.01MPa。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为应该提出什么样的问题呢？ | 6.4.4 管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和尺量、试水检查。 | [11 empty] | 20
在进行气压试验时，应当采用什么介质？ | 6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
水源干管、进户管和室内埋地管道的水压强度试验和水压严密性试验应在什么时候进行？ | 6.2.5 自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道， 应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性 试验。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察和检查水压强度试验和水压严密性试验记 录 。 | [11 empty] | 1
管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致吗？ | 6.4.2 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在进行水压试验时，环境温度不宜低于多少摄氏度？ | 6.2.4 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时，水压试 验应采取防冻措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：用温度计检查。 | [11 empty] | 1
在管网冲洗过程中，如何确定冲洗是否结束？ | 6.4.3 管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口 处水的颜色、透明度基本一致时冲洗方可结束。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 13
在进行系统调试时，需要满足哪些条件？ | 7.1.2 系统调试应具备下列条件： 1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2 系统供电正常。 3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。 4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水；干式、预作用喷水灭 火系统管网内的气压符合设计要求；阀门均无泄漏。 5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 | [11 empty] | 20
在系统施工完成后进行系统调试的主要原因是什么？ | 7.1.1 系统调试应在系统施工完成后进行。 | [11 empty] | 1
系统调试的内容包括哪些项目？ | 7.2.1 系统调试应包括下列内容： 1 水源测试。 2 消防水泵调试。 3 稳压泵调试。 4 报警阀调试。 5 排水设施调试。 6 联动试验。 | [11 empty] | 20
管网冲洗结束后，应该采取哪些步骤来确保管网内的水排除干净？ | 6.4.6 管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采 用压缩空气吹干。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在管网冲洗过程中，应该确保什么条件下的水流流速和流量不应小于系统设计的水流流速和流量？ | 6.4.1 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流 速、流量；管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管 位置应低于配水支管。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用流量计和观察检查。 | [11 empty] | 1
湿式报警阀调试时，应符合哪些要求？ | 7.2.5 报警阀调试应符合下列要求： 1 湿式报警阀调试时，在末端装置处放水，当湿式报警阀进 口水压大于0 . 14MPa、 放 水 流 量 大 于 1L/s 时，报警阀应及时启 动；带延迟器的水力警铃应在5s～90s 内发出报警铃声，不带延迟 器的水力警铃应在15s 内发出报警铃声；压力开关应及时动作，启 动消防泵并反馈信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表和观察检查。 2 干式报警阀调试时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、 启动点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 3 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式 启动的雨淋阀，应在15s 之内启动；公称直径大于200mm 的 雨 淋 阀调试时，应在60s 之内启动。雨淋阀调试时，当报警水压为 0.05MPa 时，水力警铃应发出报警铃声。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 | [11 empty] | 1
请问在稳压泵的调试过程中，应该如何处理当消防主泵启动时的情况？ | 7.2.4 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时， 稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运 行；当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在系统调试过程中，应如何处理系统排出的水？ | 7.2.6 调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
在连接地上管道与地下管道前，应该在配水干管底部加设堵头后进行什么样的检查？ | 6.4.5 管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加 设堵头后对地下管道进行冲洗。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
水源测试应符合哪些要求？ | 7.2.2 水源测试应符合下列要求： 1 按设计要求核实高位消防水箱、消防水池的容积，高位消 防水箱设置高度、消防水池(箱)水位显示等应符合设计要求；合用 水池、水箱的消防储水应有不做他用的技术措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察和尺量检查。 2 应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并 应通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查和进行通水试验。 | [11 empty] | 20
什么是系统竣工后必须进行的程序？ | 8.0.1 系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入 使用。 | [11 empty] | 1
在何种情况下，消防水泵应在多长时间内投入正常运行？ | 7.2.3 消防水泵调试应符合下列要求： 1 以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在55s 内 投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：用秒表检查。 2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防 水泵应在1min 或 2min 内投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：用秒表检查。 | [11 empty] | 9
验收自动喷水灭火系统工程应按照哪个附录的要求进行填写？ | 8.0.2 自动喷水灭火系统工程验收应按本规范附录 E 的要求 填写。 | [11 empty] | 1
在湿式系统的联动试验中，何时应该启动一只喷头或以多少流量从末端试水装置处放水？ | 7.2.7 联动试验应符合下列要求，并应按本规范附录C 表 C.0.4 的要求进行记录： 1 湿式系统的联动试验，启动 一 只喷头或以0 . 94L/s~ 1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警 阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相 应的信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用 测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模 拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自 动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验 时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排 气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 13
在供水水源的检查验收中，应如何确保高位消防水箱和消防水池的容量符合设计要求？ | 8.0.4 系统供水水源的检查验收应符合下列要求： 1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力，并应检查 高位消防水箱和消防水池容量，均应符合设计要求。 2 当采用天然水源作系统的供水水源时，其水量、水质应符 合设计要求，并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术 措施。 3 消防水池水位显示装置，最低水位装置应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照设计资料观察检查。 4 高位消防水箱、消防水池的有效消防容积，应按出水管或 吸水管喇叭口(或防止旋流器淹没深度)的最低标高确定。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸，尺量检查。 | [11 empty] | 3
消防水泵的验收应符合哪些要求？ | 8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求： 1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表 的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀 应锁定在常开位置，并有明显标记， 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 2 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。 检查数量；全数检查。 检查方法：观察和尺量检查。 3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀，水流指 示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动 喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵 启动时间不应超过5min。 4 打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水 泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切 换。备用电源切换时，消防水泵应在1min 或 2min 内投入正常运 行。自动或手动启动消防泵时应在55s 内投入正常运行。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出 口额定压力的1 . 3倍～1 . 5倍。 检查数量：全数检查。 检查方法：在阀门出口用压力表检查。 6 对消防气压给水设备，当系统气压下降到设计最低压力 时，通过压力变化信号应能启动稳压泵。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用压力表，观察检查。 7 消防水泵启动控制应置于自动启动档，消防水泵应互为 备用。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 20
什么是自动喷水灭火系统的维护管理工作要求？ | 9.0.1 自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程，并应保证 系统处于准工作状态。维护管理工作，应按本规范附录G 的要求 进行。 | [11 empty] | 5
根据验收要求，如何检查报警阀组的水力警铃设置是否正确？ | 8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求： 1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 打开系统流量压力检测装置放水阀，测试的流量、压力应 符合设计要求。 检查数量，全数检查。 检查方法：使用流量计、压力表观察检查。 3 水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压 力不应小于0.05MPa, 且距水力警铃3m 远处警铃声声强不应小 于 7 0dB。 检查数量：全数检查。 检查方法：打开阀门放水，使用压力表、声级计和尺量检查。 4 打开手动试水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠。 5 控制阀均应锁定在常开位置。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计 要求。 7 打开末端试(放)水装置，当流量达到报警阀动作流量时， 湿式报警阀和压力开关应及时动作，带延迟器的报警阀应在90s 内压力开关动作，不带延迟器的报警阀应在15s 内压力开关动作。 雨淋报警阀动作后15s 内压力开关动作。 | [11 empty] | 5
消防水泵接合器应进行何种试验？ | 8.0.10 水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求，消防水 泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、流量应符合设 计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：使用流量计、压力表和观察检查。 | [11 empty] | 1
施工单位在系统验收时应提供哪些资料？ | 8.0.3 系统验收时，施工单位应提供下列资料： 1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。 2 工程质量事故处理报告。 3 施工现场质量管理检查记录。 4 自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录。 5 自动喷水灭火系统质量控制检查资料。 6 系统试压、冲洗记录。 7 系统调试记录。 | [11 empty] | 20
根据上述要求，请问喷头验收应符合哪些要求？ | 8.0.9 喷头验收应符合下列要求： 1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI) 应符合设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸尺量检查。 2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合 设计要求。 检查数量：抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个，距离偏 差±15mm, 合格率不小于95%时为合格。 检验方法：对照图纸尺量检查。 3 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采 取防护措施。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不 应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 | [11 empty] | 11
消防泵房的验收应符合哪些要求？ | 8.0.5 消防泵房的验收应符合下列要求： 1 消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规 范的规定。 2 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。 3 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：对照图纸观察检查。 | [11 empty] | 15
根据系统工程质量验收判定规定，哪些条件需要满足才能使系统验收合格？ | 8.0.13 系统工程质量验收判定应符合下列规定： 1 系统工程质量缺陷应按本规范附录 F 要求划分：严重缺 陷项(A), 重缺陷项 (B), 轻缺陷项 (C)。 2 系统验收合格判定的条件为：A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 为合格，否则为不合格。 | [11 empty] | 5
水平尺和尺量检查用于检查管网中的哪些要素？ | 8.0.8 管网验收应符合下列要求： 1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措 施，应符合设计规范及设计要求。 2 管网排水坡度及辅助排水设施，应符合本规范第5. 1. 17 条的规定。 检查方法：水平尺和尺量检查2 3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。 4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信 号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、 排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求。 检查数量：报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁 阀全数检查，合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压 孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均 不少于5个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸观察检查。 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力 开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大 于 1min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置 的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于2min。 检查数量：全数检查。 检查方法：通水试验，用秒表检查。 | [11 empty] | 20
系统流量、压力的验收应通过什么装置进行放水试验？ | 8.0.11 系统流量、压力的验收，应通过系统流量压力检测装置进 行放水试验，系统流量、压力应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
检查数量全数检查适用于哪些设备？ | 8.0.8 管网验收应符合下列要求： 1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措 施，应符合设计规范及设计要求。 2 管网排水坡度及辅助排水设施，应符合本规范第5. 1. 17 条的规定。 检查方法：水平尺和尺量检查2 3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。 4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信 号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、 排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求。 检查数量：报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁 阀全数检查，合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压 孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均 不少于5个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸观察检查。 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力 开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大 于 1min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置 的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于2min。 检查数量：全数检查。 检查方法：通水试验，用秒表检查。 | [11 empty] | 20
干式系统和雨淋系统的配水管道充水时间分别不宜大于多少时间？ | 8.0.8 管网验收应符合下列要求： 1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措 施，应符合设计规范及设计要求。 2 管网排水坡度及辅助排水设施，应符合本规范第5. 1. 17 条的规定。 检查方法：水平尺和尺量检查2 3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。 4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信 号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、 排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求。 检查数量：报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁 阀全数检查，合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压 孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均 不少于5个，合格率应为100%。 检查方法：对照图纸观察检查。 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力 开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大 于 1min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置 的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于2min。 检查数量：全数检查。 检查方法：通水试验，用秒表检查。 | [11 empty] | 20
维护管理人员需要接受哪些培训以确保他们熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程？ | 9.0.2 维护管理人员应经过消防专业培训，应熟悉自动喷水灭火 系统的原理、性能和操作维护规程。 | [11 empty] | 1
系统模拟灭火功能试验中，对于压力开关的动作，应该启动哪些设备并且应该有怎样的反馈信号显示？ | 8.0.12 系统应进行系统模拟灭火功能试验，且应符合下列要求： 1 报警阀动作，水力警铃应鸣响。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 2 水流指示器动作，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 3 压力开关动作，应启动消防水泵及与其联动的相关设备， 并应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 4 电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 5 消防水泵启动后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 6 加速器动作后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 7 其他消防联动控制设备启动后，应有反馈信号显示。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 2
什么是电磁阀的月度检查内容？ | 9.0.5 电磁阀应每月检查并应做启动试验，动作失常时应及时 更换。 | [11 empty] | 1
每月应对消防水泵进行多少次启动运转？ | 9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。 当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动 运转一次。检查内容见表9.0.4。 表9.0.4 消防水泵检查表 | [11 empty] | 1
请确保系统流量、压力检测装置放水试验的结果符合什么要求？ | 8.0.11 系统流量、压力的验收，应通过系统流量压力检测装置进 行放水试验，系统流量、压力应符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检查方法：观察检查。 | [11 empty] | 1
什么是维护管理人员每天需要进行的工作？ | 9.0.10 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观 检查，并应保证系统处于无故障状态。 | [11 empty] | 20
系统上所有的控制阀门应采用什么方式固定在开启或规定的状态？ | 9.0.7 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启 或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损 坏时应及时修理更换。检查内容见表9.0.7。 表9.0.7 阀类检查表 | [11 empty] | 5
消防水池、消防水箱和消防气压给水设备应每月进行检查，主要包括哪些内容？ | 9.0.11 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一 次，并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。 同时，应采取措施保证消防用水不作他用，并应每月对该措施进行 检查，发现故障应及时进行处理。 | [11 empty] | 1
根据表9.0.6，对于报警阀的检查内容有哪些？ | 9.0.6 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水 试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况 是否正常。检查内容见表9.0.6。 表9.0.6 报警阀检查表 | [11 empty] | 3
什么频率应该检查室外阀门井中进水管上的控制阀门？ | 9.0.8 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一 次，核实其处于全开启状态。 | [11 empty] | 1
在进行自动喷水灭火系统的修理前，应该采取哪些步骤？ | 9.0.9 自动喷水灭火系统发生故障需停水进行修理前，应向主管 值班人员报告，取得维护负责人的同意，并临场监督，加强防范措 施后方能动工。 | [11 empty] | 15
每年应对消防储水设备进行哪些维护工作？ | 9.0.14 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 | [11 empty] | 1
什么是消防水泵接合器的每月检查要求？ | 9.0.16 消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保 证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。 | [11 empty] | 7
请问，在寒冷季节，消防储水设备的哪些部位不得结冰？ | 9.0.13 寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天 应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于5℃。 | [11 empty] | 1
请问每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头应及时进行什么处理？ | 9.0.18 每月应对喷头进行 一 次外观及备用数量检查，发现有不 正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或 安装喷头均应使用专用扳手。检查内容见表9 . 0 . 18 表9.0.18 喷头类检查表 | [11 empty] | 1
何时应该对水流指示器进行试验？ | 9.0.17 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 | [11 empty] | 1
当建筑物或构筑物的使用性质、贮存物的安放位置或堆存高度发生改变时，为什么需要重新进行设计？ | 9.0.19 建筑物、构筑物的使用性质或贮存物安放位置、堆存高度 的改变，影响到系统功能而需要进行修改时，应重新进行设计。 | [11 empty] | 1
谁应该编制临时建筑的施工组织设计？ | 3.0.1 临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企 业技术负责人批准后方可实施。临时建筑的施工安装、拆卸或拆 除应编制施工方案，并应由专业人员施工、专业技术人员现场监督。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑设计的使用年限是多久？ | 3.0.5 临时建筑设计使用年限应为5年。 | [11 empty] | 1
根据当地气候条件，临时建筑应采取哪些措施来抵抗风、雪、雨、雷电等自然灾害？ | 3.0.10 临时建筑应根据当地气候条件，采取抵抗风、雪、雨、 雷电等自然灾害的措施。 | [11 empty] | 1
活动房主要承重构件的设计使用年限不应小于多少年？ | 3.0.9 活动房主要承重构件的设计使用年限不应小于20年，并 应有生产企业、生产日期等标志。活动房构件的周转使用次数不 宜超过10次，累计使用年限不宜超过20年。当周转使用次数超 过10次或累计使用年限超过20年时，应进行质量检测，合格后 方可继续使用。 | [11 empty] | 1
什么材料不宜用于临时建筑的楼面、屋面结构？ | 3.0.7 临时建筑不宜采用钢筋混凝土楼面、屋面结构；严禁采 用钢管、毛竹、三合板、石棉瓦等搭设简易的临时建筑物；严禁 将夹芯板作为活动房的竖向承重构件使用。 | [11 empty] | 15
临时建筑、施工现场、道路及其他设施的布置应符合哪些要求？ | 3.0.3 临时建筑、施工现场、道路及其他设施的布置应符合消 防、卫生、环保和节约用地的有关要求。 | [11 empty] | 1
临时建筑结构选型应遵循哪个原则？ | 3.0.6 临时建筑结构选型应遵循可循环利用的原则，并应根据 地理环境、使用功能、荷载特点、材料供应和施工条件等因素综 合确定。 | [11 empty] | 20
临时建筑所采用的原材料、构配件和设备等应满足哪些要求？ | 3.0.8 临时建筑所采用的原材料、构配件和设备等，其品种、 规格、性能等应满足设计要求并符合国家现行标准的规定，不得 使用已被国家淘汰的产品。 | [11 empty] | 1
在建造临时建筑时，如果建筑位于河沟、高边坡、深基坑边，应采取何种措施？ | 4.1.2 当临时建筑建造在河沟、高边坡、深基坑边时，应采取 结构加强措施。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑不应该影响的两个方面？ | 4.1.3 临时建筑不应占压原有的地下管线；不应影响文物和历 史文化遗产的保护与修复。 | [11 empty] | 20
在选择临时建筑的建造地点时，应该避开哪些危险地段和区域？ | 4.1.1 临时建筑不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪 等危险地段和低洼积水区域，应避开水源保护区、水库泄洪区、 濒险水库下游地段、强风口和危房影响范围，且应避免有害气 体、强噪声等对临时建筑使用人员的影响。 | [11 empty] | 20
临时建筑的选址与布局应与施工组织设计的总体规划协调一致吗？ | 4.1.4 临时建筑的选址与布局应与施工组织设计的总体规划协 调一致。 | [11 empty] | 1
在一个工作场所中，为什么需要对办公区、生活区和施工作业区进行分区设置，并采取相应的隔离措施？ | 4.2.1 办公区、生活区和施工作业区应分区设置，且应采取相 应的隔离措施，并应设置导向、警示、定位、宣传等标识。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的平面设计应该根据哪些因素确定？ | 5.1.2 临时建筑的平面设计应根据场地条件、使用要求、结构 选型、生产制作等情况确定，并应符合现行国家标准《建筑模数 协调统一标准》GBJ 2的规定。 | [11 empty] | 20
在设计建筑物时，哪些区域应该避开坠落半径和塔吊等机械作业半径？ | 4.2.2 办公区、生活区宜位于建筑物的坠落半径和塔吊等机械 作业半径之外。 | [11 empty] | 1
临时建筑应该与架空明设的用电线路之间保持多大安全距离？ | 4.2.3 临时建筑与架空明设的用电线路之间应保持安全距离。 临时建筑不应布置在高压走廊范围内。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑的体形要求？ | 5.1.5 临时建筑的体形宜规整，应有自然通风和采光，并应满 足节能要求。 | [11 empty] | 9
根据建设规模与现场情况确定临时建筑各类用房的功能配置的原则是什么？ | 5.1.1 临时建筑各类用房的功能配置，应根据建设规模与现场 情况确定。 | [11 empty] | 1
在临时建筑中，为什么餐厅和资料室应设在底层，而会议室宜设在底层？ | 5.1.3 餐厅、资料室应设在临时建筑的底层，会议室宜设在临 时建筑的底层。 | [11 empty] | 1
什么类型的建筑材料适合办公用房和宿舍？ | 5.1.4 办公用房、宿舍宜采用活动房，围挡宜选用彩钢板。 | [11 empty] | 20
办公用房和宿舍的窗地面积比不宜小于多少？ | 5.1.6 临时建筑外窗可开启面积不应小于整窗面积的30%,并 应有良好的气密性、水密性和保温隔热性能。办公用房和宿舍的 窗地面积比不宜小于1/7。 | [11 empty] | 1
在规划生活用房时，为什么宜集中建设、成组布置，并宜设置室外活动区域？ | 4.2.5 生活用房宜集中建设、成组布置，并宜设置室外活动 区域。 | [11 empty] | 1
"根据提供的背景信息，临时建筑屋面应该用于什么目的？" | 5.1.10 临时建筑屋面应为不上人屋面。 | [11 empty] | 1
什么措施可以用于防止屋面、外墙、外门窗的雨、雪渗漏？ | 5.1.8 屋面、外墙、外门窗应采取防止雨、雪渗漏的措施。 | [11 empty] | 1
在哪些地区外门应采取防寒措施？ | 5.1.7 严寒和寒冷地区外门应采取防寒措施。夏热冬暖和夏热 冬冷地区的外窗宜设置外遮阳。 | [11 empty] | 1
在临时建筑施工中，地面应采取哪些措施以确保防水、防潮、防虫，且至少高出室外地面多少毫米？ | 5.1.9 临时建筑地面应采取防水、防潮、防虫等措施，且应至 少高出室外地面150mm。 临时建筑周边应排水通畅、无积水。 | [11 empty] | 1
办公用房室内净高不应低于多少米？ | 5.2.2 办公用房室内净高不应低于2.5m。 | [11 empty] | 1
什么类型的房间应该被包括在办公用房中？ | 5.2.1 办公用房宜包括办公室、会议室、资料室、档案室等。 | [11 empty] | 2
请问宿舍内每个人的最小使用面积应该是多少平方米？ | 5.3.2 宿舍应符合下列规定： 1 宿舍内应保证必要的生活空间，人均使用面积不宜小于 2.5m², 室内净高不应低于2.5m。 每间宿舍居住人数不宜超过 16人。 2 宿舍内应设置单人铺，层铺的搭设不应超过2层。 3 宿舍内宜配置生活用品专柜，宿舍门外宜配置鞋柜或 鞋架。 | [11 empty] | 20
请问食堂应符合哪些规定？ | 5.3.3 食堂应符合下列规定： 1 食堂与厕所、垃圾站等污染源的距离不宜小于15m, 且 不应设在污染源的下风侧。 2 食堂宜采用单层结构，顶棚宜设吊顶。 3 食堂应设置独立的操作间、售菜(饭)间、储藏间和燃 气罐存放间。 4 操作间应设置冲洗池、清洗池、消毒池、隔油池；地面 应做硬化和防滑处理。 5 食堂应配备机械排风和消毒设施。操作间油烟应经处理 后方可对外排放。 6 食堂应设置密闭式泔水桶。 | [11 empty] | 14
请问办公室的人均使用面积不宜小于多少平方米？会议室使用面积不宜小于多少平方米？ | 5.2.3 办公室的人均使用面积不宜小于4m², 会议室使用面积 不宜小于30m²。 | [11 empty] | 1
临时建筑场地应设有消防车道，消防车道的宽度应不小于多少米？ | 6.0.1 临时建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应 小于4.0m, 净空高度不应小于4.0m。 | [11 empty] | 1
厕所的厕位设置应满足男厕每多少人设1个蹲便器？ | 5.3.4 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定： 1 施工现场应设置自动水冲式或移动式厕所。 2 厕所的厕位设置应满足男厕每50人、女厕每25人设1 个蹲便器，男厕每50人设1m 长小便槽的要求。蹲便器间距不 应小于900mm, 蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低 于900mm。 3 盥洗间应设置盥洗池和水嘴。水嘴与员工的比例宜为 1:20,水嘴间距不宜小于700mm。 4 淋浴间的淋浴器与员工的比例宜为1:20,淋浴器间距 不宜小于1000mm。 5 淋浴间应设置储衣柜或挂衣架。 6 厕所、盥洗室、淋浴间的地面应做硬化和防滑处理。 | [11 empty] | 2
安全疏散应符合哪些规定？ | 6.0.4 安全疏散应符合下列规定： 1 临时建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、同一 防火分区的每个楼层，其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平 距离不应小于5.0m。 2 对于两层临时建筑，当每层的建筑面积大于200m² 时， 应至少设两个安全出口或疏散楼梯；当每层的建筑面积不大于 200m²且第二层使用人数不超过30人时，可只设置一个安全出 口或疏散楼梯。当临时建筑超过两层时，应按现行国家规范《建 筑设计防火规范》 GB 50016 执行。 3 房间门至疏散楼梯的距离不应大于25.0m, 采用自熄性 轻质材料做芯材的彩钢夹芯板作围护结构的房间门至疏散楼梯的 距离不应大于15.0m。 4 疏散楼梯和走廊的净宽度不应小于1.0m, 楼梯扶手高度 不应低于0.9m, 外廊栏杆高度不应低于1.05m。 | [11 empty] | 20
什么是生活用房的例子？ | 5.3.1 生活用房宜包括宿舍、食堂、餐厅、厕所、盥洗室、浴 室、文体活动室等。 | [11 empty] | 5
什么方法应该用于临时建筑的结构设计？ | 7.1.1 临时建筑的结构设计应采用以概率理论为基础的极限状 态设计方法，以分项系数设计表达式进行计算。 | [11 empty] | 9
根据表6.0.2的规定，临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、防火分区的最大允许建筑面积需要符合哪些规定？ | 6.0.2 临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、 防火分区的最大允许建筑面积应符合表6.0.2的规定。 表6.0.2 临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、 防火分区的最大允许建筑面积 | [11 empty] | 1
1. 临时建筑距易燃易爆危险物品仓库等危险源的距离不应小于多少米？ | 6.0.3 防火间距应符合下列规定： 1 临时建筑距易燃易爆危险物品仓库等危险源的距离不应 小于16m。 2 对于成组布置的临时建筑，每组数量不应超过10幢，幢 与幢之间的间距不应小于3.5m, 组与组之间的间距不应小 于8.0m。 | [11 empty] | 1
在温度超过80℃的场所，不应采用自熄性轻质材料做芯材的彩钢夹心板吗？ | 6.0.5 使用温度超过80℃的场所，不应采用自熄性轻质材料做 芯材的彩钢夹心板。 | [11 empty] | 1
临时建筑的结构体系应符合哪些规定？ | 7.1.7 临时建筑的结构体系应符合下列规定： 1 应采用几何不变体系； 2 结构布置宜规则、对称，质量和刚度沿建筑物高度方向 的变化宜均匀； 3 所有构件之间应有可靠的连接和必要的锚固、支撑，保 证结构的刚度和整体性； 4 应具有直接、合理的传力途径。 | [11 empty] | 7
临时建筑的结构计算模型应符合哪些主要受力特征和构造状况？ | 7.1.6 临时建筑的结构计算模型应符合其主要受力特征和构造 状况。 | [11 empty] | 1
厨房墙体的耐火极限应该不低于多少小时？ | 6.0.6 厨房墙体的耐火极限不应低于0.50h。厨房灶具、烟道 等高温部位应采取防火隔热措施。 | [11 empty] | 1
"临时建筑结构的设计应该考虑哪些状态？" | 7.1.2 临时建筑结构应按照承载能力极限状态和正常使用极限 状态进行设计。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问临时建筑每100平方米应至少配备多少具灭火器？ | 6.0.7 每100m² 临时建筑应至少配备两具灭火级别不低于3A 的灭火器，厨房等用火场所应适当增加灭火器的配置数量。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的抗震设防类别应为什么类别？ | 7.1.5 临时建筑的抗震设防类别应为丁类。 | [11 empty] | 1
什么要求临时建筑结构设计需要满足？ | 7.1.3 临时建筑结构设计应满足抗震、抗风要求，并应进行地 基和基础承载力计算。 | [11 empty] | 20
在砌筑过程中，如何确保灰缝砂浆的质量？ | 9.3.7 砌筑时铺浆应均匀、平整，并应随铺随砌；灰缝砂浆应 饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 | [11 empty] | 3
在设计办公用房和宿舍时，应该采用哪种承重结构体系？食堂在选择承重结构体系时应该考虑哪些类型的结构？ | 7.1.8 办公用房、宿舍宜采用钢框架、钢排架或门式刚架等承 重结构体系；食堂宜选用钢框架或门式刚架等轻型钢结构承重结 构体系。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的结构安全等级应该不低于几级？结构重要性系数不应小于多少？ | 7.1.4 临时建筑的结构安全等级不应低于三级；结构重要性系 数不应小于0.9。 | [11 empty] | 1
什么级别的钢筋适合用于钢筋混凝土构件的纵向受力和箍筋？ | 7.2.2 钢筋混凝土构件用的纵向受力钢筋宜选用 HRB400 级和 HRB335 级热轧钢筋，箍筋宜选用 HRB335、HPB235 级热轧 钢筋。 | [11 empty] | 1
什么是对于附着在临时建筑上的设施、设备应具备的两个要求？ | 7.1.10 附着在临时建筑上的设施、设备应与主体结构有可靠的 连接，并应进行受力验算。 | [11 empty] | 2
根据临时建筑的耐火等级，钢结构主要受力构件的防火保护层应如何设计？ | 7.1.11 钢结构主要受力构件的防火保护层应根据临时建筑的耐 火等级进行设计。 | [11 empty] | 1
在设计活动房闭口截面构件时，主构件采用两根C型薄壁型钢焊接制作时，应在C型薄壁型钢外侧接缝处进行什么处理？ | 7.1.13 活动房闭口截面构件沿全长和端部均应焊接封闭。当主 构件采用两根 C 型薄壁型钢焊接制作时，应在C 型薄壁型钢外 侧接缝处进行防水密封处理。 | [11 empty] | 1
钢材的强度设计值应满足哪些国家标准的要求？ | 7.2.4 钢材的强度设计值、性能指标应满足现行国家标准《钢 结构设计规范》 GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的要求，并应符合下列规定： 1 经退火、焊接和热镀锌等热处理的冷弯薄壁型钢构件不 得采用冷弯效应的强度设计值。 2 采用厚度小于4mm 的钢材或冷弯薄壁型钢时，钢材的 强度设计值应降低5%。 | [11 empty] | 20
活动房的设计文件中应明确钢材除锈等级与方法、防火与防腐涂料性能及涂层厚度等要求。请问，在活动房设计文件中应该包括哪些钢材除锈等级和方法？ | 7.1.12 在活动房的设计文件中应明确钢材除锈等级与方法、防 火与防腐涂料性能及涂层厚度等要求。 | [11 empty] | 1
"预制混凝土构件的强度等级应该达到多少？" | 7.2.1 现浇混凝土强度等级不应低于C20, 预制混凝土构件的 强度等级不应低于 C25。 | [11 empty] | 1
承重砌体材料的强度等级应符合哪些要求？ | 7.2.5 承重砌体材料的选用应符合下列规定： 1 烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖的强度等级不 应低于MU10。 2 混凝土砌块的强度等级不应低于 MU5.0。 3 石材的强度等级不应低于 MU20。 4 砌筑砂浆强度等级不应低于M2.5。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005的规定，轻型瓦材屋面用承重木材的强度等级应符合哪些要求？ | 7.2.6 轻型瓦材屋面用承重木材的强度等级应符合现行国家标 准《木结构设计规范》 GB 50005的规定。 | [11 empty] | 1
根据《碳素结构钢》GB/T 700的规定，活动房承重结构用的钢材应采用哪种钢材？ | 7.2.3 活动房承重结构用的钢材宜根据结构形式、荷载特征以 及工作环境等因素综合选用，并应符合下列规定： 1 冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢、圆钢拉杆和连结钢板等， 应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 的 Q235 钢 或《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591的 Q345 钢。 2 冷弯薄壁型钢的性能指标应满足现行国家标准《冷弯型 钢》GB/T 6725及相关标准的要求。 | [11 empty] | 1
当计算平面格构式檩条的端部主要受压腹杆的结构构件和连接时，应乘以哪些折减系数？ | 7.2.9 计算下列情况的结构构件和连接时，本规范第7.2.4条 规定的强度设计值，应乘以下列相应的折减系数： 1 平面格构式檩条的端部主要受压腹杆：0.85; 2 单面连接的单角钢杆件： 1)按轴心受力计算构件强度和连接；0.85; 2)按轴心受压计算构件稳定性：0.6+0.0014λ; 注：其中λ为杆件的长细比。 3 两构件的连接采用搭接或其间填有垫板的连接以及单盖 板的不对称连接：0.90。 上述几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。 | [11 empty] | 1
用于承重彩钢夹芯板的芯材体积密度最小应为多少kg/m³？ | 7.2.8 用于承重彩钢夹芯板的芯材体积密度不应小于15kg/m³, 用于非承重彩钢夹芯板的芯材体积密度不应小于12kg/m³; 板与 芯材的粘结强度不应小于0.1MPa。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009执行，风荷载和雪荷载的取值应该按照什么标准确定？ | 7.3.2 风荷载、雪荷载的取值应按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》 GB 50009 执行。 | [11 empty] | 1
在临时建筑结构受永久荷载和可变荷载作用下，应采用什么方法来计算内力和变形？ | 7.3.3 临时建筑结构在永久荷载、可变荷载作用下的内力和变 形宜采用弹性分析的方法计算。 | [11 empty] | 1
基于上述背景信息，请问用于非承重的彩钢板厚度不应小于多少毫米？ | 7.2.7 压型钢板可选用具有PE 涂层的彩钢板或镀锌钢板。用 于非承重的彩钢板厚度不应小于0.4mm; 彩钢板用于屋面时， 彩钢板的厚度不应小于0.5mm。 | [11 empty] | 1
在设计临时建筑结构构件时，应采用哪些标准组合计算变形？ | 7.3.6 临时建筑结构构件按正常使用极限状态设计时，应采用 荷载效应的标准组合计算变形，并应符合相关变形限值的要求。 7.3.7 计算临时建筑结构构件和连接时，荷载效应组合、荷载 分项系数、荷载组合系数的取值，应满足现行国家标准《建筑结 构荷载规范》 GB 50009的有关要求。 | [11 empty] | 3
在设计基础时，为什么要确保同一结构单元的基础采用同一类型，并且基础底面宜埋置在同一标高上？ | 7.4.2 同一结构单元的基础宜采用同一类型，基础底面宜埋置 在同一标高上，当基础底面不在同一标高上时，应按1:2的台 阶逐步放坡。 | [11 empty] | 1
砌体建筑和砌体围挡适合采用哪种条形基础或混凝土条形基础？ | 7.4.5 砌体建筑、砌体围挡宜采用砖、石砌筑的条形基础或混 凝土条形基础；基础的构造和尺寸除应满足现行国家标准《建筑 地基基础设计规范》 GB 50007的规定外，尚应符合下列规定： 1 基底宽度不应小于300mm, 厚度不应小于150mm; 2 软弱土层上的砌体条形基础应设置地圈梁。地圈梁宽度 不宜小于200mm, 高度不应小于120mm; 纵向钢筋不应小于 4中12,箍筋直径不应小于φ6,箍筋间距不应大于250mm; 3 砌体围挡基础顶面宜高出地面0.2m。 | [11 empty] | 1
临时建筑宜采用什么样的天然地基，并应符合哪些规定？ | 7.4.3 临时建筑宜采用天然地基，并应符合下列规定： 1 地基承载力特征值不应小于60kPa, 当遇到松散填土、 暗浜时，应根据地基承载力要求进行地基处理或加固； 2 对于符合本规范表7.1.9限值的临时建筑，可按照工程 项目或邻近场地的岩土工程勘察报告进行地基承载力验算； 3 对于不符合本规范表7.1.9限值的临时建筑，应按照临 时建筑所在位置的岩土工程勘察报告进行地基承载力验算。 | [11 empty] | 3
请问活动房的基础设计应满足哪些国家标准的要求？ | 7.4.4 活动房宜采用预制混凝土基础。活动房基础设计除应满 足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB 50007和《混凝 土结构设计规范》 GB 50010的有关要求外，尚应符合下列规定： 1 单层活动房的基底宽度不应小于300mm, 厚度不应小 于150mm; 2 两层活动房的基底宽度不应小于500mm, 厚度不应小 于200mm。 | [11 empty] | 2
什么原则应该遵循来设计活动房？ | 7.5.1 活动房的设计应遵循标准化、定型化及通用化的原则。 | [11 empty] | 1
活动房节点设计应遵循哪些原则？ | 7.5.3 活动房节点应按照通用性强、连接可靠、坚固耐用、适 应多次拆装的原则进行设计；各结构构件之间的连接应采用螺栓 连接，不得采用现场焊接。 | [11 empty] | 4
活动房结构构件设计应符合哪些国家标准？ | 7.5.2 活动房结构构件设计应符合现行国家标准《冷弯薄壁型 钢结构技术规范》 GB 50018、 《钢结构设计规范》 GB 50017 的 规定。 | [11 empty] | 6
彩钢板围挡宜采用预制混凝土基础时，基础的宽度和厚度应满足哪些规定？ | 7.4.6 彩钢板围挡宜采用预制混凝土基础，基础的构造和尺寸 除应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB 50007 的 要求外，尚应符合下列规定： 1 基础宽度不应小于300mm; 2 基础厚度不应小于150mm。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问活动房的节点构造需要符合哪些规定？ | 7.5.5 活动房的节点构造应符合下列规定： 1 活动房杆件的轴线宜汇交于节点中心； 2 钢排架承重体系中的梁与柱或主梁与次梁之间应采用直 径不小于12mm 的螺栓连接，连接螺栓的数量应根据计算确定， 并不应少于2个。 | [11 empty] | 10
在处理湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质上的地基基础时，应该遵循哪个国家的现行有关标准？ | 7.4.7 湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质上的地基基础应按国家 现行有关标准的规定进行处理。 | [11 empty] | 1
钢柱脚预埋锚栓的外露式做法应符合哪些规定？ | 7.5.4 钢柱脚可采用预埋锚栓与柱脚板连接的外露式做法，并 应符合下列规定： 1 柱脚底面应至少高出室内地面50mm; 2 门式刚架结构承重体系可采用铰接柱脚；钢排架、钢框 架承重体系应采用刚接柱脚； 3 柱脚锚栓应采用Q235 钢或Q345 钢制作，直径不宜小于 16mm, 数量不应少于4根。锚固长度不宜小于锚栓直径的25 倍；当锚栓的锚固长度小于锚栓直径的25倍时，可加锚板，锚 板厚度不宜小于12mm。 | [11 empty] | 1
活动房中主要承重构件的钢板厚度应不小于多少毫米？ | 7.5.11 活动房结构构件的厚度应符合下列规定： 1 主要承重构件的钢板厚度不应小于2.0mm, 且不宜大于 6.0mm; 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢的壁厚不应小于 1.5mm; 用于H 型钢主刚架的钢板厚度不宜小于2.3mm; 2 结构构件中受压板件的最大宽厚比应符合现行国家标准 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的规定。 | [11 empty] | 2
根据《活动房屋面水平支撑的设置规定》，当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，应在屋架的上、下弦同时设置屋面横向水平支撑吗？ | 7.5.8 活动房屋面水平支撑的设置应符合下列规定： 1 设置纵向柱间支撑的开间宜同时设置屋面横向水平支撑。 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，宜在屋架的上、下弦同时 设置屋面横向水平支撑； 2 未设置屋面垂直支撑的屋架间，相应于屋面垂直支撑的 屋架上、下弦节点处应沿房屋纵向设置通长的刚性系杆； 3 在柱顶、屋脊处应设置沿房屋纵向通长的刚性系杆，刚 性系杆可由檩条兼作，檩条应按压弯杆件验算其强度、刚度和稳 定性； 4 由支撑斜杆组成的水平桁架，其直腹杆应按刚性系杆 考虑。 | [11 empty] | 1
在采用钢排架轻型钢结构承重体系时，柱间垂直支撑的设置规定是什么？ | 7.5.6 活动房的柱间垂直支撑宜分布均匀，并应符合下列规定： 1 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，在山墙、端跨应 设置外墙柱间垂直支撑，中间跨应间隔设置柱间垂直支撑。长度 每超过18m 应增设一道隔墙，并应符合山墙的规定； 2 当采用钢框架或门式刚架轻型钢结构承重体系时，在山 墙、两端跨和外墙纵向长度每45m 应设置一道柱间垂直支撑； 3 当采用带花篮式调节螺栓的交叉圆钢作为外墙柱间垂直 支撑时，圆钢的直径不应小于10mm, 圆钢与构件的夹角应在 30°~60°之间，宜为45°; 4 当房屋高度大于1.6倍的柱距时，柱间垂直支撑宜分层 设置。 | [11 empty] | 4
什么是构件的允许长细比？ | 7.5.12 构件的允许长细比不宜超过表7.5.12的限值。 表7.5.12 构件的允许长细比 注：张紧的圆钢拉条的长细比不受此限。 | [11 empty] | 2
在采用钢排架轻型钢结构承重体系时，当屋架跨度不大于6m时，沿跨度方向设置的屋面垂直支撑应该不少于几道？ | 7.5.7 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，应设置屋面垂直 支撑，并应符合下列规定： 1 在设置纵向柱间垂直支撑的开间应同时设置屋面垂直 支撑； 2 当屋架跨度不大于6m 时，沿跨度方向设置的屋面垂直 支撑不应少于2道； 3 当屋架跨度大于6m 时，沿跨度方向设置的屋面垂直支 撑不应少于3道。 | [11 empty] | 1
在设计山墙屋架时，为了确保结构的稳固，需要注意哪些连接细节？ | 7.5.9 山墙屋架的腹杆与山墙立柱宜上下对齐，在立柱与腹杆 连接处沿立柱内、外两侧应设置长度不小于2m 的条形连接件， 并应采用螺栓连接。 | [11 empty] | 1
楼板和屋面板采用木材时，木楼板装配单元的支承长度不应小于多少？ | 7.5.10 楼板、屋面板应与主体结构可靠连接，并应符合下列 规定： 1 采用木楼板时，宜将木格栅和木楼板预制成标准的装配 单元，木楼板装配单元的支承长度不应小于35mm。 木格栅的间 距不应大于600mm。 木格栅可采用矩形、木基材工字形截面， 截面尺寸应通过计算确定； 2 上弦节点处的檩条与屋架上弦应通过檩托板用螺栓连接； 3 穿透屋面螺栓处应采取防渗漏措施。 | [11 empty] | 1
走道托架端部应设置落地柱的条件是什么？ | 7.5.15 走道托架应采用螺栓与结构柱可靠连接，当走廊宽度超 过1.0m 时，走道托架端部应设置落地柱。 | [11 empty] | 1
活动房的层间位移不宜大于柱高的1/150；当采用门式刚架时，层间位移不宜大于柱高的1/60。请问在设计活动房结构时，层间位移的最大限值应该是多少？ | 7.5.13 活动房的层间位移不宜大于柱高的1/150;当采用门式 刚架时，层间位移不宜大于柱高的1/60。 | [11 empty] | 1
在砌体建筑的结构静力计算中，横墙间距不应大于多少？ | 7.6.1 砌体建筑的结构静力计算应采用刚性方案，横墙间距不 应大于16m, 并应符合下列规定： 1 墙体布置应闭合，纵横墙的布置宜均匀对称，在平面内 宜对齐；同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀；纵、横墙交接处应有 拉结措施；烟道、通风道等竖向孔道不应削弱墙体承载力； 2 横墙中开有洞口时，洞口的水平截面积不应超过横墙面 积的50%; 3 . 横墙长度不宜小于其高度； 4 承重墙厚度不宜小于180mm。 | [11 empty] | 20
什么类型的屋架适合用于砌体建筑的屋盖？ | 7.6.2 砌体建筑的屋盖宜采用钢木或轻钢屋架。 | [11 empty] | 3
在活动房结构构件的拼接中，焊接的形式、焊缝质量等级要求、焊接质量保证措施等需满足哪些要求？ | 7.5.16 活动房结构构件不宜采取对接焊接的方式进行拼接，当 需要采用焊接时，焊接的形式、焊缝质量等级要求、焊接质量保 证措施等除应满足现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的要求外，尚应符合下列规定： 1 梁、柱的拼接应设置在杆件内力较小的节间内，且应与 杆件等强； 2 每根构件的接头不应超过1个； 3 焊接材料应与主体金属材料相匹配，当不同强度等级的 钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊条； 4 焊缝的布置宜对称于构件的形心轴。 | [11 empty] | 4
在建筑围挡的选择和设置方面，应该考虑哪些因素？ | 7.7.1 围挡宜选用彩钢板、砌体等硬质材料搭设，并应保证施 工作业人员和周边行人的安全。 | [11 empty] | 7
屋架端部应用直径不小于14的锚栓与圈梁或构造柱锚固，锚栓的数量应经过计算确定，且不应少于2根。请问在屋架端部锚固时，锚栓的直径至少应为多少？ | 7.6.5 屋盖应有足够的承载力和刚度；屋架端部应用直径不小 于14的锚栓与圈梁或构造柱锚固，锚栓的数量应经过计算确 定，且不应少于2根。 | [11 empty] | 1
砌体建筑中，砌体墙应设置闭合的钢筋混凝土圈梁，那么圈梁的宽度应该是多少？ | 7.6.3 砌体建筑应在屋架下设置闭合的钢筋混凝土圈梁，并应 符合下列规定： 1 圈梁宽度应与墙厚相同，高度不应小于120mm, 圈梁纵 向配筋不应少于4*10,钢筋搭接长度应根据受拉钢筋确定，箍 筋宜为+6@250mm; 2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接； 3 圈梁与屋盖之间应采取可靠的锚固措施。 | [11 empty] | 1
在设计深基坑围挡时，为什么在软土地基、城市主干道、人员密集地区和高度超过2m的情况下应选用彩钢板？ | 7.7.2 在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动 人员较密集地区及高度超过2m 的围挡应选用彩钢板。 | [11 empty] | 1
在砌体建筑中，钢筋混凝土构造柱与墙体的连接处墙体应该如何砌筑？ | 7.6.4 砌体建筑应在外墙、大房间四角设置钢筋混凝土构造柱， 并应符合下列规定： 1 构造柱与墙体的连接处的墙体应砌成马牙槎； 2 应沿墙高每隔500mm 设246 拉结钢筋，每边伸人墙内不 少于1m。 | [11 empty] | 1
围挡的高度不宜超过多少米？ | 7.7.3 彩钢板围挡应符合下列规定： 1 围挡的高度不宜超过2.5m; 2 当高度超过1.5m 时，宜设置斜撑，斜撑与水平地面的 夹角宜为45°; 3 立柱的间距不宜大于3.6m; 4 横梁与立柱之间应采用螺栓可靠连接； 5 围挡应采取抗风措施。 | [11 empty] | 3
根据结构的形式和跨度、屋面构造及荷载等情况，应选用上弦横向支撑或垂直支撑吗？ | 7.6.7 屋盖应根据结构的形式和跨度、屋面构造及荷载等情况 选用上弦横向支撑或垂直支撑。 | [11 empty] | 1
砌体围挡的厚度不宜小于多少？ | 7.7.5 砌体围挡的结构构造应符合下列规定： 1 砌体围挡不应采用空斗墙砌筑方式； 2 砌体围挡厚度不宜小于200mm, 并应在两端设置壁柱， 壁柱尺寸不宜小于370mm×490mm, 壁柱间距不应大于5.0m; 3 单片砌体围挡长度大于30m 时，宜设置变形缝，变形缝 两侧均应设置端柱； 4 围挡顶部应采取防雨水渗透措施； 5 壁柱与墙体间应设置拉结钢筋，拉结钢筋直径不应小于 6mm, 间距不应大于500mm, 伸入两侧墙内的长度均不应小 于1000mm。 8 建 筑 设 备 | [11 empty] | 9
什么是建筑设备设计应该做到的三个方面？ | 8.1.1 建筑设备设计应做到安全可靠、经济合理、维护管理方 便，并应整体协调。 | [11 empty] | 1
在临时建筑中，室内和室外给水排水系统的设置有什么重要性？ | 8.2.1 临时建筑宜设置室内、外给水排水系统。 | [11 empty] | 1
什么措施和设备应该在临时建筑中采用以实现节能和节水？ | 8.1.3 临时建筑应采用节能和节水措施，并应采用节能型设备 和节水型器具。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《砌体结构设计规范》 GB 50003，砌体围挡的高厚比和强度应符合哪些规定？ | 7.7.4 砌体围挡的高厚比、强度应符合现行国家标准《砌体结 构设计规范》 GB 50003的规定。 | [11 empty] | 1
什么措施应该被采取来确保临时建筑对周边环境的安全？ | 8.1.2 临时建筑应考虑声、光、废弃物等对环境的影响，并应 采取综合治理措施，确保周边环境安全。 | [11 empty] | 1
在临时建筑的市政引入管上，应该如何设置水表？ | 8.2.2 临时建筑的市政引入管上应设水表，各用水点可根据管 理的需要分别设置水表。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑的生活用水和施工用水需要分成独立的给水管网？ | 8.2.7 临时建筑的生活用水和施工用水，应在引入管后分成各 自独立的给水管网，其中施工用水管网的起端应采取防回流污染 措施。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的生活给水系统、杂用水系统和热水系统的水质应该满足哪些要求？ | 8.2.3 临时建筑的水源可采用市政水源或自备水源。生活给水 的饮用水系统、杂用水系统和热水系统的水质应满足使用要求， 并应符合国家现行有关卫生标准的规定。 | [11 empty] | 1
在市政引入管道供水时，应该如何处理自备水源供水管道？ | 8.2.6 市政引入管严禁与自备水源供水管道直接连接。生活饮 用水管网严禁与非饮用水管网连接。严禁生活饮用水管道与大便 器(或槽)直接连接。 | [11 empty] | 1
什么类型的管材、配件和阀门应该用于室内和室外给水系统？ | 8.2.11 室内、外给水系统应采用卫生安全、耐压、耐腐蚀、连 接密封性好的管材、配件和阀门，并应采取有效措施防止管网漏 损现象。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来防止误饮误用非饮用水或自备水源？ | 8.2.8 当采用非饮用水或自备水源作为施工、冲洗和浇洒等用 水时，应采取防止误饮误用的措施。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 及有关标准，临时建筑的用水定额应该根据哪些因素来确定？ | 8.2.4 临时建筑的用水定额，宜根据用途、卫生器具完善程度 和区域条件等因素，按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 及有关标准确定。 | [11 empty] | 1
在严寒地区和寒冷地区等有可能结冻的场所，给水排水管道和设施应该采取哪些防冻措施？ | 8.2.12 在严寒地区和寒冷地区等有可能结冻的场所，给水排水 管道和设施应采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
在选择浴室热水供应系统的热源时，需要考虑哪些因素？ | 8.2.14 浴室等场所宜设置热水供应系统。热水供应系统热源的 选择，应根据施工现场、当地气候和自然资源条件综合确定，宜 优先利用可再生能源。 | [11 empty] | 1
在临时建筑中，为了保障人们的饮水安全，饮水供应点应该设置在哪种场所？ | 8.2.13 临时建筑宜设置饮水供应点，饮水供应点不得设在易被 污染的场所。 | [11 empty] | 1
在临时建筑中，配水横管的给水压力大于多少时应设置减压或调压设施？ | 8.2.10 临时建筑各用水点压力应满足使用要求。各配水横管的 给水压力大于0.35MPa 时，应设置减压或调压设施。 | [11 empty] | 1
生活饮用水池应该与其他用水的水池分开设置，且应该有什么样的标识？ | 8.2.9 生活饮用水池(或水箱)应与其他用水的水池(或水箱) 分开设置，且应有明显的标识。生活饮用水池(或水箱)应采用 独立的结构形式，不宜埋地设置，且应采取防污染措施。 | [11 empty] | 1
化粪池距离地下水取水构筑物不得小于多少米？ | 8.2.19 化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30m。 | [11 empty] | 1
什么是卫生器具内无水封时应设置的水封深度要求是多少？ | 8.2.16 卫生器具内无水封时，在室内排水沟与室外排水管道连 接处应设置水封装置，且水封深度不得小于50mm。 | [11 empty] | 1
在水资源紧缺地区，排水系统设计需要考虑哪些因素？ | 8.2.21 排水系统应按污水和雨水分流的原则设计。在水资源紧 缺地区，宜根据施工现场和区域降雨情况，采取雨水收集回用的 措施。 | [11 empty] | 1
食堂内排水系统应该与哪些排水系统分开单独设置？ | 8.2.18 食堂内排水宜与其他排水系统分开单独设置，并应采取 隔油处理措施。 | [11 empty] | 1
请问，燃气热水器是否可以设置在淋浴室内？ | 8.2.15 燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。 当采用燃气作为热源时，除平衡式燃气热水器外，其他燃气热水 器不得设置在淋浴室内，并应设置可靠的通风排气设施。 | [11 empty] | 1
什么要求适用于室内和室外排水的排放？ | 8.2.20 室内、外排水应有组织地排放，不得污染周边环境和 水体。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问污水排放到城市下水道、明沟(或明渠)和自然水体时应该进行怎样的处理？ | 8.2.22 排入城市下水道、明沟(或明渠)和自然水体的污、废 水应根据排放要求进行处理，并应达到规定的排放标准。 | [11 empty] | 1
根据国家现行有关防火规范，临时建筑消防给水设置应该根据哪些因素来确定？ | 8.2.23 临时建筑消防给水设置应根据各类用房的性质、面积、 层数等因素，按照国家现行有关防火规范执行。 | [11 empty] | 1
哪个月是最热月？ | 8.3.2 最热月平均室外气温不低于25℃地区的临时建筑可设置 空调设备。 | [11 empty] | 1
什么类型的采暖在临时建筑内是严禁的？ | 8.3.5 临时建筑内严禁采用明火采暖。 | [11 empty] | 3
公共浴室设置采暖设施时，应该将室内设计温度设定为多少摄氏度？ | 8.3.4 当公共浴室设置采暖设施时，采暖室内设计温度宜为 25℃,并应有防止烫伤的措施。 | [11 empty] | 1
在严寒地区和寒冷地区临时建筑中，为什么宜设采暖设施？ | 8.3.1 严寒地区和寒冷地区临时建筑宜设采暖设施。 | [11 empty] | 1
在何种情况下，办公室、会议室、宿舍、文体活动室及餐厅等房间设置空调时，夏季室内设计温度不宜低于多少摄氏度？ | 8.3.3 当办公室、会议室、宿舍、文体活动室及餐厅等房间设 置空调时，夏季室内设计温度不宜低于26℃,冬季室内设计温 度不宜高于18℃。 | [11 empty] | 1
什么类型的空调机适合用于设置空调和采暖？ | 8.3.6 设置空调及采暖时，宜采用单元式空调机或多联式空 调机。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下不应该采用直接电热式采暖供热设备？ | 8.3.7 除电力充足和供电政策支持外，不应采用直接电热式采 暖供热设备。 | [11 empty] | 1
在临时建筑的低压配电中，应采用什么样的低压配电系统接地形式？ | 8.4.1 临时建筑的低压配电应采用交流50Hz 、220/380V 。当 由施工专用变压器或独立变压器供电时，低压配电系统接地形式 应采用TN 系统；当由地区共用低压电网供电时，低压配电系统 接地形式应与原系统一致。 | [11 empty] | 1
在室外配电采用架空线路时，为什么必须采用绝缘导线？ | 8.4.4 室外配电采用架空线路时，架空线必须采用绝缘导线。 架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他 设施上。 | [11 empty] | 2
变配电室设置应避免哪些场所和环境？ | 8.4.2 变配电室设置应符合下列规定： 1 应靠近电源进线侧，不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气 体的场所。当无法远离多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所时，不 应设在污染源的下风侧； 2 不应设在有剧烈振动或有易燃易爆物的场所； 3 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下 方，也不宜与厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所贴邻。 | [11 empty] | 20
什么是接户线档距不宜大于多少米？ | 8.4.5 接户线的档距不宜大于25m, 档距超过25m 时，宜设接 户杆。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该设置浴室、厕所、盥洗室等的机械通风？排风换气次数应该不小于多少次每小时？ | 8.3.8 浴室、厕所、盥洗室等，当利用自然通风不能满足室内卫 生要求时，应设置机械通风，其排风换气次数不应小于10次/h。 | [11 empty] | 1
在室外配电采用电缆线路时，应采用何种方式进行敷设？ | 8.4.7 室外配电采用电缆线路时，严禁沿地面明敷。电缆线路 应采用悬挂式架空或埋地敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。 | [11 empty] | 1
什么类型的电线应该在木屋盖吊顶内使用？ | 8.4.8 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。木屋盖吊顶内的电 线应采用金属管配线，或采用带金属保护层的绝缘导线。 | [11 empty] | 1
请问应该如何确定照明方式？ | 8.4.14 照明方式的确定应符合下列规定： 1 工作场所应设置一般照明。 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时，应采用分区 一般照明。 3 对于部分作业面照度要求较高，只采用一般照明不能满 足要求的场所，宜采用混合照明。 | [11 empty] | 1
室内配线应根据配线类型采用哪些敷设方式？ | 8.4.9 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(或塑料)夹、 嵌绝缘槽、穿电工套管、金属线槽、阻燃型刚性塑料导管(或 槽)或钢索敷设。 | [11 empty] | 20
临时建筑的每幢进线处应设置什么样的电源箱？ | 8.4.11 每幢临时建筑进线处应设置电源箱，并应设置具有隔离 作用及短路保护、过负载保护和接地故障保护作用的电器。 | [11 empty] | 7
请问应符合现行国家标准《低压配电设计规范》 GB 50054 的有关规定的内容有哪些？ | 8.4.10 电器和导体的选择、配电线路的保护和敷设，应符合现 行国家标准《低压配电设计规范》 GB 50054 的有关规定。 | [11 empty] | 2
在临时建筑中，采用哪种类型的光源和灯具来进行照明？ | 8.4.13 临时建筑的照明应优先采用高效光源和节能灯具。照度 应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034的有关规定。 | [11 empty] | 1
在生活给水系统中，当城镇管网的压力无法满足使用要求时，应采取什么样的供水方式？ | 8.2.5 生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。 当城镇管网的压力无法满足使用要求，且供水条件许可时，宜采 用管网叠压供水方式。 | [11 empty] | 1
请问漏电保护器的选择应符合哪两项现行国家标准？ | 8.4.12 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作 保护电器的一般要求》 GB/Z 6829和《剩余电流动作保护装置安 装和运行》 GB13955 的规定。 | [11 empty] | 7
照明控制方式的选择应符合哪些规定？ | 8.4.15 照明控制方式的选择应符合下列规定： 1 应充分利用天然光并根据天然光的照度变化控制各分区 的电气照明。 2 根据照明使用特点，可采取分区控制灯光或适当增设照 明开关。 | [11 empty] | 2
根据上述信息，你能否提出一个问题？ | 8.4.17 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A, 光 源数量不宜超过25个。当插座为单独回路时，每一回路插座数 量不宜超过10个(或组),用于计算机电源的插座数量不宜超过 5个(或组)。 | [11 empty] | 20
应该如何设计一个安全的配电系统，以满足上述要求？ | 8.4.19 配电回路应将照明回路和插座回路分开，插座回路应有 防漏电保护措施。食堂的用电设备终端配电回路应装设剩余电流 动作保护器。 | [11 empty] | 20
在安装灯具时，应避免直接安装在可燃材料表面上。那么，应该采用哪种标志的灯具来安装在可燃材料表面上？ | 8.4.16 白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯及其镇流器等不应直接 安装在木构件等可燃材料上。 直接安装在可燃材料表面的灯具，应采用标有 标志的 灯具。 | [11 empty] | 1
为什么在照明分支回路中不应采用三相低压断路器对多个单相分支回路进行控制和保护？ | 8.4.18 在照明分支回路中不应采用三相低压断路器对多个单相 分支回路进行控制和保护。 | [11 empty] | 1
宿舍每居室用电负荷标准的最小要求是多少？ | 8.4.21 宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定，且不宜小 于1.5kW。 | [11 empty] | 1
宿舍每居室电源插座的数量应符合什么要求？ | 8.4.22 宿舍每居室电源插座的数量应按使用要求确定，且不应 少于2个。电源插座不宜集中在同一面墙上设置。当居室内设置 空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等，应另设专用电源 插座。 | [11 empty] | 1
用于插座回路和用电设备终端配电回路的剩余电流动作保护器的额定动作电流值应不大于多少？ | 8.4.20 用于插座回路和用电设备终端配电回路的剩余电流动作 保护器的额定动作电流值不应大于30mA, 额定动作时间不应大 于0.1s。 潮湿或有腐蚀介质场所配电的剩余电流动作保护器，其额定 动作电流值不应大于15mA, 额定动作时间不应大于0.1s。安装于 潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品。 | [11 empty] | 2
什么是临时建筑应设总等电位联结？有洗浴设施的卫生间应设局部等电位联结是什么意思？ | 8.4.24 临时建筑应设总等电位联结。有洗浴设施的卫生间应设 局部等电位联结。 | [11 empty] | 1
哪些设施应该在办公室设置？ | 8.4.26 办公室应设置电话终端插座，并宜设置宽带信息插座。 文体活动室宜设电视终端插座。 | [11 empty] | 20
临时建筑的电气防火、应急照明和疏散指示标志应符合哪个国家标准的规定？ | 8.4.25 临时建筑的电气防火、应急照明和疏散指示标志应符合 现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016的有关规定。 | [11 empty] | 1
请问，为什么接地装置宜采用共用接地网，接地电阻值应按设备要求的最小值确定？ | 8.4.23 接地装置宜采用共用接地网，接地电阻值应按设备要求 的最小值确定。 | [11 empty] | 1
什么文件和证明需要提供给活动房的原材料、构配件和设备进场时？ | 9.1.2 原材料、构配件和设备进场时，应提供相应的产品合格 证、材质证明和检测报告；对于活动房，还应提供建筑、结构图 纸和安装施工说明书及使用说明书。 | [11 empty] | 1
什么类型的构件应在生产车间内完成，而不得在施工现场进行制作？ | 9.1.1 临时建筑的构件应按设计要求制作。活动房、轻钢屋架 等构件制作应在生产车间内完成，不得在施工现场进行。 | [11 empty] | 7
钢构件主梁的起拱量应该是主梁跨度的多少倍？ | 9.1.5 钢构件主梁起拱量宜为主梁跨度的2‰～3‰。 | [11 empty] | 1
在施工现场，进场的构件、设备和材料应该如何布置堆放区域，以避免挤压变形、冲击损伤，并确保安全性？ | 9.1.4 进场的构件、设备和材料应根据施工顺序和场地情况合 理布置堆放区域，分类堆放，避免挤压变形、冲击损伤，并应有 防水、防火、防倾倒措施。 | [11 empty] | 1
根据设计图纸和施工专项方案，临时建筑安装施工前应对操作工人进行技术交底的目的是什么？ | 9.1.6 临时建筑安装施工前，应根据设计图纸和施工专项方案 对操作工人进行技术交底。 | [11 empty] | 1
请问，在临时建筑施工前需要对结构构件进行哪些方面的检查？ | 9.1.3 临时建筑施工前应对结构构件的质量进行检查。当结构 构件的变形、缺陷超出允许偏差时，应进行处理，并应经检验合 格后方可使用。 | [11 empty] | 1
教育者在建筑材料进场验收中，除了产品的合格证书和产品性能检测报告外，还需要什么报告？ | 9.1.7 块材、水泥、钢筋、外加剂等除应有产品的合格证书、 产品性能检测报告外，尚应有材料主要性能的进场复验报告。 | [11 empty] | 2
什么是临时建筑施工安装所需采取的安全防护措施？ | 9.1.9 临时建筑的施工安装应采取安全防护措施。 | [11 empty] | 1
活动房原材料、构配件和设备进场时应进行怎样的验收？ | 9.2.1 活动房原材料、构配件和设备进场时，应按下列规定进 行验收： 1 钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀，油漆应完好。 构配件的焊接部位不得脱焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等 缺陷； 2 楼梯踏步板与外廊走道板应有防滑措施。栏杆构造和高 度应符合本规范第6.0.4条的规定； 3 彩钢夹芯板外观质量要求和尺寸允许偏差应分别符合 表9.2.1-1和表9.2.1-2的规定； 表9.2.1-1 彩钢夹芯板外观质量要求 表9.2.1-2 彩钢夹芯板尺寸允许偏差 (mm) 4 构配件验收记录应按本规范附录 A 中 表A.0.1 执行。 | [11 empty] | 20
安装主框架时需要符合哪些规定？ | 9.2.4 主框架安装应符合下列规定： 1 安装顺序宜从山墙一端向另一端推进；刚架在形成稳定 的空间体系前，应采用临时支撑或拉索给予固定； 2 梁、柱、屋架等构件之间采用螺栓连接时，接触面必须 紧贴严密，螺栓孔应无损、干净，螺栓应紧固。 | [11 empty] | 1
基础混凝土强度应达到设计强度的多少百分比后，方可进行上部建筑物的施工或安装？ | 9.1.8 临时建筑的场地及基础应符合下列规定： 1 场地应平整、坚实，平整偏差不应大于50mm, 并应做 好有组织排水； 2 地基承载力及地基处理应满足设计要求，并应查清基础 部位是否存在溶洞、坟墓等地下空洞； 3 基础混凝土强度、预埋件的位置及标高应符合设计要求。 基础施工完成后应经过相关负责人验收； 4 混凝土基础梁的质量宜符合现行国家标准《混凝土结构 工程施工质量验收规范》 GB 50204 和《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 GB 50202的有关规定。基础定位轴线、截面尺 寸、支承顶面和地脚螺栓位置允许偏差应符合表9.1.8的规定： 表9.1.8 基础定位轴线、截面尺寸、支承顶面和 地脚螺栓位置允许偏差 5 基础的混凝土强度应达到设计强度的75%后，方可进行 上部建筑物的施工或安装。 | [11 empty] | 20
在安装活动房之前，需要进行哪些复测和复核验收步骤？ | 9.2.2 安装前应对活动房的平面位置和标高等定位线进行复测， 并应对基础、轴线等进行复核及验收，无误后方可进入下道 工序。 | [11 empty] | 1
在安装活动房的主要受力构件时，应该注意哪些关键步骤以确保稳定性和安全性？ | 9.2.3 活动房的主要受力构件在安装过程中应保证其稳定，并 应在安装就位后进行校正、固定。 | [11 empty] | 1
在安装屋面板时，螺栓间距不应大于多少？ | 9.2.7 屋面板的安装应符合下列规定： 1 屋面板安装应在屋架、檩条安装固定后进行； 2 瓦楞形彩钢夹芯板与檩条间应采用对穿螺栓连接。屋面 板的螺栓孔应在工厂内预留，不得现场打孔，孔内应设置带法兰 的尼龙管，孔的位置应设置在瓦楞的顶部。螺栓应设有橡胶套圈 和金属垫圈，螺栓间距不应大于500mm; 3 屋面板应安装平稳、檐口平直，板的搭接方向应正确一 致。屋面包角钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺主导风向或顺 水流方向，搭接部位应符合设计要求，搭接长度不应小于 100mm。 屋脊引水板应用自钻钉固定在屋面板上； 4 铺设屋面板时，不得集中堆荷，作业人员也不得在未固 定的屋面板上行走； 5 屋面板安装完毕后，应安装屋面垂直支撑。 | [11 empty] | 4
在墙板安装过程中，搭接缝的搭接长度应为多少？ | 9.2.5 墙板安装应符合下列规定： 1 嵌入式墙板安装，可在型钢柱安装时镶入槽内，也可在 型钢柱就位后从上方滑入槽内。上、下板之间的搭接缝应采用企 口缝，上板的外侧面向下搭接，搭接长度应为8mm～15mm; 2 墙板不得现场裁割； 3 墙板在安装过程中应轻拿轻放，不得拖拽、损坏表面及 边角。 | [11 empty] | 1
门窗安装时应该选择合理的着力点，并在表面应用什么材料进行衬垫？ | 9.2.6 门窗安装应符合下列规定： 1 门窗搬运时应选择合理的着力点，表面应用软质材料 衬垫； 2 门窗可与墙壁板同时就位安装，并应在校正其垂直度、 平整度和固定后，在接缝处施打玻璃密封胶。安装完成后应对框 和玻璃进行成品保护。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，在什么情况下应立即安装楼梯？ | 9.2.9 楼梯、栏杆安装应符合下列规定： 1 结构构件安装完毕后，可立即安装楼梯。楼板铺设完毕 后，应立即安装栏杆； 2 楼梯的坡度应符合设计要求。楼梯与楼面梁之间应用螺 栓可靠连接，栏杆与楼面、楼梯应连接牢靠。 | [11 empty] | 1
楼板、地板的安装需要符合哪些规定？ | 9.2.8 楼板、地板安装应符合下列规定： 1 楼板、地板安装应在楼、地面梁和水平拉杆安装完毕后 进行。楼板、地板应搁置在楼、地面梁(或桁架)上，应安装牢 固平稳，锁定装置应齐全有效； 2 木地板、木格栅的安装质量应符合现行国家标准《木结 构工程施工质量验收规范》 GB 50206和《建筑地面工程施工质 量验收规范》 GB 50209 的有关规定； 3 楼板、地板应安装平稳、拼缝紧密。楼板、地板与墙板 之间的缝隙应采用30mm×5mm 的压边条封边。 | [11 empty] | 4
什么是活动房的施工质量检查标准？ | 9.2.12 活动房应进行施工质量检查，并应按本规范附录 A 中 表A.0.2 执行。 | [11 empty] | 1
砌体建筑施工质量应符合哪些国家标准？ | 9.3.1 砌体建筑施工质量宜符合现行国家标准《混凝土结构工 程施工质量验收规范》 GB 50204、 《砌体工程施工质量验收规 范》GB 50203的有关规定。 | [11 empty] | 13
什么是砌筑砂浆保塑时间？ | 9.3.2 砌筑砂浆应按砂浆配合比配制，并在砂浆保塑时间内使 用完毕，不得使用隔夜砂浆。 | [11 empty] | 9
当金属构件防锈油漆受到破坏时，应该补刷什么颜色的防锈漆？ | 9.2.10 金属构件防锈油漆受到破坏时，应补刷相同颜色防 锈漆。 | [11 empty] | 1
活动房中的金属管线和钢构件之间应采取什么措施来防止相互腐蚀？ | 9.2.11 活动房钢构件与其他材料之间应防止相互腐蚀，并应符 合下列规定： 1 金属管线与钢构件之间应设置橡胶垫； 2 墙体与基础之间应有防潮措施。 | [11 empty] | 1
在砌体施工中，每日的砌筑高度不应超过多少米？ | 9.3.5 砌体每日砌筑高度不应大于2.4m, 每次连续砌筑高度不 应大于1.5m。 | [11 empty] | 1
在施工现场，如何确保墙体转角处及墙体与钢筋混凝土构造柱之间设置了拉结钢筋？ | 9.3.4 墙体转角处及墙体与钢筋混凝土构造柱之间必须按设计 要求设置拉结钢筋。 | [11 empty] | 1
根据国家现行有关标准的要求，砌块(或砖)在砌筑前需要进行什么处理？ | 9.3.3 砌块(或砖)在砌筑前，应按国家现行有关标准的要求 润湿。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，砌体完成3D后应该进行什么工序？ | 9.3.8 应在砌体完成3d 后进行屋架安装工序。 | [11 empty] | 20
钢木屋架制作应符合哪些规定？ | 9.3.10 钢木屋架制作应符合下列规定： 1 所用原木的材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005的有关规定； 2 钢木屋架下弦圆钢拉杆应平直，连接应采用双绑条焊连 接，不得采用搭接焊连接； 3 钢木屋架节点制作应保证钢、木接触处的正确角度； 4 钢木屋架应就地卧式组装，并应有合适的组装平台。 | [11 empty] | 2
彩钢板围挡构件进场验收应满足哪些规定？ | 9.4.2 彩钢板围挡构件进场验收应符合下列规定： 1 彩钢板的高度应满足设计要求，其波距、波高及侧向弯 曲尺寸允许偏差应符合表9.4.2的规定； 2 彩钢板的基板不应有裂纹，涂层不应有肉眼可见的裂纹、 剥落等缺陷。 | [11 empty] | 1
什么是砌体建筑屋盖施工时需要采取的防止屋架倾覆的措施？ | 9.3.11 砌体建筑屋盖施工时，应有防止屋架倾覆的措施。 | [11 empty] | 1
在砌体围挡施工中，应符合哪些规定以确保质量？ | 9.4.1 砌体围挡施工除宜符合现行国家标准《砌体工程施工质 量验收规范》 GB 50203的规定外，尚应符合下列规定： 1 砌体基础宜符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 GB 50202的有关规定； 2 砌筑砂浆强度等级不应低于设计要求； 3 墙体与壁柱之间应设置246@500的拉结筋。 | [11 empty] | 20
砌体的轴线及垂直度允许的偏差应符合哪个表格的规定？ | 9.3.9 砌体的轴线及垂直度允许偏差应符合表9.3.9的规定。 表9.3.9 砌体的轴线及垂直度允许偏差 | [11 empty] | 1
彩钢板围挡的立柱设置应符合哪条规定？ | 9.4.3 彩钢板围挡的施工应符合下列规定： 1 彩钢板围挡的立柱设置应符合本规范第7.7.3条的规定； 表9.4.2 彩钢板的波距、波高及侧向弯曲尺寸允许偏差 (mm) 注：L₁ 为测母长度，指板长扣除两端各0.5m 后的实际长度(小于10m) 或扣除两 端后任选的10m 长度。 2 彩钢板与横梁之间应采用铆钉或螺栓连接，间距不宜大 于200mm; 3 彩钢板与地面之间应保持20mm～50mm 的间距； 4 彩钢板受到损伤或油漆剥落的部位应采用防锈漆及时 补刷。 | [11 empty] | 1
什么是卫生间、厨房、浴室地面坡向和排水的要求？ | 9.5.3 卫生间、厨房、浴室地面坡向应正确，排水应通畅，无 积水；管道穿楼板部位不得渗漏。 | [11 empty] | 1
什么是公共厨房设置排气装置管道接口的要求？ | 9.5.4 公共厨房设置的排气装置管道接口应严密，排气应通畅。 | [11 empty] | 1
给水管道接口应进行水压试验，试验压力应为管道压力的多少倍？ | 9.5.2 给水排水管道安装应符合下列规定： 1 给水管道接口应严密不渗漏，管道应进行水压试验，试 验压力应为管道压力的1.5倍； 2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污 染源； 3 给水管道在埋地时，宜在当地的冰冻线以下；当在冰冻 线以上铺设时，应采取可靠的保温措施。在无冰冻地区，埋地敷 设时，管顶的覆土厚度不得小于500mm; 4 给水、排水管道穿越道路时，埋深不宜小于700mm; 当 埋深小于700mm 时，应加钢套管进行保护； 5 排水管道埋设前应进行闭水试验。排水应通畅、无堵塞， 管接口应无渗漏； 6 食堂的烹调、备餐部位上方，不得设置排水管道； 7 配电房上方不得设置给水、排水管道。 | [11 empty] | 20
建筑设备安装质量应符合哪些国家标准的规定？ | 9.5.1 建筑设备安装质量宜符合现行国家标准《建筑给水排水 及采暖工程施工质量验收规范》GB.50242、 《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB 50243、 《建筑工程电气施工质量验收规 范》GB 50303的有关规定。 | [11 empty] | 20
什么是空调设备安装位置的设计要求？ | 9.5.5 空调设备安装位置应满足设计要求，支架安装应牢固。 | [11 empty] | 1
在电器配置中，配电箱、柜的金属框架接地要求是什么？ | 9.5.6 电器配置应满足设计要求。配电箱、柜的金属框架接地 应可靠，装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜 线连接，且应有标识。 | [11 empty] | 1
什么是建筑设备安装质量检查的执行标准？ | 9.5.10 建筑设备应进行安装质量检查，并按本规范附录 B 执行。 | [11 empty] | 1
什么时候宜进行临时建筑的一次性验收？ | 10.1.1 临时建筑宜在施工安装完工后进行一次性验收。 | [11 empty] | 1
请问接地装置应符合哪些规定？ | 9.5.9 接地装置应符合下列规定： 1 连接应采用搭接焊，焊接应牢固可靠，焊缝不应有咬肉、 夹渣、裂缝、气孔等缺陷； 2 圆钢与圆钢、圆钢与扁钢连接时，焊接长度应为圆钢直 径的6倍，并应双面施焊。扁钢与扁钢连接时，焊接长度应为扁 钢宽度的2倍，且不得少于三面施焊； 3 当采用人工接地极时，垂直接地体应与地面垂直，当有 两个以上接地极时，其间距应大于5m; 4 接地电阻应满足设计要求。 | [11 empty] | 20
在电线、电缆敷设过程中，应符合哪些规定？ | 9.5.7 电线、电缆敷设应符合下列规定： 1 电缆进入电缆沟、配电房时，其出入口应密封； 2 电线、电缆敷设后应进行绝缘电阻测试，其绝缘电阻值 应符合设计规定； 3 室内电器线路宜采用PVC 管(或槽)明敷，布线宜整齐 美观； 4 线路不得有绝缘老化及接长使用的情况。 | [11 empty] | 20
临时建筑工程质量不符合要求时应当如何处理？ | 10.1.4 临时建筑应在验收合格后，方可交付使用。当临时建筑 工程质量不符合要求时，可按照现行国家标准《建筑工程施工质 量验收统一标准》 GB 50300 的规定进行处理，并应在重新验收 合格后交付使用。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的质量验收应按照哪个附录的规定执行？ | 10.1.2 临时建筑的质量验收应按本规范附录C 的规定执行。 | [11 empty] | 1
活动房安装质量验收应符合哪些国家标准的规定？ | 10.2.1 活动房安装质量验收宜符合现行国家标准《钢结构工程 施工质量验收规范》 GB 50205、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的有 关规定。 | [11 empty] | 6
活动房质量验收应提交哪些文件资料？ | 10.2.2 活动房质量验收应提交下列文件资料： 1 设计图纸及施工方案； 2 原材料、构配件的质量合格证及进场复验报告、验收 记录； 3 隐蔽工程验收资料； 4 混凝土及砂浆强度检验报告； 5 不合格项的处理记录及验收记录。 | [11 empty] | 3
你会如何在混凝土工程中进行强度检验？ | 10.3.5 对混凝土强度的检验，宜以在混凝土建筑地点制备并与 结构实体同条件养护的试件强度为依据；也可根据合同的约定， 采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的规定 进行。 | [11 empty] | 10
在活动房质量验收中，哪些方面需要符合质量标准？ | 10.2.3 活动房质量验收合格应符合下列规定： 1 . 各分项工程质量均应符合质量标准； 2 质量控制资料和其他资料文件应完整； 3 有关安全及功能的检验和复验结果应符合本规范的要求； 4 观感质量应符合本规范的要求。 | [11 empty] | 5
什么是临时建筑相关技术文件和验收合格报告的归档要求？ | 10.1.3 临时建筑相关技术文件和验收合格报告等验收资料应单 独汇编成册，并应移交使用单位归档保管。 | [11 empty] | 1
砌体建筑质量验收应提交哪些文件？ | 10.3.2 砌体建筑质量验收应提交下列文件： 1 施工执行的技术标准、施工图纸及施工方案； 2 原材料、构件的质量合格证及进场复验报告； 3 钢筋接头的试验报告； 4 混凝土及砂浆配合比报告； 5 混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告； 6 混凝土工程施工记录； 7 隐蔽工程验收资料。 | [11 empty] | 20
裂缝对结构安全性有可能产生影响的砌体应该如何进行验收？ | 10.3.4 对有裂缝的砌体验收，应符合下列规定： 1 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检 测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，应在返修或加固后进行 二次验收； 2 对不影响结构安全性的砌体裂缝，宜予以验收，对明显 影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。 | [11 empty] | 1
请问砌体围挡质量验收应提交哪些文件？ | 10.4.2 砌体围挡质量验收应提交下列文件： 1 有关部门审批文件和施工方案； 2 原材料合格证； 3 砂浆强度检测报告； 4 施工质量检验评定表。 | [11 empty] | 5
建筑砌体质量验收应符合哪些国家标准的规定？ | 10.3.1 砌体建筑质量验收宜符合现行国家标准《砌体工程施工 质量验收规范》 GB 50203、 《混凝土结构工程施工质量验收规 范》 GB 50204、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210、 《建筑地面工程质量验收规范》 GB 50209 的有关规定。 | [11 empty] | 20
请问符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203 的有关规定的目的是什么？ | 10.4.1 砌体围挡质量验收宜符合现行国家标准《砌体工程施工 质量验收规范》 GB 50203 的有关规定。 | [11 empty] | 2
砌体建筑质量验收合格应符合哪些规定？ | 10.3.3 砌体建筑质量验收合格应符合下列规定： 1 有关分项、子分部工程质量验收应合格； 2 质量控制资料应完整； 3 观感质量验收应合格。 | [11 empty] | 3
建筑设备质量验收应符合哪些国家标准？ | 10.5.1 建筑设备质量验收宜符合现行国家标准《建筑给水排水 及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242、 《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB 50243、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 的有关规定。 | [11 empty] | 20
围挡质量验收合格的要求包括哪些内容？ | 10.4.4 围挡质量验收合格应符合下列规定： 1 应按有关方审核确认的验收方案进行验收； 2 施工质量检查、验收标准应符合相关标准的规定； 3 施工质量验收的主要内容应包括围挡的基础、构件节点、 防腐蚀处理及围挡的标高、强度、尺寸等。 | [11 empty] | 1
什么管理制度临时建筑使用单位应该建立？ | 11.1.1 临时建筑使用单位应建立健全安全保卫、卫生防疫、消 防、生活设施的使用和生活管理等各项管理制度。 | [11 empty] | 11
什么时候应该对活动房的结构和围护系统进行全面检查和评估？ | 11.1.3 活动房超过设计使用年限时，应对房屋结构和围护系统 进行全面检查，并应对结构安全性能进行评估，合格后方可继续 使用。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑使用单位对生活区住宿人员应定期进行的宣传教育内容？ | 11.1.4 临时建筑使用单位应定期对生活区住宿人员进行安全、 治安、消防、卫生防疫、环境保护等宣传教育。 | [11 empty] | 1
活动房应该如何使用？ | 11.1.2 活动房应按照使用说明书的规定使用。 | [11 empty] | 1
请问建筑设备质量验收应提交哪些文件？ | 10.5.2 建筑设备质量验收应提交下列文件： 1 有关部门审批文件和施工方案； 2 建筑设备合格证； 3 建筑设备检测报告； 4 施工质量检验评定表。 | [11 empty] | 1
请问活动房钢构件重新涂装的质量应符合哪项国家标准？ | 12.4.4 活动房钢构件重新涂装的质量应符合现行国家标准《钢 结构工程施工质量验收规范》 GB 50205 的有关规定。 | [11 empty] | 1
根据建筑设备质量验收规定，观感质量验收的具体要求包括哪些方面？ | 10.5.3 建筑设备质量验收合格应符合下列规定： 1 有关分部、分项工程施工质量验收应合格； 2 质量控制资料应完整； 3 观感质量验收应符合下列规定： 1)墙板预留的水、电、空调等设施安装部位应正确； 2)给水排水管道安装应牢固、接头严密、通水后无渗 漏、使用方便； 3)电气电线管槽应牢固，接头及插座等应接线牢固、 位置适宜、绝缘完善有效； 4)电气照明灯具和开关应安装牢固、位置适宜、使用 方便； 5)空调室外机安装应牢固，空调冷媒管安装应平整、 美观。 | [11 empty] | 20
生活区内可以存放哪些类型的化学物品？ | 11.1.8 生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危 险物品。活动房内不得存放有腐蚀性的化学材料。 | [11 empty] | 1
什么措施临时建筑使用单位应该采取来防范风暴、洪水、雨雪等灾害？ | 11.1.5 临时建筑使用单位应建立临时建筑防风、防汛、防雨雪 灾害等应急预案，在风暴、洪水、雨雪来临前，应组织进行全面 检查，并应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
什么行为在临时建筑内是严禁的？ | 11.1.10 严禁擅自安装、改造和拆除临时建筑内的电线、电器 装置和用电设备，严禁使用电炉等大功率用电设备。 | [11 empty] | 20
什么是临时建筑在使用过程中不得随意开洞、打孔或对结构进行改动的规定？ | 11.1.7 临时建筑在使用过程中，不得随意开洞、打孔或对结构 进行改动，不得擅自拆除隔墙和围护构件。 | [11 empty] | 1
在墙体上安装吊挂件时，应满足哪些结构受力的要求？ | 11.1.9 在墙体上安装吊挂件时，应满足结构受力的要求。 | [11 empty] | 1
在围挡使用中，应符合哪些规定？ | 11.1.12 围挡的使用应符合下列规定： 1 严禁在彩钢板等轻体围挡或紧靠围挡架设广告或宣传 标牌； 2 对围挡应定期进行检查，当出现开裂、沉降、倾斜等险 情时，应立即采取相应加固措施； 3 堆场的物品、弃土等不得紧靠围挡堆载，堆场离围挡的 安全距离不应小于1.0m; 4 围挡上的灯光照明设置和使用等，应符合现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定。 | [11 empty] | 20
什么时候应该及时修复或更换构件和板材产生弯曲变形？ | 11.2.4 当构件和板材产生弯曲变形时，应及时修复或更换。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑在使用空调和采暖设备时，应该符合哪些规范要求？ | 11.1.11 使用空调、采暖设备的临时建筑，其室内温度控制应 符合本规范第8.3.3条、第8.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
在重新组装前，对活动房的主要构件进行检查维护是为了什么目的？ | 11.2.2 周转使用规定年限内的活动房重新组装前，应对主要构 件进行检查维护，达到质量要求的方可使用。 | [11 empty] | 1
什么时候应该及时修复或更换门窗及配件？ | 11.2.5 当门窗及配件出现断裂、损坏时，应及时修复或更换。 | [11 empty] | 1
临时建筑使用单位需要建立哪些制度和记录来确保临时建筑的定期检查和维护？ | 11.2.1 临时建筑使用单位应建立健全维护管理制度，组织相关 人员对临时建筑的使用情况进行定期检查、维护，并应建立相应 的使用台账记录。对检查过程中发现的问题和安全隐患，应及时 采取相应措施。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的拆除应该遵循哪些原则？ | 12.1.2 临时建筑的拆除应遵循“谁安装、谁拆除”的原则；当 出现可能危及临时建筑整体稳定的不安全情况时，应遵循“先加 固、后拆除”的原则。 | [11 empty] | 1
在维护活动房构配件时，哪些规定需要遵守？ | 11.2.3 活动房构配件的维护应符合下列规定： 1 承重架焊缝不得开焊，锈蚀严重的焊缝应进行除锈补焊； 2 构配件的活动连接部位维修后应涂抹防锈油保护。 | [11 empty] | 20
根据现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147，临时建筑的拆除应符合哪项规定？ | 12.1.1 临时建筑的拆除应符合现行行业标准《建筑拆除工程安 全技术规范》 JGJ147 的规定。 | [11 empty] | 1
在拆除高度在2m及以上的临时建筑时，作业人员应该在哪里进行操作？ | 12.1.7 拆除高度在2m 及以上的临时建筑时，作业人员应在专 门搭设的脚手架上或稳固的结构部位上操作，严禁作业人员站在 被拆墙体、构件上作业。 | [11 empty] | 20
在拆除区周围应设立围栏、挂警告牌，并派专人监护的目的是什么？ | 12.1.6 拆除区周围应设立围栏、挂警告牌，并应派专人监护， 严禁无关人员逗留。当遇到五级以上大风、大雾和雨雪等恶劣天 气时，不得进行临时建筑的拆除作业。 | [11 empty] | 1
什么时候应该及时清理临时建筑拆除后的场地？ | 12.1.8 临时建筑拆除后，场地宜及时清理干净。当没有特殊要 求时，地面宜恢复原貌。 | [11 empty] | 1
施工单位在拆除施工前需要采取哪些措斝？ | 12.1.3 拆除施工前，施工单位应编制拆除施工方案、安全操作 规程及采取相关的防尘降噪、堆放、清除废弃物等措施，并应按 规定程序进行审批，对作业人员进行技术交底。 | [11 empty] | 15
请问在拆卸活动房时，应该遵循哪种顺序原则？ | 12.2.1 活动房拆卸顺序应遵循“先安装的构件后拆卸、后安装 的构件先拆卸”的原则。 | [11 empty] | 1
在临时建筑拆除前应该做好哪些工作？ | 12.1.4 临时建筑拆除前，应做好拆除范围内的断水、断电、断 燃气等工作。拆除过程中，现场用电不得使用被拆临时建筑中的 配电线。 | [11 empty] | 20
在拆卸活动房的支撑杆件时，应该采取哪些安全措施？ | 12.2.2 活动房的支撑杆件应逐跨、逐榀拆除，并应防止活动房 整体失稳倒塌。拆卸长杆件时，应至少两人配合操作，拆卸的长 杆件应放置平稳或直接传递到地面。 | [11 empty] | 1
什么方法被严禁用于拆卸构件？ | 12.2.4 操作人员严禁站在构件上采用晃动、撬动或用大锤砸钢 架的方法进行拆卸。 | [11 empty] | 6
在施工现场，拆下的工作面板、构件、钢丝绳等材料应该如何处理？ | 12.2.5 拆下的工作面板、构件、钢丝绳等材料，应及时传至地 面，不得高空抛掷。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在拆卸有支撑(或屋)架的活动房时，应该先拆卸哪些部分？ | 12.2.3 拆卸有支撑(或屋)架的活动房时，应先拆卸面板与钢 架之间的连接件，使面板与钢架体脱离开；拆卸无固定支撑(或 屋)架的活动房时，必须对钢架采取可靠的临时固定措施。 | [11 empty] | 1
在进行高处拆除作业时，应该先设置什么设施？ | 12.3.4 在高处进行拆除作业时应先设置溜放槽，体积小、重量 轻的构件宜通过溜放槽溜下，体积较大或沉重的材料应用吊绳或 起重机吊下，禁止向下抛掷。砌体建筑的屋架宜采用起重机配合 拆卸。 | [11 empty] | 20
什么类型的建筑应该采用机械进行破坏性拆除，严禁人工进行拆除作业？ | 12.3.2 对于存在结构安全隐患的砌体建筑应采用机械进行破坏 性拆除，严禁人工进行拆除作业。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取以避免损坏构配件，同时如何处理拆卸后的构件？ | 12.4.1 拆卸周转使用的活动房时，应采取措施避免损伤构配 件，构件拆卸后应分类堆放在安全区域。 | [11 empty] | 1
按照给定的信息，请问在人工拆除砌体建筑时，作业流程的搭建施工逆顺序是如何进行的？ | 12.3.1 人工拆除砌体建筑的作业流程应按自上而下、先非承重 构件、后承重构件的搭建施工逆顺序进行。 | [11 empty] | 2
在拆除砌体建筑时，为确保安全，哪种拆除方法是禁止采用的？ | 12.3.3 禁止采用立休交叉方式进行拆除作业。砌体建筑确需采 用倾覆法拆除的，倾覆物与相邻建(构)筑物间必须满足安全距 离要求。 | [11 empty] | 2
什么条件临时建筑建设场地应该具备？ | 3.0.2 临时建筑建设场地应具备路通、水通、电通、讯通和平 整的条件。 | [11 empty] | 20
谁应该编制临时建筑的施工组织设计？ | 3.0.1 临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企 业技术负责人批准后方可实施。临时建筑的施工安装、拆卸或拆 除应编制施工方案，并应由专业人员施工、专业技术人员现场监督。 | [11 empty] | 1
临时建筑、施工现场、道路及其他设施的布置应符合哪些要求？ | 3.0.3 临时建筑、施工现场、道路及其他设施的布置应符合消 防、卫生、环保和节约用地的有关要求。 | [11 empty] | 1
支撑座之间的距离应该如何确定，以确保不会导致钢结构产生残余变形？ | 12.4.2 结构构件应平稳放在支撑座上，支撑座之间的距离，应 以不使钢结构产生残余变形为限。屋架、桁架、梁等宜垂直 堆放。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该对变形和损坏的构配件进行维修和抽样检验？ | 12.4.3 变形和损坏的构配件应及时进行维修，并经抽样检验， 性能满足要求后，方可再利用。 | [11 empty] | 1
临时建筑的层数应该控制在多少层以内？ | 3.0.4 临时建筑层数不宜超过两层。 | [11 empty] | 1
在设计临时建筑时，有哪些材料是严禁使用的？ | 3.0.7 临时建筑不宜采用钢筋混凝土楼面、屋面结构；严禁采 用钢管、毛竹、三合板、石棉瓦等搭设简易的临时建筑物；严禁 将夹芯板作为活动房的竖向承重构件使用。 | [11 empty] | 6
临时建筑结构选型应遵循哪个原则？ | 3.0.6 临时建筑结构选型应遵循可循环利用的原则，并应根据 地理环境、使用功能、荷载特点、材料供应和施工条件等因素综 合确定。 | [11 empty] | 20
活动房主要承重构件的设计使用年限和标志要求是什么？ | 3.0.9 活动房主要承重构件的设计使用年限不应小于20年，并 应有生产企业、生产日期等标志。活动房构件的周转使用次数不 宜超过10次，累计使用年限不宜超过20年。当周转使用次数超 过10次或累计使用年限超过20年时，应进行质量检测，合格后 方可继续使用。 | [11 empty] | 1
在建造临时建筑时，应避开哪些危险地段和区域？ | 4.1.1 临时建筑不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪 等危险地段和低洼积水区域，应避开水源保护区、水库泄洪区、 濒险水库下游地段、强风口和危房影响范围，且应避免有害气 体、强噪声等对临时建筑使用人员的影响。 | [11 empty] | 20
根据当地气候条件，临时建筑应采取哪些措施来抵抗风、雪、雨、雷电等自然灾害？ | 3.0.10 临时建筑应根据当地气候条件，采取抵抗风、雪、雨、 雷电等自然灾害的措施。 | [11 empty] | 1
临时建筑的选址与布局需要与施工组织设计的总体规划协调一致的目的是什么？ | 4.1.4 临时建筑的选址与布局应与施工组织设计的总体规划协 调一致。 | [11 empty] | 1
在临时建筑建造在河沟、高边坡、深基坑边时，应采取哪些结构加强措施？ | 4.1.2 当临时建筑建造在河沟、高边坡、深基坑边时，应采取 结构加强措施。 | [11 empty] | 1
临时建筑所采用的原材料、构配件和设备等在品种、规格、性能等方面应满足什么要求？ | 3.0.8 临时建筑所采用的原材料、构配件和设备等，其品种、 规格、性能等应满足设计要求并符合国家现行标准的规定，不得 使用已被国家淘汰的产品。 | [11 empty] | 1
临时建筑应该避免对哪些方面造成影响？ | 4.1.3 临时建筑不应占压原有的地下管线；不应影响文物和历 史文化遗产的保护与修复。 | [11 empty] | 20
办公区、生活区和施工作业区应采取何种措施以分区设置并确保安全？ | 4.2.1 办公区、生活区和施工作业区应分区设置，且应采取相 应的隔离措施，并应设置导向、警示、定位、宣传等标识。 | [11 empty] | 1
请问，办公区和生活区应该位于建筑物的哪些区域以确保安全？ | 4.2.2 办公区、生活区宜位于建筑物的坠落半径和塔吊等机械 作业半径之外。 | [11 empty] | 10
什么是生活用房集中建设的优势？ | 4.2.5 生活用房宜集中建设、成组布置，并宜设置室外活动 区域。 | [11 empty] | 1
在设计建筑物时，为什么建议将厨房和卫生间设置在主导风向的下风侧？ | 4.2.6 厨房、卫生间宜设置在主导风向的下风侧。 | [11 empty] | 1
临时建筑的平面设计应该考虑哪些因素？ | 5.1.2 临时建筑的平面设计应根据场地条件、使用要求、结构 选型、生产制作等情况确定，并应符合现行国家标准《建筑模数 协调统一标准》GBJ 2的规定。 | [11 empty] | 20
"在办公区内，应该设置哪些设施以支持办公活动和维护环境卫生？" | 4.2.4 办公区应设置办公用房、停车场、宣传栏、密闭式垃圾 收集容器等设施。 | [11 empty] | 20
请问在布置临时建筑时，应该遵守哪些安全距离规定？ | 4.2.3 临时建筑与架空明设的用电线路之间应保持安全距离。 临时建筑不应布置在高压走廊范围内。 | [11 empty] | 20
什么类型的建筑材料适合办公用房和宿舍的围挡？ | 5.1.4 办公用房、宿舍宜采用活动房，围挡宜选用彩钢板。 | [11 empty] | 20
根据建设规模和现场情况，临时建筑各类用房的功能配置应该如何确定？ | 5.1.1 临时建筑各类用房的功能配置，应根据建设规模与现场 情况确定。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑应该具备的体形要求？ | 5.1.5 临时建筑的体形宜规整，应有自然通风和采光，并应满 足节能要求。 | [11 empty] | 9
在临时建筑中，为什么餐厅和资料室应该设在底层，而会议室宜设在底层？ | 5.1.3 餐厅、资料室应设在临时建筑的底层，会议室宜设在临 时建筑的底层。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的外窗可开启面积不应小于整窗面积的多少？ | 5.1.6 临时建筑外窗可开启面积不应小于整窗面积的30%,并 应有良好的气密性、水密性和保温隔热性能。办公用房和宿舍的 窗地面积比不宜小于1/7。 | [11 empty] | 1
在哪些地区应该采取防寒措施？ | 5.1.7 严寒和寒冷地区外门应采取防寒措施。夏热冬暖和夏热 冬冷地区的外窗宜设置外遮阳。 | [11 empty] | 3
什么是临时建筑屋面的特点？ | 5.1.10 临时建筑屋面应为不上人屋面。 | [11 empty] | 1
什么类型的房间应该包括在办公用房中？ | 5.2.1 办公用房宜包括办公室、会议室、资料室、档案室等。 | [11 empty] | 2
什么措施可以用于防止屋面、外墙、外门窗的雨、雪渗漏？ | 5.1.8 屋面、外墙、外门窗应采取防止雨、雪渗漏的措施。 | [11 empty] | 1
什么是生活用房的例子？ | 5.3.1 生活用房宜包括宿舍、食堂、餐厅、厕所、盥洗室、浴 室、文体活动室等。 | [11 empty] | 5
请问办公用房室内的最低净高应该是多少米？ | 5.2.2 办公用房室内净高不应低于2.5m。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来确保临时建筑地面的防水、防潮和防虫？ | 5.1.9 临时建筑地面应采取防水、防潮、防虫等措施，且应至 少高出室外地面150mm。 临时建筑周边应排水通畅、无积水。 | [11 empty] | 1
什么是办公室人均使用面积的最小要求？会议室使用面积的最小要求是多少？ | 5.2.3 办公室的人均使用面积不宜小于4m², 会议室使用面积 不宜小于30m²。 | [11 empty] | 1
食堂应与厕所、垃圾站等污染源的距离不宜小于多少米？ | 5.3.3 食堂应符合下列规定： 1 食堂与厕所、垃圾站等污染源的距离不宜小于15m, 且 不应设在污染源的下风侧。 2 食堂宜采用单层结构，顶棚宜设吊顶。 3 食堂应设置独立的操作间、售菜(饭)间、储藏间和燃 气罐存放间。 4 操作间应设置冲洗池、清洗池、消毒池、隔油池；地面 应做硬化和防滑处理。 5 食堂应配备机械排风和消毒设施。操作间油烟应经处理 后方可对外排放。 6 食堂应设置密闭式泔水桶。 | [11 empty] | 2
厕所的厕位设置应满足男厕每多少人设1个蹲便器？ | 5.3.4 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定： 1 施工现场应设置自动水冲式或移动式厕所。 2 厕所的厕位设置应满足男厕每50人、女厕每25人设1 个蹲便器，男厕每50人设1m 长小便槽的要求。蹲便器间距不 应小于900mm, 蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低 于900mm。 3 盥洗间应设置盥洗池和水嘴。水嘴与员工的比例宜为 1:20,水嘴间距不宜小于700mm。 4 淋浴间的淋浴器与员工的比例宜为1:20,淋浴器间距 不宜小于1000mm。 5 淋浴间应设置储衣柜或挂衣架。 6 厕所、盥洗室、淋浴间的地面应做硬化和防滑处理。 | [11 empty] | 2
宿舍内的人均使用面积不宜小于多少平方米？ | 5.3.2 宿舍应符合下列规定： 1 宿舍内应保证必要的生活空间，人均使用面积不宜小于 2.5m², 室内净高不应低于2.5m。 每间宿舍居住人数不宜超过 16人。 2 宿舍内应设置单人铺，层铺的搭设不应超过2层。 3 宿舍内宜配置生活用品专柜，宿舍门外宜配置鞋柜或 鞋架。 | [11 empty] | 20
宿舍内的层铺搭设不应超过几层？ | 5.3.2 宿舍应符合下列规定： 1 宿舍内应保证必要的生活空间，人均使用面积不宜小于 2.5m², 室内净高不应低于2.5m。 每间宿舍居住人数不宜超过 16人。 2 宿舍内应设置单人铺，层铺的搭设不应超过2层。 3 宿舍内宜配置生活用品专柜，宿舍门外宜配置鞋柜或 鞋架。 | [11 empty] | 1
宿舍内每间宿舍居住人数不宜超过多少人？ | 5.3.2 宿舍应符合下列规定： 1 宿舍内应保证必要的生活空间，人均使用面积不宜小于 2.5m², 室内净高不应低于2.5m。 每间宿舍居住人数不宜超过 16人。 2 宿舍内应设置单人铺，层铺的搭设不应超过2层。 3 宿舍内宜配置生活用品专柜，宿舍门外宜配置鞋柜或 鞋架。 | [11 empty] | 20
临时建筑场地应设有消防车道，消防车道的宽度和净空高度应分别不小于多少？ | 6.0.1 临时建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应 小于4.0m, 净空高度不应小于4.0m。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、防火分区的最大允许建筑面积应符合哪个表的规定？ | 6.0.2 临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、 防火分区的最大允许建筑面积应符合表6.0.2的规定。 表6.0.2 临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、 防火分区的最大允许建筑面积 | [11 empty] | 1
在临时建筑中，安全出口之间的水平距离应满足怎样的要求？ | 6.0.4 安全疏散应符合下列规定： 1 临时建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、同一 防火分区的每个楼层，其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平 距离不应小于5.0m。 2 对于两层临时建筑，当每层的建筑面积大于200m² 时， 应至少设两个安全出口或疏散楼梯；当每层的建筑面积不大于 200m²且第二层使用人数不超过30人时，可只设置一个安全出 口或疏散楼梯。当临时建筑超过两层时，应按现行国家规范《建 筑设计防火规范》 GB 50016 执行。 3 房间门至疏散楼梯的距离不应大于25.0m, 采用自熄性 轻质材料做芯材的彩钢夹芯板作围护结构的房间门至疏散楼梯的 距离不应大于15.0m。 4 疏散楼梯和走廊的净宽度不应小于1.0m, 楼梯扶手高度 不应低于0.9m, 外廊栏杆高度不应低于1.05m。 | [11 empty] | 5
防火间距应符合哪些规定？ | 6.0.3 防火间距应符合下列规定： 1 临时建筑距易燃易爆危险物品仓库等危险源的距离不应 小于16m。 2 对于成组布置的临时建筑，每组数量不应超过10幢，幢 与幢之间的间距不应小于3.5m, 组与组之间的间距不应小 于8.0m。 | [11 empty] | 20
临时建筑的结构设计应采用什么方法进行计算？ | 7.1.1 临时建筑的结构设计应采用以概率理论为基础的极限状 态设计方法，以分项系数设计表达式进行计算。 | [11 empty] | 7
什么要求临时建筑结构设计应该满足？ | 7.1.3 临时建筑结构设计应满足抗震、抗风要求，并应进行地 基和基础承载力计算。 | [11 empty] | 20
什么样的场所不应该使用自熄性轻质材料做彩钢夹心板的芯材？ | 6.0.5 使用温度超过80℃的场所，不应采用自熄性轻质材料做 芯材的彩钢夹心板。 | [11 empty] | 1
临时建筑的结构安全等级应该不低于多少级？ | 7.1.4 临时建筑的结构安全等级不应低于三级；结构重要性系 数不应小于0.9。 | [11 empty] | 1
临时建筑的抗震设防类别应为什么？ | 7.1.5 临时建筑的抗震设防类别应为丁类。 | [11 empty] | 1
厨房墙体的耐火极限应不低于多少小时？ | 6.0.6 厨房墙体的耐火极限不应低于0.50h。厨房灶具、烟道 等高温部位应采取防火隔热措施。 | [11 empty] | 1
临时建筑每100m²应至少配备几具灭火级别不低于3A的灭火器？ | 6.0.7 每100m² 临时建筑应至少配备两具灭火级别不低于3A 的灭火器，厨房等用火场所应适当增加灭火器的配置数量。 | [11 empty] | 1
临时建筑的结构计算模型应符合什么条件？ | 7.1.6 临时建筑的结构计算模型应符合其主要受力特征和构造 状况。 | [11 empty] | 1
如何确保临时建筑上附着的设施和设备与主体结构有可靠的连接？ | 7.1.10 附着在临时建筑上的设施、设备应与主体结构有可靠的 连接，并应进行受力验算。 | [11 empty] | 1
根据临时建筑的耐火等级，钢结构主要受力构件的防火保护层应如何设计？ | 7.1.11 钢结构主要受力构件的防火保护层应根据临时建筑的耐 火等级进行设计。 | [11 empty] | 1
临时建筑的结构体系应符合哪些规定？ | 7.1.7 临时建筑的结构体系应符合下列规定： 1 应采用几何不变体系； 2 结构布置宜规则、对称，质量和刚度沿建筑物高度方向 的变化宜均匀； 3 所有构件之间应有可靠的连接和必要的锚固、支撑，保 证结构的刚度和整体性； 4 应具有直接、合理的传力途径。 | [11 empty] | 7
在建筑设计中，办公用房和宿舍应该采用哪种承重结构体系？ | 7.1.8 办公用房、宿舍宜采用钢框架、钢排架或门式刚架等承 重结构体系；食堂宜选用钢框架或门式刚架等轻型钢结构承重结 构体系。 | [11 empty] | 1
1. 现浇混凝土的强度等级最低应达到多少？ | 7.2.1 现浇混凝土强度等级不应低于C20, 预制混凝土构件的 强度等级不应低于 C25。 | [11 empty] | 1
2. 预制混凝土构件的强度等级最低应达到多少？ | 7.2.1 现浇混凝土强度等级不应低于C20, 预制混凝土构件的 强度等级不应低于 C25。 | [11 empty] | 1
压型钢板用于非承重时，彩钢板的厚度不应小于多少毫米？ | 7.2.7 压型钢板可选用具有PE 涂层的彩钢板或镀锌钢板。用 于非承重的彩钢板厚度不应小于0.4mm; 彩钢板用于屋面时， 彩钢板的厚度不应小于0.5mm。 | [11 empty] | 1
轻型瓦材屋面用承重木材的强度等级应符合哪个国家标准？ | 7.2.6 轻型瓦材屋面用承重木材的强度等级应符合现行国家标 准《木结构设计规范》 GB 50005的规定。 | [11 empty] | 1
在活动房的设计文件中应明确哪些钢材要求和涂料要求？ | 7.1.12 在活动房的设计文件中应明确钢材除锈等级与方法、防 火与防腐涂料性能及涂层厚度等要求。 | [11 empty] | 15
冷弯薄壁型钢构件经过哪些热处理后，不得采用冷弯效应的强度设计值？ | 7.2.4 钢材的强度设计值、性能指标应满足现行国家标准《钢 结构设计规范》 GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的要求，并应符合下列规定： 1 经退火、焊接和热镀锌等热处理的冷弯薄壁型钢构件不 得采用冷弯效应的强度设计值。 2 采用厚度小于4mm 的钢材或冷弯薄壁型钢时，钢材的 强度设计值应降低5%。 | [11 empty] | 2
根据活动房承重结构用钢材的规定，冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢、圆钢拉杆和连结钢板应采用符合哪些国家标准的钢材？ | 7.2.3 活动房承重结构用的钢材宜根据结构形式、荷载特征以 及工作环境等因素综合选用，并应符合下列规定： 1 冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢、圆钢拉杆和连结钢板等， 应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 的 Q235 钢 或《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591的 Q345 钢。 2 冷弯薄壁型钢的性能指标应满足现行国家标准《冷弯型 钢》GB/T 6725及相关标准的要求。 | [11 empty] | 1
钢筋混凝土构件用的纵向受力钢筋应该选用哪几种级别的热轧钢筋？箍筋应该选用哪几种级别的热轧钢筋？ | 7.2.2 钢筋混凝土构件用的纵向受力钢筋宜选用 HRB400 级和 HRB335 级热轧钢筋，箍筋宜选用 HRB335、HPB235 级热轧 钢筋。 | [11 empty] | 1
用于承重彩钢夹芯板的芯材体积密度应不小于多少kg/m³？ | 7.2.8 用于承重彩钢夹芯板的芯材体积密度不应小于15kg/m³, 用于非承重彩钢夹芯板的芯材体积密度不应小于12kg/m³; 板与 芯材的粘结强度不应小于0.1MPa。 | [11 empty] | 1
承重砌体材料的强度等级要求是多少？ | 7.2.5 承重砌体材料的选用应符合下列规定： 1 烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖的强度等级不 应低于MU10。 2 混凝土砌块的强度等级不应低于 MU5.0。 3 石材的强度等级不应低于 MU20。 4 砌筑砂浆强度等级不应低于M2.5。 | [11 empty] | 1
在计算平面格构式檩条的端部主要受压腹杆的结构构件和连接时，应该乘以什么折减系数？ | 7.2.9 计算下列情况的结构构件和连接时，本规范第7.2.4条 规定的强度设计值，应乘以下列相应的折减系数： 1 平面格构式檩条的端部主要受压腹杆：0.85; 2 单面连接的单角钢杆件： 1)按轴心受力计算构件强度和连接；0.85; 2)按轴心受压计算构件稳定性：0.6+0.0014λ; 注：其中λ为杆件的长细比。 3 两构件的连接采用搭接或其间填有垫板的连接以及单盖 板的不对称连接：0.90。 上述几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。 | [11 empty] | 1
在永久荷载和可变荷载作用下的临时建筑结构内力和变形计算宜采用哪种方法？ | 7.3.3 临时建筑结构在永久荷载、可变荷载作用下的内力和变 形宜采用弹性分析的方法计算。 | [11 empty] | 1
在走道宽度超过1.0m时，为什么走道托架的端部应该设置落地柱？ | 7.5.15 走道托架应采用螺栓与结构柱可靠连接，当走廊宽度超 过1.0m 时，走道托架端部应设置落地柱。 | [11 empty] | 1
根据表7.3.1的规定，楼面均布活荷载标准值及其组合值系数应符合什么要求？ | 7.3.1 楼面均布活荷载标准值及其组合值系数应符合表7 . 3 . 1 的规定。 表7.3.1 楼面均布活荷载标准值及其组合值系数 注：1 屋面均布活荷载与雪荷载不同时考虑，应取两者中的较大值； 2 栏杆顶部水平荷载宜取1.0kN/m; 3 当实际荷载较大时，应按实际情况取值； 4 表中未列出的楼面均布活荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规 范》GB 50009执行。 | [11 empty] | 1
在设计同一结构单元的基础时，为什么需要基础底面埋置在同一标高上？ | 7.4.2 同一结构单元的基础宜采用同一类型，基础底面宜埋置 在同一标高上，当基础底面不在同一标高上时，应按1:2的台 阶逐步放坡。 | [11 empty] | 1
临时建筑应采用何种地基？ | 7.4.3 临时建筑宜采用天然地基，并应符合下列规定： 1 地基承载力特征值不应小于60kPa, 当遇到松散填土、 暗浜时，应根据地基承载力要求进行地基处理或加固； 2 对于符合本规范表7.1.9限值的临时建筑，可按照工程 项目或邻近场地的岩土工程勘察报告进行地基承载力验算； 3 对于不符合本规范表7.1.9限值的临时建筑，应按照临 时建筑所在位置的岩土工程勘察报告进行地基承载力验算。 | [11 empty] | 5
基于提供的背景信息，请问在严寒与寒冷地区，建筑基础的最小埋深应符合哪个行业标准？ | 7.4.1 基础应埋人稳定土层，埋置深度不宜小于0.3m, 严寒与 寒冷地区基础埋深应符合现行行业标准《冻土地区建筑地基基础 设计规范》 JGJ 118 的有关规定。 | [11 empty] | 1
在砌体建筑和砌体围挡的基础设计中，基底的宽度和厚度应该满足怎样的规定？ | 7.4.5 砌体建筑、砌体围挡宜采用砖、石砌筑的条形基础或混 凝土条形基础；基础的构造和尺寸除应满足现行国家标准《建筑 地基基础设计规范》 GB 50007的规定外，尚应符合下列规定： 1 基底宽度不应小于300mm, 厚度不应小于150mm; 2 软弱土层上的砌体条形基础应设置地圈梁。地圈梁宽度 不宜小于200mm, 高度不应小于120mm; 纵向钢筋不应小于 4中12,箍筋直径不应小于φ6,箍筋间距不应大于250mm; 3 砌体围挡基础顶面宜高出地面0.2m。 | [11 empty] | 1
请问，在计算临时建筑结构构件的变形时，应采用什么样的标准组合？ | 7.3.6 临时建筑结构构件按正常使用极限状态设计时，应采用 荷载效应的标准组合计算变形，并应符合相关变形限值的要求。 7.3.7 计算临时建筑结构构件和连接时，荷载效应组合、荷载 分项系数、荷载组合系数的取值，应满足现行国家标准《建筑结 构荷载规范》 GB 50009的有关要求。 | [11 empty] | 2
活动房的基础设计需要符合哪些规定？ | 7.4.4 活动房宜采用预制混凝土基础。活动房基础设计除应满 足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB 50007和《混凝 土结构设计规范》 GB 50010的有关要求外，尚应符合下列规定： 1 单层活动房的基底宽度不应小于300mm, 厚度不应小 于150mm; 2 两层活动房的基底宽度不应小于500mm, 厚度不应小 于200mm。 | [11 empty] | 1
什么原则应该遵循来设计活动房？ | 7.5.1 活动房的设计应遵循标准化、定型化及通用化的原则。 | [11 empty] | 1
活动房结构构件设计应符合哪些国家标准的规定？ | 7.5.2 活动房结构构件设计应符合现行国家标准《冷弯薄壁型 钢结构技术规范》 GB 50018、 《钢结构设计规范》 GB 50017 的 规定。 | [11 empty] | 6
请问，彩钢板围挡宜采用何种基础？ | 7.4.6 彩钢板围挡宜采用预制混凝土基础，基础的构造和尺寸 除应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB 50007 的 要求外，尚应符合下列规定： 1 基础宽度不应小于300mm; 2 基础厚度不应小于150mm。 | [11 empty] | 2
根据国家现行有关标准，对湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质上的地基基础应该进行怎样的处理？ | 7.4.7 湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质上的地基基础应按国家 现行有关标准的规定进行处理。 | [11 empty] | 1
活动房节点设计应遵循哪些原则？ | 7.5.3 活动房节点应按照通用性强、连接可靠、坚固耐用、适 应多次拆装的原则进行设计；各结构构件之间的连接应采用螺栓 连接，不得采用现场焊接。 | [11 empty] | 4
在活动房节点构造中，连接螺栓的直径应不小于多少毫米？连接螺栓的数量应该是多少个？ | 7.5.5 活动房的节点构造应符合下列规定： 1 活动房杆件的轴线宜汇交于节点中心； 2 钢排架承重体系中的梁与柱或主梁与次梁之间应采用直 径不小于12mm 的螺栓连接，连接螺栓的数量应根据计算确定， 并不应少于2个。 | [11 empty] | 3
请问，山墙屋架的腹杆与山墙立柱连接处应采用何种连接件？ | 7.5.9 山墙屋架的腹杆与山墙立柱宜上下对齐，在立柱与腹杆 连接处沿立柱内、外两侧应设置长度不小于2m 的条形连接件， 并应采用螺栓连接。 | [11 empty] | 1
当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，屋架跨度不大于6m时，沿跨度方向设置的屋面垂直支撑应该不少于几道？ | 7.5.7 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，应设置屋面垂直 支撑，并应符合下列规定： 1 在设置纵向柱间垂直支撑的开间应同时设置屋面垂直 支撑； 2 当屋架跨度不大于6m 时，沿跨度方向设置的屋面垂直 支撑不应少于2道； 3 当屋架跨度大于6m 时，沿跨度方向设置的屋面垂直支 撑不应少于3道。 | [11 empty] | 1
什么是构件的允许长细比？ | 7.5.12 构件的允许长细比不宜超过表7.5.12的限值。 表7.5.12 构件的允许长细比 注：张紧的圆钢拉条的长细比不受此限。 | [11 empty] | 2
门式刚架结构承重体系可采用哪种类型的柱脚连接方式？ | 7.5.4 钢柱脚可采用预埋锚栓与柱脚板连接的外露式做法，并 应符合下列规定： 1 柱脚底面应至少高出室内地面50mm; 2 门式刚架结构承重体系可采用铰接柱脚；钢排架、钢框 架承重体系应采用刚接柱脚； 3 柱脚锚栓应采用Q235 钢或Q345 钢制作，直径不宜小于 16mm, 数量不应少于4根。锚固长度不宜小于锚栓直径的25 倍；当锚栓的锚固长度小于锚栓直径的25倍时，可加锚板，锚 板厚度不宜小于12mm。 | [11 empty] | 1
在设计临时建筑时，为什么宜设置室内、外给水排水系统？ | 8.2.1 临时建筑宜设置室内、外给水排水系统。 | [11 empty] | 1
根据规定，采用钢排架轻型钢结构承重体系时，应该在屋架的哪些部位同时设置屋面横向水平支撑？ | 7.5.8 活动房屋面水平支撑的设置应符合下列规定： 1 设置纵向柱间支撑的开间宜同时设置屋面横向水平支撑。 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，宜在屋架的上、下弦同时 设置屋面横向水平支撑； 2 未设置屋面垂直支撑的屋架间，相应于屋面垂直支撑的 屋架上、下弦节点处应沿房屋纵向设置通长的刚性系杆； 3 在柱顶、屋脊处应设置沿房屋纵向通长的刚性系杆，刚 性系杆可由檩条兼作，檩条应按压弯杆件验算其强度、刚度和稳 定性； 4 由支撑斜杆组成的水平桁架，其直腹杆应按刚性系杆 考虑。 | [11 empty] | 2
在采用钢排架轻型钢结构承重体系时，活动房的柱间垂直支撑应如何设置？ | 7.5.6 活动房的柱间垂直支撑宜分布均匀，并应符合下列规定： 1 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时，在山墙、端跨应 设置外墙柱间垂直支撑，中间跨应间隔设置柱间垂直支撑。长度 每超过18m 应增设一道隔墙，并应符合山墙的规定； 2 当采用钢框架或门式刚架轻型钢结构承重体系时，在山 墙、两端跨和外墙纵向长度每45m 应设置一道柱间垂直支撑； 3 当采用带花篮式调节螺栓的交叉圆钢作为外墙柱间垂直 支撑时，圆钢的直径不应小于10mm, 圆钢与构件的夹角应在 30°~60°之间，宜为45°; 4 当房屋高度大于1.6倍的柱距时，柱间垂直支撑宜分层 设置。 | [11 empty] | 5
活动房中用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢的壁厚不应小于多少？ | 7.5.11 活动房结构构件的厚度应符合下列规定： 1 主要承重构件的钢板厚度不应小于2.0mm, 且不宜大于 6.0mm; 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢的壁厚不应小于 1.5mm; 用于H 型钢主刚架的钢板厚度不宜小于2.3mm; 2 结构构件中受压板件的最大宽厚比应符合现行国家标准 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的规定。 | [11 empty] | 2
楼板、屋面板应与主体结构可靠连接，并且应符合哪些规定？ | 7.5.10 楼板、屋面板应与主体结构可靠连接，并应符合下列 规定： 1 采用木楼板时，宜将木格栅和木楼板预制成标准的装配 单元，木楼板装配单元的支承长度不应小于35mm。 木格栅的间 距不应大于600mm。 木格栅可采用矩形、木基材工字形截面， 截面尺寸应通过计算确定； 2 上弦节点处的檩条与屋架上弦应通过檩托板用螺栓连接； 3 穿透屋面螺栓处应采取防渗漏措施。 | [11 empty] | 20
请问在使用门式刚架时，活动房的层间位移不宜大于柱高的多少倍？ | 7.5.13 活动房的层间位移不宜大于柱高的1/150;当采用门式 刚架时，层间位移不宜大于柱高的1/60。 | [11 empty] | 1
受弯构件的允许挠度应符合哪个表格的规定？ | 7.5.14 受弯构件的允许挠度应符合表7.5.14的规定。 表7.5.14 受弯构件的允许挠度 注：L 为受弯构件的长度。 | [11 empty] | 1
如何确保屋盖的承载力和刚度？ | 7.6.5 屋盖应有足够的承载力和刚度；屋架端部应用直径不小 于14的锚栓与圈梁或构造柱锚固，锚栓的数量应经过计算确 定，且不应少于2根。 | [11 empty] | 1
请问砌体建筑应在屋架下设置闭合的钢筋混凝土圈梁的高度不应小于多少？ | 7.6.3 砌体建筑应在屋架下设置闭合的钢筋混凝土圈梁，并应 符合下列规定： 1 圈梁宽度应与墙厚相同，高度不应小于120mm, 圈梁纵 向配筋不应少于4*10,钢筋搭接长度应根据受拉钢筋确定，箍 筋宜为+6@250mm; 2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接； 3 圈梁与屋盖之间应采取可靠的锚固措施。 | [11 empty] | 2
请问应该如何在砌体建筑的外墙和大房间四角设置钢筋混凝土构造柱？ | 7.6.4 砌体建筑应在外墙、大房间四角设置钢筋混凝土构造柱， 并应符合下列规定： 1 构造柱与墙体的连接处的墙体应砌成马牙槎； 2 应沿墙高每隔500mm 设246 拉结钢筋，每边伸人墙内不 少于1m。 | [11 empty] | 1
请问砌体建筑的结构静力计算应采用什么方案？ | 7.6.1 砌体建筑的结构静力计算应采用刚性方案，横墙间距不 应大于16m, 并应符合下列规定： 1 墙体布置应闭合，纵横墙的布置宜均匀对称，在平面内 宜对齐；同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀；纵、横墙交接处应有 拉结措施；烟道、通风道等竖向孔道不应削弱墙体承载力； 2 横墙中开有洞口时，洞口的水平截面积不应超过横墙面 积的50%; 3 . 横墙长度不宜小于其高度； 4 承重墙厚度不宜小于180mm。 | [11 empty] | 20
砌体建筑的屋盖宜采用哪种结构？ | 7.6.2 砌体建筑的屋盖宜采用钢木或轻钢屋架。 | [11 empty] | 2
根据结构的形式和跨度、屋面构造及荷载等情况，应该如何选择屋盖的支撑方式？ | 7.6.7 屋盖应根据结构的形式和跨度、屋面构造及荷载等情况 选用上弦横向支撑或垂直支撑。 | [11 empty] | 1
檩条与桁架上弦锚固应根据什么因素选用螺栓或其他可靠的锚固方法？ | 7.6.6 檩条与桁架上弦锚固应根据屋架跨度、支撑方式及使用 条件选用螺栓或其他可靠的锚固方法。 | [11 empty] | 1
在活动房结构构件的焊接中，焊缝的布置应该如何设计？ | 7.5.16 活动房结构构件不宜采取对接焊接的方式进行拼接，当 需要采用焊接时，焊接的形式、焊缝质量等级要求、焊接质量保 证措施等除应满足现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的要求外，尚应符合下列规定： 1 梁、柱的拼接应设置在杆件内力较小的节间内，且应与 杆件等强； 2 每根构件的接头不应超过1个； 3 焊接材料应与主体金属材料相匹配，当不同强度等级的 钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊条； 4 焊缝的布置宜对称于构件的形心轴。 | [11 empty] | 10
砌体围挡的结构构造应符合哪些规定？ | 7.7.5 砌体围挡的结构构造应符合下列规定： 1 砌体围挡不应采用空斗墙砌筑方式； 2 砌体围挡厚度不宜小于200mm, 并应在两端设置壁柱， 壁柱尺寸不宜小于370mm×490mm, 壁柱间距不应大于5.0m; 3 单片砌体围挡长度大于30m 时，宜设置变形缝，变形缝 两侧均应设置端柱； 4 围挡顶部应采取防雨水渗透措施； 5 壁柱与墙体间应设置拉结钢筋，拉结钢筋直径不应小于 6mm, 间距不应大于500mm, 伸入两侧墙内的长度均不应小 于1000mm。 8 建 筑 设 备 | [11 empty] | 9
什么材料适合用于围挡搭设，以确保施工作业人员和周边行人的安全？ | 7.7.1 围挡宜选用彩钢板、砌体等硬质材料搭设，并应保证施 工作业人员和周边行人的安全。 | [11 empty] | 1
在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动人员较密集地区及高度超过2m的情况下，应选用什么材料的围挡？ | 7.7.2 在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动 人员较密集地区及高度超过2m 的围挡应选用彩钢板。 | [11 empty] | 12
什么是建筑设备设计应该做到的三个方面？ | 8.1.1 建筑设备设计应做到安全可靠、经济合理、维护管理方 便，并应整体协调。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《砌体结构设计规范》 GB 50003，砌体围挡的高厚比和强度应该符合哪些规定？ | 7.7.4 砌体围挡的高厚比、强度应符合现行国家标准《砌体结 构设计规范》 GB 50003的规定。 | [11 empty] | 1
在设计临时建筑时，应该采取哪些措施来确保节能和节水？ | 8.1.3 临时建筑应采用节能和节水措施，并应采用节能型设备 和节水型器具。 | [11 empty] | 1
围挡的高度不宜超过多少米？ | 7.7.3 彩钢板围挡应符合下列规定： 1 围挡的高度不宜超过2.5m; 2 当高度超过1.5m 时，宜设置斜撑，斜撑与水平地面的 夹角宜为45°; 3 立柱的间距不宜大于3.6m; 4 横梁与立柱之间应采用螺栓可靠连接； 5 围挡应采取抗风措施。 | [11 empty] | 3
应设水表的目的是什么？ | 8.2.2 临时建筑的市政引入管上应设水表，各用水点可根据管 理的需要分别设置水表。 | [11 empty] | 1
临时建筑在考虑环境影响时需要采取哪些综合治理措施以确保周边环境安全？ | 8.1.2 临时建筑应考虑声、光、废弃物等对环境的影响，并应 采取综合治理措施，确保周边环境安全。 | [11 empty] | 1
临时建筑的生活给水的饮用水系统、杂用水系统和热水系统的水质应满足哪些要求？ | 8.2.3 临时建筑的水源可采用市政水源或自备水源。生活给水 的饮用水系统、杂用水系统和热水系统的水质应满足使用要求， 并应符合国家现行有关卫生标准的规定。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 及相关标准，临时建筑的用水定额应根据哪些因素确定？ | 8.2.4 临时建筑的用水定额，宜根据用途、卫生器具完善程度 和区域条件等因素，按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 及有关标准确定。 | [11 empty] | 1
什么是生活给水系统在城镇管网压力无法满足使用要求时的推荐供水方式？ | 8.2.5 生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。 当城镇管网的压力无法满足使用要求，且供水条件许可时，宜采 用管网叠压供水方式。 | [11 empty] | 1
在临时建筑中，饮水供应点应该设置在哪里？ | 8.2.13 临时建筑宜设置饮水供应点，饮水供应点不得设在易被 污染的场所。 | [11 empty] | 1
在临时建筑中，为了确保生活用水和施工用水的安全和卫生，需要采取哪些措施？ | 8.2.7 临时建筑的生活用水和施工用水，应在引入管后分成各 自独立的给水管网，其中施工用水管网的起端应采取防回流污染 措施。 | [11 empty] | 1
生活饮用水池应该如何设置以及需要采取哪些防污染措施？ | 8.2.9 生活饮用水池(或水箱)应与其他用水的水池(或水箱) 分开设置，且应有明显的标识。生活饮用水池(或水箱)应采用 独立的结构形式，不宜埋地设置，且应采取防污染措施。 | [11 empty] | 3
请问临时建筑各用水点的给水压力应满足什么要求？ | 8.2.10 临时建筑各用水点压力应满足使用要求。各配水横管的 给水压力大于0.35MPa 时，应设置减压或调压设施。 | [11 empty] | 1
在市政管道引入的情况下，生活饮用水管道是否可以直接连接到自备水源供水管道？ | 8.2.6 市政引入管严禁与自备水源供水管道直接连接。生活饮 用水管网严禁与非饮用水管网连接。严禁生活饮用水管道与大便 器(或槽)直接连接。 | [11 empty] | 1
在严寒地区和寒冷地区等有可能结冻的场所，给水排水管道和设施应采取哪些防冻措施？ | 8.2.12 在严寒地区和寒冷地区等有可能结冻的场所，给水排水 管道和设施应采取防冻措施。 | [11 empty] | 1
什么类型的管材、配件和阀门适合用于室内和室外给水系统？ | 8.2.11 室内、外给水系统应采用卫生安全、耐压、耐腐蚀、连 接密封性好的管材、配件和阀门，并应采取有效措施防止管网漏 损现象。 | [11 empty] | 1
燃气热水器在淋浴室内设置的条件是什么？ | 8.2.15 燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。 当采用燃气作为热源时，除平衡式燃气热水器外，其他燃气热水 器不得设置在淋浴室内，并应设置可靠的通风排气设施。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取以防止误饮误用非饮用水或自备水源？ | 8.2.8 当采用非饮用水或自备水源作为施工、冲洗和浇洒等用 水时，应采取防止误饮误用的措施。 | [11 empty] | 1
在设置浴室等场所的热水供应系统时，应该优先考虑利用哪种能源？ | 8.2.14 浴室等场所宜设置热水供应系统。热水供应系统热源的 选择，应根据施工现场、当地气候和自然资源条件综合确定，宜 优先利用可再生能源。 | [11 empty] | 1
在食堂内，为什么排水系统应该单独设置并采取隔油处理措施？ | 8.2.18 食堂内排水宜与其他排水系统分开单独设置，并应采取 隔油处理措施。 | [11 empty] | 1
在设计排水系统时，需要考虑哪些原则？ | 8.2.21 排水系统应按污水和雨水分流的原则设计。在水资源紧 缺地区，宜根据施工现场和区域降雨情况，采取雨水收集回用的 措施。 | [11 empty] | 20
什么是生活饮用水储水箱、开水器和热水器排水管应该避免直接连接到什么？ | 8.2.17 生活饮用水储水箱(或水池)的泄水管和溢流管、开水 器和热水器的排水管不得与污、废水管道系统直接连接，应采取 间接排水的方式。 | [11 empty] | 1
什么是卫生器具内无水封时应设置的水封深度要求？ | 8.2.16 卫生器具内无水封时，在室内排水沟与室外排水管道连 接处应设置水封装置，且水封深度不得小于50mm。 | [11 empty] | 1
根据排放要求进行处理的污水应达到什么标准？ | 8.2.22 排入城市下水道、明沟(或明渠)和自然水体的污、废 水应根据排放要求进行处理，并应达到规定的排放标准。 | [11 empty] | 6
在哪种气温条件下可以为临时建筑设置空调设备？ | 8.3.2 最热月平均室外气温不低于25℃地区的临时建筑可设置 空调设备。 | [11 empty] | 1
什么是室内和室外排水的合理排放要求？ | 8.2.20 室内、外排水应有组织地排放，不得污染周边环境和 水体。 | [11 empty] | 20
在严寒地区和寒冷地区临时建筑中，为什么需要考虑设置采暖设施？ | 8.3.1 严寒地区和寒冷地区临时建筑宜设采暖设施。 | [11 empty] | 1
在哪些房间设置空调时，夏季室内设计温度不宜低于26℃？ | 8.3.3 当办公室、会议室、宿舍、文体活动室及餐厅等房间设 置空调时，夏季室内设计温度不宜低于26℃,冬季室内设计温 度不宜高于18℃。 | [11 empty] | 1
请问化粪池距离地下水取水构筑物的最小距离是多少？ | 8.2.19 化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30m。 | [11 empty] | 1
什么类型的采暖在临时建筑内是严禁使用的？ | 8.3.5 临时建筑内严禁采用明火采暖。 | [11 empty] | 3
根据国家现行有关防火规范，临时建筑消防给水设置应该根据哪些因素来确定？ | 8.2.23 临时建筑消防给水设置应根据各类用房的性质、面积、 层数等因素，按照国家现行有关防火规范执行。 | [11 empty] | 1
什么类型的空调机在设置空调及采暖时宜采用？ | 8.3.6 设置空调及采暖时，宜采用单元式空调机或多联式空 调机。 | [11 empty] | 1
公共浴室设置采暖设施时，应该将室内设计温度控制在多少度？ | 8.3.4 当公共浴室设置采暖设施时，采暖室内设计温度宜为 25℃,并应有防止烫伤的措施。 | [11 empty] | 1
什么因素除了电力充足和供电政策支持外，不应采用直接电热式采暖供热设备？ | 8.3.7 除电力充足和供电政策支持外，不应采用直接电热式采 暖供热设备。 | [11 empty] | 1
根据提供的背景信息，空调设备的冷凝水应如何排放？ | 8.3.10 空调设备的冷凝水应有组织排放。冷凝水不应直接与污 水管或雨水管连接。 | [11 empty] | 1
在安装空调室外机时，应该考虑哪些因素？ | 8.3.9 空调室外机应统一安装，其安装位置应统一设计。室外 机应设置在通风良好、便于散热的地方，并应避开人行通道。 | [11 empty] | 1
变配电室设置应符合哪些规定？ | 8.4.2 变配电室设置应符合下列规定： 1 应靠近电源进线侧，不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气 体的场所。当无法远离多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所时，不 应设在污染源的下风侧； 2 不应设在有剧烈振动或有易燃易爆物的场所； 3 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下 方，也不宜与厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所贴邻。 | [11 empty] | 20
什么是接户线的最大档距？ | 8.4.5 接户线的档距不宜大于25m, 档距超过25m 时，宜设接 户杆。 | [11 empty] | 1
在进行维修或其他情况下需要使用自备发电机时，应该如何确保其与城市供电线路电源的关联？ | 8.4.3 自备发电机电源必须与城市供电线路电源连锁，严禁并 列运行。 | [11 empty] | 1
在室外配电中使用架空线路时，应采用什么类型的导线？ | 8.4.4 室外配电采用架空线路时，架空线必须采用绝缘导线。 架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他 设施上。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该设置机械通风，其排风换气次数不应小于10次/h？ | 8.3.8 浴室、厕所、盥洗室等，当利用自然通风不能满足室内卫 生要求时，应设置机械通风，其排风换气次数不应小于10次/h。 | [11 empty] | 1
临时建筑的低压配电应采用什么样的交流电参数？ | 8.4.1 临时建筑的低压配电应采用交流50Hz 、220/380V 。当 由施工专用变压器或独立变压器供电时，低压配电系统接地形式 应采用TN 系统；当由地区共用低压电网供电时，低压配电系统 接地形式应与原系统一致。 | [11 empty] | 1
在室外配电中使用电缆线路时，应采取怎样的敷设方式？ | 8.4.7 室外配电采用电缆线路时，严禁沿地面明敷。电缆线路 应采用悬挂式架空或埋地敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。 | [11 empty] | 1
室内配线应根据配线类型使用哪些敷设方式？ | 8.4.9 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(或塑料)夹、 嵌绝缘槽、穿电工套管、金属线槽、阻燃型刚性塑料导管(或 槽)或钢索敷设。 | [11 empty] | 20
请问在每幢临时建筑的进线处应设置何种电器，并应具备哪些作用？ | 8.4.11 每幢临时建筑进线处应设置电源箱，并应设置具有隔离 作用及短路保护、过负载保护和接地故障保护作用的电器。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《低压配电设计规范》 GB 50054，电器和导体的选择、配电线路的保护和敷设应符合哪些规定？ | 8.4.10 电器和导体的选择、配电线路的保护和敷设，应符合现 行国家标准《低压配电设计规范》 GB 50054 的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么样的导线或电缆应该在木屋盖吊顶内使用？ | 8.4.8 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。木屋盖吊顶内的电 线应采用金属管配线，或采用带金属保护层的绝缘导线。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，应符合哪些规定才能选择照明控制方式？ | 8.4.15 照明控制方式的选择应符合下列规定： 1 应充分利用天然光并根据天然光的照度变化控制各分区 的电气照明。 2 根据照明使用特点，可采取分区控制灯光或适当增设照 明开关。 | [11 empty] | 2
临时建筑的照明应该采用哪种类型的光源和灯具？ | 8.4.13 临时建筑的照明应优先采用高效光源和节能灯具。照度 应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034的有关规定。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB/Z 6829和《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955的规定，漏电保护器的选择应符合哪些要求？ | 8.4.12 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作 保护电器的一般要求》 GB/Z 6829和《剩余电流动作保护装置安 装和运行》 GB13955 的规定。 | [11 empty] | 1
在确定照明方式时，工作场所应设置什么类型的照明？ | 8.4.14 照明方式的确定应符合下列规定： 1 工作场所应设置一般照明。 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时，应采用分区 一般照明。 3 对于部分作业面照度要求较高，只采用一般照明不能满 足要求的场所，宜采用混合照明。 | [11 empty] | 1
为了确保安全，应该采用何种标志的灯具？ | 8.4.16 白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯及其镇流器等不应直接 安装在木构件等可燃材料上。 直接安装在可燃材料表面的灯具，应采用标有 标志的 灯具。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问照明系统中每个单相分支回路的电流不应超过多少安培？ | 8.4.17 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A, 光 源数量不宜超过25个。当插座为单独回路时，每一回路插座数 量不宜超过10个(或组),用于计算机电源的插座数量不宜超过 5个(或组)。 | [11 empty] | 1
为了测试对这个信息的理解，在照明分支回路中为什么不应该采用三相低压断路器对多个单相分支回路进行控制和保护？ | 8.4.18 在照明分支回路中不应采用三相低压断路器对多个单相 分支回路进行控制和保护。 | [11 empty] | 1
在潮湿或有腐蚀介质场所配电的剩余电流动作保护器，其额定动作电流值和额定动作时间的限制是多少？ | 8.4.20 用于插座回路和用电设备终端配电回路的剩余电流动作 保护器的额定动作电流值不应大于30mA, 额定动作时间不应大 于0.1s。 潮湿或有腐蚀介质场所配电的剩余电流动作保护器，其额定 动作电流值不应大于15mA, 额定动作时间不应大于0.1s。安装于 潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品。 | [11 empty] | 1
宿舍每居室用电负荷标准的最小数值应为多少？ | 8.4.21 宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定，且不宜小 于1.5kW。 | [11 empty] | 1
请问宿舍每居室电源插座的最少数量应为多少个？ | 8.4.22 宿舍每居室电源插座的数量应按使用要求确定，且不应 少于2个。电源插座不宜集中在同一面墙上设置。当居室内设置 空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等，应另设专用电源 插座。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑应设的总等电位联结？有洗浴设施的卫生间应设什么样的联结？ | 8.4.24 临时建筑应设总等电位联结。有洗浴设施的卫生间应设 局部等电位联结。 | [11 empty] | 1
接地装置应采用共用接地网吗？接地电阻值应该如何确定？ | 8.4.23 接地装置宜采用共用接地网，接地电阻值应按设备要求 的最小值确定。 | [11 empty] | 1
在办公室中，应设置哪些插座？ | 8.4.26 办公室应设置电话终端插座，并宜设置宽带信息插座。 文体活动室宜设电视终端插座。 | [11 empty] | 2
在施工现场是否可以进行活动房、轻钢屋架等构件的制作？ | 9.1.1 临时建筑的构件应按设计要求制作。活动房、轻钢屋架 等构件制作应在生产车间内完成，不得在施工现场进行。 | [11 empty] | 1
哪个国家标准规定了临时建筑的电气防火、应急照明和疏散指示标志的要求？ | 8.4.25 临时建筑的电气防火、应急照明和疏散指示标志应符合 现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么文件和证明需要提供给活动房的原材料、构配件和设备进场时？ | 9.1.2 原材料、构配件和设备进场时，应提供相应的产品合格 证、材质证明和检测报告；对于活动房，还应提供建筑、结构图 纸和安装施工说明书及使用说明书。 | [11 empty] | 1
什么是材料主要性能的进场复验报告？ | 9.1.7 块材、水泥、钢筋、外加剂等除应有产品的合格证书、 产品性能检测报告外，尚应有材料主要性能的进场复验报告。 | [11 empty] | 12
钢构件主梁的起拱量应该是主梁跨度的多少倍？ | 9.1.5 钢构件主梁起拱量宜为主梁跨度的2‰～3‰。 | [11 empty] | 1
在进行活动房安装前，需要进行哪些定位线的复测和核验？ | 9.2.2 安装前应对活动房的平面位置和标高等定位线进行复测， 并应对基础、轴线等进行复核及验收，无误后方可进入下道 工序。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑施工安装所需采取的安全防护措施？ | 9.1.9 临时建筑的施工安装应采取安全防护措施。 | [11 empty] | 1
在施工现场，进场的构件、设备和材料应如何布置堆放区域，以避免挤压变形、冲击损伤，并确保安全性？ | 9.1.4 进场的构件、设备和材料应根据施工顺序和场地情况合 理布置堆放区域，分类堆放，避免挤压变形、冲击损伤，并应有 防水、防火、防倾倒措施。 | [11 empty] | 1
根据设计图纸和施工专项方案，临时建筑安装施工前需要对操作工人进行技术交底吗？ | 9.1.6 临时建筑安装施工前，应根据设计图纸和施工专项方案 对操作工人进行技术交底。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑施工前需要进行的结构构件质量检查的标准？ | 9.1.3 临时建筑施工前应对结构构件的质量进行检查。当结构 构件的变形、缺陷超出允许偏差时，应进行处理，并应经检验合 格后方可使用。 | [11 empty] | 1
什么是活动房的主要受力构件在安装过程中需要保证的两个要求？ | 9.2.3 活动房的主要受力构件在安装过程中应保证其稳定，并 应在安装就位后进行校正、固定。 | [11 empty] | 1
建筑设备质量验收应提交哪些文件？ | 10.5.2 建筑设备质量验收应提交下列文件： 1 有关部门审批文件和施工方案； 2 建筑设备合格证； 3 建筑设备检测报告； 4 施工质量检验评定表。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑的场地及基础应符合哪些规定？ | 9.1.8 临时建筑的场地及基础应符合下列规定： 1 场地应平整、坚实，平整偏差不应大于50mm, 并应做 好有组织排水； 2 地基承载力及地基处理应满足设计要求，并应查清基础 部位是否存在溶洞、坟墓等地下空洞； 3 基础混凝土强度、预埋件的位置及标高应符合设计要求。 基础施工完成后应经过相关负责人验收； 4 混凝土基础梁的质量宜符合现行国家标准《混凝土结构 工程施工质量验收规范》 GB 50204 和《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 GB 50202的有关规定。基础定位轴线、截面尺 寸、支承顶面和地脚螺栓位置允许偏差应符合表9.1.8的规定： 表9.1.8 基础定位轴线、截面尺寸、支承顶面和 地脚螺栓位置允许偏差 5 基础的混凝土强度应达到设计强度的75%后，方可进行 上部建筑物的施工或安装。 | [11 empty] | 20
门窗安装时应符合哪些规定？ | 9.2.6 门窗安装应符合下列规定： 1 门窗搬运时应选择合理的着力点，表面应用软质材料 衬垫； 2 门窗可与墙壁板同时就位安装，并应在校正其垂直度、 平整度和固定后，在接缝处施打玻璃密封胶。安装完成后应对框 和玻璃进行成品保护。 | [11 empty] | 20
什么是主框架安装的顺序规定？ | 9.2.4 主框架安装应符合下列规定： 1 安装顺序宜从山墙一端向另一端推进；刚架在形成稳定 的空间体系前，应采用临时支撑或拉索给予固定； 2 梁、柱、屋架等构件之间采用螺栓连接时，接触面必须 紧贴严密，螺栓孔应无损、干净，螺栓应紧固。 | [11 empty] | 1
请问楼板、地板安装的要求包括哪些内容？ | 9.2.8 楼板、地板安装应符合下列规定： 1 楼板、地板安装应在楼、地面梁和水平拉杆安装完毕后 进行。楼板、地板应搁置在楼、地面梁(或桁架)上，应安装牢 固平稳，锁定装置应齐全有效； 2 木地板、木格栅的安装质量应符合现行国家标准《木结 构工程施工质量验收规范》 GB 50206和《建筑地面工程施工质 量验收规范》 GB 50209 的有关规定； 3 楼板、地板应安装平稳、拼缝紧密。楼板、地板与墙板 之间的缝隙应采用30mm×5mm 的压边条封边。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问屋面板安装时应注意哪些规定？ | 9.2.7 屋面板的安装应符合下列规定： 1 屋面板安装应在屋架、檩条安装固定后进行； 2 瓦楞形彩钢夹芯板与檩条间应采用对穿螺栓连接。屋面 板的螺栓孔应在工厂内预留，不得现场打孔，孔内应设置带法兰 的尼龙管，孔的位置应设置在瓦楞的顶部。螺栓应设有橡胶套圈 和金属垫圈，螺栓间距不应大于500mm; 3 屋面板应安装平稳、檐口平直，板的搭接方向应正确一 致。屋面包角钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺主导风向或顺 水流方向，搭接部位应符合设计要求，搭接长度不应小于 100mm。 屋脊引水板应用自钻钉固定在屋面板上； 4 铺设屋面板时，不得集中堆荷，作业人员也不得在未固 定的屋面板上行走； 5 屋面板安装完毕后，应安装屋面垂直支撑。 | [11 empty] | 6
在墙板安装过程中，嵌入式墙板的上、下板之间的搭接缝应采用什么类型的缝？ | 9.2.5 墙板安装应符合下列规定： 1 嵌入式墙板安装，可在型钢柱安装时镶入槽内，也可在 型钢柱就位后从上方滑入槽内。上、下板之间的搭接缝应采用企 口缝，上板的外侧面向下搭接，搭接长度应为8mm～15mm; 2 墙板不得现场裁割； 3 墙板在安装过程中应轻拿轻放，不得拖拽、损坏表面及 边角。 | [11 empty] | 1
如何确保活动房中的金属管线与钢构件之间不发生相互腐蚀？ | 9.2.11 活动房钢构件与其他材料之间应防止相互腐蚀，并应符 合下列规定： 1 金属管线与钢构件之间应设置橡胶垫； 2 墙体与基础之间应有防潮措施。 | [11 empty] | 2
什么颜色的防锈漆应该用来补刷受到破坏的金属构件防锈油漆？ | 9.2.10 金属构件防锈油漆受到破坏时，应补刷相同颜色防 锈漆。 | [11 empty] | 1
砌体建筑施工质量应符合哪些国家标准？ | 9.3.1 砌体建筑施工质量宜符合现行国家标准《混凝土结构工 程施工质量验收规范》 GB 50204、 《砌体工程施工质量验收规 范》GB 50203的有关规定。 | [11 empty] | 13
1. 活动房中的钢构件在验收时应具备哪些条件？ | 9.2.1 活动房原材料、构配件和设备进场时，应按下列规定进 行验收： 1 钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀，油漆应完好。 构配件的焊接部位不得脱焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等 缺陷； 2 楼梯踏步板与外廊走道板应有防滑措施。栏杆构造和高 度应符合本规范第6.0.4条的规定； 3 彩钢夹芯板外观质量要求和尺寸允许偏差应分别符合 表9.2.1-1和表9.2.1-2的规定； 表9.2.1-1 彩钢夹芯板外观质量要求 表9.2.1-2 彩钢夹芯板尺寸允许偏差 (mm) 4 构配件验收记录应按本规范附录 A 中 表A.0.1 执行。 | [11 empty] | 20
2. 对于楼梯踏步板和外廊走道板的验收要求是什么？ | 9.2.1 活动房原材料、构配件和设备进场时，应按下列规定进 行验收： 1 钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀，油漆应完好。 构配件的焊接部位不得脱焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等 缺陷； 2 楼梯踏步板与外廊走道板应有防滑措施。栏杆构造和高 度应符合本规范第6.0.4条的规定； 3 彩钢夹芯板外观质量要求和尺寸允许偏差应分别符合 表9.2.1-1和表9.2.1-2的规定； 表9.2.1-1 彩钢夹芯板外观质量要求 表9.2.1-2 彩钢夹芯板尺寸允许偏差 (mm) 4 构配件验收记录应按本规范附录 A 中 表A.0.1 执行。 | [11 empty] | 20
3. 彩钢夹芯板的验收应符合哪些规定？ | 9.2.1 活动房原材料、构配件和设备进场时，应按下列规定进 行验收： 1 钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀，油漆应完好。 构配件的焊接部位不得脱焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等 缺陷； 2 楼梯踏步板与外廊走道板应有防滑措施。栏杆构造和高 度应符合本规范第6.0.4条的规定； 3 彩钢夹芯板外观质量要求和尺寸允许偏差应分别符合 表9.2.1-1和表9.2.1-2的规定； 表9.2.1-1 彩钢夹芯板外观质量要求 表9.2.1-2 彩钢夹芯板尺寸允许偏差 (mm) 4 构配件验收记录应按本规范附录 A 中 表A.0.1 执行。 | [11 empty] | 20
4. 构配件验收记录应按照哪个附录执行？ | 9.2.1 活动房原材料、构配件和设备进场时，应按下列规定进 行验收： 1 钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀，油漆应完好。 构配件的焊接部位不得脱焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等 缺陷； 2 楼梯踏步板与外廊走道板应有防滑措施。栏杆构造和高 度应符合本规范第6.0.4条的规定； 3 彩钢夹芯板外观质量要求和尺寸允许偏差应分别符合 表9.2.1-1和表9.2.1-2的规定； 表9.2.1-1 彩钢夹芯板外观质量要求 表9.2.1-2 彩钢夹芯板尺寸允许偏差 (mm) 4 构配件验收记录应按本规范附录 A 中 表A.0.1 执行。 | [11 empty] | 20
在进行砌筑时，为什么不得使用隔夜砂浆？ | 9.3.2 砌筑砂浆应按砂浆配合比配制，并在砂浆保塑时间内使 用完毕，不得使用隔夜砂浆。 | [11 empty] | 1
在砌筑砌体时，为了确保结构的稳固和坚固，需要注意哪些方面？ | 9.3.6 砌体的转角处和交接处应同时砌筑，留置的临时间断处 应砌成斜槎。 | [11 empty] | 20
什么是活动房应进行的施工质量检查，并且应该按照哪个附录执行？ | 9.2.12 活动房应进行施工质量检查，并应按本规范附录 A 中 表A.0.2 执行。 | [11 empty] | 1
根据国家现行标准，砌块(或砖)在砌筑前需要进行什么处理？ | 9.3.3 砌块(或砖)在砌筑前，应按国家现行有关标准的要求 润湿。 | [11 empty] | 1
在建筑结构设计中，为什么墙体转角处和墙体与钢筋混凝土构造柱之间必须设置拉结钢筋？ | 9.3.4 墙体转角处及墙体与钢筋混凝土构造柱之间必须按设计 要求设置拉结钢筋。 | [11 empty] | 1
什么是砌筑时铺浆应该具备的特点？ | 9.3.7 砌筑时铺浆应均匀、平整，并应随铺随砌；灰缝砂浆应 饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 | [11 empty] | 20
根据上述规定，钢木屋架制作的要求包括哪些内容？ | 9.3.10 钢木屋架制作应符合下列规定： 1 所用原木的材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005的有关规定； 2 钢木屋架下弦圆钢拉杆应平直，连接应采用双绑条焊连 接，不得采用搭接焊连接； 3 钢木屋架节点制作应保证钢、木接触处的正确角度； 4 钢木屋架应就地卧式组装，并应有合适的组装平台。 | [11 empty] | 2
给水管道在埋地时，应采取哪些保温措施？ | 9.5.2 给水排水管道安装应符合下列规定： 1 给水管道接口应严密不渗漏，管道应进行水压试验，试 验压力应为管道压力的1.5倍； 2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污 染源； 3 给水管道在埋地时，宜在当地的冰冻线以下；当在冰冻 线以上铺设时，应采取可靠的保温措施。在无冰冻地区，埋地敷 设时，管顶的覆土厚度不得小于500mm; 4 给水、排水管道穿越道路时，埋深不宜小于700mm; 当 埋深小于700mm 时，应加钢套管进行保护； 5 排水管道埋设前应进行闭水试验。排水应通畅、无堵塞， 管接口应无渗漏； 6 食堂的烹调、备餐部位上方，不得设置排水管道； 7 配电房上方不得设置给水、排水管道。 | [11 empty] | 14
什么措施可以防止砌体建筑屋架倾覆施工时发生？ | 9.3.11 砌体建筑屋盖施工时，应有防止屋架倾覆的措施。 | [11 empty] | 1
在砌体围挡施工中，砌筑砂浆强度等级不应低于设计要求的规定是根据哪个国家标准？ | 9.4.1 砌体围挡施工除宜符合现行国家标准《砌体工程施工质 量验收规范》 GB 50203的规定外，尚应符合下列规定： 1 砌体基础宜符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 GB 50202的有关规定； 2 砌筑砂浆强度等级不应低于设计要求； 3 墙体与壁柱之间应设置246@500的拉结筋。 | [11 empty] | 20
请问彩钢板围挡的施工应符合哪些规定？ | 9.4.3 彩钢板围挡的施工应符合下列规定： 1 彩钢板围挡的立柱设置应符合本规范第7.7.3条的规定； 表9.4.2 彩钢板的波距、波高及侧向弯曲尺寸允许偏差 (mm) 注：L₁ 为测母长度，指板长扣除两端各0.5m 后的实际长度(小于10m) 或扣除两 端后任选的10m 长度。 2 彩钢板与横梁之间应采用铆钉或螺栓连接，间距不宜大 于200mm; 3 彩钢板与地面之间应保持20mm～50mm 的间距； 4 彩钢板受到损伤或油漆剥落的部位应采用防锈漆及时 补刷。 | [11 empty] | 1
彩钢板围挡构件进场验收应满足哪些要求？ | 9.4.2 彩钢板围挡构件进场验收应符合下列规定： 1 彩钢板的高度应满足设计要求，其波距、波高及侧向弯 曲尺寸允许偏差应符合表9.4.2的规定； 2 彩钢板的基板不应有裂纹，涂层不应有肉眼可见的裂纹、 剥落等缺陷。 | [11 empty] | 1
什么是空调设备安装位置的设计要求？ | 9.5.5 空调设备安装位置应满足设计要求，支架安装应牢固。 | [11 empty] | 1
什么是卫生间、厨房、浴室地面坡向的正确要求？ | 9.5.3 卫生间、厨房、浴室地面坡向应正确，排水应通畅，无 积水；管道穿楼板部位不得渗漏。 | [11 empty] | 1
什么是公共厨房设置的排气装置管道接口的要求？ | 9.5.4 公共厨房设置的排气装置管道接口应严密，排气应通畅。 | [11 empty] | 1
什么是电器配置应满足的设计要求？ | 9.5.6 电器配置应满足设计要求。配电箱、柜的金属框架接地 应可靠，装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜 线连接，且应有标识。 | [11 empty] | 20
建筑设备安装质量应符合哪些国家标准？ | 9.5.1 建筑设备安装质量宜符合现行国家标准《建筑给水排水 及采暖工程施工质量验收规范》GB.50242、 《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB 50243、 《建筑工程电气施工质量验收规 范》GB 50303的有关规定。 | [11 empty] | 20
在砌体完成3D后，应该进行哪项工序？ | 9.3.8 应在砌体完成3d 后进行屋架安装工序。 | [11 empty] | 20
什么是建筑设备安装质量检查的执行标准？ | 9.5.10 建筑设备应进行安装质量检查，并按本规范附录 B 执行。 | [11 empty] | 1
在插座间的接地线是否可以串联连接？ | 9.5.8 插座间的接地线不得串联连接。 | [11 empty] | 1
接地装置应符合哪些规定？ | 9.5.9 接地装置应符合下列规定： 1 连接应采用搭接焊，焊接应牢固可靠，焊缝不应有咬肉、 夹渣、裂缝、气孔等缺陷； 2 圆钢与圆钢、圆钢与扁钢连接时，焊接长度应为圆钢直 径的6倍，并应双面施焊。扁钢与扁钢连接时，焊接长度应为扁 钢宽度的2倍，且不得少于三面施焊； 3 当采用人工接地极时，垂直接地体应与地面垂直，当有 两个以上接地极时，其间距应大于5m; 4 接地电阻应满足设计要求。 | [11 empty] | 20
在电线、电缆敷设后，应进行哪项测试以确保符合设计规定？ | 9.5.7 电线、电缆敷设应符合下列规定： 1 电缆进入电缆沟、配电房时，其出入口应密封； 2 电线、电缆敷设后应进行绝缘电阻测试，其绝缘电阻值 应符合设计规定； 3 室内电器线路宜采用PVC 管(或槽)明敷，布线宜整齐 美观； 4 线路不得有绝缘老化及接长使用的情况。 | [11 empty] | 20
什么文件需要单独汇编成册，并移交使用单位归档保管？ | 10.1.3 临时建筑相关技术文件和验收合格报告等验收资料应单 独汇编成册，并应移交使用单位归档保管。 | [11 empty] | 1
按照什么规定，临时建筑的质量验收应该进行？ | 10.1.2 临时建筑的质量验收应按本规范附录C 的规定执行。 | [11 empty] | 1
请问临时建筑在什么情况下可以交付使用？ | 10.1.4 临时建筑应在验收合格后，方可交付使用。当临时建筑 工程质量不符合要求时，可按照现行国家标准《建筑工程施工质 量验收统一标准》 GB 50300 的规定进行处理，并应在重新验收 合格后交付使用。 | [11 empty] | 1
请问活动房安装质量验收应符合哪些国家标准？ | 10.2.1 活动房安装质量验收宜符合现行国家标准《钢结构工程 施工质量验收规范》 GB 50205、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210 的有 关规定。 | [11 empty] | 7
什么时候宜进行临时建筑的一次性验收？ | 10.1.1 临时建筑宜在施工安装完工后进行一次性验收。 | [11 empty] | 1
请问活动房质量验收应提交哪些文件资料？ | 10.2.2 活动房质量验收应提交下列文件资料： 1 设计图纸及施工方案； 2 原材料、构配件的质量合格证及进场复验报告、验收 记录； 3 隐蔽工程验收资料； 4 混凝土及砂浆强度检验报告； 5 不合格项的处理记录及验收记录。 | [11 empty] | 3
请问活动房质量验收合格应符合哪些规定？ | 10.2.3 活动房质量验收合格应符合下列规定： 1 . 各分项工程质量均应符合质量标准； 2 质量控制资料和其他资料文件应完整； 3 有关安全及功能的检验和复验结果应符合本规范的要求； 4 观感质量应符合本规范的要求。 | [11 empty] | 4
在对混凝土强度进行检验时，应该以什么样的试件强度为依据？ | 10.3.5 对混凝土强度的检验，宜以在混凝土建筑地点制备并与 结构实体同条件养护的试件强度为依据；也可根据合同的约定， 采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的规定 进行。 | [11 empty] | 1
建筑砌体的质量验收应符合哪些国家标准的规定？ | 10.3.1 砌体建筑质量验收宜符合现行国家标准《砌体工程施工 质量验收规范》 GB 50203、 《混凝土结构工程施工质量验收规 范》 GB 50204、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210、 《建筑地面工程质量验收规范》 GB 50209 的有关规定。 | [11 empty] | 20
有裂缝的砌体验收应符合哪些规定？ | 10.3.4 对有裂缝的砌体验收，应符合下列规定： 1 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检 测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，应在返修或加固后进行 二次验收； 2 对不影响结构安全性的砌体裂缝，宜予以验收，对明显 影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。 | [11 empty] | 1
砌体建筑质量验收应提交哪些文件？ | 10.3.2 砌体建筑质量验收应提交下列文件： 1 施工执行的技术标准、施工图纸及施工方案； 2 原材料、构件的质量合格证及进场复验报告； 3 钢筋接头的试验报告； 4 混凝土及砂浆配合比报告； 5 混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告； 6 混凝土工程施工记录； 7 隐蔽工程验收资料。 | [11 empty] | 20
请问砌体建筑质量验收合格应符合哪些规定？ | 10.3.3 砌体建筑质量验收合格应符合下列规定： 1 有关分项、子分部工程质量验收应合格； 2 质量控制资料应完整； 3 观感质量验收应合格。 | [11 empty] | 3
请问砌体围挡质量验收合格应符合哪些规定？ | 10.4.3 砌体围挡质量验收合格应符合下列规定： 1 有关分项工程施工质量验收应合格； 2 质量控制资料应完整； 3 观感质量验收应合格。 | [11 empty] | 2
围挡质量验收合格应符合哪些规定？ | 10.4.4 围挡质量验收合格应符合下列规定： 1 应按有关方审核确认的验收方案进行验收； 2 施工质量检查、验收标准应符合相关标准的规定； 3 施工质量验收的主要内容应包括围挡的基础、构件节点、 防腐蚀处理及围挡的标高、强度、尺寸等。 | [11 empty] | 1
什么是砌体围挡质量验收的依据标准？ | 10.4.1 砌体围挡质量验收宜符合现行国家标准《砌体工程施工 质量验收规范》 GB 50203 的有关规定。 | [11 empty] | 1
应提交哪些文件来进行砌体围挡质量验收？ | 10.4.2 砌体围挡质量验收应提交下列文件： 1 有关部门审批文件和施工方案； 2 原材料合格证； 3 砂浆强度检测报告； 4 施工质量检验评定表。 | [11 empty] | 7
建筑设备质量验收应符合哪些国家标准？ | 10.5.1 建筑设备质量验收宜符合现行国家标准《建筑给水排水 及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242、 《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB 50243、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 的有关规定。 | [11 empty] | 20
建筑设备质量验收合格应符合哪些规定？ | 10.5.3 建筑设备质量验收合格应符合下列规定： 1 有关分部、分项工程施工质量验收应合格； 2 质量控制资料应完整； 3 观感质量验收应符合下列规定： 1)墙板预留的水、电、空调等设施安装部位应正确； 2)给水排水管道安装应牢固、接头严密、通水后无渗 漏、使用方便； 3)电气电线管槽应牢固，接头及插座等应接线牢固、 位置适宜、绝缘完善有效； 4)电气照明灯具和开关应安装牢固、位置适宜、使用 方便； 5)空调室外机安装应牢固，空调冷媒管安装应平整、 美观。 | [11 empty] | 20
什么时候应该对活动房的结构和围护系统进行全面检查和评估？ | 11.1.3 活动房超过设计使用年限时，应对房屋结构和围护系统 进行全面检查，并应对结构安全性能进行评估，合格后方可继续 使用。 | [11 empty] | 1
活动房应该如何使用？ | 11.1.2 活动房应按照使用说明书的规定使用。 | [11 empty] | 1
什么行为在临时建筑内是严格禁止的？ | 11.1.10 严禁擅自安装、改造和拆除临时建筑内的电线、电器 装置和用电设备，严禁使用电炉等大功率用电设备。 | [11 empty] | 20
什么是临时建筑使用单位在风暴、洪水、雨雪来临前应该采取的措施？ | 11.1.5 临时建筑使用单位应建立临时建筑防风、防汛、防雨雪 灾害等应急预案，在风暴、洪水、雨雪来临前，应组织进行全面 检查，并应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
什么是临时建筑使用单位应建立的管理制度？ | 11.1.1 临时建筑使用单位应建立健全安全保卫、卫生防疫、消 防、生活设施的使用和生活管理等各项管理制度。 | [11 empty] | 15
临时建筑使用单位应定期对生活区住宿人员进行哪些方面的宣传教育？ | 11.1.4 临时建筑使用单位应定期对生活区住宿人员进行安全、 治安、消防、卫生防疫、环境保护等宣传教育。 | [11 empty] | 1
什么情况下临时建筑在使用过程中可以随意开洞、打孔或对结构进行改动？ | 11.1.7 临时建筑在使用过程中，不得随意开洞、打孔或对结构 进行改动，不得擅自拆除隔墙和围护构件。 | [11 empty] | 1
在生活区内不得存放哪些类型的化学危险物品？ | 11.1.8 生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危 险物品。活动房内不得存放有腐蚀性的化学材料。 | [11 empty] | 1
临时建筑在使用过程中是否可以更改原设计的使用功能？楼面的使用荷载应该不超过设计值吗？当楼面的使用荷载超过设计值时，应该进行什么安全评估？ | 11.1.6 临时建筑在使用过程中，不应更改原设计的使用功能。 楼面的使用荷载不宜超过设计值；当楼面的使用荷载超过设计值 时，应对结构进行安全评估。 | [11 empty] | 1
临时建筑在使用空调和采暖设备时，应该满足哪些温度控制要求？ | 11.1.11 使用空调、采暖设备的临时建筑，其室内温度控制应 符合本规范第8.3.3条、第8.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
在墙体上安装吊挂件时，应该满足哪些结构受力的要求？ | 11.1.9 在墙体上安装吊挂件时，应满足结构受力的要求。 | [11 empty] | 1
什么时候应该及时修复或更换门窗及配件？ | 11.2.5 当门窗及配件出现断裂、损坏时，应及时修复或更换。 | [11 empty] | 1
围挡的使用应符合哪些规定？ | 11.1.12 围挡的使用应符合下列规定： 1 严禁在彩钢板等轻体围挡或紧靠围挡架设广告或宣传 标牌； 2 对围挡应定期进行检查，当出现开裂、沉降、倾斜等险 情时，应立即采取相应加固措施； 3 堆场的物品、弃土等不得紧靠围挡堆载，堆场离围挡的 安全距离不应小于1.0m; 4 围挡上的灯光照明设置和使用等，应符合现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定。 | [11 empty] | 20
什么是临时建筑使用单位应建立的健全维护管理制度的内容要求？ | 11.2.1 临时建筑使用单位应建立健全维护管理制度，组织相关 人员对临时建筑的使用情况进行定期检查、维护，并应建立相应 的使用台账记录。对检查过程中发现的问题和安全隐患，应及时 采取相应措施。 | [11 empty] | 1
在拆除临时建筑时应遵循哪两项原则？ | 12.1.2 临时建筑的拆除应遵循“谁安装、谁拆除”的原则；当 出现可能危及临时建筑整体稳定的不安全情况时，应遵循“先加 固、后拆除”的原则。 | [11 empty] | 1
请问活动房构配件的维护应符合哪些规定？ | 11.2.3 活动房构配件的维护应符合下列规定： 1 承重架焊缝不得开焊，锈蚀严重的焊缝应进行除锈补焊； 2 构配件的活动连接部位维修后应涂抹防锈油保护。 | [11 empty] | 20
临时建筑的拆除应符合哪项行业标准？ | 12.1.1 临时建筑的拆除应符合现行行业标准《建筑拆除工程安 全技术规范》 JGJ147 的规定。 | [11 empty] | 20
什么是施工单位在拆除施工前需要准备的文件和措施？ | 12.1.3 拆除施工前，施工单位应编制拆除施工方案、安全操作 规程及采取相关的防尘降噪、堆放、清除废弃物等措施，并应按 规定程序进行审批，对作业人员进行技术交底。 | [11 empty] | 20
什么时候应该及时修复或更换构件和板材产生的弯曲变形？ | 11.2.4 当构件和板材产生弯曲变形时，应及时修复或更换。 | [11 empty] | 1
在进行临时建筑的拆除作业时，应该采取哪些安全措施来确保工作环境的安全？ | 12.1.6 拆除区周围应设立围栏、挂警告牌，并应派专人监护， 严禁无关人员逗留。当遇到五级以上大风、大雾和雨雪等恶劣天 气时，不得进行临时建筑的拆除作业。 | [11 empty] | 20
作业人员在拆除高度在2m及以上的临时建筑时，应该在什么地方操作，严禁站在什么地方进行作业？ | 12.1.7 拆除高度在2m 及以上的临时建筑时，作业人员应在专 门搭设的脚手架上或稳固的结构部位上操作，严禁作业人员站在 被拆墙体、构件上作业。 | [11 empty] | 20
在拆卸活动房时，应该遵循什么样的顺序原则？ | 12.2.1 活动房拆卸顺序应遵循“先安装的构件后拆卸、后安装 的构件先拆卸”的原则。 | [11 empty] | 1
临时建筑的拆除应符合什么要求？ | 12.1.5 临时建筑的拆除应符合环保要求，拆下的建筑材料和建 筑垃圾应及时清理。楼面、操作平台不得集中堆放建筑材料和建 筑垃圾。建筑垃圾宜按规定清运，不得在施工现场焚烧。 | [11 empty] | 20
在拆卸活动房的支撑杆件时，应该注意哪些安全操作步骤？ | 12.2.2 活动房的支撑杆件应逐跨、逐榀拆除，并应防止活动房 整体失稳倒塌。拆卸长杆件时，应至少两人配合操作，拆卸的长 杆件应放置平稳或直接传递到地面。 | [11 empty] | 1
什么材料在拆除后应及时传至地面，不得高空抛掷？ | 12.2.5 拆下的工作面板、构件、钢丝绳等材料，应及时传至地 面，不得高空抛掷。 | [11 empty] | 1
什么方法是严禁使用来拆卸构件的？ | 12.2.4 操作人员严禁站在构件上采用晃动、撬动或用大锤砸钢 架的方法进行拆卸。 | [11 empty] | 6
什么时候场地宜及时清理干净？ | 12.1.8 临时建筑拆除后，场地宜及时清理干净。当没有特殊要 求时，地面宜恢复原貌。 | [11 empty] | 1
在临时建筑拆除前，应该做好哪些工作？ | 12.1.4 临时建筑拆除前，应做好拆除范围内的断水、断电、断 燃气等工作。拆除过程中，现场用电不得使用被拆临时建筑中的 配电线。 | [11 empty] | 20
什么是施工现场存放油料和化学溶剂等物品的要求？ | 4.3.4 施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库 房，地面应进行防渗漏处理。 | [11 empty] | 1
针对拆卸活动房时的两种情况应该采取什么措施？ | 12.2.3 拆卸有支撑(或屋)架的活动房时，应先拆卸面板与钢 架之间的连接件，使面板与钢架体脱离开；拆卸无固定支撑(或 屋)架的活动房时，必须对钢架采取可靠的临时固定措施。 | [11 empty] | 20
什么情况下需要对变形和损坏的构配件进行维修和抽样检验？ | 12.4.3 变形和损坏的构配件应及时进行维修，并经抽样检验， 性能满足要求后，方可再利用。 | [11 empty] | 1
什么是人工拆除砌体建筑的作业流程？ | 12.3.1 人工拆除砌体建筑的作业流程应按自上而下、先非承重 构件、后承重构件的搭建施工逆顺序进行。 | [11 empty] | 2
活动房钢构件重新涂装的质量应符合哪个国家标准的相关规定？ | 12.4.4 活动房钢构件重新涂装的质量应符合现行国家标准《钢 结构工程施工质量验收规范》 GB 50205 的有关规定。 | [11 empty] | 1
在处理存在结构安全隐患的砌体建筑时，应该采用什么方式进行拆除？ | 12.3.2 对于存在结构安全隐患的砌体建筑应采用机械进行破坏 性拆除，严禁人工进行拆除作业。 | [11 empty] | 1
在拆卸周转使用的活动房时，应该采取哪些措斝来避免损坏构配件？ | 12.4.1 拆卸周转使用的活动房时，应采取措施避免损伤构配 件，构件拆卸后应分类堆放在安全区域。 | [11 empty] | 1
在露天环境中存放活动房构件时，应采取哪些防腐蚀措施？ | 12.4.5 活动房构件在露天环境中存放时，应采取防腐蚀措施。 | [11 empty] | 1
什么是在高处进行拆除作业时应先设置的安全措施？ | 12.3.4 在高处进行拆除作业时应先设置溜放槽，体积小、重量 轻的构件宜通过溜放槽溜下，体积较大或沉重的材料应用吊绳或 起重机吊下，禁止向下抛掷。砌体建筑的屋架宜采用起重机配合 拆卸。 | [11 empty] | 20
什么是支撑座之间构件的合适距离？ | 12.4.2 结构构件应平稳放在支撑座上，支撑座之间的距离，应 以不使钢结构产生残余变形为限。屋架、桁架、梁等宜垂直 堆放。 | [11 empty] | 1
在拆除砌体建筑时，为什么禁止采用立休交叉方式进行拆除作业？ | 12.3.3 禁止采用立休交叉方式进行拆除作业。砌体建筑确需采 用倾覆法拆除的，倾覆物与相邻建(构)筑物间必须满足安全距 离要求。 | [11 empty] | 1
什么是为了保护环境、节约能源和改善施工现场条件而制定的标准的目的？ | 1.0.1 为节约能源资源，保护环境，创建整洁文明的施工现场， 保障施工人员的身体健康和生命安全，改善建设工程施工现场的 工作环境与生活条件，制定本标准。 | [11 empty] | 1
什么是临时设施？ | 2.0.4 临时设施 temporary facilities 施工期间临时搭建、租赁及使用的各种建筑物、构筑物。 | [11 empty] | 1
什么是环境保护？ | 2.0.1 环境保护 environmental conservation 为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的健康持续发展而采取的各种活动的总称。 | [11 empty] | 1
绿色施工的主要目标是什么？ | 2.0.3 绿色施工 green construction 是工程建设中实现环境保护的一种手段，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。 | [11 empty] | 5
谁应对施工现场的环境与卫生负总责？ | 3.0.1 建设工程施工总承包单位应对施工现场的环境与卫生负 总责，分包单位应服从总承包单位的管理。参建单位及现场人员 应有维护施工现场环境与卫生的责任和义务。 | [11 empty] | 3
谁被称为施工人员？ | 2.0.5 施工人员 site personnel 在施工现场从事施工活动的管理人员和作业人员，包括建设、施工、监理等各方参建人员。 | [11 empty] | 1
什么是环境卫生（environmental sanitation）？ | 2.0.2 环境卫生 environmental sanitation 指施工现场生产、生活环境的卫生，包括食品卫生、饮水卫生、废污处理、卫生防疫等。 | [11 empty] | 1
适用于哪些工程项目的施工现场环境与卫生管理？ | 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的房屋建筑与市政基础 设施工程的施工现场环境与卫生的管理。 | [11 empty] | 10
什么是建筑垃圾？ | 2.0.6 建筑垃圾 construction trash 在新建、扩建、改建各类房屋建筑与市政基础设施工程施工过程中产生的弃土、弃料及其他废弃物。 | [11 empty] | 20
建设工程施工现场环境与卫生管理需要符合哪些标准？ | 1.0.3 建设工程施工现场环境与卫生管理除应符合本标准的规 定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场应建立的管理制度？ | 3.0.3 施工现场应建立环境与卫生管理制度，落实管理责任， 应定期检查并记录。 | [11 empty] | 4
请问，建设工程的环境与卫生管理应纳入哪些方面的施工组织设计或专项方案中？ | 3.0.2 建设工程的环境与卫生管理应纳入施工组织设计或编制 专项方案，应明确环境与卫生管理的目标和措施。 | [11 empty] | 1
什么是《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184？ | 3.0.10 施工单位应采取有效的安全防护措施。参建单位必须为施工人员提供必备的劳动防护用品，施工人员应正确使用劳动防护用品。劳动防护用品应符合现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184 的规定。 | [11 empty] | 1
在施工现场，临时设施和临时道路的设置应符合哪些方面的相关规定？ | 3.0.7 施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应 符合安全、消防、节能、环保等有关规定。施工区、材料加工及 存放区应与办公区、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离 措施。 | [11 empty] | 20
在施工人员的教育培训和考核中，应包括哪些内容？ | 3.0.6 施工人员的教育培训、考核应包括环境与卫生等有关内容。 | [11 empty] | 1
在有毒有害作业场所，应该设置什么样的安全警示标识？ | 3.0.11 有毒有害作业场所应在醒目位置设置安全警示标识，并应符合现行国家标准《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158的规定。施工单位应依据有关规定对从事有职业病危害作业的人员定期进行体检和培训。 | [11 empty] | 1
根据季节气候特点，施工单位应该采取哪些措施来保障施工人员的健康和安全？ | 3.0.12 施工单位应根据季节气候特点，做好施工人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防中毒、卫生防疫等工作。 | [11 empty] | 3
什么是在施工现场应采用的节能型临时用电设备和器具？ | 4.1.1 施工总平面布置、临时设施的布局设计及材料选用应科 学合理，节约能源。临时用电设备及器具应选用节能型产品。施 工现场宜利用新能源和可再生资源。 | [11 empty] | 8
在市区主要路段的施工现场，围挡的最低高度应为多少米？ | 3.0.8 施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主 要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m, 一般路段围挡高度 不应低于1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通路口20m 范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m 以上部分应采用通透 性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 | [11 empty] | 1
在施工现场，如何最大限度地减少土方开挖和回填量？ | 4.1.2 施工现场宜利用拟建道路路基作为临时道路路基。临时 设施应利用既有建筑物、构筑物和设施。土方施工应优化施工方 案，减少土方开挖和回填量。 | [11 empty] | 3
在施工现场办公中，为什么要利用信息化管理来减少办公用品的使用和消耗？ | 4.1.5 施工现场办公应利用信息化管理，减少办公用品的使用 及消耗。 | [11 empty] | 1
如何在施工现场合理安排材料进场计划，以减少二次搬运，并实行限额领料？ | 4.1.4 施工现场应合理安排材料进场计划，减少二次搬运，并 应实行限额领料。 | [11 empty] | 1
在施工现场，应该选择什么类型的材料来作为周转材料，并且需要采取哪些措施以提高周转率？ | 4.1.3 施工现场周转材料宜选择金属、化学合成材料等可回收 再利用产品代替，并应加强保养维护，提高周转率。 | [11 empty] | 1
什么标识应该在施工现场出入口标示？ | 3.0.9 施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，施工现场大门内应有施工现场总平面图和安全管理、环境保护与绿色施工、消防保卫等制度牌和宣传栏。 | [11 empty] | 1
在施工现场应采用节水器具，并应设置节水标识的目的是什么？ | 4.1.8 施工现场应采用节水器具，并应设置节水标识。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场应保护地下水资源的具体措施？ | 4.1.7 施工现场应保护地下水资源。采取施工降水时应执行国 家及当地有关水资源保护的规定，并应综合利用抽排出的地 下水。 | [11 empty] | 1
在施工现场发生环境、卫生等突发事件时，应该向哪些部门报告并配合调查处置？ | 3.0.5 当施工现场发生有关环境、卫生等突发事件时，应按相 关规定及时向施工现场所在地建设行政主管部门和相关部门报 告，并应配合调查处置。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来处理裸露的场地和堆放的土方？ | 4.2.1 施工现场的主要道路应进行硬化处理。裸露的场地和堆 放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 | [11 empty] | 1
请问，建设工程的参建单位需要根据法律法规的规定采取哪些措施来应对可能发生的环境、卫生等突发事件？ | 3.0.4 建设工程的参建单位应根据法律法规的规定，针对可能 发生的环境、卫生等突发事件建立应急管理体系，制定相应的应 急预案并组织演练。 | [11 empty] | 1
教育者在施工现场，为什么要及时分拣、回收、再利用可回收再利用的物资？ | 4.1.10 施工现场应对可回收再利用物资及时分拣、回收、再利用。 | [11 empty] | 1
在施工现场，为了实现资源的可持续利用，应该采取哪些措施？ | 4.1.9 施工现场宜设置废水回收、循环再利用设施，宜对雨水 进行收集利用。 | [11 empty] | 20
在施工现场进行土方作业时，应采取哪些措施来防止扬尘？ | 4.2.2 施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定 期清扫、洒水。 | [11 empty] | 1
在拆除建筑物或构筑物时，应采用哪些措施来降低噪音和尘土，并且确保及时清理废弃物？ | 4.2.3 拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降 尘措施，并应及时清理废弃物。 | [11 empty] | 1
什么措施应该被实施来管理施工现场生产生活用水和用电等资源的消耗？ | 4.1.6 施工现场生产生活用水用电等资源能源的消耗应实行计 量管理。 | [11 empty] | 1
什么样的措施必须采取，以确保土方和建筑垃圾的运输？ | 4.2.4 土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取 覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出车 辆进行清洗。 | [11 empty] | 20
什么是在施工现场严禁焚烧各类废弃物的原因？ | 4.2.6 施工现场严禁焚烧各类废弃物。 | [11 empty] | 1
在规定区域内的施工现场应使用哪种材料？ | 4.2.7 在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂 浆。采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪 措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆 盖等措施。 | [11 empty] | 20
建筑物内垃圾应采用什么方式清运，以避免凌空抛掷？ | 4.2.5 建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方 式清运，严禁凌空抛掷。 | [11 empty] | 5
在市政道路施工中，针对铣刨、切割等作业产生的扬尘，应采取哪些有效的防扬尘措施？ | 4.2.8 当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效 防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水 降尘。 | [11 empty] | 1
机械设备和车辆在施工现场的尾气排放应符合哪个标准？ | 4.2.10 施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环 保排放标准。 | [11 empty] | 1
在城镇、旅游景点、重点文物保护区及人口密集区的施工现场应使用清洁能源吗？ | 4.2.9 城镇、旅游景点、重点文物保护区及人口密集区的施工 现场应使用清洁能源。 | [11 empty] | 1
请问当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应该采取哪些措施来减少易造成大气污染的施工作业？ | 4.2.11 当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现 场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工 作业。 | [11 empty] | 1
什么措施应该被采取来防止废弃的降水井污染地下水？ | 4.3.2 废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水。 | [11 empty] | 1
什么措施应该在施工现场设置，以确保施工污水符合排放标准后才能排入市政污水管网？ | 4.3.1 施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水应经沉淀处 理达到排放标准后，方可排入市政污水管网。 | [11 empty] | 1
在施工现场，临时厕所的化粪池应进行何种处理？ | 4.3.3 施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗漏处理。 | [11 empty] | 2
在进行夜间施工时，施工单位应该加强哪些方面的噪声控制？ | 4.4.4 因生产工艺要求或其他特殊需要，确需进行夜间施工的，施工单位应加强噪声控制，并应减少人为噪声。 | [11 empty] | 1
根据国家有关规定，对施工现场产生的危险废物应如何进行处理？ | 4.3.5 施工现场的危险废物应按国家有关规定处理，严禁填埋。 | [11 empty] | 1
什么行为是在进入施工现场时严禁的？ | 4.4.3 进入施工现场的车辆严禁鸣笛。装卸材料应轻拿轻放。 | [11 empty] | 20
在施工现场应对场界噪声排放进行监测、记录和控制的标准是什么？ | 4.4.1 施工现场场界噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工 场界环境噪声排放标准》 GB 12523的规定。施工现场应对场界 噪声排放进行监测、记录和控制，并应采取降低噪声的措施。 | [11 empty] | 1
什么急救器材应该在施工现场配备？ | 5.1.4 施工现场应配备常用药及绷带、止血带、担架等急救器材。 | [11 empty] | 10
请问在施工现场应设置哪些临时设施？ | 5.1.1 施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、盥洗设 施、淋浴房、开水间、文体活动室、职工夜校等临时设施。文体 活动室应配备文体活动设施和用品。尚未竣工的建筑物内严禁设 置宿舍。 | [11 empty] | 20
在施工现场应对强光作业和照明灯采取遮挡措施的目的是什么？ | 4.4.5 施工现场应对强光作业和照明灯其采取遮挡措施，减少对周边居民和环境的影响。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，请问在施工现场应该选择何种设备？ | 4.4.2 施工现场宜选用低噪声、低振动的设备，强噪声设备宜 设置在远离居民区的一侧，并应采用隔声、吸声材料搭设防护棚 或屏障 | [11 empty] | 20
宿舍内应设置哪些防暑降温措施？ | 5.1.8 宿舍内应有防暑降温措施。宿舍应设置生活用品专柜、 鞋柜或鞋架、垃圾桶等生活设施。生活区应提供晾晒衣物的场所 和晾衣架。 | [11 empty] | 2
在施工现场生活区宿舍和休息室中，需要设置可开启式外窗吗？床铺是否可以超过2层？是否可以使用通铺？ | 5.1.6 施工现场生活区宿舍、休息室必须设置可开启式外窗， 床铺不应超过2层，不得使用通铺。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，请问在学校或办公场所中，哪些区域应设置应急疏散、逃生指示标识和应急照明灯？宿舍内应该设置哪种安全设备？ | 5.1.2 生活区、办公区的通道、楼梯处应设置应急疏散、逃生 指示标识和应急照明灯。宿舍内宜设置烟感报警装置。 | [11 empty] | 1
在施工现场，为防止一氧化碳中毒，应采取哪些措施？ | 5.1.7 施工现场宜采用集中供暖，使用炉火取暖时应采取防止 一氧化碳中毒的措施。彩钢板活动房严禁使用炉火或明火取暖。 | [11 empty] | 1
宿舍内的室内净高不得小于多少米？ | 5.1.5 宿舍内应保证必要的生活空间，室内净高不得小于 2.5m, 通道宽度不得小于0.9m, 住宿人员人均面积不得小于 2.5m², 每间宿舍居住人员不得超过16人。宿舍应有专人负责 管理，床头宜设置姓名卡。 | [11 empty] | 2
什么设施应该在食堂中配备以确保空气质量和食品安全？ | 5.1.13 食堂应配备必要的排风和冷藏设施，宜设置通风天窗 和油烟净化装置，油烟净化装置应定期清洗。 | [11 empty] | 4
什么类型的设备适合在宿舍使用安全电压？ | 5.1.9 宿舍照明电源宜选用安全电压，采用强电照明的宜使用 限流器。生活区宜单独设置手机充电柜或充电房间。 | [11 empty] | 14
什么是食堂应该设置的设施，以及需要定期进行哪种维护？ | 5.1.11 食堂应设置隔油池，并应定期清理。 | [11 empty] | 9
在设计学校食堂位置时，应该考虑哪些因素以避免污染源？ | 5.1.10 食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等有 污染源的地方。 | [11 empty] | 1
在食堂卫生管理中，制作间和储藏间需要采取哪些措施以确保卫生和食品安全？ | 5.1.12 食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不 低于0.2m 的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应采取易清沽、耐 擦洗措施，墙面处理高度应大于1.5m, 地面应做硬化和防滑处 理，并应保持墙面、地面整洁。 | [11 empty] | 15
在食堂制作间，炊具应该如何存放？ | 5.1.15 食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、 案板等炊具应生熟分开。 | [11 empty] | 2
在建设易燃易爆危险品库房时，应使用什么样的材料？ | 5.1.17 易燃易爆危险品库房应使用不燃材料搭建，面积不应 超过200m²。 | [11 empty] | 1
在淋浴间内，应当设置哪些设施以满足用户的需要？ | 5.1.20 淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，并应设置储衣 柜或挂衣架。 | [11 empty] | 5
什么是施工现场应设置的盥洗设施要求？ | 5.1.21 施工现场应设置满足施工人员使用的盥洗设施。盥洗 设施的下水管口应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，排水应通畅。 | [11 empty] | 1
食堂使用燃气的情况下，应该具备哪些条件和措施？ | 5.1.14 食堂宜使用电炊具。使用燃气的食堂，燃气罐应单独 设置存放间并应加装燃气报警装置，存放间应通风良好并严禁存 放其他物品。供气单位资质应齐全，气源应有可追溯性。 | [11 empty] | 1
在高层建筑施工超过8层时，应该每隔多少层设置临时厕所？ | 5.1.19 厕所面积应根据施工人员数量设置。厕所应设专人负 责，定期清扫、消毒，化粪池应及时清掏。高层建筑施工超过8 层时，宜每隔4层设置临时厕所。 | [11 empty] | 1
什么情况下可以在施工现场和生活区使用电热器具？ | 5.1.23 未经施工总承包单位批准，施工现场和生活区不得使 用电热器具。 | [11 empty] | 1
在施工现场，水冲式或移动式厕所应当设置哪些条件？ | 5.1.18 施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬 化，门窗应齐全并通风良好。厕位宜设置门及隔板，高度不应小 于0.9m。 | [11 empty] | 1
临时用房内设置的食堂、库房和会议室应该设在哪一层？ | 5.1.16 食堂制作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险 品库房等应采用单层建筑，应与宿舍和办公用房分别设置，并应 按相关规定保持安全距离。临时用房内设置的食堂、库房和会议 室应设在首层。 | [11 empty] | 1
请问，在生活区和施工区分别需要准备哪些设备来提供热水？ | 5.1.22 生活区应设置开水炉、电热水器或保温水桶，施工区 应配备流动保温水桶。开水炉、电热水器、保温水桶应上锁由专 人负责管理。 | [11 empty] | 20
什么是食堂炊具、餐具和公用饮水器具的清洗和消毒要求？ | 5.2.4 食堂的炊具、餐具和公用饮水器具应及时清洗定期消毒。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来确保办公区和生活区的清洁和卫生？ | 5.2.1 办公区和生活区应设专职或兼职保洁员，并应采取灭 鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂等措施。 | [11 empty] | 20
什么是食堂制作间应悬挂的许可证要求？ | 5.2.2 食堂应取得相关部门颁发的许可证，并应悬挂在制作间 醒目位置。炊事人员必须经体检合格并持证上岗。 | [11 empty] | 1
在施工现场，为了处理可回收再利用物资，应该采取哪些具体措施？ | 4.1.10 施工现场应对可回收再利用物资及时分拣、回收、再利用。 | [11 empty] | 1
为什么要制定这个标准？ | 1.0.1 为节约能源资源，保护环境，创建整洁文明的施工现场， 保障施工人员的身体健康和生命安全，改善建设工程施工现场的 工作环境与生活条件，制定本标准。 | [11 empty] | 20
在施工现场遇到突发疫情时，应该采取哪些措施？ | 5.2.8 当施工现场遇突发疫情时，应及时上报，并应按卫生防 疫部门相关规定进行处理。 | [11 empty] | 1
什么是炊事人员上岗时需要穿戴的工作服？ | 5.2.3 炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并 应保持个人卫生。非炊事人员不得随意进入食堂制作间。 | [11 empty] | 5
储藏食品原料的库房应具备哪些特定的环境措施？ | 5.2.7 存放食品原料的储藏间或库房应有通风、防潮、防虫、 防鼠等措施，库房不得兼作他用。粮食存放台距墙和地面应大 于0 . 2m。 | [11 empty] | 6
教育根据所提供的信息，为何施工现场应加强食品、原料的进货管理？ | 5.2.5 施工现场应加强食品、原料的进货管理，建立食品、原 料采购台账，保存原始采购单据。严禁购买无照、无证商贩的食 品和原料。食堂应按许可范围经营，严禁制售易导致食物中毒食 品和变质食品。 | [11 empty] | 1
请问在食品加工和保管中，为什么要求存放成品或半成品的器皿应有耐冲洗的生熟标识？ | 5.2.6 生熟食品应分开加工和保管，存放成品或半成品的器皿 应有耐冲洗的生熟标识。成品或半成品应遮盖，遮盖物品应有正 反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。 | [11 empty] | 1
什么类型的工程适用于本标准？ | 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的房屋建筑与市政基础 设施工程的施工现场环境与卫生的管理。 | [11 empty] | 1
什么是环境卫生？ | 2.0.2 环境卫生 environmental sanitation 指施工现场生产、生活环境的卫生，包括食品卫生、饮水卫生、废污处理、卫生防疫等。 | [11 empty] | 4
什么标准除了本标准外，施工现场环境与卫生管理还应符合？ | 1.0.3 建设工程施工现场环境与卫生管理除应符合本标准的规 定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是绿色施工（green construction）？ | 2.0.3 绿色施工 green construction 是工程建设中实现环境保护的一种手段，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。 | [11 empty] | 3
什么是环境保护？ | 2.0.1 环境保护 environmental conservation 为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的健康持续发展而采取的各种活动的总称。 | [11 empty] | 1
什么是建筑垃圾？ | 2.0.6 建筑垃圾 construction trash 在新建、扩建、改建各类房屋建筑与市政基础设施工程施工过程中产生的弃土、弃料及其他废弃物。 | [11 empty] | 20
什么是临时设施？ | 2.0.4 临时设施 temporary facilities 施工期间临时搭建、租赁及使用的各种建筑物、构筑物。 | [11 empty] | 1
谁应对施工现场的环境与卫生负总责？ | 3.0.1 建设工程施工总承包单位应对施工现场的环境与卫生负 总责，分包单位应服从总承包单位的管理。参建单位及现场人员 应有维护施工现场环境与卫生的责任和义务。 | [11 empty] | 3
建设工程的环境与卫生管理应纳入施工组织设计或编制专项方案吗？ | 3.0.2 建设工程的环境与卫生管理应纳入施工组织设计或编制 专项方案，应明确环境与卫生管理的目标和措施。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场应建立的管理制度之一？ | 3.0.3 施工现场应建立环境与卫生管理制度，落实管理责任， 应定期检查并记录。 | [11 empty] | 5
什么是施工人员（site personnel）？ | 2.0.5 施工人员 site personnel 在施工现场从事施工活动的管理人员和作业人员，包括建设、施工、监理等各方参建人员。 | [11 empty] | 1
根据法律法规的规定，建设工程的参建单位需要建立什么样的体系和制定什么样的计划？ | 3.0.4 建设工程的参建单位应根据法律法规的规定，针对可能 发生的环境、卫生等突发事件建立应急管理体系，制定相应的应 急预案并组织演练。 | [11 empty] | 20
在施工现场，临时设施和临时道路的设置应该符合哪些方面的规定？ | 3.0.7 施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应 符合安全、消防、节能、环保等有关规定。施工区、材料加工及 存放区应与办公区、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离 措施。 | [11 empty] | 10
什么是进入施工现场的车辆严禁做的一件事？ | 4.4.3 进入施工现场的车辆严禁鸣笛。装卸材料应轻拿轻放。 | [11 empty] | 20
什么内容应该包括在施工人员的教育培训和考核中？ | 3.0.6 施工人员的教育培训、考核应包括环境与卫生等有关内容。 | [11 empty] | 1
在市区主要路段的施工现场，硬质围挡的最低高度应为多少？ | 3.0.8 施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主 要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m, 一般路段围挡高度 不应低于1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通路口20m 范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m 以上部分应采用通透 性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 | [11 empty] | 1
施工单位应采取什么样的安全防护措施？ | 3.0.10 施工单位应采取有效的安全防护措施。参建单位必须为施工人员提供必备的劳动防护用品，施工人员应正确使用劳动防护用品。劳动防护用品应符合现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184 的规定。 | [11 empty] | 20
在施工现场出入口应该标有什么内容？ | 3.0.9 施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，施工现场大门内应有施工现场总平面图和安全管理、环境保护与绿色施工、消防保卫等制度牌和宣传栏。 | [11 empty] | 1
在有职业病危害作业场所，应如何进行安全警示标识设置和对从事有职业病危害作业的人员进行管理？ | 3.0.11 有毒有害作业场所应在醒目位置设置安全警示标识，并应符合现行国家标准《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158的规定。施工单位应依据有关规定对从事有职业病危害作业的人员定期进行体检和培训。 | [11 empty] | 1
施工现场应该如何利用新能源和可再生资源，以达到节约能源的目的？ | 4.1.1 施工总平面布置、临时设施的布局设计及材料选用应科 学合理，节约能源。临时用电设备及器具应选用节能型产品。施 工现场宜利用新能源和可再生资源。 | [11 empty] | 3
根据季节气候特点，施工单位应该如何做好施工人员的工作安排？ | 3.0.12 施工单位应根据季节气候特点，做好施工人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防中毒、卫生防疫等工作。 | [11 empty] | 5
在施工现场，应如何最大限度地利用现有资源和土方施工优化方案？ | 4.1.2 施工现场宜利用拟建道路路基作为临时道路路基。临时 设施应利用既有建筑物、构筑物和设施。土方施工应优化施工方 案，减少土方开挖和回填量。 | [11 empty] | 14
在施工现场，为什么需要合理安排材料进场计划并实行限额领料？ | 4.1.4 施工现场应合理安排材料进场计划，减少二次搬运，并 应实行限额领料。 | [11 empty] | 1
在施工现场办公中，为什么要利用信息化管理来减少办公用品的使用及消耗？ | 4.1.5 施工现场办公应利用信息化管理，减少办公用品的使用 及消耗。 | [11 empty] | 1
在施工现场，为了有效管理资源和能源的消耗，应该采取哪些措施？ | 4.1.6 施工现场生产生活用水用电等资源能源的消耗应实行计 量管理。 | [11 empty] | 2
在施工现场应设置哪些设施以实现废水回收和雨水利用？ | 4.1.9 施工现场宜设置废水回收、循环再利用设施，宜对雨水 进行收集利用。 | [11 empty] | 1
什么是在施工现场应采用的节水器具？ | 4.1.8 施工现场应采用节水器具，并应设置节水标识。 | [11 empty] | 1
如何保护地下水资源在施工现场中是通过执行哪些规定和措施来实现的？ | 4.1.7 施工现场应保护地下水资源。采取施工降水时应执行国 家及当地有关水资源保护的规定，并应综合利用抽排出的地 下水。 | [11 empty] | 1
在施工现场，应如何选择和处理周转材料以促进可持续发展和资源回收利用？ | 4.1.3 施工现场周转材料宜选择金属、化学合成材料等可回收 再利用产品代替，并应加强保养维护，提高周转率。 | [11 empty] | 1
什么措施可以采取来处理裸露的场地和堆放的土方？ | 4.2.1 施工现场的主要道路应进行硬化处理。裸露的场地和堆 放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 | [11 empty] | 1
在拆除建筑物或构筑物时，应采取哪些措施来降低噪音和尘埃？ | 4.2.3 拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降 尘措施，并应及时清理废弃物。 | [11 empty] | 2
在建筑工地运输土方和建筑垃圾时，应采取哪些具体措施以确保环境保护和卫生安全？ | 4.2.4 土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取 覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出车 辆进行清洗。 | [11 empty] | 20
什么类型的能源应该在城镇、旅游景点、重点文物保护区和人口密集区的施工现场使用？ | 4.2.9 城镇、旅游景点、重点文物保护区及人口密集区的施工 现场应使用清洁能源。 | [11 empty] | 1
什么在施工现场是严禁焚烧的？ | 4.2.6 施工现场严禁焚烧各类废弃物。 | [11 empty] | 1
在施工现场进行土方作业时，应采取哪些措施来防止扬尘？ | 4.2.2 施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定 期清扫、洒水。 | [11 empty] | 1
建筑物内垃圾应采用什么方式清运？ | 4.2.5 建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方 式清运，严禁凌空抛掷。 | [11 empty] | 1
什么条件下施工污水可以排入市政污水管网？ | 4.3.1 施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水应经沉淀处 理达到排放标准后，方可排入市政污水管网。 | [11 empty] | 1
在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆。采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取什么措施？ | 4.2.7 在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂 浆。采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪 措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆 盖等措施。 | [11 empty] | 2
什么措施应该采取来有效防止市政道路施工时的扬尘问题？ | 4.2.8 当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效 防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水 降尘。 | [11 empty] | 3
在环境空气质量指数达到中度及以上污染时，应该采取哪些措施来减少易造成大气污染的施工作业？ | 4.2.11 当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现 场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工 作业。 | [11 empty] | 1
什么措施可以用来防止施工现场临时厕所的化粪池发生渗漏？ | 4.3.3 施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗漏处理。 | [11 empty] | 1
"根据国家有关规定，施工现场的危险废物应如何处理？" | 4.3.5 施工现场的危险废物应按国家有关规定处理，严禁填埋。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来防止废弃的降水井对地下水造成污染？ | 4.3.2 废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水。 | [11 empty] | 1
在施工现场选择设备时应考虑什么因素？ | 4.4.2 施工现场宜选用低噪声、低振动的设备，强噪声设备宜 设置在远离居民区的一侧，并应采用隔声、吸声材料搭设防护棚 或屏障 | [11 empty] | 20
请问施工现场场界噪声排放应符合哪个国家标准？ | 4.4.1 施工现场场界噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工 场界环境噪声排放标准》 GB 12523的规定。施工现场应对场界 噪声排放进行监测、记录和控制，并应采取降低噪声的措施。 | [11 empty] | 1
什么标准应该符合施工现场的机械设备和车辆的尾气排放？ | 4.2.10 施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环 保排放标准。 | [11 empty] | 1
什么是施工单位在夜间施工时需要加强控制的内容？ | 4.4.4 因生产工艺要求或其他特殊需要，确需进行夜间施工的，施工单位应加强噪声控制，并应减少人为噪声。 | [11 empty] | 1
施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库房，并且地面应进行怎样的处理？ | 4.3.4 施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库 房，地面应进行防渗漏处理。 | [11 empty] | 1
施工现场应设置哪些临时设施？ | 5.1.1 施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、盥洗设 施、淋浴房、开水间、文体活动室、职工夜校等临时设施。文体 活动室应配备文体活动设施和用品。尚未竣工的建筑物内严禁设 置宿舍。 | [11 empty] | 20
什么类型的垃圾容器应该在办公区和生活区设置？ | 5.1.3 施工现场应设置封闭式建筑垃圾站。办公区和生活区应 设置封闭式垃圾容器。生活垃圾应分类存放，并应及时清运、 消纳。 | [11 empty] | 1
在校园安全管理中，应该如何合理设置应急疏散、逃生指示标识和应急照明灯以及宿舍内的烟感报警装置？ | 5.1.2 生活区、办公区的通道、楼梯处应设置应急疏散、逃生 指示标识和应急照明灯。宿舍内宜设置烟感报警装置。 | [11 empty] | 1
什么急救器材应该在施工现场配备？ | 5.1.4 施工现场应配备常用药及绷带、止血带、担架等急救器材。 | [11 empty] | 10
在施工现场应对强光作业和照明灯采取哪些措施，以减少对周边居民和环境的影响？ | 4.4.5 施工现场应对强光作业和照明灯其采取遮挡措施，减少对周边居民和环境的影响。 | [11 empty] | 1
宿舍内应保证的室内净高和通道宽度分别是多少？ | 5.1.5 宿舍内应保证必要的生活空间，室内净高不得小于 2.5m, 通道宽度不得小于0.9m, 住宿人员人均面积不得小于 2.5m², 每间宿舍居住人员不得超过16人。宿舍应有专人负责 管理，床头宜设置姓名卡。 | [11 empty] | 1
什么设施应该在宿舍内设置以防暑降温？ | 5.1.8 宿舍内应有防暑降温措施。宿舍应设置生活用品专柜、 鞋柜或鞋架、垃圾桶等生活设施。生活区应提供晾晒衣物的场所 和晾衣架。 | [11 empty] | 2
为了确保工作人员的安全，应该采取哪些措施来防止一氧化碳中毒？ | 5.1.7 施工现场宜采用集中供暖，使用炉火取暖时应采取防止 一氧化碳中毒的措施。彩钢板活动房严禁使用炉火或明火取暖。 | [11 empty] | 2
什么是食堂应该设置的设施，以及应该如何对这些设施进行维护？ | 5.1.11 食堂应设置隔油池，并应定期清理。 | [11 empty] | 20
请问在施工现场生活区宿舍和休息室中，床铺不应超过几层？ | 5.1.6 施工现场生活区宿舍、休息室必须设置可开启式外窗， 床铺不应超过2层，不得使用通铺。 | [11 empty] | 1
在食堂制作间中，炊具应该如何存放？ | 5.1.15 食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、 案板等炊具应生熟分开。 | [11 empty] | 2
在食品安全管理中，食堂的制作间和储藏间有哪些具体要求？ | 5.1.12 食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不 低于0.2m 的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应采取易清沽、耐 擦洗措施，墙面处理高度应大于1.5m, 地面应做硬化和防滑处 理，并应保持墙面、地面整洁。 | [11 empty] | 5
什么设备和设施食堂应该配备以满足排风和冷藏需求？ | 5.1.13 食堂应配备必要的排风和冷藏设施，宜设置通风天窗 和油烟净化装置，油烟净化装置应定期清洗。 | [11 empty] | 1
什么是宿舍照明电源宜选用的安全电压？ | 5.1.9 宿舍照明电源宜选用安全电压，采用强电照明的宜使用 限流器。生活区宜单独设置手机充电柜或充电房间。 | [11 empty] | 2
在设计学校食堂位置时，应该避开哪些具有污染源的地方？ | 5.1.10 食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等有 污染源的地方。 | [11 empty] | 1
易燃易爆危险品库房应使用什么样的材料搭建？ | 5.1.17 易燃易爆危险品库房应使用不燃材料搭建，面积不应 超过200m²。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场应设置的盥洗设施要求？ | 5.1.21 施工现场应设置满足施工人员使用的盥洗设施。盥洗 设施的下水管口应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，排水应通畅。 | [11 empty] | 1
请问，食堂应该使用什么类型的炊具？ | 5.1.14 食堂宜使用电炊具。使用燃气的食堂，燃气罐应单独 设置存放间并应加装燃气报警装置，存放间应通风良好并严禁存 放其他物品。供气单位资质应齐全，气源应有可追溯性。 | [11 empty] | 5
什么情况下施工现场和生活区可以使用电热器具？ | 5.1.23 未经施工总承包单位批准，施工现场和生活区不得使 用电热器具。 | [11 empty] | 1
什么设备应该在淋浴间内设置以满足需要？ | 5.1.20 淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，并应设置储衣 柜或挂衣架。 | [11 empty] | 6
在高层建筑施工中，应该如何设置临时厕所的数量？ | 5.1.19 厕所面积应根据施工人员数量设置。厕所应设专人负 责，定期清扫、消毒，化粪池应及时清掏。高层建筑施工超过8 层时，宜每隔4层设置临时厕所。 | [11 empty] | 1
食堂制作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房应该采用什么样的建筑形式？ | 5.1.16 食堂制作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险 品库房等应采用单层建筑，应与宿舍和办公用房分别设置，并应 按相关规定保持安全距离。临时用房内设置的食堂、库房和会议 室应设在首层。 | [11 empty] | 1
在生活区和施工区分别需要设置哪些设备来保障供水需要？ | 5.1.22 生活区应设置开水炉、电热水器或保温水桶，施工区 应配备流动保温水桶。开水炉、电热水器、保温水桶应上锁由专 人负责管理。 | [11 empty] | 20
什么是炊事人员上岗应该穿戴的工作服？ | 5.2.3 炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并 应保持个人卫生。非炊事人员不得随意进入食堂制作间。 | [11 empty] | 5
应该采取哪些措施来确保办公区和生活区的清洁和卫生？ | 5.2.1 办公区和生活区应设专职或兼职保洁员，并应采取灭 鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂等措施。 | [11 empty] | 20
在施工现场设置水冲式或移动式厕所时，应满足哪些基本要求？ | 5.1.18 施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬 化，门窗应齐全并通风良好。厕位宜设置门及隔板，高度不应小 于0.9m。 | [11 empty] | 1
什么是食堂炊事人员上岗所需的条件？ | 5.2.2 食堂应取得相关部门颁发的许可证，并应悬挂在制作间 醒目位置。炊事人员必须经体检合格并持证上岗。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在食品加工和保管过程中，为什么成品或半成品应该遮盖，并且遮盖物品应该有正反面标识？ | 5.2.6 生熟食品应分开加工和保管，存放成品或半成品的器皿 应有耐冲洗的生熟标识。成品或半成品应遮盖，遮盖物品应有正 反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。 | [11 empty] | 1
食品原料的储藏间或库房应具备哪些措施？ | 5.2.7 存放食品原料的储藏间或库房应有通风、防潮、防虫、 防鼠等措施，库房不得兼作他用。粮食存放台距墙和地面应大 于0 . 2m。 | [11 empty] | 4
什么是食堂炊具、餐具和公用饮水器具的清洗和消毒的要求？ | 5.2.4 食堂的炊具、餐具和公用饮水器具应及时清洗定期消毒。 | [11 empty] | 1
在施工现场遇到突发疫情时，应该采取哪些应对措施？ | 5.2.8 当施工现场遇突发疫情时，应及时上报，并应按卫生防 疫部门相关规定进行处理。 | [11 empty] | 1
请问电梯安装工程施工质量控制应符合哪些规定？ | 3.0.2 电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定: 1 电梯安装前应按本规范进行土建交接检验，可按附录 A 表 A 记录。 2 电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收，可按附录 B 表 B 记录。 3 电梯安装的各分项工程应按企业标准进行质量控制， 每个分项工程应有自检 记录。 | [11 empty] | 1
机房内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求的要求是什么？ | 4.2.1 机房(如果有)内部、 井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要 求。 | [11 empty] | 1
什么是安装单位施工现场质量管理的要求？ | 3.0.1 安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定: 1 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。 2 具有健全的安装过程控制制度。 | [11 empty] | 1
什么是设备零部件应与装箱单内容相符的原则？ | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | [11 empty] | 2
什么是设备外观不应存在明显的损坏的标准？ | 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | [11 empty] | 2
在什么情况下，对重缓冲器必须能安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上？ | 4.2.3 井道必须符合下列规定: 1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在， 且对重(或平衡重)上未设有安全钳装 置时，对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面 上的实心桩墩上； 2 电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于 1.2m 的安全保护围封，并应保证有足够的强度； 3 当相邻两层门地坎间的距离大于 11m 时，其间必须设置井道安全门，并道安 全门严禁向井道内开启， 且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。 当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。 | [11 empty] | 3
参加电梯安装工程施工和质量验收人员应具备什么样的资格要求？ | 3.0.3 电梯安装工程质量验收应符合下列规定: 1 参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。 2 承担有关安全性能检测的单位， 必须具有相应资质。 仪器设备应满足精度要 求，并应在检定有效期内。 3 分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。 4 分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。 5 隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后，于隐蔽前通知有关单位检查验收， 并形成验收文件。 | [11 empty] | 1
什么资料应该包括在随机文件中？ | 4.1.2 随机文件还应包括下列资料: 1 装箱单； 2 安装、使用维护说明书； 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 | [11 empty] | 20
请问主电源开关的要求有哪些？ | 4.2.2 主电源开关必须符合下列规定: 1 主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流； 2 对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近； 3 对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方， 且应具有必 要的安全防护。 | [11 empty] | 1
什么资料必须包括在随机文件中？ | 4.1.1 随机文件必须包括下列资料: 1 土建布置图； 2 产品出厂合格证； 3 门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。 | [11 empty] | 20
驱动主机减速箱内油量应在油标所限定的范围内吗？ | 4.3.5 驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。 | [11 empty] | 1
请问机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为多少？ | 4.3.6 机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为 20~40mm，通向井道的孔洞四周应设 置高度不小于 50mm 的台缘。 | [11 empty] | 1
安装驱动主机、驱动主机底座与承重梁时，应符合什么要求？ | 4.3.4 驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。 | [11 empty] | 1
什么位置应该放置可拆卸的装置？ | 4.3.1 紧急操作装置动作必须正常。 可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处， 紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 | [11 empty] | 5
请问导轨安装位置必须符合哪些要求？ | 4.4.1 导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 | [11 empty] | 3
驱动主机承重梁需埋入承重墙时，埋入端长度应超过墙厚中心至少多少毫米？支承长度不应小于多少毫米？ | 4.3.2 当驱动主机承重梁需埋入承重墙时， 埋入端长度应超过墙厚中心至少 20mm， 且支承长度不应小于 75mm。 | [11 empty] | 1
导轨接头处缝隙不应大于多少毫米？ | 4.4.6 不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于 1.0mm，导轨工作面接 头处台阶不应大于 0. 15mm。 | [11 empty] | 1
在机房内，地板表面上的照度应不小于多少lx？ | 4.2.4 机房(如果有)还应符合下列规定: 1 机房内应设有固定的电气照明，地板表面上的照度不应小于 200lx。机房内 应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类 似装置控制机房照明电源。 2 机房内应通风，从建筑物其他部分抽出的陈腐空气，不得排入机房内。 3 应根据产品供应商的要求，提供设备进场所需要的通道和搬运空间。 4 电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间， 而不需要临时借助于其他辅助 设施。 5 机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造， 机房内的地板应采用防滑 材料。 注:此项可在电梯安装后验收。 6 在一个机房内， 当有两个以上不同平面的工作平台， 且相邻平台高度差大于 0.5m 时， 应设置楼梯或台阶， 并应设置高度不小于 0.9m 的安全防护栏杆。 当机房地 面有深度大于 0.5m 的凹坑或槽坑时， 均应盖住。 供人员活动空间和工作台面以上的 净高度不应小于 1.8m。 7 供人员进出的检修活板门应有不小于 0.8m×0.8m 的净通道，开门到位后应 能自行保持在开启位置。检修活板门关闭后应能支撑两个人的重量(每个人按在门的 任意 0.2m×0.2m 面积上作用 1000N 的力计算)，不得有永久性变形。 8 门或检修活板门应装有带钥匙的锁， 它应从机房内不用钥匙打开。 只供运送 器材的活板门，可只在机房内部锁住。 9 电源零线和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻值不应大于 4 Ω。 10 机房应有良好的防渗、防漏水保护。 | [11 empty] | 20
制动器动作应灵活，制动间隙调整应符合产品设计要求。请问在制动器的动作和制动间隙调整方面，产品设计要求会对哪些方面进行考虑？ | 4.3.3 制动器动作应灵活，制动间隙调整应符合产品设计要求。 | [11 empty] | 1
根据规定，电梯行程高度在60m时，井道尺寸偏差允许范围是多少？ | 4.2.5 井道还应符合下列规定: 1 井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投 影所测定的井道最小净空尺寸，该尺寸应和土建布置图所要求的一致，允许偏差应 符合下列规定: 1)当电梯行程高度小于等于 30m 时为 0~+25mm； 2)当电梯行程高度大于 30m 且小于等于 60m 时为 0~+35mm； 3)当电梯行程高度大于 60m 且小于等于 90m 时为 0~+50mm； 4)当电梯行程高度大于 90m 时，允许偏差应符合土建布置图要求。 2 全封闭或部分封闭的井道，井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具 有安装电梯部件所需要的足够强度，应采用非燃烧材料建造，且应不易产生灰尘。 3 当底坑深度大于 2.5m 且建筑物布置允许时，应设置一个符合安全门要求的 底坑进口；当没有进入底坑的其他通道时，应设置一个从层门进入底坑的永久性装 置，且此装置不得凸入电梯运行空间。 4 井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道可装 设采暖设备，但不得采用蒸汽和水作为热源， 且采暖设备的控制与调节装置应装在 井道外面。 5 井道内应设置永久性电气照明， 井道内照度应不得小于 50lx ，井道最高点和 最低点 0.5m 以内应各装一盏灯， 再设中间灯， 并分别在机房和底坑设置一控制开关。 6 装有多台电梯的井道内各电梯的底坑之间应设置最低点离底坑地面不大于 0.3m ，且至少延伸到最低层站楼面以上 2.5m 高度的隔障， 在隔障宽度方向上隔障与 井道壁之间的间隙不应大于 150mm。 当轿顶边缘和相邻电梯运动部件(轿厢、对重或平衡重)之间的水平距离小于 0.5m 时，隔障应延长贯穿整个井道的高度。隔障的宽度不得小于被保护的运动部件(或其 部分)的宽度每边再各加 0. 1m。 7 底坑内应有良好的防渗、防漏水保护，底坑内不得有积水。 8 每层楼面应有水平面基准标识。 | [11 empty] | 2
导轨支架在井道壁上的安装应该如何进行固定？ | 4.4.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚 栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用， 其连接强度与承受振动的能 力应满足电梯产品设计要求，混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 | [11 empty] | 1
请问在轿厢导轨和对重(平衡重)导轨工作面接头处，台阶不应大于多少？ | 4.4.5 轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙， 导轨接头处台阶不应大于 0.05mm。如超过应修平，修平长度应大于 150mm。 | [11 empty] | 1
每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每 5m 的偏差均不应大于多少？ | 4.4.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每 5m 的偏差均不应大于下 列数值: 轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为 0.6mm；不设安全钳的对重(平衡 重)导轨为 1.0mm。 | [11 empty] | 1
层门锁钩必须动作灵活的最小啮合长度是多少？ | 4.5.4 层门锁钩必须动作灵活， 在证实锁紧的电气安全装置动作之前， 锁紧元件的最 小啮合长度为 7mm。 | [11 empty] | 1
在关门开始的1/3行程之后，动力操纵的水平滑动门阻止关门的力严禁超过多少牛顿？ | 4.5.3 动力操纵的水平滑动门在关门开始的 1/3 行程之后，阻止关门的力严禁超过 150N。 | [11 empty] | 1
门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于多少毫米？ | 4.5.5 门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于 5mm。 | [11 empty] | 1
层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒的安装要求包括哪些方面？ | 4.5.7 层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确，其面板与墙面贴实，横竖端正。 | [11 empty] | 1
什么是对重(平衡重)架反绳轮应设置的两种装置？ | 4.7.1 当对重(平衡重)架有反绳轮，反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 | [11 empty] | 1
在何种情况下应该为电梯轿顶安装防护栏和警示性标识？ | 4.6.3 当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于 0.3m 时，轿顶应装设防护 栏及警示性标识。 | [11 empty] | 1
地坎水平度和地坎高度分别应满足什么要求？ | 4.5.6 层门地坎水平度不得大于 2/1000，地坎应高出装修地面 2~5mm。 | [11 empty] | 1
门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙，乘客电梯不应大于多少？ | 4.5.8 门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地 坎的间隙，乘客电梯不应大于 6mm，载货电梯不应大于 8mm。 | [11 empty] | 1
什么时候应该设置反绳轮的防护装置和挡绳装置？ | 4.6.2 当轿厢有反绳轮时，反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 | [11 empty] | 1
请问，在安装玻璃轿壁时，距离轿底面的高度范围是多少？ | 4.6.1 当距轿底面在 1. 1m 以下使用玻璃轿壁时， 必须在距轿底面 0.9~1. 1m 的高度 安装扶手，且扶手必须独立地固定，不得与玻璃有关。 | [11 empty] | 1
什么是限速器动作速度整定封记的作用？ | 4.8.1 限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。 | [11 empty] | 1
什么情况下整定封记应该完好且无拆动痕迹？ | 4.8.2 当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。 | [11 empty] | 1
什么是绳头组合必须满足的两个安全要求？ | 4.9.1 绳头组合必须安全可靠， 且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。 | [11 empty] | 2
请问安全钳与导轨的间隙应符合哪些要求？ | 4.8.4 安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是钢丝绳严禁有死弯？ | 4.9.2 钢丝绳严禁有死弯。 | [11 empty] | 1
液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于多少？ | 4.8.6 液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于 0.5% ，充液量应正确。 | [11 empty] | 1
对于平衡重块，应该采取哪些措施来确保它们被可靠固定？ | 4.7.2 对重(平衡重)块应可靠固定。 | [11 empty] | 1
请问在轿厢和对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于多少？ | 4.8.5 轿厢在两端站平层位置时，轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离 应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大 于 20mm。 | [11 empty] | 1
什么是限速器张紧装置与其限位开关的正确相对位置安装？ | 4.8.3 限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。 | [11 empty] | 1
在何种情况下，主电源开关不应切断下列供电电路？ | 4.10.3 主电源开关不应切断下列供电电路: 1 轿厢照明和通风； 2 机房和滑轮间照明； 3 机房、轿顶和底坑的电源插座； 4 井道照明； 5 报警装置。 | [11 empty] | 20
补偿绳张紧的电气安全开关应如何验证其动作可靠？张紧轮应该如何安装防护装置？ | 4.9.8 对补偿绳的张紧轮，验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应 安装防护装置。 | [11 empty] | 1
什么是每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于多少？ | 4.9.5 每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于 5%。 | [11 empty] | 1
请问随行电缆的安装应符合哪些规定？ | 4.9.6 随行电缆的安装应符合下列规定: 1 随行电缆端部应固定可靠。 2 随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。 当轿厢完全压在缓冲器上 时，随行电缆不得与底坑地面接触。 | [11 empty] | 5
补偿装置的端部应如何固定？ | 4.9.7 补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。 | [11 empty] | 1
电气设备接地必须符合哪些规定？ | 4.10.1 电气设备接地必须符合下列规定: 1 所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE)； 2 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，不得互相连接后再接地。 | [11 empty] | 7
在机房和井道内，软线和无护套电缆应如何使用？ | 4.10.4 机房和井道内应按产品要求配线。 软线和无护套电缆应在导管、 线槽或能确 保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内 使用，但不得明敷于地面。 | [11 empty] | 1
请问为什么在轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时，需要装设动作可靠的电气安全开关？ | 4.9.3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对 伸长时，为此装设的电气安全开关应动作可靠。 | [11 empty] | 1
什么颜色的绝缘导线应该用于接地支线？ | 4.10.6 接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。 | [11 empty] | 1
什么是控制柜(屏)的安装位置应符合的要求？ | 4.10.7 控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。 | [11 empty] | 3
层门与轿门的试验必须符合哪些规定？ | 4.11.3 层门与轿门的试验必须符合下列规定: 1 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启: 2 当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时， 电梯严禁启动或继 续运行。 | [11 empty] | 2
请问导体之间和导体对地之间的绝缘电阻值不得小于多少？ | 4.10.2 导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于 1000Ω/V，且其值不得小于: 1 动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ； 2 其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。 | [11 empty] | 3
在限速器安全钳联动试验中，对于瞬时式安全钳和渐进式安全钳，轿厢应该承载多少额定载重量？ | 4.11.2 限速器安全钳联动试验必须符合下列规定: 1 限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠， 且应使驱动主机立即 制动； 2 对瞬时式安全钳，轿厢应载有均匀分布的额定载重量；对渐进式安全钳， 轿 厢应载有均匀分布的 125%额定载重量。 当短接限速器及安全钳电气开关， 轿厢以检 修速度下行，人为使限速器机械动作时，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动， 且轿底倾斜度不应大于 5%。 | [11 empty] | 2
曳引式电梯的曳引能力试验必须符合哪些规定？ | 4.11.4 曳引式电梯的曳引能力试验必须符合下列规定: 1 轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有 125%额定载重量下行， 分别停层 3 次以上，轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有 125%额 定载重量以正常运行速度下行时，切断电动机与制动器供电，电梯必须可靠制动。 2 当对重完全压在缓冲器上， 且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时， 空载轿 厢严禁向上提升。 | [11 empty] | 3
什么是曳引式电梯的平衡系数范围？ | 4.11.5 曳引式电梯的平衡系数应为 0.4~0.5。 | [11 empty] | 1
交流双速电梯额定速度小于等于0.63m/s的平层准确度检验范围是多少？ | 4.11.8 平层准确度检验应符合下列规定: 1 额定速度小于等于 0.63m/s 的交流双速电梯，应在± 15mm 的范围内； 2 额定速度大于 0.63m/s 且小于等于 1.0m/s 的交流双速电梯，应在±30mm 的 范围内； 3 其他调速方式的电梯，应在± 15mm 的范围内。 | [11 empty] | 1
“在安全保护验收中，哪些安全装置或功能必须进行检查？” | 4.11.1 安全保护验收必须符合下列规定: 1 必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置 或功能应使电梯不发生危险故障。 注: 当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电 路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下 行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关 上、 下极限开关必须是安全触点， 在端站位置进行动作试验时必须动作正常。 在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作， 且缓冲器完全压缩时， 保持动作状 态。 8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置 位于轿顶、 机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 2 下列安全开关，必须动作可靠: 1)限速器绳张紧开关； 2)液压缓冲器复位开关； 3)有补偿张紧轮时，补偿绳张紧开关； 4)当额定速度大于 3.5m/s 时，补偿绳轮防跳开关； 5)轿厢安全窗(如果有)开关； 6)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关； 7)对可拆卸式紧急操作装置所需要的安全开关； 8)悬挂钢丝绳(链条)为两根时，防松动安全开关。 | [11 empty] | 20
“断相、错相保护装置或功能的作用是什么？” | 4.11.1 安全保护验收必须符合下列规定: 1 必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置 或功能应使电梯不发生危险故障。 注: 当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电 路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下 行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关 上、 下极限开关必须是安全触点， 在端站位置进行动作试验时必须动作正常。 在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作， 且缓冲器完全压缩时， 保持动作状 态。 8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置 位于轿顶、 机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 2 下列安全开关，必须动作可靠: 1)限速器绳张紧开关； 2)液压缓冲器复位开关； 3)有补偿张紧轮时，补偿绳张紧开关； 4)当额定速度大于 3.5m/s 时，补偿绳轮防跳开关； 5)轿厢安全窗(如果有)开关； 6)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关； 7)对可拆卸式紧急操作装置所需要的安全开关； 8)悬挂钢丝绳(链条)为两根时，防松动安全开关。 | [11 empty] | 15
“在安全保护验收中，安全钳和缓冲器必须符合什么条件？” | 4.11.1 安全保护验收必须符合下列规定: 1 必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置 或功能应使电梯不发生危险故障。 注: 当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电 路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下 行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关 上、 下极限开关必须是安全触点， 在端站位置进行动作试验时必须动作正常。 在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作， 且缓冲器完全压缩时， 保持动作状 态。 8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置 位于轿顶、 机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 2 下列安全开关，必须动作可靠: 1)限速器绳张紧开关； 2)液压缓冲器复位开关； 3)有补偿张紧轮时，补偿绳张紧开关； 4)当额定速度大于 3.5m/s 时，补偿绳轮防跳开关； 5)轿厢安全窗(如果有)开关； 6)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关； 7)对可拆卸式紧急操作装置所需要的安全开关； 8)悬挂钢丝绳(链条)为两根时，防松动安全开关。 | [11 empty] | 20
线槽内导线总面积不应大于线槽净面积的百分之多少？ | 4.10.5 导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积 60%； 导管内导线总面积不应大于导管内净面积 40% ；软管固定间距不应大于 1m ，端头固 定间距不应大于 0. 1m。 | [11 empty] | 1
导管内导线总面积不应大于导管内净面积的百分之多少？ | 4.10.5 导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积 60%； 导管内导线总面积不应大于导管内净面积 40% ；软管固定间距不应大于 1m ，端头固 定间距不应大于 0. 1m。 | [11 empty] | 2
软管固定间距不应大于多少米？ | 4.10.5 导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积 60%； 导管内导线总面积不应大于导管内净面积 40% ；软管固定间距不应大于 1m ，端头固 定间距不应大于 0. 1m。 | [11 empty] | 20
端头固定间距不应大于多少米？ | 4.10.5 导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积 60%； 导管内导线总面积不应大于导管内净面积 40% ；软管固定间距不应大于 1m ，端头固 定间距不应大于 0. 1m。 | [11 empty] | 20
对于额定速度小于等于 4m/s 的电梯，机房噪声应该控制在多少分贝以下？ | 4.11.7 噪声检验应符合下列规定: 1 机房噪声:对额定速度小于等于 4m/s 的电梯，不应大于 80dB(A)；对额定速 度大于 4m/s 的电梯，不应大于 85dB(A)。 2 乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声:对额定速度小于等于 4m/s 的电梯，不 应大于 55dB(A)；对额定速度大于 4m/s 的电梯，不应大于 60dB(A)。 3 乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于 65dB(A)。 | [11 empty] | 1
观感检查应符合哪些规定？ | 4.11.10 观感检查应符合下列规定: 1 轿门带动层门开、关运行，门扇与门扇、 门扇与门套、门扇与门楣、门扇与 门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象； 2 门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地 坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致； 3 对机房(如果有)、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地坎等部 位应进行清理。 | [11 empty] | 20
当电梯轿厢以50%额定载荷向下运行至行程中段时，速度应该在多少范围内？ | 4.11.9 运行速度检验应符合下列规定: 当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有 50%额定载荷时，向下运行至行程中 段(除去加速加减速段)时的速度，不应大于额定速度的 105%，且不应小于额定速度 的 92%。 | [11 empty] | 2
在电梯安装后，应进行运行试验。在空载和额定载荷工况下，电梯应按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行多少次？ | 4.11.6 电梯安装后应进行运行试验； 轿厢分别在空载、 额定载荷工况下， 按产品设 计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行 1000 次(每天不少于 8h)，电梯应运行 平稳、制动可靠、连续运行无故障。 | [11 empty] | 1
随机文件应包括哪些资料？ | 5.1.2 随机文件还应包括下列资料: 1 装箱单； 2 安装、使用维护说明书； 3 动力电路和安全电路的电气原理图； 4 液压系统原理图。 | [11 empty] | 20
什么资料必须包括在随机文件中？ | 5.1.1 随机文件必须包括下列资料: 1 土建布置图； 2 产品出厂合格证； 3 门锁装置、 限速器(如果有) 、安全钳(如果有)及缓冲器(如果有)的型式试验合 格证书复印件。 | [11 empty] | 20
"在检查设备外观时，应注意哪些方面，以确保设备没有明显的损坏？" | 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | [11 empty] | 3
土建交接检验应符合哪个规范的规定？ | 5.2.1 土建交接检验应符合本规范第 4.2 节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是液压管路应该具备的两个特点？ | 5.3.2 液压管路应可靠联接，且无渗漏现象。 | [11 empty] | 1
安装液压泵站及液压顶升机构时，必须按照什么进行安装？ | 5.3.1 液压泵站及液压顶升机构的安装必须按土建布置图进行。顶升机构必须安装 牢固，缸体垂直度严禁大于 0.4‰。 | [11 empty] | 1
轿厢安装应符合哪个规范的第 4.6 节的规定？ | 5.6.1 轿厢安装应符合本规范第 4.6 节的规定。 | [11 empty] | 1
有限速器、安全钳或缓冲器应符合哪一节的规定？ | 5.8.1 如果有限速器、安全钳或缓冲器，应符合本规范第 4.8 节的有关规定。 | [11 empty] | 1
门系统安装应符合哪个规范的第 4.5 节的规定？ | 5.5.1 门系统安装应符合本规范第 4.5 节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是确保液压泵站油位显示清晰、准确的最重要步骤？ | 5.3.3 液压泵站油位显示应清晰、准确。 | [11 empty] | 1
绳头组合必须符合哪个规范的规定？ | 5.9.1 如果有绳头组合，必须符合本规范第 4.9.1 条的规定。 | [11 empty] | 1
什么类型的电梯需要每组悬挂钢丝绳符合电气安全开关的要求？ | 5.9.3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸 长时，为此装设的电气安全开关必须动作可靠。对具有两个或多个液压顶升机构的 液压电梯，每一组悬挂钢丝绳均应符合上述要求。 | [11 empty] | 1
根据本规范第 4.7 节的规定，如果有平衡重，应当符合哪些要求？ | 5.7.1 如果有平衡重，应符合本规范第 4.7 节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是显示系统工作压力的压力表应该具备的两个特点？ | 5.3.4 显示系统工作压力的压力表应清晰、准确。 | [11 empty] | 1
什么是钢丝绳的"死弯"？ | 5.9.2 如果有钢丝绳，严禁有死弯。 | [11 empty] | 2
导轨安装应符合本规范的哪一节规定？ | 5.4.1 导轨安装应符合本规范第 4.4 节的规定。 | [11 empty] | 1
在使用钢丝绳或链条时，每根张力与平均值的偏差不应大于多少？ | 5.9.5 如果有钢丝绳或链条，每根张力与平均值偏差不应大于 5%。 | [11 empty] | 1
请问在随行电缆中，哪些现象是严禁的？ | 5.9.4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 | [11 empty] | 2
随行电缆的安装应符合哪些规定？ | 5.9.6 随行电缆的安装还应符合下列规定: 1 随行电缆端部应固定可靠。 2 随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。 当轿厢完全压在缓冲器上 时，随行电缆不得与底坑地面接触。 | [11 empty] | 4
电气装置安装应符合哪个规范的第 4.10 节的规定？ | 5.10.1 电气装置安装应符合本规范第 4.10 节的规定。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问液压电梯安全保护验收必须符合哪些规定？ | 5.11.1 液压电梯安全保护验收必须符合下列规定: 1 必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置 或功能应使电梯不发生危险故障。 注: 当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电 路必须有过载保护装置。 3)防止轿厢坠落、超速下降的装置 液压电梯必须装有防止轿厢坠落、超速下降的装置，且各装置必须与其型式 试验证书相符。 4)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 5)上极限开关 上极限开关必须是安全触点，在端站位置进行动作试验时必须动作正常。它 必须在柱塞接触到其缓冲制停装置之前动作， 且柱塞处于缓冲制停区时保持动作状 态。 6)机房、滑轮间(如果有)、轿顶、底坑停止装置 位于轿顶、机房、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 7)液压油温升保护装置 当液压油达到产品设计温度时，温升保护装置必须动作，使液压电梯停止运 行。 8)移动轿厢的装置 在停电或电气系统发生故障时， 移动轿厢的装置必须能移动轿厢上行或下行， 且下行时还必须装设防止顶升机构与轿厢运动相脱离的装置。 2 下列安全开关，必须动作可靠: 1)限速器(如果有)张紧开关； 2)液压缓冲器(如果有)复位开关； 3)轿厢安全窗(如果有)开关； 4)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关； 5)悬挂钢丝绳(链条)为两根时，防松动安全开关。 | [11 empty] | 6
什么是液压电梯安装后应进行的运行试验？ | 5.11.5 液压电梯安装后应进行运行试验； 轿厢在额定载重量工况下， 按产品设计规 定的每小时启动次数运行 1000 次(每天不少于 8h)，液压电梯应平稳、制动可靠、连续运行无故障。 | [11 empty] | 2
层门与轿门的试验必须符合本规范第 4.11.3 条的规定。请问层门与轿门的试验需要符合哪个规范的规定？ | 5.11.3 层门与轿门的试验符合下列规定: 层门与轿门的试验必须符合本规范第 4.11.3 条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是液压电梯的平层准确度要求？ | 5.11.7 平层准确度检验应符合下列规定: 液压电梯平层准确度应在±15mm 范围内。 | [11 empty] | 1
限速器(安全绳)安全钳联动试验要求轿厢载荷如何安排？ | 5.11.2 限速器(安全绳)安全钳联动试验必须符合下列规定: 1 限速器(安全绳)与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠，且应使电梯 停止运行。 2 联动试验时轿厢载荷及速度应符合下列规定: 1)当液压电梯额定载重量与轿厢最大有效面积符合表 5.11.2 的规定时， 轿厢应 载有均匀分布的额定载重量；当液压电梯额定载重量小于表 5.11.2 规定的轿厢最大 有效面积对应的额定载重量时， 轿厢应载有均匀分布的 125%的液压电梯额定载重量， 但该载荷不应超过表 5.11.2 规定的轿厢最大有效面积对应的额定载重量； 2)对瞬时式安全钳， 轿厢应以额定速度下行； 对渐进式安全钳， 轿厢应以检修 速度下行。 3 当装有限速器安全钳时，使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同 时，人为使限速器机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜 度不应大于 5%。 4 当装有安全绳安全钳时，使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同 时，人为使安全绳机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜 度不应大于 5%。 表 5.11.2 额定载重量与轿厢最大有效面积之间关系 | [11 empty] | 1
液压电梯的机房噪声不应超过多少分贝？ | 5.11.6 噪声检验应符合下列规定: 1 液压电梯的机房噪声不应大于 85dB(A)； 2 乘客液压电梯和病床液压电梯运行中轿内噪声不应大于 55dB(A)； 3 乘客液压电梯和病床液压电梯的开关门过程噪声不应大于 65dB(A)。 | [11 empty] | 1
在液压电梯的超载试验中，轿厢载有多少额定载荷时严禁启动？ | 5.11.4 超载试验必须符合下列规定: 当轿厢载有 120%额定载荷时液压电梯严禁启动。 | [11 empty] | 1
什么情况下应进行额定载重量沉降量试验？ | 5.11.9 额定载重量沉降量试验应符合下列规定: 载有额定载重量的轿厢停靠在最高层站时， 停梯 10min，沉降量不应大于 10mm， 但因油温变化而引起的油体积缩小所造成的沉降不包括在 10mm 内。 | [11 empty] | 1
什么是超压静载试验？ | 5.11.11 超压静载试验应符合下列规定: 将截止阀关闭，在轿内施加 200%的额定载荷，持续 5min 后，液压系统应完好 无损。 | [11 empty] | 1
空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的多少百分比？ | 5.11.8 运行速度检验应符合下列规定: 空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的 8%；载有额 定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的 8%。 | [11 empty] | 1
请问观感检查应符合哪个规范条款？ | 5.11.12 观感检查应符合本规范第 4.11.10 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问，液压泵站溢流阀压力检查应符合什么规定？ | 5.11.10 液压泵站溢流阀压力检查应符合下列规定: 液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的 140%~170%时动作。 | [11 empty] | 1
随机文件应该包括哪些资料？ | 6.1.2 随机文件还应提供以下资料； 1 装箱单； 2 安装、使用维护说明书； 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 | [11 empty] | 20
什么是设备零部件应与装箱单内容相符的重要性？ | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | [11 empty] | 1
，必须提供哪些资料才能进行技术资料和随机文件的审查？ | 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件； 2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图； 2)产品出厂合格证。 | [11 empty] | 9
自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于多少米？ | 6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于 2.3m。 | [11 empty] | 1
请问什么是设备外观不应存在明显损坏的含义？ | 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | [11 empty] | 2
井道周围的栏杆或屏障的最低高度应为多少？ | 6.2.2 在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于 1.2m。 | [11 empty] | 1
土建工程施工中，提升高度允许的误差为多少？ | 6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工，且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度- 15~+15mm；跨度 0~+15mm。 | [11 empty] | 1
根据产品供应商的要求，设备进场所需的通道和搬运空间应该满足怎样的标准？ | 6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 | [11 empty] | 1
什么是土建施工单位在安装之前应该提供的明显标识？ | 6.2.5 在安装之前，土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 | [11 empty] | 1
请问自动扶梯和自动人行道制动试验应符合哪些规定？ | 6.3.6 自动扶梯、自动人行道制动试验应符合下列规定: 1 自动扶梯、 自动人行道应进行空载制动试验， 制停距离应符合表 6.3.6- 1 的规 定。 表 6.3.6-1 制停距离 2 自动扶梯应进行载有制动载荷的制停距离试验(除非制停距离可以通过其他 方法检验)，制动载荷应符合表 6.3.6-2 规定，制停距离应符合表 6.3.6- 1 的规定；对 自动人行道，制造商应提供按载有表 6.3.6-2 规定的制动载荷计算的制停距离，且制 停距离应符合表 6.3.6- 1 的规定。 表 6.3.6-2 制动载荷 | [11 empty] | 1
根据规范第 4.10.1 条的规定，电气设备接地应该符合哪些要求？ | 6.3.3 电气设备接地必须符合本规范第 4.10.1 条的规定: | [11 empty] | 1
在哪些情况下，自动扶梯和自动人行道必须自动停止运行，并且开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成？ | 6.3.1 在下列情况下， 自动扶梯、 自动人行道必须自动停止运行， 且第 4 款至第 11 款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压； 2 电路接地的故障； 3 过载； 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作； 5 附加制动器(如果有)动作； 6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长； 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短； 8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带 支撑结构； 9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行； 10 扶手带入口保护装置动作； 11 梯级或踏板下陷。 | [11 empty] | 14
观感检查应符合哪些规定？ | 6.3.8 观感检查应符合下列规定: 1 上行和下行自动扶梯、自动人行道，梯级、 踏板或胶带与围裙板之间应无刮碰现象(梯级、踏板或胶带上的导向部分与围裙板接触除外)，扶手带外表面应无刮痕。 2 对梯级(踏板或胶带)、梳齿板、扶手带、护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动盖板等部位的外表面应进行清理。 | [11 empty] | 20
电梯安装工程施工质量控制应符合哪些规定？ | 3.0.2 电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定: 1 电梯安装前应按本规范进行土建交接检验，可按附录 A 表 A 记录。 2 电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收，可按附录 B 表 B 记录。 3 电梯安装的各分项工程应按企业标准进行质量控制， 每个分项工程应有自检 记录。 | [11 empty] | 1
7. 在整机安装检查中，梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于多少？ | 6.3.4 整机安装检查应符合下列规定: 1 梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑； 2 在自动扶梯、自动人行道入口处应设置使用须知的标牌； 3 内盖板、外盖板、围裙板、 扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝应平整。接缝 处的凸台不应大于 0.5mm； 4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于 6mm； 5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙不应小于 4mm； 6 围裙板与梯级、 踏板或胶带任何一侧的水平间隙不应大于 4mm，两边的间隙 之和不应大于 7mm。当自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时，踏板表面与 围裙板下端之间的垂直间隙不应大于 4mm。当踏板或胶带有横向摆动时，踏板或胶 带的侧边与围裙板垂直投影之间不得产生间隙。 7 梯级间或踏板间的间隙在工作区段内的任何位置， 从踏面测得的两个相邻梯 级或两个相邻踏板之间的间隙不应大于 6mm。在自动人行道过渡曲线区段，踏板的 前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙不应大于 8mm； 8 护壁板之间的空隙不应大于 4mm。 | [11 empty] | 6
电气装置应符合哪些规定？ | 6.3.7 电气装置还应符合下列规定: 1 主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所必需的照明电源。 2 配线应符合本规范第 4.10.4 、4.10.5 、4.10.6 条的规定。 | [11 empty] | 20
分项工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 7.0.1 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1 各分项工程中的主控项目应进行全验， 一般项目应进行抽验， 且均应符合合 格质量规定。可按附录 C 表 C 记录。 2 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 | [11 empty] | 5
在测量不同回路导线对地的绝缘电阻时，导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V，且其值必须大于多少？ | 6.3.2 应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时，电子元件应断开。导体之间 和导体对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V，且其值必须大于: 1 动力电路和电气安全装置电路 0.5MΩ； 2 其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。 | [11 empty] | 1
什么是安装单位施工现场的质量管理应符合的规定？ | 3.0.1 安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定: 1 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。 2 具有健全的安装过程控制制度。 | [11 empty] | 1
请问在性能试验中，梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差是多少？ | 6.3.5 性能试验应符合下列规定: 1 在额定频率和额定电压下， 梯级、 踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额 定速度之间的允许偏差为±5%； 2 扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为 0~+2%。 | [11 empty] | 1
子分部工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 7.0.2 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定: 1 子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格且验收记录应完整。 子分部可 按附录 D 表 D 记录； 2 分部工程所含子分部工程的质量均应验收合格。 分部工程质量验收可按附录 E 表 E 记录汇总； 3 质量控制资料应完整； 4 观感质量应符合本规范要求。 | [11 empty] | 4
什么资料必须包括在随机文件中？ | 4.1.1 随机文件必须包括下列资料: 1 土建布置图； 2 产品出厂合格证； 3 门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。 | [11 empty] | 20
电梯安装工程质量验收应符合哪些规定？ | 3.0.3 电梯安装工程质量验收应符合下列规定: 1 参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。 2 承担有关安全性能检测的单位， 必须具有相应资质。 仪器设备应满足精度要 求，并应在检定有效期内。 3 分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。 4 分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。 5 隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后，于隐蔽前通知有关单位检查验收， 并形成验收文件。 | [11 empty] | 2
什么是设备外观不应存在的明显损坏？ | 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | [11 empty] | 2
机房内部、井道土建结构及布置必须符合什么要求？ | 4.2.1 机房(如果有)内部、 井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要 求。 | [11 empty] | 1
在哪里应该放置可拆卸的装置，以确保紧急操作时易接近？ | 4.3.1 紧急操作装置动作必须正常。 可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处， 紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 | [11 empty] | 1
机房内的地板表面上的照度应不小于多少lx？ | 4.2.4 机房(如果有)还应符合下列规定: 1 机房内应设有固定的电气照明，地板表面上的照度不应小于 200lx。机房内 应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类 似装置控制机房照明电源。 2 机房内应通风，从建筑物其他部分抽出的陈腐空气，不得排入机房内。 3 应根据产品供应商的要求，提供设备进场所需要的通道和搬运空间。 4 电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间， 而不需要临时借助于其他辅助 设施。 5 机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造， 机房内的地板应采用防滑 材料。 注:此项可在电梯安装后验收。 6 在一个机房内， 当有两个以上不同平面的工作平台， 且相邻平台高度差大于 0.5m 时， 应设置楼梯或台阶， 并应设置高度不小于 0.9m 的安全防护栏杆。 当机房地 面有深度大于 0.5m 的凹坑或槽坑时， 均应盖住。 供人员活动空间和工作台面以上的 净高度不应小于 1.8m。 7 供人员进出的检修活板门应有不小于 0.8m×0.8m 的净通道，开门到位后应 能自行保持在开启位置。检修活板门关闭后应能支撑两个人的重量(每个人按在门的 任意 0.2m×0.2m 面积上作用 1000N 的力计算)，不得有永久性变形。 8 门或检修活板门应装有带钥匙的锁， 它应从机房内不用钥匙打开。 只供运送 器材的活板门，可只在机房内部锁住。 9 电源零线和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻值不应大于 4 Ω。 10 机房应有良好的防渗、防漏水保护。 | [11 empty] | 20
主电源开关对于有机房电梯和无机房电梯应该分别满足怎样的要求？ | 4.2.2 主电源开关必须符合下列规定: 1 主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流； 2 对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近； 3 对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方， 且应具有必 要的安全防护。 | [11 empty] | 1
主机减速箱内油量应该在什么范围内？ | 4.3.5 驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。 | [11 empty] | 1
什么是制动器动作应灵活的要求？ | 4.3.3 制动器动作应灵活，制动间隙调整应符合产品设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处的最大允许缝隙？导轨工作面接头处允许的最大台阶高度是多少？ | 4.4.6 不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于 1.0mm，导轨工作面接 头处台阶不应大于 0. 15mm。 | [11 empty] | 1
在井道中，当相邻两层门地坎间的距离大于多少米时，必须设置井道安全门？ | 4.2.3 井道必须符合下列规定: 1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在， 且对重(或平衡重)上未设有安全钳装 置时，对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面 上的实心桩墩上； 2 电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于 1.2m 的安全保护围封，并应保证有足够的强度； 3 当相邻两层门地坎间的距离大于 11m 时，其间必须设置井道安全门，并道安 全门严禁向井道内开启， 且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。 当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。 | [11 empty] | 2
在安装电梯导轨时，应该注意什么？ | 4.4.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨 0~+2mm；对重导轨 0~+3mm。 | [11 empty] | 20
电梯行程高度为70m时，井道尺寸允许的偏差范围是多少？ | 4.2.5 井道还应符合下列规定: 1 井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投 影所测定的井道最小净空尺寸，该尺寸应和土建布置图所要求的一致，允许偏差应 符合下列规定: 1)当电梯行程高度小于等于 30m 时为 0~+25mm； 2)当电梯行程高度大于 30m 且小于等于 60m 时为 0~+35mm； 3)当电梯行程高度大于 60m 且小于等于 90m 时为 0~+50mm； 4)当电梯行程高度大于 90m 时，允许偏差应符合土建布置图要求。 2 全封闭或部分封闭的井道，井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具 有安装电梯部件所需要的足够强度，应采用非燃烧材料建造，且应不易产生灰尘。 3 当底坑深度大于 2.5m 且建筑物布置允许时，应设置一个符合安全门要求的 底坑进口；当没有进入底坑的其他通道时，应设置一个从层门进入底坑的永久性装 置，且此装置不得凸入电梯运行空间。 4 井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道可装 设采暖设备，但不得采用蒸汽和水作为热源， 且采暖设备的控制与调节装置应装在 井道外面。 5 井道内应设置永久性电气照明， 井道内照度应不得小于 50lx ，井道最高点和 最低点 0.5m 以内应各装一盏灯， 再设中间灯， 并分别在机房和底坑设置一控制开关。 6 装有多台电梯的井道内各电梯的底坑之间应设置最低点离底坑地面不大于 0.3m ，且至少延伸到最低层站楼面以上 2.5m 高度的隔障， 在隔障宽度方向上隔障与 井道壁之间的间隙不应大于 150mm。 当轿顶边缘和相邻电梯运动部件(轿厢、对重或平衡重)之间的水平距离小于 0.5m 时，隔障应延长贯穿整个井道的高度。隔障的宽度不得小于被保护的运动部件(或其 部分)的宽度每边再各加 0. 1m。 7 底坑内应有良好的防渗、防漏水保护，底坑内不得有积水。 8 每层楼面应有水平面基准标识。 | [11 empty] | 2
驱动主机承重梁需埋入承重墙时，埋入端长度应超过墙厚中心至少多少毫米？支承长度不应小于多少毫米？ | 4.3.2 当驱动主机承重梁需埋入承重墙时， 埋入端长度应超过墙厚中心至少 20mm， 且支承长度不应小于 75mm。 | [11 empty] | 1
在电梯安全标准中，关于轿厢导轨和对重导轨的工作面接头处的要求是什么？ | 4.4.5 轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙， 导轨接头处台阶不应大于 0.05mm。如超过应修平，修平长度应大于 150mm。 | [11 empty] | 1
请问机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为多少？ | 4.3.6 机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为 20~40mm，通向井道的孔洞四周应设 置高度不小于 50mm 的台缘。 | [11 empty] | 1
每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每 5m 的偏差应不大于多少？ | 4.4.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每 5m 的偏差均不应大于下 列数值: 轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为 0.6mm；不设安全钳的对重(平衡 重)导轨为 1.0mm。 | [11 empty] | 1
请问什么是驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合的要求？ | 4.3.4 驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。 | [11 empty] | 1
"在某个特定场所，层门强迫关门装置为什么必须要动作正常？" | 4.5.2 层门强迫关门装置必须动作正常。 | [11 empty] | 1
请问层门锁钩在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度是多少？ | 4.5.4 层门锁钩必须动作灵活， 在证实锁紧的电气安全装置动作之前， 锁紧元件的最 小啮合长度为 7mm。 | [11 empty] | 1
导轨安装位置必须符合哪个要求？ | 4.4.1 导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 | [11 empty] | 2
在关门开始的1/3行程之后，动力操纵的水平滑动门阻止关门的力严禁超过多少牛顿？ | 4.5.3 动力操纵的水平滑动门在关门开始的 1/3 行程之后，阻止关门的力严禁超过 150N。 | [11 empty] | 1
门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙的最小要求是多少？ | 4.5.5 门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于 5mm。 | [11 empty] | 1
导轨支架在井道壁上的安装需要满足哪些要求？ | 4.4.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚 栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用， 其连接强度与承受振动的能 力应满足电梯产品设计要求，混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 | [11 empty] | 1
地坎水平度不得大于多少？地坎应高出装修地面多少毫米？ | 4.5.6 层门地坎水平度不得大于 2/1000，地坎应高出装修地面 2~5mm。 | [11 empty] | 1
请问电梯门扇与以下哪些部分的间隙不应大于6mm或8mm？ | 4.5.8 门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地 坎的间隙，乘客电梯不应大于 6mm，载货电梯不应大于 8mm。 | [11 empty] | 1
请问在距轿底面 0.9~1.1m 的高度必须安装什么？ | 4.6.1 当距轿底面在 1. 1m 以下使用玻璃轿壁时， 必须在距轿底面 0.9~1. 1m 的高度 安装扶手，且扶手必须独立地固定，不得与玻璃有关。 | [11 empty] | 20
在安装层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒时，应满足哪些要求？ | 4.5.7 层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确，其面板与墙面贴实，横竖端正。 | [11 empty] | 1
什么装置应该设置在反绳轮上以确保安全？ | 4.7.1 当对重(平衡重)架有反绳轮，反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 | [11 empty] | 4
轿厢有反绳轮时，需要设置哪些装置来确保安全？ | 4.6.2 当轿厢有反绳轮时，反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 | [11 empty] | 1
对于重（平衡重）块应当采取什么样的措施来确保可靠固定？ | 4.7.2 对重(平衡重)块应可靠固定。 | [11 empty] | 1
什么是安全钳的整定封记？ | 4.8.2 当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。 | [11 empty] | 1
什么是限速器动作速度整定封记的要求？ | 4.8.1 限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。 | [11 empty] | 1
当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于多少米时，轿顶应装设防护栏及警示性标识？ | 4.6.3 当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于 0.3m 时，轿顶应装设防护 栏及警示性标识。 | [11 empty] | 1
在安装限速器张紧装置时，应该如何确保其与限位开关的相对位置安装正确？ | 4.8.3 限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。 | [11 empty] | 1
液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于多少？ | 4.8.6 液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于 0.5% ，充液量应正确。 | [11 empty] | 1
安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求是什么意思？ | 4.8.4 安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。 | [11 empty] | 1
什么是绳头组合需要具备的两个特性？ | 4.9.1 绳头组合必须安全可靠， 且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。 | [11 empty] | 2
请问在随行电缆使用过程中，什么现象是严禁的？ | 4.9.4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问电气设备接地需要符合哪些规定？ | 4.10.1 电气设备接地必须符合下列规定: 1 所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE)； 2 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，不得互相连接后再接地。 | [11 empty] | 4
什么是钢丝绳张力与平均值偏差的允许范围？ | 4.9.5 每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于 5%。 | [11 empty] | 1
什么是对补偿绳的张紧轮进行验证时需要注意的安全措施？ | 4.9.8 对补偿绳的张紧轮，验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应 安装防护装置。 | [11 empty] | 2
请问随行电缆的安装应符合哪些规定？ | 4.9.6 随行电缆的安装应符合下列规定: 1 随行电缆端部应固定可靠。 2 随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。 当轿厢完全压在缓冲器上 时，随行电缆不得与底坑地面接触。 | [11 empty] | 5
补偿装置的端部应如何固定？ | 4.9.7 补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。 | [11 empty] | 1
在轿厢和对重的缓冲器安装中，轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合什么要求？轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差应不大于多少？ | 4.8.5 轿厢在两端站平层位置时，轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离 应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大 于 20mm。 | [11 empty] | 1
主电源开关不应切断哪些供电电路？ | 4.10.3 主电源开关不应切断下列供电电路: 1 轿厢照明和通风； 2 机房和滑轮间照明； 3 机房、轿顶和底坑的电源插座； 4 井道照明； 5 报警装置。 | [11 empty] | 20
应该如何确保当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时，电气安全开关能够可靠地动作？ | 4.9.3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对 伸长时，为此装设的电气安全开关应动作可靠。 | [11 empty] | 1
在机房和井道内使用软线和无护套电缆时，应采取什么样的配线措施？ | 4.10.4 机房和井道内应按产品要求配线。 软线和无护套电缆应在导管、 线槽或能确 保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内 使用，但不得明敷于地面。 | [11 empty] | 1
什么颜色的绝缘导线应该用于接地支线？ | 4.10.6 接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。 | [11 empty] | 1
在满足绝缘电阻要求的前提下，导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于多少？ | 4.10.2 导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于 1000Ω/V，且其值不得小于: 1 动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ； 2 其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。 | [11 empty] | 3
请问电梯控制柜(屏)的安装位置应符合哪个文件中的要求？ | 4.10.7 控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。 | [11 empty] | 1
在限速器安全钳联动试验中，对于瞬时式安全钳和渐进式安全钳，轿厢应分别载有多少额定载重量？ | 4.11.2 限速器安全钳联动试验必须符合下列规定: 1 限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠， 且应使驱动主机立即 制动； 2 对瞬时式安全钳，轿厢应载有均匀分布的额定载重量；对渐进式安全钳， 轿 厢应载有均匀分布的 125%额定载重量。 当短接限速器及安全钳电气开关， 轿厢以检 修速度下行，人为使限速器机械动作时，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动， 且轿底倾斜度不应大于 5%。 | [11 empty] | 2
电梯层门和轿门的试验必须符合哪些规定？ | 4.11.3 层门与轿门的试验必须符合下列规定: 1 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启: 2 当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时， 电梯严禁启动或继 续运行。 | [11 empty] | 1
什么是曳引式电梯的平衡系数的推荐范围？ | 4.11.5 曳引式电梯的平衡系数应为 0.4~0.5。 | [11 empty] | 1
对于额定速度为5m/s的电梯，其机房噪声应符合什么规定？ | 4.11.7 噪声检验应符合下列规定: 1 机房噪声:对额定速度小于等于 4m/s 的电梯，不应大于 80dB(A)；对额定速 度大于 4m/s 的电梯，不应大于 85dB(A)。 2 乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声:对额定速度小于等于 4m/s 的电梯，不 应大于 55dB(A)；对额定速度大于 4m/s 的电梯，不应大于 60dB(A)。 3 乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于 65dB(A)。 | [11 empty] | 1
在敷设导管和线槽时，导线总面积在线槽内应该不超过净面积的多少百分比？导线总面积在导管内应该不超过净面积的多少百分比？ | 4.10.5 导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积 60%； 导管内导线总面积不应大于导管内净面积 40% ；软管固定间距不应大于 1m ，端头固 定间距不应大于 0. 1m。 | [11 empty] | 1
什么是曳引式电梯的曳引能力试验的具体要求？ | 4.11.4 曳引式电梯的曳引能力试验必须符合下列规定: 1 轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有 125%额定载重量下行， 分别停层 3 次以上，轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有 125%额 定载重量以正常运行速度下行时，切断电动机与制动器供电，电梯必须可靠制动。 2 当对重完全压在缓冲器上， 且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时， 空载轿 厢严禁向上提升。 | [11 empty] | 3
在安全保护验收中，哪些安全装置或功能必须检查，以确保电梯不发生危险故障？ | 4.11.1 安全保护验收必须符合下列规定: 1 必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置 或功能应使电梯不发生危险故障。 注: 当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电 路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下 行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关 上、 下极限开关必须是安全触点， 在端站位置进行动作试验时必须动作正常。 在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作， 且缓冲器完全压缩时， 保持动作状 态。 8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置 位于轿顶、 机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 2 下列安全开关，必须动作可靠: 1)限速器绳张紧开关； 2)液压缓冲器复位开关； 3)有补偿张紧轮时，补偿绳张紧开关； 4)当额定速度大于 3.5m/s 时，补偿绳轮防跳开关； 5)轿厢安全窗(如果有)开关； 6)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关； 7)对可拆卸式紧急操作装置所需要的安全开关； 8)悬挂钢丝绳(链条)为两根时，防松动安全开关。 | [11 empty] | 20
在电梯安装后应进行的运行试验中，轿厢分别在空载和额定载荷工况下，应按产品设计规定的要求进行多少次运行？ | 4.11.6 电梯安装后应进行运行试验； 轿厢分别在空载、 额定载荷工况下， 按产品设 计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行 1000 次(每天不少于 8h)，电梯应运行 平稳、制动可靠、连续运行无故障。 | [11 empty] | 1
对于额定速度为0.5m/s的交流双速电梯，平层准确度应在什么范围内？ | 4.11.8 平层准确度检验应符合下列规定: 1 额定速度小于等于 0.63m/s 的交流双速电梯，应在± 15mm 的范围内； 2 额定速度大于 0.63m/s 且小于等于 1.0m/s 的交流双速电梯，应在±30mm 的 范围内； 3 其他调速方式的电梯，应在± 15mm 的范围内。 | [11 empty] | 1
观感检查应符合哪些规定？ | 4.11.10 观感检查应符合下列规定: 1 轿门带动层门开、关运行，门扇与门扇、 门扇与门套、门扇与门楣、门扇与 门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象； 2 门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地 坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致； 3 对机房(如果有)、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地坎等部 位应进行清理。 | [11 empty] | 20
随机文件必须包括哪些资料？ | 5.1.1 随机文件必须包括下列资料: 1 土建布置图； 2 产品出厂合格证； 3 门锁装置、 限速器(如果有) 、安全钳(如果有)及缓冲器(如果有)的型式试验合 格证书复印件。 | [11 empty] | 20
在电梯运行速度检验中，当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有50%额定载荷时，向下运行至行程中段（除去加速加减速段）时的速度应符合怎样的规定？ | 4.11.9 运行速度检验应符合下列规定: 当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有 50%额定载荷时，向下运行至行程中 段(除去加速加减速段)时的速度，不应大于额定速度的 105%，且不应小于额定速度 的 92%。 | [11 empty] | 1
设备零部件应与装箱单内容相符吗？ | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | [11 empty] | 3
"土建交接检验应符合本规范的哪一节规定？" | 5.2.1 土建交接检验应符合本规范第 4.2 节的规定。 | [11 empty] | 1
设备外观不应存在明显的损坏的要求是属于哪个方面的要求？ | 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | [11 empty] | 2
随机文件应包括哪些资料？ | 5.1.2 随机文件还应包括下列资料: 1 装箱单； 2 安装、使用维护说明书； 3 动力电路和安全电路的电气原理图； 4 液压系统原理图。 | [11 empty] | 20
什么是液压泵站油位显示的两个要求？ | 5.3.3 液压泵站油位显示应清晰、准确。 | [11 empty] | 1
请问液压顶升机构的安装要求是什么？ | 5.3.1 液压泵站及液压顶升机构的安装必须按土建布置图进行。顶升机构必须安装 牢固，缸体垂直度严禁大于 0.4‰。 | [11 empty] | 1
请问门系统安装应符合哪个章节的规定？ | 5.5.1 门系统安装应符合本规范第 4.5 节的规定。 | [11 empty] | 1
在安装导轨时，应符合本规范第 4.4 节的哪些规定？ | 5.4.1 导轨安装应符合本规范第 4.4 节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是液压管路应该具备的两个特性？ | 5.3.2 液压管路应可靠联接，且无渗漏现象。 | [11 empty] | 1
什么是显示系统工作压力的压力表应该具备的两个特点？ | 5.3.4 显示系统工作压力的压力表应清晰、准确。 | [11 empty] | 1
什么是钢丝绳上的“死弯”？ | 5.9.2 如果有钢丝绳，严禁有死弯。 | [11 empty] | 2
什么是钢丝绳或链条的张力偏差要求？ | 5.9.5 如果有钢丝绳或链条，每根张力与平均值偏差不应大于 5%。 | [11 empty] | 1
在哪里可以找到有关轿厢安装的规定？ | 5.6.1 轿厢安装应符合本规范第 4.6 节的规定。 | [11 empty] | 1
根据本规范第 4.7 节的规定，平衡重应符合哪些要求？ | 5.7.1 如果有平衡重，应符合本规范第 4.7 节的规定。 | [11 empty] | 1
电气装置应符合哪些规定？ | 6.3.7 电气装置还应符合下列规定: 1 主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所必需的照明电源。 2 配线应符合本规范第 4.10.4 、4.10.5 、4.10.6 条的规定。 | [11 empty] | 20
随行电缆的安装应符合哪些规定？ | 5.9.6 随行电缆的安装还应符合下列规定: 1 随行电缆端部应固定可靠。 2 随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。 当轿厢完全压在缓冲器上 时，随行电缆不得与底坑地面接触。 | [11 empty] | 5
根据本规范第4.8节的相关规定，有限速器、安全钳或缓冲器应符合哪些要求？ | 5.8.1 如果有限速器、安全钳或缓冲器，应符合本规范第 4.8 节的有关规定。 | [11 empty] | 1
在随行电缆中，为什么严禁出现打结和波浪扭曲现象？ | 5.9.4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 | [11 empty] | 2
在规范第 4.9.1 条中，对于绳头组合有哪些具体的要求？ | 5.9.1 如果有绳头组合，必须符合本规范第 4.9.1 条的规定。 | [11 empty] | 1
电梯悬挂钢丝绳发生异常相对伸长时，为何必须装设动作可靠的电气安全开关？ | 5.9.3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸 长时，为此装设的电气安全开关必须动作可靠。对具有两个或多个液压顶升机构的 液压电梯，每一组悬挂钢丝绳均应符合上述要求。 | [11 empty] | 2
电气装置安装应符合本规范的哪一节规定？ | 5.10.1 电气装置安装应符合本规范第 4.10 节的规定。 | [11 empty] | 1
在限速器(安全绳)安全钳联动试验中，当液压电梯额定载重量小于表 5.11.2 规定的轿厢最大有效面积对应的额定载重量时，轿厢应载有多少载荷？ | 5.11.2 限速器(安全绳)安全钳联动试验必须符合下列规定: 1 限速器(安全绳)与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠，且应使电梯 停止运行。 2 联动试验时轿厢载荷及速度应符合下列规定: 1)当液压电梯额定载重量与轿厢最大有效面积符合表 5.11.2 的规定时， 轿厢应 载有均匀分布的额定载重量；当液压电梯额定载重量小于表 5.11.2 规定的轿厢最大 有效面积对应的额定载重量时， 轿厢应载有均匀分布的 125%的液压电梯额定载重量， 但该载荷不应超过表 5.11.2 规定的轿厢最大有效面积对应的额定载重量； 2)对瞬时式安全钳， 轿厢应以额定速度下行； 对渐进式安全钳， 轿厢应以检修 速度下行。 3 当装有限速器安全钳时，使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同 时，人为使限速器机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜 度不应大于 5%。 4 当装有安全绳安全钳时，使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同 时，人为使安全绳机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜 度不应大于 5%。 表 5.11.2 额定载重量与轿厢最大有效面积之间关系 | [11 empty] | 1
哪个规范的第 4.11.3 条规定了层门与轿门的试验要求？ | 5.11.3 层门与轿门的试验符合下列规定: 层门与轿门的试验必须符合本规范第 4.11.3 条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是液压电梯平层准确度的规定范围？ | 5.11.7 平层准确度检验应符合下列规定: 液压电梯平层准确度应在±15mm 范围内。 | [11 empty] | 1
运行速度检验应符合什么规定？ | 5.11.8 运行速度检验应符合下列规定: 空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的 8%；载有额 定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的 8%。 | [11 empty] | 4
在额定载重量工况下，液压电梯安装后应进行多少次每小时启动次数运行试验？ | 5.11.5 液压电梯安装后应进行运行试验； 轿厢在额定载重量工况下， 按产品设计规 定的每小时启动次数运行 1000 次(每天不少于 8h)，液压电梯应平稳、制动可靠、连续运行无故障。 | [11 empty] | 1
液压电梯的噪声检验应符合哪些规定？ | 5.11.6 噪声检验应符合下列规定: 1 液压电梯的机房噪声不应大于 85dB(A)； 2 乘客液压电梯和病床液压电梯运行中轿内噪声不应大于 55dB(A)； 3 乘客液压电梯和病床液压电梯的开关门过程噪声不应大于 65dB(A)。 | [11 empty] | 1
请问超压静载试验应符合哪些规定？ | 5.11.11 超压静载试验应符合下列规定: 将截止阀关闭，在轿内施加 200%的额定载荷，持续 5min 后，液压系统应完好 无损。 | [11 empty] | 1
液压电梯安全保护验收必须符合哪些规定？ | 5.11.1 液压电梯安全保护验收必须符合下列规定: 1 必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置 或功能应使电梯不发生危险故障。 注: 当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电 路必须有过载保护装置。 3)防止轿厢坠落、超速下降的装置 液压电梯必须装有防止轿厢坠落、超速下降的装置，且各装置必须与其型式 试验证书相符。 4)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 5)上极限开关 上极限开关必须是安全触点，在端站位置进行动作试验时必须动作正常。它 必须在柱塞接触到其缓冲制停装置之前动作， 且柱塞处于缓冲制停区时保持动作状 态。 6)机房、滑轮间(如果有)、轿顶、底坑停止装置 位于轿顶、机房、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 7)液压油温升保护装置 当液压油达到产品设计温度时，温升保护装置必须动作，使液压电梯停止运 行。 8)移动轿厢的装置 在停电或电气系统发生故障时， 移动轿厢的装置必须能移动轿厢上行或下行， 且下行时还必须装设防止顶升机构与轿厢运动相脱离的装置。 2 下列安全开关，必须动作可靠: 1)限速器(如果有)张紧开关； 2)液压缓冲器(如果有)复位开关； 3)轿厢安全窗(如果有)开关； 4)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关； 5)悬挂钢丝绳(链条)为两根时，防松动安全开关。 | [11 empty] | 6
观感检查应符合哪个规范的规定？ | 5.11.12 观感检查应符合本规范第 4.11.10 条的规定。 | [11 empty] | 1
什么情况下额定载重量沉降量试验不应大于10mm？ | 5.11.9 额定载重量沉降量试验应符合下列规定: 载有额定载重量的轿厢停靠在最高层站时， 停梯 10min，沉降量不应大于 10mm， 但因油温变化而引起的油体积缩小所造成的沉降不包括在 10mm 内。 | [11 empty] | 1
在提供技术资料时，必须包括哪些文件？ | 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件； 2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图； 2)产品出厂合格证。 | [11 empty] | 6
什么资料应该随机文件一起提供？ | 6.1.2 随机文件还应提供以下资料； 1 装箱单； 2 安装、使用维护说明书； 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 | [11 empty] | 20
设备零部件应与装箱单内容相符吗？ | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | [11 empty] | 1
请问，在液压泵站上的溢流阀动作时，系统压力应该设定在多少范围内？ | 5.11.10 液压泵站溢流阀压力检查应符合下列规定: 液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的 140%~170%时动作。 | [11 empty] | 1
根据产品供应商的要求，设备进场所需的通道和搬运空间应该满足哪些条件？ | 6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 | [11 empty] | 1
自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于2.3m。请问自动扶梯或自动人行道上空垂直净高度的最小要求是多少？ | 6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于 2.3m。 | [11 empty] | 1
什么单位应在安装之前提供明显的水平基准线标识？ | 6.2.5 在安装之前，土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 | [11 empty] | 1
请问土建工程的主要尺寸允许的误差范围是多少？ | 6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工，且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度- 15~+15mm；跨度 0~+15mm。 | [11 empty] | 1
分项工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 7.0.1 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1 各分项工程中的主控项目应进行全验， 一般项目应进行抽验， 且均应符合合 格质量规定。可按附录 C 表 C 记录。 2 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 | [11 empty] | 6
请问在什么情况下，自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，且第 4 款至第 11 款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成？ | 6.3.1 在下列情况下， 自动扶梯、 自动人行道必须自动停止运行， 且第 4 款至第 11 款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压； 2 电路接地的故障； 3 过载； 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作； 5 附加制动器(如果有)动作； 6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长； 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短； 8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带 支撑结构； 9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行； 10 扶手带入口保护装置动作； 11 梯级或踏板下陷。 | [11 empty] | 4
接地电气设备必须符合哪个规范的要求？ | 6.3.3 电气设备接地必须符合本规范第 4.10.1 条的规定: | [11 empty] | 1
在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为多少？ | 6.3.5 性能试验应符合下列规定: 1 在额定频率和额定电压下， 梯级、 踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额 定速度之间的允许偏差为±5%； 2 扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为 0~+2%。 | [11 empty] | 1
7. 根据整机安装检查规定，梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于多少？ | 6.3.4 整机安装检查应符合下列规定: 1 梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑； 2 在自动扶梯、自动人行道入口处应设置使用须知的标牌； 3 内盖板、外盖板、围裙板、 扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝应平整。接缝 处的凸台不应大于 0.5mm； 4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于 6mm； 5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙不应小于 4mm； 6 围裙板与梯级、 踏板或胶带任何一侧的水平间隙不应大于 4mm，两边的间隙 之和不应大于 7mm。当自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时，踏板表面与 围裙板下端之间的垂直间隙不应大于 4mm。当踏板或胶带有横向摆动时，踏板或胶 带的侧边与围裙板垂直投影之间不得产生间隙。 7 梯级间或踏板间的间隙在工作区段内的任何位置， 从踏面测得的两个相邻梯 级或两个相邻踏板之间的间隙不应大于 6mm。在自动人行道过渡曲线区段，踏板的 前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙不应大于 8mm； 8 护壁板之间的空隙不应大于 4mm。 | [11 empty] | 7
根据上述信息，请问自动扶梯和自动人行道的制动试验应符合哪些规定？ | 6.3.6 自动扶梯、自动人行道制动试验应符合下列规定: 1 自动扶梯、 自动人行道应进行空载制动试验， 制停距离应符合表 6.3.6- 1 的规 定。 表 6.3.6-1 制停距离 2 自动扶梯应进行载有制动载荷的制停距离试验(除非制停距离可以通过其他 方法检验)，制动载荷应符合表 6.3.6-2 规定，制停距离应符合表 6.3.6- 1 的规定；对 自动人行道，制造商应提供按载有表 6.3.6-2 规定的制动载荷计算的制停距离，且制 停距离应符合表 6.3.6- 1 的规定。 表 6.3.6-2 制动载荷 | [11 empty] | 1
观感检查应符合哪些规定？ | 6.3.8 观感检查应符合下列规定: 1 上行和下行自动扶梯、自动人行道，梯级、 踏板或胶带与围裙板之间应无刮碰现象(梯级、踏板或胶带上的导向部分与围裙板接触除外)，扶手带外表面应无刮痕。 2 对梯级(踏板或胶带)、梳齿板、扶手带、护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动盖板等部位的外表面应进行清理。 | [11 empty] | 20
在测量不同回路导线对地的绝缘电阻时，导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V。其值必须大于多少才能符合以下要求？ | 6.3.2 应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时，电子元件应断开。导体之间 和导体对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V，且其值必须大于: 1 动力电路和电气安全装置电路 0.5MΩ； 2 其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。 | [11 empty] | 1
1. 动力电路和电气安全装置电路？ | 6.3.2 应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时，电子元件应断开。导体之间 和导体对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V，且其值必须大于: 1 动力电路和电气安全装置电路 0.5MΩ； 2 其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。 | [11 empty] | 20
2. 其他电路(控制、照明、信号等)？ | 6.3.2 应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时，电子元件应断开。导体之间 和导体对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V，且其值必须大于: 1 动力电路和电气安全装置电路 0.5MΩ； 2 其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。 | [11 empty] | 12
当电梯安装工程质量不合格时，应如何处理？ | 7.0.3 当电梯安装工程质量不合格时，应按下列规定处理: 1 经返工重做、调整或更换部件的分项工程，应重新验收； 2 通过以上措施仍不能达到本规范要求的电梯安装工程，不得验收合格。 | [11 empty] | 1
分部工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 7.0.2 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定: 1 子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格且验收记录应完整。 子分部可 按附录 D 表 D 记录； 2 分部工程所含子分部工程的质量均应验收合格。 分部工程质量验收可按附录 E 表 E 记录汇总； 3 质量控制资料应完整； 4 观感质量应符合本规范要求。 | [11 empty] | 8
在安装井道栏杆或屏障时，其最小允许高度是多少？ | 6.2.2 在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于 1.2m。 | [11 empty] | 1
什么是工作票？ | 5.1.2工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 | [11 empty] | 20
什么是工作票的统一票面格式要求？ | 5.3.1工作票应使用统一的票面格式。 | [11 empty] | 1
什么情况下需要填用电气带电作业工作票？ | 5.2.3带电作业或与带电设备距离小于表1规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作,填用电气带电作业工作票(见附录C)。 | [11 empty] | 1
填用电气第一种工作票适用于哪些情况？ | 5.2.1需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票(见附录A)。 | [11 empty] | 3
在什么情况下可以使用一张电气第一种工作票？ | 5.3.2若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;b)一台变压器停电检修,其断路器也配合检修;c)全站停电。注1:交流系统中一个电气连接部分,是指可用隔离开关同其他电气装置分开的部分。注2:直流系统中一个电气连接部分,是指双极停用的换流变压器及所有高压直流设备,或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统(双极公共区域为运行设备)。 | [11 empty] | 20
请问在进行非连续进行的事故修复工作时应该使用什么？ | 5.2.4事故紧急抢修工作使用紧急抢修单(见附录D)或工作票。非连续进行的事故修复工作应使用工作票。5.3工作票的填用 | [11 empty] | 1
请问对于大于表1中规定的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作，应使用哪种工作票？ | 5.2.2大于表1安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票(见附录B)。表1设备不停电时的安全距离电压等级kV安全距离m10及以下0.7020、351.0066、1101.502203.003304.005005.007507.2010008.70±50及以下1.50±5006.00±6608.40±8009.30注1:表中未列电压等级按高一挡电压等级安全距离。注2:13.8kV执行10kV的安全距离。注3:750kV数据按海拔2000m校正,其他等级数据按海拔1000m校正。 | [11 empty] | 1
在同一变电站内，在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作，可以使用一张电气第二种工作票吗？ | 5.3.3同一变电站(包括发电厂升压站和换流站,以下同)内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张电气第二种工作票。 | [11 empty] | 1
一个工作负责人应该同时执行两张及以上工作票吗？ | 5.3.7一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 | [11 empty] | 1
什么许可是进行架空线路、电缆等工作所必需的？ | 5.3.8持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。 | [11 empty] | 1
请问，工作票在承发包工程中可以采取哪些签发形式？ | 5.3.5工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 | [11 empty] | 1
什么情况下应该填写新的工作票来完成剩余的检修工作？ | 5.3.9同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。 | [11 empty] | 15
请问在工作票停电范围内增加工作任务时，应该如何处理？ | 5.3.11在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。 | [11 empty] | 1
在同一变电站内，依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业可以填用一张电气带电作业工作票吗？ | 5.3.4在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,可填用一张电气带电作业工作票。 | [11 empty] | 1
请问在变更工作班成员或工作负责人时，应该履行哪些变更手续？ | 5.3.10变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续。 | [11 empty] | 1
工作票需要交给谁？ | 5.3.6工作票一份交工作负责人,另一份交工作许可人。 | [11 empty] | 3
请问工作票签发人需要确认工作的哪些方面？ | 5.4.1工作票签发人:a)确认工作必要性和安全性;b)确认工作票上所填安全措施正确、完备;c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 | [11 empty] | 3
什么是电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间？工作票所列人员有哪些安全责任？ | 5.3.12电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间,以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续。5.4工作票所列人员的安全责任 | [11 empty] | 1
带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应该做什么？ | 5.5.3带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与设备运行维护单位或值班调度员联系并履行有关许可手续,带电作业结束后应及时汇报。5.6工作监护 | [11 empty] | 1
工作负责人在工作前需要向工作班全体成员告知什么内容？ | 5.4.2工作负责人(监护人):a)正确、安全地组织工作;b)确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;c)工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 | [11 empty] | 9
请问工作班成员需要具备哪些方面的技能和注意事项？ | 5.4.5工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;b)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施;c)正确使用安全工器具和劳动防护用品。5.5工作许可 | [11 empty] | 5
请问工作许可后，工作负责人和工作许可人不应擅自变更安全措施的原因是什么？ | 5.5.2工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。 | [11 empty] | 1
根据5.4.4的内容，你会如何定义专责监护人的工作职责？ | 5.4.4专责监护人:a)明确被监护人员和监护范围;b)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;c)监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。 | [11 empty] | 1
请问工作许可后，工作班成员应如何才能开始工作？ | 5.6.1工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 | [11 empty] | 1
在全部停电时，工作负责人是否可以参加工作班工作？ | 5.6.2工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作。 | [11 empty] | 1
在设备试加工作电压之前，应该按照哪些要求进行操作？ | 5.7.3检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行:a)全体工作人员撤离工作地点;b)收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;c)应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。 | [11 empty] | 13
在工作间断后，工作班成员在复工前需要获取什么许可，并且由谁重新检查安全措施？ | 5.7.1工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。 | [11 empty] | 1
什么是在装、拆接地线导体端应使用的工具？ | 6.4.5装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。 | [11 empty] | 2
工作票签发人或工作负责人在确定被监护的人员时应考虑哪些具体情况？ | 5.6.3工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人并确定被监护的人员。5.7工作间断、转移和终结 | [11 empty] | 1
请问，工作间断期间，运行人员在什么情况下可以在工作票未交回的情况下合闸送电？ | 5.7.2在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。 | [11 empty] | 1
工作票中可能包含哪些具体内容？ | 5.1.2工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 | [11 empty] | 20
在何种情况下可以采用口头或电话命令方式进行工作，以外的工作？ | 5.1.3除需填用工作票的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。5.2工作票种类 | [11 empty] | 1
工作负责人在全部工作完成后需要向谁交待项目状况和试验结果？ | 5.7.5全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结。 | [11 empty] | 1
在何种情况下需要填用电气第二种工作票？ | 5.2.2大于表1安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票(见附录B)。表1设备不停电时的安全距离电压等级kV安全距离m10及以下0.7020、351.0066、1101.502203.003304.005005.007507.2010008.70±50及以下1.50±5006.00±6608.40±8009.30注1:表中未列电压等级按高一挡电压等级安全距离。注2:13.8kV执行10kV的安全距离。注3:750kV数据按海拔2000m校正,其他等级数据按海拔1000m校正。 | [11 empty] | 20
请问在什么情况下需要填写电气带电作业工作票？ | 5.2.3带电作业或与带电设备距离小于表1规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作,填用电气带电作业工作票(见附录C)。 | [11 empty] | 1
请问在非连续进行的事故修复工作中应该使用什么文件？ | 5.2.4事故紧急抢修工作使用紧急抢修单(见附录D)或工作票。非连续进行的事故修复工作应使用工作票。5.3工作票的填用 | [11 empty] | 1
在需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作时，应该填用电气的哪种工作票？ | 5.2.1需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票(见附录A)。 | [11 empty] | 1
在运输带电绝缘工具时，应该使用什么方式进行包装和携带？ | 9.4.3带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | [11 empty] | 7
在安全组织措施中，工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行哪些安全职责？ | 5.1.1安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 | [11 empty] | 1
什么是工作票应该使用统一的票面格式？ | 5.3.1工作票应使用统一的票面格式。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下可以填用一张电气第一种工作票？ | 5.3.2若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;b)一台变压器停电检修,其断路器也配合检修;c)全站停电。注1:交流系统中一个电气连接部分,是指可用隔离开关同其他电气装置分开的部分。注2:直流系统中一个电气连接部分,是指双极停用的换流变压器及所有高压直流设备,或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统(双极公共区域为运行设备)。 | [11 empty] | 20
在同一变电站内进行几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作时，可以使用一张电气第二种工作票吗？ | 5.3.3同一变电站(包括发电厂升压站和换流站,以下同)内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张电气第二种工作票。 | [11 empty] | 1
谁可以签发工作票？ | 5.3.5工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 | [11 empty] | 11
请问工作票应该交给谁？ | 5.3.6工作票一份交工作负责人,另一份交工作许可人。 | [11 empty] | 3
在同一变电站内，依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业，可填用一张电气带电作业工作票吗？ | 5.3.4在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,可填用一张电气带电作业工作票。 | [11 empty] | 1
工作负责人应同时执行两张及以上工作票吗？ | 5.3.7一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 | [11 empty] | 1
什么是同时停送电的检修工作票的要求？ | 5.3.9同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。 | [11 empty] | 1
什么是持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作的前提条件？ | 5.3.8持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。 | [11 empty] | 1
什么是变更工作班成员或工作负责人时需要履行的手续？ | 5.3.10变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续。 | [11 empty] | 1
电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间是多长？工作票所列人员的安全责任是什么？ | 5.3.12电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间,以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续。5.4工作票所列人员的安全责任 | [11 empty] | 1
谁负责确认工作必要性和安全性？ | 5.4.1工作票签发人:a)确认工作必要性和安全性;b)确认工作票上所填安全措施正确、完备;c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 | [11 empty] | 5
工作票停电范围内增加工作任务时，是否需要征得工作票签发人和工作许可人同意？ | 5.3.11在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。 | [11 empty] | 1
工作许可人需要做哪些确认工作，以确保工作现场的安全措施完备？ | 5.4.3工作许可人:a)确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件;b)确认工作现场布置的安全措施完善,确认检修设备无突然来电的危险;c)对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。 | [11 empty] | 20
工作班成员需要具备哪些能力和行为来确保工作安全？ | 5.4.5工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;b)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施;c)正确使用安全工器具和劳动防护用品。5.5工作许可 | [11 empty] | 1
工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成哪些手续？ | 5.5.1工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成以下手续:a)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施;b)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;c)会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。 | [11 empty] | 20
带电作业工作负责人在带电作业工作开始前需要履行哪些手续？ | 5.5.3带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与设备运行维护单位或值班调度员联系并履行有关许可手续,带电作业结束后应及时汇报。5.6工作监护 | [11 empty] | 3
您是一位专注细节的教育者。您的目标是根据背景资料制定一个准确、具体的问题，用于小型测验或考试环节。工作负责人(监护人)在工作前需要向工作班全体成员告知什么内容？ | 5.4.2工作负责人(监护人):a)正确、安全地组织工作;b)确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;c)工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 | [11 empty] | 20
请问在工作许可后，工作负责人和工作许可人是否可以擅自变更安全措施？ | 5.5.2工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。 | [11 empty] | 1
在全部停电时，工作负责人是否可以参加工作班工作？ | 5.6.2工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作。 | [11 empty] | 1
工作许可后，工作负责人和专责监护人应向工作班成员交待什么内容，以及工作班成员在确认手续后才能开始工作的原因是什么？ | 5.6.1工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 | [11 empty] | 1
在工作票签发人或工作负责人根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况增设专责监护人并确定被监护的人员时，需要考虑哪些具体情况？ | 5.6.3工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人并确定被监护的人员。5.7工作间断、转移和终结 | [11 empty] | 1
在工作前，专责监护人应该做哪些工作来确保被监护人员的安全？ | 5.4.4专责监护人:a)明确被监护人员和监护范围;b)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;c)监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。 | [11 empty] | 1
在工作间断期间，如果有紧急需要，运行人员是否可以在工作票未交回的情况下合闸送电？ | 5.7.2在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。 | [11 empty] | 1
在结束检修工作之前，需要将设备进行试加工作电压时，应按照什么要求进行操作？ | 5.7.3检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行:a)全体工作人员撤离工作地点;b)收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;c)应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。 | [11 empty] | 1
请问在工作间断后隔日复工时，工作人员应该遵循哪些程序？ | 5.7.1工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。 | [11 empty] | 1
谁负责执行电气设备上的安全技术措施？ | 6.1.2在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行。 | [11 empty] | 1
在电气设备上工作时，应该采取哪些技术措施来确保安全？ | 6.1.1在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。 | [11 empty] | 20
请问您想要针对这段背景信息提出一个问题吗？ � | 5.7.6除5.7.2给出的规定外,只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班员的许可指令后,方可合闸送电。6安全技术措施6.1一般要求6.1.1在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。6.1.2在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行。6.1.3工作中所使用的绝缘安全工器具应满足附录E的要求。6.2停电6.2.1符合下列情况之一的设备应停电:a)检修设备;b)与工作人员在工作中的距离小于表2规定的设备;c)工作人员与35kV及以下设备的距离大于表2规定的安全距离,但小于表1规定的安全距离,同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备;d)带电部分邻近工作人员,且无可靠安全措施的设备;e)其他需要停电的设备。表2人员工作中与设备带电部分的安全距离电压等级kV安全距离m10及以下0.3520、350.6066、1101.502203.003304.005005.007508.0010009.50±50及以下1.50±5006.80±6609.00±80010.10注1:表中未列电压等级按高一挡电压等级安全距离。注2:13.8kV执行10kV的安全距离。注3:750kV数据按海拔2000m校正,其他等级数据按海拔1000m校正。6.2.2停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。6.2.3应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操作机构。6.2.4高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或“检修”位置。6.3验电6.3.1直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可间接验电。330kV及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。6.3.2高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合表1的安全距离要求。6.4接地6.4.1装设接地线不宜单人进行。6.4.2人体不应碰触未接地的导线。6.4.3当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地。6.4.4可能送电至停电设备的各侧都应接地。6.4.5装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。6.4.6不应用缠绕的方法进行接地或短路。6.4.7接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。6.4.8成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。6.4.9装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。6.4.10在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。6.4.11已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。6.4.12在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。6.4.13在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。6.4.14因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。6.5悬挂标示牌和装设遮栏6.5.1在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。6.5.2在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。6.5.3部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合表1规定时应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合表2的规定。临时遮栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。6.5.4在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。6.5.5高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。6.5.6在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的标示牌。6.5.7若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步,高压危险!”标示牌。6.5.8工作地点应设置“在此工作!”的标示牌。6.5.9室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在工作人员上下的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。6.5.10工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。6.5.11标示牌式样见附录F。7电气设备运行7.1一般要求7.1.1设备不停电时,人员在现场应符合表1的安全距离要求。7.1.2高压设备符合下列条件时,可实行单人值班或操作:a)室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮栏,遮栏通道门加锁;b)室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构。7.1.3高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。7.2电气设备巡视7.2.1巡视高压设备时,不宜进行其他工作。7.2.2雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。7.3电气操作7.3.1操作发令7.3.1.1发令人发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称。7.3.1.2受令人接令后,应复诵无误后执行。7.3.2操作方式7.3.2.1电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。7.3.2.2正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确。7.3.3操作分类7.3.3.1监护操作,是指有人监护的操作。7.3.3.2单人操作,是指一人进行的操作。7.3.3.3程序操作,是指应用可编程计算机进行的自动化操作。7.3.4操作票填写7.3.4.1操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。7.3.4.2操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。7.3.4.3操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。7.3.4.4操作票格式参见附录G。7.3.4.5下列项目应填入操作票:a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。7.3.4.6事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。7.3.5操作的基本条件7.3.5.1具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。7.3.5.2电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。7.3.5.3高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁。7.3.6操作的基本要求7.3.6.1停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。7.3.6.2非程序操作应按操作任务的顺序逐项操作。7.3.6.3雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。7.3.6.4用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。7.3.6.5雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。7.3.6.6装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。7.3.6.7在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。7.3.6.8操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。7.3.6.9发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。8线路作业时发电厂和变电站的安全措施8.1线路作业时发电厂和变电站的安全措施应满足一般工作程序和安全要求。8.2线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。不应约时停、送电。8.3调度机构或线路运行维护单位应记录线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。8.4工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。9带电作业9.1一般要求9.1.1带电作业安全距离、安全防护措施等应按国家和行业的相关标准、导则执行。9.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。9.1.3带电作业应设专责监护人。复杂作业时,应增设监护人。9.1.4线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时,应组织到现场勘察,根据勘察结果判断能否进行带电作业,并确定作业方法、所需工具,以及应采取的措施。9.1.5带电作业有下列情况之一者,应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电:a)中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业;b)中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业;c)直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业;d)不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置。9.1.6在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。9.2一般安全技术措施9.2.1等电位作业一般在66kV、±125kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。9.2.2等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各部分连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。750kV及以上等电位作业还应戴面罩。9.2.3等电位工作人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。750kV和1000kV等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。9.2.4交流线路地电位登塔作业时应采取防静电感应措施,直流线路地电位登塔作业时宜采取防离子流措施。9.2.5下列距离应满足相关安全规定:a)地电位作业人体与带电体的距离;b)等电位作业人体与接地体的距离;c)工作人员进出强电场时与接地体和带电体两部分所组成的组合间隙;d)工作人员与相邻导线的距离。9.2.6等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。9.2.7沿导(地)线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业,应遵守下列规定:a)在连续档距的导(地)线上挂梯(或导线飞车)时,钢芯铝绞线和铝合金绞线导(地)线的截面应不小于120mm2;钢绞线导(地)线的截面应不小于50mm2。b)在孤立档的导(地)线上的作业,在有断股的导(地)线和锈蚀的地线上的作业,在9.2.7a)规定外的其他型号导(地)线上的作业,两人以上在同档同一根导(地)线上的作业时,应经验算合格并经批准后方能进行。c)在导(地)线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导(地)线的紧固情况。d)挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全距离比规定的安全距离数值增大0.5m;带电导线及人体对被跨越的线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比规定的安全距离数值增大1m。e)在瓷横担线路上不应挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。9.2.8带电断、接空载线路,工作人员应戴护目眼镜,并采取消弧措施,不应带负荷断、接引线。不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。短接设备时,应核对相位,闭锁跳闸机构,短接线应满足短接设备最大负荷电流的要求,防止人体短接设备。9.2.9绝缘子表面采取带电水冲洗或进行机械方式清扫时,应遵守相应技术导则的规定。9.2.10绝缘子串上带电作业前,应检测绝缘子串的良好绝缘子片数,满足相关规定要求。9.2.11采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时,应根据作业方法选用人体绝缘防护用具,使用绝缘安全带、绝缘安全帽。必要时还应戴护目眼镜。工作人员转移相位工作前,应得到工作监护人的同意。9.3感应电压防护9.3.1在330kV、±500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。9.3.2绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4m(1000kV为0.6m)。若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。9.3.3用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触。9.4带电作业工具的使用、保管和试验9.4.1存放带电作业工具应符合DL/T974《带电作业用工具库房》的要求。9.4.2不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。9.4.3带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。9.4.4作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。9.4.5带电作业工器具应按规定定期进行试验。10发电机和高压电动机的检修、维护10.1发电机(发电/电动机,以下同)和高压电动机的检修、维护应满足停电、验电、接地、悬挂标示牌等有关安全技术要求。10.2检修发电机时应做好下列安全措施:a)断开发电机的断路器和隔离开关,若发电机出口无断路器,应断开联接在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、闸刀或熔断器。b)断开发电机励磁电源、盘车装置电源的断路器、隔离开关或熔断器。c)断开断路器、隔离开关、励磁装置、同期装置的操作电源及能源。d)在断开的断路器、隔离开关或熔断器操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。e)在发电机出口母线处验明无电压后装设接地线。f)检修的发电机中性点与其他发电机的中性点连在一起的,工作前应将检修发电机的中性点分开。g)在氢冷机组机壳内工作时,应关闭氢冷机组补氢阀门,排氢置换空气合格,补氢管路阀门至发电机间应有明显的断开点;检修机组装有灭火装置的,应采取防止灭火装置误动的措施;在以上关闭的阀门和断开点处悬挂“禁止操作,有人工作!”的标示牌。h)检修机组装有可堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施防止风门关闭。10.3测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300mm以上的绝缘柄。10.4检修高压电动机及其附属装置(如启动装置、变频装置)时,应做好下列安全措施:a)断开电源断路器、隔离开关,经验明确无电压后接地或在隔离开关间装绝缘隔板;b)在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;c)将拆开后的电缆头三相短路接地;d)采取措施防止被其拖动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动。10.5工作尚未全部终结,但需送电试验电动机及其启动装置、变频装置时,应在全部工作暂停后,方可送电。11在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作11.1在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作内容包含,操作、巡视、作业、事故时防止六氟化硫泄漏的安全措施,其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。11.2不应在SF6设备防爆膜附近停留。11.3设备解体检修前,应对SF6气体进行检验,并采取安全防护措施。11.4室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏到工作区。11.5设备内的SF6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。11.6进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量(不超过1000μL/L)。11.7SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。12在低压配电装置和低压导线上的工作12.1在低压配电装置和低压导线上工作应符合停电工作及不停电工作时的安全要求。12.2低压回路停电工作的安全措施:a)停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施;b)邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施;c)停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目眼镜。12.3低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。12.4工作时,应采取措施防止相间或接地短路。13二次系统上的工作13.1二次系统上的工作内容可包含继电保护、安全自动装置、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。13.2二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。13.3工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。13.4在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。13.5在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地。13.6不应在二次系统的保护回路上接取试验电源。13.7二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压。13.8继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方和其他相关人员。试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态。气试验一般要求电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。电气试验的具体标准、方法等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。高压试验在同一电气连接部分,许可高压试验前,应将其他检修工作暂停;试验完成前不应许可其他如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离,且检修侧有接地线时,应在装设“止步,高压危险!”的标示牌后方可工作。试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极应采用专用的高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。试验现场应装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危标示牌。被试设备两端不在同一地点时,一端加压,另一端采取防范措施。未接地的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验间断或结束时,应将设备对地次并短路接地。加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。测量工作使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,不其他设备,以防短路或接地。测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应将各相熔断器和母缘材料加以隔离。观测表计时,应注意保持头部与带电部分的安全距离。测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可进行。在测应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。力电缆工作一般要求在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中,作业环境应满足安全沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。13.9各种装14电14.114.1.114.1.214.214.2.1工作。14.2.2断开点14.2.3刀闸。14.2.414.2.5险!”的14.2.6放电数14.2.7物上。14.2.814.2.914.314.3.1应触及线用绝14.3.2量中不14.3.314.3.415电15.115.1.1要求。15.1.215.1.315.1.4进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。15.1.5电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地后方可工作。15.2电缆试验安全措施15.2.1电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。15.2.2电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。15.2.3电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。15.2.4电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。16其他安全要求16.1作业时的起重、焊接、高处作业等,应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。16.2在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。16.3在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)。16.4在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。16.5检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。16.6工作场所的照明应适应作业要求 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问在哪些情况下设备应停电？ | 6.2.1符合下列情况之一的设备应停电:a)检修设备;b)与工作人员在工作中的距离小于表2规定的设备;c)工作人员与35kV及以下设备的距离大于表2规定的安全距离,但小于表1规定的安全距离,同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备;d)带电部分邻近工作人员,且无可靠安全措施的设备;e)其他需要停电的设备。表2人员工作中与设备带电部分的安全距离电压等级kV安全距离m10及以下0.3520、350.6066、1101.502203.003304.005005.007508.0010009.50±50及以下1.50±5006.80±6609.00±80010.10注1:表中未列电压等级按高一挡电压等级安全距离。注2:13.8kV执行10kV的安全距离。注3:750kV数据按海拔2000m校正,其他等级数据按海拔1000m校正。 | [11 empty] | 20
什么是绝缘安全工器具在工作中的作用？ | 6.1.3工作中所使用的绝缘安全工器具应满足附录E的要求。6.2停电 | [11 empty] | 1
什么是停电设备应具备的特征？ | 6.2.2停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。 | [11 empty] | 4
工作负责人在全部工作结束后需要向运行人员交待哪些内容？ | 5.7.5全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结。 | [11 empty] | 5
应如何操作高压开关柜的手车开关？ | 6.2.4高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或“检修”位置。6.3验电 | [11 empty] | 1
什么是未接地导线？ | 6.4.2人体不应碰触未接地的导线。 | [11 empty] | 1
在进行直接验电时，验电器应先在哪里确证验电器良好？ | 6.3.1直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可间接验电。330kV及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来确保断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源？ | 6.2.3应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操作机构。 | [11 empty] | 1
在高压验电时，人体与被验电设备的距离应符合表1的安全距离要求是为了什么目的？ | 6.3.2高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合表1的安全距离要求。6.4接地 | [11 empty] | 7
教育在验明设备确无电压后，应该采取哪些步骤来确保安全地进行设备的检修？ | 6.4.3当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地。 | [11 empty] | 20
什么原因导致装设接地线不宜单人进行？ | 6.4.1装设接地线不宜单人进行。 | [11 empty] | 1
停电设备的各侧为什么都需要接地？ | 6.4.4可能送电至停电设备的各侧都应接地。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，哪些情况下不应该使用缠绕的方法进行接地或短路？ | 6.4.6不应用缠绕的方法进行接地或短路。 | [11 empty] | 1
什么是成套接地线应由的组成部分？ | 6.4.8成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。 | [11 empty] | 6
在配电装置上，接地线应该装在该装置导电部分的适当部位吗？ | 6.4.10在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。 | [11 empty] | 1
请问您希望我提供一个问题，以便您可以用于小型测验或考试环节吗？ | 6.4.9装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 | [11 empty] | 20
在使用分相式接地线时，应该设置什么样的接地端？ | 6.4.7接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。 | [11 empty] | 1
当接地线发生摆动，与带电部分的距离不符合安全要求时，应采取哪些相应措施？ | 6.4.11已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。 | [11 empty] | 1
在高压回路上工作时，需要拆除部分接地线，是否需要得到运行人员或值班调度员的许可？工作完毕后是否需要立即恢复？ | 6.4.13在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。 | [11 empty] | 1
请问在门型构架的线路侧停电检修时，如果工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10m，工作地点即使在接地线外侧，也可以不另装接地线吗？ | 6.4.12在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。 | [11 empty] | 1
在因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应采取哪些措施来确保安全？ | 6.4.14因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。6.5悬挂标示牌和装设遮栏 | [11 empty] | 1
在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处，应设置哪种标记？ | 6.5.2在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。 | [11 empty] | 1
在部分停电的工作中，工作人员与未停电设备安全距离不符合表1规定时，应采取哪些措施来确保安全？ | 6.5.3部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合表1规定时应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合表2的规定。临时遮栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 | [11 empty] | 20
在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂什么样的标示牌？ | 6.5.1在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 | [11 empty] | 1
在室外只有个别地点设备带电时，应该如何进行安全防护？ | 6.5.7若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步,高压危险!”标示牌。 | [11 empty] | 20
在室外高压设备工作时，应该在工作地点四周装设什么，并在遮栏上悬挂什么标示牌？ | 6.5.6在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的标示牌。 | [11 empty] | 1
请问在室内高压设备上工作时应该悬挂哪些标示牌？ | 6.5.4在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 | [11 empty] | 4
在室外构架上工作时，应该在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂哪种标示牌？ | 6.5.9室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在工作人员上下的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 | [11 empty] | 1
在哪种场所应该设置“在此工作!”的标示牌？ | 6.5.8工作地点应设置“在此工作!”的标示牌。 | [11 empty] | 1
什么是工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌的原因？ | 6.5.10工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。 | [11 empty] | 1
标示牌式样见附录F是什么内容？ | 6.5.11标示牌式样见附录F。 | [11 empty] | 1
在哪些情况下可以实行单人值班或操作室内高压设备？ | 7.1.2高压设备符合下列条件时,可实行单人值班或操作:a)室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮栏,遮栏通道门加锁;b)室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构。 | [11 empty] | 5
在巡视高压设备时，为什么不宜进行其他工作？ | 7.2.1巡视高压设备时,不宜进行其他工作。 | [11 empty] | 1
什么是监护操作？ | 7.3.3操作分类7.3.3.1监护操作,是指有人监护的操作。7.3.3.2单人操作,是指一人进行的操作。7.3.3.3程序操作,是指应用可编程计算机进行的自动化操作。 | [11 empty] | 1
在雷雨天气巡视室外高压设备时，应该采取哪些安全措施？ | 7.2.2雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。7.3电气操作 | [11 empty] | 1
发令人发布指令时应该注意什么？ | 7.3.1操作发令7.3.1.1发令人发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称。7.3.1.2受令人接令后,应复诵无误后执行。 | [11 empty] | 1
在设备停电时，人员在现场应符合哪些安全距离要求？ | 7.1.1设备不停电时,人员在现场应符合表1的安全距离要求。 | [11 empty] | 1
请问在发生高压设备接地故障时，应该采取哪些安全措施以保护工作人员？ | 7.1.3高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。7.2电气设备巡视 | [11 empty] | 20
7.3.5操作的基本条件要求电气设备具备哪些标志和功能？ | 7.3.5操作的基本条件7.3.5.1具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。7.3.5.2电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。7.3.5.3高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁。 | [11 empty] | 1
请问在电气操作中有哪三种操作方式？ | 7.3.2操作方式7.3.2.1电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。7.3.2.2正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确。 | [11 empty] | 2
工作人员在带电断、接空载线路时应注意哪些安全措施？ | 9.2.8带电断、接空载线路,工作人员应戴护目眼镜,并采取消弧措施,不应带负荷断、接引线。不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。短接设备时,应核对相位,闭锁跳闸机构,短接线应满足短接设备最大负荷电流的要求,防止人体短接设备。 | [11 empty] | 1
在进行带电作业时，安全距离和安全防护措施应该按照什么执行？ | 9.1.1带电作业安全距离、安全防护措施等应按国家和行业的相关标准、导则执行。 | [11 empty] | 1
在进行送电合闸操作时，应按照什么顺序进行？ | 7.3.6操作的基本要求7.3.6.1停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。7.3.6.2非程序操作应按操作任务的顺序逐项操作。7.3.6.3雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。7.3.6.4用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。7.3.6.5雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。7.3.6.6装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。7.3.6.7在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。7.3.6.8操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。7.3.6.9发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。 | [11 empty] | 20
根据7.3.4.1和7.3.4.2，操作票应包括哪些内容？ | 7.3.4操作票填写7.3.4.1操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。7.3.4.2操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。7.3.4.3操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。7.3.4.4操作票格式参见附录G。7.3.4.5下列项目应填入操作票:a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。7.3.4.6事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。 | [11 empty] | 20
a) 操作票的填写人员是谁？ | 7.3.4操作票填写7.3.4.1操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。7.3.4.2操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。7.3.4.3操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。7.3.4.4操作票格式参见附录G。7.3.4.5下列项目应填入操作票:a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。7.3.4.6事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。 | [11 empty] | 20
b) 操作前需要进行哪些核对和审核步骤？ | 7.3.4操作票填写7.3.4.1操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。7.3.4.2操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。7.3.4.3操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。7.3.4.4操作票格式参见附录G。7.3.4.5下列项目应填入操作票:a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。7.3.4.6事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。 | [11 empty] | 20
作业现场使用的带电作业工具应该放置在什么上面？ | 9.4.4作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | [11 empty] | 20
c) 操作票的格式在哪里可以找到？ | 7.3.4操作票填写7.3.4.1操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。7.3.4.2操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。7.3.4.3操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。7.3.4.4操作票格式参见附录G。7.3.4.5下列项目应填入操作票:a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。7.3.4.6事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。 | [11 empty] | 20
d) 什么情况下可以不填写操作票？ | 7.3.4操作票填写7.3.4.1操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。7.3.4.2操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。7.3.4.3操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。7.3.4.4操作票格式参见附录G。7.3.4.5下列项目应填入操作票:a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。7.3.4.6事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。 | [11 empty] | 20
根据国家和行业相关标准和导则，带电作业的安全距离和安全防护措施应该遵循哪些规定？ | 9.1.1带电作业安全距离、安全防护措施等应按国家和行业的相关标准、导则执行。 | [11 empty] | 1
在进行带电作业时，应该考虑哪些天气因素？ | 9.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。 | [11 empty] | 20
带电作业中为什么需要设立专责监护人？在进行复杂作业时，为什么需要增设监护人？ | 9.1.3带电作业应设专责监护人。复杂作业时,应增设监护人。 | [11 empty] | 1
在哪些电压等级的线路和电气设备上进行等电位作业？ | 9.2.1等电位作业一般在66kV、±125kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。 | [11 empty] | 1
在带电作业过程中，如果设备突然停电，工作负责人应该采取什么行动？ | 9.1.6在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。9.2一般安全技术措施 | [11 empty] | 3
在带电作业中，哪些情况下应停用重合闸或直流再启动装置，并不应强送电？ | 9.1.5带电作业有下列情况之一者,应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电:a)中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业;b)中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业;c)直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业;d)不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置。 | [11 empty] | 1
在进行750kV和1000kV等电位作业时，工作人员在电位转移前应该得到谁的许可？ | 9.2.3等电位工作人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。750kV和1000kV等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，当线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时，应该采取哪些步骤来判断是否可以进行带电作业？ | 9.1.4线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时,应组织到现场勘察,根据勘察结果判断能否进行带电作业,并确定作业方法、所需工具,以及应采取的措施。 | [11 empty] | 1
在进行交流线路地电位登塔作业时应采取哪些防静电感应措施？ | 9.2.4交流线路地电位登塔作业时应采取防静电感应措施,直流线路地电位登塔作业时宜采取防离子流措施。 | [11 empty] | 1
工作人员在进行工具和材料传递时，应该使用什么类型的工具或绳索？ | 9.2.6等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。 | [11 empty] | 20
请问在进行750kV及以上等电位作业时，工作人员需要戴什么？ | 9.2.2等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各部分连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。750kV及以上等电位作业还应戴面罩。 | [11 empty] | 20
在连续档距的导(地)线上挂梯(或导线飞车)时，钢芯铝绞线和铝合金绞线导(地)线的截面应不小于多少？ | 9.2.7沿导(地)线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业,应遵守下列规定:a)在连续档距的导(地)线上挂梯(或导线飞车)时,钢芯铝绞线和铝合金绞线导(地)线的截面应不小于120mm2;钢绞线导(地)线的截面应不小于50mm2。b)在孤立档的导(地)线上的作业,在有断股的导(地)线和锈蚀的地线上的作业,在9.2.7a)规定外的其他型号导(地)线上的作业,两人以上在同档同一根导(地)线上的作业时,应经验算合格并经批准后方能进行。c)在导(地)线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导(地)线的紧固情况。d)挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全距离比规定的安全距离数值增大0.5m;带电导线及人体对被跨越的线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比规定的安全距离数值增大1m。e)在瓷横担线路上不应挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。 | [11 empty] | 1
在使用绝缘绳索传递大件金属物品时，为了安全起见，应该做什么？ | 9.3.3用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触。9.4带电作业工具的使用、保管和试验 | [11 empty] | 1
在进行感应电压防护时，应该采取哪些措施来确保工作人员的安全？ | 9.2.11采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时,应根据作业方法选用人体绝缘防护用具,使用绝缘安全带、绝缘安全帽。必要时还应戴护目眼镜。工作人员转移相位工作前,应得到工作监护人的同意。9.3感应电压防护 | [11 empty] | 20
请问在对绝缘子表面进行带电水冲洗或机械清扫时，应该遵守哪些技术导则的规定？ | 9.2.9绝缘子表面采取带电水冲洗或进行机械方式清扫时,应遵守相应技术导则的规定。 | [11 empty] | 1
在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的最小安全距离是多少？ | 9.3.2绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4m(1000kV为0.6m)。若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 | [11 empty] | 4
在哪些情况下可以采用口头或电话命令方式进行工作，而不需要填写工作票？ | 5.1.3除需填用工作票的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。5.2工作票种类 | [11 empty] | 1
请问带电作业工具存放应符合哪个标准的要求？ | 9.4.1存放带电作业工具应符合DL/T974《带电作业用工具库房》的要求。 | [11 empty] | 1
在使用带电作业工具时，应该避免使用哪些类型的工具？ | 9.4.2不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。 | [11 empty] | 5
什么样的措施应该采取来防止在330kV、±500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上发生静电感应？ | 9.3.1在330kV、±500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。 | [11 empty] | 1
在进行带电作业时，应该考虑哪些天气因素和环境条件？ | 9.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。 | [11 empty] | 20
谁应该负责复杂带电作业的监护？ | 9.1.3带电作业应设专责监护人。复杂作业时,应增设监护人。 | [11 empty] | 1
很抱歉，我似乎错过了您提供背景信息的部分。您能再发送一次背景信息，这样我就可以帮您制定问题了吗？ | 9.4.5带电作业工器具应按规定定期进行试验。10发电机和高压电动机的检修、维护10.1发电机(发电/电动机,以下同)和高压电动机的检修、维护应满足停电、验电、接地、悬挂标示牌等有关安全技术要求。10.2检修发电机时应做好下列安全措施:a)断开发电机的断路器和隔离开关,若发电机出口无断路器,应断开联接在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、闸刀或熔断器。b)断开发电机励磁电源、盘车装置电源的断路器、隔离开关或熔断器。c)断开断路器、隔离开关、励磁装置、同期装置的操作电源及能源。d)在断开的断路器、隔离开关或熔断器操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。e)在发电机出口母线处验明无电压后装设接地线。f)检修的发电机中性点与其他发电机的中性点连在一起的,工作前应将检修发电机的中性点分开。g)在氢冷机组机壳内工作时,应关闭氢冷机组补氢阀门,排氢置换空气合格,补氢管路阀门至发电机间应有明显的断开点;检修机组装有灭火装置的,应采取防止灭火装置误动的措施;在以上关闭的阀门和断开点处悬挂“禁止操作,有人工作!”的标示牌。h)检修机组装有可堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施防止风门关闭。10.3测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300mm以上的绝缘柄。10.4检修高压电动机及其附属装置(如启动装置、变频装置)时,应做好下列安全措施:a)断开电源断路器、隔离开关,经验明确无电压后接地或在隔离开关间装绝缘隔板;b)在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;c)将拆开后的电缆头三相短路接地;d)采取措施防止被其拖动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动。10.5工作尚未全部终结,但需送电试验电动机及其启动装置、变频装置时,应在全部工作暂停后,方可送电。11在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作11.1在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作内容包含,操作、巡视、作业、事故时防止六氟化硫泄漏的安全措施,其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。11.2不应在SF6设备防爆膜附近停留。11.3设备解体检修前,应对SF6气体进行检验,并采取安全防护措施。11.4室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏到工作区。11.5设备内的SF6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。11.6进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量(不超过1000μL/L)。11.7SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。12在低压配电装置和低压导线上的工作12.1在低压配电装置和低压导线上工作应符合停电工作及不停电工作时的安全要求。12.2低压回路停电工作的安全措施:a)停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施;b)邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施;c)停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目眼镜。12.3低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。12.4工作时,应采取措施防止相间或接地短路。13二次系统上的工作13.1二次系统上的工作内容可包含继电保护、安全自动装置、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。13.2二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。13.3工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。13.4在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。13.5在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地。13.6不应在二次系统的保护回路上接取试验电源。13.7二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压。13.8继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方和其他相关人员。试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态。气试验一般要求电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。电气试验的具体标准、方法等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。高压试验在同一电气连接部分,许可高压试验前,应将其他检修工作暂停;试验完成前不应许可其他如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离,且检修侧有接地线时,应在装设“止步,高压危险!”的标示牌后方可工作。试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极应采用专用的高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。试验现场应装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危标示牌。被试设备两端不在同一地点时,一端加压,另一端采取防范措施。未接地的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验间断或结束时,应将设备对地次并短路接地。加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。测量工作使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,不其他设备,以防短路或接地。测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应将各相熔断器和母缘材料加以隔离。观测表计时,应注意保持头部与带电部分的安全距离。测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可进行。在测应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。力电缆工作一般要求在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中,作业环境应满足安全沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。13.9各种装14电14.114.1.114.1.214.214.2.1工作。14.2.2断开点14.2.3刀闸。14.2.414.2.5险!”的14.2.6放电数14.2.7物上。14.2.814.2.914.314.3.1应触及线用绝14.3.2量中不14.3.314.3.415电15.115.1.1要求。15.1.215.1.315.1.4进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。15.1.5电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地后方可工作。15.2电缆试验安全措施15.2.1电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。15.2.2电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。15.2.3电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。15.2.4电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。16其他安全要求16.1作业时的起重、焊接、高处作业等,应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。16.2在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。16.3在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)。16.4在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。16.5检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。16.6工作场所的照明应适应作业要求 | [11 empty] | 20
在哪些电压等级的线路和电气设备上进行9.2.1等电位作业？ | 9.2.1等电位作业一般在66kV、±125kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。 | [11 empty] | 1
请问等电位工作人员需要穿戴哪些防护装备？ | 9.2.2等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各部分连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。750kV及以上等电位作业还应戴面罩。 | [11 empty] | 20
在进行直流线路地电位登塔作业时，应采取哪些措施？ | 9.2.4交流线路地电位登塔作业时应采取防静电感应措施,直流线路地电位登塔作业时宜采取防离子流措施。 | [11 empty] | 1
当线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时，他们应该采取哪些步骤来判断是否可以进行带电作业？ | 9.1.4线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时,应组织到现场勘察,根据勘察结果判断能否进行带电作业,并确定作业方法、所需工具,以及应采取的措施。 | [11 empty] | 1
在处理等电位工作时，为什么工作人员应该使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递？ | 9.2.6等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。 | [11 empty] | 1
在带电作业过程中，如果设备突然停电，工作负责人应该采取什么行动？ | 9.1.6在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。9.2一般安全技术措施 | [11 empty] | 3
在进行750kV和1000kV等电位作业时，需要使用什么工具进行电位转移？ | 9.2.3等电位工作人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。750kV和1000kV等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。 | [11 empty] | 1
在带电断、接空载线路时，工作人员需要注意哪些安全措施？ | 9.2.8带电断、接空载线路,工作人员应戴护目眼镜,并采取消弧措施,不应带负荷断、接引线。不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。短接设备时,应核对相位,闭锁跳闸机构,短接线应满足短接设备最大负荷电流的要求,防止人体短接设备。 | [11 empty] | 1
什么措施应该遵守当绝缘子表面进行带电水冲洗或机械清扫时？ | 9.2.9绝缘子表面采取带电水冲洗或进行机械方式清扫时,应遵守相应技术导则的规定。 | [11 empty] | 1
在带电作业中，哪些情况下应停用重合闸或直流再启动装置，并不应强送电？ | 9.1.5带电作业有下列情况之一者,应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电:a)中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业;b)中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业;c)直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业;d)不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置。 | [11 empty] | 1
在绝缘子串上进行带电作业前需要检测什么？ | 9.2.10绝缘子串上带电作业前,应检测绝缘子串的良好绝缘子片数,满足相关规定要求。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来防止在330kV、±500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上的防静电感应？ | 9.3.1在330kV、±500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。 | [11 empty] | 1
在连续档距的导(地)线上挂梯时，钢芯铝绞线和铝合金绞线导(地)线的截面应不小于多少？ | 9.2.7沿导(地)线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业,应遵守下列规定:a)在连续档距的导(地)线上挂梯(或导线飞车)时,钢芯铝绞线和铝合金绞线导(地)线的截面应不小于120mm2;钢绞线导(地)线的截面应不小于50mm2。b)在孤立档的导(地)线上的作业,在有断股的导(地)线和锈蚀的地线上的作业,在9.2.7a)规定外的其他型号导(地)线上的作业,两人以上在同档同一根导(地)线上的作业时,应经验算合格并经批准后方能进行。c)在导(地)线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导(地)线的紧固情况。d)挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全距离比规定的安全距离数值增大0.5m;带电导线及人体对被跨越的线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比规定的安全距离数值增大1m。e)在瓷横担线路上不应挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。 | [11 empty] | 1
在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于多少？ | 9.3.2绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4m(1000kV为0.6m)。若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 | [11 empty] | 4
在使用绝缘绳索传递大件金属物品时，工作人员应该采取什么措施？ | 9.3.3用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触。9.4带电作业工具的使用、保管和试验 | [11 empty] | 1
在采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具。使用绝缘安全带、绝缘安全帽，并必要时戴护目眼镜。在工作人员转移相位工作前，必须得到工作监护人的同意。根据上述信息，请问在采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应该采取哪些人体绝缘防护用具？ | 9.2.11采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时,应根据作业方法选用人体绝缘防护用具,使用绝缘安全带、绝缘安全帽。必要时还应戴护目眼镜。工作人员转移相位工作前,应得到工作监护人的同意。9.3感应电压防护 | [11 empty] | 1
为什么不应该使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具？ | 9.4.2不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。 | [11 empty] | 1
在运输带电绝缘工具时，应该使用什么样的容器或载具？ | 9.4.3带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | [11 empty] | 7
带电作业工具应该放置在什么上面以确保安全？ | 9.4.4作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | [11 empty] | 20
请问带电作业工具存放应符合哪个标准的要求？ | 9.4.1存放带电作业工具应符合DL/T974《带电作业用工具库房》的要求。 | [11 empty] | 1
在工作许可人的责任范围内，确认工作现场布置的安全措施是否完善，需要考虑哪些因素？ | 5.4.3工作许可人:a)确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件;b)确认工作现场布置的安全措施完善,确认检修设备无突然来电的危险;c)对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。 | [11 empty] | 20
建筑物的接地装置应符合哪些规定？ | 4.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体 和为接地需要而专门埋设的人工接地体，应在地面以上按设计要 求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接 板 。 2 接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3 在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处 3m 范围内，应采用防止跨步电压对人员造成伤害的一种或多种 方法如下： 1)铺设使地面电阻率不小于50kΩ ·m 的 5cm 厚的沥青层 或15cm 厚的砾石层。 2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。 3 )将接地体敷设成水平网格。 4 当工程设计文件对第一类防雷建筑物接地装置设计为独 立接地时，独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的管道、电 缆等金属物之间的间隔距离，应符合现行国家标准《建筑物防雷设 计规范》GB 50057—2010中第4.2. 1条的规定。 | [11 empty] | 20
在防雷工程施工现场的质量管理中，为确保施工质量，需要哪些具体要求？ | 3.1.1 防雷工程施工现场的质量管理，应有相应的施工技术标 准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平 判断评定考核制度。总监理工程师或建设单位项目负责人应逐项 检查并填写本规范附录A 表 A.0.1。 | [11 empty] | 1
接地装置顶面埋设深度应不小于多少米？ | 4.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。 角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的 长度宜为2.5m, 人工垂直接地体之间的间距不宜小于5m。 人工 接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。 2 可采取下列方法降低接地电阻： 1)将垂直接地体深埋到低电阻率的土壤中或扩大接地体与 土壤的接触面积。 2)置换成低电阻率的土壤。 3)采用降阻剂或新型接地材料。 4)在永冻土地区和采用深孔(井)技术的降阻方法，应符合 现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验 收规范》GB 50169—2006 中第3.2.10条～第3.2.12条 的规定。 5)采用多根导体外引，外引长度不应大于现行国家标准《建 筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 中第5.4.6条的有 关规定。 3 当接地装置仅用于防雷保护，且当地土壤电阻率较高，难 以达到设计要求的接地电阻值时，可采用现行国家标准《雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3— 2008中第5.4.2条的规定。 4 接地体的连接应采用焊接，并宜采用放热焊接(热剂焊)。 当采用通用的焊接方法时，应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的 焊接应符合下列规定： 1)导体为钢材时，焊接时的搭接长度及焊接方法要求应符 合表4.1.2的规定。 表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭接长度及焊接方法 2)导体为铜材与铜材或铜材与钢材时，连接工艺应采用放 热焊接，熔接接头应将被连接的导体完全包在接头里，应保证连接部位的金属完全熔化，并应连接牢固。 5 接地线连接要求及防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施， 应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收 规范》GB 50169—2006中第3.2.7条、第3.3. 1条和第3.3.3条 的规定。 6 接地装置在地面处与引下线的连接施工图示和不同地基 的建筑物基础接地施工图示，见本规范附录 D 中 图 D.0.1-1～ 图 D.0. 1-3。 7 敷设在土壤中的接地体与混凝土基础中的钢材相连接时， 宜采用铜材或不锈钢材料。 | [11 empty] | 20
在安装人工接地体时，需要做哪些确认和记录？ | 4.2.2 人工接地体应按设计要求位置开挖沟槽，打入人工垂直接 地体或敷设金属接地模块(管)和使用人工水平接地体进行电气连 接，应经检查确认并做隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 8
什么时候应该对接地装置进行检查验收？ | 4.2.3 接地装置隐蔽应经检查验收合格后再覆土回填。 | [11 empty] | 9
每道工序完成后需要进行什么样的检查？ | 3.2.2 各工序应按本规范规定的工序进行质量控制，每道工序完 成后，应进行检查。相关各专业工种之间应进行交接检验，并应形 成记录，应包括隐蔽工程记录。未经监理工程师或建设单位技术 负责人检查确认，不得进行下道工序施工。 | [11 empty] | 3
施工中的各工种技工、技术人员应具备什么条件才能持证上岗？ | 3.1.2 施工人员、资质和计量器具应符合下列规定： 1 施工中的各工种技工、技术人员均应具备相应的资格，并 应持证上岗。 2 施工单位应具备相应的施工资质。 3 在安装和调试中使用的各种计量器具，应经法定计量认证 机构检定合格，并应在检定合格有效期内使用。 | [11 empty] | 1
请问在自然接地体底板钢筋敷设完成后，接地施工应经检查确认并做隐蔽工程验收记录后再进行哪些工作？ | 4.2.1 自然接地体底板钢筋敷设完成，应按设计要求做接地施 工，应经检查确认并做隐蔽工程验收记录后再支模或浇捣混凝土。 | [11 empty] | 1
什么是在利用建筑物柱内钢筋作为引下线后应该做的标志？ | 5.2.1 利用建筑物柱内钢筋作为引下线，在柱内主钢筋绑扎或焊 接连接后，应做标志，并应按设计要求施工，应经检查确认记录后 再支模。 | [11 empty] | 1
除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接，应该采用哪种连接方法？ | 3.2.3 除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、 柱内钢筋与钢筋的连接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机 械连接，严禁热加工连接。 | [11 empty] | 1
防雷工程采用的主要设备、材料、成品、半成品应进行哪些进场检验，确认符合规范要求后才能在施工中应用？ | 3.2.1 防雷工程采用的主要设备、材料、成品、半成品进场检验结 论应有记录，并应在确认符合本规范的规定后再在施工中应用。 对依法定程序批准进入市场的新设备、器具和材料进场验收，供应 商尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。对进口设 备、器具和材料进场验收，供应商尚应提供商检(或国内检测机构) 证明和中文的质量合格证明文件，规格、型号、性能检验报告，以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 当对防雷工程采用的主要设备、材料、成品、半成品存在异议 时，应由法定检测机构的试验室进行抽样检测，并应出具检测报告。主要防雷装置的材料、规格和试验要求宜符合本规范附录 B和附录 C 的规定。 | [11 empty] | 1
在安装直接从基础接地体或人工接地体引出的专用引下线时，需要进行哪些步骤？ | 5.2.2 直接从基础接地体或人工接地体引出的专用引下线，应先 按设计要求安装固定支架，并应经检查确认后再敷设引下线。 | [11 empty] | 1
引下线固定支架应能承受多少N的垂直拉力？ | 5.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 引下线固定支架应固定可靠，每个固定支架应能承受49N 的垂直拉力。固定支架的高度不宜小于150mm, 固定支架应均 匀，引下线和接闪导体固定支架的间距应符合表5.1.2的要求。 表5.1.2 引下线和接闪导体固定支架的间距 2 引下线可利用建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件作 为自然引下线，金属构件之间应电气贯通。当利用混凝土内钢筋、 钢柱作为自然引下线并采用基础钢筋接地体时，不宜设置断接卡， 但应在室外墙体上留出供测量用的测接地电阻孔洞及与引下线相 连的测试点接头。暗敷的自然引下线(柱内钢筋)的施工应符合现 行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204一 2002中第5章的规定。混凝土柱内钢筋，应按工程设计文件要求 采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊 接连接。 3 当设计要求引下线的连接采用焊接时，焊接要求应符合本 规范第4. 1.2条第4款的规定。 4 在易受机械损伤之处，地面上1.7m 至地面下0.3m 的 一 段接地应采用暗敷保护，也可采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶等 保护，并应在每一根引下线上距地面不低于0.3m 处设置断接卡 连接。 5 引下线不应敷设在下水管道内，并不宜敷设在排水槽沟内。 6 引下线安装中应避免形成环路，引下线与接闪器连接的施 工可按本规范附录 D 中 图D.0,2-1～ 图 D.0.2-5 和图 D.0.3-2 执行 。 | [11 empty] | 20
根据《一般项目》中的规定，接闪导线焊接时的搭接长度及焊接方法应符合哪个规定？ | 6.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 当利用建筑物金属屋面、旗杆、铁塔等金属物做接闪器时，建筑物金属屋面、旗杆、铁塔等金属物的材料、规格应符合本规范附录 B 的有关规定。 2 专用接闪杆位置应正确，焊接固定的焊缝应饱满无遗漏，焊接部分防腐应完整。接闪导线应位置正确、平正顺直、无急弯。焊接的焊缝应饱满无遗漏，螺栓固定的应有防松零件。 3 接闪导线焊接时的搭接长度及焊接方法应符合本规范 第4.1.2条第4款的规定。 4 固定接闪导线的固定支架应固定可靠，每个固定支架应能承受49N 的垂直拉力。固定支架应均匀，并应符合本规范表5.1.2的要求。 5 接闪器在建筑物伸缩缝处的跨接及坡屋面上施工可按本 规范附录D 中 图 D.0.3-1～ 图 D.0.3-3 执行。 | [11 empty] | 4
请问建筑物顶部和外墙上的接闪器应与哪些外露的金属物进行等电位连接？ | 6.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、 吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属 物进行等电位连接。 2 接闪器的安装布置应符合工程设计文件的要求，并应符合 现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 中对不同类别防 雷建筑物接闪器布置的要求。 3 位于建筑物顶部的接闪导线可按工程设计文件要求暗敷 在混凝土女儿墙或混凝土屋面内。当采用暗敷时，作为接闪导线 的钢筋施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB 50204—2002 中第5章的规定。高层建筑物的接闪器应 采取明敷。在多雷区，宜在屋面拐角处安装短接闪杆。 4 专用接闪杆应能承受0.7kN/m² 的基本风压，在经常发生 台风和大于11级大风的地区，宜增大接闪杆的尺寸。 5 接闪器上应无附着的其他电气线路或通信线、信号线，设 计文件中有其他电气线和通信线敷设在通信塔上时，应符合本规 范第5. 1. 1条第5款的规定。 | [11 empty] | 1
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线的布置应满足怎样的要求？ | 5.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 引下线的安装布置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计 规范》GB 50057 的有关规定，第一类、第二类和第三类防雷建筑物 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物周围均匀布设，其平均间 距分别不应大于12m、18m 和 2 5m。 2 明敷的专用引下线应分段固定，并应以最短路径敷设到接 地体，敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏， 螺栓固定应有防松零件(垫圈),焊接部分的防腐应完整。 3 建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时，应 采用下列一种或多种方法，防止接触电压和旁侧闪络电压对人员 造成伤害： 1)外露引下线在高2.7m 以下部分应穿不小于3mm 厚的 交联聚乙烯管，交联聚乙烯管应能耐受100kV 冲击电压 (1.2/50μs波形)。 2)应设立阻止人员进入的护栏或鳖示牌。护栏与引下线水 平距离不应小于3m。 4 引下线两端应分别与接闪器和接地装置做可靠的电气连 接。 5 引下线上应无附着的其他电气线路，在通信塔或其他高耸 金属构架起接闪作用的金属物上敷设电气线路时，线路应采用直 埋于土壤中的铠装电缆或穿金属管敷设的导线。电缆的金属护层 或金属管应两端接地，埋入土壤中的长度不应小于10m。 6 引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。 | [11 empty] | 9
什么时候应该安装建筑物上的接闪器？ | 6.2.2 明敷在建筑物上的接闪器应在接地装置和引下线施工完 成后再安装，并应与引下线电气连接。 | [11 empty] | 2
什么是在建筑物入户处总等电位连接的设置步骤？ | 7.2.1 在建筑物入户处的总等电位连接，应对入户金属管线和总 等电位连接板的位置检查确认后再设置与接地装置连接的总等电 位连接板，并应按设计要求做等电位连接。 | [11 empty] | 1
在建筑物后续防雷区界面处的等电位连接应符合哪个国家标准的有关规定？ | 7.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 等电位连接可采取焊接、螺钉或螺栓连接等。当采用焊接 时，应符合本规范第4.1.2条第4款的规定。 2 在建筑物后续防雷区界面处的等电位连接应符合现行国 家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定。 3 电子系统设备机房的等电位连接应根据电子系统的工作 频率分别采用星形结构(S 型)或网形结构(M 型)。工作频率小 于300kHz 的模拟线路，可采用星形结构等电位连接网络；频 率为兆赫(MHz) 级的数字线路，应采用网形结构等电位连接 网络。 4 建筑物入户处等电位连接施工和屋面金属管入户等电位 连接施工可按本规范附录 D 中 图 D.0.2-5、 图 D.0.3-3 和图 D.0.4-1～ 图 D.0.4-5 执行。 | [11 empty] | 2
请问，在建筑施工中，接闪导线应在什么条件下进行施工？ | 6.2.1 暗敷在建筑物混凝土中的接闪导线，在主筋绑扎或认定主 筋进行焊接并做好标志后，应按设计要求施工，并应经检查确认隐 蔽工程验收记录后再支模或浇捣混凝土。 | [11 empty] | 1
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057，建筑物的主控项目应符合哪些规定？ | 7.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 除应符合本规范第6.1.1条第1款的规定，尚应按现行国 家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 中有关各类防雷建筑物 的规定，对进出建筑物的金属管线做等电位连接。 2 在建筑物入户处应做总等电位连接。建筑物等电位连接 干线与接地装置应有不少于2处的直接连接。 3 第一类防雷建筑物和具有1区、2区、21区及22区爆炸危 险场所的第二类防雷建筑物内、外的金属管道、构架和电缆金属外 皮等长金属物的跨接，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规 范》GB 50057 的有关规定。 | [11 empty] | 9
在后续防雷区交界处，等电位连接板应该如何设置与建筑物主筋进行连接？ | 7.2.2 在后续防雷区交界处，应对供连接用的等电位连接板和需 要连接的金属物体的位置检查确认记录后再设置与建筑物主筋连 接的等电位连接板，并应按设计要求做等电位连接。 | [11 empty] | 1
在设计一般项目时，对于设有电磁屏蔽室的机房，建筑结构应满足什么要求？ | 8.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 设有电磁屏蔽室的机房，建筑结构应满足屏蔽结构对荷载 的要求。 2 电磁屏蔽室与建筑物内墙之间宜预留维修通道。 | [11 empty] | 1
在建筑物格栅形大空间屏蔽工程安装工序中，应符合哪些规定？ | 8.2.1 建筑物格栅形大空间屏蔽工程安装工序应符合下列规定： 1 应按工程设计文件要求选用金属导体在建筑物六面体上 敷设，对金属导体本身或其与建筑物内的钢筋构成的网格尺寸，应 经检查确认后再进行电气连接。 2 支模或进行内装修时，应使屏蔽网格埋在混凝土或装修材 料之中。 | [11 empty] | 4
各类配线的额定电压值和色标应符合哪些要求？ | 9.2.2 各类配线的额定电压值、色标应符合本规范第9.1节和设 计文件的要求，并应经检查确认后备用。 | [11 empty] | 1
在确认网形结构等电位连接网与建筑物内钢筋或钢构件连接点的位置后，应该按照什么间隔与建筑物内的钢筋或钢结构连接一次？ | 7.2.3 在确认网形结构等电位连接网与建筑物内钢筋或钢构件 连接点的位置、信息技术设备的位置后，应按设计要求施工。网形 结构等电位连接网的周边宜每隔5m 与建筑物内的钢筋或钢结构 连接一次。电子系统模拟线路工作频率小于300kHz 时，可在选 择与接地系统最接近的位置设置接地基准点后，再按星形结构等 电位连接网设计要求施工。 | [11 empty] | 1
谁应该组织防雷工程的施工单位项目负责人和技术、质量负责人，以及防雷主管单位项目负责人进行工程验收？ | 11.1.3 防雷工程(子分部工程)应由总监理工程师或建设单位项 目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人，防雷主管 单位项目负责人共同进行工程验收。 | [11 empty] | 1
建筑工程施工质量评价应对哪些方面进行综合核查？ | 3.1.4 建筑工程施工质量评价应对工程结构安全、使用功能、 建筑节能和观感质量等进行综合核查。 | [11 empty] | 4
当信息技术电缆与供配电电缆同属一个电缆管理系统和同一路由时，其布线应符合哪些规定？ | 9.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 建筑物内传输网络的综合布线施工应符合现行国家标准 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312 的有关规定。 2 当信息技术电缆与供配电电缆同属一个电缆管理系统和 同一路由时，其布线应符合下列规定： 1)电缆布线系统的全部外露可导电部分，均应按本规范第 7. 1节的要求进行等电位连接。 2)由分线箱引出的信息技术电缆与供配电电缆平行敷设的 长度大于35m 时，从分线箱起的20m 内应采取隔离措 施，也可保持两线缆之间有大于30mm 的间距，或在槽 盒中加金属板隔开。 3)在条件许可时，宜采用多层走线槽盒，强、弱电线路宜分 层布设。 3 低压配电系统的电线色标应符合相线采用黄、绿、红色，中 性线用浅蓝色，保护线用绿/黄双色线的要求。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问主控项目中低压配电线路的单芯线缆应该如何布置？ | 9.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 低压配电线路(三相或单相)的单芯线缆不应单独穿于金 属管内。 2 不同回路、不同电压等级的交流和直流电线不应穿于同一 金属管中，同一交流回路的电线应穿于同一金属管中，管内电线不 得有接头。 3 爆炸危险场所使用的电线(电缆)的额定耐受电压值不应 低于750V, 且应穿在金属管中。 | [11 empty] | 1
在专用屏蔽室安装工序中，应该预留什么连接端子？ | 8.2.2 专用屏蔽室安装工序应符合下列规定： 1 应将模块式的可拆式屏蔽室在房间内按设计要求安装，并 应预留出等电位连接端子。 2 应将屏蔽室预留等电位连接端子与建筑物内等电位连接 带进行电气连接，并应经检查确认后再进行屏蔽室固定和外部装 修 。 3 应安装屏蔽门、屏蔽窗和滤波器，并应检查屏蔽焊缝的严 密和牢固。 | [11 empty] | 1
信息技术设备的安装位置应该根据什么来确认？ | 9.2.1 信息技术设备应按设计要求确认安装位置，并应按设备主 次逐个安装机柜、机架。 | [11 empty] | 1
在进行配线布设时，各类配线应按照什么要求进行分别布设到线槽(盒)、桥架或金属管内？ | 9.2.5 各类配线应按设计文件的要求分别布设到线槽(盒)、桥架 或金属管内，并应经检查确认后，再与低压配电系统和信息技术设 备相连接。 | [11 empty] | 2
什么是已安装的固定线槽、桥架或金属管与建筑物内的等电位连接带进行电气连接时过渡电阻的最大限值？ | 9.2.4 已安装固定的线槽(盒)、桥架或金属管应与建筑物内的等 电位连接带进行电气连接，连接处的过渡电阻不应大于0.24Ω。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，在建筑物内总配电柜上安装的SPD应满足哪些要求？ | 10.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 低压配电系统中SPD 的安装布置应符合工程设计文件的 要求，并应符合现行国家标准《建筑物电气装置 第5-53部分：电 气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备 第534节：过电压 保护电器》GB16895.22、 《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第 12部分：选择和使用导则》GB/T18802.12 和《建筑物防雷设计规 范》GB 50057 的有关规定。 2 电子系统信号网络中的 SPD 的安装布置应符合工程设计 文件的要求，并应符合现行国家标准《低压电涌保护器 第 2 2 部 分：电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 选择和使用导则》 GB/T 18802.22 和《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规 定 。 3 当建筑物上有外部防雷装置，或建筑物上虽未敷设外部防 雷装置，但与之邻近的建筑物上有外部防雷装置且两建筑物之间 有电气联系时，有外部防雷装置的建筑物和有电气联系的建筑物 内总配电柜上安装的 SPD 应符合下列规定： 1)应当使用I 级分类试验的SPD。 2)低压配电系统的 SPD 的主要性能参数：冲击电流不应小 于12.5kA(10/350μs),电压保护水平不应大于2.5kV, 最 大持续运行电压应根据低压配电系统的接地型式选取。 4 当 SPD 内部未设计热脱扣装置时，对失效状态为短路型 的 SPD, 应在其前端安装熔丝、热熔线圈或断路器进行后备过电 流保护。 | [11 empty] | 20
什么是建筑工程质量管理需要加强的内容？ | 3.1.2 建筑工程质量管理应加强对原材料、施工过程的质量控 制和结构安全、功能效果检验，具有完整的施工控制资料和质量 验收资料。 | [11 empty] | 20
当工程设计文件要求屏蔽工程施工以防止雷击电磁脉冲对室内电子设备产生损害或干扰时，屏蔽工程施工应符合哪些规定？ | 8.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 当工程设计文件要求为了防止雷击电磁脉冲对室内电子 设备产生损害或干扰而需采取屏蔽措施时，屏蔽工程施工应符合 工程设计文件和现行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规 范》GB 50462 的有关规定。 2 当工程设计文件有防雷专用屏蔽室时，屏蔽壳体、屏蔽门、 各类滤波器、截止通风导窗、屏蔽玻璃窗、屏蔽暗箱的安装，应符合 工程设计文件的要求。屏蔽室的等电位连接应符合本规范 第7.1.2条第3款的规定。 | [11 empty] | 1
请问在安装固定各类配线的线槽(盒)、桥架或金属管时，应该遵循哪些步骤？ | 9.2.3 敷设各类配线的线槽(盒)、桥架或金属管应符合设计文件的要求，并应经检查确认后，再按设计文件要求的位置和走向安装固定。 | [11 empty] | 1
建筑物防雷工程施工质量验收应符合哪些标准和规定？ | 11.1.1 建筑物防雷工程施工质量验收应符合本规范和现行国家 标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定，并 应符合施工所依据的工程技术文件的要求。 | [11 empty] | 1
请问在安装低压配电系统中的SPD时，应该首先连接SPD的哪一部分？ | 10.2.1 低压配电系统中的 SPD 安装，应在对配电系统接地型 式 、SPD 安装位置、SPD 的后备过电流保护安装位置及 SPD 两端 连线位置检查确认后，首先安装 SPD, 在确认安装牢固后，应将 SPD 的接地线与等电位连接带连接后再与带电导线进行连接。 | [11 empty] | 1
请问在低压配电系统中安装的第一级SPD与被保护设备之间关系无法满足哪些条件时，应在靠近被保护设备的分配电盘或设备前端安装第二级SPD？ | 10.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 低压配电系统中安装的第一级 SPD 与被保护设备之间关 系无法满足下列条件时，应在靠近被保护设备的分配电盘或设备 前端安装第二级 SPD: 1)第一级 SPD 的有效电压保护水平低于设备的耐过电压 额定值时。 2)第一级 SPD 与被保护设备之间的线路长度小于10m 时 。 3)在建筑物内部不存在雷击放电或内部干扰源产生的电磁 场干扰时。 2 第二级 SPD 无法满足本条第1款的条件时，应安装第三 级 SPD。 3 无明确的产品安装指南时，开关型 SPD 与限压型 SPD 之 间的线路长度不宜小于10m, 限压型 SPD 之间的线路长度不宜小 于 5m。当 SPD 之间的线路长度小于10m 或 5m 时，应加装退耦 的电感(或电阻)元件。生产厂明确在其产品中已有能量配合的措 施时，可不再接退耦元件。 4 在电子信号网络中安装的第一级 SPD 应安装在建筑物入 户处的配线架上，当传输电缆直接接至被保护设备的接口时，宜安 装在设备接口上。 5 在电子信号网络中安装第二级、第三级 SPD 的方法应符 合本条第1～3款的规定。 6 SPD 两端连线的材料和最小截面要求应符合本规范附录 B 中 表B.2.2 的规定。连线应短且直，总连线长度不宜大于 0.5m, 如有实际困难，可按本规范附录 D 中图 D.0.7-2 所示采用 V 形连接。 7 SPD在低压配电系统中和电子系统中安装施工可按本规 范附录 D 中图D.0.5-1～ 图 D.0,5-5、图 D.0.6-1、图 D.0.6-2 和 图 D.0.8-1～ 图 D.0.8-3 执行。 | [11 empty] | 20
谁应该组织防雷技术服务机构和施工单位项目专业质量(技术)负责人进行验收？ | 11.1.2 检验批及分项工程应由监理工程师或建设单位项目技术 负责人组织具备资质的防雷技术服务机构和施工单位项目专业质 量(技术)负责人进行验收。隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知 监理工程师或建设单位项目技术负责人、防雷技术服务机构项目 负责人共同进行验收，并应形成验收文件。检验批及分项工程验 收前，施工单位应进行自行检查。 | [11 empty] | 4
请问在安装电信和信号网络中的SPD时，应该遵循哪个步骤？ | 10.2.2 电信和信号网络中的 SPD 安装，应在 SPD 安装位置和 SPD 两端连接件及接地线位置检查确认后，首先安装 SPD, 在确 认安装牢固后，应将 SPD 的接地线与等电位连接带连接后再接入 网络。 | [11 empty] | 1
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001，检验批合格质量应符合哪些规定？ | 11.1.4 检验批合格质量应符合下列规定： 1 主控项目和一般项目的质量应经抽样检验合格。 2 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 3 检验批的质量检验抽样方案应符合现行国家标准《建筑工 程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 中第3 . 0 . 4条的规 定。对生产方错判概率，主控项目和一般项目的合格质量水平的 错判概率值不宜超过5%;对使用方漏判概率，主控项目的合格质 量水平的错判概率值不宜超过5%,一般项目的合格质量水平的 漏判概率值不宜超过10%。 4 检验批的质量验收记录表格样式可按本规范附录 E 执 行 。 | [11 empty] | 20
分项工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 11.1.5 分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分项工程所含的检验批均应符合本规范第11.1.4条的规 定 。 2 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工 程质量验收表格样式可按本规范附录E 执行。 | [11 empty] | 2
防雷工程(子分部工程)质量验收合格应符合哪些规定？ | 11.1.6 防雷工程(子分部工程)质量验收合格应符合下列规定： 1 防雷工程所含的分项工程的质量均应验收合格。 2 质量控制资料应符合本规范第3.2. 1条和第3.2.2条的 要求，并应完整齐全。 3 施工现场质量管理检查记录表的填写应完整。 4 工程的观感质量验收应经验收人员通过现场检查，并应共 同确认。 5 防雷工程(子分部工程)质量验收记录表格可按本规范附 录 E 执行。 | [11 empty] | 2
屏蔽装置工程的质量验收和记录应如何划分？ | 11.2.5 屏蔽装置工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 屏蔽装置工程应按建筑物格栅形大空间屏蔽和专用屏蔽 室各分为1个检验批进行质量验收和记录。 2 防雷电磁屏蔽室的主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)对壳体的所有接缝、屏蔽门、截止波导通风窗、滤波器等 屏蔽接口使用电磁屏蔽检漏仪进行连续检漏。 2)检查壳体的等电位连接状况，其间直流过渡电阻值不应 大于0.2Ω。 3)屏蔽效能的测试应符合现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽 效能的测量方法》GB/T 12190 的有关规定。 | [11 empty] | 20
等电位连接工程的检验批划分和验收应符合哪些规定？ | 11.2.4 等电位连接工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 等电位连接工程应按建筑物外大尺寸金属物等电位连接、 金属管线等电位连接、各防雷区等电位连接和电子系统设备机房 各分为1个检验批进行质量验收和记录。 2 等电位连接的有效性可通过等电位连接导体之间的电阻 值测试来确定，第一类防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰 盘等连接处的过渡电阻不应大于0.03Ω;连在额定值为16A 的 断 路器线路中，同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之 间的电阻不应大于0.24Ω;等电位连接带与连接范围内的金属管 道等金属体末端之间的直流过渡电阻值不应大于3Ω。 | [11 empty] | 3
主控项目和一般项目应进行哪些检测和验收工作？ | 11.2.1 接地装置安装工程的检验批划分和验收应符合下列规 定 ： 1 接地装置安装工程应按人工接地装置和利用建筑物基础 钢筋的自然接地体各分为1个检验批，大型接地网可按区域划分 为几个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)供测量和等电位连接用的连接板(测量点)的数量和位置 是否符合设计要求。 2)测试接地装置的接地电阻值。 3)检查在建筑物外人员可停留或经过的区域需要防跨步电 压的措施。 4)检查第一类防雷建筑物接地装置及与其有电气联系的金 属管线与独立接闪器接地装置的安全距离。 5)检查整个接地网外露部分接地线的规格、防腐、标识和防 机械损伤等措施。测试与同一接地网连接的各相邻设备 连接线的电气贯通状况，其间直流过渡电阻不应大于 0.22。 | [11 empty] | 20
根据《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的相关规定，综合布线工程的检验批划分和验收应符合哪些规定？ | 11.2.6 综合布线工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 综合布线工程应为1个检验批，当建筑工程有若干独立的 建筑时，可按建筑物的数量分为几个检验批进行质量验收和记录。 2 对工程主控项目和一般项目应逐项进行检查和测量。 3 综合布线工程电气测试应符合现行国家标准《综合布线系 统工程验收规范》GB 50312 的有关规定。 | [11 empty] | 1
SPD安装工程的质量验收和记录可以分为几个检验批？ | 11.2.7 SPD 安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定； 1 SPD 安装工程可作为1个检验批，也可按低压配电系统 和电子系统中的安装分为2个检验批进行质量验收和记录。 2 对主控项目和一般项目应逐项进行检查。 3 SPD 的主要性能参数测试应符合现行国家标准《建筑物 防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2008 第5 . 8 . 2条和 第5.8.3条的规定。 | [11 empty] | 20
引下线安装工程的检验批划分和验收应符合哪些规定？ | 11.2.2 引下线安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 引下线安装工程应按专用引下线、自然引下线和利用建筑 物柱内钢筋各分1个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)检测引下线的平均间距。当利用建筑物的柱内钢筋作为 引下线且无隐蔽工程记录可查时，宜按现行行业标准《混 凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152 的有关规定进行 检测。 2)检查引下线的敷设、固定、防腐、防机械损伤措施。 3)检查明敷引下线防接触电压、闪络电压危害的措施。检 查引下线与易燃材料的墙壁或保温层的安全间距。 4)测量引下线两端和引下线连接处的电气连接状况，其间 直流过渡电阻值不应大于0.2Ω。 5)检测在引下线上附着其他电气线路的防雷电波引入措 施 。 | [11 empty] | 20
什么是防雷工程施工现场质量管理的要求？ | 3.1.1 防雷工程施工现场的质量管理，应有相应的施工技术标 准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平 判断评定考核制度。总监理工程师或建设单位项目负责人应逐项 检查并填写本规范附录A 表 A.0.1。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接方法应该在承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接中使用？ | 3.2.3 除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、 柱内钢筋与钢筋的连接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机 械连接，严禁热加工连接。 | [11 empty] | 1
施工人员在施工中需要具备什么样的资格？ | 3.1.2 施工人员、资质和计量器具应符合下列规定： 1 施工中的各工种技工、技术人员均应具备相应的资格，并 应持证上岗。 2 施工单位应具备相应的施工资质。 3 在安装和调试中使用的各种计量器具，应经法定计量认证 机构检定合格，并应在检定合格有效期内使用。 | [11 empty] | 2
防雷工程中进场检验记录确认符合规范后方可应用的要求包括哪些内容？ | 3.2.1 防雷工程采用的主要设备、材料、成品、半成品进场检验结 论应有记录，并应在确认符合本规范的规定后再在施工中应用。 对依法定程序批准进入市场的新设备、器具和材料进场验收，供应 商尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。对进口设 备、器具和材料进场验收，供应商尚应提供商检(或国内检测机构) 证明和中文的质量合格证明文件，规格、型号、性能检验报告，以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 当对防雷工程采用的主要设备、材料、成品、半成品存在异议 时，应由法定检测机构的试验室进行抽样检测，并应出具检测报告。主要防雷装置的材料、规格和试验要求宜符合本规范附录 B和附录 C 的规定。 | [11 empty] | 7
在每道工序完成后，应进行什么样的检查？ | 3.2.2 各工序应按本规范规定的工序进行质量控制，每道工序完 成后，应进行检查。相关各专业工种之间应进行交接检验，并应形 成记录，应包括隐蔽工程记录。未经监理工程师或建设单位技术 负责人检查确认，不得进行下道工序施工。 | [11 empty] | 6
2. 在多个高度上分别敷设接闪器时，可按什么进行划分为几个检验批进行质量验收和记录？ | 11.2.3 接闪器安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 接闪器安装工程应按专用接闪器和自然接闪器各分为1 个检验批， 一幢建筑物上在多个高度上分别敷设接闪器时，可按安 装高度划分为几个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)检查接闪器与大尺寸金属物体的电气连接情况，其间直 流过渡电阻值不应大于0.2Ω。 2)检查明敷接闪器的布置，接闪导线(避雷网)的网格尺寸 是否大于第一类防雷建筑物5m×5m 或 4m×6m、 第 二 类防雷建筑物10m×10m 或 8m×12m、 第三类防雷建筑物20m×20m 或 1 6m×24m 的要求。 3)检查暗敷接闪器的敷设情况，当无隐蔽工程记录可查时， 宜按本规范第11.2.2条第2款的要求进行检测。 4)检查接闪器的焊接、螺栓固定的应备帽、焊接处防锈状 况 。 5)检查接闪导线的平正顺直、无急弯和固定支架的状况。 6)检查接闪器上附着其他电气线路或其他导电物是否有防 雷电波引入措施和与易燃易爆物品之间的安全间距。 | [11 empty] | 3
在设计一般项目的接地装置时，哪些方法可以降低接地电阻？ | 4.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。 角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的 长度宜为2.5m, 人工垂直接地体之间的间距不宜小于5m。 人工 接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。 2 可采取下列方法降低接地电阻： 1)将垂直接地体深埋到低电阻率的土壤中或扩大接地体与 土壤的接触面积。 2)置换成低电阻率的土壤。 3)采用降阻剂或新型接地材料。 4)在永冻土地区和采用深孔(井)技术的降阻方法，应符合 现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验 收规范》GB 50169—2006 中第3.2.10条～第3.2.12条 的规定。 5)采用多根导体外引，外引长度不应大于现行国家标准《建 筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 中第5.4.6条的有 关规定。 3 当接地装置仅用于防雷保护，且当地土壤电阻率较高，难 以达到设计要求的接地电阻值时，可采用现行国家标准《雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3— 2008中第5.4.2条的规定。 4 接地体的连接应采用焊接，并宜采用放热焊接(热剂焊)。 当采用通用的焊接方法时，应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的 焊接应符合下列规定： 1)导体为钢材时，焊接时的搭接长度及焊接方法要求应符 合表4.1.2的规定。 表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭接长度及焊接方法 2)导体为铜材与铜材或铜材与钢材时，连接工艺应采用放 热焊接，熔接接头应将被连接的导体完全包在接头里，应保证连接部位的金属完全熔化，并应连接牢固。 5 接地线连接要求及防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施， 应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收 规范》GB 50169—2006中第3.2.7条、第3.3. 1条和第3.3.3条 的规定。 6 接地装置在地面处与引下线的连接施工图示和不同地基 的建筑物基础接地施工图示，见本规范附录 D 中 图 D.0.1-1～ 图 D.0. 1-3。 7 敷设在土壤中的接地体与混凝土基础中的钢材相连接时， 宜采用铜材或不锈钢材料。 | [11 empty] | 20
什么时候应该进行接地装置的检查验收？ | 4.2.3 接地装置隐蔽应经检查验收合格后再覆土回填。 | [11 empty] | 7
1. 接闪器安装工程应按专用接闪器和自然接闪器各分为几个检验批？ | 11.2.3 接闪器安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 接闪器安装工程应按专用接闪器和自然接闪器各分为1 个检验批， 一幢建筑物上在多个高度上分别敷设接闪器时，可按安 装高度划分为几个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)检查接闪器与大尺寸金属物体的电气连接情况，其间直 流过渡电阻值不应大于0.2Ω。 2)检查明敷接闪器的布置，接闪导线(避雷网)的网格尺寸 是否大于第一类防雷建筑物5m×5m 或 4m×6m、 第 二 类防雷建筑物10m×10m 或 8m×12m、 第三类防雷建筑物20m×20m 或 1 6m×24m 的要求。 3)检查暗敷接闪器的敷设情况，当无隐蔽工程记录可查时， 宜按本规范第11.2.2条第2款的要求进行检测。 4)检查接闪器的焊接、螺栓固定的应备帽、焊接处防锈状 况 。 5)检查接闪导线的平正顺直、无急弯和固定支架的状况。 6)检查接闪器上附着其他电气线路或其他导电物是否有防 雷电波引入措施和与易燃易爆物品之间的安全间距。 | [11 empty] | 1
3. 主控项目和一般项目应进行哪些检测？ | 11.2.3 接闪器安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 接闪器安装工程应按专用接闪器和自然接闪器各分为1 个检验批， 一幢建筑物上在多个高度上分别敷设接闪器时，可按安 装高度划分为几个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)检查接闪器与大尺寸金属物体的电气连接情况，其间直 流过渡电阻值不应大于0.2Ω。 2)检查明敷接闪器的布置，接闪导线(避雷网)的网格尺寸 是否大于第一类防雷建筑物5m×5m 或 4m×6m、 第 二 类防雷建筑物10m×10m 或 8m×12m、 第三类防雷建筑物20m×20m 或 1 6m×24m 的要求。 3)检查暗敷接闪器的敷设情况，当无隐蔽工程记录可查时， 宜按本规范第11.2.2条第2款的要求进行检测。 4)检查接闪器的焊接、螺栓固定的应备帽、焊接处防锈状 况 。 5)检查接闪导线的平正顺直、无急弯和固定支架的状况。 6)检查接闪器上附着其他电气线路或其他导电物是否有防 雷电波引入措施和与易燃易爆物品之间的安全间距。 | [11 empty] | 20
引下线固定支架的每个固定支架应能承受多少N的垂直拉力？ | 5.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 引下线固定支架应固定可靠，每个固定支架应能承受49N 的垂直拉力。固定支架的高度不宜小于150mm, 固定支架应均 匀，引下线和接闪导体固定支架的间距应符合表5.1.2的要求。 表5.1.2 引下线和接闪导体固定支架的间距 2 引下线可利用建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件作 为自然引下线，金属构件之间应电气贯通。当利用混凝土内钢筋、 钢柱作为自然引下线并采用基础钢筋接地体时，不宜设置断接卡， 但应在室外墙体上留出供测量用的测接地电阻孔洞及与引下线相 连的测试点接头。暗敷的自然引下线(柱内钢筋)的施工应符合现 行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204一 2002中第5章的规定。混凝土柱内钢筋，应按工程设计文件要求 采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊 接连接。 3 当设计要求引下线的连接采用焊接时，焊接要求应符合本 规范第4. 1.2条第4款的规定。 4 在易受机械损伤之处，地面上1.7m 至地面下0.3m 的 一 段接地应采用暗敷保护，也可采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶等 保护，并应在每一根引下线上距地面不低于0.3m 处设置断接卡 连接。 5 引下线不应敷设在下水管道内，并不宜敷设在排水槽沟内。 6 引下线安装中应避免形成环路，引下线与接闪器连接的施 工可按本规范附录 D 中 图D.0,2-1～ 图 D.0.2-5 和图 D.0.3-2 执行 。 | [11 empty] | 20
什么时候应该设置与建筑物主筋连接的等电位连接板？ | 7.2.2 在后续防雷区交界处，应对供连接用的等电位连接板和需 要连接的金属物体的位置检查确认记录后再设置与建筑物主筋连 接的等电位连接板，并应按设计要求做等电位连接。 | [11 empty] | 1
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057—2010，独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的金属物之间的间隔距禿应符合哪个具体的规定？ | 4.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体 和为接地需要而专门埋设的人工接地体，应在地面以上按设计要 求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接 板 。 2 接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3 在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处 3m 范围内，应采用防止跨步电压对人员造成伤害的一种或多种 方法如下： 1)铺设使地面电阻率不小于50kΩ ·m 的 5cm 厚的沥青层 或15cm 厚的砾石层。 2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。 3 )将接地体敷设成水平网格。 4 当工程设计文件对第一类防雷建筑物接地装置设计为独 立接地时，独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的管道、电 缆等金属物之间的间隔距离，应符合现行国家标准《建筑物防雷设 计规范》GB 50057—2010中第4.2. 1条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是利用建筑物柱内钢筋作为引下线后应该做的标志和施工要求？ | 5.2.1 利用建筑物柱内钢筋作为引下线，在柱内主钢筋绑扎或焊 接连接后，应做标志，并应按设计要求施工，应经检查确认记录后 再支模。 | [11 empty] | 1
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057的相关规定，第一类、第二类和第三类防雷建筑物的专设引下线应如何布设？ | 5.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 引下线的安装布置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计 规范》GB 50057 的有关规定，第一类、第二类和第三类防雷建筑物 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物周围均匀布设，其平均间 距分别不应大于12m、18m 和 2 5m。 2 明敷的专用引下线应分段固定，并应以最短路径敷设到接 地体，敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏， 螺栓固定应有防松零件(垫圈),焊接部分的防腐应完整。 3 建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时，应 采用下列一种或多种方法，防止接触电压和旁侧闪络电压对人员 造成伤害： 1)外露引下线在高2.7m 以下部分应穿不小于3mm 厚的 交联聚乙烯管，交联聚乙烯管应能耐受100kV 冲击电压 (1.2/50μs波形)。 2)应设立阻止人员进入的护栏或鳖示牌。护栏与引下线水 平距离不应小于3m。 4 引下线两端应分别与接闪器和接地装置做可靠的电气连 接。 5 引下线上应无附着的其他电气线路，在通信塔或其他高耸 金属构架起接闪作用的金属物上敷设电气线路时，线路应采用直 埋于土壤中的铠装电缆或穿金属管敷设的导线。电缆的金属护层 或金属管应两端接地，埋入土壤中的长度不应小于10m。 6 引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。 | [11 empty] | 10
在完成自然接地体底板钢筋敷设后，应该进行哪些步骤才能支模或浇捣混凝土？ | 4.2.1 自然接地体底板钢筋敷设完成，应按设计要求做接地施 工，应经检查确认并做隐蔽工程验收记录后再支模或浇捣混凝土。 | [11 empty] | 1
在安装直接从基础接地体或人工接地体引出的专用引下线时，应该遵循哪些步骤？ | 5.2.2 直接从基础接地体或人工接地体引出的专用引下线，应先 按设计要求安装固定支架，并应经检查确认后再敷设引下线。 | [11 empty] | 1
什么是人工接地体应该按照设计要求位置开挖沟槽、打入人工垂直接地体或敷设金属接地模块(管)和使用人工水平接地体进行电气连接的目的？ | 4.2.2 人工接地体应按设计要求位置开挖沟槽，打入人工垂直接 地体或敷设金属接地模块(管)和使用人工水平接地体进行电气连 接，应经检查确认并做隐蔽工程验收记录。 | [11 empty] | 1
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057，主控项目应符合哪些规定？ | 7.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 除应符合本规范第6.1.1条第1款的规定，尚应按现行国 家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 中有关各类防雷建筑物 的规定，对进出建筑物的金属管线做等电位连接。 2 在建筑物入户处应做总等电位连接。建筑物等电位连接 干线与接地装置应有不少于2处的直接连接。 3 第一类防雷建筑物和具有1区、2区、21区及22区爆炸危 险场所的第二类防雷建筑物内、外的金属管道、构架和电缆金属外 皮等长金属物的跨接，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规 范》GB 50057 的有关规定。 | [11 empty] | 10
什么是主控项目应符合的规定？ | 8.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 当工程设计文件要求为了防止雷击电磁脉冲对室内电子 设备产生损害或干扰而需采取屏蔽措施时，屏蔽工程施工应符合 工程设计文件和现行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规 范》GB 50462 的有关规定。 2 当工程设计文件有防雷专用屏蔽室时，屏蔽壳体、屏蔽门、 各类滤波器、截止通风导窗、屏蔽玻璃窗、屏蔽暗箱的安装，应符合 工程设计文件的要求。屏蔽室的等电位连接应符合本规范 第7.1.2条第3款的规定。 | [11 empty] | 20
在建筑物上安装接闪器的时机和要求是什么？ | 6.2.2 明敷在建筑物上的接闪器应在接地装置和引下线施工完 成后再安装，并应与引下线电气连接。 | [11 empty] | 2
根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057，接闪器的安装布置应符合哪些要求？ | 6.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、 吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属 物进行等电位连接。 2 接闪器的安装布置应符合工程设计文件的要求，并应符合 现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 中对不同类别防 雷建筑物接闪器布置的要求。 3 位于建筑物顶部的接闪导线可按工程设计文件要求暗敷 在混凝土女儿墙或混凝土屋面内。当采用暗敷时，作为接闪导线 的钢筋施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB 50204—2002 中第5章的规定。高层建筑物的接闪器应 采取明敷。在多雷区，宜在屋面拐角处安装短接闪杆。 4 专用接闪杆应能承受0.7kN/m² 的基本风压，在经常发生 台风和大于11级大风的地区，宜增大接闪杆的尺寸。 5 接闪器上应无附着的其他电气线路或通信线、信号线，设 计文件中有其他电气线和通信线敷设在通信塔上时，应符合本规 范第5. 1. 1条第5款的规定。 | [11 empty] | 2
请确保接闪导线的安装符合哪些规定？ | 6.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、 吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属 物进行等电位连接。 2 接闪器的安装布置应符合工程设计文件的要求，并应符合 现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 中对不同类别防 雷建筑物接闪器布置的要求。 3 位于建筑物顶部的接闪导线可按工程设计文件要求暗敷 在混凝土女儿墙或混凝土屋面内。当采用暗敷时，作为接闪导线 的钢筋施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB 50204—2002 中第5章的规定。高层建筑物的接闪器应 采取明敷。在多雷区，宜在屋面拐角处安装短接闪杆。 4 专用接闪杆应能承受0.7kN/m² 的基本风压，在经常发生 台风和大于11级大风的地区，宜增大接闪杆的尺寸。 5 接闪器上应无附着的其他电气线路或通信线、信号线，设 计文件中有其他电气线和通信线敷设在通信塔上时，应符合本规 范第5. 1. 1条第5款的规定。 | [11 empty] | 2
什么是在建筑物入户处设置总等电位连接的步骤和要求？ | 7.2.1 在建筑物入户处的总等电位连接，应对入户金属管线和总 等电位连接板的位置检查确认后再设置与接地装置连接的总等电 位连接板，并应按设计要求做等电位连接。 | [11 empty] | 1
请问，在建筑施工中，接闪导线应在何时进行施工？ | 6.2.1 暗敷在建筑物混凝土中的接闪导线，在主筋绑扎或认定主 筋进行焊接并做好标志后，应按设计要求施工，并应经检查确认隐 蔽工程验收记录后再支模或浇捣混凝土。 | [11 empty] | 1
根据表5.1.1，混凝土结构工程性能检测项目及评分应符合哪些规定？ | 5.1.1 混凝土结构工程性能检测项目及评分应符合表5. 1. 1的 规定。 表5.1.1 混凝土结构工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据设计要求，在确认网形结构等电位连接网与建筑物内钢筋或钢构件连接点的位置后，应该如何进行施工？ | 7.2.3 在确认网形结构等电位连接网与建筑物内钢筋或钢构件 连接点的位置、信息技术设备的位置后，应按设计要求施工。网形 结构等电位连接网的周边宜每隔5m 与建筑物内的钢筋或钢结构 连接一次。电子系统模拟线路工作频率小于300kHz 时，可在选 择与接地系统最接近的位置设置接地基准点后，再按星形结构等 电位连接网设计要求施工。 | [11 empty] | 1
根据《规范附录 B》，建筑物金属屋面、旗杆、铁塔等金属物的材料、规格应符合哪些规定？ | 6.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 当利用建筑物金属屋面、旗杆、铁塔等金属物做接闪器时，建筑物金属屋面、旗杆、铁塔等金属物的材料、规格应符合本规范附录 B 的有关规定。 2 专用接闪杆位置应正确，焊接固定的焊缝应饱满无遗漏，焊接部分防腐应完整。接闪导线应位置正确、平正顺直、无急弯。焊接的焊缝应饱满无遗漏，螺栓固定的应有防松零件。 3 接闪导线焊接时的搭接长度及焊接方法应符合本规范 第4.1.2条第4款的规定。 4 固定接闪导线的固定支架应固定可靠，每个固定支架应能承受49N 的垂直拉力。固定支架应均匀，并应符合本规范表5.1.2的要求。 5 接闪器在建筑物伸缩缝处的跨接及坡屋面上施工可按本 规范附录D 中 图 D.0.3-1～ 图 D.0.3-3 执行。 | [11 empty] | 20
一般项目中的机房建筑结构应满足屏蔽结构对什么要求？ | 8.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 设有电磁屏蔽室的机房，建筑结构应满足屏蔽结构对荷载 的要求。 2 电磁屏蔽室与建筑物内墙之间宜预留维修通道。 | [11 empty] | 1
在建筑物后续防雷区界面处的等电位连接应符合哪个国家标准的规定？ | 7.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 等电位连接可采取焊接、螺钉或螺栓连接等。当采用焊接 时，应符合本规范第4.1.2条第4款的规定。 2 在建筑物后续防雷区界面处的等电位连接应符合现行国 家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定。 3 电子系统设备机房的等电位连接应根据电子系统的工作 频率分别采用星形结构(S 型)或网形结构(M 型)。工作频率小 于300kHz 的模拟线路，可采用星形结构等电位连接网络；频 率为兆赫(MHz) 级的数字线路，应采用网形结构等电位连接 网络。 4 建筑物入户处等电位连接施工和屋面金属管入户等电位 连接施工可按本规范附录 D 中 图 D.0.2-5、 图 D.0.3-3 和图 D.0.4-1～ 图 D.0.4-5 执行。 | [11 empty] | 2
在建筑物格栅形大空间屏蔽工程安装工序中，金属导体的敷设应遵循哪些规定？ | 8.2.1 建筑物格栅形大空间屏蔽工程安装工序应符合下列规定： 1 应按工程设计文件要求选用金属导体在建筑物六面体上 敷设，对金属导体本身或其与建筑物内的钢筋构成的网格尺寸，应 经检查确认后再进行电气连接。 2 支模或进行内装修时，应使屏蔽网格埋在混凝土或装修材 料之中。 | [11 empty] | 1
信息技术设备安装应该按照什么要求来确认安装位置，并如何逐个安装机柜、机架？ | 9.2.1 信息技术设备应按设计要求确认安装位置，并应按设备主 次逐个安装机柜、机架。 | [11 empty] | 1
在专用屏蔽室安装工序中，需要满足哪些规定？ | 8.2.2 专用屏蔽室安装工序应符合下列规定： 1 应将模块式的可拆式屏蔽室在房间内按设计要求安装，并 应预留出等电位连接端子。 2 应将屏蔽室预留等电位连接端子与建筑物内等电位连接 带进行电气连接，并应经检查确认后再进行屏蔽室固定和外部装 修 。 3 应安装屏蔽门、屏蔽窗和滤波器，并应检查屏蔽焊缝的严 密和牢固。 | [11 empty] | 4
在安装电缆时，应该如何布设各类配线？ | 9.2.5 各类配线应按设计文件的要求分别布设到线槽(盒)、桥架 或金属管内，并应经检查确认后，再与低压配电系统和信息技术设 备相连接。 | [11 empty] | 5
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001，主控项目的合格质量水平的错判概率值不应超过多少？ | 11.1.4 检验批合格质量应符合下列规定： 1 主控项目和一般项目的质量应经抽样检验合格。 2 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 3 检验批的质量检验抽样方案应符合现行国家标准《建筑工 程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 中第3 . 0 . 4条的规 定。对生产方错判概率，主控项目和一般项目的合格质量水平的 错判概率值不宜超过5%;对使用方漏判概率，主控项目的合格质 量水平的错判概率值不宜超过5%,一般项目的合格质量水平的 漏判概率值不宜超过10%。 4 检验批的质量验收记录表格样式可按本规范附录 E 执 行 。 | [11 empty] | 1
建筑物内传输网络的综合布线施工应符合哪个国家标准的有关规定？ | 9.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 建筑物内传输网络的综合布线施工应符合现行国家标准 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312 的有关规定。 2 当信息技术电缆与供配电电缆同属一个电缆管理系统和 同一路由时，其布线应符合下列规定： 1)电缆布线系统的全部外露可导电部分，均应按本规范第 7. 1节的要求进行等电位连接。 2)由分线箱引出的信息技术电缆与供配电电缆平行敷设的 长度大于35m 时，从分线箱起的20m 内应采取隔离措 施，也可保持两线缆之间有大于30mm 的间距，或在槽 盒中加金属板隔开。 3)在条件许可时，宜采用多层走线槽盒，强、弱电线路宜分 层布设。 3 低压配电系统的电线色标应符合相线采用黄、绿、红色，中 性线用浅蓝色，保护线用绿/黄双色线的要求。 | [11 empty] | 20
请问应该如何确保各类配线的线槽(盒)、桥架或金属管的安装符合设计文件的要求？ | 9.2.3 敷设各类配线的线槽(盒)、桥架或金属管应符合设计文件的要求，并应经检查确认后，再按设计文件要求的位置和走向安装固定。 | [11 empty] | 1
主控项目中，低压配电线路的单芯线缆应该如何处理？ | 9.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 低压配电线路(三相或单相)的单芯线缆不应单独穿于金 属管内。 2 不同回路、不同电压等级的交流和直流电线不应穿于同一 金属管中，同一交流回路的电线应穿于同一金属管中，管内电线不 得有接头。 3 爆炸危险场所使用的电线(电缆)的额定耐受电压值不应 低于750V, 且应穿在金属管中。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问已安装的固定线槽、桥架或金属管应与建筑物内的什么进行电气连接？ | 9.2.4 已安装固定的线槽(盒)、桥架或金属管应与建筑物内的等 电位连接带进行电气连接，连接处的过渡电阻不应大于0.24Ω。 | [11 empty] | 1
在确认各类配线的额定电压值和色标符合规范和设计文件要求后，应该进行什么步骤？ | 9.2.2 各类配线的额定电压值、色标应符合本规范第9.1节和设 计文件的要求，并应经检查确认后备用。 | [11 empty] | 1
请问在安装电信和信号网络中的SPD时，应该遵循哪个步骤？ | 10.2.2 电信和信号网络中的 SPD 安装，应在 SPD 安装位置和 SPD 两端连接件及接地线位置检查确认后，首先安装 SPD, 在确 认安装牢固后，应将 SPD 的接地线与等电位连接带连接后再接入 网络。 | [11 empty] | 1
请问在低压配电系统中安装SPD时，应该遵循哪些步骤？ | 10.2.1 低压配电系统中的 SPD 安装，应在对配电系统接地型 式 、SPD 安装位置、SPD 的后备过电流保护安装位置及 SPD 两端 连线位置检查确认后，首先安装 SPD, 在确认安装牢固后，应将 SPD 的接地线与等电位连接带连接后再与带电导线进行连接。 | [11 empty] | 20
建筑物防雷工程施工质量验收应符合哪些标准和规定？ | 11.1.1 建筑物防雷工程施工质量验收应符合本规范和现行国家 标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定，并 应符合施工所依据的工程技术文件的要求。 | [11 empty] | 1
谁应该组织防雷工程的工程验收？ | 11.1.3 防雷工程(子分部工程)应由总监理工程师或建设单位项 目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人，防雷主管 单位项目负责人共同进行工程验收。 | [11 empty] | 1
请问分项工程质量验收合格应符合哪些规定？ | 11.1.5 分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分项工程所含的检验批均应符合本规范第11.1.4条的规 定 。 2 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工 程质量验收表格样式可按本规范附录E 执行。 | [11 empty] | 1
建筑物中低压配电系统中SPD的主要性能参数应符合哪些要求？ | 10.1.1 主控项目应符合下列规定： 1 低压配电系统中SPD 的安装布置应符合工程设计文件的 要求，并应符合现行国家标准《建筑物电气装置 第5-53部分：电 气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备 第534节：过电压 保护电器》GB16895.22、 《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第 12部分：选择和使用导则》GB/T18802.12 和《建筑物防雷设计规 范》GB 50057 的有关规定。 2 电子系统信号网络中的 SPD 的安装布置应符合工程设计 文件的要求，并应符合现行国家标准《低压电涌保护器 第 2 2 部 分：电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 选择和使用导则》 GB/T 18802.22 和《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规 定 。 3 当建筑物上有外部防雷装置，或建筑物上虽未敷设外部防 雷装置，但与之邻近的建筑物上有外部防雷装置且两建筑物之间 有电气联系时，有外部防雷装置的建筑物和有电气联系的建筑物 内总配电柜上安装的 SPD 应符合下列规定： 1)应当使用I 级分类试验的SPD。 2)低压配电系统的 SPD 的主要性能参数：冲击电流不应小 于12.5kA(10/350μs),电压保护水平不应大于2.5kV, 最 大持续运行电压应根据低压配电系统的接地型式选取。 4 当 SPD 内部未设计热脱扣装置时，对失效状态为短路型 的 SPD, 应在其前端安装熔丝、热熔线圈或断路器进行后备过电 流保护。 | [11 empty] | 20
在低压配电系统中，第一级SPD与被保护设备之间的线路长度小于10m时，应该采取什么措施？ | 10.1.2 一般项目应符合下列规定： 1 低压配电系统中安装的第一级 SPD 与被保护设备之间关 系无法满足下列条件时，应在靠近被保护设备的分配电盘或设备 前端安装第二级 SPD: 1)第一级 SPD 的有效电压保护水平低于设备的耐过电压 额定值时。 2)第一级 SPD 与被保护设备之间的线路长度小于10m 时 。 3)在建筑物内部不存在雷击放电或内部干扰源产生的电磁 场干扰时。 2 第二级 SPD 无法满足本条第1款的条件时，应安装第三 级 SPD。 3 无明确的产品安装指南时，开关型 SPD 与限压型 SPD 之 间的线路长度不宜小于10m, 限压型 SPD 之间的线路长度不宜小 于 5m。当 SPD 之间的线路长度小于10m 或 5m 时，应加装退耦 的电感(或电阻)元件。生产厂明确在其产品中已有能量配合的措 施时，可不再接退耦元件。 4 在电子信号网络中安装的第一级 SPD 应安装在建筑物入 户处的配线架上，当传输电缆直接接至被保护设备的接口时，宜安 装在设备接口上。 5 在电子信号网络中安装第二级、第三级 SPD 的方法应符 合本条第1～3款的规定。 6 SPD 两端连线的材料和最小截面要求应符合本规范附录 B 中 表B.2.2 的规定。连线应短且直，总连线长度不宜大于 0.5m, 如有实际困难，可按本规范附录 D 中图 D.0.7-2 所示采用 V 形连接。 7 SPD在低压配电系统中和电子系统中安装施工可按本规 范附录 D 中图D.0.5-1～ 图 D.0,5-5、图 D.0.6-1、图 D.0.6-2 和 图 D.0.8-1～ 图 D.0.8-3 执行。 | [11 empty] | 20
防雷工程(子分部工程)质量验收合格应符合哪些规定？ | 11.1.6 防雷工程(子分部工程)质量验收合格应符合下列规定： 1 防雷工程所含的分项工程的质量均应验收合格。 2 质量控制资料应符合本规范第3.2. 1条和第3.2.2条的 要求，并应完整齐全。 3 施工现场质量管理检查记录表的填写应完整。 4 工程的观感质量验收应经验收人员通过现场检查，并应共 同确认。 5 防雷工程(子分部工程)质量验收记录表格可按本规范附 录 E 执行。 | [11 empty] | 2
在接地装置安装工程中，主控项目和一般项目应进行哪些检测？ | 11.2.1 接地装置安装工程的检验批划分和验收应符合下列规 定 ： 1 接地装置安装工程应按人工接地装置和利用建筑物基础 钢筋的自然接地体各分为1个检验批，大型接地网可按区域划分 为几个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)供测量和等电位连接用的连接板(测量点)的数量和位置 是否符合设计要求。 2)测试接地装置的接地电阻值。 3)检查在建筑物外人员可停留或经过的区域需要防跨步电 压的措施。 4)检查第一类防雷建筑物接地装置及与其有电气联系的金 属管线与独立接闪器接地装置的安全距离。 5)检查整个接地网外露部分接地线的规格、防腐、标识和防 机械损伤等措施。测试与同一接地网连接的各相邻设备 连接线的电气贯通状况，其间直流过渡电阻不应大于 0.22。 | [11 empty] | 6
根据上述背景信息，请问引下线安装工程的检验批划分和验收应符合哪些规定？ | 11.2.2 引下线安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 引下线安装工程应按专用引下线、自然引下线和利用建筑 物柱内钢筋各分1个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)检测引下线的平均间距。当利用建筑物的柱内钢筋作为 引下线且无隐蔽工程记录可查时，宜按现行行业标准《混 凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152 的有关规定进行 检测。 2)检查引下线的敷设、固定、防腐、防机械损伤措施。 3)检查明敷引下线防接触电压、闪络电压危害的措施。检 查引下线与易燃材料的墙壁或保温层的安全间距。 4)测量引下线两端和引下线连接处的电气连接状况，其间 直流过渡电阻值不应大于0.2Ω。 5)检测在引下线上附着其他电气线路的防雷电波引入措 施 。 | [11 empty] | 20
谁应该组织防雷技术服务机构和施工单位项目专业质量负责人进行验收？ | 11.1.2 检验批及分项工程应由监理工程师或建设单位项目技术 负责人组织具备资质的防雷技术服务机构和施工单位项目专业质 量(技术)负责人进行验收。隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知 监理工程师或建设单位项目技术负责人、防雷技术服务机构项目 负责人共同进行验收，并应形成验收文件。检验批及分项工程验 收前，施工单位应进行自行检查。 | [11 empty] | 4
在等电位连接工程的检验批划分和验收中，应该按照怎样的规定进行分批和记录？ | 11.2.4 等电位连接工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 等电位连接工程应按建筑物外大尺寸金属物等电位连接、 金属管线等电位连接、各防雷区等电位连接和电子系统设备机房 各分为1个检验批进行质量验收和记录。 2 等电位连接的有效性可通过等电位连接导体之间的电阻 值测试来确定，第一类防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰 盘等连接处的过渡电阻不应大于0.03Ω;连在额定值为16A 的 断 路器线路中，同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之 间的电阻不应大于0.24Ω;等电位连接带与连接范围内的金属管 道等金属体末端之间的直流过渡电阻值不应大于3Ω。 | [11 empty] | 3
根据建筑工程特点，施工质量评价应分为哪些部分？ | 3.2.1 建筑工程施工质量评价应根据建筑工程特点分为地基与 基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程 及建筑节能工程等六个部分(图3.2.1)。 | [11 empty] | 20
什么是建筑工程施工质量评价的关键要素？ | 3.1.1 建筑工程施工质量评价应实施目标管理，健全质量管理 体系，落实质量责任，完善控制手段，提高质量保证能力和持续 改进能力。 | [11 empty] | 8
接闪器安装工程的检验批划分和验收应符合哪些规定？ | 11.2.3 接闪器安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 接闪器安装工程应按专用接闪器和自然接闪器各分为1 个检验批， 一幢建筑物上在多个高度上分别敷设接闪器时，可按安 装高度划分为几个检验批进行质量验收和记录。 2 主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)检查接闪器与大尺寸金属物体的电气连接情况，其间直 流过渡电阻值不应大于0.2Ω。 2)检查明敷接闪器的布置，接闪导线(避雷网)的网格尺寸 是否大于第一类防雷建筑物5m×5m 或 4m×6m、 第 二 类防雷建筑物10m×10m 或 8m×12m、 第三类防雷建筑物20m×20m 或 1 6m×24m 的要求。 3)检查暗敷接闪器的敷设情况，当无隐蔽工程记录可查时， 宜按本规范第11.2.2条第2款的要求进行检测。 4)检查接闪器的焊接、螺栓固定的应备帽、焊接处防锈状 况 。 5)检查接闪导线的平正顺直、无急弯和固定支架的状况。 6)检查接闪器上附着其他电气线路或其他导电物是否有防 雷电波引入措施和与易燃易爆物品之间的安全间距。 | [11 empty] | 1
11.2.5 屏蔽装置工程的检验批划分和验收应符合哪些规定？ | 11.2.5 屏蔽装置工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 屏蔽装置工程应按建筑物格栅形大空间屏蔽和专用屏蔽 室各分为1个检验批进行质量验收和记录。 2 防雷电磁屏蔽室的主控项目和一般项目应进行下列检测： 1)对壳体的所有接缝、屏蔽门、截止波导通风窗、滤波器等 屏蔽接口使用电磁屏蔽检漏仪进行连续检漏。 2)检查壳体的等电位连接状况，其间直流过渡电阻值不应 大于0.2Ω。 3)屏蔽效能的测试应符合现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽 效能的测量方法》GB/T 12190 的有关规定。 | [11 empty] | 20
综合布线工程的检验批划分和验收应符合哪些规定？ | 11.2.6 综合布线工程的检验批划分和验收应符合下列规定： 1 综合布线工程应为1个检验批，当建筑工程有若干独立的 建筑时，可按建筑物的数量分为几个检验批进行质量验收和记录。 2 对工程主控项目和一般项目应逐项进行检查和测量。 3 综合布线工程电气测试应符合现行国家标准《综合布线系 统工程验收规范》GB 50312 的有关规定。 | [11 empty] | 1
SPD安装工程的检验批可以按照什么方式划分？ | 11.2.7 SPD 安装工程的检验批划分和验收应符合下列规定； 1 SPD 安装工程可作为1个检验批，也可按低压配电系统 和电子系统中的安装分为2个检验批进行质量验收和记录。 2 对主控项目和一般项目应逐项进行检查。 3 SPD 的主要性能参数测试应符合现行国家标准《建筑物 防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2008 第5 . 8 . 2条和 第5.8.3条的规定。 | [11 empty] | 20
什么是工程质量验收的完整要求？ | 3.1.3 工程质量验收应完善检验批的质量验收，具有完整的施 工操作依据和现场验收检查原始记录。 | [11 empty] | 1
请问每个评价部分应分为哪些评价项目，以及如何给出相应的项目分值？ | 3.2.3 每个评价部分应按工程质量的特点，分为性能检测、质 量记录、允许偏差、观感质量等四个评价项目。 每个评价项目应根据其在该评价部分内所占的工作量及重要 程度给出相应的项目分值，其项目分值应符合表3.2.3的规定。 表3.2.3 评价项目分值 注：用本标准各检查评分表检查评分后，将所得分换算为本表项目分值，再按规 定换算为本标准表3.2.2的权重。 | [11 empty] | 6
请问质量记录评价方法应符合哪些规定？ | 3.3.2 质量记录评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：材料、设备合格证、进场验收记录及复试报 告、施工记录及施工试验等资料完整，能满足设计要求及规范规 定的应为一档，取100%的分值；资料基本完整并能满足设计要 求及规范规定的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查资料的项目、数量及数据内容。 | [11 empty] | 20
什么是性能检测评价方法的规定？ | 3.3.1 性能检测评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：检查项目的检测指标一次检测达到设计要求 及规范规定的应为一档，取100%的分值；按相关规范规定，经 过处理后满足设计要求及规范规定的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查性能检测报告。 | [11 empty] | 1
请问评价方法中检查项目90%及以上测点实测值达到规范规定值的得分标准是多少？ | 3.3.3 允许偏差评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：检查项目90%及以上测点实测值达到规范规 定值的应为一档，取100%的分值；检查项目80%及以上测点实 测值达到规范规定值，但不足90%的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：在各相关检验批中，随机抽取5个检验批， 不足5个的取全部进行核查。 | [11 empty] | 1
根据表3.2.2的规定，主体结构中的砌体工程最多可以占据多少比例的权重？ | 3.2.2 每个评价部分应根据其在整个工程中所占的工作量及重 要程度给出相应的权重，其权重应符合表3.2.2的规定。 表3.2.2 工程评价部分权重 注：1 主体结构、安装工程有多项内容时，其权重可按实际工作量分配，但应为 整数。 2 主体结构中的砌体工程若是填充墙时，最多只占10%的权重。 3 地基与基础工程中基础及地下室结构列入主体结构工程中评价。 注：1 地下防水工程的质量评价列入地基与基础工程。 2 地基与基础工程中的基础部分的质量评价列入主体结构工程。 图3.2. 1 工程质量评价内容 | [11 empty] | 20
观感质量评价方法中，如何确定每个检查项目的评价标准？ | 3.3.4 观感质量评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：每个检查项目以随机抽取的检查点按“好”、 “一般”给出评价。项目检查点90%及其以上达到“好”,其余 检查点达到“一般”的应为一档，取100%的分值；项目检查点 80%及其以上达到“好”,但不足90%,其余检查点达到“ 一 般”的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查分部(子分部)工程质量验收资料。 | [11 empty] | 1
每个评价项目应包括哪些具体检查内容？对每一具体检查内容应按其重要性给出什么样的分值？其判定结果分为几个档次？ | 3.2.4 每个评价项目应包括若干项具体检查内容，对每一具体 检查内容应按其重要性给出分值，其判定结果分为两个档次： 一 档应为100%的分值；二档应为70%的分值。 | [11 empty] | 1
什么样的结构工程、单位工程施工质量评价综合评分会被评为优良工程？ | 3.2.5 结构工程、单位工程施工质量评价综合评分达到85分及 以上的建筑工程应评为优良工程。 | [11 empty] | 1
1. 对于地基与基础工程性能检测评价方法，应符合本标准第3.3.1条的哪些规定？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 20
2. 对于桩身质量检验，一次检测结果为80%及其以上，但不足90%达到I类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取多少分值？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 20
3. 地下渗漏水检验中，无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面积的多少分之一才能获得一档的分值？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 20
4. 在地基沉降观测中，施工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值符合设计要求的应为哪一档，取多少分值？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 1
请问表4.2.1中列出了哪些地基与基础工程质量记录项目及评分？ | 4.2.1 地基与基础工程质量记录项目及评分应符合表4.2.1的 规定。 表4.2.1 地基与基础工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
地基与基础工程性能检测项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 4.1.1 地基与基础工程性能检测项目及评分应符合表4.1.1的 规定。 表4.1.1 地基与基础工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
什么是地基与基础工程观感质量评价方法应符合的标准？ | 4.4.2 地基与基础工程观感质量评价方法应符合本标准 第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
请问表4.3.1中列举了地基与基础工程允许偏差的项目及评分规定是什么？ | 4.3.1 地基与基础工程允许偏差项目及评分应符合表4.3.1的 规定。 表4.3.1 地基与基础工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
请问表4.4.1中列出了哪些地基与基础工程观感质量项目以及它们的评分规定？ | 4.4.1 地基与基础工程观感质量项目及评分应符合表4.4.1的 规定。 表4.4.1 地基与基础工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
地基与基础工程质量记录评价方法应符合哪个标准的规定？ | 4.2.2 地基与基础工程质量记录评价方法应符合本标准 第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
混凝土结构工程观感质量评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.1.8 混凝土结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
1. 对于结构实体混凝土强度检验，采用哪些方法进行检验？分别对应着什么分值？ | 5.1.2 混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 结构实体混凝土强度检验 1) 检查标准：结构实体混凝土强度应按不同强度等级分 别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验 符合规范规定的应为一档，取100%的分值；当未取 得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合 要求时，可采用回弹-取芯法进行检验，检验符合规范 规定的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 2 结构实体钢筋保护层厚度检验 1)检查标准：梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚 度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。 表5.1.2-1 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差 结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 90%及以上时应为一档，取100%的分值； 一次检测 合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量 的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到 90%及以上时应为二档，取70%的分值。 抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于 本规定允许偏差的1.5倍。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 3 结构实体位置及尺寸偏差检验 1)检查标准：允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的 规定。 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 80%及以上的应为一档，取100%的标准值；当检验 项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相 同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合 格率为80%及以上时，应为二档，取70%的标准值。 2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 表5.1.2-2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法 | [11 empty] | 20
2. 结构实体钢筋保护层厚度检验中，一次检测合格率达到多少时，应为一档并取得多少分值？ | 5.1.2 混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 结构实体混凝土强度检验 1) 检查标准：结构实体混凝土强度应按不同强度等级分 别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验 符合规范规定的应为一档，取100%的分值；当未取 得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合 要求时，可采用回弹-取芯法进行检验，检验符合规范 规定的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 2 结构实体钢筋保护层厚度检验 1)检查标准：梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚 度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。 表5.1.2-1 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差 结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 90%及以上时应为一档，取100%的分值； 一次检测 合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量 的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到 90%及以上时应为二档，取70%的分值。 抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于 本规定允许偏差的1.5倍。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 3 结构实体位置及尺寸偏差检验 1)检查标准：允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的 规定。 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 80%及以上的应为一档，取100%的标准值；当检验 项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相 同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合 格率为80%及以上时，应为二档，取70%的标准值。 2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 表5.1.2-2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法 | [11 empty] | 1
3. 结构实体位置及尺寸偏差检验中，合格率达到多少时，应为一档并取得多少分值？ | 5.1.2 混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 结构实体混凝土强度检验 1) 检查标准：结构实体混凝土强度应按不同强度等级分 别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验 符合规范规定的应为一档，取100%的分值；当未取 得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合 要求时，可采用回弹-取芯法进行检验，检验符合规范 规定的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 2 结构实体钢筋保护层厚度检验 1)检查标准：梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚 度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。 表5.1.2-1 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差 结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 90%及以上时应为一档，取100%的分值； 一次检测 合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量 的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到 90%及以上时应为二档，取70%的分值。 抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于 本规定允许偏差的1.5倍。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 3 结构实体位置及尺寸偏差检验 1)检查标准：允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的 规定。 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 80%及以上的应为一档，取100%的标准值；当检验 项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相 同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合 格率为80%及以上时，应为二档，取70%的标准值。 2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 表5.1.2-2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法 | [11 empty] | 20
混凝土结构工程允许偏差评价方法应符合哪个规定？ | 5.1.6 混凝土结构工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是混凝土结构工程质量记录评价方法的要求？ | 5.1.4 混 凝 土 结 构 工 程 质 量 记 录 评 价 方 法 应 符 合 本 标 准 第 3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
表5.1.5中列出了哪些混凝土结构工程允许偏差的项目以及相应的评分规定？ | 5.1.5 混凝土结构工程允许偏差项目及评分应符合表5 . 1 . 5的 规定。 表5.1.5 混凝土结构工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
钢结构工程性能检测项目及评分应符合表5.2.1的规定的分值是多少？ | 5.2.1 钢结构工程性能检测项目及评分应符合表5.2.1的规定。 表5.2.1 钢结构工程性能检测项目及评分 18 | [11 empty] | 1
天然地基与基础工程允许偏差项目检查标准包括哪些内容？ | 4.3.2 地基与基础工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条和下列规定： 1 检查标准 1) 天然地基与基础工程允许偏差项目检查标准： 基底标高允许偏差-50mm; 基槽长度、宽度允许偏 差+200mm、 —50mm。 2)复合地基桩位允许偏差项目检查标准： 桩位允许偏差：振冲桩允许偏差不应大于100mm; 高 压喷射注浆桩允许偏差不应大于0.2D; 水泥土搅拌桩 允许偏差不应大于50mm; 土和灰土挤密桩、水泥粉 煤灰碎石桩、夯实水泥土桩的满堂桩允许偏差不应大 于0.4D。 注 ：D 为桩体直径或边长。 3)打(压)桩桩位允许偏差应符合表4.3.2-1的规定。 表4.3.2-1 打(压)桩桩位允许偏差 注 ：H 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 4)灌注桩桩位允许偏差应符合表4.3.2-2的规定。 表4.3.2-2 灌注桩桩位允许偏差 注：1 D为桩径。 2 H 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 5) 防水卷材、塑料板搭接宽度允许偏差-10mm。 2 检查方法 随机抽取5个检验批进行核查，不足5个时全部核查。 | [11 empty] | 20
请问表5.3.5中列出的砌体结构工程允许偏差项目及评分的规定是什么？ | 5.3.5 砌体结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.3.5的 规定。 表5.3.5 砌体结构工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
对于钢结构工程的高强度螺栓连接副紧固质量检测，什么情况下应为一档，取100%的分值？ | 5.2.2 钢结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条 和下列规定： 1 焊缝内部质量检测 1) 检查标准：设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用无 损探伤进行内部缺陷的检验，其评定等级、检验等级 及检验比例应符合表5.2.2-1的规定。 焊缝检验返修率不大于2%时应为一档，取100%的 分值；返修率大于2%,但不大于5%时应为二档，取 70%的分值。所有焊缝经返修后均应达到合格质量标准。 表5.2.2-1 质量检验标准检验等级及缺陷分级 2)检查方法：核查超声波或射线探伤记录。 2 高强度螺栓连接副紧固质量检测 1)检查标准：高强度螺栓连接副终拧完成1h 后，48h 内 应进行紧固质量检查，其检查标准应符合表5.2.2-2 的规定。 高强度螺栓连接副紧固质量检测点优良点达到 95%及以上，其余点达到合格点时应为 一档，取 100%的分值；当检测点优良点达到80%及以上，但 不足95%时，其余点达到合格点时应为二档，取70% 的分值。 表5.2.2-2 高强度螺栓连接副紧固质量检验标准 注：T为扭矩法紧固时终拧扭矩值，θ为终拧扭矩角度值，△T、△A均为绝对值，δ 为百分数。 2) 检查方法：核查扭矩法或转角法紧固检测报告。 3 钢结构涂装质量检测 1) 检查标准：钢结构涂装后，应对涂层干漆膜厚度进行 检测，其检测标准应符合表5.2.2-3的规定。 表5.2.2-3 钢结构涂装干漆膜厚度质量检测标准 全部涂装干漆膜厚度检测点优良点达到95%及以 上，其余点达到合格点时应为一档，取100%的分值； 当检测点优良点达到80%及以上，但不足95%时，其 余点达到合格点时应为二档，取70%的分值。 2)检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 1
请问钢结构工程质量记录项目及评分应符合哪些规定？ | 5.2.3 钢结构工程质量记录项目及评分应符合表5.2.3的规定。 表5.2.3 钢结构工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
钢结构工程允许偏差项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 5.2.5 钢结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.2.5的规定。 表5.2.5 钢结构工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
请问钢结构工程的偏差评价方法应符合哪条规定？ | 5.2.6 钢结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条 的规定。 | [11 empty] | 1
钢结构工程质量记录评价方法应符合本标准的哪条规定？ | 5.2.4 钢结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条 的规定。 | [11 empty] | 1
根据表5.3.1，砌体结构工程性能检测项目及评分应符合什么规定？ | 5.3.1 砌体结构工程性能检测项目及评分应符合表5.3. 1的 规定。 表5.3.1 砌体结构工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
请问钢结构工程观感质量项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 5.2.7 钢结构工程观感质量项目及评分应符合表5.2.7的规定。 表5.2.7 钢结构工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
请问钢结构工程观感质量评价方法应符合哪个条款的规定？ | 5.2.8 钢结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
全高不大于10m时，砌体垂直度允许的最大偏差是多少？ | 5.3.2 砌体结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1 条和下列规定： 1 检查标准 1)砂浆强度、混凝土强度检测标准和方法应符合本标准 第3.3.1条的规定。 2)全高砌体垂直度 全高不大于10m时垂直度允许偏差不应大于10mm。 全高大于10m 时垂直度允许偏差不应大于20mm。 全高垂直度允许偏差各检测点均达到规范规定值 的应为一档，取100%的分值；各检测点80%及以上 达到规范规定值，但不足100%的应为二档，取70% 的分值。 抽样检测结果中，不合格点的最大偏差均不应大 于本标准规定允许偏差的1.5倍。 2 检查方法：核查分项工程质量验收资料。 | [11 empty] | 11
请问砌体结构工程允许偏差评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.3.6 砌体结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3 条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表5.1.3，混凝土结构工程质量记录项目及评分的规定是什么？ | 5.1.3 混凝土结构工程质量记录项目及评分应符合表5.1.3的 规定。 表5.1.3 混凝土结构工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
砌体结构工程质量记录评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 5.3.4 砌体结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问砌体结构工程观感质量评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.3.8 砌体结构工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
表5.3.7中列出了砌体结构工程观感质量的项目及评分的规定是什么？ | 5.3.7 砌体结构工程观感质量项目及评分应符合表5.3.7的 规定。 表5.3.7 砌体结构工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
请问屋面工程允许偏差评价方法应符合本标准的哪条规定？ | 6.3.2 屋面工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的 规定。 | [11 empty] | 1
请问表6.2.1中列出了哪些屋面工程质量记录项目及评分？ | 6.2.1 屋面工程质量记录项目及评分应符合表6.2.1的规定。 表6.2.1 屋面工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
表6.1.1中规定了哪些屋面工程性能检测项目及评分？ | 6.1.1 屋面工程性能检测项目及评分应符合表6.1.1的规定。 表6.1.1 屋面工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
表6.4.1中列举了哪些屋面工程观感质量项目及评分？ | 6.4.1 屋面工程观感质量项目及评分应符合表6.4.1的规定。 表6.4.1 屋面工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
屋面工程质量记录评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 6.2.2 屋面工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的 规定。 | [11 empty] | 1
屋面工程观感质量评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 6.4.2 屋面工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
什么是表6.3.1中规定的屋面工程允许偏差项目及评分？ | 6.3.1 屋面工程允许偏差项目及评分应符合表6.3.1的规定。 表6.3.1 屋面工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
装饰装修工程性能检测项目及评分应符合哪个表的规定？ | 7.1.1 装饰装修工程性能检测项目及评分应符合表7.1.1的 规定。 表7.1.1 装饰装修工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据本标准第3.3.1条的规定，装饰装修工程性能检测评价方法需要符合哪些要求？ | 7.1.2 装饰装修工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1 条的规定。 | [11 empty] | 1
根据《屋面工程性能检测评价方法》规定，如何评价屋面防水效果和保温层厚度的性能？ | 6.1.2 屋面工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条及 下列规定： 1 检查标准 1) 屋面防水效果：屋面淋水、蓄水或雨后检查，无渗漏、 无积水和排水畅通的应为一档，取100%的分值；无 渗漏及排水畅通，但局部有少量积水，水深不超过 30mm 应为二档，取70%的分值。 2) 保温层厚度：抽样测试点全部达到设计厚度的应为一 档，取100%的分值；抽样测试点95%及以上，但不 足100%达到设计厚度的，且平均厚度达到设计要求， 最薄点不应小于设计厚度的95%的应为二档，取70% 的分值。 2 检查方法：核查测试记录。 | [11 empty] | 2
装饰装修工程质量记录项目及评分应符合哪个规定？ | 7.2.1 装饰装修工程质量记录项目及评分应符合表7.2. 1 的 规定。 表7.2.1 装饰装修工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表7.3.1的规定，装饰装修工程允许偏差项目及评分中，H代表什么？ | 7.3.1 装饰装修工程允许偏差项目及评分应符合表7.3.1的规定。 表7.3.1 装饰装修工程允许偏差项目及评分 注： H 为幕墙高度。 | [11 empty] | 1
装饰装修工程质量记录评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 7.2.2 装饰装修工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2 条的规定。 | [11 empty] | 1
装饰装修工程允许偏差评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 7.3.2 装饰装修工程允许偏差评价方法应符合本标准3.3.3条 的规定。 | [11 empty] | 1
装饰装修工程观感质量评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 7.4.2 装饰装修工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
装饰装修工程观感质量项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 7.4.1 装饰装修工程观感质量项目及评分应符合表7.4.1的规定。 表7.4.1 装饰装修工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
哪些项目和评分应符合表8.1.1的规定？ | 8.1.1 给水排水及供暖工程性能检测项目及评分应符合 表8.1.1的规定。 表8. 1. 1 给水排水及供暖工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 20
给水排水及供暖工程观感质量项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 8.1.7 给水排水及供暖工程观感质量项目及评分应符合 表8.1.7的规定。 表8.1.7 给水排水及供暖工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
8.1.2条规定的内容应符合哪个标准？ | 8.1.2 给水排水及供暖工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 20
根据表8.1.5的规定，给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分的要求是什么？ | 8.1.5 给 水 排 水 及 供 暖 工 程 允 许 偏 差 项 目 及 评 分 应 符 合 表 8 . 1 . 5的规定。 表8.1.5 给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
给水排水及供暖工程的偏差评价方法应符合哪项规定？ | 8.1.6 给水排水及供暖工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是给水排水及供暖工程质量记录评价方法应符合的标准？ | 8.1.4 给水排水及供暖工程质量记录评价方法应符合本标准 第 3 . 3 . 2条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表8.1.3的规定，给水排水及供暖工程质量记录项目及评分应符合哪些要求？ | 8.1.3 给水排水及供暖工程质量记录项目及评分应符合 表8.1.3的规定。 表8.1.3 给水排水及供暖工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
根据8.1.8条的规定，给水排水及供暖工程观感质量评价方法应符合本标准的哪个部分？ | 8.1.8 给水排水及供暖工程观感质量评价方法应符合本标准 第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表8.2.1，电气工程性能检测项目及评分的规定是什么？ | 8.2.1 电气工程性能检测项目及评分应符合表8.2.1的规定。 表8.2.1 电气工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
请问根据本标准第3.3.1条的规定，电气工程性能检测评价方法应符合哪些要求？ | 8.2.2 电气工程性能检测评价方法应符合本标准第3 . 3 . 1条的 规定。 | [11 empty] | 1
电气工程质量记录项目及评分应符合哪些规定？ | 8.2.3 电气工程质量记录项目及评分应符合表8.2.3的规定。 表8.2.3 电气工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
电气工程质量记录评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 8.2.4 电气工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的 规定。 | [11 empty] | 1
根据表8.2.5，电气工程允许偏差项目及评分的规定是什么？ | 8.2.5 电气工程允许偏差项目及评分应符合表8.2.5的规定。 表8.2.5 电气工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
电气工程观感质量评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 8.2.8 电气工程观感质量评价方法应符合本标准第3 . 3 . 4条的 规 定 。 | [11 empty] | 1
通风与空调工程性能检测评价方法应符合哪项标准？ | 8.3.2 通风与空调工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表8.2.7的规定，电气工程观感质量项目及评分应包括哪些内容？ | 8.2.7 电气工程观感质量项目及评分应符合表8.2.7的规定。 表8.2.7 电气工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.3.1，通风与空调工程性能检测项目及评分应符合哪些规定？ | 8.3.1 通风与空调工程性能检测项目及评分应符合表8.3.1的 规定。 表8.3.1 通风与空调工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
请问表8.3.3中包括哪些通风与空调工程质量记录项目及评分？ | 8.3.3 通风与空调工程质量记录项目及评分应符合表8.3.3的 规定。 表8.3.3 通风与空调工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
请问电气工程中允许的偏差评价方法应符合哪个标准的规定？ | 8.2.6 电气工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的 规定。 | [11 empty] | 1
请问通风与空调工程质量记录评价方法应符合哪个标准的规定？ | 8.3.4 通风与空调工程质量记录评价方法应符合本标准 第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
请问通风与空调工程中允许的偏差评价方法应符合哪条规定？ | 8.3.6 通风与空调工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
请问表8.4.5中的电梯工程允许偏差项目及评分的规定是什么？ | 8.4.5 电梯工程允许偏差项目及评分应符合表8.4.5的规定。 表8.4.5 电梯工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.3.5，通风与空调工程允许偏差项目及评分的具体规定是什么？ | 8.3.5 通风与空调工程允许偏差项目及评分应符合表8.3.5的 规定。 表8.3.5 通风与空调工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
请问电梯工程质量记录评价方法应符合本标准的哪条规定？ | 8.4.4 电梯工程质量记录评价方法应符合本标准第3 . 3 . 2条的 规 定 。 | [11 empty] | 1
根据表8.4.1，电梯工程性能检测项目及评分应该符合什么规定？ | 8.4.1 电梯工程性能检测项目及评分应符合表8.4.1的规定。 表8 .4 . 1 电梯工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.4.3的规定，电梯工程质量记录项目及评分的具体内容是什么？ | 8.4.3 电梯工程质量记录项目及评分应符合表8.4.3的规定。 表8.4.3 电梯工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.3.7，通风与空调工程观感质量项目及评分应符合哪些规定？ | 8.3.7 通风与空调工程观感质量项目及评分应符合表8.3.7的 规定。 表8.3.7 通风与空调工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
通风与空调工程观感质量评价方法应符合哪个条款的规定？ | 8.3.8 通风与空调工程观感质量评价方法应符合本标准 第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
根据标准第3.3.1条的规定，电梯工程性能检测评价方法需要符合哪些要求？ | 8.4.2 电梯工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的 规定。 | [11 empty] | 1
请问电梯工程观感质量评价方法应符合哪个具体的标准条款？ | 8.4.8 电梯工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
电梯工程观感质量项目及评分应符合哪个表的规定？ | 8.4.7 电梯工程观感质量项目及评分应符合表8.4.7的规定。 表8.4.7 电梯工程观感质量项目及评分 注：电梯、自动扶梯、人行道应每台梯单独评价。 | [11 empty] | 1
根据表8.5.1，智能建筑工程性能检测项目及评分的规定是什么？ | 8.5.1 智能建筑工程性能检测项目及评分应符合表8.5.1的规 定。 表8.5.1 智能建筑工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.5.3，智能建筑工程质量记录项目及评分是什么？ | 8.5.3 智能建筑工程质量记录项目及评分应符合表8.5.3的 规定。 表8.5.3 智能建筑工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
智能建筑质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定是什么？ | 8.5.4 智能建筑质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的 规定。 | [11 empty] | 1
根据智能建筑工程性能检测评价方法，如果一次检测主控项目达到合格，一般项目中有不超过5%的项目经整改后达到要求的应得到多少分？ | 8.5.2 智能建筑工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1 条和下列规定： 1 检查标准 接地电阻测试： 一次检测达到设计要求的应为一档，取 100%的分值；经整改达到设计要求的应为二档，取70%的 分值。 系统检测、系统集成检测：按设计安装的系统应全部检测。 火灾自动报警、安全防范、通信网络等系统应由专业检测机构进 行检测。按先各系统后系统集成进行检测。系统检测、系统集成 检测一次检测主控项目达到合格， 一般项目中有不超过5%的项 目经整改后达到要求的应为一档，取100%的分值； 一次检测主 控项目达到合格， 一般项目中有超过5%项目，但不超过10%的 项目经整改后达到要求的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 20
根据表8.5.7，智能建筑工程的观感质量项目及评分应符合哪些规定？ | 8.5.7 智能建筑工程观感质量项目及评价应符合表8.5.7的 规定。 表8.5.7 智能建筑工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
1. 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为多少时可以取得100%的分值？ | 8.4.6 电梯工程允许偏差项目评价方法应符合本标准第3.3.3 条及下列规定： 1 检查标准 1)层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~ +3mm, 且最大距离不大于20mm 应为一档，取 100%的分值；偏差为0～+3mm, 且最大距离大于 20mm 但严禁超过35mm 应为二档，取70%的分值。 2)平层准确度 额定速度 v≤0.63m/s 的交流双速电梯和其他调 速方式的电梯：平层准确度偏差不超过±8mm 的应为 一档，取100%的分值；偏差超过±8mm, 但不超过 ±15mm 的应为二档，取70%的分值。 额定速度0.63m/s<v≤1.0m/s 平层准确度偏差不超过±15mm 100%的分值；偏差超过±15mm, 的应为二档，取70%的分值。 的交流双速电梯： 的应为一档，取 但不超过±30mm 其他调速方式的电梯平层准确度同v≤0.63m/s 的交流双速电梯。 3)自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板 或胶带的速度允许偏差：偏差值在0～+0.5%的应为 一档，取100%的分值；偏差值在0～+(0.5～2)% 的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查试验记录。 | [11 empty] | 20
2. 如果平层准确度偏差超过多少毫米但不超过±15mm，可以取得70%的分值？ | 8.4.6 电梯工程允许偏差项目评价方法应符合本标准第3.3.3 条及下列规定： 1 检查标准 1)层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~ +3mm, 且最大距离不大于20mm 应为一档，取 100%的分值；偏差为0～+3mm, 且最大距离大于 20mm 但严禁超过35mm 应为二档，取70%的分值。 2)平层准确度 额定速度 v≤0.63m/s 的交流双速电梯和其他调 速方式的电梯：平层准确度偏差不超过±8mm 的应为 一档，取100%的分值；偏差超过±8mm, 但不超过 ±15mm 的应为二档，取70%的分值。 额定速度0.63m/s<v≤1.0m/s 平层准确度偏差不超过±15mm 100%的分值；偏差超过±15mm, 的应为二档，取70%的分值。 的交流双速电梯： 的应为一档，取 但不超过±30mm 其他调速方式的电梯平层准确度同v≤0.63m/s 的交流双速电梯。 3)自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板 或胶带的速度允许偏差：偏差值在0～+0.5%的应为 一档，取100%的分值；偏差值在0～+(0.5～2)% 的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查试验记录。 | [11 empty] | 20
3. 自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为多少时可以取得100%的分值？ | 8.4.6 电梯工程允许偏差项目评价方法应符合本标准第3.3.3 条及下列规定： 1 检查标准 1)层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~ +3mm, 且最大距离不大于20mm 应为一档，取 100%的分值；偏差为0～+3mm, 且最大距离大于 20mm 但严禁超过35mm 应为二档，取70%的分值。 2)平层准确度 额定速度 v≤0.63m/s 的交流双速电梯和其他调 速方式的电梯：平层准确度偏差不超过±8mm 的应为 一档，取100%的分值；偏差超过±8mm, 但不超过 ±15mm 的应为二档，取70%的分值。 额定速度0.63m/s<v≤1.0m/s 平层准确度偏差不超过±15mm 100%的分值；偏差超过±15mm, 的应为二档，取70%的分值。 的交流双速电梯： 的应为一档，取 但不超过±30mm 其他调速方式的电梯平层准确度同v≤0.63m/s 的交流双速电梯。 3)自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板 或胶带的速度允许偏差：偏差值在0～+0.5%的应为 一档，取100%的分值；偏差值在0～+(0.5～2)% 的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查试验记录。 | [11 empty] | 6
智能建筑工程中允许的偏差项目及评价方法应符合哪个标准的第3.3.3条规定？ | 8.5.6 智能建筑工程允许偏差项目及评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
燃气工程性能检测项目及评分应符合哪个表的规定？ | 8.6.1 燃气工程性能检测项目及评分应符合表8.6.1的规定。 表8.6.1 燃气工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.5.5，智能建筑工程允许偏差项目及评分的规定是什么？ | 8.5.5 智能建筑工程允许偏差项目及评分应符合表8.5.5的规 定。 表8.5.5 智能建筑工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
请问智能建筑工程观感质量评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 8.5.8 智能建筑工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
燃气工程质量记录项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 8.6.3 燃气工程质量记录项目及评分应符合表8.6.3的规定。 表8.6.3 燃气工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表5.1.3，混凝土结构工程质量记录项目及评分的规定是什么？ | 5.1.3 混凝土结构工程质量记录项目及评分应符合表5.1.3的 规定。 表5.1.3 混凝土结构工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
室内燃气管道强度试验应该按照哪个行业标准进行检查？ | 8.6.2 燃气工程性能评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列 规定： 1 检查标准 1) 室内燃气管道强度试验应符合现行行业标准《城镇燃 气室内工程施工与质量验收规范》 CJJ 94的规定： 明管敷设、暗埋或暗封敷设的引入管，用设计压力的 1.5倍且不得低于0. 1MPa 或按设计要求压力试压， 在试验压力下稳压1h, 无压力降的应为一档，取 100%的分值；经过整改二次试压达到无压力降的应为 二档，取70%的分值。 2)室内燃气管道严密性试验应符合现行行业标准《城镇 燃气室内工程施工与质量验收规范》 CJJ94 的规定： 在压力试压合格后，严密性试验在稳压下采用发 泡剂检查所有接头，符合设计要求的应为一档，取 100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二 档，取70%的分值。 3)燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施应符合 现行国家标准《城镇燃气设计规范》 GB 50028 的规 定： 燃气锅炉和冷热水机组管道及设备用气场所经试 验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值； 经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的 分值。 4)采暖、制冷器具、灶具熄火保护装置和排烟设施应符 合国家现行标准《城镇燃气设计规范》 GB 50028 和 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 CJJ 12 的规定： 经试验一次符合设计要求的应为一档，取100% 的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档， 取70%的分值。 5) 防雷、防静电接地检测应符合现行国家标准《城镇燃 气设计规范》 GB 50028 的规定： 经试验一次符合设计要求的应为一档，取100% 的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档， 取70%的分值。 2 检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 3
请问燃气工程质量记录评价方法应符合本标准的哪条规定？ | 8.6.4 燃气工程质量记录评价方法应符合本标准第3 . 3 . 2条的 规 定 。 | [11 empty] | 1
表9.1.1中建筑节能工程性能检测项目及评分的规定包括哪些内容？ | 9.1.1 建筑节能工程性能检测项目及评分应符合表9.1.1的规定。 表9.1.1 建筑节能工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
请问燃气工程观感质量评价方法应符合哪个条例？ | 8.6.8 燃气工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
根据表9.2.1，建筑节能工程质量记录项目及评分应符合哪些规定？ | 9.2.1 建筑节能工程质量记录项目及评分应符合表9.2.1的规定。 表9.2.1 建筑节能工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
表8.6.5中列出了哪些燃气工程允许偏差项目及其评分规定？ | 8.6.5 燃气工程允许偏差项目及评分应符合表8 . 6 . 5的规定。 表8.6.5 燃气工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
建筑节能工程质量记录评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 9.2.2 建筑节能工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问燃气工程允许偏差评分方法应符合哪个条款的规定？ | 8.6.6 燃气工程允许偏差评分方法应符合本标准第3.3.3条的 规定。 | [11 empty] | 1
表8.6.7中列出了哪些燃气工程观感质量项目及评分？ | 8.6.7 燃气工程观感质量项目及评分应符合表8.6.7的规定。 表8.6.7 燃气工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
建筑节能工程性能评价方法应符合本标准第3.3.1条的规定，这意味着评价方法需要符合哪些规定？ | 9.1.2 建筑节能工程性能评价方法应符合本标准第3.3. 1条的 规定。 | [11 empty] | 1
请问建筑节能工程允许偏差项目及评分应符合哪个表格？ | 9.3.1 建筑节能工程允许偏差项目及评分应符合表9 . 3 . 1的 规定。 表9.3.1 建筑节能工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
什么是结构工程质量的两个主要方面？ | 10.1.2 结构工程质量应包括地基与基础工程和主体结构工程。 | [11 empty] | 20
请问建筑节能工程允许偏差评分方法应符合哪一条规定？ | 9.3.2 建筑节能工程允许偏差评分方法应符合本标准第3.3.3 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问建筑工程施工质量评价的程序和组织应符合哪个现行国家标准的相关规定？ | 10.1.1 建筑工程施工质量评价的程序和组织应符合现行国 家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300 的相关 规定。 | [11 empty] | 2
请问表9.4.1中包含哪些建筑节能工程观感质量项目，以及它们的评分标准是什么？ | 9.4.1 建筑节能工程观感质量项目及评分应符合表9.4.1的规定。 表9.4.1 建筑节能工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
根据式10.1.3，如何计算结构工程评价得分Ps？ | 10.1.3 结构工程质量核查评分应按式10.1.3计算： Ps=A+B (10.1.3) 式中： Ps—— 结构工程评价得分； A—— 地基与基础工程权重实得分； B—— 主体结构工程权重实得分。 | [11 empty] | 8
什么是单位工程质量应包括的内容？ | 10.2.1 单位工程质量应包括结构工程、屋面工程、装饰装修工 程、安装工程及建筑节能工程。 | [11 empty] | 20
建筑节能工程观感质量评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 9.4.2 建筑节能工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
根据式10.1.4，如果混凝土结构工程权重实得分为8，钢结构工程权重实得分为10，砌体结构工程权重实得分为7，那么主体结构工程的总权重实得分是多少？ | 10.1.4 主体结构工程包括混凝土结构、钢结构、砌体结构等。 根据工程实际情况，应按比例分配各项权重，总权重为40%。 可按式10.1.4计算： B=B₁+B₂+B₃ (10.1.4) 式中： B₁—— 混凝土结构工程权重实得分； B₂—— 钢结构工程权重实得分； B₃—— 砌体结构工程权重实得分。 | [11 empty] | 1
根据表10.2.5，如何计算单位工程评价结果？ | 10.2.5 单位工程评价结果可按表10.2.5进行计算。 表10.2.5 单位工程核查评分汇总 | [11 empty] | 1
在施工中采用绿色施工、先进施工技术并获得省级及以上奖励的可以在单位工程核查后直接加多少分？ | 10.2.2 凡在施工中采用绿色施工、先进施工技术并获得省级及 以上奖励的，可在单位工程核查后直接加1～2分。 | [11 empty] | 1
根据单位工程质量核查评分计算式10.2.3，计算单位工程质量核查得分P.时需要考虑哪些实际得分项？ | 10.2.3 单位工程质量核查评分应按式10.2.3计算： P.=Ps+C+D+E+F+G (10.2.3) 式中： P.—— 单位工程质量核查得分； C—— 屋面工程权重实得分； D— 装饰装修工程权重实得分； E— 安装工程权重实得分； F—— 节能工程权重实得分； G—— 附加分。 | [11 empty] | 4
根据表10.2.4，安装工程应包括哪些具体的项目？ | 10.2.4 安装工程应包括建筑给水排水及供暖工程、建筑电气工 程、通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程、燃气工程等。 各项权重分配应符合表10.2.4的规定。 表10.2.4 安装工程权重分配 可按式10.2.4计算： E=Ei+E₂+E₃+E4+E₅+Es (10.2.4) 式中： E₁—— 建筑给水排水及供暖工程权重实得分； E₂—— 建筑电气工程权重实得分； E₃—— 通风与空调工程权重实得分； E₄—— 电梯工程权重实得分； Es——智能建筑工程权重实得分； E₆—— 燃气工程权重实得分。 | [11 empty] | 20
建筑工程质量管理应加强对哪些方面的质量控制？ | 3.1.2 建筑工程质量管理应加强对原材料、施工过程的质量控 制和结构安全、功能效果检验，具有完整的施工控制资料和质量 验收资料。 | [11 empty] | 20
什么方面应该包括在建筑工程施工质量评价中？ | 3.1.4 建筑工程施工质量评价应对工程结构安全、使用功能、 建筑节能和观感质量等进行综合核查。 | [11 empty] | 5
请问，您认为以下问题最合适吗？ | 10.2.6 结构工程、单位工程质量评价结果可按表10.2.6填写。 表10.2.6 单位工程(结构工程)质量评价结果 项目名称： | [11 empty] | 20
根据表10.2.6，单位工程(结构工程)质量评价结果应填写哪些项目名称？ | 10.2.6 结构工程、单位工程质量评价结果可按表10.2.6填写。 表10.2.6 单位工程(结构工程)质量评价结果 项目名称： | [11 empty] | 1
什么是工程质量验收的两个主要要求？ | 3.1.3 工程质量验收应完善检验批的质量验收，具有完整的施 工操作依据和现场验收检查原始记录。 | [11 empty] | 1
建筑工程施工质量评价是按照什么进行分部工程和子分部工程进行的？ | 3.1.5 建筑工程施工质量评价应按分部工程、子分部工程进行。 | [11 empty] | 1
在建筑工程施工质量评价中，应该实施哪些措施以提高质量保证能力和持续改进能力？ | 3.1.1 建筑工程施工质量评价应实施目标管理，健全质量管理 体系，落实质量责任，完善控制手段，提高质量保证能力和持续 改进能力。 | [11 empty] | 5
根据3.2.1中提到的建筑工程施工质量评价，应该根据建筑工程特点分为哪些部分？ | 3.2.1 建筑工程施工质量评价应根据建筑工程特点分为地基与 基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程 及建筑节能工程等六个部分(图3.2.1)。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，主体结构中的砌体工程在整个工程评价部分的权重最多可以占多少百分比？ | 3.2.2 每个评价部分应根据其在整个工程中所占的工作量及重 要程度给出相应的权重，其权重应符合表3.2.2的规定。 表3.2.2 工程评价部分权重 注：1 主体结构、安装工程有多项内容时，其权重可按实际工作量分配，但应为 整数。 2 主体结构中的砌体工程若是填充墙时，最多只占10%的权重。 3 地基与基础工程中基础及地下室结构列入主体结构工程中评价。 注：1 地下防水工程的质量评价列入地基与基础工程。 2 地基与基础工程中的基础部分的质量评价列入主体结构工程。 图3.2. 1 工程质量评价内容 | [11 empty] | 20
评价部分应按工程质量的特点分为哪几个评价项目？ | 3.2.3 每个评价部分应按工程质量的特点，分为性能检测、质 量记录、允许偏差、观感质量等四个评价项目。 每个评价项目应根据其在该评价部分内所占的工作量及重要 程度给出相应的项目分值，其项目分值应符合表3.2.3的规定。 表3.2.3 评价项目分值 注：用本标准各检查评分表检查评分后，将所得分换算为本表项目分值，再按规 定换算为本标准表3.2.2的权重。 | [11 empty] | 5
什么样的建筑工程应评为优良工程？ | 3.2.5 结构工程、单位工程施工质量评价综合评分达到85分及 以上的建筑工程应评为优良工程。 | [11 empty] | 1
"在评价项目中，具体检查内容的分值划分分为几个档次？每个档次分别对应多少分值？" | 3.2.4 每个评价项目应包括若干项具体检查内容，对每一具体 检查内容应按其重要性给出分值，其判定结果分为两个档次： 一 档应为100%的分值；二档应为70%的分值。 | [11 empty] | 1
质量记录评价方法应符合哪些规定？ | 3.3.2 质量记录评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：材料、设备合格证、进场验收记录及复试报 告、施工记录及施工试验等资料完整，能满足设计要求及规范规 定的应为一档，取100%的分值；资料基本完整并能满足设计要 求及规范规定的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查资料的项目、数量及数据内容。 | [11 empty] | 20
性能检测评价方法应符合哪些规定？ | 3.3.1 性能检测评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：检查项目的检测指标一次检测达到设计要求 及规范规定的应为一档，取100%的分值；按相关规范规定，经 过处理后满足设计要求及规范规定的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查性能检测报告。 | [11 empty] | 1
根据观感质量评价方法，如果一个项目检查点80%及其以上达到“好”，但不足90%，其余检查点达到“一般”，该项目的评分应为多少？ | 3.3.4 观感质量评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：每个检查项目以随机抽取的检查点按“好”、 “一般”给出评价。项目检查点90%及其以上达到“好”,其余 检查点达到“一般”的应为一档，取100%的分值；项目检查点 80%及其以上达到“好”,但不足90%,其余检查点达到“ 一 般”的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查分部(子分部)工程质量验收资料。 | [11 empty] | 1
请问表4.2.1中地基与基础工程质量记录项目及评分的具体内容是什么？ | 4.2.1 地基与基础工程质量记录项目及评分应符合表4.2.1的 规定。 表4.2.1 地基与基础工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
根据第3.3.2条的规定，地基与基础工程质量记录评价方法应符合本标准的哪些要求？ | 4.2.2 地基与基础工程质量记录评价方法应符合本标准 第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
表4.3.1中规定了哪些地基与基础工程允许偏差项目及评分？ | 4.3.1 地基与基础工程允许偏差项目及评分应符合表4.3.1的 规定。 表4.3.1 地基与基础工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
根据允许偏差评价方法规定，当检查项目的实测值达到规范规定值的百分比在80%到90%之间时，应该被评为哪一档，并且获得多少分？ | 3.3.3 允许偏差评价方法应符合下列规定： 1 检查标准：检查项目90%及以上测点实测值达到规范规 定值的应为一档，取100%的分值；检查项目80%及以上测点实 测值达到规范规定值，但不足90%的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：在各相关检验批中，随机抽取5个检验批， 不足5个的取全部进行核查。 | [11 empty] | 1
表4.4.1中包括哪些地基与基础工程观感质量项目，以及它们的评分标准是怎样的？ | 4.4.1 地基与基础工程观感质量项目及评分应符合表4.4.1的 规定。 表4.4.1 地基与基础工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
请问混凝土结构工程性能检测项目及评分应符合哪个表的规定？ | 5.1.1 混凝土结构工程性能检测项目及评分应符合表5. 1. 1的 规定。 表5.1.1 混凝土结构工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
天然地基与基础工程允许偏差项目检查标准中，基底标高允许的最大偏差是多少？ | 4.3.2 地基与基础工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条和下列规定： 1 检查标准 1) 天然地基与基础工程允许偏差项目检查标准： 基底标高允许偏差-50mm; 基槽长度、宽度允许偏 差+200mm、 —50mm。 2)复合地基桩位允许偏差项目检查标准： 桩位允许偏差：振冲桩允许偏差不应大于100mm; 高 压喷射注浆桩允许偏差不应大于0.2D; 水泥土搅拌桩 允许偏差不应大于50mm; 土和灰土挤密桩、水泥粉 煤灰碎石桩、夯实水泥土桩的满堂桩允许偏差不应大 于0.4D。 注 ：D 为桩体直径或边长。 3)打(压)桩桩位允许偏差应符合表4.3.2-1的规定。 表4.3.2-1 打(压)桩桩位允许偏差 注 ：H 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 4)灌注桩桩位允许偏差应符合表4.3.2-2的规定。 表4.3.2-2 灌注桩桩位允许偏差 注：1 D为桩径。 2 H 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 5) 防水卷材、塑料板搭接宽度允许偏差-10mm。 2 检查方法 随机抽取5个检验批进行核查，不足5个时全部核查。 | [11 empty] | 10
地基与基础工程观感质量评价方法应符合哪项标准？ | 4.4.2 地基与基础工程观感质量评价方法应符合本标准 第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
1. 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准的第几条规定？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 20
钢结构工程质量记录评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 5.2.4 钢结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条 的规定。 | [11 empty] | 1
2. 如何进行桩身质量检验的检查方法？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 20
3. 地下渗漏水检验的检查标准是什么？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 20
4. 地基沉降观测的检查方法是什么？ | 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力。检查标准 和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。 2 桩身质量检验 1) 检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以 上达到 I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为一档，取 100%的分值； 一次检测结果为80%及其以上，但不 足90%达到I 类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取 70%的分值。 2) 检查方法：核查桩身质量检验报告。 3 地下渗漏水检验 1)检查标准：无渗漏、结构表面无湿渍的应为一档，取 100%的分值；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面 积(包括墙、顶、地面)的1/1000,任意100m² 防水 面积不超过1处，每处面积不大于0.1m²的应为二档， 取70%的分值。 2)检查方法：核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察 检查。 4 地基沉降观测 1) 检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间 按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉 降值符合设计要求的应为一档，取100%的分值；施 工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值 符合设计要求的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查沉降观测记录。 | [11 empty] | 4
请问混凝土结构工程允许偏差项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 5.1.5 混凝土结构工程允许偏差项目及评分应符合表5 . 1 . 5的 规定。 表5.1.5 混凝土结构工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
1. 结构实体混凝土强度检验应按照什么标准进行验证？验证方法分为哪两档？ | 5.1.2 混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 结构实体混凝土强度检验 1) 检查标准：结构实体混凝土强度应按不同强度等级分 别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验 符合规范规定的应为一档，取100%的分值；当未取 得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合 要求时，可采用回弹-取芯法进行检验，检验符合规范 规定的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 2 结构实体钢筋保护层厚度检验 1)检查标准：梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚 度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。 表5.1.2-1 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差 结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 90%及以上时应为一档，取100%的分值； 一次检测 合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量 的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到 90%及以上时应为二档，取70%的分值。 抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于 本规定允许偏差的1.5倍。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 3 结构实体位置及尺寸偏差检验 1)检查标准：允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的 规定。 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 80%及以上的应为一档，取100%的标准值；当检验 项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相 同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合 格率为80%及以上时，应为二档，取70%的标准值。 2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 表5.1.2-2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法 | [11 empty] | 20
2. 结构实体钢筋保护层厚度检验的一档标准是什么？如何确定二档标准？ | 5.1.2 混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 结构实体混凝土强度检验 1) 检查标准：结构实体混凝土强度应按不同强度等级分 别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验 符合规范规定的应为一档，取100%的分值；当未取 得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合 要求时，可采用回弹-取芯法进行检验，检验符合规范 规定的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 2 结构实体钢筋保护层厚度检验 1)检查标准：梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚 度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。 表5.1.2-1 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差 结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 90%及以上时应为一档，取100%的分值； 一次检测 合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量 的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到 90%及以上时应为二档，取70%的分值。 抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于 本规定允许偏差的1.5倍。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 3 结构实体位置及尺寸偏差检验 1)检查标准：允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的 规定。 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 80%及以上的应为一档，取100%的标准值；当检验 项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相 同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合 格率为80%及以上时，应为二档，取70%的标准值。 2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 表5.1.2-2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法 | [11 empty] | 1
3. 结构实体位置及尺寸偏差检验项目的一档标准是什么？如何确定二档标准？ | 5.1.2 混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条和下列规定： 1 结构实体混凝土强度检验 1) 检查标准：结构实体混凝土强度应按不同强度等级分 别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验 符合规范规定的应为一档，取100%的分值；当未取 得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合 要求时，可采用回弹-取芯法进行检验，检验符合规范 规定的应为二档，取70%的分值。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 2 结构实体钢筋保护层厚度检验 1)检查标准：梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚 度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。 表5.1.2-1 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差 结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 90%及以上时应为一档，取100%的分值； 一次检测 合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量 的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到 90%及以上时应为二档，取70%的分值。 抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于 本规定允许偏差的1.5倍。 2) 检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 3 结构实体位置及尺寸偏差检验 1)检查标准：允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的 规定。 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 80%及以上的应为一档，取100%的标准值；当检验 项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相 同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合 格率为80%及以上时，应为二档，取70%的标准值。 2)检查方法：核查混凝土结构子分部工程验收资料。 表5.1.2-2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法 | [11 empty] | 20
混凝土结构工程质量记录评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.1.4 混 凝 土 结 构 工 程 质 量 记 录 评 价 方 法 应 符 合 本 标 准 第 3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
请问混凝土结构工程的偏差评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.1.6 混凝土结构工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
请问混凝土结构工程观感质量评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.1.8 混凝土结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问表5.1.7中列出了哪些混凝土结构工程观感质量项目及其评分规定？ | 5.1.7 混凝土结构工程观感质量项目及评分应符合表5.1.7的 规定。 表5.1.7 混凝土结构工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
请问钢结构工程观感质量评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.2.8 钢结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
钢结构工程性能检测评价方法中，焊缝内部质量检测的评定等级、检验等级及检验比例应符合哪个表的规定？ | 5.2.2 钢结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条 和下列规定： 1 焊缝内部质量检测 1) 检查标准：设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用无 损探伤进行内部缺陷的检验，其评定等级、检验等级 及检验比例应符合表5.2.2-1的规定。 焊缝检验返修率不大于2%时应为一档，取100%的 分值；返修率大于2%,但不大于5%时应为二档，取 70%的分值。所有焊缝经返修后均应达到合格质量标准。 表5.2.2-1 质量检验标准检验等级及缺陷分级 2)检查方法：核查超声波或射线探伤记录。 2 高强度螺栓连接副紧固质量检测 1)检查标准：高强度螺栓连接副终拧完成1h 后，48h 内 应进行紧固质量检查，其检查标准应符合表5.2.2-2 的规定。 高强度螺栓连接副紧固质量检测点优良点达到 95%及以上，其余点达到合格点时应为 一档，取 100%的分值；当检测点优良点达到80%及以上，但 不足95%时，其余点达到合格点时应为二档，取70% 的分值。 表5.2.2-2 高强度螺栓连接副紧固质量检验标准 注：T为扭矩法紧固时终拧扭矩值，θ为终拧扭矩角度值，△T、△A均为绝对值，δ 为百分数。 2) 检查方法：核查扭矩法或转角法紧固检测报告。 3 钢结构涂装质量检测 1) 检查标准：钢结构涂装后，应对涂层干漆膜厚度进行 检测，其检测标准应符合表5.2.2-3的规定。 表5.2.2-3 钢结构涂装干漆膜厚度质量检测标准 全部涂装干漆膜厚度检测点优良点达到95%及以 上，其余点达到合格点时应为一档，取100%的分值； 当检测点优良点达到80%及以上，但不足95%时，其 余点达到合格点时应为二档，取70%的分值。 2)检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 5
请问钢结构工程允许偏差评价方法应符合哪个标准的第3.3.3条的规定？ | 5.2.6 钢结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条 的规定。 | [11 empty] | 1
钢结构工程允许偏差项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 5.2.5 钢结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.2.5的规定。 表5.2.5 钢结构工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
请问钢结构工程质量记录项目及评分应符合哪个表的规定？ | 5.2.3 钢结构工程质量记录项目及评分应符合表5.2.3的规定。 表5.2.3 钢结构工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
砌体结构工程性能检测项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 5.3.1 砌体结构工程性能检测项目及评分应符合表5.3. 1的 规定。 表5.3.1 砌体结构工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据《砌体结构工程性能检测评价方法》的规定，全高不大于10m时砌体垂直度允许的偏差不应大于多少？ | 5.3.2 砌体结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1 条和下列规定： 1 检查标准 1)砂浆强度、混凝土强度检测标准和方法应符合本标准 第3.3.1条的规定。 2)全高砌体垂直度 全高不大于10m时垂直度允许偏差不应大于10mm。 全高大于10m 时垂直度允许偏差不应大于20mm。 全高垂直度允许偏差各检测点均达到规范规定值 的应为一档，取100%的分值；各检测点80%及以上 达到规范规定值，但不足100%的应为二档，取70% 的分值。 抽样检测结果中，不合格点的最大偏差均不应大 于本标准规定允许偏差的1.5倍。 2 检查方法：核查分项工程质量验收资料。 | [11 empty] | 7
砌体结构工程允许偏差项目及评分应符合哪个表格？ | 5.3.5 砌体结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.3.5的 规定。 表5.3.5 砌体结构工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
表5.3.3中列出了哪些砌体结构工程质量记录项目及评分规定？ | 5.3.3 砌体结构工程质量记录项目及评分应符合表5.3.3的 规定。 表5.3.3 砌体结构工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
砌体结构工程质量记录评价方法应符合哪个条例的规定？ | 5.3.4 砌体结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2 条的规定。 | [11 empty] | 1
表6.1.1中列举了哪些屋面工程性能检测项目及评分规定？ | 6.1.1 屋面工程性能检测项目及评分应符合表6.1.1的规定。 表6.1.1 屋面工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
请问砌体结构工程中允许偏差的评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.3.6 砌体结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3 条的规定。 | [11 empty] | 1
砌体结构工程观感质量评价方法应符合哪个标准的规定？ | 5.3.8 砌体结构工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
砌体结构工程观感质量项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 5.3.7 砌体结构工程观感质量项目及评分应符合表5.3.7的 规定。 表5.3.7 砌体结构工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表6.2.1，屋面工程质量记录项目及评分的规定是什么？ | 6.2.1 屋面工程质量记录项目及评分应符合表6.2.1的规定。 表6.2.1 屋面工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
请问屋面工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条及下列规定，包括哪些检查标准？ | 6.1.2 屋面工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条及 下列规定： 1 检查标准 1) 屋面防水效果：屋面淋水、蓄水或雨后检查，无渗漏、 无积水和排水畅通的应为一档，取100%的分值；无 渗漏及排水畅通，但局部有少量积水，水深不超过 30mm 应为二档，取70%的分值。 2) 保温层厚度：抽样测试点全部达到设计厚度的应为一 档，取100%的分值；抽样测试点95%及以上，但不 足100%达到设计厚度的，且平均厚度达到设计要求， 最薄点不应小于设计厚度的95%的应为二档，取70% 的分值。 2 检查方法：核查测试记录。 | [11 empty] | 20
"根据本标准第3.3.2条的规定，屋面工程质量记录评价方法需要符合哪些要求？" | 6.2.2 屋面工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的 规定。 | [11 empty] | 1
表6.4.1中列出了哪些屋面工程观感质量项目及其评分规定？ | 6.4.1 屋面工程观感质量项目及评分应符合表6.4.1的规定。 表6.4.1 屋面工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
屋面工程观感质量评价方法应符合本标准的哪条规定？ | 6.4.2 屋面工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
在装饰装修工程中，表7.3.1规定了哪些允许偏差项目及评分？ | 7.3.1 装饰装修工程允许偏差项目及评分应符合表7.3.1的规定。 表7.3.1 装饰装修工程允许偏差项目及评分 注： H 为幕墙高度。 | [11 empty] | 3
"根据标准第3.3.3条的规定，屋面工程允许偏差评价方法应符合哪些要求？" | 6.3.2 屋面工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的 规定。 | [11 empty] | 1
请问装饰装修工程允许偏差评价方法应符合哪个规定？ | 7.3.2 装饰装修工程允许偏差评价方法应符合本标准3.3.3条 的规定。 | [11 empty] | 1
根据表7.4.1，装饰装修工程观感质量项目及评分应符合哪些规定？ | 7.4.1 装饰装修工程观感质量项目及评分应符合表7.4.1的规定。 表7.4.1 装饰装修工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
"根据表7.1.1的规定，装饰装修工程性能检测项目及评分应符合哪些要求？" | 7.1.1 装饰装修工程性能检测项目及评分应符合表7.1.1的 规定。 表7.1.1 装饰装修工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
请问装饰装修工程性能检测评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 7.1.2 装饰装修工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问什么是装饰装修工程观感质量评价方法应符合的规定？ | 7.4.2 装饰装修工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
装饰装修工程质量记录项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 7.2.1 装饰装修工程质量记录项目及评分应符合表7.2. 1 的 规定。 表7.2.1 装饰装修工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
装饰装修工程质量记录评价方法应符合哪项标准？ | 7.2.2 装饰装修工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问给水排水及供暖工程性能检测项目及评分应符合哪个表的规定？ | 8.1.1 给水排水及供暖工程性能检测项目及评分应符合 表8.1.1的规定。 表8. 1. 1 给水排水及供暖工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
给水排水及供暖工程质量记录项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 8.1.3 给水排水及供暖工程质量记录项目及评分应符合 表8.1.3的规定。 表8.1.3 给水排水及供暖工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
请问给水排水及供暖工程质量记录评价方法应符合哪个规定？ | 8.1.4 给水排水及供暖工程质量记录评价方法应符合本标准 第 3 . 3 . 2条的规定。 | [11 empty] | 1
给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分的规定在哪里可以找到？ | 8.1.5 给 水 排 水 及 供 暖 工 程 允 许 偏 差 项 目 及 评 分 应 符 合 表 8 . 1 . 5的规定。 表8.1.5 给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
8.1.2条要求给水排水及供暖工程性能检测评价方法应符合本标准的哪条规定？ | 8.1.2 给水排水及供暖工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
电气工程性能检测评价方法应符合哪个标准的规定？ | 8.2.2 电气工程性能检测评价方法应符合本标准第3 . 3 . 1条的 规定。 | [11 empty] | 1
根据表8.2.1，电气工程性能检测项目及评分的规定是什么？ | 8.2.1 电气工程性能检测项目及评分应符合表8.2.1的规定。 表8.2.1 电气工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.1.7的规定，给水排水及供暖工程观感质量项目及评分应符合哪些要求？ | 8.1.7 给水排水及供暖工程观感质量项目及评分应符合 表8.1.7的规定。 表8.1.7 给水排水及供暖工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
给水排水及供暖工程观感质量评价方法应符合哪个规定？ | 8.1.8 给水排水及供暖工程观感质量评价方法应符合本标准 第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表8.2.3的规定，电气工程质量记录项目及评分应符合哪些具体要求？ | 8.2.3 电气工程质量记录项目及评分应符合表8.2.3的规定。 表8.2.3 电气工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
根据8.1.6条规定，给水排水及供暖工程的偏差评价方法应符合本标准的哪项规定？ | 8.1.6 给水排水及供暖工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
电气工程质量记录评价方法应符合本标准的哪个条款？ | 8.2.4 电气工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的 规定。 | [11 empty] | 1
表8.2.5中规定了哪些电气工程允许偏差项目及评分？ | 8.2.5 电气工程允许偏差项目及评分应符合表8.2.5的规定。 表8.2.5 电气工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
请问电气工程允许偏差评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 8.2.6 电气工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的 规定。 | [11 empty] | 1
哪些项目需要在通风与空调工程质量记录中进行评分？ | 8.3.3 通风与空调工程质量记录项目及评分应符合表8.3.3的 规定。 表8.3.3 通风与空调工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
在表8.2.7中，列举了哪些电气工程观感质量项目及其评分规定？ | 8.2.7 电气工程观感质量项目及评分应符合表8.2.7的规定。 表8.2.7 电气工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
根据电气工程观感质量评价方法的要求，应符合本标准的第3.3.4条的规定是什么？ | 8.2.8 电气工程观感质量评价方法应符合本标准第3 . 3 . 4条的 规 定 。 | [11 empty] | 1
请问通风与空调工程性能检测评价方法应符合哪个标准？ | 8.3.2 通风与空调工程性能检测评价方法应符合本标准 第3.3.1条的规定。 | [11 empty] | 1
通风与空调工程允许偏差评价方法应符合哪个标准的第3.3.3条规定？ | 8.3.6 通风与空调工程允许偏差评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
请问根据表8.3.1，通风与空调工程性能检测项目及评分的规定是什么？ | 8.3.1 通风与空调工程性能检测项目及评分应符合表8.3.1的 规定。 表8.3.1 通风与空调工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
表8.3.5中列出了哪些通风与空调工程允许偏差项目及其评分规定？ | 8.3.5 通风与空调工程允许偏差项目及评分应符合表8.3.5的 规定。 表8.3.5 通风与空调工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
请问通风与空调工程质量记录评价方法应符合哪条规定？ | 8.3.4 通风与空调工程质量记录评价方法应符合本标准 第3.3.2条的规定。 | [11 empty] | 1
哪些项目包括在表8.4.1的电梯工程性能检测项目中？ | 8.4.1 电梯工程性能检测项目及评分应符合表8.4.1的规定。 表8 .4 . 1 电梯工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
根据表8.3.7，通风与空调工程观感质量项目及评分的规定，应如何进行评分？ | 8.3.7 通风与空调工程观感质量项目及评分应符合表8.3.7的 规定。 表8.3.7 通风与空调工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
表8.4.3中电梯工程质量记录项目及评分的规定是什么？ | 8.4.3 电梯工程质量记录项目及评分应符合表8.4.3的规定。 表8.4.3 电梯工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
电梯工程性能检测评价方法需要符合哪个标准的第3.3.1条规定？ | 8.4.2 电梯工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条的 规定。 | [11 empty] | 1
表8.4.5中列出了哪些电梯工程允许偏差项目及评分？ | 8.4.5 电梯工程允许偏差项目及评分应符合表8.4.5的规定。 表8.4.5 电梯工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
通风与空调工程观感质量评价方法应符合哪个标准的第3.3.4条规定？ | 8.3.8 通风与空调工程观感质量评价方法应符合本标准 第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
电梯工程观感质量项目及评分应符合哪个表的规定？ | 8.4.7 电梯工程观感质量项目及评分应符合表8.4.7的规定。 表8.4.7 电梯工程观感质量项目及评分 注：电梯、自动扶梯、人行道应每台梯单独评价。 | [11 empty] | 1
电梯工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定是什么？ | 8.4.4 电梯工程质量记录评价方法应符合本标准第3 . 3 . 2条的 规 定 。 | [11 empty] | 1
2. 在建筑物中预埋槽盒，每一路由进出同一过线盒的预埋槽盒均不应超过几根？ | 6.2.1 配线子系统缆线敷设保护应符合下列规定： 1 金属导管、槽盒明敷设时，应符合下列规定： 1)槽盒明敷设时，与横梁或侧墙或其他障碍物的间距不宜 小于100mm; 2) 槽盒的连接部位不应设置在穿越楼板处和实体墙的孔 洞处； 3) 竖向导管、电缆槽盒的墙面固定间距不宜大于1500mm; 4)在距接线盒300mm 处、弯头处两边、每隔3m 处均应采用管卡固定。 2 预埋金属槽盒保护应符合下列规定： 1)在建筑物中预埋槽盒，宜按单层设置，每一路由进出同一 过线盒的预埋槽盒均不应超过3根，槽盒截面高度不宜 超过25mm, 总宽度不宜超过300mm。 槽盒路由中当包 括过线盒和出线盒时，截面高度宜在70mm～100mm 范 围内； 2)槽盒直埋长度超过30m 或在槽盒路由交叉、转弯时，宜 设置过线盒； 3)过线盒盖应能开启，并应与地面齐平，盒盖处应具有防灰 与防水功能； 4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压； 5)从金属槽盒至信息插座模块接线盒、86底盒间或金属槽 盒与金属钢管之间相连接时的缆线宜采用金属软管 敷设。 3 预埋暗管保护应符合下列规定： 1)金属管敷设在钢筋混凝土现浇楼板内时，导管的最大外 径不宜大于楼板厚度的1/3;导管在墙体、楼板内敷设 时，其保护层厚度不应小于30mm; 2)导管不应穿越机电设备基础； 3)预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50mm, 楼 板中暗管的最大管外径不宜超过25mm, 室外管道进入 建筑物的最大管外径不宜超过100mm; 4)直线布管每30m 处、有1个转弯的管段长度超过20m 时、有2个转弯长度不超过15m 时、路由中反向(U 型 ) 弯曲的位置应设置过线盒； 5)暗管的转弯角度应大于90°。在布线路由上每根暗管的 转弯角不得多于2个，并不应有 S 弯出现； 6)暗管管口应光滑，并应加有护口保护，管口伸出部位宜为 25mm～50mm; 7)至楼层电信间暗管的管口应排列有序，应便于识别与布 放缆线； 8)暗管内应安置牵引线或拉线； 9)管路转弯的曲率半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯 曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，当暗管外径大于 50mm 时，不应小于10倍。 4 设置桥架保护应符合下列规定： 1)桥架底部应高于地面并不应小于2.2m, 顶部距建筑物楼 板不宜小于300mm, 与梁及其他障碍物交叉处间的距离 不宜小于50mm; 2)梯架、托盘水平敷设时，支撑间距宜为1.5m～3.0m。 垂 直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m, 距地 1.8m 以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜 包封，但门应可开启； 3)直线段梯架、托盘每超过15m～30m 或跨越建筑物变形 缝时，应设置伸缩补偿装置； 4)金属槽盒明装敷设时，在槽盒接头处、每间距3m 处、离 开槽盒两端出口0.5m 处和转弯处均应设置支架或 吊架； 5)塑料槽盒槽底固定点间距宜为1m; 6)缆线桥架转弯半径不应小于槽内缆线的最小允许弯曲半 径，直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径 的10倍； 7)桥架穿过防火墙体或楼板时，缆线布放完成后应采取防 火封堵措施。 5 网络地板缆线敷设保护应符合下列规定： 1)槽盒之间应沟通； 2)槽盒盖板应可以开启； 3)主槽盒的宽度宜为200mm～400mm, 支槽盒宽度不宜小于70mm; 4)可开启的槽盒盖板与明装插座底盒间应采用金属软管 连接； 5)地板块与槽盒盖板应抗压、抗冲击和阻燃； 6)具有防静电功能的网络地板应整体接地； 7)网络地板板块间的金属槽盒段与段之间应保持良好导通 并接地。 6 在架空活动地板下敷设缆线时，地板内净空应为 150mm～300mm。 当空调采用下送风方式时，地板内净高应为 300mm～500mm。 | [11 empty] | 2
3. 金属管敷设在钢筋混凝土现浇楼板内时，导管的最大外径不宜大于楼板厚度的多少分之一？ | 6.2.1 配线子系统缆线敷设保护应符合下列规定： 1 金属导管、槽盒明敷设时，应符合下列规定： 1)槽盒明敷设时，与横梁或侧墙或其他障碍物的间距不宜 小于100mm; 2) 槽盒的连接部位不应设置在穿越楼板处和实体墙的孔 洞处； 3) 竖向导管、电缆槽盒的墙面固定间距不宜大于1500mm; 4)在距接线盒300mm 处、弯头处两边、每隔3m 处均应采用管卡固定。 2 预埋金属槽盒保护应符合下列规定： 1)在建筑物中预埋槽盒，宜按单层设置，每一路由进出同一 过线盒的预埋槽盒均不应超过3根，槽盒截面高度不宜 超过25mm, 总宽度不宜超过300mm。 槽盒路由中当包 括过线盒和出线盒时，截面高度宜在70mm～100mm 范 围内； 2)槽盒直埋长度超过30m 或在槽盒路由交叉、转弯时，宜 设置过线盒； 3)过线盒盖应能开启，并应与地面齐平，盒盖处应具有防灰 与防水功能； 4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压； 5)从金属槽盒至信息插座模块接线盒、86底盒间或金属槽 盒与金属钢管之间相连接时的缆线宜采用金属软管 敷设。 3 预埋暗管保护应符合下列规定： 1)金属管敷设在钢筋混凝土现浇楼板内时，导管的最大外 径不宜大于楼板厚度的1/3;导管在墙体、楼板内敷设 时，其保护层厚度不应小于30mm; 2)导管不应穿越机电设备基础； 3)预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50mm, 楼 板中暗管的最大管外径不宜超过25mm, 室外管道进入 建筑物的最大管外径不宜超过100mm; 4)直线布管每30m 处、有1个转弯的管段长度超过20m 时、有2个转弯长度不超过15m 时、路由中反向(U 型 ) 弯曲的位置应设置过线盒； 5)暗管的转弯角度应大于90°。在布线路由上每根暗管的 转弯角不得多于2个，并不应有 S 弯出现； 6)暗管管口应光滑，并应加有护口保护，管口伸出部位宜为 25mm～50mm; 7)至楼层电信间暗管的管口应排列有序，应便于识别与布 放缆线； 8)暗管内应安置牵引线或拉线； 9)管路转弯的曲率半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯 曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，当暗管外径大于 50mm 时，不应小于10倍。 4 设置桥架保护应符合下列规定： 1)桥架底部应高于地面并不应小于2.2m, 顶部距建筑物楼 板不宜小于300mm, 与梁及其他障碍物交叉处间的距离 不宜小于50mm; 2)梯架、托盘水平敷设时，支撑间距宜为1.5m～3.0m。 垂 直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m, 距地 1.8m 以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜 包封，但门应可开启； 3)直线段梯架、托盘每超过15m～30m 或跨越建筑物变形 缝时，应设置伸缩补偿装置； 4)金属槽盒明装敷设时，在槽盒接头处、每间距3m 处、离 开槽盒两端出口0.5m 处和转弯处均应设置支架或 吊架； 5)塑料槽盒槽底固定点间距宜为1m; 6)缆线桥架转弯半径不应小于槽内缆线的最小允许弯曲半 径，直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径 的10倍； 7)桥架穿过防火墙体或楼板时，缆线布放完成后应采取防 火封堵措施。 5 网络地板缆线敷设保护应符合下列规定： 1)槽盒之间应沟通； 2)槽盒盖板应可以开启； 3)主槽盒的宽度宜为200mm～400mm, 支槽盒宽度不宜小于70mm; 4)可开启的槽盒盖板与明装插座底盒间应采用金属软管 连接； 5)地板块与槽盒盖板应抗压、抗冲击和阻燃； 6)具有防静电功能的网络地板应整体接地； 7)网络地板板块间的金属槽盒段与段之间应保持良好导通 并接地。 6 在架空活动地板下敷设缆线时，地板内净空应为 150mm～300mm。 当空调采用下送风方式时，地板内净高应为 300mm～500mm。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问智能建筑工程性能检测评价方法中，接地电阻测试达到设计要求的分值和经整改达到设计要求的分值分别是多少？ | 8.5.2 智能建筑工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1 条和下列规定： 1 检查标准 接地电阻测试： 一次检测达到设计要求的应为一档，取 100%的分值；经整改达到设计要求的应为二档，取70%的 分值。 系统检测、系统集成检测：按设计安装的系统应全部检测。 火灾自动报警、安全防范、通信网络等系统应由专业检测机构进 行检测。按先各系统后系统集成进行检测。系统检测、系统集成 检测一次检测主控项目达到合格， 一般项目中有不超过5%的项 目经整改后达到要求的应为一档，取100%的分值； 一次检测主 控项目达到合格， 一般项目中有超过5%项目，但不超过10%的 项目经整改后达到要求的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 11
请问电梯工程观感质量评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 8.4.8 电梯工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
请问智能建筑质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定是什么？ | 8.5.4 智能建筑质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的 规定。 | [11 empty] | 1
智能建筑工程允许偏差项目及评价方法应符合哪个标准的规定？ | 8.5.6 智能建筑工程允许偏差项目及评价方法应符合本标准 第3.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
哪些项目应该包括在智能建筑工程性能检测项目及评分表8.5.1中？ | 8.5.1 智能建筑工程性能检测项目及评分应符合表8.5.1的规 定。 表8.5.1 智能建筑工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
在电梯工程中，层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为多少时可以取得一档，取得多少分值？ | 8.4.6 电梯工程允许偏差项目评价方法应符合本标准第3.3.3 条及下列规定： 1 检查标准 1)层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~ +3mm, 且最大距离不大于20mm 应为一档，取 100%的分值；偏差为0～+3mm, 且最大距离大于 20mm 但严禁超过35mm 应为二档，取70%的分值。 2)平层准确度 额定速度 v≤0.63m/s 的交流双速电梯和其他调 速方式的电梯：平层准确度偏差不超过±8mm 的应为 一档，取100%的分值；偏差超过±8mm, 但不超过 ±15mm 的应为二档，取70%的分值。 额定速度0.63m/s<v≤1.0m/s 平层准确度偏差不超过±15mm 100%的分值；偏差超过±15mm, 的应为二档，取70%的分值。 的交流双速电梯： 的应为一档，取 但不超过±30mm 其他调速方式的电梯平层准确度同v≤0.63m/s 的交流双速电梯。 3)自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板 或胶带的速度允许偏差：偏差值在0～+0.5%的应为 一档，取100%的分值；偏差值在0～+(0.5～2)% 的应为二档，取70%的分值。 2 检查方法：核查试验记录。 | [11 empty] | 6
根据表8.5.7，智能建筑工程观感质量项目及评分的规定是什么？ | 8.5.7 智能建筑工程观感质量项目及评价应符合表8.5.7的 规定。 表8.5.7 智能建筑工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
燃气工程质量记录项目及评分应符合哪些规定？ | 8.6.3 燃气工程质量记录项目及评分应符合表8.6.3的规定。 表8.6.3 燃气工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
请问表8.6.1中列举了哪些燃气工程性能检测项目？ | 8.6.1 燃气工程性能检测项目及评分应符合表8.6.1的规定。 表8.6.1 燃气工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
请问燃气工程质量记录评价方法应符合哪个条款的规定？ | 8.6.4 燃气工程质量记录评价方法应符合本标准第3 . 3 . 2条的 规 定 。 | [11 empty] | 1
智能建筑工程观感质量评价方法应符合本标准的哪个条款规定？ | 8.5.8 智能建筑工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
在燃气工程中，允许偏差项目及评分应符合哪个表的规定？ | 8.6.5 燃气工程允许偏差项目及评分应符合表8 . 6 . 5的规定。 表8.6.5 燃气工程允许偏差项目及评分 | [11 empty] | 1
4. 桥架底部应高于地面并不应小于多少？ | 6.2.1 配线子系统缆线敷设保护应符合下列规定： 1 金属导管、槽盒明敷设时，应符合下列规定： 1)槽盒明敷设时，与横梁或侧墙或其他障碍物的间距不宜 小于100mm; 2) 槽盒的连接部位不应设置在穿越楼板处和实体墙的孔 洞处； 3) 竖向导管、电缆槽盒的墙面固定间距不宜大于1500mm; 4)在距接线盒300mm 处、弯头处两边、每隔3m 处均应采用管卡固定。 2 预埋金属槽盒保护应符合下列规定： 1)在建筑物中预埋槽盒，宜按单层设置，每一路由进出同一 过线盒的预埋槽盒均不应超过3根，槽盒截面高度不宜 超过25mm, 总宽度不宜超过300mm。 槽盒路由中当包 括过线盒和出线盒时，截面高度宜在70mm～100mm 范 围内； 2)槽盒直埋长度超过30m 或在槽盒路由交叉、转弯时，宜 设置过线盒； 3)过线盒盖应能开启，并应与地面齐平，盒盖处应具有防灰 与防水功能； 4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压； 5)从金属槽盒至信息插座模块接线盒、86底盒间或金属槽 盒与金属钢管之间相连接时的缆线宜采用金属软管 敷设。 3 预埋暗管保护应符合下列规定： 1)金属管敷设在钢筋混凝土现浇楼板内时，导管的最大外 径不宜大于楼板厚度的1/3;导管在墙体、楼板内敷设 时，其保护层厚度不应小于30mm; 2)导管不应穿越机电设备基础； 3)预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50mm, 楼 板中暗管的最大管外径不宜超过25mm, 室外管道进入 建筑物的最大管外径不宜超过100mm; 4)直线布管每30m 处、有1个转弯的管段长度超过20m 时、有2个转弯长度不超过15m 时、路由中反向(U 型 ) 弯曲的位置应设置过线盒； 5)暗管的转弯角度应大于90°。在布线路由上每根暗管的 转弯角不得多于2个，并不应有 S 弯出现； 6)暗管管口应光滑，并应加有护口保护，管口伸出部位宜为 25mm～50mm; 7)至楼层电信间暗管的管口应排列有序，应便于识别与布 放缆线； 8)暗管内应安置牵引线或拉线； 9)管路转弯的曲率半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯 曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，当暗管外径大于 50mm 时，不应小于10倍。 4 设置桥架保护应符合下列规定： 1)桥架底部应高于地面并不应小于2.2m, 顶部距建筑物楼 板不宜小于300mm, 与梁及其他障碍物交叉处间的距离 不宜小于50mm; 2)梯架、托盘水平敷设时，支撑间距宜为1.5m～3.0m。 垂 直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m, 距地 1.8m 以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜 包封，但门应可开启； 3)直线段梯架、托盘每超过15m～30m 或跨越建筑物变形 缝时，应设置伸缩补偿装置； 4)金属槽盒明装敷设时，在槽盒接头处、每间距3m 处、离 开槽盒两端出口0.5m 处和转弯处均应设置支架或 吊架； 5)塑料槽盒槽底固定点间距宜为1m; 6)缆线桥架转弯半径不应小于槽内缆线的最小允许弯曲半 径，直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径 的10倍； 7)桥架穿过防火墙体或楼板时，缆线布放完成后应采取防 火封堵措施。 5 网络地板缆线敷设保护应符合下列规定： 1)槽盒之间应沟通； 2)槽盒盖板应可以开启； 3)主槽盒的宽度宜为200mm～400mm, 支槽盒宽度不宜小于70mm; 4)可开启的槽盒盖板与明装插座底盒间应采用金属软管 连接； 5)地板块与槽盒盖板应抗压、抗冲击和阻燃； 6)具有防静电功能的网络地板应整体接地； 7)网络地板板块间的金属槽盒段与段之间应保持良好导通 并接地。 6 在架空活动地板下敷设缆线时，地板内净空应为 150mm～300mm。 当空调采用下送风方式时，地板内净高应为 300mm～500mm。 | [11 empty] | 20
室内燃气管道强度试验应符合哪个行业标准的规定？ | 8.6.2 燃气工程性能评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列 规定： 1 检查标准 1) 室内燃气管道强度试验应符合现行行业标准《城镇燃 气室内工程施工与质量验收规范》 CJJ 94的规定： 明管敷设、暗埋或暗封敷设的引入管，用设计压力的 1.5倍且不得低于0. 1MPa 或按设计要求压力试压， 在试验压力下稳压1h, 无压力降的应为一档，取 100%的分值；经过整改二次试压达到无压力降的应为 二档，取70%的分值。 2)室内燃气管道严密性试验应符合现行行业标准《城镇 燃气室内工程施工与质量验收规范》 CJJ94 的规定： 在压力试压合格后，严密性试验在稳压下采用发 泡剂检查所有接头，符合设计要求的应为一档，取 100%的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二 档，取70%的分值。 3)燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施应符合 现行国家标准《城镇燃气设计规范》 GB 50028 的规 定： 燃气锅炉和冷热水机组管道及设备用气场所经试 验一次符合设计要求的应为一档，取100%的分值； 经整改二次试验符合设计要求的应为二档，取70%的 分值。 4)采暖、制冷器具、灶具熄火保护装置和排烟设施应符 合国家现行标准《城镇燃气设计规范》 GB 50028 和 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 CJJ 12 的规定： 经试验一次符合设计要求的应为一档，取100% 的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档， 取70%的分值。 5) 防雷、防静电接地检测应符合现行国家标准《城镇燃 气设计规范》 GB 50028 的规定： 经试验一次符合设计要求的应为一档，取100% 的分值；经整改二次试验符合设计要求的应为二档， 取70%的分值。 2 检查方法：核查检测报告。 | [11 empty] | 3
请问建筑节能工程性能检测项目及评分应符合哪个表格的规定？ | 9.1.1 建筑节能工程性能检测项目及评分应符合表9.1.1的规定。 表9.1.1 建筑节能工程性能检测项目及评分 | [11 empty] | 1
燃气工程的偏差评分方法应符合本标准的哪一条规定？ | 8.6.6 燃气工程允许偏差评分方法应符合本标准第3.3.3条的 规定。 | [11 empty] | 1
表8.6.7中燃气工程观感质量项目及评分的具体内容是什么？ | 8.6.7 燃气工程观感质量项目及评分应符合表8.6.7的规定。 表8.6.7 燃气工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
燃气工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的什么规定？ | 8.6.8 燃气工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的 规定。 | [11 empty] | 1
请问建筑节能工程性能评价方法应符合本标准的哪条规定？ | 9.1.2 建筑节能工程性能评价方法应符合本标准第3.3. 1条的 规定。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程质量记录项目及评分需要符合哪个表格的规定？ | 9.2.1 建筑节能工程质量记录项目及评分应符合表9.2.1的规定。 表9.2.1 建筑节能工程质量记录项目及评分 | [11 empty] | 1
建筑节能工程观感质量评价方法应符合本标准的哪一条规定？ | 9.4.2 建筑节能工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4 条的规定。 | [11 empty] | 1
请问建筑工程施工质量评价的程序和组织应符合哪个国家标准的相关规定？ | 10.1.1 建筑工程施工质量评价的程序和组织应符合现行国 家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300 的相关 规定。 | [11 empty] | 2
建筑节能工程允许偏差评分方法应符合哪个标准的规定？ | 9.3.2 建筑节能工程允许偏差评分方法应符合本标准第3.3.3 条的规定。 | [11 empty] | 1
什么是结构工程质量的两个主要组成部分？ | 10.1.2 结构工程质量应包括地基与基础工程和主体结构工程。 | [11 empty] | 20
建筑节能工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定是什么？ | 9.2.2 建筑节能工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2 条的规定。 | [11 empty] | 1
如何计算结构工程评价得分（Ps）？ | 10.1.3 结构工程质量核查评分应按式10.1.3计算： Ps=A+B (10.1.3) 式中： Ps—— 结构工程评价得分； A—— 地基与基础工程权重实得分； B—— 主体结构工程权重实得分。 | [11 empty] | 8
什么是单位工程质量包括的内容？ | 10.2.1 单位工程质量应包括结构工程、屋面工程、装饰装修工 程、安装工程及建筑节能工程。 | [11 empty] | 20
请问表9.4.1中包括哪些建筑节能工程观感质量项目及评分？ | 9.4.1 建筑节能工程观感质量项目及评分应符合表9.4.1的规定。 表9.4.1 建筑节能工程观感质量项目及评分 | [11 empty] | 1
根据10.1.4中的公式，如果混凝土结构工程权重实得分为12，钢结构工程权重实得分为15，砌体结构工程权重实得分为8，那么主体结构工程的总权重实得分是多少？ | 10.1.4 主体结构工程包括混凝土结构、钢结构、砌体结构等。 根据工程实际情况，应按比例分配各项权重，总权重为40%。 可按式10.1.4计算： B=B₁+B₂+B₃ (10.1.4) 式中： B₁—— 混凝土结构工程权重实得分； B₂—— 钢结构工程权重实得分； B₃—— 砌体结构工程权重实得分。 | [11 empty] | 1
如何按表10.2.5计算单位工程评价结果？ | 10.2.5 单位工程评价结果可按表10.2.5进行计算。 表10.2.5 单位工程核查评分汇总 | [11 empty] | 1
根据表10.2.4，安装工程权重分配的计算公式是什么？ | 10.2.4 安装工程应包括建筑给水排水及供暖工程、建筑电气工 程、通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程、燃气工程等。 各项权重分配应符合表10.2.4的规定。 表10.2.4 安装工程权重分配 可按式10.2.4计算： E=Ei+E₂+E₃+E4+E₅+Es (10.2.4) 式中： E₁—— 建筑给水排水及供暖工程权重实得分； E₂—— 建筑电气工程权重实得分； E₃—— 通风与空调工程权重实得分； E₄—— 电梯工程权重实得分； Es——智能建筑工程权重实得分； E₆—— 燃气工程权重实得分。 | [11 empty] | 5
请问应根据表10.2.6填写的单位工程(结构工程)质量评价结果中需要填写的项目名称是什么？ | 10.2.6 结构工程、单位工程质量评价结果可按表10.2.6填写。 表10.2.6 单位工程(结构工程)质量评价结果 项目名称： | [11 empty] | 1
根据公式10.2.3，单位工程质量核查得分P.如何计算？ | 10.2.3 单位工程质量核查评分应按式10.2.3计算： P.=Ps+C+D+E+F+G (10.2.3) 式中： P.—— 单位工程质量核查得分； C—— 屋面工程权重实得分； D— 装饰装修工程权重实得分； E— 安装工程权重实得分； F—— 节能工程权重实得分； G—— 附加分。 | [11 empty] | 2
采用绿色施工、先进施工技术并获得省级及以上奖励的施工项目，可以在单位工程核查后直接获得多少分的加分？ | 10.2.2 凡在施工中采用绿色施工、先进施工技术并获得省级及 以上奖励的，可在单位工程核查后直接加1～2分。 | [11 empty] | 1
连接器件的检验应符合哪些规定？ | 4.0.4 连接器件的检验应符合下列规定： 1 配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整，电气和机械性能等指标应符合相应产品的质量标准。塑料材质应 具有阻燃性能，并应满足设计要求。 2 光纤连接器件及适配器的型式、数量、端口位置应与设计 相符。光纤连接器件应外观平滑、洁净，并不应有油污、毛刺、伤痕 及裂纹等缺陷，各零部件组合应严密、平整。 | [11 empty] | 7
工程中使用的缆线和器材应符合哪些规定？ | 4.0.1 器材检验应符合下列规定： 1 工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在 施工前进行检查，应符合设计文件要求，并应具备相应的质量文件 或证书，无出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工 程中使用； 2 进口设备和材料应具有产地证明和商检证明； 3 经检验的器材应做好记录，对不合格的器件应单独存放， 以备核查与处理； 4 工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品样品 在规格、型号、等级上相符； 5 备品、备件及各类文件资料应齐全。 | [11 empty] | 1
测试仪表和工具的检验应符合哪些规定？ | 4.0.6 测试仪表和工具的检验应符合下列规定： 1 应事先对工程中需要使用的仪表和工具进行测试或检查， 缆线测试仪表应附有检测机构的证明文件。 2 测试仪表应能测试相应布线等级的各种电气性能及传输 特性，其精度应符合相应要求。测试仪表的精度应按相应的鉴定 规程和校准方法进行定期检查和校准，经过计量部门校验取得合 格证后，方可在有效期内使用，并应符合下列规定： 1)测试仪表应具有测试结果的保存功能并提供输出端口； 2 )可将所有存贮的测试数据输出至计算机和打印机，测试 数据不应被修改； 3)测试仪表应能提供所有测试项目的概要和详细的报告； 4) 测试仪表宜提供汉化的通用人机界面。 3 施工前对剥线器、光缆切断器、光纤熔接机、光纤磨光机、 光纤显微镜、卡接工具等电缆或光缆的施工工具应进行检查，合格 后方可在工程中使用。 | [11 empty] | 5
什么设施的安装方式应符合抗震设计要求？ | 3.0.3 机柜、配线箱、管槽等设施的安装方式应符合抗震设计 要求。 | [11 empty] | 20
配线设备的使用应符合哪些规定？ | 4.0.5 配线设备的使用应符合下列规定： 1 光、电缆配线设备的型式、规格应符合设计文件要求； 2 光、电缆配线设备的编排及标志名称应与设计相符。各类 标志名称应统一，标志位置正确、清晰。 | [11 empty] | 1
工程使用的电缆和光缆的型式、规格及缆线的阻燃等级应符合哪些要求？ | 4.0.3 缆线的检验应符合下列规定： 1 工程使用的电缆和光缆的型式、规格及缆线的阻燃等级应 符合设计文件要求。 2 缆线的出厂质量检验报告、合格证、出厂测试记录等各种 随盘资料应齐全，所附标志、标签内容应齐全、清晰，外包装应注明 型号和规格。 3 电缆外包装和外护套需完整无损，当该盘、箱外包装损坏 严重时，应按电缆产品要求进行检验，测试合格后再在工程中 使用。 4 电缆应附有本批量的电气性能检验报告，施工前对盘、箱 的电缆长度、指标参数应按电缆产品标准进行抽验，提供的设备电 缆及跳线也应抽验，并做测试记录。 5 光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包 装或光缆护套当有损伤时，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试， 并应符合下列规定： 1)当有断纤时，应进行处理，并应检查合格后使用； 2)光缆 A、B 端标识应正确、明显； 3) 光纤检测完毕后，端头应密封固定，并应恢复外包装。 6 单盘光缆应对每根光纤进行长度测试。 7 光纤接插软线或光跳线检验应符合下列规定： 1) 两端的光纤连接器件端面应装配合适的保护盖帽； 2) 光纤应有明显的类型标记，并应符合设计文件要求； 3) 使用光纤端面测试仪应对该批量光连接器件端面进行抽 验，比例不宜大于5%～10%。 | [11 empty] | 20
在综合布线系统工程中，测试应该在哪个阶段进行？ | 8.0.2 综合布线系统工程测试应随工进行。 | [11 empty] | 1
建筑物进线间及入口设施的检查应符合哪些规定？ | 3.0.2 建筑物进线间及入口设施的检查应符合下列规定： 1 引入管道的数量、组合排列以及与其他设施，如电气、水、 燃气、下水道等的位置及间距应符合设计文件要求； 2 引入缆线采用的敷设方法应符合设计文件要求； 3 管线入口部位的处理应符合设计要求，并应采取排水及防 止有害气体、水、虫等进入的措施。 | [11 empty] | 1
根据《通信管道工程施工及验收规范》GB 50374的规定，地下通信管道和人(手)孔所使用器材的检查应符合哪些要求？ | 4.0.2 型材、管材与铁件的检查应符合下列规定： 1 地下通信管道和人(手)孔所使用器材的检查及室外管道 的检验，应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》GB 50374 的有关规定； 2 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的要求，表面 应光滑、平整，不得变形、断裂； 3 金属导管、桥架及过线盒、接线盒等表面涂覆或镀层应均 匀、完整，不得变形、损坏； 4 室内管材采用金属导管或塑料导管时，其管身应光滑、无 伤痕，管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计文件要求； 5 金属管槽应根据工程环境要求作镀锌或其他防腐处理。 塑料管槽应采用阻燃型管槽，外壁应具有阻燃标记； 6 各种金属件的材质、规格均应符合质量要求，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损； 7 金属件的表面处理和镀层应均匀、完整，表面光洁，无脱 落、气泡等缺陷。 | [11 empty] | 1
在工作区、电信间和设备间中，信息插座盒的底部距离地面的合适高度应该是多少？ | 3.0.1 工作区、电信间、设备间等建筑环境检查应符合下列规定： 1 工作区、电信间、设备间及用户单元区域的土建工程应已 全部竣工。房屋地面应平整、光洁，门的高度和宽度应符合设计文 件要求。 2 房屋预埋槽盒、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应 符合设计文件要求。 3 铺设活动地板的场所，活动地板防静电措施及接地应符合 设计文件要求。 4 暗装或明装在墙体或柱子上的信息插座盒底距地高度宜 为300mm。 5 安装在工作台侧隔板面及临近墙面上的信息插座盒底距 地宜为1000mm。 6 CP 集合点箱体、多用户信息插座箱体宜安装在导管的引 入侧及便于维护的柱子及承重墙上等处，箱体底边距地高度宜为 500mm; 当在墙体、柱子上部或吊顶内安装时，距地高度不宜小 于1800mm。 7 每个工作区宜配置不少于2个带保护接地的单相交流 220V/10A 电源插座盒。电源插座宜嵌墙暗装，高度应与信息插 座一致。 8 每个用户单元信息配线箱附近水平70mm～150mm 处，宜预留设置2个单相交流220V/10A 电源插座，每个电源插座的 配电线路均装设保护电器，配线箱内应引入单相交流220V 电源。 电源插座宜嵌墙暗装，底部距地高度宜与信息配线箱一致。 9 电信间、设备间、进线间应设置不少于2个单相交流220V/10A 电源插座盒，每个电源插座的配电线路均装设保护器。 设备供电电源应另行配置。电源插座宜嵌墙暗装，底部距地高度 宜为300mm。 10 电信间、设备间、进线间、弱电竖井应提供可靠的接地等 电位联结端子板，接地电阻值及接地导线规格应符合设计要求。 11 电信间、设备间、进线间的位置、面积、高度、通风、防火及 环境温、湿度等因素应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
在工程中，对绞电缆、光缆和连接器件的性能指标是否需要符合设计文件要求？ | 4.0.8 对绞电缆电气性能与机械特性、光缆传输性能以及连接器 件的具体技术指标应符合设计文件要求。性能指标不符合设计文 件要求的设备和材料不得在工程中使用。 | [11 empty] | 1
请问安装各类配线部件时需要符合哪些规定？ | 5.0.2 各类配线部件的安装应符合下列规定： 1 各部件应完整，安装就位，标志齐全、清晰； 2 安装螺丝应拧紧，面板应保持在一个平面上。 | [11 empty] | 1
安装水平度每米偏差不应超过多少？ | 5.0.4 缆线桥架的安装应符合下列规定： 1 安装位置应符合施工图要求，左右偏差不应超过50mm; 2 安装水平度每米偏差不应超过2mm; 3 垂直安装应与地面保持垂直，垂直度偏差不应超过3mm; 4 桥架截断处及拼接处应平滑、无毛刺； 5 吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象； 6 金属桥架及金属导管各段之间应保持连接良好，安装 牢固； 7 采用垂直槽盒布放缆线时，支撑点宜避开地面沟槽和槽盒 位置，支撑应牢固。 | [11 empty] | 20
在安装机柜、配线箱等设备时，垂直偏差度不应超过多少？ | 5.0.1 机柜、配线箱等设备的规格、容量、位置应符合设计文件要 求，安装应符合下列规定： 1 垂直偏差度不应大于3mm; 2 机柜上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面不应有脱落及划 痕，各种标志应完整、清晰； 3 在公共场所安装配线箱时，壁嵌式箱体底边距地不宜小于 1.5m, 墙挂式箱体底面距地不宜小于1.8m; 4 门锁的启闭应灵活、可靠； 5 机柜、配线箱及桥架等设备的安装应牢固，当有抗震要求 时，应按抗震设计进行加固。 | [11 empty] | 1
根据表6.1.1-1，G.657和G.652用户光缆的弯曲半径应符合怎样的规定？ | 6.1.1 缆线的敷设应符合下列规定： 1 缆线的型式、规格应与设计规定相符。 2 缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计 要求。 3 缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应 受外力的挤压和损伤。 4 缆线的布放路由中不得出现缆线接头。 5 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正 和正确。标签应选用不易损坏的材料。 6 缆线应有余量以适应成端、终接、检测和变更，有特殊要求 的应按设计要求预留长度，并应符合下列规定： 1)对绞电缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内 宜为30mm～60mm, 电信间宜为0.5m～2.0m, 设备间 宜为3m～5m; 2)光缆布放路由宜盘留，预留长度宜为3m～5m。 光缆在 配线柜处预留长度应为3m～5m, 楼层配线箱处光纤预 留长度应为1.0m～1.5m, 配线箱终接时预留长度不应 小于0.5m, 光缆纤芯在配线模块处不做终接时，应保留 光缆施工预留长度。 7 缆线的弯曲半径应符合下列规定： 1)非屏蔽和屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外 径的4倍； 2)主干对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的10倍； 3)2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm; 其他芯数 的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径不应小于 光缆外径的10倍； 4)G.657、G.652 用户光缆弯曲半径应符合表6.1.1-1的 规定。 表6.1.1-1 光缆敷设安装的最小曲率半径 注：D 为缆芯处圆形护套外径，H 为缆芯处扁形护套短轴的高度。 8 综合布线系统缆线与其他管线的间距应符合设计文件要 求，并应符合下列规定： 电力电缆与综合布线系统缆线应分隔布放，并应符合 表 6.1.1-2的规定。 表6.1.1-2 对绞电缆与电力电缆最小净距 注：双方都在接地的槽盒中，系指两个不同的槽盒，也可在同一槽盒中用金属板隔 开，且平行长度≤10m。 室外墙上敷设的综合布线管线与其他管线的间距应符合表6.1.1-3的规定。 表6.1.1-3 综合布线管线与其他管线的间距 3)综合布线缆线宜单独敷设，与其他弱电系统各子系统缆 线间距应符合设计文件要求。 4)对于有安全保密要求的工程，综合布线缆线与信号线、电 力线、接地线的间距应符合相应的保密规定和设计要求， 综合布线缆线应采用独立的金属导管或金属槽盒敷设。 9 屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性，屏蔽层不 应承载拉力。 | [11 empty] | 3
信息插座模块安装规定中要求安装在活动地板内或地面上时，插座面板应采用什么形式？ | 5.0.3 信息插座模块安装应符合下列规定： 1 信息插座底盒、多用户信息插座及集合点配线箱、用户单 元信息配线箱安装位置和高度应符合设计文件要求。 2 安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，插座 面板采用直立和水平等形式；接线盒盖可开启，并应具有防水、防 尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。 3 信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时，间距 及采取的防护措施应符合设计文件要求。 4 信息插座底盒明装的固定方法应根据施工现场条件而定。 5 固定螺丝应拧紧，不应产生松动现象。 6 各种插座面板应有标识，以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。 7 工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应 具有空间，并应符合设计文件要求。 | [11 empty] | 9
在采用吊顶支撑柱(垂直槽盒)在顶棚内敷设缆线时，每根支撑柱所辖范围内的缆线可不设置密封槽盒进行布放吗？ | 6.1.4 采用吊顶支撑柱(垂直槽盒)在顶棚内敷设缆线时，每根支 撑柱所辖范围内的缆线可不设置密封槽盒进行布放，但应分束绑 扎，缆线应阻燃，缆线选用应符合设计文件要求 | [11 empty] | 1
请问接地体应符合什么要求，并且应该进行就近接地吗？ | 5.0.5 安装机柜、配线箱、配线设备屏蔽层及金属导管、桥架使用 的接地体应符合设计文件要求，就近接地，并应保持良好的电气 连接。 | [11 empty] | 20
跳线的终接应符合哪些规定？ | 7.0.4 各类跳线的终接应符合下列规定： 1 各类跳线缆线和连接器件间接触应良好，接线无误，标志 齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。 2 各类跳线长度及性能参数指标应符合设计文件要求。 | [11 empty] | 1
什么是强电磁波源？ | 2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave 辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。 | [11 empty] | 1
采用预埋槽盒和暗管敷设缆线时，预埋槽盒的截面利用率应为多少？ | 6.1.2 采用预埋槽盒和暗管敷设缆线应符合下列规定： 1 槽盒和暗管的两端宜用标志表示出编号等内容。 2 预埋槽盒宜采用金属槽盒，截面利用率应为30%～50%。 3 暗管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯导管。布放大对数主干 电缆及4芯以上光缆时，直线管道的管径利用率应为50%~ 60%,弯导管应为40%～50%。布放4对对绞电缆或4芯及以下 光缆时，管道的截面利用率应为25%～30%。 4 对金属材质有严重腐蚀的场所，不宜采用金属的导管、桥 架布线。 5 在建筑物吊顶内应采用金属导管、槽盒布线。 6 导管、桥架跨越建筑物变形缝处，应设补偿装置。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问干线子系统缆线敷设保护方式应符合哪些规定？ | 6.2.3 干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列规定： 1 缆线不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，亦不 宜布放在强电竖井中。当与强电共用竖井布放时，缆线的布放应 符合本规范第6.1.1条第8款的规定。 2 电信间、设备间、进线间之间干线通道应沟通。 | [11 empty] | 2
根据上述信息，请问在设置缆线桥架时，应该注意哪些规定？ | 6.1.3 设置缆线桥架敷设缆线应符合下列规定： 1 密封槽盒内缆线布放应顺直，不宜交叉，在缆线进出槽盒 部位、转弯处应绑扎固定。 2 梯架或托盘内垂直敷设缆线时，在缆线的上端和每间隔 1.5m 处应固定在梯架或托盘的支架上；水平敷设时，在缆线的 首、尾、转弯及每间隔5m～10m 处应进行固定。 3 在水平、垂直梯架或托盘中敷设缆线时，应对缆线进行绑 扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆 径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m, 间距应均匀，不 宜绑扎过紧或使缆线受到挤压。 4 室内光缆在梯架或托盘中敞开敷设时应在绑扎固定段加 装垫套。 | [11 empty] | 2
请问建筑群子系统采用何种方式进行缆线的施工质量检查和验收？ | 6.1.5 建筑群子系统采用架空、管道、电缆沟、电缆隧道、直埋、墙 壁及暗管等方式敷设缆线的施工质量检查和验收应符合现行行业 标准《通信线路工程验收规范》YD 5121的有关规定。 | [11 empty] | 2
应当选用什么样的信号线路浪涌保护器？ | 6.2.5 当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线 路浪涌保护器，并应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规 范》GB 50311 的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么是建筑群子系统缆线敷设保护方式应符合的要求？ | 6.2.4 建筑群子系统缆线敷设保护方式应符合设计文件要求。 | [11 empty] | 1
请问对绞电缆终端应满足的哪些规定？ | 7.0.2 对绞电缆终接应符合下列规定： 1 终接时，每对对绞线应保持扭绞状态，扭绞松开长度对于 3类电缆不应大于75mm; 对于5类电缆不应大于13mm; 对于6 类及以上类别的电缆不应大于6.4mm。 2 对绞线与8位模块式通用插座相连时，应按色标和线对顺 序进行卡接(图7.0.2-1)。两种连接方式均可采用，但在同一布 线工程中两种连接方式不应混合使用。 B类 图7.0.2-1 T568A 与T568B连接图 注：G(Green)一绿；BL(Blue)—蓝；BR(Brown) 一棕；W(White) 一白； O(Orange)一橙 3 4对对绞电缆与非 RJ45 模块终接时，应按线序号和组成 的线对进行卡接(图7.0.2-2、图7.0.2-3)。 图7.0.2-2 7类和7A类模块插座连接(正视)方式1 图7.0.2-3 7类和7A类插座连接(正视)方式2 4 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与连接器件终接处屏蔽罩应通过 紧固器件可靠接触，缆线屏蔽层应与连接器件屏蔽罩360°圆周接 触，接触长度不宜小于10mm。 5 对不同的屏蔽对绞线或屏蔽电缆，屏蔽层应采用不同的端 接方法。应使编织层或金属箔与汇流导线进行有效的端接。 6 信息插座底盒不宜兼做过线盒使用。 | [11 empty] | 12
在综合布线工程中，电气测试应包括哪些内容？ | 8.0.1 综合布线工程电气测试应包括电缆布线系统电气性能测 试及光纤布线系统性能测试。 | [11 empty] | 1
在进行缆线终接前，应当核对缆线的哪些内容是否正确？ | 7.0.1 缆线终接应符合下列规定： 1 缆线在终接前，应核对缆线标识内容是否正确； 2 缆线终接处应牢固、接触良好； 3 对绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标，不得颠 倒和错接。 | [11 empty] | 1
在综合布线系统中，当综合布线缆线与大楼弱电系统缆线采用同一槽盒或托盘敷设时，应采取什么措施来保持各子系统之间的隔离？ | 6.2.2 当综合布线缆线与大楼弱电系统缆线采用同一槽盒或托 盘敷设时，各子系统之间应采用金属板隔开，间距应符合设计文件 要求。 | [11 empty] | 1
1. 金属导管、槽盒明敷设时，应与横梁或侧墙或其他障碍物的间距不宜小于多少？ | 6.2.1 配线子系统缆线敷设保护应符合下列规定： 1 金属导管、槽盒明敷设时，应符合下列规定： 1)槽盒明敷设时，与横梁或侧墙或其他障碍物的间距不宜 小于100mm; 2) 槽盒的连接部位不应设置在穿越楼板处和实体墙的孔 洞处； 3) 竖向导管、电缆槽盒的墙面固定间距不宜大于1500mm; 4)在距接线盒300mm 处、弯头处两边、每隔3m 处均应采用管卡固定。 2 预埋金属槽盒保护应符合下列规定： 1)在建筑物中预埋槽盒，宜按单层设置，每一路由进出同一 过线盒的预埋槽盒均不应超过3根，槽盒截面高度不宜 超过25mm, 总宽度不宜超过300mm。 槽盒路由中当包 括过线盒和出线盒时，截面高度宜在70mm～100mm 范 围内； 2)槽盒直埋长度超过30m 或在槽盒路由交叉、转弯时，宜 设置过线盒； 3)过线盒盖应能开启，并应与地面齐平，盒盖处应具有防灰 与防水功能； 4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压； 5)从金属槽盒至信息插座模块接线盒、86底盒间或金属槽 盒与金属钢管之间相连接时的缆线宜采用金属软管 敷设。 3 预埋暗管保护应符合下列规定： 1)金属管敷设在钢筋混凝土现浇楼板内时，导管的最大外 径不宜大于楼板厚度的1/3;导管在墙体、楼板内敷设 时，其保护层厚度不应小于30mm; 2)导管不应穿越机电设备基础； 3)预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50mm, 楼 板中暗管的最大管外径不宜超过25mm, 室外管道进入 建筑物的最大管外径不宜超过100mm; 4)直线布管每30m 处、有1个转弯的管段长度超过20m 时、有2个转弯长度不超过15m 时、路由中反向(U 型 ) 弯曲的位置应设置过线盒； 5)暗管的转弯角度应大于90°。在布线路由上每根暗管的 转弯角不得多于2个，并不应有 S 弯出现； 6)暗管管口应光滑，并应加有护口保护，管口伸出部位宜为 25mm～50mm; 7)至楼层电信间暗管的管口应排列有序，应便于识别与布 放缆线； 8)暗管内应安置牵引线或拉线； 9)管路转弯的曲率半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯 曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，当暗管外径大于 50mm 时，不应小于10倍。 4 设置桥架保护应符合下列规定： 1)桥架底部应高于地面并不应小于2.2m, 顶部距建筑物楼 板不宜小于300mm, 与梁及其他障碍物交叉处间的距离 不宜小于50mm; 2)梯架、托盘水平敷设时，支撑间距宜为1.5m～3.0m。 垂 直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m, 距地 1.8m 以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜 包封，但门应可开启； 3)直线段梯架、托盘每超过15m～30m 或跨越建筑物变形 缝时，应设置伸缩补偿装置； 4)金属槽盒明装敷设时，在槽盒接头处、每间距3m 处、离 开槽盒两端出口0.5m 处和转弯处均应设置支架或 吊架； 5)塑料槽盒槽底固定点间距宜为1m; 6)缆线桥架转弯半径不应小于槽内缆线的最小允许弯曲半 径，直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径 的10倍； 7)桥架穿过防火墙体或楼板时，缆线布放完成后应采取防 火封堵措施。 5 网络地板缆线敷设保护应符合下列规定： 1)槽盒之间应沟通； 2)槽盒盖板应可以开启； 3)主槽盒的宽度宜为200mm～400mm, 支槽盒宽度不宜小于70mm; 4)可开启的槽盒盖板与明装插座底盒间应采用金属软管 连接； 5)地板块与槽盒盖板应抗压、抗冲击和阻燃； 6)具有防静电功能的网络地板应整体接地； 7)网络地板板块间的金属槽盒段与段之间应保持良好导通 并接地。 6 在架空活动地板下敷设缆线时，地板内净空应为 150mm～300mm。 当空调采用下送风方式时，地板内净高应为 300mm～500mm。 | [11 empty] | 6
对绞电缆布线系统永久链路、CP 链路及信道测试应符合哪些规定？ | 8.0.3 对绞电缆布线系统永久链路、CP 链路及信道测试应符合 下列规定： 1 综合布线工程应对每一个完工后的信息点进行永久链路 测试。主干缆线采用电缆时也可按照永久链路的连接模型进行 测试。 2 对包含设备缆线和跳线在内的拟用或在用电缆链路进行 质量认证时可按信道方式测试。 3 对跳线和设备缆线进行质量认证时，可进行元件级 测试。 4 对绞电缆布线系统链路或信道应测试长度、连接图、回波 损耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、衰减远端串音比、衰 减远端串音比功率和、衰减近端串音比、衰减近端串音比功率和、 环路电阻、时延、时延偏差等，指标参数应符合本规范附录 B 规定。 5 现场条件允许时，宜对 EA级、FA级对绞电缆布线系统的 外部近端串音功率和(PS ANEXT)及外部远端串音比功率和(PS AACR-F) 指标进行抽测。 6 屏蔽布线系统应符合本规范第8.0.3条第4款规定的测 试内容，还应检测屏蔽层的导通性能。屏蔽布线系统用于工业级 以太网和数据中心时，还应排除虚接地的情况。 7 对绞电缆布线系统应用于工业以太网、POE 及高速信道 等场景时，可检测 TCL、ELTCTL、 不平衡电阻、耦合衰减等屏蔽 特性指标。 | [11 empty] | 3
在光纤终接与接续中，可以采用哪些连接方式？ | 7.0.3 光纤终接与接续应符合下列规定： 1 光纤与连接器件连接可采用尾纤熔接和机械连接方式； 2 光纤与光纤接续可采用熔接和光连接子连接方式； 3 光纤熔接处应加以保护和固定。 | [11 empty] | 1
请问布线管理系统的分级标准包括哪些级别？ | 9.0.1 布线管理系统宜按下列规定进行分级： 1 一级管理应针对单一 电信间或设备间的系统； 2 二级管理应针对同一建筑物内多个电信间或设备间的 系统； 3 三级管理应针对同一建筑群内多栋建筑物的系统，并应包 括建筑物内部及外部系统； 4 四级管理应针对多个建筑群的系统。 | [11 empty] | 1
光纤布线系统性能测试应符合哪些规定？ | 8.0.4 光纤布线系统性能测试应符合下列规定： 1 光纤布线系统每条光纤链路均应测试，信道或链路的 衰减应符合本规范附录 C 的规定，并应记录测试所得的光纤 长度； 2 当 OM3 、OM4 光纤应用于10Gbit/s 及以上链路时，应使 用发射和接收补偿光纤进行双向 OTDR 测试； 3 当光纤布线系统性能指标的检测结果不能满足设计要求 时，宜通过 OTDR 测试曲线进行故障定位测试。 | [11 empty] | 2
什么方法应该用来测试光纤到用户单元系统工程中的光纤链路的衰减指标？ | 8.0.5 光纤到用户单元系统工程中，应检测用户接入点至用户单 元信息配线箱之间的每一条光纤链路，衰减指标宜采用插入损耗 法进行测试。 | [11 empty] | 3
根据规范要求，布线系统的测试记录应包括哪些内容？ | 8.0.7 布线系统各项测试结果应有详细记录，并应作为竣工资料 的一部分。测试内容应按本规范附录 A、附录 B、附 录C 的规定， 测试记录可采用自制表格、电子表格或仪表自动生成的报告文件 等记录方式，表格形式与内容宜符合表8.0.7-1和表8.0.7-2的 规定。 表8.0.7-1 综合布线系统工程电缆性能指标测试记录 · 23 · 表8.0.7-2 综合布线系统工程光纤性能指标测试记录 | [11 empty] | 1
测试仪表的精度应符合什么规定？ | 8.0.6 布线系统现场测试仪功能应符合下列规定： 1 测试仪精度应定期检测，每次现场测试前仪表厂家应出示 测试仪的精度有效期限证明。 2 电缆及光纤布线系统的现场测试仪表应符合本规范 第 4.0.6条规定，仪表的精度应符合表8.0.6 的规定并能向下 兼容。 表8.0.6 测试仪表精度 | [11 empty] | 20
什么是间接接触？ | 2.1.22 间接接触 indirect contact 人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接 触。 | [11 empty] | 20
管理信息记录和报告应包括哪些内容和信息？ | 9.0.4 综合布线系统各个组成部分的管理信息记录和报告应符 合下列规定： 1 记录应包括管道、缆线、连接器件及连接位置、接地等内 容，各部分记录中应包括相应的标识符、类型、状态、位置等信息； 2 报告应包括管道、安装场地、缆线、接地系统等内容，各部 分报告中应包括相应的记录。 | [11 empty] | 20
9.0.2 综合布线管理系统需要满足哪些规定？ | 9.0.2 综合布线管理系统宜符合下列规定： 1 管理系统级别的选择应符合设计要求； 2 需要管理的每个组成部分均应设置标签，并由唯一的标识 符进行表示，标识符与标签的设置应符合设计要求； 3 管理系统的记录文档应详细完整并汉化，并应包括每个标 识符相关信息、记录、报告、图纸等内容； 4 不同级别的管理系统可采用通用电子表格、专用管理软件 或智能配线系统等进行维护管理。 | [11 empty] | 3
请问综合布线管理系统中的标识符与标签应符合哪些规定？ | 9.0.3 综合布线管理系统的标识符与标签的设置应符合下列 规定： 1 标识符应包括安装场地、缆线终端位置、缆线管道、水平缆 线、主干缆线、连接器件、接地等类型的专用标识，系统中每一组件 应指定一个唯一标识符； 2 电信间、设备间、进线间所设置配线设备及信息点处均应 设置标签； 3 每根缆线应指定专用标识符，标在缆线的护套上或在距每 一端护套300mm 内应设置标签，缆线的成端点应设置标签标记指定的专用标识符； 4 接地体和接地导线应指定专用标识符，标签应设置在靠近 导线和接地体的连接处的明显部位； 5 根据设置的部位不同，可使用粘贴型、插入型或其他类型 标签。标签表示内容应清晰，材质应符合工程应用环境要求，具有 耐磨、抗恶劣环境、附着力强等性能； 6 成端色标应符合缆线的布放要求，缆线两端成端点的色标 颜色应一致。 | [11 empty] | 7
智能配线系统的管理和维护工作应按照什么进行验收？ | 9.0.5 综合布线系统工程当采用布线工程管理软件和电子配线 设备组成的智能配线系统进行管理和维护工作时，应按专项系统 工程进行验收。 | [11 empty] | 1
根据规范附录 A，系统工程安装质量检查的合格率应为多少？ | 10.0.2 综合布线系统工程，应按本规范附录 A 所列项目、内容 进行检验。检验应作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依 据之一，并应符合下列规定： 1 系统工程安装质量检查，各项指标符合设计要求，被检项 检查结果应为合格；被检项的合格率为100%,工程安装质量应为 合格。 2 竣工验收需要抽验系统性能时，抽样比例不应低于10%, 抽样点应包括最远布线点。 3 系统性能检测单项合格判定应符合下列规定： 1)一个被测项目的技术参数测试结果不合格，则该项目应为不合格。当某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内，则该被测项目应为合格； 2)按本规范附录B 的指标要求，采用4对对绞电缆作为水 平电缆或主干电缆，所组成的链路或信道有一项指标测 试结果不合格，则该水平链路、信道或主干链路、信道应 为不合格； 3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试，有一项指 标不合格，则该线对应为不合格； 4)当光纤链路、信道测试结果不满足本规范附录 C 的指标 要求时，则该光纤链路、信道应为不合格； 5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤可在修复后 复检。 4 竣工检测综合合格判定应符合下列规定： 1)对绞电缆布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合 格线对数量有一项超过被测总数的1%,应为不合格。 光缆布线系统检测时，当系统中有一条光纤链路、信道无 法修复，则为不合格。 2)对绞电缆布线抽样检测时，被抽样检测点(线对)不合格 比例不大于被测总数的1%,应为抽样检测通过，不合格 点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合 格比例如果大于1%,应为一次抽样检测未通过，应进行 加倍抽样，加倍抽样不合格比例不大于1%,应为抽样检 测通过。当不合格比例仍大于1%,应为抽样检测不通 过，应进行全部检测，并按全部检测要求进行判定。 3)当全部检测或抽样检测的结论为合格时，则竣工检测的 最后结论应为合格；当全部检测的结论为不合格时，则竣 工检测的最后结论应为不合格。 5 综合布线管理系统的验收合格判定应符合下列规定： 标签和标识应按10%抽检，系统软件功能应全部检测。 检测结果符合设计要求应为合格。 智能配线系统应检测电子配线架链路、信道的物理连接， 以及与管理软件中显示的链路、信道连接关系的一致性， 按10%抽检；连接关系全部一致应为合格，有一条及以 上链路、信道不一致时，应整改后重新抽测。 | [11 empty] | 20
竣工技术文件应包括综合布线系统工程的哪些内容？ | 10.0.1 竣工技术文件应按下列规定进行编制： 1 工程竣工后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技 术资料交给建设单位。 2 综合布线系统工程的竣工技术资料应包括下列内容： 1)竣工图纸； 2)设备材料进场检验记录及开箱检验记录； 3)系统中文检测报告及中文测试记录； 4)工程变更记录及工程洽商记录； 5)随工验收记录，分项工程质量验收记录； 6)隐蔽工程验收记录及签证； 7)培训记录及培训资料。 3 竣工技术文件应保证质量，做到外观整洁，内容齐全，数据 准确。 | [11 empty] | 7
什么设施的安装方式应符合抗震设计要求？ | 3.0.3 机柜、配线箱、管槽等设施的安装方式应符合抗震设计 要求。 | [11 empty] | 20
用户光缆的光纤链路在光纤到用户单元系统工程中应该进行怎样的测试和质量判定？ | 10.0.3 光纤到用户单元系统工程中用户光缆的光纤链路应 100%测试并合格，工程质量判定应为合格。 | [11 empty] | 1
在建筑物进线间及入口设施的检查中，需要符合哪些规定？ | 3.0.2 建筑物进线间及入口设施的检查应符合下列规定： 1 引入管道的数量、组合排列以及与其他设施，如电气、水、 燃气、下水道等的位置及间距应符合设计文件要求； 2 引入缆线采用的敷设方法应符合设计文件要求； 3 管线入口部位的处理应符合设计要求，并应采取排水及防 止有害气体、水、虫等进入的措施。 | [11 empty] | 1
缆线的检验应符合哪些规定？ | 4.0.3 缆线的检验应符合下列规定： 1 工程使用的电缆和光缆的型式、规格及缆线的阻燃等级应 符合设计文件要求。 2 缆线的出厂质量检验报告、合格证、出厂测试记录等各种 随盘资料应齐全，所附标志、标签内容应齐全、清晰，外包装应注明 型号和规格。 3 电缆外包装和外护套需完整无损，当该盘、箱外包装损坏 严重时，应按电缆产品要求进行检验，测试合格后再在工程中 使用。 4 电缆应附有本批量的电气性能检验报告，施工前对盘、箱 的电缆长度、指标参数应按电缆产品标准进行抽验，提供的设备电 缆及跳线也应抽验，并做测试记录。 5 光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包 装或光缆护套当有损伤时，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试， 并应符合下列规定： 1)当有断纤时，应进行处理，并应检查合格后使用； 2)光缆 A、B 端标识应正确、明显； 3) 光纤检测完毕后，端头应密封固定，并应恢复外包装。 6 单盘光缆应对每根光纤进行长度测试。 7 光纤接插软线或光跳线检验应符合下列规定： 1) 两端的光纤连接器件端面应装配合适的保护盖帽； 2) 光纤应有明显的类型标记，并应符合设计文件要求； 3) 使用光纤端面测试仪应对该批量光连接器件端面进行抽 验，比例不宜大于5%～10%。 | [11 empty] | 20
按照《通信管道工程施工及验收规范》GB 50374的有关规定，地下通信管道和人(手)孔所使用器材的检查应符合哪些要求？ | 4.0.2 型材、管材与铁件的检查应符合下列规定： 1 地下通信管道和人(手)孔所使用器材的检查及室外管道 的检验，应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》GB 50374 的有关规定； 2 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的要求，表面 应光滑、平整，不得变形、断裂； 3 金属导管、桥架及过线盒、接线盒等表面涂覆或镀层应均 匀、完整，不得变形、损坏； 4 室内管材采用金属导管或塑料导管时，其管身应光滑、无 伤痕，管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计文件要求； 5 金属管槽应根据工程环境要求作镀锌或其他防腐处理。 塑料管槽应采用阻燃型管槽，外壁应具有阻燃标记； 6 各种金属件的材质、规格均应符合质量要求，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损； 7 金属件的表面处理和镀层应均匀、完整，表面光洁，无脱 落、气泡等缺陷。 | [11 empty] | 1
什么是开关箱？ | 2.1.24 开关箱 switch box 末级配电装置的通称，亦可兼作用电设备的控制装置 | [11 empty] | 20
工程所用缆线和器材的检验应符合哪些规定？ | 4.0.1 器材检验应符合下列规定： 1 工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在 施工前进行检查，应符合设计文件要求，并应具备相应的质量文件 或证书，无出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工 程中使用； 2 进口设备和材料应具有产地证明和商检证明； 3 经检验的器材应做好记录，对不合格的器件应单独存放， 以备核查与处理； 4 工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品样品 在规格、型号、等级上相符； 5 备品、备件及各类文件资料应齐全。 | [11 empty] | 1
在工作区、电信间、设备间等建筑环境检查中，信息插座盒底距地高度应符合多少要求？ | 3.0.1 工作区、电信间、设备间等建筑环境检查应符合下列规定： 1 工作区、电信间、设备间及用户单元区域的土建工程应已 全部竣工。房屋地面应平整、光洁，门的高度和宽度应符合设计文 件要求。 2 房屋预埋槽盒、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应 符合设计文件要求。 3 铺设活动地板的场所，活动地板防静电措施及接地应符合 设计文件要求。 4 暗装或明装在墙体或柱子上的信息插座盒底距地高度宜 为300mm。 5 安装在工作台侧隔板面及临近墙面上的信息插座盒底距 地宜为1000mm。 6 CP 集合点箱体、多用户信息插座箱体宜安装在导管的引 入侧及便于维护的柱子及承重墙上等处，箱体底边距地高度宜为 500mm; 当在墙体、柱子上部或吊顶内安装时，距地高度不宜小 于1800mm。 7 每个工作区宜配置不少于2个带保护接地的单相交流 220V/10A 电源插座盒。电源插座宜嵌墙暗装，高度应与信息插 座一致。 8 每个用户单元信息配线箱附近水平70mm～150mm 处，宜预留设置2个单相交流220V/10A 电源插座，每个电源插座的 配电线路均装设保护电器，配线箱内应引入单相交流220V 电源。 电源插座宜嵌墙暗装，底部距地高度宜与信息配线箱一致。 9 电信间、设备间、进线间应设置不少于2个单相交流220V/10A 电源插座盒，每个电源插座的配电线路均装设保护器。 设备供电电源应另行配置。电源插座宜嵌墙暗装，底部距地高度 宜为300mm。 10 电信间、设备间、进线间、弱电竖井应提供可靠的接地等 电位联结端子板，接地电阻值及接地导线规格应符合设计要求。 11 电信间、设备间、进线间的位置、面积、高度、通风、防火及 环境温、湿度等因素应符合设计要求。 | [11 empty] | 20
连接器件的检验应符合哪些规定？ | 4.0.4 连接器件的检验应符合下列规定： 1 配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整，电气和机械性能等指标应符合相应产品的质量标准。塑料材质应 具有阻燃性能，并应满足设计要求。 2 光纤连接器件及适配器的型式、数量、端口位置应与设计 相符。光纤连接器件应外观平滑、洁净，并不应有油污、毛刺、伤痕 及裂纹等缺陷，各零部件组合应严密、平整。 | [11 empty] | 7
测试仪表应当具备哪些功能和特性？ | 4.0.6 测试仪表和工具的检验应符合下列规定： 1 应事先对工程中需要使用的仪表和工具进行测试或检查， 缆线测试仪表应附有检测机构的证明文件。 2 测试仪表应能测试相应布线等级的各种电气性能及传输 特性，其精度应符合相应要求。测试仪表的精度应按相应的鉴定 规程和校准方法进行定期检查和校准，经过计量部门校验取得合 格证后，方可在有效期内使用，并应符合下列规定： 1)测试仪表应具有测试结果的保存功能并提供输出端口； 2 )可将所有存贮的测试数据输出至计算机和打印机，测试 数据不应被修改； 3)测试仪表应能提供所有测试项目的概要和详细的报告； 4) 测试仪表宜提供汉化的通用人机界面。 3 施工前对剥线器、光缆切断器、光纤熔接机、光纤磨光机、 光纤显微镜、卡接工具等电缆或光缆的施工工具应进行检查，合格 后方可在工程中使用。 | [11 empty] | 8
什么情况下可以将认证检测机构或生产厂家附有的技术报告作为屏蔽布线系统的检查依据？ | 4.0.7 现场尚无检测手段取得屏蔽布线系统所需的相关技术参数 时，可将认证检测机构或生产厂家附有的技术报告作为检查依据。 | [11 empty] | 1
光、电缆配线设备的使用应符合哪些规定？ | 4.0.5 配线设备的使用应符合下列规定： 1 光、电缆配线设备的型式、规格应符合设计文件要求； 2 光、电缆配线设备的编排及标志名称应与设计相符。各类 标志名称应统一，标志位置正确、清晰。 | [11 empty] | 1
安装缆线桥架时，水平度每米偏差不应超过多少？ | 5.0.4 缆线桥架的安装应符合下列规定： 1 安装位置应符合施工图要求，左右偏差不应超过50mm; 2 安装水平度每米偏差不应超过2mm; 3 垂直安装应与地面保持垂直，垂直度偏差不应超过3mm; 4 桥架截断处及拼接处应平滑、无毛刺； 5 吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象； 6 金属桥架及金属导管各段之间应保持连接良好，安装 牢固； 7 采用垂直槽盒布放缆线时，支撑点宜避开地面沟槽和槽盒 位置，支撑应牢固。 | [11 empty] | 1
安装各类配线部件时，需要符合哪些规定？ | 5.0.2 各类配线部件的安装应符合下列规定： 1 各部件应完整，安装就位，标志齐全、清晰； 2 安装螺丝应拧紧，面板应保持在一个平面上。 | [11 empty] | 1
信息插座模块安装应符合哪些规定？ | 5.0.3 信息插座模块安装应符合下列规定： 1 信息插座底盒、多用户信息插座及集合点配线箱、用户单 元信息配线箱安装位置和高度应符合设计文件要求。 2 安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，插座 面板采用直立和水平等形式；接线盒盖可开启，并应具有防水、防 尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。 3 信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时，间距 及采取的防护措施应符合设计文件要求。 4 信息插座底盒明装的固定方法应根据施工现场条件而定。 5 固定螺丝应拧紧，不应产生松动现象。 6 各种插座面板应有标识，以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。 7 工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应 具有空间，并应符合设计文件要求。 | [11 empty] | 11
根据6.1.1中的规定，对于绞电缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内应为多少？ | 6.1.1 缆线的敷设应符合下列规定： 1 缆线的型式、规格应与设计规定相符。 2 缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计 要求。 3 缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应 受外力的挤压和损伤。 4 缆线的布放路由中不得出现缆线接头。 5 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正 和正确。标签应选用不易损坏的材料。 6 缆线应有余量以适应成端、终接、检测和变更，有特殊要求 的应按设计要求预留长度，并应符合下列规定： 1)对绞电缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内 宜为30mm～60mm, 电信间宜为0.5m～2.0m, 设备间 宜为3m～5m; 2)光缆布放路由宜盘留，预留长度宜为3m～5m。 光缆在 配线柜处预留长度应为3m～5m, 楼层配线箱处光纤预 留长度应为1.0m～1.5m, 配线箱终接时预留长度不应 小于0.5m, 光缆纤芯在配线模块处不做终接时，应保留 光缆施工预留长度。 7 缆线的弯曲半径应符合下列规定： 1)非屏蔽和屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外 径的4倍； 2)主干对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的10倍； 3)2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm; 其他芯数 的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径不应小于 光缆外径的10倍； 4)G.657、G.652 用户光缆弯曲半径应符合表6.1.1-1的 规定。 表6.1.1-1 光缆敷设安装的最小曲率半径 注：D 为缆芯处圆形护套外径，H 为缆芯处扁形护套短轴的高度。 8 综合布线系统缆线与其他管线的间距应符合设计文件要 求，并应符合下列规定： 电力电缆与综合布线系统缆线应分隔布放，并应符合 表 6.1.1-2的规定。 表6.1.1-2 对绞电缆与电力电缆最小净距 注：双方都在接地的槽盒中，系指两个不同的槽盒，也可在同一槽盒中用金属板隔 开，且平行长度≤10m。 室外墙上敷设的综合布线管线与其他管线的间距应符合表6.1.1-3的规定。 表6.1.1-3 综合布线管线与其他管线的间距 3)综合布线缆线宜单独敷设，与其他弱电系统各子系统缆 线间距应符合设计文件要求。 4)对于有安全保密要求的工程，综合布线缆线与信号线、电 力线、接地线的间距应符合相应的保密规定和设计要求， 综合布线缆线应采用独立的金属导管或金属槽盒敷设。 9 屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性，屏蔽层不 应承载拉力。 | [11 empty] | 13
在工程中，对于绞电缆的电气性能、机械特性、光缆传输性能以及连接器件的具体技术指标应符合哪些要求？ | 4.0.8 对绞电缆电气性能与机械特性、光缆传输性能以及连接器 件的具体技术指标应符合设计文件要求。性能指标不符合设计文 件要求的设备和材料不得在工程中使用。 | [11 empty] | 1
请问安装机柜、配线箱、配线设备屏蔽层及金属导管、桥架使用的接地体应符合哪些要求？ | 5.0.5 安装机柜、配线箱、配线设备屏蔽层及金属导管、桥架使用 的接地体应符合设计文件要求，就近接地，并应保持良好的电气 连接。 | [11 empty] | 1
根据规定，机柜、配线箱等设备的垂直偏差度不应大于多少？ | 5.0.1 机柜、配线箱等设备的规格、容量、位置应符合设计文件要 求，安装应符合下列规定： 1 垂直偏差度不应大于3mm; 2 机柜上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面不应有脱落及划 痕，各种标志应完整、清晰； 3 在公共场所安装配线箱时，壁嵌式箱体底边距地不宜小于 1.5m, 墙挂式箱体底面距地不宜小于1.8m; 4 门锁的启闭应灵活、可靠； 5 机柜、配线箱及桥架等设备的安装应牢固，当有抗震要求 时，应按抗震设计进行加固。 | [11 empty] | 1
在设置缆线桥架敷设缆线时，应如何处理缆线的布放以符合规定？ | 6.1.3 设置缆线桥架敷设缆线应符合下列规定： 1 密封槽盒内缆线布放应顺直，不宜交叉，在缆线进出槽盒 部位、转弯处应绑扎固定。 2 梯架或托盘内垂直敷设缆线时，在缆线的上端和每间隔 1.5m 处应固定在梯架或托盘的支架上；水平敷设时，在缆线的 首、尾、转弯及每间隔5m～10m 处应进行固定。 3 在水平、垂直梯架或托盘中敷设缆线时，应对缆线进行绑 扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆 径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m, 间距应均匀，不 宜绑扎过紧或使缆线受到挤压。 4 室内光缆在梯架或托盘中敞开敷设时应在绑扎固定段加 装垫套。 | [11 empty] | 1
在预埋槽盒和暗管敷设缆线时，预埋槽盒的截面利用率应为多少？ | 6.1.2 采用预埋槽盒和暗管敷设缆线应符合下列规定： 1 槽盒和暗管的两端宜用标志表示出编号等内容。 2 预埋槽盒宜采用金属槽盒，截面利用率应为30%～50%。 3 暗管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯导管。布放大对数主干 电缆及4芯以上光缆时，直线管道的管径利用率应为50%~ 60%,弯导管应为40%～50%。布放4对对绞电缆或4芯及以下 光缆时，管道的截面利用率应为25%～30%。 4 对金属材质有严重腐蚀的场所，不宜采用金属的导管、桥 架布线。 5 在建筑物吊顶内应采用金属导管、槽盒布线。 6 导管、桥架跨越建筑物变形缝处，应设补偿装置。 | [11 empty] | 1
请问建筑群子系统采用何种方式敷设缆线的施工质量检查和验收应符合哪个行业标准的规定？ | 6.1.5 建筑群子系统采用架空、管道、电缆沟、电缆隧道、直埋、墙 壁及暗管等方式敷设缆线的施工质量检查和验收应符合现行行业 标准《通信线路工程验收规范》YD 5121的有关规定。 | [11 empty] | 2
在预埋金属槽盒的安装中，槽盒截面高度应该控制在多少范围内？ | 6.2.1 配线子系统缆线敷设保护应符合下列规定： 1 金属导管、槽盒明敷设时，应符合下列规定： 1)槽盒明敷设时，与横梁或侧墙或其他障碍物的间距不宜 小于100mm; 2) 槽盒的连接部位不应设置在穿越楼板处和实体墙的孔 洞处； 3) 竖向导管、电缆槽盒的墙面固定间距不宜大于1500mm; 4)在距接线盒300mm 处、弯头处两边、每隔3m 处均应采用管卡固定。 2 预埋金属槽盒保护应符合下列规定： 1)在建筑物中预埋槽盒，宜按单层设置，每一路由进出同一 过线盒的预埋槽盒均不应超过3根，槽盒截面高度不宜 超过25mm, 总宽度不宜超过300mm。 槽盒路由中当包 括过线盒和出线盒时，截面高度宜在70mm～100mm 范 围内； 2)槽盒直埋长度超过30m 或在槽盒路由交叉、转弯时，宜 设置过线盒； 3)过线盒盖应能开启，并应与地面齐平，盒盖处应具有防灰 与防水功能； 4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压； 5)从金属槽盒至信息插座模块接线盒、86底盒间或金属槽 盒与金属钢管之间相连接时的缆线宜采用金属软管 敷设。 3 预埋暗管保护应符合下列规定： 1)金属管敷设在钢筋混凝土现浇楼板内时，导管的最大外 径不宜大于楼板厚度的1/3;导管在墙体、楼板内敷设 时，其保护层厚度不应小于30mm; 2)导管不应穿越机电设备基础； 3)预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50mm, 楼 板中暗管的最大管外径不宜超过25mm, 室外管道进入 建筑物的最大管外径不宜超过100mm; 4)直线布管每30m 处、有1个转弯的管段长度超过20m 时、有2个转弯长度不超过15m 时、路由中反向(U 型 ) 弯曲的位置应设置过线盒； 5)暗管的转弯角度应大于90°。在布线路由上每根暗管的 转弯角不得多于2个，并不应有 S 弯出现； 6)暗管管口应光滑，并应加有护口保护，管口伸出部位宜为 25mm～50mm; 7)至楼层电信间暗管的管口应排列有序，应便于识别与布 放缆线； 8)暗管内应安置牵引线或拉线； 9)管路转弯的曲率半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯 曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，当暗管外径大于 50mm 时，不应小于10倍。 4 设置桥架保护应符合下列规定： 1)桥架底部应高于地面并不应小于2.2m, 顶部距建筑物楼 板不宜小于300mm, 与梁及其他障碍物交叉处间的距离 不宜小于50mm; 2)梯架、托盘水平敷设时，支撑间距宜为1.5m～3.0m。 垂 直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m, 距地 1.8m 以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜 包封，但门应可开启； 3)直线段梯架、托盘每超过15m～30m 或跨越建筑物变形 缝时，应设置伸缩补偿装置； 4)金属槽盒明装敷设时，在槽盒接头处、每间距3m 处、离 开槽盒两端出口0.5m 处和转弯处均应设置支架或 吊架； 5)塑料槽盒槽底固定点间距宜为1m; 6)缆线桥架转弯半径不应小于槽内缆线的最小允许弯曲半 径，直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径 的10倍； 7)桥架穿过防火墙体或楼板时，缆线布放完成后应采取防 火封堵措施。 5 网络地板缆线敷设保护应符合下列规定： 1)槽盒之间应沟通； 2)槽盒盖板应可以开启； 3)主槽盒的宽度宜为200mm～400mm, 支槽盒宽度不宜小于70mm; 4)可开启的槽盒盖板与明装插座底盒间应采用金属软管 连接； 5)地板块与槽盒盖板应抗压、抗冲击和阻燃； 6)具有防静电功能的网络地板应整体接地； 7)网络地板板块间的金属槽盒段与段之间应保持良好导通 并接地。 6 在架空活动地板下敷设缆线时，地板内净空应为 150mm～300mm。 当空调采用下送风方式时，地板内净高应为 300mm～500mm。 | [11 empty] | 11
什么是建筑群子系统缆线敷设保护方式应符合的要求？ | 6.2.4 建筑群子系统缆线敷设保护方式应符合设计文件要求。 | [11 empty] | 1
在进行缆线终接时，需要符合哪些规定？ | 7.0.1 缆线终接应符合下列规定： 1 缆线在终接前，应核对缆线标识内容是否正确； 2 缆线终接处应牢固、接触良好； 3 对绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标，不得颠 倒和错接。 | [11 empty] | 1
请问，在采用吊顶支撑柱在顶棚内敷设缆线时，是否需要设置密封槽盒进行布放？ | 6.1.4 采用吊顶支撑柱(垂直槽盒)在顶棚内敷设缆线时，每根支 撑柱所辖范围内的缆线可不设置密封槽盒进行布放，但应分束绑 扎，缆线应阻燃，缆线选用应符合设计文件要求 | [11 empty] | 1
在综合布线系统中，当综合布线缆线与大楼弱电系统缆线采用同一槽盒或托盘敷设时，各子系统之间应采用什么来隔开？ | 6.2.2 当综合布线缆线与大楼弱电系统缆线采用同一槽盒或托 盘敷设时，各子系统之间应采用金属板隔开，间距应符合设计文件 要求。 | [11 empty] | 1
您是否需要其他帮助？ | 6.2.5 当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线 路浪涌保护器，并应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规 范》GB 50311 的有关规定。 | [11 empty] | 20
什么是综合布线工程电气测试的两个主要方面？ | 8.0.1 综合布线工程电气测试应包括电缆布线系统电气性能测 试及光纤布线系统性能测试。 | [11 empty] | 1
1. 干线子系统缆线敷设保护方式不应该包括哪些情况？ | 6.2.3 干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列规定： 1 缆线不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，亦不 宜布放在强电竖井中。当与强电共用竖井布放时，缆线的布放应 符合本规范第6.1.1条第8款的规定。 2 电信间、设备间、进线间之间干线通道应沟通。 | [11 empty] | 2
2. 干线子系统的电缆在与强电共用竖井布放时需要符合哪项规定？ | 6.2.3 干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列规定： 1 缆线不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，亦不 宜布放在强电竖井中。当与强电共用竖井布放时，缆线的布放应 符合本规范第6.1.1条第8款的规定。 2 电信间、设备间、进线间之间干线通道应沟通。 | [11 empty] | 1
3. 干线子系统的干线通道应该如何规划？ | 6.2.3 干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列规定： 1 缆线不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，亦不 宜布放在强电竖井中。当与强电共用竖井布放时，缆线的布放应 符合本规范第6.1.1条第8款的规定。 2 电信间、设备间、进线间之间干线通道应沟通。 | [11 empty] | 2
在综合布线系统工程中，什么时候应该进行测试？ | 8.0.2 综合布线系统工程测试应随工进行。 | [11 empty] | 1
光纤布线系统性能测试应符合哪些规定？ | 8.0.4 光纤布线系统性能测试应符合下列规定： 1 光纤布线系统每条光纤链路均应测试，信道或链路的 衰减应符合本规范附录 C 的规定，并应记录测试所得的光纤 长度； 2 当 OM3 、OM4 光纤应用于10Gbit/s 及以上链路时，应使 用发射和接收补偿光纤进行双向 OTDR 测试； 3 当光纤布线系统性能指标的检测结果不能满足设计要求 时，宜通过 OTDR 测试曲线进行故障定位测试。 | [11 empty] | 2
7.0.2 对于6类及以上类别的电缆，终端时扭绞松开长度不应大于多少？ | 7.0.2 对绞电缆终接应符合下列规定： 1 终接时，每对对绞线应保持扭绞状态，扭绞松开长度对于 3类电缆不应大于75mm; 对于5类电缆不应大于13mm; 对于6 类及以上类别的电缆不应大于6.4mm。 2 对绞线与8位模块式通用插座相连时，应按色标和线对顺 序进行卡接(图7.0.2-1)。两种连接方式均可采用，但在同一布 线工程中两种连接方式不应混合使用。 B类 图7.0.2-1 T568A 与T568B连接图 注：G(Green)一绿；BL(Blue)—蓝；BR(Brown) 一棕；W(White) 一白； O(Orange)一橙 3 4对对绞电缆与非 RJ45 模块终接时，应按线序号和组成 的线对进行卡接(图7.0.2-2、图7.0.2-3)。 图7.0.2-2 7类和7A类模块插座连接(正视)方式1 图7.0.2-3 7类和7A类插座连接(正视)方式2 4 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与连接器件终接处屏蔽罩应通过 紧固器件可靠接触，缆线屏蔽层应与连接器件屏蔽罩360°圆周接 触，接触长度不宜小于10mm。 5 对不同的屏蔽对绞线或屏蔽电缆，屏蔽层应采用不同的端 接方法。应使编织层或金属箔与汇流导线进行有效的端接。 6 信息插座底盒不宜兼做过线盒使用。 | [11 empty] | 20
布线系统各项测试结果应如何记录？ | 8.0.7 布线系统各项测试结果应有详细记录，并应作为竣工资料 的一部分。测试内容应按本规范附录 A、附录 B、附 录C 的规定， 测试记录可采用自制表格、电子表格或仪表自动生成的报告文件 等记录方式，表格形式与内容宜符合表8.0.7-1和表8.0.7-2的 规定。 表8.0.7-1 综合布线系统工程电缆性能指标测试记录 · 23 · 表8.0.7-2 综合布线系统工程光纤性能指标测试记录 | [11 empty] | 2
应符合什么规定才能进行光纤与连接器件的连接？ | 7.0.3 光纤终接与接续应符合下列规定： 1 光纤与连接器件连接可采用尾纤熔接和机械连接方式； 2 光纤与光纤接续可采用熔接和光连接子连接方式； 3 光纤熔接处应加以保护和固定。 | [11 empty] | 1
根据7.0.4中的规定，各类跳线的终接应符合哪些规定？ | 7.0.4 各类跳线的终接应符合下列规定： 1 各类跳线缆线和连接器件间接触应良好，接线无误，标志 齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。 2 各类跳线长度及性能参数指标应符合设计文件要求。 | [11 empty] | 1
根据8.0.3条的规定，绞电缆布线系统永久链路、CP 链路及信道测试应符合哪些规定？ | 8.0.3 对绞电缆布线系统永久链路、CP 链路及信道测试应符合 下列规定： 1 综合布线工程应对每一个完工后的信息点进行永久链路 测试。主干缆线采用电缆时也可按照永久链路的连接模型进行 测试。 2 对包含设备缆线和跳线在内的拟用或在用电缆链路进行 质量认证时可按信道方式测试。 3 对跳线和设备缆线进行质量认证时，可进行元件级 测试。 4 对绞电缆布线系统链路或信道应测试长度、连接图、回波 损耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、衰减远端串音比、衰 减远端串音比功率和、衰减近端串音比、衰减近端串音比功率和、 环路电阻、时延、时延偏差等，指标参数应符合本规范附录 B 规定。 5 现场条件允许时，宜对 EA级、FA级对绞电缆布线系统的 外部近端串音功率和(PS ANEXT)及外部远端串音比功率和(PS AACR-F) 指标进行抽测。 6 屏蔽布线系统应符合本规范第8.0.3条第4款规定的测 试内容，还应检测屏蔽层的导通性能。屏蔽布线系统用于工业级 以太网和数据中心时，还应排除虚接地的情况。 7 对绞电缆布线系统应用于工业以太网、POE 及高速信道 等场景时，可检测 TCL、ELTCTL、 不平衡电阻、耦合衰减等屏蔽 特性指标。 | [11 empty] | 3
什么是高压？ | 2.1.2 高压 high voltage 交流额定电压在1kV 以上的电压。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问为什么制定这个规范？ | 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电 安全，防止触电和电气火灾事故发生，促进建设事业发展，制定 本规范。 | [11 empty] | 20
什么是导致施工现场产生有害静电的几种可能原因？ | 2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境 有害静电的施工现场。 | [11 empty] | 1
请问布线管理系统的四级管理应该针对什么范围的系统？ | 9.0.1 布线管理系统宜按下列规定进行分级： 1 一级管理应针对单一 电信间或设备间的系统； 2 二级管理应针对同一建筑物内多个电信间或设备间的 系统； 3 三级管理应针对同一建筑群内多栋建筑物的系统，并应包 括建筑物内部及外部系统； 4 四级管理应针对多个建筑群的系统。 | [11 empty] | 1
根据规范，布线系统现场测试仪的精度应符合什么要求？ | 8.0.6 布线系统现场测试仪功能应符合下列规定： 1 测试仪精度应定期检测，每次现场测试前仪表厂家应出示 测试仪的精度有效期限证明。 2 电缆及光纤布线系统的现场测试仪表应符合本规范 第 4.0.6条规定，仪表的精度应符合表8.0.6 的规定并能向下 兼容。 表8.0.6 测试仪表精度 | [11 empty] | 1
什么方法应该用于测试光纤到用户单元系统工程中的每一条光纤链路的衰减指标？ | 8.0.5 光纤到用户单元系统工程中，应检测用户接入点至用户单 元信息配线箱之间的每一条光纤链路，衰减指标宜采用插入损耗 法进行测试。 | [11 empty] | 3
综合布线管理系统的标识符和标签设置应符合哪些设计要求？ | 9.0.2 综合布线管理系统宜符合下列规定： 1 管理系统级别的选择应符合设计要求； 2 需要管理的每个组成部分均应设置标签，并由唯一的标识 符进行表示，标识符与标签的设置应符合设计要求； 3 管理系统的记录文档应详细完整并汉化，并应包括每个标 识符相关信息、记录、报告、图纸等内容； 4 不同级别的管理系统可采用通用电子表格、专用管理软件 或智能配线系统等进行维护管理。 | [11 empty] | 1
管理信息记录和报告应符合什么规定？ | 9.0.4 综合布线系统各个组成部分的管理信息记录和报告应符 合下列规定： 1 记录应包括管道、缆线、连接器件及连接位置、接地等内 容，各部分记录中应包括相应的标识符、类型、状态、位置等信息； 2 报告应包括管道、安装场地、缆线、接地系统等内容，各部 分报告中应包括相应的记录。 | [11 empty] | 8
综合布线管理系统的标识符与标签的设置应符合哪些规定？ | 9.0.3 综合布线管理系统的标识符与标签的设置应符合下列 规定： 1 标识符应包括安装场地、缆线终端位置、缆线管道、水平缆 线、主干缆线、连接器件、接地等类型的专用标识，系统中每一组件 应指定一个唯一标识符； 2 电信间、设备间、进线间所设置配线设备及信息点处均应 设置标签； 3 每根缆线应指定专用标识符，标在缆线的护套上或在距每 一端护套300mm 内应设置标签，缆线的成端点应设置标签标记指定的专用标识符； 4 接地体和接地导线应指定专用标识符，标签应设置在靠近 导线和接地体的连接处的明显部位； 5 根据设置的部位不同，可使用粘贴型、插入型或其他类型 标签。标签表示内容应清晰，材质应符合工程应用环境要求，具有 耐磨、抗恶劣环境、附着力强等性能； 6 成端色标应符合缆线的布放要求，缆线两端成端点的色标 颜色应一致。 | [11 empty] | 8
什么是外电线路（extemal circuit）？ | 2.1.3 外电线路 extemal circuit 施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 | [11 empty] | 7
什么是低压电压的交流额定范围？ | 2.1.1 低 压 low voltage 交流额定电压在1kV 及以下的电压。 | [11 empty] | 1
综合布线系统工程的竣工验收抽样比例应不低于多少？ | 10.0.2 综合布线系统工程，应按本规范附录 A 所列项目、内容 进行检验。检验应作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依 据之一，并应符合下列规定： 1 系统工程安装质量检查，各项指标符合设计要求，被检项 检查结果应为合格；被检项的合格率为100%,工程安装质量应为 合格。 2 竣工验收需要抽验系统性能时，抽样比例不应低于10%, 抽样点应包括最远布线点。 3 系统性能检测单项合格判定应符合下列规定： 1)一个被测项目的技术参数测试结果不合格，则该项目应为不合格。当某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内，则该被测项目应为合格； 2)按本规范附录B 的指标要求，采用4对对绞电缆作为水 平电缆或主干电缆，所组成的链路或信道有一项指标测 试结果不合格，则该水平链路、信道或主干链路、信道应 为不合格； 3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试，有一项指 标不合格，则该线对应为不合格； 4)当光纤链路、信道测试结果不满足本规范附录 C 的指标 要求时，则该光纤链路、信道应为不合格； 5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤可在修复后 复检。 4 竣工检测综合合格判定应符合下列规定： 1)对绞电缆布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合 格线对数量有一项超过被测总数的1%,应为不合格。 光缆布线系统检测时，当系统中有一条光纤链路、信道无 法修复，则为不合格。 2)对绞电缆布线抽样检测时，被抽样检测点(线对)不合格 比例不大于被测总数的1%,应为抽样检测通过，不合格 点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合 格比例如果大于1%,应为一次抽样检测未通过，应进行 加倍抽样，加倍抽样不合格比例不大于1%,应为抽样检 测通过。当不合格比例仍大于1%,应为抽样检测不通 过，应进行全部检测，并按全部检测要求进行判定。 3)当全部检测或抽样检测的结论为合格时，则竣工检测的 最后结论应为合格；当全部检测的结论为不合格时，则竣 工检测的最后结论应为不合格。 5 综合布线管理系统的验收合格判定应符合下列规定： 标签和标识应按10%抽检，系统软件功能应全部检测。 检测结果符合设计要求应为合格。 智能配线系统应检测电子配线架链路、信道的物理连接， 以及与管理软件中显示的链路、信道连接关系的一致性， 按10%抽检；连接关系全部一致应为合格，有一条及以 上链路、信道不一致时，应整改后重新抽测。 | [11 empty] | 4
智能配线系统管理和维护工作应按照什么标准进行验收？ | 9.0.5 综合布线系统工程当采用布线工程管理软件和电子配线 设备组成的智能配线系统进行管理和维护工作时，应按专项系统 工程进行验收。 | [11 empty] | 1
竣工技术文件应包括综合布线系统工程的哪些内容？ | 10.0.1 竣工技术文件应按下列规定进行编制： 1 工程竣工后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技 术资料交给建设单位。 2 综合布线系统工程的竣工技术资料应包括下列内容： 1)竣工图纸； 2)设备材料进场检验记录及开箱检验记录； 3)系统中文检测报告及中文测试记录； 4)工程变更记录及工程洽商记录； 5)随工验收记录，分项工程质量验收记录； 6)隐蔽工程验收记录及签证； 7)培训记录及培训资料。 3 竣工技术文件应保证质量，做到外观整洁，内容齐全，数据 准确。 | [11 empty] | 7
请问在光纤到用户单元系统工程中，对用户光缆的光纤链路应该进行怎样的测试和判定？ | 10.0.3 光纤到用户单元系统工程中用户光缆的光纤链路应 100%测试并合格，工程质量判定应为合格。 | [11 empty] | 1
请问在建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统中，必须符合哪些规定？ | 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地 的 220/380 V 三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定： 1 采用三级配电系统； 2 采用TN-S 接零保护系统； 3 采用二级漏电保护系统。 | [11 empty] | 2
什么是接地（ground connection）？ | 2.1.6 接地 ground connection 设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 | [11 empty] | 6
什么是工作接地？ | 2.1.7 工作接地 working ground connection 为了电路或设备达到运行要求的接地，如变压器低压中性点 和发电机中性点的接地。 | [11 empty] | 20
哪些场所适用本规范中的电力系统设计和安装要求？ | 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市 政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修 和拆除。 | [11 empty] | 20
请问在施工现场临时用电方面，需要符合哪些标准？ | 1.0.4 施工现场临时用电，除应执行本规范的规定外，尚应符 合国家现行有关强制性标准的规定。 | [11 empty] | 1
什么是人工接地体？ | 2.1.10 人工接地体 manual grounding 人工埋入地中的接地体。 | [11 empty] | 1
什么是重复接地？ | 2.1.8 重复接地 iterative ground connection 设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。 | [11 empty] | 1
什么是接地线？ | 2.1.12 接地线 ground line 连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。 | [11 empty] | 10
什么是自然接地体？ | 2.1.11 自然接地体 natural grounding 施工前已埋入地中，可兼作接地体用的各种构件，如钢筋混 凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。 | [11 empty] | 15
什么是电气连接？ | 2.1.17 电气连接 electric connect 导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于 零)。 | [11 empty] | 1
什么是接地体？ | 2.1.9 接地体 earth lead 埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 | [11 empty] | 3
什么是接地装置？ | 2.1.13 接地装置 grounding device 接地体和接地线的总和。 | [11 empty] | 1
什么是工频接地电阻？ | 2.1.15 工频接地电阻 power frequency ground resistance 按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。 | [11 empty] | 1
什么是冲击接地电阻（shock ground resistance）？ | 2.1.16 冲击接地电阻 shock ground resistance 按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接 地电阻。 | [11 empty] | 1
接地电阻是由哪些因素构成的？ | 2.1.14 接地电阻 ground resistance 接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地 体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。 接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值，其值等于接 地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比。 | [11 empty] | 5
什么是直接接触（direct contact）？ | 2.1.21 直接接触 direct contact 人体、牲畜与带电部分的接触。 | [11 empty] | 20
什么是外露可导电部分？ | 2.1.19 外露可导电部分 exposed conductive part 电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电，但在故障情况下可能带电。 | [11 empty] | 1
什么是"带电部分"（live-part）？ | 2.1.18 带电部分 live-part 正常使用时要被通电的导体或可导电部分，它包括中性导体 (中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不 包括工作零线与保护零线合一的导线(导体)。 | [11 empty] | 20
什么是触电(电击)？ | 2.1.20 触电(电击) electric shock 电流流经人体或动物体，使其产生病理生理效应。 | [11 empty] | 1
什么是配电箱？ | 2.1.23 配电箱 distribution box 一种专门用作分配电力的配电装置，包括总配电箱和分配电箱，如无特指，总配电箱、分配电箱合称配电箱。 | [11 empty] | 2
什么是隔离变压器？ | 2.1.25 隔离变压器 isolating transformer 指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器，用以避 免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件) 和大地所带来的危险。 | [11 empty] | 7
请问安全隔离变压器是为了什么目的而设计的？ | 2.1.26 安全隔离变压器 safety isolating transformer 为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。 它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。 它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而 设计的。 | [11 empty] | 5
为临时用电工程，为什么需要单独绘制工程图纸？ | 3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图 施工。 | [11 empty] | 1
谁必须参与临时用电工程的共同验收？ | 3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位 共同验收，合格后方可投入使用。 | [11 empty] | 4
"施工现场临时用电组织设计需要包括哪些内容？" | 3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容： 1 现场勘测； 2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备 位置及线路走向； 3 进行负荷计算； 4 选择变压器； 5 设计配电系统： 1)设计配电线路，选择导线或电缆； 2)设计配电装置，选择电器； 3)设计接地装置； 4) 绘制临时用电工程图纸，主要包括用电工程总平面 图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设 计图。 6 设计防雷装置； 7 确定防护措施； 8 制定安全用电措施和电气防火措施。 | [11 empty] | 13
什么是电工上岗的条件？ | 3.2.1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工 作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核 合格后方可上岗工作。 | [11 empty] | 1
根据规定，当施工现场临时用电设备达到什么数量或总容量时，需要编制用电组织设计？ | 3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者，应编制用电组织设计。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场临时用电设备在什么条件下需要制定安全用电和电气防火措施？ | 3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW 以下者，应制定安全用电和电气防火措施，并应符合本规范第3.1.4、3.1.5条规定。 | [11 empty] | 1
使用电气设备前，应该穿戴和配备哪些劳动防护用品？ | 3.2.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性 能，并应符合下列规定： 1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运 转 ； 2 保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决； 3 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关 门上锁； 4 移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后 进行。 | [11 empty] | 1
临时用电组织设计及变更的“编制、审核、批准”程序应由谁来组织编制，经谁审核，并由谁批准后实施？ | 3.1.4 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、 批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及 具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计 时应补充有关图纸资料。 | [11 empty] | 1
什么是临时用电工程定期检查时需要复查的两个值？ | 3.3.3 临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电 阻值和绝缘电阻值。 | [11 empty] | 15
谁应该完成临时用电设备和线路的安装、巡检、维修或拆除工作？ | 3.2.2 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由 电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术 复杂性相适应。 | [11 empty] | 1
谁负责建立和管理安全技术档案？ | 3.3.2 安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立 与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定 电工代管，每周由项目经理审核认可，并应在临时用电工程拆除 后统一归档。 | [11 empty] | 20
“施工现场临时用电的安全技术档案应包括哪些内容？” | 3.3.1 施工现场临时用电必须建立安全技术档案，并应包括下 列内容： 1 用电组织设计的全部资料； 2 修改用电组织设计的资料； 3 用电技术交底资料； 4 用电工程检查验收表； 5 电气设备的试、检验凭单和调试记录； 6 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记 录表； 7 定期检(复)查表； 8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。 | [11 empty] | 12
在建工程中不得在外电架空线路正下方进行哪些活动？ | 4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、 建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 | [11 empty] | 20
请问临时用电工程定期检查应按照什么方式进行？ | 3.3.4 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安 全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。 | [11 empty] | 1
请问在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合哪个表格的规定？ | 4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之 间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定。 表4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的 边线之间的最小安全操作距离 注：上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 | [11 empty] | 1
请问起重机与架空线路边线的最小安全距离应符合哪个表格的规定？ | 4.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外 电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大 偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.1.4规定。 表4.1.4 起重机与架空线路边线的最小安全距离 | [11 empty] | 1
防护设施与外电线路之间的最小安全距离应达到多少级别？ | 4.1.6 当达不到本规范第4.1.2～4.1.4条中的规定时，必须采 取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。 架设防护设施时，必须经有关部门批准，采用线路暂时停电 或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安 全人员监护。 防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4.1.6所列数值。 防护设施应坚固、稳定，且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。 表4.1.6 防护设施与外电线路之间的最小安全距离 | [11 empty] | 1
根据表4.1.3规定，施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离是多少？ | 4.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路 的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。 表4.1.3 施工现场的机动车道与架空线路 交叉时的最小垂直距离 | [11 empty] | 1
当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时，应该采取怎样的措施？ | 4.1.7 当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时，必须 与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措 施，未采取上述措施的严禁施工。 | [11 empty] | 20
请问在施工现场开挖沟槽时，边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的最小距离是多少？ | 4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的 距离不得小于0.5m。 | [11 empty] | 1
在外电架空线路附近开挖沟槽时，应采取哪些措施以防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒？ | 4.1.8 在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采 取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 | [11 empty] | 2
什么措施应该在电气设备设置场所采取以避免物体打击和机械损伤？ | 4.2.2 电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，否则 应做防护处置。 | [11 empty] | 1
在TN接零保护系统中，为什么不得再做电气连接总漏电保护器的工作零线与保护零线之间？ | 5.1.3 在 TN 接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与 保护零线之间不得再做电气连接。 | [11 empty] | 1
在TN系统中，为什么严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地？ | 5.3.3 在 TN 系统中，严禁将单独敷设的工作零线再做重复 接地。 | [11 empty] | 1
电焊机械应该放置在哪种环境条件下？ | 9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接 现场不得有易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 20
在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由哪些位置引出？ | 5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S 接零保护系统中， 电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接 地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零 线处引出(图5.1.1)。 图5.1.1 专用变压器供电时 TN-S接零保护系统示意 1一工作接地；2—PE 线重复接地；3— 电气设备金属外壳(正常不带电的外露可 导电部分); L、L2、L 一相线； N 一工作零线； PE一保护零线； DK— 总电源隔离 开关； RCD— 总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器); T—变压器 | [11 empty] | 3
在电气设备现场周围，应该如何处理易燃易爆物、污源和腐蚀介质？ | 4.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介 质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相 适应。 | [11 empty] | 1
在何种情况下应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响？ | 5.1.7 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影 响，并应符合表5.1.7的规定，接地电阻值在四季中均应符合本 规范第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷 雨季节中土壤干燥状态的影响。 表5.1.7 接地装置的季节系数ψ值 注：大地比较干燥时，取表中较小值；比较潮湿时，取表中较大值。 | [11 empty] | 20
在施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。根据TN系统做保护接零时，工作零线(N线)必须通过哪个设备进行保护？ | 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备 的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护 接零，另一部分设备做保护接地。 采用TN 系统做保护接零时，工作零线 (N 线)必须通过总漏电保护器，保护零线 (PE 线)必须由电源进线零线重复接地 处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部 TN-S 接零保护 系统(图5.1.2)。 图5.1.2 三相四线供电时局部 TN-S接零保护系统保护零线引出示意 1—NPE线重复接地；2—PE 线重复接地； L、L₂、L₃—相线；N一工作零线； PE-保护零线；DK—总电源隔离开关；RCD一总漏电保护器(兼有短路、过载、 漏电保护功能的漏电断路器) | [11 empty] | 1
什么是施工现场临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线？ | 5.1.6 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或 零线。 | [11 empty] | 1
什么是PE线上严禁装设开关或熔断器？ | 5.1.10 PE 线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流， 且严禁断线。 | [11 empty] | 1
PE 线截面与相线截面的关系是什么？ | 5.1.8 PE 线所用材质与相线、工作零线 (N 线)相同时，其最 小截面应符合表5.1.8的规定。 表5.1.8 PE 线截面与相线截面的关系 | [11 empty] | 1
根据上述规定，保护接零的绝缘颜色应该是什么颜色？ | 5.1.11 相线、 N 线、 PE 线的颜色标记必须符合以下规定：相线 L(A)、L₂ (B)、L₃ (C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N 线 的绝缘颜色为淡蓝色； PE 线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况 下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 5.2 保 护 接 零 | [11 empty] | 1
为了确保电气安全，TN接零保护系统中的重复接地线应连接到哪里？ | 5.1.4 在 TN接零保护系统中， PE 零线应单独敷设。重复接地 线必须与 PE 线相连接，严禁与N 线相连接。 | [11 empty] | 1
请问什么样的线材应该用于保护零线？ | 5.1.9 保护零线必须采用绝缘导线。 配电装置和电动机械相连接的PE 线应为截面不小于2.5mm² 的绝缘多股铜线。手持式电动工具的 PE 线应为截面不小于 1.5mm² 的绝缘多股铜线。 | [11 empty] | 20
在 TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分 可不做保护接零的是哪些情况？ | 5.2.3 在 TN 系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分 可不做保护接零： 1 在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V 及以下的电气装置金属外壳(当维修人员可能同时触及电 气设备金属外壳和接地金属物件时除外); 2 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上， 且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外 壳 。 5.3 接地与接地电阻 | [11 empty] | 20
在城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣的施工现场，为了保证电气设备的安全运行，必须采用什么样的保护措施？ | 5.2.2 城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。 | [11 empty] | 1
什么设备应与移动式发电机的电源接地装置有可靠的电气连接？ | 5.3.5 移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与 发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。 | [11 empty] | 1
当使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电，二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时，应采取哪些措施来保护二次线路和变压器？ | 5.1.5 使用一次侧由50V 以上电压的接零保护系统供电，二次 侧为50V 及以下电压的安全隔离变压器时，二次侧不得接地， 并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。 当采用普通隔离变压器时，其二次侧一端应接地，且变压器 正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。 以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 | [11 empty] | 1
在土壤电阻率大于10002·m的地区，单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得超过多少Ω？ | 5.3.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总 容量超过100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得 大于4Ω。 单台容量不超过100kVA 或使用同一接地装置并联运行且总 容量不超过100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不 得大于10Ω。 在土壤电阻率大于10002 ·m 的地区，当达到上述接地电阻 值有困难时，工作接地电阻值可提高到302。 | [11 empty] | 1
在 TN 系统中，哪些电气设备的未带电外露可导电部分应该做保护接零？ | 5.2.1 在 TN 系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应 做保护接零： 1 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳； 2 电气设备传动装置的金属部件； 3 配电柜与控制柜的金属框架； 4 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门； 5 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和 轨道、滑升模板金属操作平台等； 6 安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置 的金属外壳及支架。 | [11 empty] | 20
请问在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值应该不大于多少？ | 5.3.2 TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值 不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到102的电力系统中， 所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 | [11 empty] | 20
在哪些情况下，可以不需要额外的保护接零来符合移动式发电机系统接地要求？ | 5.3.6 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要 求。下列情况可不另做保护接零： 1 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上，且不 供给其他设备用电时； 2 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、 用电设备间距不超过50m, 且供、用电设备的金属外壳之间有可 靠的电气连接时。 | [11 empty] | 1
什么是机械设备或设施的防雷引下线所利用的金属结构体？ | 5.4.3 机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金 属结构体，但应保证电气连接。 | [11 empty] | 1
什么是在有静电的施工现场内对集聚在机械设备上的静电应采取的接地泄漏措施的接地电阻值的限制？ | 5.3.7 在有静电的施工现场内，对集聚在机械设备上的静电应 采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大 于100Ω,高土壤电阻率地区不应大于10002。 | [11 empty] | 1
在土壤电阻率低于200Ω·m区域，配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与什么相连接？ | 5.4.1 在土壤电阻率低于200Ω ·m 区域的电杆可不另设防雷接 地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电 室的接地装置相连接。 | [11 empty] | 1
请问，您认为一个适合的问题是什么？ | 5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE 线必须同时 做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地 可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 | [11 empty] | 20
机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为多少？ | 5.4.4 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1～2m。塔式 起重机可不另设避雷针(接闪器)。 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取以防止雨雪侵入和动物进入配电室和控制室？ | 6.1.3 配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入 和动物进入的措施。 | [11 empty] | 1
请问在成列的配电柜和控制柜两端应该与哪些线做电气连接？ | 6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线 做电气连接。 | [11 empty] | 1
什么类型的线路宜采用钢管敷设？ | 5.4.5 安装避雷针(接闪器)的机械设备，所有固定的动力、 控制、照明、信号及通信线路，宜采用钢管敷设。钢管与该机械 设备的金属结构体应做电气连接。 | [11 empty] | 20
什么条件下应该选择配电室的位置？ | 6.1.1 配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、 无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 | [11 empty] | 20
施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按表5.4.2规定安装防雷装置。请问，根据表5.4.2规定，何种地区年均雷暴日 (d) 应执行？ | 5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以 及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按 表5.4.2规定安装防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日 (d) 应 按本规范附录A 执行。 当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他 设备，且又最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。 确定防雷装置接闪器的保护范围可采用本规范附录 B 的滚球法。 表5.4.2 施工现场内机械设备及高架设施 需安装防雷装置的规定 | [11 empty] | 1
什么设备应该安装在配电柜中？ | 6.1.5 配电柜应装设电度表，并应装设电流、电压表。电流表 与计费电度表不得共用一组电流互感器。 | [11 empty] | 5
在设计架空线路时，应该遵守的最小线间距是多少？ | 7.1.7 架空线路的线间距不得小于0.3m, 靠近电杆的两导线的 间距不得小于0.5m。 | [11 empty] | 6
配电室正面操作通道宽度单列布置或双列背对背布置不小于多少米？ | 6.1.4 配电室布置应符合下列要求： 1 配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于1.5m, 双列面对面布置不小于2m; 2 配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布 置不小于0.8m, 双列背对背布置不小于1.5m, 个别地点有建筑 物结构凸出的地方，则此点通道宽度可减少0.2m; 3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m; 4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m; 5 配电室内设置值班或检修室时，该室边缘距配电柜的水 平距离大于1m, 并采取屏障隔离； 6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时，采用遮 栏隔离，遮栏下面通道的高度不小于1.9m; 7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m; 8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m; 9 配电室内的母线涂刷有色油漆，以标志相序；以柜正面 方向为基准，其涂色符合表6.1.4规定； 10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器； 表6.1.4 母 线 涂 色 11 配电室的门向外开，并配锁； 12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。 | [11 empty] | 20
配电柜应装设哪些设备以确保安全运行？ | 6.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电 器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 | [11 empty] | 20
在设计发电站时，发电机组及其控制、配电、修理室等可以分开设置吗？ | 6.2.1 发电机组及其控制、配电、修理室等可分开设置；在保 证电气安全距离和满足防火要求情况下可合并设置。 | [11 empty] | 1
什么是发电机组电源与外电线路电源连锁的原因？ | 6.2.3 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。 | [11 empty] | 2
在发电机控制屏宜装设哪些仪表？ | 6.2.5 发电机控制屏宜装设下列仪表： 1 交流电压表； 2 交流电流表； 3 有功功率表； 4 电度表； 5 功率因数表； 6 频率表； 7 直流电流表。 | [11 empty] | 1
配电室应保持整洁，不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物是什么要求的体现？ | 6.1.9 配电室应保持整洁，不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。 | [11 empty] | 1
什么设备必须伸出室外？ | 6.2.2 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、 配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，严禁存放贮油 桶。 | [11 empty] | 20
请问在架空线中必须采用什么类型的导线？ | 7.1.1 架空线必须采用绝缘导线。 | [11 empty] | 1
发电机组应采用什么样的电源中性点接地方式？ | 6.2.4 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电 系统和独立设置TN-S 接零保护系统，其工作接地电阻值应符合 本规范第5.3.1条要求。 | [11 empty] | 1
什么是发电机供电系统应设置的必备电气保护设备？ | 6.2.6 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏 电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 | [11 empty] | 13
请问，在配电柜或配电线路停电维修时，需要挂接地线，并应悬挂哪种停电标志牌？ | 6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂 “禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。 | [11 empty] | 1
根据架空线导线截面的选择要求，导线中的计算负荷电流应满足什么条件？ | 7.1.3 架空线导线截面的选择应符合下列要求： 1 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载 流量。 2 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。 3 三相四线制线路的 N 线 和 PE 线截面不小于相线截面的 50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。 4 按机械强度要求，绝缘铜线截面不小于10mm², 绝缘铝线截面不小于16mm²。 5 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，绝缘铜线 截面不小于16mm², 绝缘铝线截面不小于25mm²。 | [11 empty] | 3
请问架空线在一个档距内每层导线的接头数的限制是什么？ | 7.1.4 架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层 导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，架空线不得有接头。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问在同一横担上架设动力和照明线时，导线的相序排列是怎样的？ | 7.1.5 架空线路相序排列应符合下列规定： 1 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是： 面向负荷从左侧起依次为L、N、L₂ 、L₃ 、PE; 2 动力、照明线在二层横担上分别架设时，导线相序排列 是：上层横担面向负荷从左侧起依次为L、L₂ 、L₃ ; 下层横担面 向负荷从左侧起依次为L(L₂ 、L₃)、N、PE。 | [11 empty] | 1
在发电机组并列运行时，为什么必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电？ | 6.2.7 发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同 步运行后再向负载供电。 | [11 empty] | 1
架空线路横担间的最小垂直距离应满足表7.1.8-1中的数值要求是多少？ | 7.1.8 架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表7.1.8-1所列 数值；横担宜采用角钢或方木，低压铁横担角钢应按表7.1.8-2 选用，方木横担截面应按80mm×80mm 选用；横担长度应按 表7.1.8-3选用。 表7.1.8-1 横担间的最小垂直距离 (m) 表7.1.8-2 低压铁横担角钢选用 表7.1.8-3 横担长度选用 | [11 empty] | 11
请问架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合哪个表格的规定？ | 7.1.9 架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表7. 1.9的 规定。 | [11 empty] | 1
在直线杆和15°以下的转角杆中是否可以采用单横担单绝缘子？ | 7.1.12 直线杆和15°以下的转角杆，可采用单横担单绝缘子， 但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子；15°到45°的转角杆应 采用双横担双绝缘子；45°以上的转角杆，应采用十字横担。 | [11 empty] | 1
在埋设电杆时，应该考虑什么因素以确保安全和稳固性？ | 7.1.11 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m, 回填土应分层 夯实。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固。 | [11 empty] | 20
请问架空线路宜采用什么杆来支撑？ | 7.1.10 架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不 得有露筋、宽度大于0.4mm 的裂纹和扭曲；木杆不得腐朽，其梢径不应小于140mm。 表7.1.9 架空线路与邻近线路或固定物的距离 | [11 empty] | 12
接户线进线处离地高度不得小于多少？ | 7.1.16 接户线在档距内不得有接头，进线处离地高度不得小于 2.5m。 接户线最小截面应符合表7.1.16-1规定。接户线线间及与邻近线路间的距离应符合表7.1.16-2的要求。 表7.1.16-1 接户线的最小截面 表7.1.16-2 接户线线间及与邻近线路间的距离 | [11 empty] | 1
在地形环境限制下无法安装拉线时，可以采用什么方式代替拉线？ | 7.1.15 因受地形环境限制不能装设拉线时，可采用撑杆代替拉 线，撑杆埋设深度不得小于0 .8m, 其底部应垫底盘或石块。 撑杆与电杆的夹角宜为30°。 | [11 empty] | 1
电杆的拉线应采用多少根D4.0mm的镀锌钢丝？ | 7.1.14 电杆的拉线宜采用不少于3根 D4.0mm 的镀锌钢丝。拉 线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于1m。 电杆拉线如从导线之间穿过，应在高于地面2.5m 处装设拉线 绝缘子。 | [11 empty] | 1
根据架空线路绝缘子的选择原则，直线杆应该采用哪种类型的绝缘子？耐张杆应该采用哪种类型的绝缘子？ | 7.1.13 架空线路绝缘子应按下列原则选择： 1 直线杆采用针式绝缘子； 2 耐张杆采用蝶式绝缘子。 | [11 empty] | 1
配电线路需要采用几芯电缆？ | 7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线 的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。 五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N 线；绿/黄双色芯线必须用作PE 线，严禁混用。 | [11 empty] | 11
在安装电缆线路时，应避免采用哪种敷设方式？ | 7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并 应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 | [11 empty] | 3
在电缆直接埋地敷设时，应该注意以下哪些要求？ | 7.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m, 并应在电缆紧 邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm 厚的细砂，然后覆盖 砖或混凝土板等硬质保护层。 | [11 empty] | 4
根据上述信息，电缆截面的选择应符合哪些规定？ | 7.2.2 电缆截面的选择应符合本规范第7.1.3条1、2、3款的规 定，根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 | [11 empty] | 1
使用熔断器进行短路保护时，其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的多少倍？ | 7.1.17 架空线路必须有短路保护。 采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流不应大于明敷绝 缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。 采用断路器做短路保护时，其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定 值应小于线路末端单相短路电流。 | [11 empty] | 1
当采用熔断器或断路器作为过载保护时，绝缘导线长期连续负荷允许载流量应满足怎样的要求？ | 7.1.18 架空线路必须有过载保护。 采用熔断器或断路器做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷 允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱 扣器脱扣电流整定值的1.25倍。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，应该如何选择电缆类型以适应不同的敷设方式和环境条件？ | 7.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜 选用铠装电缆；当选用无铠装电缆时，应能防水、防腐。架空敷 设宜选用无铠装电缆。 | [11 empty] | 9
什么样的条件下埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内？ | 7.2.8 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能 防水、防尘、防机械损伤，并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 | [11 empty] | 1
在埋地电缆穿越易受机械损伤、介质腐蚀场所以及引出地面的地方，应当加设什么？防护套管内径不应小于电缆外径的多少倍？ | 7.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、 介质腐蚀场所及引出地面从2.0m 高到地下0.2m 处，必须加设 防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | [11 empty] | 1
室内配线电缆线路必须具备哪些保护措施？ | 7.2.11 电缆线路必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载 保护电器与电缆的选配应符合本规范第7.1.17条和7.1.18条 要求。 7.3 室 内 配 线 | [11 empty] | 1
在安装配电箱和开关箱时，需要考虑哪些环境因素？ | 8.1.5 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得 装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中， 亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源 烘烤场所。否则，应予清除或做防护处理。 | [11 empty] | 20
在建工程内的电缆线路应该如何进行敷设？ | 7.2.10 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿 越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直 孔洞等，并宜靠近用电负荷中心，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定，最大弧垂距地不得小于2.0m。 装饰装修工程或其他特殊阶段，应补充编制单项施工用电方 案。电源线可沿墙角、地面敷设，但应采取防机械损伤和电火措施。 | [11 empty] | 20
请问架空电缆沿墙壁敷设时，最大弧垂距地不得小于多少米？ | 7.2.9 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固 定，绑扎线必须采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重 所带来的荷载，敷设高度应符合本规范第7.1节架空线路敷设高 度的要求，但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。 架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 | [11 empty] | 2
室内配线在潮湿场所或埋地非电缆配线时，应采用什么方式进行敷设？ | 7.3.2 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌 绝缘槽、穿管或钢索敷设。 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管口和管接头应 密封；当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须 与PE 线相连接。 | [11 empty] | 9
室内非埋地明敷主干线应距离地面高度至少为多少米？ | 7.3.3 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 | [11 empty] | 1
什么类型的导线或电缆在室内配线中是必须采用的？ | 7.3.1 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 | [11 empty] | 1
室外端架空进户线的距地面高度不得小于多少？ | 7.3.4 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管 保护，距地面高度不得小于2.5m, 并应采取防雨措施。 | [11 empty] | 3
埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于多少米？交叉间距不得小于多少米？ | 7.2.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于 2m, 交叉间距不得小于1m。 | [11 empty] | 1
室内配线所用铝线的最小截面应为多少？ | 7.3.5 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路 的计算负荷确定，但铜线截面不应小于1.5mm², 铝线截面不应 小于2.5mm²。 | [11 empty] | 1
在总配电箱与开关箱之间的水平距离应控制在多少范围内？ | 8.1.2 总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若 干开关箱。 总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备 或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超 过 3m。 | [11 empty] | 1
什么是每台用电设备必须有各自专用的开关箱的原因？ | 8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个 开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 | [11 empty] | 1
请问钢索配线的吊架间距不宜大于多少？ | 7.3.6 钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线 时，导线间距不应小于35mm, 瓷夹间距不应大于800mm; 采用 瓷瓶固定导线时，导线间距不应小于100mm, 瓷瓶间距不应大于 1.5m; 采用护套绝缘导线或电缆时，可直接敷设于钢索上。 | [11 empty] | 2
室内配电柜的设置应符合哪个规范的规定？ | 8.1.1 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。220V 或380V 单相用电设备宜 接入220/380V 三相四线系统；当单相照明线路电流大于30A 时， 宜采用220/380V 三相四线制供电。 室内配电柜的设置应符合本规范第6.1节的规定。 | [11 empty] | 4
为了确保电力系统的安全性和可靠性，为什么动力配电箱和照明配电箱宜分别设置？ | 8.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同 一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 | [11 empty] | 1
配电箱箱体钢板厚度不得小于多少毫米？ | 8.1.7 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作， 钢板厚度应为1.2～2.0mm, 其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm, 配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm, 箱体表面应做防 腐处理。 | [11 empty] | 20
潜水式钻孔机电机的密封性能应符合哪个国家标准的规定？ | 9.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外 壳防护等级 (IP 代码)》 GB 4208中的IP68级的规定。 | [11 empty] | 1
在配电箱和开关箱周围应该保留多少人同时工作的空间和通道？ | 8.1.6 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和 通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、 杂草。 | [11 empty] | 1
什么是配电箱和开关箱内电器应该固定的位置要求？ | 8.1.10 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧 固在电器安装板上，不得歪斜和松动。 | [11 empty] | 1
固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为多少？ | 8.1.8 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开 关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m。 移动式配电 箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂 直距离宜为0.8～1.6m。 | [11 empty] | 1
室内配线必须具备哪两种保护？这两种保护的选配应符合哪两条规范要求？ | 7.3.7 室内配线必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载 保护电器与绝缘导线、电缆的选配应符合本规范第7.1.17条 和7.1.18条要求。对穿管敷设的绝缘导线线路，其短路保护熔断器 的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量 的2.5倍。 | [11 empty] | 5
短路保护熔断器的熔体额定电流应该限制在多少倍于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量？ | 7.3.7 室内配线必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载 保护电器与绝缘导线、电缆的选配应符合本规范第7.1.17条 和7.1.18条要求。对穿管敷设的绝缘导线线路，其短路保护熔断器 的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量 的2.5倍。 | [11 empty] | 3
配电箱、开关箱内的电器应先安装在什么材质的安装板上，然后整体紧固在箱体内？ | 8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或 非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开 关箱箱体内。 金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 | [11 empty] | 6
导线的进线口和出线口应设在箱体的哪个位置？ | 8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的 下底面。 表8.1.14 配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 | [11 empty] | 20
您应该如何配置配电箱和开关箱的进出线口？ | 8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线 应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。移动 式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有 接头。 | [11 empty] | 2
配电箱和开关箱内的连接线应采用什么材料？ | 8.1.12 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导 线绝缘的颜色标志应按本规范第5.1.11条要求配置并排列整齐； 导线分支接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不 得有外露带电部分。 | [11 empty] | 20
请问在配电箱和开关箱中，金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过什么与PE线做电气连接？ | 8.1.13 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器 正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE 线端子板与 PE 线 做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电 气连接。 | [11 empty] | 1
在设计配电箱和开关箱的外形结构时，需要考虑防雨和防尘的功能。请问，为什么配电箱和开关箱的外形结构需要具备防雨、防尘的功能？ | 8.1.17 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 | [11 empty] | 1
如何确定配电箱、开关箱的箱体尺寸与箱内电器的数量和尺寸相适应？ | 8.1.14 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸 相适应，箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8. 1. 14 确定。 | [11 empty] | 1
在总配电箱中，应该装设哪些仪表？ | 8.2.3 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要 的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的 要求。 装设电流互感器时，其二次回路必须与保护零线有一个连接点，且严禁断开电路。 | [11 empty] | 20
什么类型的电器在配电箱和开关箱内是严格禁止使用的？ | 8.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好，严禁使用破 损、不合格的电器。 | [11 empty] | 1
在配电箱和开关箱中，为什么建议选择无辅助电源型（电磁式）漏电保护器或者能在辅助电源故障时自动断开的辅助电源型（电子式）漏电保护器？ | 8.2.13 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型 (电磁式)产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源 型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助 电源型(电子式)产品时，应同时设置缺相保护。 | [11 empty] | 1
总配电箱的电器应具备哪些功能和设置原则？ | 8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离，正常接通与分断电 路，以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列 原则： 1 当总路设置总漏电保护器时，还应装设总隔离开关、分 路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断 器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能 的漏电断路器时，可不设总断路器或总熔断器。 2 当各分路设置分路漏电保护器时，还应装设总隔离开关、 分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断 器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功 能的漏电断路器时，可不设分路断路器或分路熔断器。 3 隔离开关应设置于电源进线端，应采用分断时具有可见 分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具 有可见分断点的断路器，可不另设隔离开关。 4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的 额定值、动作整定值相适应。 | [11 empty] | 20
在分配电箱中需要装设哪些设备？ | 8.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路 器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合 本规范第8.2.2条要求。 | [11 empty] | 20
开关箱必须装设哪些设备？ | 8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电 保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的 漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断 时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设 置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离 开关。 | [11 empty] | 20
开关箱中的隔离开关可直接控制哪两种电路？ | 8.2.6 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大 于3.0kW 的动力电路，但不应频繁操作。容量大于3.0kW 的动力电路应采用断路器控制，操作频繁时还应附设接触器或其他启 动控制装置。 | [11 empty] | 1
请问在开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的什么相适应？ | 8.2.7 开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控 制用电设备的额定值和特性相适应。通用电动机开关箱中电器的 规格可按本规范附录C 选配。 | [11 empty] | 2
漏电保护器的选择应符合哪些国家标准？ | 8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作 保护器的一般要求》 GB 6829 和《漏电保护器安装和运行的要 求》 GB 13955 的规定。 | [11 empty] | 1
请问漏电保护器在潮湿或有腐蚀介质场所使用时，其额定漏电动作电流应该不大于多少？ | 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产 品，其额定漏电动作电流不应大于15mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | [11 empty] | 1
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于多少？ | 8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1s, 但其额定漏电动作电流 与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA ·s。 | [11 empty] | 1
漏电保护器应该安装在哪里？是否可以用于启动电气设备的操作？ | 8.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧， 且不得用于启动电气设备的操作。 | [11 empty] | 20
漏电保护器的正确使用接线方法应如何选择？ | 8.2.14 漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重 新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性，发现问题应 及时修理或更换。 漏电保护器的正确使用接线方法应按图8.2.14选用。 | [11 empty] | 1
在安装配电箱和开关箱时，为了确保安全，有哪些电源进线端不允许采用活动连接方式？ | 8.2.15 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活 动连接。 图8.2.14 漏电保护器使用接线方法示意 L、L₂ 、L₃一相线； N一工作零线； PE—保护零线、保护线；1一工作接地；2一重 复接地； T—变压器； RCD—漏电保护器； H--照明器；W— 电焊机；M— 电动机 | [11 empty] | 20
什么是总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致？ | 8.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其 负荷侧负荷的相数和线数一致。 | [11 empty] | 1
请问配电箱和开关箱应该包含哪些信息？ | 8.3.1 配 电 箱 、 开 关 箱 应 有 名 称 、 用 途 、 分 路 标 记 及 系 统 接线 图 。 | [11 empty] | 20
谁应该进行配电箱和开关箱的定期检查和维修？ | 8.3.3 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必 须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套， 必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。 | [11 empty] | 20
在对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，应该采取哪些必要的安全措施？ | 8.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前 一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工 作”停电标志牌，严禁带电作业。 | [11 empty] | 20
在进行送电操作时，配电箱、开关箱的操作顺序是什么？ | 8.3.5 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作： 1 送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱； 2 停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。 但出现电气故障的紧急情况可除外。 | [11 empty] | 1
什么地方不得随意挂接其他用电设备？ | 8.3.9 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。 | [11 empty] | 20
"开关箱的操作人员必须符合本规范的哪一条规定？" | 8.3.7 开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。 | [11 empty] | 1
在配电箱和开关箱内是否可以放置杂物？ | 8.3.8 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。 | [11 empty] | 1
当施工现场停止作业1小时以上时，应该采取哪些措施来确保安全？ | 8.3.6 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。 | [11 empty] | 20
在维护电器安全方面，有哪些重要的规定需要遵守？ | 8.3.10 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。 熔断器的熔体更换时，严禁采用不符合原规格的熔体代替。 漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正 常时严禁继续使用。 | [11 empty] | 20
请问塔式起重机的电气设备应符合哪个国家标准的要求？ | 9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重 机安全规程》 GB 5144 中的要求。 | [11 empty] | 1
什么类型的外力是配电箱和开关箱的进线和出线严禁承受？ | 8.3.11 配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金 属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。 | [11 empty] | 20
什么是连接 PE 线的目的？ | 9.1.2 塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需 要设置避雷装置的物料提升机，除应连接 PE 线外，还应做重复 接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。 | [11 empty] | 20
请问手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具是否可以不连接PE线？ | 9.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持 式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE 线。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场中使用电动建筑机械和手持式电动工具时，应遵守哪些规定？ | 9.1.1 施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使 用、检查和维修应遵守下列规定： 1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装 置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定，且具有产品合格 证和使用说明书； 2 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养； 3 接地符合本规范第5.1.1条和5.1.2条要求，运行时产 生振动的设备的金属基座、外壳与PE 线的连接点不少于2处； 4 漏电保护符合本规范第8.2.5条、第8.2.8～8.2.10条 及8.2.12条和8.2.13条要求； 5 按使用说明书使用、检查、维修。 | [11 empty] | 3
根据规范要求，轨道式塔式起重机的接地装置应该符合哪些要求？ | 9.2.2 塔式起重机应按本规范第5.4.7条要求做重复接地和防 雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求： 1 轨道两端各设一组接地装置； 2 轨道的接头处作电气连接，两条轨道端部做环形电气连 接 ； 3 较长轨道每隔不大于30m 加一组接地装置。 | [11 empty] | 1
在选择电缆时，三相四线的电动建筑机械和手持式电动工具应该选用什么样的电缆？ | 9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负 荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆，其性能应符合现行国家标 准《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆》 GB 5013中第1部 分(一般要求)和第4部分(软线和软电缆)的要求；其截面可 按本规范附录C 选配。 电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定：三 相四线时，应选用五芯电缆；三相三线时，应选用四芯电缆；当 三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用五芯电缆；单相二线时，应选用三芯电缆。 电缆芯线应符合本规范第7.2. 1条规定，其中PE 线应采用绿/黄双色绝缘导线。 | [11 empty] | 4
什么样的起重机需要设置正对工作面的投光灯？ | 9.2.5 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光 灯。 | [11 empty] | 1
请问在每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内，应该装设哪些电器保护装置和控制装置？ | 9.1.5 每一 台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内，除 应装设过载、短路、漏电保护电器外，还应按本规范第8.2.5条 要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器，以及按照本规范 第8.2.6条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制 电器应采用接触器、继电器等自动控制电器，不得采用手动双向 转换开关作为控制电器。电器规格可按本规范附录 C 选配。 9.2 起 重 机 械 | [11 empty] | 4
塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4条的要求是多少？ | 9.2.3 塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4 条要求。 | [11 empty] | 1
什么高度的塔式起重机需要在塔顶和臂架端部设红色信号灯？ | 9.2.6 塔身高于30m 的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红 色信号灯。 | [11 empty] | 1
外用电梯和物料提升机在每日工作前必须进行哪些空载检查？ | 9.2.10 外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关、 限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查， 正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。 | [11 empty] | 1
在安装外用电梯和物料提升机时，为什么需要设置上、下极限位置的限位开关？ | 9.2.9 外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置限位开关。 | [11 empty] | 1
什么设备应该在电梯梯笼内外安装？ | 9.2.8 外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。 | [11 empty] | 1
在强电磁波源附近工作的塔式起重机，操作人员应采取哪些安全措施？ | 9.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机，操作人员应戴绝 缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施，或 在吊钩吊装地面物体时，在吊钩上挂接临时接地装置。 | [11 empty] | 8
什么类型的漏电保护器必须符合规范第8.2.10条的要求？ | 9.3.3 潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合本规范 第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 | [11 empty] | 6
什么材料应该用于潜水电机的负荷线？ | 9.3.2 潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长 度不应小于1.5m, 且不得承受外力。 | [11 empty] | 20
请问夯土机械PE线的连接点应该有多少处？ | 9.4.2 夯土机械 PE线的连接点不得少于2处。 | [11 empty] | 1
请问夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合哪个规范的要求？ | 9.4.1 夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范 第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 | [11 empty] | 1
操作扶手为什么必须要绝缘？ | 9.4.6 夯土机械的操作扶手必须绝缘。 | [11 empty] | 2
在多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于多少米？ | 9.4.5 多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于5m; 前后工 作时，其间距不得小于10m。 | [11 empty] | 1
在使用夯土机械时，哪些安全措施需要遵守？ | 9.4.4 使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有 专人调整电缆，电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和 被夯土机械跨越。 | [11 empty] | 20
什么材料应该用于电焊机械的二次线？ | 9.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电 缆长度不应大于30m, 不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线 的地线。 | [11 empty] | 20
在空气湿度小于75%的一般场所，可以选用哪些类型的手持式电动工具？ | 9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式 电动工具，其金属外壳与PE 线的连接点不得少于2处；除塑料 外壳Ⅱ类工具外，相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流 不应大于15mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s, 其负荷线插 头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一 致，避免导电触头和保护触头混用。 | [11 empty] | 13
交流弧焊机变压器一次侧电源线长度不应大于多少米？ | 9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m, 其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经 常检查和维护，应消除可能产生的异常电火花。 | [11 empty] | 1
电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合哪项规范要求？ | 9.5.3 电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范 第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。 | [11 empty] | 4
什么类型的材料应该用于手持式电动工具的负荷线？ | 9.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜 芯软电缆，并不得有接头。 | [11 empty] | 20
在狭窄场所使用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具时，漏电保护器的选择应符合哪项要求？ | 9.6.3 狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式 电动工具，其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外 面，并连接PE 线。漏电保护器的选择应符合本规范第8.2.10条 使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中， 应有人在外面监护。 | [11 empty] | 1
什么是在使用电焊机械焊接时必须穿戴的防护用品？ | 9.5.5 使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨 从事电焊作业。 | [11 empty] | 2
什么是在使用手持式电动工具时必须穿戴的绝缘防护用品？ | 9.6.6 使用手持式电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护 用品。 | [11 empty] | 1
手持式电动工具的绝缘电阻应该使用什么电压的兆欧表进行测量？ | 9.6.5 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合 格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表9.6.5规定 的数值。 表9.6.5 手持式电动工具绝缘电阻限值 注：绝缘电阻用500V 兆欧表测量。 | [11 empty] | 1
请问在潮湿场所或金属构架上操作时，应该选用哪类手持式电动工具？ | 9.6.2 在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安 全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式 电动工具使用时，必须符合本规范第9.6.1条要求；其开关箱和 控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使 用I 类手持式电动工具。 | [11 empty] | 2
什么类型的照明光源适合用于大面积照明的场所？ | 10.1.2 现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面 积照明的场所，应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯 等。 | [11 empty] | 4
在哪些场所应设一般照明、局部照明或混合照明？ | 10.1.1 在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、 办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所，应设一 般照明、局部照明或混合照明。 在一个工作场所内，不得只设局部照明。 停电后，操作人员需及时撤离的施工现场，必须装设自备电源的应急照明。 | [11 empty] | 20
请问哪些设备的漏电保护应符合本规范第8.2.10条要求？ | 9.7.1 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光 机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械、水泵等设 备的漏电保护应符合本规范第8.2.10条要求。 | [11 empty] | 20
什么类型的照明系统适合在无自然采光的地下大空间施工场所使用？ | 10.1.5 无自然采光的地下大空间施工场所，应编制单项照明用 电方案。 | [11 empty] | 3
在潮湿或特别潮湿的场所应该选择什么类型的照明器？ | 10.1.3 照明器的选择必须按下列环境条件确定： 1 正常湿度一般场所，选用开启式照明器； 2 潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器； 3 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型 照明器； 4 有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用防爆型 照明器； 5 存在较强振动的场所，选用防振型照明器； 6 有酸碱等强腐蚀介质场所，选用耐酸碱型照明器。 | [11 empty] | 2
使用行灯时，电源电压的最大限制是多少？ | 10.2.3 使用行灯应符合下列要求： 1 电源电压不大于36V; 2 灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿； 3 灯头与灯体结合牢固，灯头无开关； 4 灯泡外部有金属保护网； 5 金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。 | [11 empty] | 3
在哪些特殊场所应使用安全特低电压照明器？ | 10.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器： 1 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具 离地面高度低于2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于36V; 2 潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V; 3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的 照明，电源电压不得大于12V。 | [11 empty] | 20
在选择一般场所的照明器时，应该选用什么额定电压的照明器？ | 10.2.1 一般场所宜选用额定电压为220V 的照明器。 | [11 empty] | 1
什么是照明器具和器材在质量方面需要满足的要求？ | 10.1.4 照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准 的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。 | [11 empty] | 1
在一个远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12～36V照明的场所，其电压允许偏移值是多少？ | 10.2.4 远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额 定电压为12～36V 照明的场所，其电压允许偏移值为额定电压值 的 - 1 0 % ～ 5 % ; 其 余 场 所 电 压 允 许 偏 移 值 为 额 定 电 压 值 的±5%。 | [11 empty] | 1
1. 对于混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械的负荷线，应该采用什么类型的电缆？它们的负荷线是否可以有任何破损和接头？ | 9.7.2 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光 机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械的负荷线必 须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和 接头。 水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆，严禁有任 何破损和接头，并不得承受任何外力。 盾构机械的负荷线必须固定牢固，距地高度不得小于2.5m。 9. 7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械 等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断 电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 | [11 empty] | 2
2. 水泵的负荷线应该采用什么类型的电缆？它们是否可以有任何破损和接头？是否可以承受外力？ | 9.7.2 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光 机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械的负荷线必 须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和 接头。 水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆，严禁有任 何破损和接头，并不得承受任何外力。 盾构机械的负荷线必须固定牢固，距地高度不得小于2.5m。 9. 7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械 等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断 电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 | [11 empty] | 20
在建工程或机械设备必须设置什么颜色的信号灯？ | 10.3.11 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备， 必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关 的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。 | [11 empty] | 20
3. 盾构机械的负荷线应该如何固定？距地高度的最小要求是多少？ | 9.7.2 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光 机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械的负荷线必 须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和 接头。 水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆，严禁有任 何破损和接头，并不得承受任何外力。 盾构机械的负荷线必须固定牢固，距地高度不得小于2.5m。 9. 7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械 等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断 电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 | [11 empty] | 5
4. 对于混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，应该采取哪些安全措施？ | 9.7.2 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光 机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械的负荷线必 须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和 接头。 水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆，严禁有任 何破损和接头，并不得承受任何外力。 盾构机械的负荷线必须固定牢固，距地高度不得小于2.5m。 9. 7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械 等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断 电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 | [11 empty] | 11
请问携带式变压器的一次侧电源线应采用什么样的材料？ | 10.2.7 携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护 套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度不宜超过3m, 其中绿/黄 双色线只可作PE 线使用，电源插销应有保护触头。 | [11 empty] | 1
在单相二线线路中，工作零线截面应该选择多大？ | 10.2.8 工作零线截面应按下列规定选择： 1 单相二线及二相二线线路中，零线截面与相线截面相同； 2 三相四线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时，零线截面按 最大负载相的电流选择； 3 在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与最大负载相 相线截面相同。 | [11 empty] | 1
在一个三相照明系统中，每个单相回路上灯具和插座的数量不应超过多少个？ | 10.2.6 照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯 具和插座数量不宜超过25个，负荷电流不宜超过15A。 | [11 empty] | 1
请问照明线路的敷设应符合哪一章的要求？ | 10.2.9 室内、室外照明线路的敷设应符合本规范第7章要求。 | [11 empty] | 1
照明灯具的金属外壳必须连接到哪条线？ | 10.3.1 照明灯具的金属外壳必须与 PE 线相连接，照明开关箱 内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器，并应 符合本规范第8.2.5条和第8.2.6条的规定。 | [11 empty] | 11
什么类型的变压器必须使用来提供照明？ | 10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使 用自耦变压器。 | [11 empty] | 1
在安装路灯时，应该如何处理每个灯具的电源保护和灯头线的防水？ | 10.3.3 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。 | [11 empty] | 1
请问螺口灯头及其接线应符合哪些要求？ | 10.3.7 螺口灯头及其接线应符合下列要求： 1 灯头的绝缘外壳无损伤、无漏电； 2 相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相 连的一端。 | [11 empty] | 1
应该如何安装荧光灯管以确保安全？ | 10.3.4 荧光灯管应采用管座固定或用吊链悬挂。荧光灯的镇流 器不得安装在易燃的结构物上。 | [11 empty] | 1
在安装投光灯的底座时，应该注意哪些方面以确保固定牢固？ | 10.3.6 投光灯的底座应安装牢固，应按需要的光轴方向将枢轴 拧紧固定。 | [11 empty] | 1
什么是碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度要求？ | 10.3.5 碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在 3m 以上，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。 | [11 empty] | 1
在安装灯具时，为什么灯具的相线必须经过开关控制，而不得直接引入灯具？ | 10.3.10 灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。 | [11 empty] | 1
请问为什么制定本规范？ | 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电 安全，防止触电和电气火灾事故发生，促进建设事业发展，制定 本规范。 | [11 empty] | 20
在暂设工程中，安装照明灯具的拉线开关应满足什么要求？ | 10.3.9 暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制，开关安装位置宜符合下列要求： 1 拉线开关距地面高度为2～3m, 与出入口的水平距离为 0.15～0.2m, 拉线的出口向下； 2 其他开关距地面高度为1.3m, 与出入口的水平距离为 0.15～0.2m。 | [11 empty] | 1
请问灯具内的接线和外的接线需要分别采取什么样的措施？ | 10.3.8 灯具内的接线必须牢固，灯具外的接线必须做可靠的防 水绝缘包扎c | [11 empty] | 2
什么是低压电压的交流额定电压范围？ | 2.1.1 低 压 low voltage 交流额定电压在1kV 及以下的电压。 | [11 empty] | 1
在施工现场临时用电时，需要遵守哪些标准和规定？ | 1.0.4 施工现场临时用电，除应执行本规范的规定外，尚应符 合国家现行有关强制性标准的规定。 | [11 empty] | 1
请问在建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380 V 三相四线制低压电力系统中，应采用什么样的接零保护系统？ | 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地 的 220/380 V 三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定： 1 采用三级配电系统； 2 采用TN-S 接零保护系统； 3 采用二级漏电保护系统。 | [11 empty] | 2
什么是高压电？ | 2.1.2 高压 high voltage 交流额定电压在1kV 以上的电压。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路？ | 2.1.3 外电线路 extemal circuit 施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 | [11 empty] | 1
在新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中，什么类型的电力系统被规定为适用的？ | 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市 政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修 和拆除。 | [11 empty] | 2
什么是强电磁波源？ | 2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave 辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。 | [11 empty] | 1
什么是工作接地？ | 2.1.7 工作接地 working ground connection 为了电路或设备达到运行要求的接地，如变压器低压中性点 和发电机中性点的接地。 | [11 empty] | 20
什么是设备的接地连接？ | 2.1.6 接地 ground connection 设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 | [11 empty] | 11
什么是导致施工现场产生有害静电的主要原因？ | 2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境 有害静电的施工现场。 | [11 empty] | 1
什么是重复接地？ | 2.1.8 重复接地 iterative ground connection 设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。 | [11 empty] | 1
什么是接地体？ | 2.1.9 接地体 earth lead 埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 | [11 empty] | 3
什么是人工接地体？ | 2.1.10 人工接地体 manual grounding 人工埋入地中的接地体。 | [11 empty] | 1
什么是自然接地体？ | 2.1.11 自然接地体 natural grounding 施工前已埋入地中，可兼作接地体用的各种构件，如钢筋混 凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。 | [11 empty] | 15
什么是接地线？ | 2.1.12 接地线 ground line 连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。 | [11 empty] | 10
什么是接地装置（grounding device）指的是什么？ | 2.1.13 接地装置 grounding device 接地体和接地线的总和。 | [11 empty] | 1
什么是冲击接地电阻？ | 2.1.16 冲击接地电阻 shock ground resistance 按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接 地电阻。 | [11 empty] | 1
什么是带电部分？ | 2.1.18 带电部分 live-part 正常使用时要被通电的导体或可导电部分，它包括中性导体 (中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不 包括工作零线与保护零线合一的导线(导体)。 | [11 empty] | 20
什么是电气连接？ | 2.1.17 电气连接 electric connect 导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于 零)。 | [11 empty] | 1
什么是外露可导电部分？ | 2.1.19 外露可导电部分 exposed conductive part 电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电，但在故障情况下可能带电。 | [11 empty] | 1
什么类型的线必须采用绝缘导线？ | 7.1.1 架空线必须采用绝缘导线。 | [11 empty] | 1
如何计算或测量接地电阻的近似值？ | 2.1.14 接地电阻 ground resistance 接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地 体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。 接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值，其值等于接 地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比。 | [11 empty] | 5
什么是工频接地电阻？ | 2.1.15 工频接地电阻 power frequency ground resistance 按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。 | [11 empty] | 1
什么是触电（电击）？ | 2.1.20 触电(电击) electric shock 电流流经人体或动物体，使其产生病理生理效应。 | [11 empty] | 1
什么是间接接触（indirect contact）？ | 2.1.22 间接接触 indirect contact 人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接 触。 | [11 empty] | 20
什么是配电箱？ | 2.1.23 配电箱 distribution box 一种专门用作分配电力的配电装置，包括总配电箱和分配电箱，如无特指，总配电箱、分配电箱合称配电箱。 | [11 empty] | 2
请问安全隔离变压器的主要功能是什么？ | 2.1.26 安全隔离变压器 safety isolating transformer 为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。 它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。 它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而 设计的。 | [11 empty] | 5
什么是直接接触（direct contact）？ | 2.1.21 直接接触 direct contact 人体、牲畜与带电部分的接触。 | [11 empty] | 20
什么是开关箱（switch box）？ | 2.1.24 开关箱 switch box 末级配电装置的通称，亦可兼作用电设备的控制装置 | [11 empty] | 20
什么是隔离变压器？ | 2.1.25 隔离变压器 isolating transformer 指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器，用以避 免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件) 和大地所带来的危险。 | [11 empty] | 7
在施工现场临时用电设备达到什么条件时需要编制用电组织设计？ | 3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者，应编制用电组织设计。 | [11 empty] | 1
“在施工现场临时用电组织设计中，应包括哪些内容？” | 3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容： 1 现场勘测； 2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备 位置及线路走向； 3 进行负荷计算； 4 选择变压器； 5 设计配电系统： 1)设计配电线路，选择导线或电缆； 2)设计配电装置，选择电器； 3)设计接地装置； 4) 绘制临时用电工程图纸，主要包括用电工程总平面 图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设 计图。 6 设计防雷装置； 7 确定防护措施； 8 制定安全用电措施和电气防火措施。 | [11 empty] | 13
应该如何处理临时用电工程图纸和施工？ | 3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图 施工。 | [11 empty] | 1
谁必须参与临时用电工程的共同验收？ | 3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位 共同验收，合格后方可投入使用。 | [11 empty] | 4
谁负责组织编制临时用电组织设计及变更，以及谁需要批准该设计的实施？ | 3.1.4 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、 批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及 具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计 时应补充有关图纸资料。 | [11 empty] | 2
谁应该负责安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路？ | 3.2.2 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由 电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术 复杂性相适应。 | [11 empty] | 1
使用电气设备前，应该穿戴和配备哪些劳动防护用品？ | 3.2.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性 能，并应符合下列规定： 1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运 转 ； 2 保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决； 3 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关 门上锁； 4 移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后 进行。 | [11 empty] | 1
请问临时用电工程定期检查应按照什么进行？ | 3.3.4 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安 全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。 | [11 empty] | 1
电工必须经过什么条件才能持证上岗工作？ | 3.2.1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工 作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核 合格后方可上岗工作。 | [11 empty] | 1
什么是临时用电工程定期检查时需要复查的两项数值？ | 3.3.3 临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电 阻值和绝缘电阻值。 | [11 empty] | 20
谁应负责建立和管理安全技术档案？ | 3.3.2 安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立 与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定 电工代管，每周由项目经理审核认可，并应在临时用电工程拆除 后统一归档。 | [11 empty] | 20
请问在施工现场临时用电设备在多少台以下和设备总容量在多少kW以下时，应制定安全用电和电气防火措施？ | 3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW 以下者，应制定安全用电和电气防火措施，并应符合本规范第3.1.4、3.1.5条规定。 | [11 empty] | 1
临时用电施工现场的安全技术档案应包括哪些内容？ | 3.3.1 施工现场临时用电必须建立安全技术档案，并应包括下 列内容： 1 用电组织设计的全部资料； 2 修改用电组织设计的资料； 3 用电技术交底资料； 4 用电工程检查验收表； 5 电气设备的试、检验凭单和调试记录； 6 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记 录表； 7 定期检(复)查表； 8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。 | [11 empty] | 12
在建工程中，为什么不允许在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等？ | 4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、 建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 | [11 empty] | 1
请问在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合哪个规范表？ | 4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之 间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定。 表4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的 边线之间的最小安全操作距离 注：上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 | [11 empty] | 1
请问，施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。表4.1.3规定了施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离是多少？ | 4.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路 的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。 表4.1.3 施工现场的机动车道与架空线路 交叉时的最小垂直距离 | [11 empty] | 1
请问起重机在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合哪个表的规定？ | 4.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外 电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大 偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.1.4规定。 表4.1.4 起重机与架空线路边线的最小安全距离 | [11 empty] | 1
请问防护设施与外电线路之间的最小安全距离应达到多少？ | 4.1.6 当达不到本规范第4.1.2～4.1.4条中的规定时，必须采 取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。 架设防护设施时，必须经有关部门批准，采用线路暂时停电 或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安 全人员监护。 防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4.1.6所列数值。 防护设施应坚固、稳定，且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。 表4.1.6 防护设施与外电线路之间的最小安全距离 | [11 empty] | 1
什么措施应该采取来避免电气设备设置场所发生物体打击和机械损伤？ | 4.2.2 电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，否则 应做防护处置。 | [11 empty] | 1
在施工现场开挖沟槽时，应该遵守哪个距离限制？ | 4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的 距离不得小于0.5m。 | [11 empty] | 15
在电气设备现场周围，不得存放哪些物质？ | 4.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介 质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相 适应。 | [11 empty] | 10
在外电架空线路附近开挖沟槽时，应采取何种措施以防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒？ | 4.1.8 在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采 取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 | [11 empty] | 2
在本规范中，当无法实现第4.1.6条规定的防护措施时，应该采取哪些措施？ | 4.1.7 当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时，必须 与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措 施，未采取上述措施的严禁施工。 | [11 empty] | 20
在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳应该连接到哪里？ | 5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S 接零保护系统中， 电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接 地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零 线处引出(图5.1.1)。 图5.1.1 专用变压器供电时 TN-S接零保护系统示意 1一工作接地；2—PE 线重复接地；3— 电气设备金属外壳(正常不带电的外露可 导电部分); L、L2、L 一相线； N 一工作零线； PE一保护零线； DK— 总电源隔离 开关； RCD— 总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器); T—变压器 | [11 empty] | 2
在 TN接零保护系统中，为什么总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接？ | 5.1.3 在 TN 接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与 保护零线之间不得再做电气连接。 | [11 empty] | 1
在施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。根据TN系统做保护接零时，工作零线和保护零线的处理方式是什么？ | 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备 的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护 接零，另一部分设备做保护接地。 采用TN 系统做保护接零时，工作零线 (N 线)必须通过总漏电保护器，保护零线 (PE 线)必须由电源进线零线重复接地 处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部 TN-S 接零保护 系统(图5.1.2)。 图5.1.2 三相四线供电时局部 TN-S接零保护系统保护零线引出示意 1—NPE线重复接地；2—PE 线重复接地； L、L₂、L₃—相线；N一工作零线； PE-保护零线；DK—总电源隔离开关；RCD一总漏电保护器(兼有短路、过载、 漏电保护功能的漏电断路器) | [11 empty] | 1
什么是施工现场临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线？ | 5.1.6 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或 零线。 | [11 empty] | 1
在TN接零保护系统中，为什么PE零线应该单独敷设？ | 5.1.4 在 TN接零保护系统中， PE 零线应单独敷设。重复接地 线必须与 PE 线相连接，严禁与N 线相连接。 | [11 empty] | 1
PE 线截面与相线截面的关系是什么？ | 5.1.8 PE 线所用材质与相线、工作零线 (N 线)相同时，其最 小截面应符合表5.1.8的规定。 表5.1.8 PE 线截面与相线截面的关系 | [11 empty] | 1
请问在使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电，二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时，应当采取什么样的二次保护措施？ | 5.1.5 使用一次侧由50V 以上电压的接零保护系统供电，二次 侧为50V 及以下电压的安全隔离变压器时，二次侧不得接地， 并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。 当采用普通隔离变压器时，其二次侧一端应接地，且变压器 正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。 以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 | [11 empty] | 1
在何种情况下应考虑防雷装置的冲击接地电阻值？ | 5.1.7 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影 响，并应符合表5.1.7的规定，接地电阻值在四季中均应符合本 规范第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷 雨季节中土壤干燥状态的影响。 表5.1.7 接地装置的季节系数ψ值 注：大地比较干燥时，取表中较小值；比较潮湿时，取表中较大值。 | [11 empty] | 3
"在电气装置中，为什么在PE线上严禁装设开关或熔断器？" | 5.1.10 PE 线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流， 且严禁断线。 | [11 empty] | 1
请问在连接配电装置和电动机械时，PE线的最小截面应为多少？ | 5.1.9 保护零线必须采用绝缘导线。 配电装置和电动机械相连接的PE 线应为截面不小于2.5mm² 的绝缘多股铜线。手持式电动工具的 PE 线应为截面不小于 1.5mm² 的绝缘多股铜线。 | [11 empty] | 1
在 TN 系统中，哪些电气设备的不带电的外露可导电部分应做保护接零？ | 5.2.1 在 TN 系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应 做保护接零： 1 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳； 2 电气设备传动装置的金属部件； 3 配电柜与控制柜的金属框架； 4 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门； 5 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和 轨道、滑升模板金属操作平台等； 6 安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置 的金属外壳及支架。 | [11 empty] | 20
保护接零系统中，相线 L₁、L₂ 和 L₃ 的绝缘颜色分别是什么颜色？ N 线和 PE 线的绝缘颜色分别是什么颜色？ | 5.1.11 相线、 N 线、 PE 线的颜色标记必须符合以下规定：相线 L(A)、L₂ (B)、L₃ (C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N 线 的绝缘颜色为淡蓝色； PE 线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况 下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 5.2 保 护 接 零 | [11 empty] | 1
在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分可以不做保护接零的情况是什么？ | 5.2.3 在 TN 系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分 可不做保护接零： 1 在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V 及以下的电气装置金属外壳(当维修人员可能同时触及电 气设备金属外壳和接地金属物件时除外); 2 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上， 且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外 壳 。 5.3 接地与接地电阻 | [11 empty] | 20
什么是城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用的保护措施？ | 5.2.2 城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。 | [11 empty] | 1
在TN系统中，为什么严禁将单独敷设的工作零线再次接地？ | 5.3.3 在 TN 系统中，严禁将单独敷设的工作零线再做重复 接地。 | [11 empty] | 1
什么设备的金属外壳或底座应与移动式发电机电源的接地装置有可靠的电气连接？ | 5.3.5 移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与 发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。 | [11 empty] | 1
在土壤电阻率大于100Ω·m的地区，单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得超过多少Ω？ | 5.3.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总 容量超过100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得 大于4Ω。 单台容量不超过100kVA 或使用同一接地装置并联运行且总 容量不超过100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不 得大于10Ω。 在土壤电阻率大于10002 ·m 的地区，当达到上述接地电阻 值有困难时，工作接地电阻值可提高到302。 | [11 empty] | 1
请问移动式发电机系统在哪些情况下可以不另做保护接零？ | 5.3.6 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要 求。下列情况可不另做保护接零： 1 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上，且不 供给其他设备用电时； 2 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、 用电设备间距不超过50m, 且供、用电设备的金属外壳之间有可 靠的电气连接时。 | [11 empty] | 1
在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值应该不大于多少Ω？ | 5.3.2 TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值 不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到102的电力系统中， 所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 | [11 empty] | 20
什么是静电接地体的接地电阻值的最大限制？ | 5.3.7 在有静电的施工现场内，对集聚在机械设备上的静电应 采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大 于100Ω,高土壤电阻率地区不应大于10002。 | [11 empty] | 3
每一接地装置的接地线应采用几根及以上导体？ | 5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同 点与接地体做电气连接。 不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用 角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。 接地可利用自然接地体，但应保证其电气连接和热稳定。 | [11 empty] | 11
在施工现场内的机械设备和高架设施需要安装防雷装置的规定是什么？ | 5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以 及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按 表5.4.2规定安装防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日 (d) 应 按本规范附录A 执行。 当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他 设备，且又最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。 确定防雷装置接闪器的保护范围可采用本规范附录 B 的滚球法。 表5.4.2 施工现场内机械设备及高架设施 需安装防雷装置的规定 | [11 empty] | 10
什么是机械设备或设施的防雷引下线可利用的金属结构体？ | 5.4.3 机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金 属结构体，但应保证电气连接。 | [11 empty] | 1
在选址配电室时需要考虑哪些因素？ | 6.1.1 配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、 无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 | [11 empty] | 20
什么是机械设备上避雷针(接闪器)的推荐长度范围？ | 5.4.4 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1～2m。塔式 起重机可不另设避雷针(接闪器)。 | [11 empty] | 1
什么是防雷接地机械上的电气设备连接的PE线需要做的重复接地要求？ | 5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE 线必须同时 做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地 可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 | [11 empty] | 1
在土壤电阻率低于200Ω·m的区域，电杆是否需要另设防雷接地装置？ | 5.4.1 在土壤电阻率低于200Ω ·m 区域的电杆可不另设防雷接 地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电 室的接地装置相连接。 | [11 empty] | 10
什么是施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值的最大限制？ | 5.4.6 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 | [11 empty] | 1
在配电柜中，电度表和电流、电压表应当分开安装吗？ | 6.1.5 配电柜应装设电度表，并应装设电流、电压表。电流表 与计费电度表不得共用一组电流互感器。 | [11 empty] | 1
在成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接的情况下，应该如何确保电气连接的正确性和安全性？ | 6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线 做电气连接。 | [11 empty] | 1
配电室正面操作通道的宽度要求是多少？ | 6.1.4 配电室布置应符合下列要求： 1 配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于1.5m, 双列面对面布置不小于2m; 2 配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布 置不小于0.8m, 双列背对背布置不小于1.5m, 个别地点有建筑 物结构凸出的地方，则此点通道宽度可减少0.2m; 3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m; 4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m; 5 配电室内设置值班或检修室时，该室边缘距配电柜的水 平距离大于1m, 并采取屏障隔离； 6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时，采用遮 栏隔离，遮栏下面通道的高度不小于1.9m; 7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m; 8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m; 9 配电室内的母线涂刷有色油漆，以标志相序；以柜正面 方向为基准，其涂色符合表6.1.4规定； 10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器； 表6.1.4 母 线 涂 色 11 配电室的门向外开，并配锁； 12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。 | [11 empty] | 20
什么措施可以防止雨雪侵入和动物进入配电室和控制室？ | 6.1.3 配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入 和动物进入的措施。 | [11 empty] | 1
在安装避雷针(接闪器)的机械设备时，应采用何种材料来敷设所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路？ | 5.4.5 安装避雷针(接闪器)的机械设备，所有固定的动力、 控制、照明、信号及通信线路，宜采用钢管敷设。钢管与该机械 设备的金属结构体应做电气连接。 | [11 empty] | 3
什么设备应该在配电柜中安装？ | 6.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电 器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 | [11 empty] | 20
什么是发电机组电源与外电线路电源的连锁关系？ | 6.2.3 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问在进行配电柜或配电线路的停电维修时，需要悬挂哪种停电标志牌？ | 6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂 “禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。 | [11 empty] | 1
发电机组及其控制、配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器吗？ | 6.2.2 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、 配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，严禁存放贮油 桶。 | [11 empty] | 1
配电室的要求包括什么？ | 6.1.9 配电室应保持整洁，不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。 | [11 empty] | 2
请问应该在发电机控制屏中装设哪些仪表？ | 6.2.5 发电机控制屏宜装设下列仪表： 1 交流电压表； 2 交流电流表； 3 有功功率表； 4 电度表； 5 功率因数表； 6 频率表； 7 直流电流表。 | [11 empty] | 1
发电机组应采用什么样的电源供电系统和独立设置什么样的接零保护系统？ | 6.2.4 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电 系统和独立设置TN-S 接零保护系统，其工作接地电阻值应符合 本规范第5.3.1条要求。 | [11 empty] | 1
在设计发电系统时，发电机组及其控制、配电、修理室可以如何设置？ | 6.2.1 发电机组及其控制、配电、修理室等可分开设置；在保 证电气安全距离和满足防火要求情况下可合并设置。 | [11 empty] | 1
在电力线架设中，为什么严禁将架空线架设在树木、脚手架及其他设施上？ | 7.1.2 架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手 架及其他设施上。 | [11 empty] | 1
为了测试学生对发电机组并列运行的要求的理解，在发电机组并列运行时，为什么必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电？ | 6.2.7 发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同 步运行后再向负载供电。 | [11 empty] | 1
在发电机供电系统中，电源隔离开关应该具备哪些特征？ | 6.2.6 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏 电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 | [11 empty] | 1
根据要求，架空线导线截面的选择应满足哪些要求？ | 7.1.3 架空线导线截面的选择应符合下列要求： 1 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载 流量。 2 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。 3 三相四线制线路的 N 线 和 PE 线截面不小于相线截面的 50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。 4 按机械强度要求，绝缘铜线截面不小于10mm², 绝缘铝线截面不小于16mm²。 5 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，绝缘铜线 截面不小于16mm², 绝缘铝线截面不小于25mm²。 | [11 empty] | 20
在同一横担上架设动力和照明线时，导线的相序排列是什么？ | 7.1.5 架空线路相序排列应符合下列规定： 1 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是： 面向负荷从左侧起依次为L、N、L₂ 、L₃ 、PE; 2 动力、照明线在二层横担上分别架设时，导线相序排列 是：上层横担面向负荷从左侧起依次为L、L₂ 、L₃ ; 下层横担面 向负荷从左侧起依次为L(L₂ 、L₃)、N、PE。 | [11 empty] | 1
请问架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合哪个表的规定？ | 7.1.9 架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表7. 1.9的 规定。 | [11 empty] | 1
请问架空线路横担间的最小垂直距离应该是多少？ | 7.1.8 架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表7.1.8-1所列 数值；横担宜采用角钢或方木，低压铁横担角钢应按表7.1.8-2 选用，方木横担截面应按80mm×80mm 选用；横担长度应按 表7.1.8-3选用。 表7.1.8-1 横担间的最小垂直距离 (m) 表7.1.8-2 低压铁横担角钢选用 表7.1.8-3 横担长度选用 | [11 empty] | 11
在电杆埋设过程中，埋设深度应该如何计算？ | 7.1.11 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m, 回填土应分层 夯实。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固。 | [11 empty] | 20
架空线路的线间距应该满足什么要求？ | 7.1.7 架空线路的线间距不得小于0.3m, 靠近电杆的两导线的 间距不得小于0.5m。 | [11 empty] | 4
请问架空线路宜采用哪些杆材？ | 7.1.10 架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不 得有露筋、宽度大于0.4mm 的裂纹和扭曲；木杆不得腐朽，其梢径不应小于140mm。 表7.1.9 架空线路与邻近线路或固定物的距离 | [11 empty] | 20
在选择架空线路绝缘子时，应该按照哪些原则进行选择？ | 7.1.13 架空线路绝缘子应按下列原则选择： 1 直线杆采用针式绝缘子； 2 耐张杆采用蝶式绝缘子。 | [11 empty] | 2
请问接户线进线处离地高度的最小要求是多少？ | 7.1.16 接户线在档距内不得有接头，进线处离地高度不得小于 2.5m。 接户线最小截面应符合表7.1.16-1规定。接户线线间及与邻近线路间的距离应符合表7.1.16-2的要求。 表7.1.16-1 接户线的最小截面 表7.1.16-2 接户线线间及与邻近线路间的距离 | [11 empty] | 1
在受地形环境限制不能装设拉线时，如何用撑杆代替拉线？ | 7.1.15 因受地形环境限制不能装设拉线时，可采用撑杆代替拉 线，撑杆埋设深度不得小于0 .8m, 其底部应垫底盘或石块。 撑杆与电杆的夹角宜为30°。 | [11 empty] | 1
电杆拉线宜采用多少根D4.0mm的镀锌钢丝？ | 7.1.14 电杆的拉线宜采用不少于3根 D4.0mm 的镀锌钢丝。拉 线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于1m。 电杆拉线如从导线之间穿过，应在高于地面2.5m 处装设拉线 绝缘子。 | [11 empty] | 1
在跨越机动车道时，直线杆和15°以下的转角杆应该采用什么类型的横担和绝缘子？ | 7.1.12 直线杆和15°以下的转角杆，可采用单横担单绝缘子， 但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子；15°到45°的转角杆应 采用双横担双绝缘子；45°以上的转角杆，应采用十字横担。 | [11 empty] | 1
什么是电缆线路应该避免的两种敷设方式？ | 7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并 应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 | [11 empty] | 3
在配电箱的电器安装板上应该分设哪两种端子板？ | 8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设 N 线端子板和 PE 线端 子板。 N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘； PE 线端子板必 须与金属电器安装板做电气连接。 进出线中的N 线必须通过 N 线端子板连接； PE 线必须通过 PE 线端子板连接。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，什么类型的电缆适合在地下埋设？ | 7.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜 选用铠装电缆；当选用无铠装电缆时，应能防水、防腐。架空敷 设宜选用无铠装电缆。 | [11 empty] | 5
请问绝缘导线长期连续负荷允许载流量的最小值是多少？ | 7.1.18 架空线路必须有过载保护。 采用熔断器或断路器做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷 允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱 扣器脱扣电流整定值的1.25倍。 | [11 empty] | 3
请问根据电缆截面的选择应符合本规范的哪些条款规定？ | 7.2.2 电缆截面的选择应符合本规范第7.1.3条1、2、3款的规 定，根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 | [11 empty] | 1
请问电缆线路中必须包含哪些颜色的绝缘芯线？ | 7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线 的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。 五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N 线；绿/黄双色芯线必须用作PE 线，严禁混用。 | [11 empty] | 4
短路保护中，采用熔断器时熔体额定电流应该满足什么条件？ | 7.1.17 架空线路必须有短路保护。 采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流不应大于明敷绝 缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。 采用断路器做短路保护时，其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定 值应小于线路末端单相短路电流。 | [11 empty] | 1
电缆直接埋地敷设的深度应不小于多少米？ | 7.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m, 并应在电缆紧 邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm 厚的细砂，然后覆盖 砖或混凝土板等硬质保护层。 | [11 empty] | 3
什么是埋地电缆接头的适宜位置？ | 7.2.8 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能 防水、防尘、防机械损伤，并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 | [11 empty] | 2
什么是埋地电缆必须加设的防护套管的内径要求？ | 7.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、 介质腐蚀场所及引出地面从2.0m 高到地下0.2m 处，必须加设 防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | [11 empty] | 1
什么类型的导线或电缆在室内配线中是必须采用的？ | 7.3.1 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 | [11 empty] | 1
在沿墙壁敷设架空电缆时，最大弧垂距地不得小于多少米？ | 7.2.9 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固 定，绑扎线必须采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重 所带来的荷载，敷设高度应符合本规范第7.1节架空线路敷设高 度的要求，但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。 架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 | [11 empty] | 1
在建工程内的电缆线路应遵循哪些具体规定？ | 7.2.10 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿 越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直 孔洞等，并宜靠近用电负荷中心，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定，最大弧垂距地不得小于2.0m。 装饰装修工程或其他特殊阶段，应补充编制单项施工用电方 案。电源线可沿墙角、地面敷设，但应采取防机械损伤和电火措施。 | [11 empty] | 20
在安装埋地电缆时，需要注意与附近外电电缆和管沟的平行间距和交叉间距。请问埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距和交叉间距分别应该是多少？ | 7.2.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于 2m, 交叉间距不得小于1m。 | [11 empty] | 1
在潮湿场所或埋地非电缆配线时，应该采用什么方式进行敷设？ | 7.3.2 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌 绝缘槽、穿管或钢索敷设。 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管口和管接头应 密封；当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须 与PE 线相连接。 | [11 empty] | 7
电缆线路必须具备哪些保护措施，以符合规范要求？ | 7.2.11 电缆线路必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载 保护电器与电缆的选配应符合本规范第7.1.17条和7.1.18条 要求。 7.3 室 内 配 线 | [11 empty] | 20
如何确保室外端的架空进户线的安全性？ | 7.3.4 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管 保护，距地面高度不得小于2.5m, 并应采取防雨措施。 | [11 empty] | 4
根据上述信息，室内配线所用铝线的最小截面应为多少？ | 7.3.5 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路 的计算负荷确定，但铜线截面不应小于1.5mm², 铝线截面不应 小于2.5mm²。 | [11 empty] | 1
室内非埋地明敷主干线距地面高度的最小要求是多少？ | 7.3.3 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 | [11 empty] | 1
请问室内配电柜的设置应符合哪一节的规定？ | 8.1.1 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。220V 或380V 单相用电设备宜 接入220/380V 三相四线系统；当单相照明线路电流大于30A 时， 宜采用220/380V 三相四线制供电。 室内配电柜的设置应符合本规范第6.1节的规定。 | [11 empty] | 4
室内配线必须具备哪些保护？这些保护的选配应符合哪些规范要求？ | 7.3.7 室内配线必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载 保护电器与绝缘导线、电缆的选配应符合本规范第7.1.17条 和7.1.18条要求。对穿管敷设的绝缘导线线路，其短路保护熔断器 的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量 的2.5倍。 | [11 empty] | 6
钢索配线的吊架间距应控制在多少米以内？ | 7.3.6 钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线 时，导线间距不应小于35mm, 瓷夹间距不应大于800mm; 采用 瓷瓶固定导线时，导线间距不应小于100mm, 瓷瓶间距不应大于 1.5m; 采用护套绝缘导线或电缆时，可直接敷设于钢索上。 | [11 empty] | 2
什么是每台用电设备必须有各自专用的开关箱？ | 8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个 开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 | [11 empty] | 1
在安装配电箱和开关箱时，应符合哪些场所要求？ | 8.1.5 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得 装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中， 亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源 烘烤场所。否则，应予清除或做防护处理。 | [11 empty] | 20
总配电箱应设在靠近电源的哪个区域？ | 8.1.2 总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若 干开关箱。 总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备 或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超 过 3m。 | [11 empty] | 1
请问配电箱箱体钢板厚度不得小于多少毫米？ | 8.1.7 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作， 钢板厚度应为1.2～2.0mm, 其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm, 配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm, 箱体表面应做防 腐处理。 | [11 empty] | 20
为了确保电力系统的安全和稳定运行，为什么动力配电箱和照明配电箱应该分别设置？ | 8.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同 一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 | [11 empty] | 1
在设计电气设备工作空间时，应遵守哪些规定？ | 8.1.6 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和 通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、 杂草。 | [11 empty] | 20
在安装配电箱和开关箱内的电器时，应注意哪些步骤？ | 8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或 非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开 关箱箱体内。 金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 | [11 empty] | 11
在配电箱和开关箱内，电器（包括插座）应该按照什么要求安装在电器安装板上？ | 8.1.10 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧 固在电器安装板上，不得歪斜和松动。 | [11 empty] | 1
固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为多少？ | 8.1.8 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开 关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m。 移动式配电 箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂 直距离宜为0.8～1.6m。 | [11 empty] | 1
请问在配电箱和开关箱内，连接线应采用什么材料？ | 8.1.12 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导 线绝缘的颜色标志应按本规范第5.1.11条要求配置并排列整齐； 导线分支接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不 得有外露带电部分。 | [11 empty] | 20
在配电箱的电器安装板上，N 线端子板和PE线端子板的安装有哪些要求？ | 8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设 N 线端子板和 PE 线端 子板。 N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘； PE 线端子板必 须与金属电器安装板做电气连接。 进出线中的N 线必须通过 N 线端子板连接； PE 线必须通过 PE 线端子板连接。 | [11 empty] | 1
导线的进线口和出线口应设在箱体的哪个位置？ | 8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的 下底面。 表8.1.14 配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 | [11 empty] | 20
请问在配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过什么与 PE 线做电气连接？ | 8.1.13 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器 正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE 线端子板与 PE 线 做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电 气连接。 | [11 empty] | 1
配电箱、开关箱的箱体尺寸应如何与箱内电器的数量和尺寸相适应？ | 8.1.14 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸 相适应，箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8. 1. 14 确定。 | [11 empty] | 1
什么类型的电器是严禁在配电箱和开关箱内使用的？ | 8.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好，严禁使用破 损、不合格的电器。 | [11 empty] | 1
什么是配电箱和开关箱外形结构的两个主要功能？ | 8.1.17 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 | [11 empty] | 20
配电箱和开关箱的进出线口应配置什么？ | 8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线 应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。移动 式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有 接头。 | [11 empty] | 2
请问隔离开关在开关箱中可以直接控制哪些电路？ | 8.2.6 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大 于3.0kW 的动力电路，但不应频繁操作。容量大于3.0kW 的动力电路应采用断路器控制，操作频繁时还应附设接触器或其他启 动控制装置。 | [11 empty] | 1
在总配电箱中应该装设哪些仪表？ | 8.2.3 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要 的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的 要求。 装设电流互感器时，其二次回路必须与保护零线有一个连接点，且严禁断开电路。 | [11 empty] | 20
开关箱必须装设哪些设备？ | 8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电 保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的 漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断 时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设 置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离 开关。 | [11 empty] | 20
在总配电箱中，应具备哪些电器设置，并且这些设置需要符合哪些原则？ | 8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离，正常接通与分断电 路，以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列 原则： 1 当总路设置总漏电保护器时，还应装设总隔离开关、分 路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断 器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能 的漏电断路器时，可不设总断路器或总熔断器。 2 当各分路设置分路漏电保护器时，还应装设总隔离开关、 分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断 器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功 能的漏电断路器时，可不设分路断路器或分路熔断器。 3 隔离开关应设置于电源进线端，应采用分断时具有可见 分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具 有可见分断点的断路器，可不另设隔离开关。 4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的 额定值、动作整定值相适应。 | [11 empty] | 20
漏电保护器可以用于启动电气设备的操作吗？ | 8.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧， 且不得用于启动电气设备的操作。 | [11 empty] | 20
请问根据现行国家标准，漏电保护器的选择应符合哪两项规定？ | 8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作 保护器的一般要求》 GB 6829 和《漏电保护器安装和运行的要 求》 GB 13955 的规定。 | [11 empty] | 1
在分配电箱中应该装设哪些设备？ | 8.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路 器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合 本规范第8.2.2条要求。 | [11 empty] | 20
请问在开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的什么相适应？ | 8.2.7 开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控 制用电设备的额定值和特性相适应。通用电动机开关箱中电器的 规格可按本规范附录C 选配。 | [11 empty] | 2
在潮湿或有腐蚀介质场所使用的漏电保护器应采用什么样的产品？其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间分别是多少？ | 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产 品，其额定漏电动作电流不应大于15mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | [11 empty] | 1
什么是总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流？ | 8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1s, 但其额定漏电动作电流 与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA ·s。 | [11 empty] | 1
漏电保护器的正确使用接线方法应该如何选择？ | 8.2.14 漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重 新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性，发现问题应 及时修理或更换。 漏电保护器的正确使用接线方法应按图8.2.14选用。 | [11 empty] | 1
什么设备需要配锁，并由专人负责？ | 8.3.2 配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专人负责。 | [11 empty] | 20
谁应该进行配电箱和开关箱的定期检查和维修？ | 8.3.3 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必 须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套， 必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。 | [11 empty] | 20
什么是配电箱和开关箱？它们应该具备哪些标记和图示要求？ | 8.3.1 配 电 箱 、 开 关 箱 应 有 名 称 、 用 途 、 分 路 标 记 及 系 统 接线 图 。 | [11 empty] | 20
在配电箱和开关箱中，为什么宜选用无辅助电源型(电磁式)产品，或者选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品？ | 8.2.13 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型 (电磁式)产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源 型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助 电源型(电子式)产品时，应同时设置缺相保护。 | [11 empty] | 1
在安装配电箱和开关箱时，为了安全起见，什么样的电源进线连接方式是严禁采用的？ | 8.2.15 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活 动连接。 图8.2.14 漏电保护器使用接线方法示意 L、L₂ 、L₃一相线； N一工作零线； PE—保护零线、保护线；1一工作接地；2一重 复接地； T—变压器； RCD—漏电保护器； H--照明器；W— 电焊机；M— 电动机 | [11 empty] | 20
总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数需要与其负荷侧负荷的相数和线数一致，这是为什么重要呢？ | 8.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其 负荷侧负荷的相数和线数一致。 | [11 empty] | 1
在对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，为了确保安全，需要采取哪些措施？ | 8.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前 一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工 作”停电标志牌，严禁带电作业。 | [11 empty] | 20
在进行配电箱和开关箱的操作时，送电的操作顺序是什么？ | 8.3.5 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作： 1 送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱； 2 停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。 但出现电气故障的紧急情况可除外。 | [11 empty] | 1
配电箱和开关箱内是否可以放置任何杂物？ | 8.3.8 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。 | [11 empty] | 1
在施工现场停止作业1小时以上时，应该采取哪些措施以确保安全？ | 8.3.6 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。 | [11 empty] | 20
在安装配电箱和开关箱时，应该注意哪些方面以确保安全？ | 8.3.11 配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金 属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。 | [11 empty] | 20
什么设备需要除连接PE线外，还应做重复接地以及保证金属结构构件之间的电气连接？ | 9.1.2 塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需 要设置避雷装置的物料提升机，除应连接 PE 线外，还应做重复 接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。 | [11 empty] | 20
根据施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修规定，应符合哪些条件才能确保安全操作？ | 9.1.1 施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使 用、检查和维修应遵守下列规定： 1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装 置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定，且具有产品合格 证和使用说明书； 2 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养； 3 接地符合本规范第5.1.1条和5.1.2条要求，运行时产 生振动的设备的金属基座、外壳与PE 线的连接点不少于2处； 4 漏电保护符合本规范第8.2.5条、第8.2.8～8.2.10条 及8.2.12条和8.2.13条要求； 5 按使用说明书使用、检查、维修。 | [11 empty] | 4
哪种类型的手持式电动工具可以不连接PE线？ | 9.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持 式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE 线。 | [11 empty] | 1
在配电箱和开关箱内，对于电器配置和接线的改动应该采取何种态度？ | 8.3.10 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。 熔断器的熔体更换时，严禁采用不符合原规格的熔体代替。 漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正 常时严禁继续使用。 | [11 empty] | 6
请问在选择电缆芯线时，应如何确定线数和芯数？ | 9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负 荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆，其性能应符合现行国家标 准《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆》 GB 5013中第1部 分(一般要求)和第4部分(软线和软电缆)的要求；其截面可 按本规范附录C 选配。 电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定：三 相四线时，应选用五芯电缆；三相三线时，应选用四芯电缆；当 三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用五芯电缆；单相二线时，应选用三芯电缆。 电缆芯线应符合本规范第7.2. 1条规定，其中PE 线应采用绿/黄双色绝缘导线。 | [11 empty] | 20
什么是塔式起重机电气设备应符合的国家标准？ | 9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重 机安全规程》 GB 5144 中的要求。 | [11 empty] | 1
请问在每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内应该装设哪些保护电器？ | 9.1.5 每一 台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内，除 应装设过载、短路、漏电保护电器外，还应按本规范第8.2.5条 要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器，以及按照本规范 第8.2.6条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制 电器应采用接触器、继电器等自动控制电器，不得采用手动双向 转换开关作为控制电器。电器规格可按本规范附录 C 选配。 9.2 起 重 机 械 | [11 empty] | 10
什么是需要夜间工作的塔式起重机应该设置的设备？ | 9.2.5 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光 灯。 | [11 empty] | 2
根据规范第4.1.4条，塔式起重机与外电线路的安全距离应符合什么要求？ | 9.2.3 塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4 条要求。 | [11 empty] | 1
什么类型的起重机的电缆不得拖地行走？ | 9.2.4 轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。 | [11 empty] | 1
什么高度的塔式起重机应该在塔顶和臂架端部设红色信号灯？ | 9.2.6 塔身高于30m 的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红 色信号灯。 | [11 empty] | 1
在强电磁波源附近工作的塔式起重机，应该采取哪些安全措施以确保操作人员的安全？ | 9.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机，操作人员应戴绝 缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施，或 在吊钩吊装地面物体时，在吊钩上挂接临时接地装置。 | [11 empty] | 9
什么类型的电缆应该用于潜水电机的负荷线？ | 9.3.2 潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长 度不应小于1.5m, 且不得承受外力。 | [11 empty] | 1
根据《规范》第5.4.7条要求，轨道式塔式起重机的接地装置应满足哪些要求？ | 9.2.2 塔式起重机应按本规范第5.4.7条要求做重复接地和防 雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求： 1 轨道两端各设一组接地装置； 2 轨道的接头处作电气连接，两条轨道端部做环形电气连 接 ； 3 较长轨道每隔不大于30m 加一组接地装置。 | [11 empty] | 1
在外用电梯和物料提升机的日常操作中，哪些部件需要进行空载检查？ | 9.2.10 外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关、 限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查， 正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。 | [11 empty] | 1
潜水式钻孔机电机的密封性能应符合哪个国家标准中的规定？ | 9.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外 壳防护等级 (IP 代码)》 GB 4208中的IP68级的规定。 | [11 empty] | 1
在夯土机械中，PE线的连接点不得少于2处吗？ | 9.4.2 夯土机械 PE线的连接点不得少于2处。 | [11 empty] | 1
使用夯土机械时应注意哪些安全要求？ | 9.4.4 使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有 专人调整电缆，电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和 被夯土机械跨越。 | [11 empty] | 20
请问潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合哪条规范要求？ | 9.3.3 潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合本规范 第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 | [11 empty] | 1
在多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于多少米？ | 9.4.5 多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于5m; 前后工 作时，其间距不得小于10m。 | [11 empty] | 1
什么类型的电缆适合夯土机械的负荷线？ | 9.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。 | [11 empty] | 3
什么是夯土机械操作扶手必须具备的特定特性？ | 9.4.6 夯土机械的操作扶手必须绝缘。 | [11 empty] | 2
请问在夯土机械开关箱中，漏电保护器必须符合哪条规范要求？ | 9.4.1 夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范 第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 | [11 empty] | 1
应该如何放置电焊机械以确保安全？ | 9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接 现场不得有易燃、易爆物品。 | [11 empty] | 20
室外220V灯具距地面不得低于多少米？ | 10.3.2 室外220V灯具距地面不得低于3m, 室内220V 灯具距 地面不得低于2.5m。 普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm; 聚光灯、碘钨灯等 高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm, 且不得直接照射易燃 物。达不到规定安全距离时，应采取隔热措施。 | [11 empty] | 1
什么是在使用电焊机械焊接时必须穿戴的防护用品？ | 9.5.5 使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨 从事电焊作业。 | [11 empty] | 2
电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合哪个规范的要求？ | 9.5.3 电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范 第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。 | [11 empty] | 6
什么类型的材料应该用于手持式电动工具的负荷线？ | 9.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜 芯软电缆，并不得有接头。 | [11 empty] | 20
交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度限制是多少米？交流弧焊机变压器的一次侧电源线应该设置什么？ | 9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m, 其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经 常检查和维护，应消除可能产生的异常电火花。 | [11 empty] | 1
什么类型的照明光源适合用于需要大面积照明的场所？ | 10.1.2 现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面 积照明的场所，应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯 等。 | [11 empty] | 4
请问在空气湿度小于75%的一般场所可选用哪些类型的手持式电动工具？ | 9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式 电动工具，其金属外壳与PE 线的连接点不得少于2处；除塑料 外壳Ⅱ类工具外，相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流 不应大于15mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s, 其负荷线插 头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一 致，避免导电触头和保护触头混用。 | [11 empty] | 13
在选择电焊机械的二次线时，应该采用什么材料？ | 9.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电 缆长度不应大于30m, 不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线 的地线。 | [11 empty] | 20
在潮湿场所或金属构架上操作时，应该选择哪类手持式电动工具？ | 9.6.2 在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安 全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式 电动工具使用时，必须符合本规范第9.6.1条要求；其开关箱和 控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使 用I 类手持式电动工具。 | [11 empty] | 2
在狭窄场所使用Ⅲ类手持式电动工具时，安全隔离变压器和开关箱应该设置在哪里？ | 9.6.3 狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式 电动工具，其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外 面，并连接PE 线。漏电保护器的选择应符合本规范第8.2.10条 使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中， 应有人在外面监护。 | [11 empty] | 2
手持式电动工具的绝缘电阻应该用什么电压进行测量？ | 9.6.5 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合 格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表9.6.5规定 的数值。 表9.6.5 手持式电动工具绝缘电阻限值 注：绝缘电阻用500V 兆欧表测量。 | [11 empty] | 1
在哪些场所应设一般照明、局部照明或混合照明？ | 10.1.1 在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、 办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所，应设一 般照明、局部照明或混合照明。 在一个工作场所内，不得只设局部照明。 停电后，操作人员需及时撤离的施工现场，必须装设自备电源的应急照明。 | [11 empty] | 20
什么是在使用手持式电动工具时必须穿戴的绝缘防护用品？ | 9.6.6 使用手持式电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护 用品。 | [11 empty] | 1
照明器具和器材的质量应符合哪些标准？ | 10.1.4 照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准 的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。 | [11 empty] | 1
在含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，应该选择哪种类型的照明器？ | 10.1.3 照明器的选择必须按下列环境条件确定： 1 正常湿度一般场所，选用开启式照明器； 2 潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器； 3 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型 照明器； 4 有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用防爆型 照明器； 5 存在较强振动的场所，选用防振型照明器； 6 有酸碱等强腐蚀介质场所，选用耐酸碱型照明器。 | [11 empty] | 1
什么是路灯灯具的熔断器保护要求？ | 10.3.3 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。 | [11 empty] | 1
请问设备的漏电保护应符合哪项要求？ | 9.7.1 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光 机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械、水泵等设 备的漏电保护应符合本规范第8.2.10条要求。 | [11 empty] | 20
什么类型的照明系统适合在无自然采光的地下大空间施工场所使用？ | 10.1.5 无自然采光的地下大空间施工场所，应编制单项照明用 电方案。 | [11 empty] | 3
在对建筑设备进行维护和清理时，应遵循哪些安全规定？ | 9.7.2 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光 机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械的负荷线必 须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和 接头。 水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆，严禁有任 何破损和接头，并不得承受任何外力。 盾构机械的负荷线必须固定牢固，距地高度不得小于2.5m。 9. 7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械 等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断 电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 | [11 empty] | 20
什么是一般场所宜选用的照明器的额定电压？ | 10.2.1 一般场所宜选用额定电压为220V 的照明器。 | [11 empty] | 1
使用行灯时，电源电压应该不大于多少？ | 10.2.3 使用行灯应符合下列要求： 1 电源电压不大于36V; 2 灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿； 3 灯头与灯体结合牢固，灯头无开关； 4 灯泡外部有金属保护网； 5 金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。 | [11 empty] | 3
在哪些特殊场所应使用安全特低电压照明器？ | 10.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器： 1 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具 离地面高度低于2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于36V; 2 潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V; 3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的 照明，电源电压不得大于12V。 | [11 empty] | 20
什么类型的变压器必须用于照明，而且哪种类型是严格禁止使用的？ | 10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使 用自耦变压器。 | [11 empty] | 1
请问携带式变压器的一次侧电源线应采用何种材质的软电缆？ | 10.2.7 携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护 套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度不宜超过3m, 其中绿/黄 双色线只可作PE 线使用，电源插销应有保护触头。 | [11 empty] | 1
在远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12～36V照明的场所，允许的电压偏移值是多少？ | 10.2.4 远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额 定电压为12～36V 照明的场所，其电压允许偏移值为额定电压值 的 - 1 0 % ～ 5 % ; 其 余 场 所 电 压 允 许 偏 移 值 为 额 定 电 压 值 的±5%。 | [11 empty] | 1
什么是照明系统中每个单相回路上灯具和插座的最大数量？ | 10.2.6 照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯 具和插座数量不宜超过25个，负荷电流不宜超过15A。 | [11 empty] | 1
室外220V灯具距地面不得低于多少米？ | 10.3.2 室外220V灯具距地面不得低于3m, 室内220V 灯具距 地面不得低于2.5m。 普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm; 聚光灯、碘钨灯等 高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm, 且不得直接照射易燃 物。达不到规定安全距离时，应采取隔热措施。 | [11 empty] | 1
室内、室外照明线路的敷设应符合本规范的哪一章要求？ | 10.2.9 室内、室外照明线路的敷设应符合本规范第7章要求。 | [11 empty] | 1
应该如何安装荧光灯管以确保安全？ | 10.3.4 荧光灯管应采用管座固定或用吊链悬挂。荧光灯的镇流 器不得安装在易燃的结构物上。 | [11 empty] | 1
照明灯具的金属外壳必须连接到哪条线？ | 10.3.1 照明灯具的金属外壳必须与 PE 线相连接，照明开关箱 内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器，并应 符合本规范第8.2.5条和第8.2.6条的规定。 | [11 empty] | 11
请问工作零线截面在三相四线制线路中选择时需要满足哪些规定？ | 10.2.8 工作零线截面应按下列规定选择： 1 单相二线及二相二线线路中，零线截面与相线截面相同； 2 三相四线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时，零线截面按 最大负载相的电流选择； 3 在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与最大负载相 相线截面相同。 | [11 empty] | 1
什么是投光灯的底座安装要求？ | 10.3.6 投光灯的底座应安装牢固，应按需要的光轴方向将枢轴 拧紧固定。 | [11 empty] | 1
请问灯头及其接线应符合哪些要求？ | 10.3.7 螺口灯头及其接线应符合下列要求： 1 灯头的绝缘外壳无损伤、无漏电； 2 相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相 连的一端。 | [11 empty] | 2
安装碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的建议安装高度是多少？灯线应该如何固定？ | 10.3.5 碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在 3m 以上，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。 | [11 empty] | 1
什么控制灯具的必须经过什么？ | 10.3.10 灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。 | [11 empty] | 4
在暂设工程中，照明灯具采用拉线开关控制时，拉线开关的安装位置应符合怎样的要求？ | 10.3.9 暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制，开关安装位置宜符合下列要求： 1 拉线开关距地面高度为2～3m, 与出入口的水平距离为 0.15～0.2m, 拉线的出口向下； 2 其他开关距地面高度为1.3m, 与出入口的水平距离为 0.15～0.2m。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备需要设置怎样的红色信号灯？ | 10.3.11 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备， 必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关 的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。 | [11 empty] | 20
什么是正则化长细比或正则化宽厚比参数？ | 2.1.7正则化长细比或正则化宽厚比normalizedslendernessratio参数，其值等于钢材受弯、受剪或受压屈服强度与相应的构件或板件抗弯、抗剪或抗承压弹性屈曲应力之商的平方根。 | [11 empty] | 1
适用于哪些类型的建筑和构筑物的钢结构设计？ | 1.0.2本标准适用于工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构设计。 | [11 empty] | 3
请问钢结构设计中的主要目标是什么？ | 1.0.1为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、安全适用、经济合理、保证质量，制定本标准。 | [11 empty] | 2
什么是钢板的板件屈曲后强度？ | 2.1.6板件屈曲后强度post-bucklingstrengthofsteelplate板件屈曲后尚能继续保持承受更大荷载的能力。 | [11 empty] | 1
什么是直接分析设计法（direct analysis method of design）？ | 2.1.4直接分析设计法directanalysismethodofdesign直接考虑对结构稳定性和强度性能有显著影响的初始几何缺陷、残余应力、材料非线性、节点连接刚度等因素，以整个结构体系为对象进行二阶非线性分析的设计方法。 | [11 empty] | 3
基于二阶P-△弹性分析，考虑了哪些因素对结构内力和变形产生影响？ | 2.1.3二阶P-△弹性分析second-orderP-△elasticanalysis仅考虑结构整体初始缺陷及几何非线性对结构内力和变形产生的影响，根据位移后的结构建立平衡条件，按弹性阶段分析结构内力及位移。 | [11 empty] | 3
什么是屈曲buckling结构或构件受力临界状态时在其刚度较弱方向产生另一种较大变形的状态？ | 2.1.5屈曲buckling结构、构件或板件达到受力临界状态时在其刚度较弱方向产生另一种较大变形的状态。 | [11 empty] | 1
什么是"整体稳定"（overall stability）？ | 2.1.8整体稳定overallstability构件或结构在荷载作用下能整体保持稳定的能力。 | [11 empty] | 1
什么是有效宽度系数（有效宽度系数）？ | 2.1.10有效宽度系数effectivewidthfactor板件有效宽度与板件实际宽度的比值。 | [11 empty] | 1
在计算板件屈曲后极限强度时，有效宽度的计算方法是什么？ | 2.1.9有效宽度effectivewidth计算板件屈曲后极限强度时，将承受非均匀分布极限应力的板件宽度用均匀分布的屈服应力等效，所得的折减宽度。 | [11 empty] | 1
在轴心受压构件的整体稳定计算中，格构式构件换算为实腹式构件进行计算，或将弯扭与扭转失稳换算为弯曲失稳计算时，对应的长细比为什么？ | 2.1.14换算长细比equivalentslendernessratio在轴心受压构件的整体稳定计算中，按临界力相等的原则，将格构式构件换算为实腹式构件进行计算，或将弯扭与扭转失稳换算为弯曲失稳计算时，所对应的长细比。 | [11 empty] | 2
长度系数effectivelengthratio与构件屈曲模式及两端转动约束条件相关的系数如何计算？ | 2.1.11计算长度系数effectivelengthratio与构件屈曲模式及两端转动约束条件相关的系数。 | [11 empty] | 1
什么是支撑力nodalbracingforce？ | 2.1.15支撑力nodalbracingforce在为减少受压构件(或构件的受压翼缘)自由长度所设置的侧向支撑处，沿被支撑构件(或构件受压翼缘)的屈曲方向，作用于支撑的侧向力。 | [11 empty] | 3
什么是支撑结构（bracing structure）？ | 2.1.17支撑结构bracingstructure在梁柱构件所在的平面内，沿斜向设置支撑构件，以支撑轴向刚度抵抗侧向荷载的结构。 | [11 empty] | 1
什么是计算长度effectivelength？ | 2.1.12计算长度effectivelength计算稳定性时所用的长度，其值等于构件在其有效约束点间的几何长度与计算长度系数的乘积。 | [11 empty] | 1
什么是框架-支撑结构（frame-bracing structure）？ | 2.1.18框架-支撑结构frame-bracingstructure由框架及支撑共同组成抗侧力体系的结构。 | [11 empty] | 1
什么是无支撑框架（unbraced frame）的作用？ | 2.1.16无支撑框架unbracedframe利用节点和构件的抗弯能力抵抗荷载的结构。 | [11 empty] | 1
什么是球形钢支座（spherical steel bearing）？ | 2.1.22球形钢支座sphericalsteelbearing钢球面作为支承面使结构在支座处可以沿任意方向转动的铰接支座或可移动支座。 | [11 empty] | 1
什么是平面管节点（uniplanar joint）？ | 2.1.28平面管节点uniplanarjoint支管与主管在同一平面内相互连接的节点。 | [11 empty] | 1
在钢管节点处，两支管相互搭接的节点被称为什么？ | 2.1.27搭接节点overlapjoint在钢管节点处，两支管相互搭接的节点。 | [11 empty] | 1
在框架-支撑结构中，什么类型的支撑结构的抗侧移刚度较大，可将该框架视为无侧移的框架？ | 2.1.19强支撑框架framebracedwithstrongbracingsystem在框架-支撑结构中，支撑结构(支撑桁架、剪力墙、筒体等)的抗侧移刚度较大，可将该框架视为无侧移的框架。 | [11 empty] | 1
什么是支管（bracemember）？ | 2.1.25支管bracemember钢管结构中，在节点处断开并与主管相连的管件，如桁架中与主管相连的腹杆。 | [11 empty] | 1
什么是间隙节点（gap joint）？ | 2.1.26间隙节点gapjoint两支管的趾部离开一定距离的管节点。 | [11 empty] | 1
请问，为什么摇摆柱leaningcolumn设计只承受轴向力而不考虑侧向刚度？ | 2.1.20摇摆柱leaningcolumn设计为只承受轴向力而不考虑侧向刚度的柱子。 | [11 empty] | 1
什么是焊接截面？ | 2.1.30焊接截面weldedsecticn由板件(或型钢)焊接而成的截面。 | [11 empty] | 1
请问在节点域panelzone框架梁柱的刚接节点处及柱腹板在梁高度范围内上下边为什么要设有加劲肋或隔板的区域？ | 2.1.21节点域panelzone框架梁柱的刚接节点处及柱腹板在梁高度范围内上下边设有加劲肋或隔板的区域。 | [11 empty] | 1
在主管chordmember钢管结构构件中，节点处连续贯通的管件被称为什么？ | 2.1.24主管chordmember钢管结构构件中，在节点处连续贯通的管件，如桁架中的弦杆。 | [11 empty] | 1
支撑系统由哪些部分组成？ | 2.1.32支撑系统bracingsystem由支撑及传递其内力的梁(包括基础梁)、柱组成的抗侧力系统。 | [11 empty] | 20
空间管节点multiplanarjoint是由多少根支管与主管相接而形成的？ | 2.1.29空间管节点multiplanarjoint在不同平面内的多根支管与主管相接而形成的管节点。 | [11 empty] | 1
什么是屈曲约束支撑(buckling-restrained brace)？ | 2.1.36屈曲约束支撑buckling-restrainedbrace由核心钢支撑、外约束单元和两者之间的无粘结构造层组成不会发生屈曲的支撑。 | [11 empty] | 1
什么是中心支撑框架（concentrically braced frame）？ | 2.1.34中心支撑框架concentricallybracedframe斜支撑与框架梁柱汇交于一点的框架。 | [11 empty] | 1
什么是钢与混凝土组合梁（compositesteelandconcretebeam）？ | 2.1.31钢与混凝土组合梁compositesteelandconcretebeam由混凝土翼板与钢梁通过抗剪连接件组合而成的可整体受力的梁。 | [11 empty] | 1
在偏心支撑框架结构中，消能梁段link位于哪些位置？ | 2.1.33消能梁段link在偏心支撑框架结构中，位于两斜支撑端头之间的梁段或位于一斜支撑端头与柱之间的梁段。 | [11 empty] | 1
什么是畸变屈曲（distorsional buckling）？ | 2.1.38畸变屈曲distorsionalbuckling截面形状发生变化，且板件与板件的交线至少有一条会产生位移的屈曲形式。 | [11 empty] | 1
什么是偏心支撑框架(eccentrically braced frame)？ | 2.1.35偏心支撑框架eccentricallybracedframe斜支撑至少有一端在梁柱节点外与横梁连接的框架。 | [11 empty] | 1
在强烈地震作用下，哪个区域是结构构件首先进入塑性变形并消耗能量的区域？ | 2.1.39塑性耗能区plasticenergydissipativezone在强烈地震作用下，结构构件首先进入塑性变形并消耗能量的区域。 | [11 empty] | 1
什么是弯矩调幅设计，以及它如何利用钢结构的塑性性能进行弯矩重分布的设计方法？ | 2.1.37弯矩调幅设计momentredistributiondesign利用钢结构的塑性性能进行弯矩重分布的设计方法。 | [11 empty] | 1
在结构设计中，符号P代表什么？ | 2.2.1作用和作用效应设计值F—集中荷载；G重力荷载；H——水平力；M——弯矩；N—轴心力；P—高强度螺栓的预拉力；R—支座反力；V—剪力。 | [11 empty] | 20
"计算指标E代表什么物理量？" | 2.2.2计算指标E—钢材的弹性模量；Ee—混凝土的弹性模量；f—钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；f.—钢材的抗剪强度设计值；fe—钢材的端面承压强度设计值；fy—钢材的屈服强度；f.—钢材的抗拉强度最小值；f₁—锚栓的抗拉强度设计值；f。—螺栓的抗拉、抗剪和承压强度设计值；f、f、f。—铆钉的抗拉、抗剪和承压强度设计值；f.、fy、f。—对接焊缝的抗拉、抗剪和抗压强度设计值；fī—角焊缝的抗拉、抗剪和抗压强度设计值；fe—混凝土的抗压强度设计值；G钢材的剪变模量；N:—一个锚栓的受拉承载力设计值；N2、NS、Ne——个螺栓的受拉、受剪和承压承载力设计值；N、N、N"—一个铆钉的受拉、受剪和承压承载力设计值；N。—组合结构中一个抗剪连接件的受剪承载力设计值；Sb——支撑结构的层侧移刚度，即施加于结构上的水平力与其产生的层间位移角的比值；△u—楼层的层间位移；[va]—仅考虑可变荷载标准值产生的挠度的容许值；[vr]—同时考虑永久和可变荷载标准值产生的挠度的容许值；σ——正应力；σc——局部压应力；at——垂直于角焊缝长度方向，按焊缝有效截面计算的应力；△σ——疲劳计算的应力幅或折算应力幅；△σe——变幅疲劳的等效应力幅；[△σ]——疲劳容许应力幅；Or、Occr、ta—分别为板件的弯曲应力、局部压应力和剪应力的临界值；t—剪应力；t{—角焊缝的剪应力。 | [11 empty] | 20
请问钢结构设计应包括哪些内容？ | 3.1.1钢结构设计应包括下列内容：1结构方案设计，包括结构选型、构件布置；2材料选用及截面选择；3作用及作用效应分析；4结构的极限状态验算；5结构、构件及连接的构造；6制作、运输、安装、防腐和防火等要求；7满足特殊要求结构的专门性能设计。 | [11 empty] | 20
在结构设计中，如何计算高强度螺栓的传力摩擦面数目？ | 2.2.4计算系数及其他K1、K₂——构件线刚度之比；m——高强度螺栓的传力摩擦面数目；n,—螺栓或铆钉的剪切面数目；ae——钢材与混凝土弹性模量之比；αe——梁截面模量考虑腹板有效宽度的折减系数；αt——疲劳计算的欠载效应等效系数；Ⅱ考电二险放应框加第；是杠件的侧移亦短增士a;—考虑二阶效应框架第₁层杆件的侧移弯矩增大系数；—非塑性耗能区内力调整系数；—正面角焊缝的强度设计值增大系数；m—压弯构件稳定的等效弯矩系数；γo——结构的重要性系数；Yx、Yy—对主轴x、y的截面塑性发展系数；ek——钢号修正系数，其值为235与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根；η—调整系数；n、n—用于计算阶形柱计算长度的参数；nw—管节点的支管搭接率；λ——长细比；λn.e、λa—正则化宽厚比或正则化长细比；高强度螺栓摩擦面的抗滑移系数；柱的计算长度系数；—阶形柱上段、中段(或单阶柱下段)、下段的计算长度系数；pi—各板件有效截面系数；φ—轴心受压构件的稳定系数；φ—梁的整体稳定系数；ψ——集中荷载的增大系数；h、%、y——用于计算直接焊接钢管节点承载力的参数；Ω—抗震性能系数。 | [11 empty] | 20
钢结构的设计应考虑哪些承载能力极限状态和正常使用极限状态？ | 3.1.3除疲劳设计应采用容许应力法外，钢结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计：1承载能力极限状态应包括：构件或连接的强度破坏、脆性断裂，因过度变形而不适用于继续承载，结构或构件丧失稳定，结构转变为机动体系和结构倾覆；2正常使用极限状态应包括：影响结构、构件、非结构构件正常使用或外观的变形，影响正常使用的振动，影响正常使用或耐久性能的局部损坏。 | [11 empty] | 4
建筑物中一般工业与民用建筑钢结构的安全等级应取为多少级？ | 3.1.4钢结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068和《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的规定。一般工业与民用建筑钢结构的安全等级应取为二级，其他特殊建筑钢结构的安全等级应根据具体情况另行确定。建筑物中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结构构件的安全等级可进行调整，但不得低于三级。 | [11 empty] | 2
直径d和有效直径de有什么区别？ | 2.2.3几何参数A——毛截面面积；A。——净截面面积；b——翼缘板的外伸宽度；bo—箱形截面翼缘板在腹板之间的无支承宽度；混凝土板托顶部的宽度；bs—加劲肋的外伸宽度；be——板件的有效宽度；d—直径；de—有效直径；d。—孔径；e—偏心距；H——柱的高度；H1、H₂、H₃—阶形柱上段、中段(或单阶柱下段)、下段的高度；h—截面全高；he—焊缝的计算厚度；h—角焊缝的焊脚尺寸；hw—腹板的高度；ho—腹板的计算高度；I—毛截面惯性矩；I.—自由扭转常数；I。—毛截面扇性惯性矩；In—净截面惯性矩；i——截面回转半径；l—长度或跨度；l₁—梁受压翼缘侧向支承间距离；螺栓(或铆钉)受力方向的连接长度；lw—焊缝的计算长度；L₂—集中荷载在腹板计算高度边缘上的假定分布长度；S—毛截面面积矩；t—板的厚度；ts——加劲肋的厚度；tw—腹板的厚度；W—毛截面模量；Wa—净截面模量；Wp—塑性毛截面模量；Wp—塑性净截面模量。 | [11 empty] | 20
在按承载能力极限状态设计钢结构时，应考虑哪些荷载效应的基本组合？ | 3.1.5按承载能力极限状态设计钢结构时，应考虑荷载效应的基本组合，必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合。按正常使用极限状态设计钢结构时，应考虑荷载效应的标准组合。 | [11 empty] | 1
应该采用什么方法进行设计计算，除了疲劳计算和抗震设计？ | 3.1.2本标准除疲劳计算和抗震设计外，应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，用分项系数设计表达式进行计算。 | [11 empty] | 1
在计算结构或构件的变形时，应考虑螺栓或铆钉孔引起的截面削弱吗？ | 3.4.2计算结构或构件的变形时，可不考虑螺栓或铆钉孔引起的截面削弱。 | [11 empty] | 1
高层民用建筑钢结构的舒适度验算应符合哪个现行行业标准？ | 3.4.5高层民用建筑钢结构舒适度验算应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的规定。 | [11 empty] | 20
对于直接承受动力荷载的结构，在计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘以什么？在计算疲劳和变形时，动力荷载标准值是否需要乘以动力系数？在计算吊车梁或吊车桁架及其制动结构的疲劳和挠度时，起重机荷载应如何确定？ | 3.1.7对于直接承受动力荷载的结构：计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘以动力系数；计算疲劳和变形时，动力荷载标准值不乘动力系数。计算吊车梁或吊车桁架及其制动结构的疲劳和挠度时，起重机荷载应按作用在跨间内荷载效应最大的一台起重机确定。 | [11 empty] | 1
钢结构设计文件应注明哪些内容？ | 3.1.12钢结构设计文件应注明所采用的规范或标准、建筑结构设计使用年限、抗震设防烈度、钢材牌号、连接材料的型号(或钢号)和设计所需的附加保证项目。 | [11 empty] | 20
在计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用什么类型的荷载设计值？ | 3.1.6计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值；计算疲劳时，应采用荷载标准值。 | [11 empty] | 1
请问针对预应力钢结构的设计，应包括哪些阶段的工况分析？ | 3.1.8预应力钢结构的设计应包括预应力施工阶段和使用阶段的各种工况。预应力索膜结构设计应包括找形分析、荷载分析及裁剪分析三个相互制约的过程，并宜进行施工过程分析。 | [11 empty] | 1
钢结构设计文件中应包括哪些内容？ | 3.1.13钢结构设计文件应注明螺栓防松构造要求、端面刨平顶紧部位、钢结构最低防腐蚀设计年限和防护要求及措施、对施工的要求。对焊接连接，应注明焊缝质量等级及承受动荷载的特殊构造要求；对高强度螺栓连接，应注明预拉力、摩擦面处理和抗滑移系数；对抗震设防的钢结构，应注明焊缝及钢材的特殊要求。 | [11 empty] | 20
结构构件、连接及节点在持久设计状况和短暂设计状况下的承载能力极限状态设计表达式是什么？ | 3.1.9结构构件、连接及节点应采用下列承载能力极限状态设计表达式：1持久设计状况、短暂设计状况：YoS≤R2地震设计状况：多遇地震S≤R/YRE设防地震S≤Rk(3.1.9-1)(3.1.9-2)(3.1.9-3)式中：Y%——结构的重要性系数：对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0,对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9;S—承载能力极限状况下作用组合的效应设计值：对持久或短暂设计状况应按作用的基本组合计算；对地震设计状况应按作用的地震组合计算；R—结构构件的承载力设计值；Rk—结构构件的承载力标准值；YRe—承载力抗震调整系数，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定取值。 | [11 empty] | 10
针对安全等级为一级或可能遭受爆炸、冲击等偶然作用的结构，应进行哪种设计以保证结构的安全性？ | 3.1.10对安全等级为一级或可能遭受爆炸、冲击等偶然作用的结构，宜进行防连续倒塌控制设计，保证部分梁或柱失效时结构有一条竖向荷载重分布的途径，保证部分梁或楼板失效时结构的稳定性，保证部分构件失效后节点仍可有效传递荷载。 | [11 empty] | 1
钢结构的布置应符合哪些规定？ | 3.2.2钢结构的布置应符合下列规定：1应具备竖向和水平荷载传递途径；2应具有刚度和承载力、结构整体稳定性和构件稳定性；3应具有冗余度，避免因部分结构或构件破坏导致整个结构体系丧失承载能力；4隔墙、外围护等宜采用轻质材料。 | [11 empty] | 20
钢结构构件和节点可以按照哪些标准进行抗震设计？ | 3.1.14抗震设防的钢结构构件和节点可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011或《构筑物抗震设计规范》GB50191的规定设计，也可按本标准第17章的规定进行抗震性能化设计。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，当施工过程对主体结构的受力和变形产生较大影响时，应该进行什么样的验算？ | 3.2.3施工过程对主体结构的受力和变形有较大影响时，应进行施工阶段验算。 | [11 empty] | 1
在选用钢结构体系时，需要综合考虑哪些因素？ | 3.2.1钢结构体系的选用应符合下列原则：1在满足建筑及工艺需求前提下，应综合考虑结构合理性、环境条件、节约投资和资源、材料供应、制作安装便利性等因素；2常用建筑结构体系的设计宜符合本标准附录A的规定。 | [11 empty] | 10
针对支承轻屋面的构件或结构，当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m²时，屋面均布活荷载标准值可取为多少？ | 3.3.1钢结构设计时，荷载的标准值、荷载分项系数、荷载组合值系数、动力荷载的动力系数等应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用；地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011确定。对支承轻屋面的构件或结构，当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m²时，屋面均布活荷载标准值可取为0.3kN/m²。门式刚架轻型房屋的风荷载和雪荷载应符合现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022的规定。 | [11 empty] | 2
基于上述信息，请问在钢结构设计时需要考虑哪些方面以满足运输、安装和使用过程中的要求？ | 3.1.11钢结构设计时，应合理选择材料、结构方案和构造措施，满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求并应符合防火、防腐蚀要求。宜采用通用和标准化构件，当考虑结构部分构件替换可能性时应提出相应的要求。钢结构的构造应便于制作、运输、安装、维护并使结构受力简单明确，减少应力集中，避免材料三向受拉。 | [11 empty] | 20
起拱大小应如何确定？ | 3.4.3横向受力构件可预先起拱，起拱大小应视实际需要而定，可取恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时，构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱值。 | [11 empty] | 4
根据表3.3.5，当单层房屋和露天结构的温度区段长度不超过多少值时，一般情况下可不考虑温度应力和温度变形的影响？ | 3.3.5在结构的设计过程中，当考虑温度变化的影响时，温度的变化范围可根据地点、环境、结构类型及使用功能等实际情况确定。当单层房屋和露天结构的温度区段长度不超过表3.3.5的数值时，一般情况下可不考虑温度应力和温度变形的影响。单层房屋和露天结构伸缩缝设置宜符合下列规定：1围护结构可根据具体情况参照有关规范单独设置伸缩缝；2无桥式起重机房屋的柱间支撑和有桥式起重机房屋吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑，宜对称布置于温度区段中部，当不对称布置时，上述柱间支撑的中点(两道柱间支撑时为两柱间支撑的中点)至温度区段端部的距离不宜大于表3.3.5纵向温度区段长度的60%;3当横向为多跨高低屋面时，表3.3.5中横向温度区段长度值可适当增加；4当有充分依据或可靠措施时，表3.3.5中数字可予以增减。表3.3.5温度区段长度值(m)结构情况纵向温度区段(垂直屋架或构架跨度方向)横向温度区段(沿屋架或构架跨度方向)柱顶为刚接柱顶为铰接采暖房屋和非采暖地区的房屋220120150热车间和采暖地区的非采暖房屋180100125续表3.3.5结构情况纵向温度区段(垂直屋架或构架跨度方向)横向温度区段(沿屋架或构架跨度方向)柱顶为刚接柱顶为铰接露天结构120围护构件为金属压型钢板的房屋250150 | [11 empty] | 1
在计算冶炼车间或其他类似车间的工作平台结构时，由检修材料所产生的荷载对主梁可乘以多少？柱及基础可乘以多少？ | 3.3.4计算冶炼车间或其他类似车间的工作平台结构时，由检修材料所产生的荷载对主梁可乘以0.85,柱及基础可乘以0.75。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，请问在计算重级工作制吊车梁或吊车桁架及其制动结构的强度、稳定性以及连接的强度时，应考虑哪种力？ | 3.3.2计算重级工作制吊车梁或吊车桁架及其制动结构的强度、稳定性以及连接的强度时，应考虑由起重机摆动引起的横向水平力，此水平力不宜与荷载规范规定的横向水平荷载同时考虑。作用于每个轮压处的横向水平力标准值可按下式计算：Hx=aPk,mx(3.3.2)式中：Pk,mx——起重机最大轮压标准值(N);α—系数，对软钩起重机，取0.1;对抓斗或磁盘起重机，取0.15;对硬钩起重机，取0.2。 | [11 empty] | 2
根据本标准，何时可以对附录B中的构件变形容许值进行调整？ | 3.4.1结构或构件变形的容许值宜符合本标准附录B的规定。当有实践经验或有特殊要求时，可根据不影响正常使用和观感的原则对本标准附录B中的构件变形容许值进行调整。 | [11 empty] | 1
在设计建筑物时，如何确保构件和结构在受到竖向和水平荷载引起的振动时，能够满足正常使用或舒适度要求？ | 3.4.4竖向和水平荷载引起的构件和结构的振动，应满足正常使用或舒适度要求。 | [11 empty] | 1
在焊接承重结构中采用Z向钢时，其质量应符合哪项国家标准的规定？ | 4.1.2焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时，其质量应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313的规定。 | [11 empty] | 1
根据表3.5.1，对于S3级的箱形截面壁板，其间翼缘宽厚比的限值是多少？ | 3.5.1进行受弯和压弯构件计算时，截面板件宽厚比等级及限值应符合表3.5.1的规定，其中参数αo应按下式计算：(3.5.1)式中：0mx——腹板计算边缘的最大压应力(N/mm²);omin——腹板计算高度另一边缘相应的应力(N/mm²),压应力取正值，拉应力取负值。表3.5.1压弯和受弯构件的截面板件宽厚比等级及限值构件截面板件宽厚比等级S1级S2级S3级S4级S5级压弯构件(框架柱)H形截面翼缘b/t9ek1lek13ek15ek20腹板ho/tw250箱形截面壁板(腹板)间翼缘b/t30ek35ek40ek45ek圆钢管截面径厚比D/t受弯构件(梁)工字形截面翼缘b/t9ek1lek13ek15ek20腹板hc/tw65ek72ek93ek124ek250箱形截面壁板(腹板)间翼缘b/t25ek32ek37sk42ek注：1ek为钢号修正系数，其值为235与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根；2b为工字形、H形截面的翼缘外伸宽度，t、ho、tw分别是翼缘厚度、腹板净高和腹板厚度，对轧制型截面，腹板净高不包括翼缘腹板过渡处圆弧段；对于箱形截面，bo、t分别为壁板间的距离和壁板厚度；D为圆管截面外径；3箱形截面梁及单向受弯的箱形截面柱，其腹板限值可根据H形截面腹板采用；4腹板的宽厚比可通过设置加劲肋减小；5当按国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第9.2.14条第2款的规定设计，且S5级截面的板件宽厚比小于S4级经e。修正的板件宽厚比时，可视作C类截面，e。为应力修正因子，e。=√Jy/σmx。 | [11 empty] | 4
钢材的质量应符合哪些国家标准？ | 4.1.1钢材宜采用Q235、Q345、Q390、Q420、Q460和Q345GJ钢，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591和《建筑结构用钢板》GB/T19879的规定。结构用钢板、热轧工字钢、槽钢、角钢、H型钢和钢管等型材产品的规格、外形、重量及允许偏差应符合国家现行相关标准的规定。 | [11 empty] | 20
在对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的承重结构中，可以采用哪些牌号的耐候结构钢？ | 4.1.3处于外露环境，且对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的承重结构，可采用Q235NH、Q355NH和Q415NH牌号的耐候结构钢，其质量应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T4171的规定。 | [11 empty] | 1
根据表3.5.2，H形截面的翼缘宽厚比BS1级的限值是多少？ | 3.5.2当按本标准第17章进行抗震性能化设计时，支撑截面板件宽厚比等级及限值应符合表3.5.2的规定。表3.5.2支撑截面板件宽厚比等级及限值截面板件宽厚比等级BS1级BS2级BS3级H形截面翼缘b/t8ek9ek10ek腹板ho/tw30ek35ek42ek箱形截面壁板间翼缘bu/t25ck28ck32ck角钢角钢肢宽厚比w/t8ek9ek10ek圆钢管截面径厚比D/t40s56e注：w为角钢平直段长度。 | [11 empty] | 1
根据所提供的信息，请问钢结构用焊接材料应符合哪些规定？ | 4.2.1钢结构用焊接材料应符合下列规定：1手工焊接所用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117的规定，所选用的焊条型号应与主体金属力学性能相适应；2自动焊或半自动焊用焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110、《碳钢药芯焊丝》GB/T10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493的规定；3埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293、《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T12470的规定。 | [11 empty] | 20
焊接结构用铸钢件的质量应符合哪个国家标准的规定？ | 4.1.4非焊接结构用铸钢件的质量应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352的规定，焊接结构用铸钢件的质量应符合现行国家标准《焊接结构用铸钢件》GB/T7659的规定。 | [11 empty] | 1
在选用结构钢材时，需要综合考虑哪些因素？ | 4.3.1结构钢材的选用应遵循技术可靠、经济合理的原则，综合考虑结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、工作环境、钢材厚度和价格等因素，选用合适的钢材牌号和材性保证项目。 | [11 empty] | 2
钢结构连接用的4.6级和4.8级普通螺栓以及5.6级和8.8级普通螺栓的质量应符合哪些国家标准？ | 4.2.2钢结构用紧固件材料应符合下列规定：1钢结构连接用4.6级与4.8级普通螺栓(C级螺栓)及5.6级与8.8级普通螺栓(A级或B级螺栓),其质量应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1和《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T3103.1的规定；C级螺栓与A级、B级螺栓的规格和尺寸应分别符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780与《六角头螺栓》GB/T5782的规定；2圆柱头焊(栓)钉连接件的质量应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433的规定；3钢结构用大六角高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231的规定。扭剪型高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632的规定；4螺栓球节点用高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939的规定；5连接用铆钉应采用BL2或BL3号钢制成，其质量应符合行业标准《标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条》YB/T4155-2006的规定。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问钢材在承重结构中需要具备哪些合格保证？ | 4.3.2承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。 | [11 empty] | 3
当采用本标准未列出的其他牌号钢材时，应按照哪个国家标准进行统计分析以确定其设计指标及适用范围？ | 4.1.5当采用本标准未列出的其他牌号钢材时，宜按照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068进行统计分析，研究确定其设计指标及适用范围。 | [11 empty] | 1
重要承重结构的受拉板材应满足什么要求？ | 4.3.4工作温度不高于一20℃的受拉构件及承重构件的受拉板材应符合下列规定：1所用钢材厚度或直径不宜大于40mm,质量等级不宜低于C级；2当钢材厚度或直径不小于40mm时，其质量等级不宜低于D级；3重要承重结构的受拉板材宜满足现行国家标准《建筑结构用钢板》GB/T19879的要求。 | [11 empty] | 1
钢材质量等级选用规定中，哪种钢材适用于结构工作温度高于0℃且不需要验算疲劳的情况？ | 4.3.3钢材质量等级的选用应符合下列规定：1A级钢仅可用于结构工作温度高于0℃的不需要验算疲劳的结构，且Q235A钢不宜用于焊接结构。2需验算疲劳的焊接结构用钢材应符合下列规定：1)当工作温度高于0℃时其质量等级不应低于B级；2)当工作温度不高于0℃但高于—20℃时，Q235、Q345钢不应低于C级，Q390、Q420及Q460钢不应低于D级；3)当工作温度不高于—20℃时，Q235钢和Q345钢不应低于D级，Q390钢、Q420钢、Q460钢应选用E级。3需验算疲劳的非焊接结构，其钢材质量等级要求可较上述焊接结构降低一级但不应低于B级。吊车起重量不小于50t的中级工作制吊车梁，其质量等级要求应与需要验算疲劳的构件相同。 | [11 empty] | 6
钢材在采用塑性设计的结构中应符合哪些规定？ | 4.3.6采用塑性设计的结构及进行弯矩调幅的构件，所采用的钢材应符合下列规定：1屈强比不应大于0.85;2钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。 | [11 empty] | 2
请问，在钢管结构中进行焊接时，应该注意哪些方面的问题？ | 4.3.7钢管结构中的无加劲直接焊接相贯节点，其管材的屈强比不宜大于0.8;与受拉构件焊接连接的钢管，当管壁厚度大于25mm且沿厚度方向承受较大拉应力时，应采取措施防止层状撕裂。 | [11 empty] | 20
连接材料的选用应符合哪些规定？ | 4.3.8连接材料的选用应符合下列规定：1焊条或焊丝的型号和性能应与相应母材的性能相适应，其熔敷金属的力学性能应符合设计规定，且不应低于相应母材标准的下限值；2对直接承受动力荷载或需要验算疲劳的结构，以及低温环境下工作的厚板结构，宜采用低氢型焊条；3连接薄钢板采用的自攻螺钉、钢拉铆钉(环槽铆钉)、射钉等应符合有关标准的规定。 | [11 empty] | 15
根据表4.4.1，Q235碳素结构钢在16mm以下的厚度时，其抗拉强度fu的设计值为370N/mm²。请问Q235碳素结构钢在16mm以下的厚度时，其屈服强度fy的设计值是多少？ | 4.4.1钢材的设计用强度指标，应根据钢材牌号、厚度或直径按表4.4.1采用。表4.4.1钢材的设计用强度指标(N/mm²)钢材牌号钢材厚度或直径(mm)强度设计值屈服强度fy抗拉强度fu抗拉、抗压、抗弯f抗剪f、端面承压(刨平顶紧)fe碳素结构钢Q235≤16215125320235370>16,≤40205120225>40,≤100200115215低合金高强度结构钢Q345≤16305175400345470>16,≤40295170335>40,≤63290165325>63,≤80280160315>80,≤100270155305Q390≤16345200415390490>16,≤40330190370>40,≤63310180350>63,≤100295170330Q420≤16375215440420520>16,≤40355205400>40,≤63320185380>63,≤100305175360Q460≤16410235470460550>16,≤40390225440>40,≤63355205420>63,≤100340195400注：1表中直径指实芯棒材直径，厚度系指计算点的钢材或钢管壁厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度；2冷弯型材和冷弯钢管，其强度设计值应按国家现行有关标准的规定采用。 | [11 empty] | 8
根据表4.4.6，8.8级高强度螺栓的抗拉强度是多少N/mm²？ | 4.4.6螺栓连接的强度指标应按表4.4.6采用。表4.4.6螺栓连接的强度指标(N/mm²)螺栓的性能等级、锚栓和构件钢材的牌号强度设计值高强度螺栓的抗拉强度户普通螺栓锚栓承压型连接或网架用高强度螺栓C级螺栓A级、B级螺栓抗拉f抗剪内承压抗拉抗剪户承压户抗拉f抗拉抗剪户承压普通螺栓4.6级、4.8级170140—————-————5.6级—-210190——————8.8级400320锚栓Q235140Q345180Q390185承压型连接高强度螺栓8.8级——-————400250—83010.9级—-———-500310一1040螺栓球节点用高强度螺栓9.8级385一一一10.9级430一构件钢材牌号Q235305一405—-—-470Q345—-385—-510——590Q390400530615Q420——425——560—————-655Q460——450——595————695Q345GJ400530615注：1A级螺栓用于d≤24mm和L<10d或L<150mm(按较小值)的螺栓；B级螺栓用于d>24mm和L>10d或L>150mm(按较小值)的螺栓；d为公称直径，L为螺栓公称长度；2A级、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度，C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求；3用于螺栓球节点网架的高强度螺栓，M12～M36为10.9级，M39～M64为9.8级。 | [11 empty] | 20
基于上述信息，请问在T形、十字形和角形焊接的连接节点中，什么是钢板厚度方向抗撕裂性能即Z向性能的合格保证要求？ | 4.3.5在T形、十字形和角形焊接的连接节点中，当其板件厚度不小于40mm且沿板厚方向有较高撕裂拉力作用，包括较高约束拉应力作用时，该部位板件钢材宜具有厚度方向抗撕裂性能即Z向性能的合格保证，其沿板厚方向断面收缩率不小于按现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313规定的Z15级允许限值。钢板厚度方向承载性能等级应根据节点形式、板厚、熔深或焊缝尺寸、焊接时节点拘束度以及预热、后热情况等综合确定。 | [11 empty] | 1
很抱歉，我好像错过了您想要提问的内容。您能再次告诉我您想要针对给出的背景信息提出什么样的问题吗？ | 4.4.5焊缝的强度指标应按表4.4.5采用并应符合下列规定：1手工焊用焊条、自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属的力学性能不低于母材的性能。2焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定，其检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。其中厚度小于6mm钢材的对接焊缝，不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级。3对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取f.,在受拉区的抗弯强度设计值取f。4计算下列情况的连接时，表4.4.5规定的强度设计值应乘以相应的折减系数；几种情况同时存在时，其折减系数应连乘：1)施工条件较差的高空安装焊缝应乘以系数0.9;2)进行无垫板的单面施焊对接焊缝的连接计算应乘折减系数0.85。表4.4.5焊缝的强度指标(N/mm²)焊接方法和焊条型号构件钢材对接焊缝强度设计值角焊缝强度设计值对接焊缝抗拉强度f角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度片牌号厚度或直径(mm)抗压f。焊缝质量为下列等级时，抗拉f抗剪f抗拉、抗压和抗剪fǐ一级、二级三级自动焊、半自动焊和E43型焊条手工焊Q235≤16215215185125160415240>16,≤40205205175120>40,≤100200200170115自动焊、半自动焊和E50、E55型焊条手工焊Q345≤16305305260175200480(E50)540(E55)280(E50)315(E55)>16,≤40295295250170>40,≤63290290245165>63,≤80280280240160>80,≤100270270230155Q390≤16345345295200200(E50)220(E55)>16,≤40330330280190>40,≤63310310265180>63,≤100295295250170续表4.4.5焊接方法和焊条型号构件钢材对接焊缝强度设计值角焊缝强度设计值对接焊缝抗拉强度f角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度f牌号厚度或直径(mm)抗压f焊缝质量为下列等级时，抗拉f"抗剪f抗拉、抗压和抗剪fǐ一级、二级三级自动焊、半自动焊和E55、E60型焊条手工焊Q420≤16375375320215220(E55)240(E60)540(E55)590(E60)315(E55)340(E60)>16,≤40355355300205>40,≤63320320270185>63,≤100305305260175自动焊、半自动焊和E55、E60型焊条手工焊Q460≤16410410350235220(E55)240(E60)540(E55)590(E60)315(E55)340(E60)>16,≤40390390330225>40,≤63355355300205>63,≤100340340290195自动焊、半自动焊和E50、E55型焊条手工焊Q345GJ>16,≤35310310265180200480(E50)540(E55)280(E50)315(E55)>35,<50290290245170>50,≤100285285240165注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。 | [11 empty] | 20
根据表4.4.4，针对铸钢件的强度设计值，请问ZG270-500钢号的抗拉、抗压和抗弯强度设计值是多少？ | 4.4.4铸钢件的强度设计值应按表4.4.4采用。表4.4.4铸钢件的强度设计值(N/mm²)类别钢号铸件厚度(mm)抗拉、抗压和抗弯f抗剪fv端面承压(刨平顶紧)fe非焊接结构用铸钢件ZG230-450≤100180105290ZG270-500210120325ZG310-570240140370焊接结构用铸钢件ZG230-450H≤100180105290ZG270-480H210120310ZG300-500H235135325ZG340-550H265150355注：表中强度设计值仅适用于本表规定的厚度。 | [11 empty] | 1
请问钢材和铸钢件的弹性模量E是多少(N/mm²)？ | 4.4.8钢材和铸钢件的物理性能指标应按表4.4.8采用。表4.4.8钢材和铸钢件的物理性能指标弹性模量E(N/mm²)剪变模量G(N/mm²)线膨胀系数α(以每℃计)质量密度p(kg/m³)206×10379×10312×10-6785028ZÖ | [11 empty] | 1
什么是在结构分析或构件设计中需要考虑的二阶效应？ | 5.1.2结构稳定性设计应在结构分析或构件设计中考虑二阶效应。 | [11 empty] | 1
使用铆钉连接时，施工条件较差和沉头/半沉头铆钉连接的强度设计值应如何进行折减？ | 4.4.7铆钉连接的强度设计值应按表4.4.7采用，并应按下列规定乘以相应的折减系数，当下列几种情况同时存在时，其折减系数应连乘：1施工条件较差的铆钉连接应乘以系数0.9;2沉头和半沉头铆钉连接应乘以系数0.8。表4.4.7铆钉连接的强度设计值(N/mm²)铆钉钢号和构件钢材牌号抗拉(钉头拉脱)fí抗剪f:承压f.I类孔Ⅱ类孔I类孔Ⅱ类孔铆钉BL2或BL3120185155构件钢材牌号Q235450365Q345565460Q390590480注：1属于下列情况者为I类孔：1)在装配好的构件上按设计孔径钻成的孔；2)在单个零件和构件上按设计孔径分别用钻模钻成的孔；3)在单个零件上先钻成或冲成较小的孔径，然后在装配好的构件上再扩钻至设计孔径的孔。2在单个零件上一次冲成或不用钻模钻成设计孔径的孔属于Ⅱ类孔。 | [11 empty] | 4
压弯构件S4级截面要求的腹板高厚比和翼缘宽厚比分别是多少？ | 8.4.1实腹压弯构件要求不出现局部失稳者，其腹板高厚比、翼缘宽厚比应符合本标准表3.5.1规定的压弯构件S4级截面要求。 | [11 empty] | 1
计算模型和基本假定应与构件连接的实际性能相符合的原因是什么？ | 5.1.3结构的计算模型和基本假定应与构件连接的实际性能相符合。 | [11 empty] | 1
在采用弹性分析结果进行设计时，截面板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级的构件可有塑性变形发展吗？ | 5.1.1建筑结构的内力和变形可按结构静力学方法进行弹性或弹塑性分析，采用弹性分析结果进行设计时，截面板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级的构件可有塑性变形发展。 | [11 empty] | 1
针对大跨度钢结构的稳定性分析，应采用哪些方法？ | 5.1.9以整体受压或受拉为主的大跨度钢结构的稳定性分析应采用二阶P-△弹性分析或直接分析。 | [11 empty] | 1
请问如何计算规则框架结构的二阶效应系数？ | 5.1.6结构内力分析可采用一阶弹性分析、二阶P-△弹性分析或直接分析，应根据下列公式计算的最大二阶效应系数选用适当的结构分析方法。当时，可采用一阶弹性分析；当0.25时，宜采用二阶P-△弹性分析或采用直接分析；当5时，应增大结构的侧移刚度或采用直接分析。1规则框架结构的二阶效应系数可按下式计算：(5.1.6-1)式中：2N;—∑Hu——所计算i楼层各柱轴心压力设计值之和(N);产生层间侧移△u的计算楼层及以上各层的水平力标准值之和(N);所计算i楼层的层高(mm);△u;——∑H,作用下按一阶弹性分析求得的计算楼层的层间侧移(mm)。2一般结构的二阶效应系数可按下式计算：(5.1.6-2)式中：qm—整体结构最低阶弹性临界荷载与荷载设计值的比值。 | [11 empty] | 20
教育测试在对结构进行连续倒塌分析、抗火分析或在其他极端荷载作用下的结构分析时，可以采用哪两种分析方法？ | 5.1.8当对结构进行连续倒塌分析、抗火分析或在其他极端荷载作用下的结构分析时，可采用静力直接分析或动力直接分析。 | [11 empty] | 1
请问在进行桁架杆件内力计算时，应符合哪些规定？ | 5.1.5进行桁架杆件内力计算时应符合下列规定：1计算桁架杆件轴力时可采用节点铰接假定；2采用节点板连接的桁架腹杆及荷载作用于节点的弦杆，其杆件截面为单角钢、双角钢或T形钢时，可不考虑节点刚性引起的弯矩效应；3除无斜腹杆的空腹桁架外，直接相贯连接的钢管结构节点，当符合本标准第13章各类节点的几何参数适用范围且主管节间长度与截面高度或直径之比不小于12、支管杆间长度与截面高度或直径之比不小于24时，可视为铰接节点；4H形或箱形截面杆件的内力计算宜符合本标准第8.5节的规定。 | [11 empty] | 4
在计算框架的格构式柱和桁架式横梁的惯性矩时，应如何考虑柱或横梁截面高度变化和缀件(或腹杆)变形的影响？ | 8.3.4当计算框架的格构式柱和桁架式横梁的惯性矩时，应考虑柱或横梁截面高度变化和缀件(或腹杆)变形的影响。 | [11 empty] | 1
在图5.2.2(a)中，构件的初始缺陷代表值如何计算？ | 5.2.2构件的初始缺陷代表值可按式(5.2.2-1)计算确定，该缺陷值包括了残余应力的影响[图5.2.2(a)]。构件的初始缺陷也可采用假想均布荷载进行等效简化计算，假想均布荷载可按式(5.2.2-2)确定[图5.2.2(b)]。图5.2.1-2框架结构计算模型h—层高；H—水平力；Hn—假想水平力；eo—构件中点处的初始变形值(a)等效几何缺陷(b)假想均布荷载图5.2.2构件的初始缺陷(5.2.2-1)(5.2.2-2)式中：——离构件端部x处的初始变形值(mm);eo——构件中点处的初始变形值(mm);x—离构件端部的距离(mm);l—构件的总长度(mm);qo—等效分布荷载(N/mm);Nk—构件承受的轴力标准值(N)。构件初始弯曲缺陷值,当采用直接分析不考虑材料弹塑性发展时，可按表5.2.2取构件综合缺陷代表值；当按本标准第5.5节采用直接分析考虑材料弹塑性发展时，应按本标准第 | [11 empty] | 3
在图5.2.1-1中，框架及支撑结构整体初始几何缺陷代表值的最大值△可以取为结构总高度H的多少分之一？ | 5.2.1结构整体初始几何缺陷模式可按最低阶整体屈曲模态采用。框架及支撑结构整体初始几何缺陷代表值的最大值△(图5.2.1-1)可取为H/250,H为结构总高度。框架及支撑结构整体初始几何缺陷代表值也可按式(5.2.1-1)确定(图5.2.1-1);或可通过在每层柱顶施加假想水平力Hm;等效考虑，假想水平力h;可按式(5.2.1-2)计算，施加方向应考虑荷载的最不利组合(图5.2.1-2)。(5.2.1-1)(5.2.1-2)式中：△;—所计算第i楼层的初始几何缺陷代表值(mm);ns—结构总层数，时取此根号值为时，取此根号值为1.0;h;—所计算楼层的高度(mm);G;—第i楼层的总重力荷载设计值(N)。(a)框架整体初始几何缺陷代表值(b)框架结构等效水平力图5.2.1-1框架结构整体初始几何缺陷代表值及等效水平力 | [11 empty] | 1
请问在表5.2.2中，构件综合缺陷代表值对应于表7.2.1-1和表7.2.1-2中的柱子曲线二阶分析采用的哪个数值等级？ | 5.5.9条考虑构件初始缺陷。表5.2.2构件综合缺陷代表值对应于表7.2.1-1和表7.2.1-2中的柱子曲线二阶分析采用的80值la类1/400b类1/350c类1/300d类1/250 | [11 empty] | 1
对于无支撑框架结构，如何计算杆件杆端的弯矩？ | 5.4.2二阶P-△效应可按近似的二阶理论对一阶弯矩进行放大来考虑。对无支撑框架结构，杆件杆端的弯矩也可采用下列近似公式进行计算：(5.4.2-1)(5.4.2-2)式中：Ma—结构在竖向荷载作用下的一阶弹性弯矩(N·mm);MI—仅考虑P-△效应的二阶弯矩(N·mm);Ma—结构在水平荷载作用下的一阶弹性弯矩(N·mm);0"—二阶效应系数，可按本标准第5.1.6条规定采用；a"—第i层杆件的弯矩增大系数，当a¹>1.33时，宜增大结构的侧移刚度。5.5直接分析设计法 | [11 empty] | 2
在采用直接分析设计法时，需要考虑哪些效应？ | 5.5.1直接分析设计法应采用考虑二阶P-△和P-o效应，按本标准第5.2.1条、第5.2.2条、第 | [11 empty] | 1
在采用一阶弹性分析方法进行结构分析与设计时，应如何确定构件的计算长度系数？ | 5.3.2对于形式和受力复杂的结构，当采用一阶弹性分析方法进行结构分析与设计时，应按结构弹性稳定理论确定构件的计算长度系数，并应按本标准第6章～第8章的有关规定进行构件设计。5.4二阶P-A弹性分析与设计 | [11 empty] | 1
在仅考虑P-△效应的二阶弹性分析时，应如何考虑结构的整体初始缺陷？ | 5.4.1采用仅考虑P-△效应的二阶弹性分析时，应按本标准第5.2.1条考虑结构的整体初始缺陷，计算结构在各种荷载或作用设计值下的内力和标准值下的位移，并应按本标准第6章～第8章的有关规定进行各结构构件的设计，同时应按本标准的有关规定进行连接和节点设计。计算构件轴心受压稳定承载力时，构件计算长度系数μ可取1.0或其他认可的值。 | [11 empty] | 4
在进行5.5.5直接分析法按二阶弹塑性分析时，钢结构构件的截面应具备什么特性？ | 5.5.5直接分析法按二阶弹塑性分析时，钢结构构件截面应为双轴对称截面或单轴对称截面，塑性铰处截面板件宽厚比等级应为S1级、S2级，其出现的截面或区域应保证有足够的转动能力。 | [11 empty] | 1
在结构设计中，什么因素需要同时考虑以获得各种荷载设计值下的内力和标准值下的位移？ | 5.5.9条同时考虑结构和构件的初始缺陷、节点连接刚度和其他对结构稳定性有显著影响的因素，允许材料的弹塑性发展和内力重分布，获得各种荷载设计值(作用)下的内力和标准值(作用)下位移，同时在分析的所有阶段，各结构构件的设计均应符合本标准第6章~第8章的有关规定，但不需要按计算长度法进行构件受压稳定承载力验算。 | [11 empty] | 20
在进行5.5.3直接分析法按二阶弹塑性分析时，您应该采用塑性铰法或塑性区法吗？ | 5.5.3直接分析法按二阶弹塑性分析时宜采用塑性铰法或塑性区法。塑性铰形成的区域，构件和节点应有足够的延性保证以便内力重分布，允许一个或者多个塑性铰产生，构件的极限状态应根据设计目标及构件在整个结构中的作用来确定。 | [11 empty] | 1
在不考虑材料弹塑性发展时，结构分析应限于哪个塑性铰的形成？ | 5.5.2直接分析不考虑材料弹塑性发展时，结构分析应限于第一个塑性铰的形成，对应的荷载水平不应低于荷载设计值，不允许进行内力重分布。 | [11 empty] | 1
请问钢材在5.5.4直接分析法按二阶弹塑性分析时，应力-应变关系是怎样的？ | 5.5.4直接分析法按二阶弹塑性分析时，钢材的应力-应变关系可为理想弹塑性，屈服强度可取本标准规定的强度设计值，弹性模量可按本标准第4.4.8条采用。 | [11 empty] | 1
什么是直接分析设计法中考虑的二阶P-△和P-o效应？ | 5.5.1直接分析设计法应采用考虑二阶P-△和P-o效应，按本标准第5.2.1条、第5.2.2条、第 | [11 empty] | 1
在采用直接分析设计法进行分析和设计时，针对构件截面承载力验算应遵循哪些公式？ | 5.5.7结构和构件采用直接分析设计法进行分析和设计时，计算结果可直接作为承载能力极限状态和正常使用极限状态下的设计依据，应按下列公式进行构件截面承载力验算：1当构件有足够侧向支撑以防止侧向失稳时：(5.5.7-1)当构件可能产生侧向失稳时：(5.5.7-2)2当截面板件宽厚比等级不符合S2级要求时，构件不允许形成塑性铰，受弯承载力设计值应按式(5.5.7-3)、式(5.5.7-4)确定：M。=YxWxf(5.5.7-3)M。=yyWyf(5.5.7-4)当截面板件宽厚比等级符合S2级要求时，不考虑材料弹塑性发展时，受弯承载力设计值应按式(5.5.7-3)、式(5.5.7-4)确定，按二阶弹塑性分析时，受弯承载力设计值应按式(5.5.7-5)、式(5.5.7-6)确定：M、=WxfM,=Wf(5.5.7-5)(5.5.7-6)式中：M"、MJ—分别为绕x轴、y轴的二阶弯矩设计值，可由结构分析直接得到(N·mm);A——构件的毛截面面积(mm²);Mα、M。—分别为绕x轴、y轴的受弯承载力设计值(N·mm);Wx、W,—当构件板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级或S4级时，为构件绕x轴、y轴的毛截面模量；当构件板件宽厚比等级为S5级时，为构件绕x轴、y轴的有效截面模量(mm³);Wpx、W—构件绕x轴、y轴的塑性毛截面模量(mm³);Yx、Yy—截面塑性发展系数，应按本标准第6.1.2条的规定采用；9b梁的整体稳定系数，应按本标准附录C确定。5.5.8采用塑性铰法进行直接分析设计时，除应按本标准第5.2.1条、第5.2.2条考虑初始缺陷外，当受压构件所受轴力大于0.5Af时，其弯曲刚度还应乘以刚度折减系数0.8。5.5.9采用塑性区法进行直接分析设计时，应按不小于1/1000的出厂加工精度考虑构件的初始几何缺陷，并考虑初始残余应力。 | [11 empty] | 20
什么是5.5.10大跨度钢结构体系的稳定性分析宜采用的方法？ | 5.5.10大跨度钢结构体系的稳定性分析宜采用直接分析法。结构整体初始几何缺陷模式可按最低阶整体屈曲模态采用，最大缺陷值可取L/300,L为结构跨度。构件的初始缺陷可按本标准第5.2.2条的规定采用 | [11 empty] | 2
结构材料在高温下的应力-应变关系对结构和构件内力产生的影响主要体现在哪些方面？ | 5.5.6当结构采用直接分析设计法进行连续倒塌分析时，结构材料的应力-应变关系宜考虑应变率的影响；进行抗火分析时，应考虑结构材料在高温下的应力-应变关系对结构和构件内力产生的影响。 | [11 empty] | 1
在5.5.5直接分析法中，钢结构构件截面应为哪种对称截面？塑性铰处截面板件的宽厚比等级应为多少级？ | 5.5.5直接分析法按二阶弹塑性分析时，钢结构构件截面应为双轴对称截面或单轴对称截面，塑性铰处截面板件宽厚比等级应为S1级、S2级，其出现的截面或区域应保证有足够的转动能力。 | [11 empty] | 1
结构分析中需要同时考虑哪些因素，以确保结构稳定性和构件设计符合相关规定？ | 5.5.9条同时考虑结构和构件的初始缺陷、节点连接刚度和其他对结构稳定性有显著影响的因素，允许材料的弹塑性发展和内力重分布，获得各种荷载设计值(作用)下的内力和标准值(作用)下位移，同时在分析的所有阶段，各结构构件的设计均应符合本标准第6章~第8章的有关规定，但不需要按计算长度法进行构件受压稳定承载力验算。 | [11 empty] | 20
在5.5.4直接分析法按二阶弹塑性分析时，钢材的应力-应变关系可为什么类型？ | 5.5.4直接分析法按二阶弹塑性分析时，钢材的应力-应变关系可为理想弹塑性，屈服强度可取本标准规定的强度设计值，弹性模量可按本标准第4.4.8条采用。 | [11 empty] | 1
当采用直接分析设计法进行分析和设计时，构件可能产生侧向失稳时，构件截面承载力验算应按照哪个公式进行计算？ | 5.5.7结构和构件采用直接分析设计法进行分析和设计时，计算结果可直接作为承载能力极限状态和正常使用极限状态下的设计依据，应按下列公式进行构件截面承载力验算：1当构件有足够侧向支撑以防止侧向失稳时：(5.5.7-1)当构件可能产生侧向失稳时：(5.5.7-2)2当截面板件宽厚比等级不符合S2级要求时，构件不允许形成塑性铰，受弯承载力设计值应按式(5.5.7-3)、式(5.5.7-4)确定：M。=YxWxf(5.5.7-3)M。=yyWyf(5.5.7-4)当截面板件宽厚比等级符合S2级要求时，不考虑材料弹塑性发展时，受弯承载力设计值应按式(5.5.7-3)、式(5.5.7-4)确定，按二阶弹塑性分析时，受弯承载力设计值应按式(5.5.7-5)、式(5.5.7-6)确定：M、=WxfM,=Wf(5.5.7-5)(5.5.7-6)式中：M"、MJ—分别为绕x轴、y轴的二阶弯矩设计值，可由结构分析直接得到(N·mm);A——构件的毛截面面积(mm²);Mα、M。—分别为绕x轴、y轴的受弯承载力设计值(N·mm);Wx、W,—当构件板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级或S4级时，为构件绕x轴、y轴的毛截面模量；当构件板件宽厚比等级为S5级时，为构件绕x轴、y轴的有效截面模量(mm³);Wpx、W—构件绕x轴、y轴的塑性毛截面模量(mm³);Yx、Yy—截面塑性发展系数，应按本标准第6.1.2条的规定采用；9b梁的整体稳定系数，应按本标准附录C确定。5.5.8采用塑性铰法进行直接分析设计时，除应按本标准第5.2.1条、第5.2.2条考虑初始缺陷外，当受压构件所受轴力大于0.5Af时，其弯曲刚度还应乘以刚度折减系数0.8。5.5.9采用塑性区法进行直接分析设计时，应按不小于1/1000的出厂加工精度考虑构件的初始几何缺陷，并考虑初始残余应力。 | [11 empty] | 5
在进行5.5.3直接分析法的二阶弹塑性分析时，应采用哪种方法来形成塑性铰？ | 5.5.3直接分析法按二阶弹塑性分析时宜采用塑性铰法或塑性区法。塑性铰形成的区域，构件和节点应有足够的延性保证以便内力重分布，允许一个或者多个塑性铰产生，构件的极限状态应根据设计目标及构件在整个结构中的作用来确定。 | [11 empty] | 1
请问，结构分析在不考虑材料弹塑性发展时，应限于哪个塑性铰的形成？ | 5.5.2直接分析不考虑材料弹塑性发展时，结构分析应限于第一个塑性铰的形成，对应的荷载水平不应低于荷载设计值，不允许进行内力重分布。 | [11 empty] | 1
请问钢结构体系的稳定性分析宜采用哪种方法？ | 5.5.10大跨度钢结构体系的稳定性分析宜采用直接分析法。结构整体初始几何缺陷模式可按最低阶整体屈曲模态采用，最大缺陷值可取L/300,L为结构跨度。构件的初始缺陷可按本标准第5.2.2条的规定采用。 | [11 empty] | 10
主平面内受弯的实腹式构件的受弯强度应如何计算？ | 6.1.1在主平面内受弯的实腹式构件，其受弯强度应按下式计算：(6.1.1)式中：Mx、M,—同一截面处绕x轴和y轴的弯矩设计值(N·mm);Wm、Wny——对x轴和y轴的净截面模量，当截面板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级或S4级时，应取全截面模量，当截面板件宽厚比等级为S5级时，应取有效截面模量，均匀受压翼缘有效外伸宽度可取15ek,腹板有效截面可按本标准第8.4.2条的规定采用(mm³);Yx、Yy——对主轴x、y的截面塑性发展系数，应按本标准第 | [11 empty] | 1
结构采用直接分析设计法进行连续倒塌分析时，为什么需要考虑结构材料的应变率影响？ | 5.5.6当结构采用直接分析设计法进行连续倒塌分析时，结构材料的应力-应变关系宜考虑应变率的影响；进行抗火分析时，应考虑结构材料在高温下的应力-应变关系对结构和构件内力产生的影响。 | [11 empty] | 1
进行抗火分析时，为什么需要考虑结构材料在高温下的应力-应变关系对结构和构件内力产生的影响？ | 5.5.6当结构采用直接分析设计法进行连续倒塌分析时，结构材料的应力-应变关系宜考虑应变率的影响；进行抗火分析时，应考虑结构材料在高温下的应力-应变关系对结构和构件内力产生的影响。 | [11 empty] | 1
在主平面内受弯的实腹式构件，其受剪强度应按照哪个公式进行计算？ | 6.1.3在主平面内受弯的实腹式构件，除考虑腹板屈曲后强度者外，其受剪强度应按下式计算：(6.1.3)式中：V——计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值(N);S——计算剪应力处以上(或以下)毛截面对中和轴的面积矩(mm³);I—构件的毛截面惯性矩(mm⁴);tw—构件的腹板厚度(mm);f、—钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 1
请问，当梁受集中荷载且未设置支承加劲肋时，腹板计算高度上边缘的局部承压强度应如何计算？ | 6.1.4当梁受集中荷载且该荷载处又未设置支承加劲肋时，其计算应符合下列规定：1当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载且该荷载处又未设置支承加劲肋时，腹板计算高度上边缘的局部承压强度应按下列公式计算：(6.1.4-1)(6.1.4-2)或l₂=a+5hy+2hg(6.1.4-3)式中：F——集中荷载设计值，对动力荷载应考虑动力系数(N);ψ—集中荷载的增大系数；对重级工作制吊车梁，ψ=1.35;对其他梁，ψ=1.0;l₂——集中荷载在腹板计算高度上边缘的假定分布长度，宜按式(6.1.4-2)计算，也可采用简化式(6.1.4-3)计算(mm);IR—轨道绕自身形心轴的惯性矩(mm⁴);I:—梁上翼缘绕翼缘中面的惯性矩(mm⁴);a——集中荷载沿梁跨度方向的支承长度(mm),对钢轨上的轮压可取50mm;h,—自梁顶面至腹板计算高度上边缘的距离；对焊接梁为上翼缘厚度，对轧制工字形截面梁，是梁顶面到腹板过渡完成点的距离(mm);hg——轨道的高度，对梁顶无轨道的梁取值为0(mm);f—钢材的抗压强度设计值(N/mm²)。2在梁的支座处，当不设置支承加劲肋时，也应按式(6.1.4-1)计算腹板计算高度下边缘的局部压应力，但ψ取1.0。支座集中反力的假定分布长度，应根据支座具体尺寸按式(6.1.4-3)计算。 | [11 empty] | 3
钢材的抗弯强度设计值应按照何种规定来取值？ | 6.1.2条的规定取值；f—钢材的抗弯强度设计值(N/mm²)。6.1.2截面塑性发展系数应按下列规定取值：1对工字形和箱形截面，当截面板件宽厚比等级为S4或S5级时，截面塑性发展系数应取为1.0,当截面板件宽厚比等级为S1级、S2级及S3级时，截面塑性发展系数应按下列规定取值：1)工字形截面(x轴为强轴，y轴为弱轴):γx=1.05,Yy=1.20;2)箱形截面：Yx=yy=1.05。2其他截面的塑性发展系数可按本标准表8.1.1采用。3对需要计算疲劳的梁，宜取Yx=Yy=1.0。 | [11 empty] | 20
在最大刚度主平面内受弯的构件，其整体稳定性应如何计算？ | 6.2.2除本标准第6.2.1条所规定情况外，在最大刚度主平面内受弯的构件，其整体稳定性应按下式计算：(6.2.2)式中：Mx—绕强轴作用的最大弯矩设计值(N·mm);Wx—按受压最大纤维确定的梁毛截面模量，当截面板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级或S4级时，应取全截面模量；当截面板件宽厚比等级为S5级时，应取有效截面模量，均匀受压翼缘有效外伸宽度可取15εk,腹板有效截面可按本标准第8.4.2条的规定采用(mm³);4%—梁的整体稳定性系数，应按本标准附录C确定。 | [11 empty] | 5
在两个主平面受弯的H型钢截面或工字形截面构件，其整体稳定性应如何计算？ | 6.2.3除本标准第6.2.1条所指情况外，在两个主平面受弯的H型钢截面或工字形截面构件，其整体稳定性应按下式计算：式中：W,—qo—(6.2.3)按受压最大纤维确定的对y轴的毛截面模量(mm³);绕强轴弯曲所确定的梁整体稳定系数，应按本标准附录C计算。 | [11 empty] | 1
请问在什么情况下可以不计算梁的整体稳定性？ | 6.2.1当铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时，可不计算梁的整体稳定性。 | [11 empty] | 10
在设计箱形截面简支梁时，什么情况下可以不必考虑整体稳定性？ | 6.2.4当箱形截面简支梁符合本标准第6.2.1条的要求或其截面尺寸(图6.2.4)满足h/b₀≤6,l₁/bo≤95e²时，可不计算整体稳定性，L₁为受压翼缘侧向支承点间的距离(梁的支座处视为有侧向支承)。 | [11 empty] | 1
支座处应采取何种构造措施，以防止梁端截面的扭转？ | 6.2.5梁的支座处应采取构造措施，以防止梁端截面的扭转。当简支梁仅腹板与相邻构件相连，图6.2.4箱形截面钢梁稳定性计算时侧向支承点距离应取实际距离的1.2倍。 | [11 empty] | 1
什么是侧向支撑在减小梁受压翼缘自由长度方面的作用？ | 6.2.6用作减小梁受压翼缘自由长度的侧向支撑，其支撑力应将梁的受压翼缘视为轴心压杆计算。 | [11 empty] | 1
在梁的腹板计算高度边缘处，同时承受较大的正应力、剪应力和局部压应力时，如何计算折算应力？ | 6.1.5在梁的腹板计算高度边缘处，若同时承受较大的正应力、剪应力和局部压应力，或同时承受较大的正应力和剪应力时，其折算应力应按下列公式计算：√²+o-α₆+3z²≤(6.1.5-1)(6.1.5-2)式中：σ、t、σe——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力，t和σe应按本标准式(6.1.3)和式(6.1.4-1)计算，σ应按式(6.1.5-2)计算，σ和σ。以拉应力为正值，压应力为负值(N/mm²);In—梁净截面惯性矩(mm⁴);yi—所计算点至梁中和轴的距离(mm);β—强度增大系数；当σ与σe异号时，取β=1.2;当σ与σe同号或σc=0时，取β=1.1。 | [11 empty] | 1
请问钢板剪力墙可采用哪些类型？ | 9.1.1钢板剪力墙可采用纯钢板剪力墙、防屈曲钢板剪力墙及组合剪力墙，纯钢板剪力墙可采用无加劲钢板剪力墙和加劲钢板剪力墙。 | [11 empty] | 3
焊接截面梁腹板配置加劲肋应符合哪些规定？ | 6.3.2焊接截面梁腹板配置加劲肋应符合下列规定：(a)(c)图6.3.2加劲肋布置1一横向加劲肋；2一纵向加劲肋；3—短加劲肋1当ho/tw≤80ek时，对有局部压应力的梁，宜按构造配置横向加劲肋；当局部压应力较小时，可不配置加劲肋。(d)(b)2直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件，应按下列规定配置加劲肋(图6.3.2):1)当ho/tw>80ek时，应配置横向加劲肋；2)当受压翼缘扭转受到约束且ho/tw>170ek、受压翼缘扭转未受到约束且ho/tw>150ek,或按计算需要时，应在弯曲应力较大区格的受压区增加配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋；对单轴对称梁，当确定是否要配置纵向加劲肋时，ho应取腹板受压区高度he的2倍。3不考虑腹板屈曲后强度时，当ho/tw>80ek时，宜配置横向加劲肋。4ho/tw不宜超过250。5梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处，宜设置支承加劲肋。6腹板的计算高度ho应按下列规定采用：对轧制型钢梁，为腹板与上、下翼缘相接处两内弧起点间的距离；对焊接截面梁，为腹板高度；对高强度螺栓连接(或铆接)梁，为上、下翼缘与腹板连接的高强度螺栓(或铆钉)线间最近距离(图6.3.2)。 | [11 empty] | 1
在框架梁下翼缘的稳定性计算中，当λn,b≤0.45时，是否可以不计算框架梁下翼缘的稳定性？ | 6.2.7支座承担负弯矩且梁顶有混凝土楼板时，框架梁下翼缘的稳定性计算应符合下列规定：1当λn,b≤0.45时，可不计算框架梁下翼缘的稳定性。2当不满足本条第1款时，框架梁下翼缘的稳定性应按下列公式计算：(6.2.7-1)(6.2.7-2)(6.2.7-3)(6.2.7-4)(6.2.7-5)(6.2.7-6)式中：b₁-受压翼缘的宽度(mm);t₁—受压翼缘的厚度(mm);Wix—弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量(mm³);qa—稳定系数，根据换算长细比λ。按本标准附录D表D.0.2采用；λn,b——正则化长细比；Oa—畸变屈曲临界应力(N/mm²);l—当框架主梁支承次梁且次梁高度不小于主梁高度一半时，取次梁到框架柱的净距；除此情况外，取梁净距的一半(mm)。3当不满足本条第1款、第2款时，在侧向未受约束的受压翼缘区段内，应设置隅撑或沿梁长设间距不大于2倍梁高并与梁等宽的横向加劲肋。 | [11 empty] | 1
柱脚底板尺寸和厚度应根据哪些因素确定？ | 12.7.5柱脚底板尺寸和厚度应根据柱端弯矩、轴心力、底板的支承条件和底板下混凝土的反力以及柱脚构造确定。外露式柱脚的锚栓应考虑使用环境由计算确定。 | [11 empty] | 1
如何计算同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板的局部稳定性？ | 6.3.4同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板[图6.3.2(b)、图6.3.2(c)],其局部稳定性应按下列公式计算：1受压翼缘与纵向加劲肋之间的区格：(6.3.4-1)其中σml、Tal、Ceel应分别按下列方法计算：1)oml应按本标准式(6.3.3-3)～式(6.3.3-5)计算：但式中的λm,b改用下列λn,bl代替。当梁受压翼缘扭转受到约束时：(6.3.4-2)当梁受压翼缘扭转未受到约束时：(6.3.4-3)2)tal应按本标准式(6.3.3-8)～式(6.3.3-12)计算，但将式中的ho改为h₁。3)σc,cl应按本标准式(6.3.3-3)～式(6.3.3-5)计算，但式中的λm,b改用λm,a代替。当梁受压翼缘扭转受到约束时：当梁受压翼缘扭转未受到约束时：2受拉翼缘与纵向加劲肋之间的区格：0其中σa₂、Ta₂、Ce,e₂应分别按下列方法计算：(6.3.4-4)(6.3.4-5)(6.3.4-6)1)2应按本标准式(6.3.3-3)～式(6.3.3-5)计算，但式中的λm.b改用λn,b₂代替。(6.3.4-7)2)a₂应按本标准式(6.3.3-8)～式(6.3.3-12)计算，但将式中的ho改为h₂(h₂=h₀-h1)。3),应按本标准式(6.3.3-13)～式(6.3.3-17)计算，但式中的ho改为h₂,当a/h₂>2时，取a/h₂=2。式中：h₁——纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离(mm);02—所计算区格内由平均弯矩产生的腹板在纵向加劲肋处的弯曲压应力(N/mm²);G₂—腹板在纵向加劲肋处的横向压应力，取0.3σ。(N/mm²)。 | [11 empty] | 9
当梁腹板受弯计算的正则化宽厚比λm,b满足什么条件时，应使用公式(6.3.3-1)来计算局部稳定的临界应力σa？ | 6.3.3仅配置横向加劲肋的腹板[图6.3.2(a)],其各区格的局部稳定应按下列公式计算：C应按下列公式计算：当λmb≤0.85时：σa=f当0.85<λm,b≤1.25时：Ox=[1-0.75(λmb-0.85)]f(6.3.3-1)(6.3.3-2)(6.3.3-3)(6.3.3-4)当λm,b>1.25时：当梁受压翼缘扭转受到约束时：当梁受压翼缘扭转未受到约束时：ta应按下列公式计算：当λn,s≤0.8时：当0.8<λms≤1.2ta当λm,s>1.2时：当a/ho<1时：ta=f.时：=[1-0.59(λm,s-0.8)]f、ta=1.1f./λ2.s当a/h₀>1时：a应按下列公式计算：当λn,e≤0.9时：当0.9<λme≤1.2σea当λn.c>1.2时：当0.5≤a/h₀≤1.5Ge,c=f时：=[1-0.79(λme-0.9)]f时：(6.3.3-5)(6.3.3-6)(6.3.3-7)(6.3.3-8)(6.3.3-9)(6.3.3-10)(6.3.3-11)(6.3.3-12)(6.3.3-13)(6.3.3-14)(6.3.3-15)(6.3.3-16)当1.5<a/h₀≤2.0时：(6.3.3-17)式中：σ——计算腹板区格内，由平均弯矩产生的腹板计算高度边缘的弯曲压应力(N/mm²);t——所计算腹板区格内，由平均剪力产生的腹板平均剪应力(N/mm²);σe—腹板计算高度边缘的局部压应力，应按本标准式(6.1.4-1)计算，但取式中的ψ=1.0(N/mm²);hw—腹板高度(mm);Ox、Ta、Cc.a——各种应力单独作用下的临界应力(N/mm²);λm,b—梁腹板受弯计算的正则化宽厚比；he—梁腹板弯曲受压区高度，对双轴对称截面2h。=ho(mm);λn,s——梁腹板受剪计算的正则化宽厚比；η—简支梁取1.11,框架梁梁端最大应力区取1;λn.e—梁腹板受局部压力计算时的正则化宽厚比。 | [11 empty] | 13
根据上述背景信息，请问在计算焊接截面梁的腹板稳定性时，轻级、中级工作制吊车梁的吊车轮压设计值可乘以多少折减系数？ | 6.3.1承受静力荷载和间接承受动力荷载的焊接截面梁可考虑腹板屈曲后强度，按本标准第6.4节的规定计算其受弯和受剪承载力。不考虑腹板屈曲后强度时，当h₀/tw>80ek,焊接截面梁应计算腹板的稳定性。ho为腹板的计算高度，tw为腹板的厚度。轻级、中级工作制吊车梁计算腹板的稳定性时，吊车轮压设计值可乘以折减系数0.9。 | [11 empty] | 1
在腹板两侧成对配置的钢板横向加劲肋，其截面尺寸应符合哪个公式规定？ | 6.3.6加劲肋的设置应符合下列规定：1加劲肋宜在腹板两侧成对配置，也可单侧配置，但支承加劲肋、重级工作制吊车梁的加劲肋不应单侧配置。2横向加劲肋的最小间距应为0.5ho,除无局部压应力的梁，当ho/tw≤100时，最大间距可采用2.5h。外，最大间距应为2ho。纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离应为h。/2.5～h。/2。3在腹板两侧成对配置的钢板横向加劲肋，其截面尺寸应符合下列公式规定：外伸宽度：厚度：(mm)(6.3.6-1)承压加劲肋,不受力加劲肋4在腹板一侧配置的横向加劲肋，其外伸宽度应大于按式(6.3.6-1)算得的1.2倍，厚度应符合式(6.3.6-2)的规定。5在同时采用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板中，横向加劲肋的截面尺寸除符合本条第1款～第4款规定外，其截面惯性矩I尚应符合下式要求：(6.3.6-3)纵向加劲肋的截面惯性矩Iy,应符合下列公式要求：当a/h₀≤0.85时：I,≥1.5h₀(6.3.6-4)当a/h₀>0.85时：(6.3.6-5)6短加劲肋的最小间距为0.75h₁。短加劲肋外伸宽度应取横向加劲肋外伸宽度的0.7倍～1.0倍，厚度不应小于短加劲肋外伸宽度的1/15。7用型钢(H型钢、工字钢、槽钢、肢尖焊于腹板的角钢)做成的加劲肋，其截面惯性矩不得小于相应钢板加劲肋的惯性矩。在腹板两侧成对配置的加劲肋，其截面惯性矩应按梁腹板中心线为轴线进行计算。在腹板一侧配置的加劲肋，其截面惯性矩应按加劲肋相连的腹板边缘为轴线进行计算。8焊接梁的横向加劲肋与翼缘板、腹板相接处应切角，当作为焊接工艺孔时，切角宜采用半径R=30mm的1/4圆弧。 | [11 empty] | 2
在受压翼缘与纵向加劲肋之间设有短加劲肋的区格，根据本标准，对于ai/h₁>1.2的区格，式(6.3.5-1)或式(6.3.5-2)右侧应乘以什么系数？ | 6.3.5在受压翼缘与纵向加劲肋之间设有短加劲肋的区格[图6.3.2(d)],其局部稳定性应按本标准式(6.3.4-1)计算。该式中的σal仍按本标准第6.3.4条第1款计算；πal按本标准式(6.3.3-8)～式(6.3.3-12)计算，但将h₀和a改为h₁和ai,a1为短加劲肋间距；Ce,cl按本标准式(6.3.3-3)～式(6.3.3-5)计算，但式中λm,b改用下列λn.a代替。当梁受压翼缘扭转受到约束时：当梁受压翼缘扭转未受到约束时：(6.3.5-1)(6.3.5-2)对ai/h₁>1.2的区格，式(6.3.5-1)或式(6.3.5-2)右侧应乘以 | [11 empty] | 1
在圆形钢管混凝土柱与钢梁连接节点中，可以采用哪些连接方式？ | 15.4.2圆形钢管混凝土柱与钢梁连接节点可采用外加强环节点、内加强环节点、钢梁穿心式节点、牛腿式节点和承重销式节点。 | [11 empty] | 1
梁的支承加劲肋在计算其在腹板平面外的稳定性时，受压构件的截面应包括哪些部分？ | 6.3.7梁的支承加劲肋应符合下列规定：1应按承受梁支座反力或固定集中荷载的轴心受压构件计算其在腹板平面外的稳定性；此受压构件的截面应包括加劲肋和加劲肋每侧15hwek范围内的腹板面积，计算长度取ho;2当梁支承加劲肋的端部为刨平顶紧时，应按其所承受的支座反力或固定集中荷载计算其端面承压应力；突缘支座的突缘加劲肋的伸出长度不得大于其厚度的2倍；当端部为焊接时，应按传力情况计算其焊缝应力；3支承加劲肋与腹板的连接焊缝，应按传力需要进行计算。 | [11 empty] | 1
根据规范，当腹板在支座旁的区格λn,s>0.8时，支座加劲肋除承受梁的支座反力外，还需要承受什么力？ | 6.4.2加劲肋的设计应符合下列规定：1当仅配置支座加劲肋不能满足本标准式(6.4.1-1)的要求时，应在两侧成对配置中间横向加劲肋。中间横向加劲肋和上端受有集中压力的中间支承加劲肋，其截面尺寸除应满足本标准式(6.3.6-1)和式(6.3.6-2)的要求外，尚应按轴心受压构件计算其在腹板平面外的稳定性，轴心压力应按下式计算：N₅=Vutahwtw+F(6.4.2-1)式中：V。—按本标准式(6.4.1-8)～式(6.4.1-10)计算(N);hw—腹板高度(mm);ta—按本标准式(6.3.3-8)～式(6.3.3-10)计算(N/mm²);F—作用于中间支承加劲肋上端的集中压力(N)。2当腹板在支座旁的区格λn,s>0.8时，支座加劲肋除承受梁的支座反力外，尚应承受拉力场的水平分力H,应按压弯构件计算其强度和在腹板平面外的稳定，支座加劲肋截面和计算长度应符合本标准第6.3.6条的规定，H的作用点在距腹板计算高度上边缘ho/4处，其值应按下式计算：H=(Vu-ah…tw)√1+(a/h₀)²(6.4.2-2)式中：a——对设中间横向加劲肋的梁，取支座端区格的加劲肋间距；对不设中间加劲肋的腹板，取梁支座至跨内剪力为零点的距离(mm)。3当支座加劲肋采用图6.4.2的构造形式时，可按下述简化方法进行计算：加劲肋1作为承受支座反力R的轴心压杆计算，封头肋板2的截面积不应小于按下式计算的数值：(6.4.2-3)4考虑腹板屈曲后强度的梁，腹板高厚比不应大于250,可按构造需要设置中间横向加劲肋。a>2.5ho和不设中间横向加劲肋的腹板，当满足本标准式(6.3.3-1)时，可取水平分力H=0。图6.4.2设置封头肋板的梁端构造1—加劲肋；2—封头肋板 | [11 empty] | 2
什么是腹板开孔梁需要进行的计算？ | 6.5.1腹板开孔梁应满足整体稳定及局部稳定要求，并应进行下列计算：1实腹及开孔截面处的受弯承载力验算；2开孔处顶部及底部T形截面受弯剪承载力验算。 | [11 empty] | 1
请问外层翼缘板的外伸长度L1应该如何计算？ | 6.6.2焊接梁的翼缘宜采用一层钢板，当采用两层钢板时，外层钢板与内层钢板厚度之比宜为0.5～1.0。不沿梁通长设置的外层钢板，其理论截断点处的外伸长度L1应符合下列规定：1端部有正面角焊缝：当h₄≥0.75t时：L≥b(6.6.2-1)当h<0.75t时：L≥1.5b(6.6.2-2)2端部无正面角焊缝：L≥2b(6.6.2-3)式中：b——外层翼缘板的宽度(mm);t——外层翼缘板的厚度(mm);h₄侧面角焊缝和正面角焊缝的焊脚尺寸(mm)。 | [11 empty] | 2
请问在含有虚孔的构件中，截面强度应如何计算？ | 7.1.2轴心受压构件，当端部连接及中部拼接处组成截面的各板件都由连接件直接传力时，截面强度应按本标准式(7.1.1-1)计算。但含有虚孔的构件尚需在孔心所在截面按本标准式(7.1.1-2)计算。 | [11 empty] | 2
在轴力和弯矩共同作用下，杆件端部截面的强度计算可考虑塑性应力重分布，按本标准第几条规定？ | 8.5.1除本标准第5.1.5条第3款规定的结构外，杆件截面为H形或箱形的桁架，应计算节点刚性引起的弯矩。在轴力和弯矩共同作用下，杆件端部截面的强度计算可考虑塑性应力重分布，按本标准第 | [11 empty] | 1
在腹板开孔梁设计中，圆形孔口的直径应满足怎样的规定？ | 6.5.2腹板开孔梁，当孔型为圆形或矩形时，应符合下列规定：1圆孔孔口直径不宜大于梁高的0.70倍，矩形孔口高度不宜大于梁高的0.50倍，矩形孔口长度不宜大于梁高及3倍孔高。2相邻圆形孔口边缘间的距离不宜小于梁高的0.25倍，矩形孔口与相邻孔口的距离不宜小于梁高及矩形孔口长度。3开孔处梁上下T形截面高度均不宜小于梁高的0.15倍，矩形孔口上下边缘至梁翼缘外皮的距离不宜小于梁高的0.25倍。4开孔长度(或直径)与T形截面高度的比值不宜大于12。5不应在距梁端相当于梁高范围内设孔，抗震设防的结构不应在隅撑与梁柱连接区域范围内设孔。6开孔腹板补强宜符合下列规定：1)圆形孔直径小于或等于1/3梁高时，可不予补强。当大于1/3梁高时，可用环形加劲肋加强[图6.5.2(a)],也可用套管[图6.5.2(b)]或环形补强板[图6.5.2(c)]加强；2)圆形孔口加劲肋截面不宜小于100mm×10mm,加劲肋边缘至孔口边缘的距离不宜大于12mm;圆形孔口用套管补强时，其厚度不宜小于梁腹板厚度；用环形板补强时，若在梁腹板两侧设置，环形板的厚度可稍小于腹板厚度，其宽度可取75mm～125mm;3)矩形孔口的边缘宜采用纵向和横向加劲肋加强，矩形孔口上下边缘的水平纵向加劲肋端部宜伸至孔口边缘(a)图6.5.2(b)(c)钢梁圆形孔口的补强以外单面加劲肋宽度的2倍，当矩形孔口长度大于梁高时，其横向加劲肋应沿梁全高设置；4)矩形孔口加劲肋截面总宽度不宜小于翼缘宽度的1/2,厚度不宜小于翼缘厚度；当孔口长度大于500mm时，应在梁腹板两面设置加劲肋。7腹板开孔梁材料的屈服强度不应大于420N/mm²。 | [11 empty] | 1
在弧曲杆沿弧面受弯时，为什么需要设置加劲肋？ | 6.6.1当弧曲杆沿弧面受弯时宜设置加劲肋，在强度和稳定计算中应考虑其影响。 | [11 empty] | 1
根据7.1.1轴心受拉构件的截面强度计算规定，当端部连接及中部拼接处组成截面的各板件都由连接件直接传力时，采用何种公式计算毛截面屈服和净截面断裂的强度？ | 7.1.1轴心受拉构件，当端部连接及中部拼接处组成截面的各板件都由连接件直接传力时，其截面强度计算应符合下列规定：1除采用高强度螺栓摩擦型连接者外，其截面强度应采用下列公式计算：毛截面屈服：净截面断裂：(7.1.1-1)(7.1.1-2)2采用高强度螺栓摩擦型连接的构件，其毛截面强度计算应采用式(7.1.1-1),净截面断裂应按下式计算：(7.1.1-3)3当构件为沿全长都有排列较密螺栓的组合构件时，其截面强度应按下式计算：(7.1.1-4)式中：N——所计算截面处的拉力设计值(N);f—钢材的抗拉强度设计值(N/mm²);A—构件的毛截面面积(mm²);An—构件的净截面面积，当构件多个截面有孔时，取最不利的截面(mm²);fu—钢材的抗拉强度最小值(N/mm²);n—在节点或拼接处，构件一端连接的高强度螺栓数目；n₁—所计算截面(最外列螺栓处)高强度螺栓数目。 | [11 empty] | 2
请问格构式组合构件截面的稳定性如何计算？ | 7.2.3格构式轴心受压构件的稳定性应按本标准式(7.2.1)计算，对实轴的长细比应按本标准式(7.2.2-1)或式(7.2.2-2)计算，对虚轴[图7.2.3(a)]的x轴及图7.2.3(b)、图7.2.3(c)的x轴和y轴应取换算长细比。换算长细比应按下列公式计算：图7.2.2-2不等边角钢注：v轴为角钢的弱轴，b₁为角钢1双肢组合构件[图7.2.3长肢宽度(a)]:当缀件为缀板时：当缀件为缀条时：(7.2.3-1)(a)双肢组合构件(b)四肢组合构件(c)三肢组合构件图7.2.3格构式组合构件截面(7.2.3-2)式中：λx—整个构件对x轴的长细比；λ1—分肢对最小刚度轴1-1的长细比，其计算长度取为：焊接时，为相邻两缀板的净距离；螺栓连接时，为相邻两缀板边缘螺栓的距离；Aix——构件截面中垂直于x轴的各斜缀条毛截面面积之和(mm²)。2四肢组合构件[图7.2.3(b)]:当缀件为缀板时：当缀件为缀条时：(7.2.3-3)(7.2.3-4)(7.2.3-5)(7.2.3-6)式中：λ,——整个构件对y轴的长细比；Aiy—构件截面中垂直于y轴的各斜缀条毛截面面积之和(mm²)。3缀件为缀条的三肢组合构件[图7.2.3(c)]:(7.2.3-7)(7.2.3-8)式中：A1—构件截面中各斜缀条毛截面面积之和(mm²);θ—构件截面内缀条所在平面与x轴的夹角。 | [11 empty] | 20
在设计中，针对缀件面宽度较大的格构式柱，应采用缀条柱，斜缀条与构件轴线间的夹角应为多少度？ | 7.2.4缀件面宽度较大的格构式柱宜采用缀条柱，斜缀条与构件轴线间的夹角应为40°~70°。缀条柱的分肢长细比λ不应大于构件两方向长细比较大值λmx的0.7倍，对虚轴取换算长细比。格构式柱和大型实腹式柱，在受有较大水平力处和运送单元的端部应设置横隔，横隔的间距不宜大于柱截面长边尺寸的9倍且不宜大于8m。 | [11 empty] | 1
请问在表7.1.3中，轴心受力构件节点或拼接处危险截面有效截面系数构件截面形式连接形式7图例角钢单边连接的η值是多少？ | 7.1.3轴心受拉构件和轴心受压构件，当其组成板件在节点或拼接处并非全部直接传力时，应将危险截面的面积乘以有效截面系数η,不同构件截面形式和连接方式的η值应符合表7.1.3的规定。表7.1.3轴心受力构件节点或拼接处危险截面有效截面系数构件截面形式连接形式7图例角钢单边连接0.85工字形、H形翼缘连接0.90腹板连接0.70 | [11 empty] | 1
如何计算格构式轴心受压构件的剪力V的分担值？ | 7.2.7轴心受压构件剪力V值可认为沿构件全长不变，格构式轴心受压构件的剪力V应由承受该剪力的缀材面(包括用整体板连接的面)分担，其值应按下式计算：(7.2.7) | [11 empty] | 1
受拉构件填板间的距离不应超过多少倍的单肢截面回转半径？ | 7.2.6用填板连接而成的双角钢或双槽钢构件，采用普通螺栓连接时应按格构式构件进行计算；除此之外，可按实腹式构件进行计算，但受压构件填板间的距离不应超过40i,受拉构件填板间的距离不应超过80i。i为单肢截面回转半径，应按下列规定采用：1当为图7.2.6(a)、图7.2.6(b)所示的双角钢或双槽钢截面时，取一个角钢或一个槽钢对与填板平行的形心轴的回转半径；2当为图7.2.6(c)所示的十字形截面时，取一个角钢的最小回转半径。受压构件的两个侧向支承点之间的填板数不应少于2个。(a)T字形双角钢截面(b)双槽钢截面(c)十字形双角钢截面图7.2.6计算截面回转半径时的轴线示意图 | [11 empty] | 1
请问，根据7.2.1的要求，轴心受压构件的稳定性计算应符合哪些要求？ | 7.2.1除可考虑屈服后强度的实腹式构件外，轴心受压构件的稳定性计算应符合下式要求：(7.2.1)式中：φ—轴心受压构件的稳定系数(取截面两主轴稳定系数中的较小者),根据构件的长细比(或换算长细比)、钢材屈服强度和表7.2.1-1、表7.2.1-2的截面分类，按本标准附录D采用。表7.2.1-1轴心受压构件的截面分类(板厚t<40mm)截面形式对x轴对y轴yX-X轧制a类a类byXx轧制b/h≤0.8a类b类b/h>0.8a*类b*类yXXy轧制等边角钢a*类a*类YXxyy焊接、翼缘为焰切边Yx-x焊接b类b类轧制Xxyy续表7.2.1-1截面形式对x轴对y轴yxx轧制、焊接(板件宽厚比>20)JyXXb类b类轧制或焊接XX焊接轧制截面和翼缘为焰切边的焊接截面yQX9格构式焊接，板件边缘焰切yyXXXXb类c类y焊接，翼缘为轧制或剪切边焊接，板件边缘轧制或剪切轧制、焊接(板件宽厚比≤20)c类c类注：1a*类含义为Q235钢取b类，Q345、Q390、Q420和Q460钢取a类；b*类含义为Q235钢取c类，Q345、Q390、Q420和Q460钢取b类；2无对称轴且剪心和形心不重合的截面，其截面分类可按有对称轴的类似截面确定，如不等边角钢采用等边角钢的类别；当无类似截面时，可取c类。表7.2.1-2轴心受压构件的截面分类(板厚t≥40mm)截面形式对x轴对y轴byxxy轧制工字形或H形截面t<80mmb类c类t≥80mmc类d类yxxy焊接工字形截面翼缘为焰切边b类b类翼缘为轧制或剪切边c类d类yX-Y焊接箱形截面板件宽厚比>20b类b类板件宽厚比≤20c类c类 | [11 empty] | 20
如何根据标准式(7.2.1)计算两端铰支的梭形圆管或方管状截面轴心受压构件的稳定性？ | 7.2.8两端铰支的梭形圆管或方管状截面轴心受压构件(图7.2.8)的稳定性应按本标准式(7.2.1)计算。其中A取端截面的截面面积A1,稳定系数φ应根据按下列公式计算的换算长细比λ。确定：(7.2.8-1)(7.2.8-2)y=(D₂-D₁)/D₁或(b₂-b₁)/b₁(7.2.8-3)式中：lo——构件计算长度(mm);ii—端截面回转半径(mm);γ—构件楔率；D₂、b₂—分别为跨中截面圆管外径和方管边长(mm);D₁、b₁—分别为端截面圆管外径和方管边长(mm)。图7.2.8梭形管状轴心受压构件 | [11 empty] | 1
缀板柱的分肢长细比λ应小于多少？ | 7.2.5缀板柱的分肢长细比λ不应大于40ek,并不应大于λmax的0.5倍，当λmx<50时，取λmx=50。缀板柱中同一截面处缀板或型钢横杆的线刚度之和不得小于柱较大分肢线刚度的6倍。 | [11 empty] | 1
如何确定轴心受压构件的板件宽厚比限值？ | 7.3.2当轴心受压构件的压力小于稳定承载力qAf时，可将其板件宽厚比限值由本标准第7.3.1条相关公式算得后乘以放大系数α=√4Af/N确定。 | [11 empty] | 1
钢管梭形格构柱的稳定系数φ应如何进行计算？ | 7.2.9钢管梭形格构柱的跨中截面应设置横隔。横隔可采用水平放置的钢板且与周边缀管焊接，也可采用水平放置的钢管并使跨中截面成为稳定截面。两端铰支的三肢钢管梭形格构柱应按本标准式(7.2.1)计算整体稳定。稳定系数φ应根据下列公式计算的换算长细比入。确定：N。=min(Ne,s,Na,a)Ne,s应按下列公式计算：Ne,a应按下列公式计算：应按下列公式计算：m=(4Im-I₁-3Io)/Io=2(Io+I1-2Im)/Io(7.2.9-1)(7.2.9-2)(7.2.9-3)(7.2.9-4)(7.2.9-5)(7.2.9-6)(7.2.9-7)(7.2.9-8)(7.2.9-9)(7.2.9-10)(7.2.9-11)(7.2.9-12)(7.2.9-13)式中：A,—单根分肢的截面面积(mm²);Na、Ne,s、Na,a——分别为屈曲临界力、对称屈曲模态与反对称屈曲模态对应的屈曲临界力(N);Io、Im、I₁—分别为钢管梭形格构柱柱端、1/4跨处以及跨中截面对应的惯性矩(图7.2.9)(mm⁴);K,s、K,a——分别为对称屈曲与反对称屈曲对应的截面抗剪刚度(N);m、—与截面惯性矩有关的计算系数；bo、bm、b₁——分别为梭形柱柱端、1/4跨处和跨中截面的边长(mm);L—梭形柱节间高度(mm);Ia、Is—横缀杆和弦杆的惯性矩(mm⁴);A,—单个分肢的截面面积(mm²);E—材料的弹性模量(N/mm²)。图7.2.9钢管梭形格构柱 | [11 empty] | 1
针对实腹轴心受压构件的板件宽厚比要求，当构件的较大长细比λ为多少时，应取λ的值？ | 7.3.1实腹轴心受压构件要求不出现局部失稳者，其板件宽厚比应符合下列规定：1H形截面腹板ho/tw≤(25+0.5λ)ek(7.3.1-1)式中：λ——构件的较大长细比；当λ<30时，取为30;当λ>100时，取为100;ho、tw—分别为腹板计算高度和厚度，按本标准表3.5.1注2取值(mm)。2H形截面翼缘b/t:≤(10+0.1λ)ek(7.3.1-2)式中：b、t——分别为翼缘板自由外伸宽度和厚度，按本标准表3.5.1注2取值。3箱形截面壁板b/t≤40ek(7.3.1-3)式中：b——壁板的净宽度，当箱形截面设有纵向加劲肋时，为壁板与加劲肋之间的净宽度。4T形截面翼缘宽厚比限值应按式(7.3.1-2)确定。T形截面腹板宽厚比限值为：热轧剖分T形钢ho/tw≤(15+0.2λ)ek(7.3.1-4)焊接T形钢ho/tw≤(13+0.17λ)ek(7.3.1-5)对焊接构件，ho取腹板高度hw;对热轧构件，ho取腹板平直段长度，简要计算时，可取ho=hw-,但不小于(hw—20)mm。5等边角钢轴心受压构件的肢件宽厚比限值为：当λ≤80ex时：w/t≤15ek(7.3.1-6)当λ>80ex时：w/t≤5ek+0.125λ(7.3.1-7)式中：w、t—分别为角钢的平板宽度和厚度，简要计算时w可取为b-2t,b为角钢宽度；λ—按角钢绕非对称主轴回转半径计算的长细比。6圆管压杆的外径与壁厚之比不应超过100ek。 | [11 empty] | 20
当板件宽厚比超过本标准第7.3.1条规定的限值时，轴心受压杆件的强度和稳定性如何计算？ | 7.3.3板件宽厚比超过本标准第7.3.1条规定的限值时，可采用纵向加劲肋加强；当可考虑屈曲后强度时，轴心受压杆件的强度和稳定性可按下列公式计算：强度计算稳定性计算Ane=2pAAe=(7.3.3-1)(7.3.3-2)(7.3.3-3)(7.3.3-4)式中：A、A。——分别为有效净截面面积和有效毛截面面积(mm²);Am、A;—分别为各板件净截面面积和毛截面面积(mm²);φ—稳定系数，可按毛截面计算；p;—各板件有效截面系数，可按本标准第 | [11 empty] | 2
在设计H形、工字形和箱形截面轴心受压构件的加劲肋时，应该如何配置加劲肋以满足宽厚比限值？ | 7.3.5H形、工字形和箱形截面轴心受压构件的腹板，当用纵向加劲肋加强以满足宽厚比限值时，加劲肋宜在腹板两侧成对配置，其一侧外伸宽度不应小于10tw,厚度不应小于0.75tw。 | [11 empty] | 1
根据上述规定，假设给定了一个箱形截面的壁板，其净宽度为b，厚度为t，且已知λ=52ek。请问根据7.3.4条的规定，该箱形截面的有效截面系数p应如何计算？ | 7.3.4条的规定计算。7.3.4H形、工字形、箱形和单角钢截面轴心受压构件的有效截面系数p可按下列规定计算：1箱形截面的壁板、H形或工字形的腹板：1)当b/t≤42ek2)当b/t>42ex时：p=1.0时：(7.3.4-1)(7.3.4-2)(7.3.4-3)当λ>52ek时：p≥(29ek+0.25λ)t/b(7.3.4-4)式中：b、t—分别为壁板或腹板的净宽度和厚度。2单角钢：当w/t>15ek时：(7.3.4-5)(7.3.4-6)当λ>80ek时：p≥(5ck+0.13))t/w(7.3.4-7) | [11 empty] | 1
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的部分。您能告诉我您需要什么样的问题吗？ | 7.6.2条的规定确定杆件等效长细比。7.4.3当桁架弦杆侧向支承点之间的距离为节间长度的2倍(图7.4.3)且两节间的弦杆轴心压力不相同时，该弦杆在桁架平面外的计算长度应按下式确定(但不应小于0.5l):(7.4.3)式中：N₁—较大的压力，计算时取正值；N₂—较小的压力或拉力，计算时压力取正值，拉力取负值。图7.4.3弦杆轴心压力在侧向支承点间有变化的桁架简图1—支撑；2—桁架7.4.4塔架的单角钢主杆，应按所在两个侧面的节点分布情况，采用下列长细比确定稳定系数φ:1当两个侧面腹杆体系的节点全部重合时[图7.4.4(a)]:λ=l/iy(7.4.4-1)(a)两个侧面腹杆体系(b)两个侧面腹杆体系(c)两个侧面腹杆体系的节点全部重合的节点部分重合的节点全部都不重合图7.4.4不同腹杆体系的塔架2当两个侧面腹杆体系的节点部分重合时[图7.4.4(b)]:λ=1.1l/i(7.4.4-2)3当两个侧面腹杆体系的节点全部都不重合时[图7.4.4(c)]:λ=1.2l/iu(7.4.4-3)式中：iy—截面绕非对称主轴的回转半径；l、iu—分别为较大的节间长度和绕平行轴的回转半径。4当角钢宽厚比符合本标准第7.3.4条第2款要求时，应按该款规定确定系数φ,并按本标准第7.3.3条的规定计算主杆的承载力。7.4.5塔架单角钢人字形或V形主斜杆，当辅助杆多于两道时，宜连接两相邻侧面的主斜杆以减小其计算长度。当连接有不多于两道辅助杆时，其长细比宜乘以1.1的放大系数。7.4.6验算容许长细比时，可不考虑扭转效应，计算单角钢受压构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。轴心受压构件的容许长细比宜符合下列规定：1跨度等于或大于60m的桁架，其受压弦杆、端压杆和直接承受动力荷载的受压腹杆的长细比不宜大于120;2轴心受压构件的长细比不宜超过表7.4.6规定的容许值，但当杆件内力设计值不大于承载能力的50%时，容许长细比值可取200。表7.4.6受压构件的长细比容许值构件名称容许长细比轴心受压柱、桁架和天窗架中的压杆150柱的缀条、吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑150支撑200用以减小受压构件计算长度的杆件2007.4.7验算容许长细比时，在直接或间接承受动力荷载的结构中，计算单角钢受拉构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。受拉构件的容许长细比宜符合下列规定：1除对腹杆提供平面外支点的弦杆外，承受静力荷载的结构受拉构件，可仅计算竖向平面内的长细比；2中级、重级工作制吊车桁架下弦杆的长细比不宜超过200;3在设有夹钳或刚性料耙等硬钩起重机的厂房中，支撑的长细比不宜超过300;4受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时，其长细比不宜超过250;5跨度等于或大于60m的桁架，其受拉弦杆和腹杆的长细比，承受静力荷载或间接承受动力荷载时不宜超过300,直接承受动力荷载时不宜超过250;6受拉构件的长细比不宜超过表7.4.7规定的容许值。柱间支撑按拉杆设计时，竖向荷载作用下柱子的轴力应按无支撑时考虑。表7.4.7受拉构件的容许长细比构件名称承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构直接承受动力荷载的结构一般建筑结构对腹杆提供平面外支点的弦杆有重级工作制起重机的厂房桁架的构件350250250250吊车梁或吊车桁架以下柱间支撑300200除张紧的圆钢外的其他拉杆、支撑、系杆等4003507.4.8上端与梁或桁架铰接且不能侧向移动的轴心受压柱，计算长度系数应根据柱脚构造情况采用，对铰轴柱脚应取1.0,对底板厚度不小于柱翼缘厚度2倍的平板支座柱脚可取为0.8。由侧向支撑分为多段的柱，当各段长度相差10%以上时，宜根据相关屈曲的原则确定柱在支撑平面内的计算长度。 | [11 empty] | 20
在确定桁架弦杆和单系腹杆的长细比时，应采用怎样的计算长度？ | 7.4.1确定桁架弦杆和单系腹杆的长细比时，其计算长度bo应按表7.4.1-1的规定采用；采用相贯焊接连接的钢管桁架，其构件计算长度lo可按表7.4.1-2的规定取值；除钢管结构外，无节点板的腹杆计算长度在任意平面内均应取其等于几何长度。桁架再分式腹杆体系的受压主斜杆及K形腹杆体系的竖杆等，在桁架平面内的计算长度则取节点中心间距离。表7.4.1-1桁架弦杆和单系腹杆的计算长度lo弯曲方向弦杆腹杆支座斜杆和支座竖杆其他腹杆桁架平面内ll0.8l桁架平面外hl1斜平面l0.9/注：1l为构件的几何长度(节点中心间距离),l为桁架弦杆侧向支承点之间的距离；2斜平面系指与桁架平面斜交的平面，适用于构件截面两主轴均不在桁架平面内的单角钢腹杆和双角钢十字形截面腹杆。表7.4.1-2钢管桁架构件计算长度lo桁架类别弯曲方向弦杆腹杆支座斜杆和支座竖杆其他腹杆平面桁架平面内0.9ll0.8l平面外₁ll立体桁架0.9ll0.8l注：1l1为平面外无支撑长度，l为杆件的节间长度；2对端部缩头或压扁的圆管腹杆，其计算长度取l;3对于立体桁架，弦杆平面外的计算长度取0.9l,同时尚应以0.9L₁按格构式压杆验算其稳定性。 | [11 empty] | 14
请问圆形塞焊焊缝和圆孔或槽孔内角焊缝的强度应如何计算？ | 11.2.5圆形塞焊焊缝和圆孔或槽孔内角焊缝的强度应分别按式(11.2.5-1)和式(11.2.5-2)计算：(11.2.5-1)(11.2.5-2)式中：Aw—塞焊圆孔面积；w—圆孔内或槽孔内角焊缝的计算长度。 | [11 empty] | 1
支撑柱设置在长度为l的单根柱的中央位置时，支撑力Fu应如何计算？ | 7.5.1用作减小轴心受压构件自由长度的支撑，应能承受沿被撑构件屈曲方向的支撑力，其值应按下列方法计算：1长度为l的单根柱设置一道支撑时，支撑力Fu应按下列公式计算：当支撑杆位于柱高度中央时：Fm=N/60(7.5.1-1)当支撑杆位于距柱端al处时(0<α<1):(7.5.1-2)2长度为l的单根柱设置m道等间距及间距不等但与平均间距相比相差不超过20%的支撑时，各支承点的支撑力Fm应按下式计算：(7.5.1-3)3被撑构件为多根柱组成的柱列，在柱高度中央附近设置一道支撑时，支撑力应按下式计算：(7.5.1-4)式中：N——被撑构件的最大轴心压力(N);n——柱列中被撑柱的根数；2N;—被撑柱同时存在的轴心压力设计值之和(N)。4当支撑同时承担结构上其他作用的效应时，应按实际可能发生的情况与支撑力组合。5支撑的构造应使被撑构件在撑点处既不能平移，又不能扭转。 | [11 empty] | 1
什么是辅助杆应该能够承受的节点支撑力的公式？ | 7.5.3塔架主杆与主斜杆之间的辅助杆(图7.5.3)应能承受下列公式给出的节点支撑力：图7.5.2桁架受压弦杆横向支撑系统的节点支撑11图7.5.3塔架下端示意图1—主杆；2—主斜杆；3—辅助杆当节间数不超过4时：F=N/80当节间数大于4时：F=N/100式中：N—主杆压力设计值(N)。(7.5.3-1)(7.5.3-2) | [11 empty] | 1
您好，我能帮你制定一个问题吗？ | 8.2.1除圆管截面外，弯矩作用在对称轴平面内的实腹式压弯构件，弯矩作用平面内稳定性应按式(8.2.1-1)计算，弯矩作用平面外稳定性应按式(8.2.1-3)计算；对于本标准表8.1.1第3项、第4项中的单轴对称压弯构件，当弯矩作用在对称平面内且翼缘受压时，除应按式(8.2.1-1)计算外，尚应按式(8.2.1-4)计算；当框架内力采用二阶弹性分析时，柱弯矩由无侧移弯矩和放大的侧移弯矩组成，此时可对两部分弯矩分别乘以无侧移柱和有侧移柱的等效弯矩系数。平面内稳定性计算：(8.2.1-1)Nx=π²EA/(1.1X²)(8.2.1-2)平面外稳定性计算：(8.2.1-3)(8.2.1-4)式中：N——所计算构件范围内轴心压力设计值(N);Nx—参数，按式(8.2.1-2)计算(mm);4x—弯矩作用平面内轴心受压构件稳定系数；Mx—所计算构件段范围内的最大弯矩设计值(N·mm);Wix——在弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量(mm³);4y-弯矩作用平面外的轴心受压构件稳定系数，按本标准第7.2.1条确定；均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按本标准附录C计算，其中工字形和T形截面的非悬臂构件，可按本标准附录C第C.0.5条的规定确定；对闭口截面，qb=1.0;η—截面影响系数，闭口截面η=0.7,其他截面η=1.0;W²x——无翼缘端的毛截面模量(mm³)。等效弯矩系数应按下列规定采用：1无侧移框架柱和两端支承的构件：1)无横向荷载作用时，血应按下式计算：(8.2.1-5)式中：M,M₂—端弯矩(N·mm),构件无反弯点时取同号；构件有反弯点时取异号，¦M1¦≥¦M₂¦。2)无端弯矩但有横向荷载作用时，计算：跨中单个集中荷载：βmx=1-0.36N/Na全跨均布荷载：mx=1-0.18N/Ng式中：Na—弹性临界力(N);应按下列公式(8.2.1-6)(8.2.1-7)(8.2.1-8)μ构件的计算长度系数。3)端弯矩和横向荷载同时作用时，式(8.2.1-1)的PmxM.应按下式计算：mMx=mxM+mlxM₁(8.2.1-9)式中：Mx横向均布荷载产生的弯矩最大值(N·mm);M₁—跨中单个横向集中荷载产生的弯矩(N·mm);mx—取按本条第1款第1项计算的等效弯矩系数；Bmx—取本条第1款第2项计算的等效弯矩系数。2有侧移框架柱和悬臂构件，等效弯矩系数应按下列规定采用：1)除本款第2项规定之外的框架柱，m应按下式计算：mx=10.36N/Na(8.2.1-10)2)有横向荷载的柱脚铰接的单层框架柱和多层框架的底层柱，m=1.0。3)自由端作用有弯矩的悬臂柱，m应按下式计算：mx=1-0.36(1-m)N/Na(8.2.1-11)式中：m—自由端弯矩与固定端弯矩之比，当弯矩图无反弯点时取正号，有反弯点时取负号。等效弯矩系数β应按下列规定采用：1在弯矩作用平面外有支承的构件，应根据两相邻支承间构件段内的荷载和内力情况确定：1)无横向荷载作用时，B应按下式计算：(8.2.1-12)2)端弯矩和横向荷载同时作用时，β应按下列规定取值：使构件产生同向曲率时：=1.0使构件产生反向曲率时βx=0.853)无端弯矩有横向荷载作用时，βx=1.0。2弯矩作用平面外为悬臂的构件，βx=1.0。 | [11 empty] | 20
支撑系统中的系杆和支承斜杆应该能够承受什么样的节点支撑力？ | 7.5.2桁架受压弦杆的横向支撑系统中系杆和支承斜杆应能承受下式给出的节点支撑力(图7.5.2):(7.5.2)式中：—被撑各桁架受压弦杆最大压力之和(N);m——纵向系杆道数(支撑系统节间数减去1);n—支撑系统所撑桁架数。 | [11 empty] | 1
弯矩作用在两个主平面内的拉弯构件和压弯构件的截面强度应该如何计算？ | 8.1.1弯矩作用在两个主平面内的拉弯构件和压弯构件，其截面强度应符合下列规定：1除圆管截面外，弯矩作用在两个主平面内的拉弯构件和压弯构件，其截面强度应按下式计算：(8.1.1-1)2弯矩作用在两个主平面内的圆形截面拉弯构件和压弯构件，其截面强度应按下式计算：(8.1.1-2)式中：N——同一截面处轴心压力设计值(N);Mx、My—分别为同一截面处对x轴和y轴的弯矩设计值(N·mm);Yx、Yy—截面塑性发展系数，根据其受压板件的内力分布情况确定其截面板件宽厚比等级，当截面板件宽厚比等级不满足S3级要求时，取1.0,满足S3级要求时，可按本标准表8.1.1采用；需要验算疲劳强度的拉弯、压弯构件，宜取1.0;γm—圆形构件的截面塑性发展系数，对于实腹圆形截面取1.2,当圆管截面板件宽厚比等级不满足S3级要求时取1.0,满足S3级要求时取1.15;需要验算疲劳强度的拉弯、压弯构件，宜取1.0;An—构件的净截面面积(mm²);Wn—构件的净截面模量(mm³)。表8.1.1截面塑性发展系数Yx、Y,项次截面形式YxYy1y-yXXyxyyyxXx1.051.22XyxX-yXVyyXXXXyXV1.053yX-XxX21Yx=1.05X2=1.21.24yX-¥Vyx2y1.055XyXXyTyy-xy1.21.26-yyx1.151.157X业XXyXy1.01.058-yXXy—Xy1.0XXXXX | [11 empty] | 1
当肢件宽厚比w/t大于14ek时，单边连接的单角钢压杆由本标准式(7.2.1)和式(7.6.1-1)确定的稳定承载力应乘以按下式计算的折减系数pe(7.6.3)是多少？ | 7.6.3单边连接的单角钢压杆，当肢件宽厚比w/t大于14ek时，由本标准式(7.2.1)和式(7.6.1-1)确定的稳定承载力应乘以按下式计算的折减系数pe:(7.6.3) | [11 empty] | 1
根据标准规定，桁架单角钢腹杆连接节点板时，受力构件的截面强度如何计算？ | 7.6.1桁架的单角钢腹杆，当以一个肢连接于节点板时(图7.6.1),除弦杆亦为单角钢，并位于节点板同侧者外，应符合下列规定：1轴心受力构件的截面强度应按本标准式(7.1.1-1)和式(7.1.1-2)计算，但强度设计值应乘以折减系数0.85。2受压构件的稳定性应按下列公式计算：(7.6.1-1)图7.6.1角钢的平行轴等边角钢η=0.6+0.0015x短边相连的不等边角钢η=0.5+0.0025x长边相连的不等边角钢η=0.7(7.6.1-2)(7.6.1-3)(7.6.1-4)式中：λ——长细比，对中间无联系的单角钢压杆，应按最小回转半径计算，当λ<20时，取λ=20;η—折减系数，当计算值大于1.0时取为1.0。3当受压斜杆用节点板和桁架弦杆相连接时，节点板厚度不宜小于斜杆肢宽的1/8。 | [11 empty] | 3
在弯矩作用平面内，如何计算整体稳定性的公式是什么？ | 8.2.2弯矩绕虚轴作用的格构式压弯构件整体稳定性计算应符合下列规定：1弯矩作用平面内的整体稳定性应按下列公式计算：(8.2.2-1)Wix=Ix/yo(8.2.2-2)式中：Ix——对虚轴的毛截面惯性矩(mm⁴);yo——由虚轴到压力较大分肢的轴线距离或者到压力较大分肢腹板外边缘的距离，二者取较大者(mm);4x、Nx—分别为弯矩作用平面内轴心受压构件稳定系数和参数，由换算长细比确定。2弯矩作用平面外的整体稳定性可不计算，但应计算分肢的稳定性，分肢的轴心力应按桁架的弦杆计算。对缀板柱的分肢尚应考虑由剪力引起的局部弯矩。 | [11 empty] | 8
在计算塔架单边连接单角钢交叉斜杆中的压杆的平面外稳定性时，应如何确定稳定系数φ的数值？ | 7.6.2塔架单边连接单角钢交叉斜杆中的压杆，当两杆截面相同并在交叉点均不中断，计算其平面外的稳定性时，稳定系数φ应由下列等效长细比查本标准附录D表格确定：x当20≤λ≤80时：λe=80+0.65u当80<λ≤160时：λ。=52+λ当λu>160时：λe=20+1.2pu=lo/l式中：ae——系数，应按表7.6.2的规定取值；(7.6.2-1)(7.6.2-2)(7.6.2-3)(7.6.2-4)(7.6.2-5)(7.6.2-6)μu—计算长度系数；L₁——交叉点至节点间的较大距离(图7.6.2)(mm);λe——换算长细比；lo——计算长度，当相交另一杆受压，应按本标准式(7.4.2-1)计算；当相交另一杆受拉，应按本标准式(7.4.2-3)计算(mm)。图7.6.2在非中点相交的斜杆表7.6.2系数a.取值主杆截面另杆受拉另杆受压另杆不受力单角钢双轴对称截面0.750.900.900.750.750.90 | [11 empty] | 1
请问在计算弯矩作用平面外的整体稳定性时，弯矩绕实轴作用的格构式压弯构件应取的长细比是多少？ | 8.2.3弯矩绕实轴作用的格构式压弯构件，其弯矩作用平面内和平面外的稳定性计算均与实腹式构件相同。但在计算弯矩作用平面外的整体稳定性时，长细比应取换算长细比，应取1.0。 | [11 empty] | 1
在双向压弯圆管的整体稳定计算中，如何计算轴心受压构件的整体稳定系数β？ | 8.2.4当柱段中没有很大横向力或集中弯矩时，双向压弯圆管的整体稳定按下列公式计算：(8.2.4-1)(8.2.4-2)β=ββ,(8.2.4-3)B=1-0.35√N/Ne+0.35√N/NE(M₂/M₁x)(8.2.4-4)F=1-0.35√N/Ne+0.35√N/Ne(M₂y/M₁y)(8.2.4-5)(8.2.4-6)式中：轴心受压构件的整体稳定系数，按构件最大长细比取值；M——计算双向压弯圆管构件整体稳定时采用的弯矩值，按式(8.2.4-2)计算(N·mm);MxA、MyA、MB、M,B—分别为构件A端关于x轴、y轴的弯矩和构件B端关于x轴、y轴的弯矩(N·mm);β计算双向压弯整体稳定时采用的等效弯矩系数；Mx、M₂、My、M₂y分别为x轴、y轴端弯矩(N·mm);构件无反弯点时取同号，构件有反弯点时取异号；¦MxI≥¦M₂I,¦MyI≥¦M₂,I;Ng——根据构件最大长细比计算的欧拉力，按式(8.2.4-6)计算。 | [11 empty] | 1
双轴对称实腹式工字形和箱形截面的压弯构件的稳定性应如何计算？ | 8.2.5弯矩作用在两个主平面内的双轴对称实腹式工字形和箱形截面的压弯构件，其稳定性应按下列公式计算：(8.2.5-1)(8.2.5-2)(8.2.5-3)式中：4x、4y—对强轴x-x和弱轴y-y的轴心受压构件整体稳定系数；-均匀弯曲的受弯构件整体稳定性系数，应按本标准附录C计算，其中工字形截面的非悬臂构件的4x可按本标准附录C第C.0.5条的规定确定，4uy可取为1.0;对闭合截面，取4ax=9w=1.0;Mx、M,—所计算构件段范围内对强轴和弱轴的最大弯矩设计值(N·mm);Wx、Wy—对强轴和弱轴的毛截面模量(mm³);Bmx、Bmy—等效弯矩系数，应按本标准第8.2.1条弯矩作用平面内的稳定计算有关规定采用；βu、β—等效弯矩系数，应按本标准第8.2.1条弯矩作用平面外的稳定计算有关规定采用。 | [11 empty] | 1
在双肢格构式压弯构件的稳定性计算中，按照什么规定进行整体计算和分肢计算？ | 8.2.6弯矩作用在两个主平面内的双肢格构式压弯构件，其稳定性应按下列规定计算：1按整体计算：(8.2.6-1)式中：Wiy—在M,作用下，对较大受压纤维的毛截面模量(mm³)。2按分肢计算：在N和Mx作用下，将分肢作为桁架弦杆计算其轴心力，M,按式(8.2.6-2)和式(8.2.6-3)分配给两分肢(图8.2.6),然后按本标准第8.2.1条的规定计算分肢稳定性。分肢1:(8.2.6-2)分肢2:(8.2.6-3)式中：Ii、I₂—分肢1、分肢2对y轴的惯性矩(mm⁴);yi、y2—M,作用的主轴平面至分肢1、分肢2的轴线距离(mm)。 | [11 empty] | 1
在单层厂房框架下端刚性固定的带牛腿等截面柱在框架平面内的计算长度应如何确定？ | 8.3.2单层厂房框架下端刚性固定的带牛腿等截面柱在框架平面内的计算长度应按下列公式确定：(8.3.2-2)(8.3.2-3)(8.3.2-4)(8.3.2-5)(8.3.2-6)(8.3.2-7)式中：H₁、H—分别为柱在牛腿表面以上的高度和柱总高度(图8.3.2)(m);Kb—与柱连接的横梁线刚度之和与柱线刚度之比；当Kb<0.2时：当0.2≤K<2.0当γ≤0.2时：当γ>0.2时：ax=1.5-2.5Kh时：an=1.0ax=1.0ak—和比值K。有关的系数；av—考虑压力变化的系数；γ—柱上、下段压力比；Ni、N₂—分别为上、下段柱的轴心压力设计值(N);Ib、l;——分别为第i根梁的截面惯性矩(mm⁴)和跨度(mm);I。—为柱截面惯性矩(mm⁴)。图8.3.2单层厂房框架示意 | [11 empty] | 1
在单层厂房框架下端刚性固定的阶形柱中，如何计算下段柱的计算长度系数μ2？ | 8.3.3单层厂房框架下端刚性固定的阶形柱，在框架平面内的计算长度应按下列规定确定：1单阶柱：1)下段柱的计算长度系数μ:当柱上端与横梁铰接时，应按本标准附录E表E.0.3的数值乘以表8.3.3的折减系数；当柱上端与桁架型横梁刚接时，应按本标准附录E表E.0.4的数值乘以表8.3.3的折减系数。2)当柱上端与实腹梁刚接时，下段柱的计算长度系数μ2,应按下列公式计算的系数μ乘以表8.3.3的折减系数，系数μ不应大于按柱上端与横梁铰接计算时得到的μ2值，且不小于按柱上端与桁架型横梁刚接计算时得到的μ2值。(8.3.3-1)(8.3.3-2)(8.3.3-3)式中：I、H₁——阶形柱上段柱的惯性矩(mm⁴)和柱高(mm);I₂、H₂—阶形柱下段柱的惯性矩(mm⁴)和柱高(mm);K.—阶形柱上段柱线刚度与下段柱线刚度的比值；m—参数，根据式(8.3.3-3)计算。表8.3.3单层厂房阶形柱计算长度的折减系数厂房类型折减系数单跨或多跨纵向温度区段内一个柱列的柱子数屋面情况厂房两侧是否有通长的屋盖纵向水平支撑单跨等于或少于6个0.9多于6个非大型混凝土屋面板的屋面无纵向水平支撑有纵向水平支撑0.8大型混凝土屋面板的屋面多跨非大型混凝土屋面板的屋面无纵向水平支撑有纵向水平支撑0.7大型混凝土屋面板的屋面3)上段柱的计算长度系数μ应按下式计算：(8.3.3-4)2双阶柱：1)下段柱的计算长度系数μs:当柱上端与横梁铰接时，应取本标准附录E表E.0.5的数值乘以表8.3.3的折减系数；当柱上端与横梁刚接时，应取本标准附录E表E.0.6的数值乘以表8.3.3的折减系数。2)上段柱和中段柱的计算长度系数μ和μ2,应按下列公式计算：(8.3.3-5)(8.3.3-6)式中：mi、—参数，可根据本标准式(8.3.3-3)计算；计算m时，Hi、N、I₁分别为上柱的柱高(m)、轴力压力设计值(N)和惯性矩(mm⁴),H₂、N₂、I₂分别为下柱的柱高(m)、轴力压力设计值(N)和惯性矩(mm¹);计算p时，H₁、Ni、I1分别为中柱的柱高(m)、轴力压力设计值(N)和惯性矩(mm⁴),H₂、N₂、I₂分别为下柱的柱高(m)、轴力压力设计值(N)和惯性矩(mm⁴)。 | [11 empty] | 1
在进行压弯构件弯矩作用平面外计算长度的支撑时，对于实腹式构件应如何处理压弯构件的受压翼缘？ | 8.2.8用作减小压弯构件弯矩作用平面外计算长度的支撑，对实腹式构件应将压弯构件的受压翼缘，对格构式构件应将压弯构件的受压分肢视为轴心受压构件，并按本标准第7.5节的规定计算各自的支撑力。 | [11 empty] | 1
很抱歉，我无法识别您想要的内容。您是否可以告诉我您想要针对给定背景信息提出的问题？ | 8.3.1等截面柱，在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘以计算长度系数μ。框架应分为无支撑框架和有支撑框架。当采用二阶弹性分析方法计算内力且在每层柱顶附加考虑假想水平力Hm时，框架柱的计算长度系数可取1.0或其他认可的值。当采用一阶弹性分析方法计算内力时，框架柱的计算长度系数μ应按下列规定确定：1无支撑框架：1)框架柱的计算长度系数μ应按本标准附录E表E.0.2有侧移框架柱的计算长度系数确定，也可按下列简化公式计算：(8.3.1-1)式中：K₁、K₂——分别为相交于柱上端、柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值，Ki、K₂的修正应按本标准附录E表E.0.2注确定。2)设有摇摆柱时，摇摆柱自身的计算长度系数应取1.0,框架柱的计算长度系数应乘以放大系数η,η应按下式计算：(8.3.1-2)式中：2(N:/h₄)—本层各框架柱轴心压力设计值与柱子高度比值之和；∑(N₁/h₁)——本层各摇摆柱轴心压力设计值与柱子高度比值之和。3)当有侧移框架同层各柱的N/I不相同时，柱计算长度系数宜按式(8.3.1-3)计算；当框架附有摇摆柱时，框架柱的计算长度系数宜按式(8.3.1-5)确定；当根据式(8.3.1-3)或式(8.3.1-5)计算而得的μi小于1.0时，应取μ=1(8.3.1-3)(8.3.1-4)(8.3.1-5)式中：N;——第i根柱轴心压力设计值(N);Na—第i根柱的欧拉临界力(N);h;—第i根柱高度(mm);K框架层侧移刚度，即产生层间单位侧移所需的力(N/mm);Ni;—第j根摇摆柱轴心压力设计值(N);h;—第j根摇摆柱的高度(mm)。4)计算单层框架和多层框架底层的计算长度系数时，K值宜按柱脚的实际约束情况进行计算，也可按理想情况(铰接或刚接)确定K值，并对算得的系数μ进行修正。5)当多层单跨框架的顶层采用轻型屋面，或多跨多层框架的顶层抽柱形成较大跨度时，顶层框架柱的计算长度系数应忽略屋面梁对柱子的转动约束。2有支撑框架：当支撑结构(支撑桁架、剪力墙等)满足式(8.3.1-6)要求时，为强支撑框架，框架柱的计算长度系数μ可按本标准附录E表E.0.1无侧移框架柱的计算长度系数确定，也可按式(8.3.1-7)计算。(8.3.1-6)(8.3.1-7)式中：、——分别为第i层层间所有框架柱用无侧移框架和有侧移框架柱计算长度系数算得的轴压杆稳定承载力之和(N);S—支撑结构层侧移刚度，即施加于结构上的水平力与其产生的层间位移角的比值(N);K₁、K₂—分别为相交于柱上端、柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值。K₁、K₂的修正见本标准附录E表E.0.1注。 | [11 empty] | 20
请问，计算格构式缀件时应该取构件的哪两个剪力值进行计算？ | 8.2.7计算格构式缀件时，应取构件的实际剪力和按本标准式图8.2.6格构式构件截面1—分肢1;2—分肢2(7.2.7)计算的剪力两者中的较大值进行计算。 | [11 empty] | 1
工字形截面腹板受压区的有效宽度如何计算？ | 8.4.2工字形和箱形截面压弯构件的腹板高厚比超过本标准表3.5.1规定的S4级截面要求时，其构件设计应符合下列规定：1应以有效截面代替实际截面按本条第2款计算杆件的承载力。1)工字形截面腹板受压区的有效宽度应取为：当λm,p≤0.75时：当λmp>0.75时：he=phep=1.0(8.4.2-1)(8.4.2-2a)(8.4.2-2b)(8.4.2-3)(8.4.2-4)式中：he、he——分别为腹板受压区宽度和有效宽度，当腹板全部受压时，h=h。(mm);p—有效宽度系数，按式(8.4.2-2)计算；ao——参数，应按式(3.5.1)计算。2)工字形截面腹板有效宽度h。应按下列公式计算：当截面全部受压，即αo≤1时[图8.4.2(a)]:he=2h。/(4+ao)he=he—hel当截面部分受拉，即αo>1时[图8.4.2(b)]:hei=0.4h。h₂=0.6h。(8.4.2-5)(8.4.2-6)(8.4.2-7)(8.4.2-8)3)箱形截面压弯构件翼缘宽厚比超限时也应按式(8.4.2-1)计算其有效宽度，计算时取k,=4.0。有效宽度在两侧均等分布。(b)截面部分受拉图8.4.2有效宽度的分布2应采用下列公式计算其承载力：强度计算：平面内稳定计算：平面外稳定计算：(8.4.2-9)(8.4.2-10)(8.4.2-11)式中：Ane、A。分别为有效净截面面积和有效毛截面面积(mm²);Wnx——有效截面的净截面模量(mm³);Wax有效截面对较大受压纤维的毛截面模量(mm³);e有效截面形心至原截面形心的距离(mm)。 | [11 empty] | 1
1. 压杆。相交另一杆受压，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则应如何计算长细比？ | 7.4.2确定在交叉点相互连接的桁架交叉腹杆的长细比时，在桁架平面内的计算长度应取节点中心到交叉点的距离；在桁架平面外的计算长度，当两交叉杆长度相等且在中点相交时，应按下列规定采用：1压杆。1)相交另一杆受压，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-1)2)相交另一杆受压，此另一杆在交叉点中断但以节点板l搭接，则：(7.4.2-2)3)相交另一杆受拉，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-3)4)相交另一杆受拉，此拉杆在交叉点中断但以节点板搭接，则：(7.4.2-4)5)当拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接，若No≥N或拉杆在桁架平面外的弯曲刚度EI,≥式中：l——桁架节点中心间距离(交叉点不作为节点考虑)(mm);N、No——所计算杆的内力及相交另一杆的内力，均为绝对值；两杆均受压时，取No≤N,两杆截面应相同(N)。2拉杆，应取bo=l。当确定交叉腹杆中单角钢杆件斜平面内的长细比时，计算长度应取节点中心至交叉点的距离。当交叉腹杆为单边连接的单角钢时，应按本标准第 | [11 empty] | 1
2. 压杆。相交另一杆受压，此另一杆在交叉点中断但以节点板搭接，则应如何计算长细比？ | 7.4.2确定在交叉点相互连接的桁架交叉腹杆的长细比时，在桁架平面内的计算长度应取节点中心到交叉点的距离；在桁架平面外的计算长度，当两交叉杆长度相等且在中点相交时，应按下列规定采用：1压杆。1)相交另一杆受压，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-1)2)相交另一杆受压，此另一杆在交叉点中断但以节点板l搭接，则：(7.4.2-2)3)相交另一杆受拉，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-3)4)相交另一杆受拉，此拉杆在交叉点中断但以节点板搭接，则：(7.4.2-4)5)当拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接，若No≥N或拉杆在桁架平面外的弯曲刚度EI,≥式中：l——桁架节点中心间距离(交叉点不作为节点考虑)(mm);N、No——所计算杆的内力及相交另一杆的内力，均为绝对值；两杆均受压时，取No≤N,两杆截面应相同(N)。2拉杆，应取bo=l。当确定交叉腹杆中单角钢杆件斜平面内的长细比时，计算长度应取节点中心至交叉点的距离。当交叉腹杆为单边连接的单角钢时，应按本标准第 | [11 empty] | 1
3. 拉杆。相交另一杆受拉，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则应如何计算长细比？ | 7.4.2确定在交叉点相互连接的桁架交叉腹杆的长细比时，在桁架平面内的计算长度应取节点中心到交叉点的距离；在桁架平面外的计算长度，当两交叉杆长度相等且在中点相交时，应按下列规定采用：1压杆。1)相交另一杆受压，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-1)2)相交另一杆受压，此另一杆在交叉点中断但以节点板l搭接，则：(7.4.2-2)3)相交另一杆受拉，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-3)4)相交另一杆受拉，此拉杆在交叉点中断但以节点板搭接，则：(7.4.2-4)5)当拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接，若No≥N或拉杆在桁架平面外的弯曲刚度EI,≥式中：l——桁架节点中心间距离(交叉点不作为节点考虑)(mm);N、No——所计算杆的内力及相交另一杆的内力，均为绝对值；两杆均受压时，取No≤N,两杆截面应相同(N)。2拉杆，应取bo=l。当确定交叉腹杆中单角钢杆件斜平面内的长细比时，计算长度应取节点中心至交叉点的距离。当交叉腹杆为单边连接的单角钢时，应按本标准第 | [11 empty] | 1
请问在拉、剪作用下，板件的强度应如何计算？ | 12.2.1连接节点处板件在拉、剪作用下的强度应按下列公式计算：(12.2.1-1)A;=tl;(12.2.1-2)(12.2.1-3)式中：N——作用于板件的拉力(N);A;—第i段破坏面的截面积，当为螺栓连接时，应取净截面面积(mm²);t——板件厚度(mm);l;—第i破坏段的长度，应取板件中最危险的破坏线长度(图12.2.1)(mm);η—第i段的拉剪折算系数；a;——第i段破坏线与拉力轴线的夹角。(a)焊缝连接(b)螺栓连接(c)螺栓连接图12.2.1板件的拉、剪撕裂 | [11 empty] | 5
4. 拉杆。相交另一杆受拉，此拉杆在交叉点中断但以节点板搭接，则应如何计算长细比？ | 7.4.2确定在交叉点相互连接的桁架交叉腹杆的长细比时，在桁架平面内的计算长度应取节点中心到交叉点的距离；在桁架平面外的计算长度，当两交叉杆长度相等且在中点相交时，应按下列规定采用：1压杆。1)相交另一杆受压，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-1)2)相交另一杆受压，此另一杆在交叉点中断但以节点板l搭接，则：(7.4.2-2)3)相交另一杆受拉，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-3)4)相交另一杆受拉，此拉杆在交叉点中断但以节点板搭接，则：(7.4.2-4)5)当拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接，若No≥N或拉杆在桁架平面外的弯曲刚度EI,≥式中：l——桁架节点中心间距离(交叉点不作为节点考虑)(mm);N、No——所计算杆的内力及相交另一杆的内力，均为绝对值；两杆均受压时，取No≤N,两杆截面应相同(N)。2拉杆，应取bo=l。当确定交叉腹杆中单角钢杆件斜平面内的长细比时，计算长度应取节点中心至交叉点的距离。当交叉腹杆为单边连接的单角钢时，应按本标准第 | [11 empty] | 1
2. 拉杆，应取bo=l。当确定交叉腹杆中单角钢杆件斜平面内的长细比时，计算长度应取节点中心至交叉点的距离。当交叉腹杆为单边连接的单角钢时，应按本标准第几条规定计算长细比？ | 7.4.2确定在交叉点相互连接的桁架交叉腹杆的长细比时，在桁架平面内的计算长度应取节点中心到交叉点的距离；在桁架平面外的计算长度，当两交叉杆长度相等且在中点相交时，应按下列规定采用：1压杆。1)相交另一杆受压，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-1)2)相交另一杆受压，此另一杆在交叉点中断但以节点板l搭接，则：(7.4.2-2)3)相交另一杆受拉，两杆截面相同并在交叉点均不中断，则：(7.4.2-3)4)相交另一杆受拉，此拉杆在交叉点中断但以节点板搭接，则：(7.4.2-4)5)当拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接，若No≥N或拉杆在桁架平面外的弯曲刚度EI,≥式中：l——桁架节点中心间距离(交叉点不作为节点考虑)(mm);N、No——所计算杆的内力及相交另一杆的内力，均为绝对值；两杆均受压时，取No≤N,两杆截面应相同(N)。2拉杆，应取bo=l。当确定交叉腹杆中单角钢杆件斜平面内的长细比时，计算长度应取节点中心至交叉点的距离。当交叉腹杆为单边连接的单角钢时，应按本标准第 | [11 empty] | 1
什么类型的钢板剪力墙适用于本节内容？ | 9.2.1本节适用于不考虑屈曲后强度的钢板剪力墙。 | [11 empty] | 1
当用纵向加劲肋加强压弯构件的板件以满足宽厚比限值时，加劲肋应该如何配置？ | 8.4.3压弯构件的板件当用纵向加劲肋加强以满足宽厚比限值时，加劲肋宜在板件两侧成对配置，其一侧外伸宽度不应小于板件厚度t的10倍，厚度不宜小于0.75t。(a)截面全部受压 | [11 empty] | 1
在设计中，应该采取哪些措施来减少恒荷载传递至剪力墙？ | 9.1.2宜采取减少恒荷载传递至剪力墙的措施。竖向加劲肋宜双面或交替双面设置，水平加劲肋可单面、双面或交替双面设置。 | [11 empty] | 1
在设计中，如何减少重力荷载传递至竖向加劲肋的构造措施？ | 9.2.2宜采取减少重力荷载传递至竖向加劲肋的构造措施。 | [11 empty] | 1
请问采用开口加劲肋时，剪力墙板区格的宽厚比应符合哪个规定？ | 9.2.3同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙，纵横加劲肋划分的剪力墙板区格的宽高比宜接近1,剪力墙板区格的宽厚比宜符合下列规定：采用开口加劲肋时：(9.2.3-1)采用闭口加劲肋时：(9.2.3-2)式中：a1——剪力墙板区格宽度(mm);h₁—剪力墙板区格高度(mm);ek—钢号调整系数；tw—钢板剪力墙的厚度(mm)。 | [11 empty] | 1
水平和竖向加劲肋的刚度参数应符合哪个公式要求？ | 9.2.4同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙，加劲肋的刚度参数宜符合下列公式的要求。(9.2.4-1)(9.2.4-2)(9.2.4-3)式中：x、y—E—Is、Iy—D—v分别为水平、竖向加劲肋的刚度参数；钢材的弹性模量(N/mm²);分别为水平、竖向加劲肋的惯性矩(mm⁴),可考虑加劲肋与钢板剪力墙有效宽度组合截面，单侧钢板加劲剪力墙的有效宽度取15倍的钢板厚度；单位宽度的弯曲刚度(N·mm);钢材的泊松比。 | [11 empty] | 4
当节点具有刚性连接的特征时，应按刚接桁架计算杆件次弯矩的公式是什么？ | 8.5.2条计算，杆件的稳定计算应按本标准第8.2节压弯构件的规定进行。8.5.2只承受节点荷载的杆件截面为H形或箱形的桁架，当节点具有刚性连接的特征时，应按刚接桁架计算杆件次弯矩，拉杆和板件宽厚比满足本标准表3.5.1压弯构件S2级要求的压杆，截面强度宜按下列公式计算：当e>0.2时：(8.5.2-1)(8.5.2-2)式中：W、Wp—分别为弹性截面模量和塑性截面模量(mm³);M——为杆件在节点处的次弯矩(N·mm);a、β—系数，应按表8.5.2的规定采用。表8.5.2系数α和β杆件截面形式aβH形截面，腹板位于桁架平面内0.851.15H形截面，腹板垂直于桁架平面0.601.08正方箱形截面0.801.13 | [11 empty] | 14
教育在加劲钢板墙的设计中，加劲肋的选择和设置方式有哪些需要考虑的因素？ | 9.3.1加劲钢板墙可采用横向加劲、竖向加劲、井字加劲等形式。加劲肋宜采用型钢且与钢板墙焊接。为运输方便，当设置水平加劲肋时，可采用横向加劲肋贯通、钢板剪力墙水平切断等形式。 | [11 empty] | 1
根据9.2.5节中的规定，如何计算加劲肋的钢板剪力墙的稳定性？ | 9.2.5设置加劲肋的钢板剪力墙，应根据下列规定计算其稳定性：1正则化宽厚比λn,s、λnmg、λm,b应根据下列公式计算：式中：fw—钢材的屈服抗剪强度(N/mm²),度的58%;fy—钢材屈服强度(N/mm²);ta—弹性剪切屈曲临界应力(N/mm²),(9.2.5-1)(9.2.5-2)(9.2.5-3)取钢材屈服强按本标准附录F的规定计算；Oa——竖向受压弹性屈曲临界应力(N/mm²),按本标准附录F的规定计算；Ohar——竖向受弯弹性屈曲临界应力(N/mm²),按本标准附录F的规定计算。2弹塑性稳定系数φs、qo、qas应根据下列公式计算：3稳定性计算应符合下列公式要求：(9.2.5-4)(9.2.5-5)(9.2.5-6)(9.2.5-7)(9.2.5-8)(9.2.5-9)(9.2.5-10)式中：%——由弯矩产生的弯曲压应力设计值(N/mm²);t—钢板剪力墙的剪应力设计值(N/mm²);OG—竖向重力荷载产生的应力设计值(N/mm²);f.—钢板剪力墙的抗剪强度设计值(N/mm²);f—钢板剪力墙的抗压和抗弯强度设计值(N/mm²);σ。钢板剪力墙承受的竖向应力设计值。 | [11 empty] | 20
钢板剪力墙与钢柱连接可采用什么方式？ | 9.3.2加劲钢板剪力墙与边缘构件的连接应符合下列规定：1钢板剪力墙与钢柱连接可采用角焊缝，焊缝强度应满足等强连接要求；2钢板剪力墙跨的钢梁，腹板厚度不应小于钢板剪力墙厚度，翼缘可采用加劲肋代替，其截面不应小于所需要的钢梁截面。 | [11 empty] | 1
什么构件构成抗侧力支撑系统？ | 10.1.6构成抗侧力支撑系统的梁、柱构件，不得进行弯矩调幅设计。 | [11 empty] | 1
在有洞口的加劲钢板剪力墙中，门洞口边的加劲肋应符合哪些规定？ | 9.3.3加劲钢板剪力墙在有洞口时应符合下列规定：1计算钢板剪力墙的水平受剪承载力时，不应计算洞口水平投影部分。2钢板剪力墙上开设门洞时，门洞口边的加劲肋应符合下列规定：1)加劲肋的刚度参数x、y不应小于150;2)竖向边加劲肋应延伸至整个楼层高度，门洞上边的边缘加劲肋延伸的长度不宜小于600mm。 | [11 empty] | 1
请问容许形成塑性铰的构件应该具备怎样的加载方式？ | 10.1.2塑性及弯矩调幅设计时，容许形成塑性铰的构件应为单向弯曲的构件。 | [11 empty] | 1
钢材在进行塑性设计的结构及进行弯矩调幅时，应符合哪个标准的规定？ | 10.1.4采用塑性设计的结构及进行弯矩调幅的构件，钢材性能应符合本标准第4.3.6条的规定。 | [11 empty] | 1
在进行塑性或弯矩调幅设计时，按承载能力极限状态设计时应采用荷载的什么值进行计算？ | 10.1.3结构或构件采用塑性或弯矩调幅设计时应符合下列规定：1按正常使用极限状态设计时，应采用荷载的标准值，并应按弹性理论进行计算；2按承载能力极限状态设计时，应采用荷载的设计值，用简单塑性理论进行内力分析；3柱端弯矩及水平荷载产生的弯矩不得进行调幅。 | [11 empty] | 1
什么是一阶弹性分析的框架-支撑结构的框架柱计算长度系数？ | 10.2.1当采用一阶弹性分析的框架-支撑结构进行弯矩调幅设计时，框架柱计算长度系数可取为1.0,支撑系统应满足本标准式(8.3.1-6)的要求。 | [11 empty] | 1
根据以上信息，请问钢-混凝土组合梁的挠度增大系数是多少？ | 10.2.2当采用一阶弹性分析时，对于连续梁、框架梁和钢梁及钢-混凝土组合梁的调幅幅度限值及挠度和侧移增大系数应按表10.2.2-1及表10.2.2-2的规定采用。表10.2.2-1钢梁调幅幅度限值及侧移增大系数调幅幅度限值梁截面板件宽厚比等级侧移增大系数15%S1级1.0020%S1级1.05表10.2.2-2钢-混凝土组合梁调幅幅度限值及挠度和侧移增大系数梁分析模型调幅幅度限值梁截面板件宽厚比等级挠度增大系数侧移增大系数变截面模型5%S1级1.001.0010%S1级1.051.05等截面模型15%S1级1.001.0020%S1级1.001.05 | [11 empty] | 12
截面板件宽厚比等级符合哪些规定？ | 10.1.5采用塑性及弯矩调幅设计的结构构件，其截面板件宽厚比等级应符合下列规定：1形成塑性铰并发生塑性转动的截面，其截面板件宽厚比等级应采用S1级；2最后形成塑性铰的截面，其截面板件宽厚比等级不应低于S2级截面要求；3其他截面板件宽厚比等级不应低于S3级截面要求。 | [11 empty] | 1
请问以下哪种结构或构件宜用于不直接承受动力荷载？ | 10.1.1本章规定宜用于不直接承受动力荷载的下列结构或构件：1超静定梁；2由实腹式构件组成的单层框架结构；32层～6层框架结构其层侧移不大于容许侧移的50%。4满足下列条件之一的框架-支撑(剪力墙、核心筒等)结构中的框架部分：1)结构下部1/3楼层的框架部分承担的水平力不大于该层总水平力的20%;2)支撑(剪力墙)系统能够承担所有水平力。 | [11 empty] | 20
请问受弯构件的强度和稳定性计算需要符合的是本标准的哪一章？ | 10.3.1除塑性铰部位的强度计算外，受弯构件的强度和稳定性计算应符合本标准第6章的规定。 | [11 empty] | 1
压弯构件的强度和稳定性计算应符合哪个章节的规定？ | 10.3.3除塑性铰部位的强度计算外，压弯构件的强度和稳定性计算应符合本标准第8章的规定。 | [11 empty] | 1
什么是受压构件的长细比的最大限制值？ | 10.4.1受压构件的长细比不宜大于130ek。 | [11 empty] | 1
请问在进行框架柱计算时，采用塑性设计或弯矩调幅设计且结构有侧移失稳时，应该乘以多少的放大系数？ | 10.1.7采用塑性设计，或采用弯矩调幅设计且结构为有侧移失稳时，框架柱的计算长度系数应乘以1.1的放大系数。 | [11 empty] | 1
受弯构件的剪切强度应符合哪个式子？ | 10.3.2受弯构件的剪切强度应符合下式要求：V≤hwtwfs(10.3.2)式中：hw、tw—腹板高度和厚度(mm);V—构件的剪力设计值(N);fy—钢材抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 5
当构件采用手工气割或剪切机割时，应如何处理出现塑性铰部位的边缘？ | 10.4.6当构件采用手工气割或剪切机割时，应将出现塑性铰部位的边缘刨平。当螺栓孔位于构件塑性铰部位的受拉板件上时，应采用钻成孔或先冲后扩钻孔。 | [11 empty] | 1
外环板的挑出宽度应满足哪些要求？ | 15.4.4节点设置外环板或外加强环时，外环板的挑出宽度应满足可靠传递梁端弯矩和局部稳定要求。 | [11 empty] | 1
当采用塑性设计和弯矩调幅设计时，塑性铰部位的强度计算应符合哪些公式的规定？ | 10.3.4塑性铰部位的强度计算应符合下列规定：1采用塑性设计和弯矩调幅设计时，塑性铰部位的强度计算应符合下列公式的规定：N≤0.6Anf当塑性设计：Mx≤0.9Wmxf弯矩调幅设计：、当塑性设计：弯矩调幅设计：(10.3.4-1)(10.3.4-2)(10.3.4-3)(10.3.4-4)(10.3.4-5)2当V>0.5hwtwf,时，验算受弯承载力所用的腹板强度设计值f可折减为(1-p)f,折减系数p应按下式计算：Mp=[2V/(hwtwfv)-1]²式中：N——构件的压力设计值(N);M、——构件的弯矩设计值(N·mm);An——净截面面积(mm²);Wnx—对x轴的塑性净截面模量(mm³);f—钢材的抗弯强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 4
在出现塑性铰前节点处各构件间的夹角应保持不变的要求是什么？ | 10.4.5所有节点及其连接应有足够的刚度，应保证在出现塑性铰前节点处各构件间的夹角保持不变。构件拼接和构件间的连接应能传递该处最大弯矩设计值的1.1倍，且不得低于0.5yWxf。 | [11 empty] | 1
，侧向支撑用于减少构件弯矩作用平面外的长度计算是根据哪个标准确定轴心力？ | 10.4.4用作减少构件弯矩作用平面外计算长度的侧向支撑，其轴心力应按本标准第7.5.1条确定。 | [11 empty] | 1
什么是在焊接工程中首次采用新钢种时需要进行的步骤？ | 11.1.7焊接工程中，首次采用的新钢种应进行焊接性试验，合格后应根据现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定进行焊接工艺评定。 | [11 empty] | 1
什么类型的连接不得使用沉头和半沉头铆钉？ | 11.1.4沉头和半沉头铆钉不得用于其杆轴方向受拉的连接。 | [11 empty] | 1
根据施工环境条件和作用力的性质，应选择何种连接方法来连接钢结构构件？ | 11.1.1钢结构构件的连接应根据施工环境条件和作用力的性质选择其连接方法。 | [11 empty] | 1
请问钢结构焊接连接构造设计应符合哪些规定？ | 11.1.5钢结构焊接连接构造设计应符合下列规定：1尽量减少焊缝的数量和尺寸；2焊缝的布置宜对称于构件截面的形心轴；3节点区留有足够空间，便于焊接操作和焊后检测；4应避免焊缝密集和双向、三向相交；5焊缝位置宜避开最大应力区；6焊缝连接宜选择等强匹配；当不同强度的钢材连接时，可采用与低强度钢材相匹配的焊接材料。 | [11 empty] | 20
螺栓的C级可用于哪些情况下进行抗剪连接？ | 11.1.3C级螺栓宜用于沿其杆轴方向受拉的连接，在下列情况下可用于抗剪连接：1承受静力荷载或间接承受动力荷载结构中的次要连接；2承受静力荷载的可拆卸结构的连接；3临时固定构件用的安装连接。 | [11 empty] | 1
在改、扩建工程中，作为加固补强措施，可采用摩擦型高强度螺栓与焊接承受同一作用力的栓焊并用连接吗？ | 11.1.2同一连接部位中不得采用普通螺栓或承压型高强度螺栓与焊接共用的连接；在改、扩建工程中作为加固补强措施，可采用摩擦型高强度螺栓与焊接承受同一作用力的栓焊并用连接，其计算与构造宜符合行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011第5.5节的规定。 | [11 empty] | 9
请问，形成塑性铰的截面应满足哪些要求？ | 10.4.3当工字钢梁受拉的上翼缘有楼板或刚性铺板与钢梁可靠(10.3.4-6)时：连接时，形成塑性铰的截面应满足下列要求之一：1根据本标准公式(6.2.7-3)计算的正则化长细比不大于0.3;2布置间距不大于2倍梁高的加劲肋；3受压下翼缘设置侧向支撑。 | [11 empty] | 20
什么是钢结构安装连接应该考虑的构造形式和临时定位措施？ | 11.1.8钢结构的安装连接应采用传力可靠、制作方便、连接简单、便于调整的构造形式，并应考虑临时定位措施。 | [11 empty] | 1
在需要进行疲劳验算的构件中，对于作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝，受拉时焊缝的质量等级应为多少级？ | 11.1.6焊缝的质量等级应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况，按下列原则选用：1在承受动荷载且需要进行疲劳验算的构件中，凡要求与母材等强连接的焊缝应焊透，其质量等级应符合下列规定：1)作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝，受拉时应为一级，受压时不应低于二级；2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝不应低于二级；3)重级工作制(A6～A8)和起重量Q≥50t的中级工作制(A4、A5)吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形连接部位焊缝应焊透，焊缝形式宜为对接与角接的组合焊缝，其质量等级不应低于二级。2在工作温度等于或低于-20℃的地区，构件对接焊缝的质量不得低于二级。3不需要疲劳验算的构件中，凡要求与母材等强的对接焊缝宜焊透，其质量等级受拉时不应低于二级，受压时不宜低于二级。4部分焊透的对接焊缝、采用角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝的T形连接部位，以及搭接连接角焊缝，其质量等级应符合下列规定：1)直接承受动荷载且需要疲劳验算的结构和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制吊车梁以及梁柱、牛腿等重要节点不应低于二级；2)其他结构可为三级。 | [11 empty] | 5
请问在垂直于焊缝长度方向的压力作用下，如何计算抗剪强度设计值的厚度h？ | 11.2.4部分熔透的对接焊缝(图11.2.4)和T形对接与角接组合焊缝[图11.2.4(c)]的强度，应按式(11.2.2-1)～式(11.2.2-3)计算，当熔合线处焊缝截面边长等于或接近于最短距离s时，抗剪强度设计值应按角焊缝的强度设计值乘以0.9。在垂直于焊缝长度方向的压力作用下，取A=1.22,其他情况取A=1.0,其计算厚度h。宜按下列规定取值，其中s为坡口深度，即根部至焊缝表面(不考虑余高)的最短距离(mm);a为V形、单边V形或K形坡口角度：1V形坡口[图11.2.4(a)]:当α≥60°时，he=s;当α<60°时，he=0.75s;2单边V形和K形坡口[图11.2.4(b)、图11.2.4(c)]:当α=45°±5°时，he=s-3;3U形和J形坡口[图11.2.4(d)、图11.2.4(e)]:当α=45°±5°时，he=s(b)单边V形坡口(d)U形坡口(e)J形坡口图11.2.4部分熔透的对接焊缝和T形对接与角接组合焊缝截面 | [11 empty] | 20
在通过焊缝形心的拉力、压力或剪力作用下，正面角焊缝和侧面角焊缝的强度计算规定分别是什么？ | 11.2.2直角角焊缝应按下列规定进行强度计算：1在通过焊缝形心的拉力、压力或剪力作用下：正面角焊缝(作用力垂直于焊缝长度方向):侧面角焊缝(作用力平行于焊缝长度方向):2在各种力综合作用下，o₁和t₁共同作用处：(11.2.2-1)(11.2.2-2)(11.2.2-3)式中：or——按焊缝有效截面(heIw)计算，垂直于焊缝长度方向的应力(N/mm²);tf——按焊缝有效截面计算，沿焊缝长度方向的剪应力(N/mm²);h。——直角角焊缝的计算厚度(mm),当两焊件间隙b≤1.5mm时，he=0.7h;1.5mm<b≤5mm时，h。=0.7(h-b),h为焊脚尺寸(图11.2.2);lw—角焊缝的计算长度(mm),对每条焊缝取其实际长度减去2hf;fǐ—角焊缝的强度设计值(N/mm²);β——正面角焊缝的强度设计值增大系数，对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，β=1.22;对直接承受动力荷载的结构，A=1.0。(a)等边直角焊缝截面(b)不等边直角焊缝截面(c)等边凹形直角焊缝截面图11.2.2直角角焊缝截面 | [11 empty] | 1
请问焊接结构用铸钢节点材料的碳当量及硫、磷含量应符合哪个国家标准？ | 12.4.4焊接结构用铸钢节点材料的碳当量及硫、磷含量应符合现行国家标准《焊接结构用铸钢件》GB/T7659的规定。 | [11 empty] | 1
请问，根据规定，侧向支承点间距离L₁的计算公式是什么？ | 10.4.2当钢梁的上翼缘没有通长的刚性铺板或防止侧向弯扭屈曲的构件时，在构件出现塑性铰的截面处应设置侧向支承。该支承点与其相邻支承点间构件的长细比λ,应符合下列规定：当式中：λy—弯矩作用平面外的长细比；(10.4.2-1)(10.4.2-2)(10.4.2-3)L₁—侧向支承点间距离(mm);对不出现塑性较的构件区段，其侧向支承点间距应由本标准第6章和第8章内有关弯矩作用平面外的整体稳定计算确定；iy—截面绕弱轴的回转半径(mm);M₁—与塑性铰距离为l₁的侧向支承点处的弯矩(N·mm);当长度l₁内为同向曲率时，M₁/(yxWxf)为正；当为反向曲率时，M₁/(yxWxf)为负。 | [11 empty] | 2
T形连接的斜角角焊缝的强度计算中，当根部间隙b、b₁或b₂的取值范围在多少时，计算厚度h的计算规定是怎样的？ | 11.2.3两焊脚边夹角为60°≤a≤135°的T形连接的斜角角焊缝(图11.2.3-1),其强度应按本标准式(11.2.2-1)～式(11.2.2-3)计算，但取β=1.0,其计算厚度h。(图11.2.3-2)的计算应符合下列规定：1当根部间隙b、b₁或b₂≤15mm时，*2当根部间隙b、b₁或b₂>15mm但≤5mm时，he=:3当30≤a≤60°或α<30°时，斜角角焊缝计算厚度h。应按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定计算取值。(a)凹形锐角焊缝截面(b)钝角焊缝截面(c)凹形钝角焊缝截面图11.2.3-1T形连接的斜角角焊缝截面图11.2.3-2T形连接的根部间隙和焊缝截面 | [11 empty] | 1
请问，当焊缝计算长度lw超过60h时，焊缝的承载力设计值应乘以折减系数αf是多少？ | 11.2.6角焊缝的搭接焊缝连接中，当焊缝计算长度lw超过60h;时，焊缝的承载力设计值应乘以折减系数αf,αt=1.5-,并不小于0.5。 | [11 empty] | 1
在焊接截面工字形梁翼缘与腹板的焊缝连接强度计算中，双面角焊缝连接的强度应如何计算？ | 11.2.7焊接截面工字形梁翼缘与腹板的焊缝连接强度计算应符合下列规定：1双面角焊缝连接，其强度应按下式计算，当梁上翼缘受有固定集中荷载时，宜在该处设置顶紧上翼缘的支承加劲肋，按(a)V形坡口式(11.2.7)计算时取F=0。(11.2.7)式中：S所计算翼缘毛截面对梁中和轴的面积矩(mm³);I——梁的毛截面惯性矩(mm⁴);F、ψ、l₂—按本标准第6.1.4条采用。2当腹板与翼缘的连接焊缝采用焊透的T形对接与角接组合焊缝时，其焊缝强度可不计算。 | [11 empty] | 1
承受动荷载时，构件端部纵向角焊缝长度及间距要求如何规定？ | 11.3.4承受动荷载时，塞焊、槽焊、角焊、对接连接应符合下列规定：1承受动荷载不需要进行疲劳验算的构件，采用塞焊、槽(a)不同宽度对接(b)不同厚度对接图11.3.3-2不同宽度或厚度铸钢件的拼接焊时，孔或槽的边缘到构件边缘在垂直于应力方向上的间距不应小于此构件厚度的5倍，且不应小于孔或槽宽度的2倍；构件端部搭接连接的纵向角焊缝长度不应小于两侧焊缝间的垂直间距a,且在无塞焊、槽焊等其他措施时，间距a不应大于较薄件厚度t的16倍(图11.3.4);图11.3.4承受动载不需进行疲劳验算时构件端部纵向角焊缝长度及间距要求a—不应大于16t(中间有塞焊焊缝或槽焊焊缝时除外)2不得采用焊脚尺寸小于5mm的角焊缝；3严禁采用断续坡口焊缝和断续角焊缝；4对接与角接组合焊缝和T形连接的全焊透坡口焊缝应采用角焊缝加强，加强焊脚尺寸不应大于连接部位较薄件厚度的1/2,但最大值不得超过10mm;5承受动荷载需经疲劳验算的连接，当拉应力与焊缝轴线垂直时，严禁采用部分焊透对接焊缝；6除横焊位置以外，不宜采用L形和J形坡口；7不同板厚的对接连接承受动载时，应按本标准第11.3.3条的规定做成平缓过渡。 | [11 empty] | 6
角焊缝的最小计算长度应为其焊脚尺寸h的多少倍？ | 11.3.5角焊缝的尺寸应符合下列规定：1角焊缝的最小计算长度应为其焊脚尺寸h的8倍，且不应小于40mm;焊缝计算长度应为扣除引弧、收弧长度后的焊缝长度；2断续角焊缝焊段的最小长度不应小于最小计算长度；3角焊缝最小焊脚尺寸宜按表11.3.5取值，承受动荷载时角焊缝焊脚尺寸不宜小于5mm;4被焊构件中较薄板厚度不小于25mm时，宜采用开局部坡口的角焊缝；5采用角焊缝焊接连接，不宜将厚板焊接到较薄板上。表11.3.5角焊缝最小焊脚尺寸(mm)母材厚度t角焊缝最小焊脚尺寸het≤636<t≤12512<t<206t>208注：1采用不预热的非低氢焊接方法进行焊接时，t等于焊接连接部位中较厚件厚度，宜采用单道焊缝；采用预热的非低氢焊接方法或低氢焊接方法进行焊接时，t等于焊接连接部位中较薄件厚度；2焊缝尺寸h;不要求超过焊接连接部位中较薄件厚度的情况除外。 | [11 empty] | 1
什么是重要连接或有等强要求的对接焊缝应采用的焊缝类型？ | 11.3.1受力和构造焊缝可采用对接焊缝、角接焊缝、对接与角接组合焊缝、塞焊焊缝、槽焊焊缝，重要连接或有等强要求的对接焊缝应为熔透焊缝，较厚板件或无需焊透时可采用部分熔透焊缝。 | [11 empty] | 1
搭接连接传递轴向力的部件，其最小搭接长度应为较薄件厚度的多少倍？ | 11.3.6搭接连接角焊缝的尺寸及布置应符合下列规定：1传递轴向力的部件，其搭接连接最小搭接长度应为较薄件厚度的5倍，且不应小于25mm(图11.3.6-1),并应施焊纵向或横向双角焊缝；图11.3.6-1搭接连接双角焊缝的要求t—ti和t₂中较小者；h₁—焊脚尺寸，按设计要求2只采用纵向角焊缝连接型钢杆件端部时，型钢杆件的宽度不应大于200mm,当宽度大于200mm时，应加横向角焊缝或中间塞焊；型钢杆件每一侧纵向角焊缝的长度不应小于型钢杆件的宽度；3型钢杆件搭接连接采用围焊时，在转角处应连续施焊。杆件端部搭接角焊缝作绕焊时，绕焊长度不应小于焊脚尺寸的2倍，并应连续施焊；4搭接焊缝沿母材棱边的最大焊脚尺寸，当板厚不大于6mm时，应为母材厚度，当板厚大于6mm时，应为母材厚度减去1mm～2mm(图11.3.6-2);(1~2)mm(a)母材厚度小于等于6mm时(b)母材厚度大于6mm时图11.3.6-2搭接焊缝沿母材棱边的最大焊脚尺寸5用搭接焊缝传递荷载的套管连接可只焊一条角焊缝，其管材搭接长度L不应小于5(t₁+t₂),且不应小于25mm。搭接焊缝焊脚尺寸应符合设计要求(图11.3.6-3)。 | [11 empty] | 20
在焊接圆管与矩形管T、Y、K形相贯节点时，焊缝的构造和计算厚度取值应符合哪个国家标准？ | 11.2.8圆管与矩形管T、Y、K形相贯节点焊缝的构造与计算厚度取值应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的相关规定。 | [11 empty] | 1
请问在不同厚度和宽度的材料对接时，连接处的坡度值不应该大于多少？ | 11.3.3不同厚度和宽度的材料对接时，应作平缓过渡，其连接处坡度值不宜大于1:25(图11.3.3-1和图11.3.3-2)。图11.3.3-1不同宽度或厚度钢板的拼接 | [11 empty] | 1
在次要构件或次要焊接连接中，断续角焊缝焊段的长度不得小于多少？ | 11.3.8在次要构件或次要焊接连接中，可采用断续角焊缝。断续角焊缝焊段的长度不得小于10h或50mm,其净距不应大于15t(对受压构件)或30t(对受拉构件),t为较薄焊件厚度。腐蚀环境中不宜采用断续角焊缝。 | [11 empty] | 1
在什么情况下应增加螺栓或铆钉的数目？ | 11.4.4在下列情况的连接中，螺栓或铆钉的数目应予增加：1一个构件借助填板或其他中间板与另一构件连接的螺栓(摩擦型连接的高强度螺栓除外)或铆钉数目，应按计算增加10%;2当采用搭接或拼接板的单面连接传递轴心力，因偏心引起连接部位发生弯曲时，螺栓(摩擦型连接的高强度螺栓除外)数目应按计算增加10%;3在构件的端部连接中，当利用短角钢连接型钢(角钢或槽钢)的外伸肢以缩短连接长度时，在短角钢两肢中的一肢上，所用的螺栓或铆钉数目应按计算增加50%;4当铆钉连接的铆合总厚度超过铆钉孔径的5倍时，总厚度每超过2mm,铆钉数目应按计算增加1%(至少应增加1个铆钉),但铆合总厚度不得超过铆钉孔径的7倍。 | [11 empty] | 2
请问如何计算受剪连接中每个高强度螺栓的承载力设计值？ | 11.4.2高强度螺栓摩擦型连接应按下列规定计算：1在受剪连接中，每个高强度螺栓的承载力设计值按下式计算：Nb=0.9kngP(11.4.2-1)式中：Nb—一个高强度螺栓的受剪承载力设计值(N);k——孔型系数，标准孔取1.0;大圆孔取0.85;内力与槽孔长向垂直时取0.7;内力与槽孔长向平行时取0.6;nr——传力摩擦面数目；μ摩擦面的抗滑移系数，可按表11.4.2-1取值；P—一个高强度螺栓的预拉力设计值(N),按表11.4.2-2取值。2在螺栓杆轴方向受拉的连接中，每个高强度螺栓的承载力应按下式计算：(11.4.2-2)3当高强度螺栓摩擦型连接同时承受摩擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的外拉力时，承载力应符合下式要求：(11.4.2-3)式中：N.、N:——分别为某个高强度螺栓所承受的剪力和拉力(N);N?、Nt—一个高强度螺栓的受剪、受拉承载力设计值(N)。(N)表11.4.2-1钢材摩擦面的抗滑移系数μ连接处构件接触面的处理方法构件的钢材牌号Q235钢Q345钢或Q390钢Q420钢或Q460钢喷硬质石英砂或铸钢棱角砂0.450.450.45抛丸(喷砂)0.400.400.40钢丝刷清除浮锈或未经处理的干净轧制面0.300.35注：1钢丝刷除锈方向应与受力方向垂直；2当连接构件采用不同钢材牌号时，μ按相应较低强度者取值；3采用其他方法处理时，其处理工艺及抗滑移系数值均需经试验确定。表11.4.2-2一个高强度螺栓的预拉力设计值P(kN)螺栓的承载性能等级螺栓公称直径(mm)M16M20M22M24M27M308.8级8012515017523028010.9级100155190225290355 | [11 empty] | 20
承压型连接中的高强度螺栓受剪承载力设计值的计算方法是怎样的？ | 11.4.3高强度螺栓承压型连接应按下列规定计算：1承压型连接的高强度螺栓预拉力P的施拧工艺和设计值取值应与摩擦型连接高强度螺栓相同；2承压型连接中每个高强度螺栓的受剪承载力设计值，其计算方法与普通螺栓相同，但当计算剪切面在螺纹处时，其受剪承载力设计值应按螺纹处的有效截面积进行计算；3在杆轴受拉的连接中，每个高强度螺栓的受拉承载力设计值的计算方法与普通螺栓相同；4同时承受剪力和杆轴方向拉力的承压型连接，承载力应符合下列公式的要求：(11.4.3-1)N√≤Nk/1.2(11.4.3-2)式中：N.、N——所计算的某个高强度螺栓所承受的剪力和拉力(N);Nh、Nt、Nk—一个高强度螺栓按普通螺栓计算时的受剪、受拉和承压承载力设计值； | [11 empty] | 1
当螺栓沿轴向受力方向的连接长度大于15do时，应如何计算螺栓的承载力设计值？ | 11.4.5在构件连接节点的一端，当螺栓沿轴向受力方向的连接长度l大于15do时(do为孔径),应将螺栓的承载力设计值乘以折减系数,当大于60do时，折减系数取为定值0.7。 | [11 empty] | 1
请问在进行螺栓或铆钉连接时，哪些因素需要考虑其间距、边距和端距的容许值？ | 11.5.2螺栓(铆钉)连接宜采用紧凑布置，其连接中心宜与被连接构件截面的重心相一致。螺栓或铆钉的间距、边距和端距容许值应符合表11.5.2的规定。表11.5.2螺栓或铆钉的孔距、边距和端距容许值名称位置和方向最大容许间距(取两者的较小值)最小容许间距中心间距外排(垂直内力方向或顺内力方向)8du或12t3do中间排垂直内力方向16do或24t顺内力方向构件受压力12do或18t构件受拉力16do或24t沿对角线方向续表11.5.2名称位置和方向最大容许间距(取两者的较小值)最小容许间距中心至构件边缘距离顺内力方向4do或8t2do垂直内力方向剪切边或手工切割边1.5do轧制边、自动气割或锯割边高强度螺栓其他螺栓或铆钉1.2do注：1do为螺栓或铆钉的孔径，对槽孔为短向尺寸，t为外层较薄板件的厚度；2钢板边缘与刚性构件(如角钢，槽钢等)相连的高强度螺栓的最大间距，可按中间排的数值采用；3计算螺栓孔引起的截面削弱时可取d+4mm和do的较大者。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问对于M20级别的高强度螺栓承压型连接，其标准孔的孔径应为多少？ | 11.5.1螺栓孔的孔径与孔型应符合下列规定：1B级普通螺栓的孔径do较螺栓公称直径d大0.2mm~0.5mm,C级普通螺栓的孔径do较螺栓公称直径d大1.0mm～1.5mm;2高强度螺栓承压型连接采用标准圆孔时，其孔径do可按表11.5.1采用；3高强度螺栓摩擦型连接可采用标准孔、大圆孔和槽孔，孔型尺寸可按表11.5.1采用；采用扩大孔连接时，同一连接面只能在盖板和芯板其中之一的板上采用大圆孔或槽孔，其余仍采用标准孔；表11.5.1高强度螺栓连接的孔型尺寸匹配(mm)螺栓公称直径M12M16M20M22M24M27M30孔型标准孔直径13.517.52224263033大圆孔直径16202428303538槽孔短向13.517.52224263033长向223037404550554高强度螺栓摩擦型连接盖板按大圆孔、槽孔制孔时，应增大垫圈厚度或采用连续型垫板，其孔径与标准垫圈相同，对M24及以下的螺栓，厚度不宜小于8mm;对M24以上的螺栓，厚度不宜小于10mm。 | [11 empty] | 1
什么类型的构件宜采用钢板进行拼接？ | 11.5.5当型钢构件拼接采用高强度螺栓连接时，其拼接件宜采用钢板。 | [11 empty] | 1
在进行钢管内外防腐蚀处理时，应该如何处理钢管的端部？ | 11.7.3当钢管内壁不作防腐蚀处理时，管端部法兰应作气密性焊接封闭。当钢管用热浸镀锌作内外防腐蚀处理时，管端不应封闭。 | [11 empty] | 1
什么方法应该用于确定复杂重要节点的承载力？ | 12.1.4构造复杂的重要节点应通过有限元分析确定其承载力，并宜进行试验验证。 | [11 empty] | 1
在节点构造中，当构件在节点偏心相交时，应如何考虑局部弯矩的影响？ | 12.1.3节点构造应符合结构计算假定，当构件在节点偏心相交时，尚应考虑局部弯矩的影响。 | [11 empty] | 1
在普通螺栓或铆钉抗剪连接中，每个螺栓的承载力设计值应取受剪和承压承载力设计值中的较小者。受剪和承压承载力设计值应分别按哪些式子计算？ | 11.4.1普通螺栓、锚栓或铆钉的连接承载力应按下列规定计算：1在普通螺栓或铆钉抗剪连接中，每个螺栓的承载力设计值应取受剪和承压承载力设计值中的较小者。受剪和承压承载力设计值应分别按式(11.4.1-1)、式(11.4.1-2)和式(11.4.1-3)、式(11.4.1-4)计算。普通螺栓：(11.4.1-1)铆钉：(11.4.1-2)普通螺栓：(11.4.1-3)铆钉：Ne=do∑tft(11.4.1-4)式中：n、——受剪面数目；d—螺杆直径(mm);do—铆钉孔直径(mm);∑t—在不同受力方向中一个受力方向承压构件总厚度的较小值(mm);fb、fh—螺栓的抗剪和承压强度设计值(N/mm²);ft、ft铆钉的抗剪和承压强度设计值(N/mm²)。2在普通螺栓、锚栓或铆钉杆轴向方向受拉的连接中，每个普通螺栓、锚栓或铆钉的承载力设计值应按下列公式计算：普通螺栓锚栓铆钉式中：de—f、ft、fi—(11.4.1-5)(11.4.1-6)(11.4.1-7)螺栓或锚栓在螺纹处的有效直径(mm);普通螺栓、锚栓和铆钉的抗拉强度设计值(N/mm²)。3同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓和铆钉，其承载力应分别符合下列公式的要求：普通螺栓铆钉N,≤N:N,≤NE(11.4.1-8)(11.4.1-9)(11.4.1-10)(11.4.1-11)式中：N.、N——分别为某个普通螺栓所承受的剪力和拉力(N);Nb、Nt、N:—一个普通螺栓的抗剪、抗拉和承压承载力设计值(N);N、N、N—一个铆钉抗剪、抗拉和承压承载力设计值。 | [11 empty] | 1
请问11.5.3直接承受动力荷载构件的螺栓连接应符合哪些规定？ | 11.5.3直接承受动力荷载构件的螺栓连接应符合下列规定：1抗剪连接时应采用摩擦型高强度螺栓；2普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的有效措施。 | [11 empty] | 20
销轴连接适用于哪些结构部件以及连接点？ | 11.6.1销轴连接适用于铰接柱脚或拱脚以及拉索、拉杆端部的连接，销轴与耳板宜采用Q345、Q390与Q420,也可采用45号钢、35CrMo或40Cr等钢材。当销孔和销轴表面要求机加工时，其质量要求应符合相应的机械零件加工标准的规定。当销轴直径大于120mm时，宜采用锻造加工工艺制作。 | [11 empty] | 11
螺栓连接设计应符合哪些规定？ | 11.5.6螺栓连接设计应符合下列规定：1连接处应有必要的螺栓施拧空间；2螺栓连接或拼接节点中，每一杆件一端的永久性的螺栓数不宜少于2个；对组合构件的缀条，其端部连接可采用1个螺栓；3沿杆轴方向受拉的螺栓连接中的端板(法兰板),宜设置加劲肋。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问在设计高强度螺栓连接时，环境温度为100℃~150℃时，其承载力应该降低多少？ | 11.5.4高强度螺栓连接设计应符合下列规定：1本章的高强度螺栓连接均应按本标准表11.4.2-2施加预拉力；2采用承压型连接时，连接处构件接触面应清除油污及浮锈，仅承受拉力的高强度螺栓连接，不要求对接触面进行抗滑移处理；3高强度螺栓承压型连接不应用于直接承受动力荷载的结构，抗剪承压型连接在正常使用极限状态下应符合摩擦型连接的设计要求；4当高强度螺栓连接的环境温度为100℃~150℃时，其承载力应降低10%。 | [11 empty] | 1
请问如何计算销轴的承压强度？ | 11.6.4销轴应按下列公式进行承压、抗剪与抗弯强度的计算：1销轴承压强度：(11.6.4-1)图11.6.3销轴连接耳板受剪面示意图2销轴抗剪强度：3销轴的抗弯强度：(11.6.4-2)(11.6.4-3)(11.6.4-4)4计算截面同时受弯受剪时组合强度应按下式验算：(11.6.4-5)式中：d——销轴直径(mm);ft—销轴连接中耳板的承压强度设计值(N/mm²);nv———受剪面数目；fb—销轴的抗剪强度设计值(N/mm²);M—销轴计算截面弯矩设计值(N·mm);fb销轴的抗弯强度设计值(N/mm²);te—两端耳板厚度(mm);tm—中间耳板厚度(mm);s—端耳板和中间耳板间间距(mm)。 | [11 empty] | 7
钢结构节点设计应该考虑哪些因素？ | 12.1.1钢结构节点设计应根据结构的重要性、受力特点、荷载情况和工作环境等因素选用节点形式、材料与加工工艺。 | [11 empty] | 5
请问如何计算连接耳板的抗拉和抗剪强度？ | 11.6.3连接耳板应按下列公式进行抗拉、抗剪强度的计算：1耳板孔净截面处的抗拉强度：(11.6.3-1)(11.6.3-2)2耳板端部截面抗拉(劈开)强度：(11.6.3-3)3耳板抗剪强度：(11.6.3-4)Z=√(a+do/2)²—(do/2)²(11.6.3-5)式中：N—杆件轴向拉力设计值(N);b₁—计算宽度(mm);do—销轴孔径(mm);f—耳板抗拉强度设计值(N/mm²)。Z——耳板端部抗剪截面宽度(图11.6.3)(mm);f.—耳板钢材抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 1
11.6.2销轴连接的构造应符合哪些规定？ | 11.6.2销轴连接的构造应符合下列规定(图11.6.2):图11.6.2销轴连接耳板1销轴孔中心应位于耳板的中心线上，其孔径与直径相差不应大于1mm。2耳板两侧宽厚比b/t不宜大于4,几何尺寸应符合下列公式规定：(11.6.2-1)be=2t+16≤b(11.6.2-2)式中：b——连接耳板两侧边缘与销轴孔边缘净距(mm);t—耳板厚度(mm);a—顺受力方向，销轴孔边距板边缘最小距离(mm)。3销轴表面与耳板孔周表面宜进行机加工。 | [11 empty] | 1
什么是法兰板可采用的两种类型，并为什么宜设置加劲肋？ | 11.7.1法兰板可采用环状板或整板，并宜设置加劲肋。 | [11 empty] | 1
什么是节点设计应满足的三个要求？ | 12.1.2节点设计应满足承载力极限状态要求，传力可靠，减少应力集中。 | [11 empty] | 5
什么类型的螺孔应该在法兰板上均匀分布？ | 11.7.2法兰板上螺孔应均匀分布，螺栓宜采用较高强度等级。 | [11 empty] | 1
铸钢节点的受力状态可以通过哪种方法确定？ | 12.4.3铸钢节点可采用有限元法确定其受力状态，并可根据实际情况对其承载力进行试验验证。 | [11 empty] | 1
当计算12.2.2桁架节点板的强度时，使用有效宽度法计算时，需要如何计算板件的有效宽度？ | 12.2.2桁架节点板(杆件轧制T形和双板焊接T形截面者除外)的强度除可按本标准第12.2.1条相关公式计算外，也可用有效宽度法按下式计算：(12.2.2)式中：be—板件的有效宽度(图12.2.2)(mm);当用螺栓(或铆钉)连接时，应减去孔径，孔径应取比螺栓(或铆钉)标称尺寸大4mm。 | [11 empty] | 2
什么是梁柱连接节点的几种构造方式？ | 12.3.1梁柱连接节点可采用栓焊混合连接、螺栓连接、焊接连接、端板连接、顶底角钢连接等构造。 | [11 empty] | 1
如何确保节点构造便于制作、运输、安装、维护，同时防止积水、积尘，并采取防腐与防火措施？ | 12.1.5节点构造应便于制作、运输、安装、维护，防止积水、积尘，并应采取防腐与防火措施。 | [11 empty] | 1
请问在采用本标准第12.2.1条～第12.2.3条方法计算桁架节点板时，应符合哪些规定？ | 12.2.4当采用本标准第12.2.1条～第12.2.3条方法计算桁架节点板时，尚应符合下列规定：1节点板边缘与腹杆轴线之间的夹角不应小于15°;2斜腹杆与弦杆的夹角应为30°~60°;3节点板的自由边长度L与厚度t之比不得大于60ek。 | [11 empty] | 1
请问在图12.2.6中，杆件与节点板的连接焊缝应采用哪种焊接方式？ | 12.2.6杆件与节点板的连接焊缝(图12.2.6)宜采用两面侧焊，也可以三面围焊，所有围焊的转角处必须连续施焊；弦杆与腹杆、腹杆与腹杆之间的间隙不应小于20mm,相邻角焊缝焊趾间净距不应小于5mm。(a)两面侧焊(b)三面围焊图12.2.6杆件与节点板的焊缝连接 | [11 empty] | 1
什么是拼接节点在连接构件连续性方面的作用？ | 12.1.6拼接节点应保证被连接构件的连续性。 | [11 empty] | 1
如何计算工字形或H形截面杆件的有效宽度？ | 12.2.5垂直于杆件轴向设置的连接板或梁的翼缘采用焊接方式与工字形、H形或其他截面的未设水平加劲肋的杆件翼缘相连，形成T形接合时，其母材和焊缝均应根据有效宽度进行强度计算。1工字形或H形截面杆件的有效宽度应按下列公式计算[图12.2.5(a)]:be=tw+2s+5ktt(12.2.5-1);当k>1.0时取1(12.2.5-2)式中：be——T形接合的有效宽度(mm);fve—被连接杆件翼缘的钢材屈服强度(N/mm²);fp—连接板的钢材屈服强度(N/mm²);tw—被连接杆件的腹板厚度(mm);t——被连接杆件的翼缘厚度(mm);tp—连接板厚度(mm);s——对于被连接杆件，轧制工字形或H形截面杆件取为圆角半径r;焊接工字形或H形截面杆件取为焊脚尺寸h₄(mm)。(a)被连接截面为T形或H形(b)被连接截面为箱形或槽形图12.2.5未加劲T形连接节点的有效宽度2当被连接杆件截面为箱形或槽形，且其翼缘宽度与连接板件宽度相近时，有效宽度应按下式计算[图12.2.5(b)]:be=2tw+5kt;(12.2.5-3)3有效宽度b.尚应满足下式要求：(12.2.5-4)式中：fm—连接板的极限强度(N/mm²);bp—连接板宽度(mm)。4当节点板不满足式(12.2.5-4)要求时，被连接杆件的翼缘应设置加劲肋。5连接板与翼缘的焊缝应按能传递连接板的抗力btpfp(假定为均布应力)进行设计。 | [11 empty] | 20
对于有竖腹杆相连的节点板，在什么情况下可不进行稳定计算？ | 12.2.3桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定性可用下列方法进行计算：1对有竖腹杆相连的节点板，当c/t≤15ek时，可不计算稳定，否则应按本标准附录G进行稳定计算，在任何情况下，c/t不得大于22ek,c为受压腹杆连接肢端面中点沿腹杆轴线方向至弦杆的净距离；(a)焊缝连接(b)螺栓(铆钉)连接(c)螺栓(铆钉)连接0—应力扩散角，焊接及单排螺栓时可取30°,多排螺栓时可取22°图12.2.2板件的有效宽度2对无竖腹杆相连的节点板，当c/t≤10ek时，节点板的稳定承载力可取为0.8betf;当c/t>10ek时，应按本标准附录G进行稳定计算，但在任何情况下，c/t不得大于17.5ek。 | [11 empty] | 1
请问节点板厚度应该根据什么确定，最小厚度是多少？ | 12.2.7节点板厚度宜根据所连接杆件内力的计算确定，但不得小于6mm。节点板的平面尺寸应考虑制作和装配的误差。 | [11 empty] | 9
端板连接的梁柱刚接节点应符合哪些规定？ | 12.3.6端板连接的梁柱刚接节点应符合下列规定：1端板宜采用外伸式端板。端板的厚度不宜小于螺栓直径；2节点中端板厚度与螺栓直径应由计算决定，计算时宜计入撬力的影响；3节点区柱腹板对应于梁翼缘部位应设置横向加劲肋，其与柱翼缘围隔成的节点域应按本标准第12.3.3条进行抗剪强度的验算，强度不足时宜设斜加劲肋加强。 | [11 empty] | 2
预应力高强拉索的张拉节点应保证哪些条件？ | 12.5.1预应力高强拉索的张拉节点应保证节点张拉区有足够的施工空间，便于施工操作，且锚固可靠。预应力索张拉节点与主体结构的连接应考虑超张拉和使用荷载阶段拉索的实际受力大小，确保连接安全。 | [11 empty] | 1
当梁柱采用刚性连接，对应于梁翼缘的柱腹板部位设置横向加劲肋时，节点域应符合哪些规定？ | 12.3.3当梁柱采用刚性连接，对应于梁翼缘的柱腹板部位设置横向加劲肋时，节点域应符合下列规定：1当横向加劲肋厚度不小于梁的翼缘板厚度时，节点域的受剪正则化宽厚比λn,不应大于0.8;对单层和低层轻型建筑，λn,不得大于1.2。节点域的受剪正则化宽厚比λn,s应按下式计算：当he/ho≥10时：(12.3.3-1)当he/h<10时：(12.3.3-2)式中：he、hu——分别为节点域腹板的宽度和高度。2节点域的承载力应满足下式要求：H形截面柱：Vp=hbhatw箱形截面柱：Vp=1.8huhatw圆管截面柱：Vp=(π/2)hudete(12.3.3-3)(12.3.3-4)(12.3.3-5)(12.3.3-6)式中：Mu、M₂—分别为节点域两侧梁端弯矩设计值(N·mm);Vp—节点域的体积(mm³);he——柱翼缘中心线之间的宽度和梁腹板高度(mm);hu——梁翼缘中心线之间的高度(mm);tw——柱腹板节点域的厚度(mm);d.——钢管直径线上管壁中心线之间的距离(mm);te——节点域钢管壁厚(mm);fm——节点域的抗剪强度(N/mm²)。3节点域的受剪承载力f应据节点域受剪正则化宽厚比λm,按下列规定取值：1)当λn,s≤0.6时，;2)当0.6<λm,≤0.8时，3)当0.8<λn,≤1.2时，f=[1-0.75(λms-0.8)]fy;4)当轴压比4时，受剪承载力f应乘以修正系数，当λn,s≤0.8时，修正系数可取为4当节点域厚度不满足式(12.3.3-3)的要求时，对H形截面柱节点域可采用下列补强措施：1)加厚节点域的柱腹板，腹板加厚的范围应伸出梁的上下翼缘外不小于150mm;2)节点域处焊贴补强板加强，补强板与柱加劲肋和翼缘可采用角焊缝连接，与柱腹板采用塞焊连成整体，塞焊点之间的距离不应大于较薄焊件厚度的2lek倍。3)设置节点域斜向加劲肋加强。 | [11 empty] | 3
铸钢节点适用于哪些类型的部位和结构特征？ | 12.4.1铸钢节点应满足结构受力、铸造工艺、连接构造与施工安装的要求，适用于几何形式复杂、杆件汇交密集、受力集中的部位。铸钢节点与相邻构件可采取焊接、螺纹或销轴等连接方式。 | [11 empty] | 3
什么是采用端板连接的节点应符合的规定？ | 12.3.7采用端板连接的节点，应符合下列规定：1连接应采用高强度螺栓，螺栓间距应满足本标准表11.5.2的规定；2螺栓应成对称布置，并应满足拧紧螺栓的施工要求。 | [11 empty] | 1
在12.3.4梁柱刚性节点中，当工字形梁翼缘采用焊透的T形对接焊缝与H形柱的翼缘焊接，同时对应的柱腹板未设置水平加劲肋时，柱翼缘和腹板厚度应满足哪些规定？ | 12.3.4梁柱刚性节点中当工字形梁翼缘采用焊透的T形对接焊缝与H形柱的翼缘焊接，同时对应的柱腹板未设置水平加劲肋时，柱翼缘和腹板厚度应符合下列规定：1在梁的受压翼缘处，柱腹板厚度tw应同时满足：(12.3.4-1)(12.3.4-2)be=t₄+5h,(12.3.4-3)2在梁的受拉翼缘处，柱翼缘板的厚度t.应满足下式要求：te≥0.4√Anfi/f.(12.3.4-4)式中：Aφ——梁受压翼缘的截面积(mm²);fb、fe—分别为梁和柱钢材抗拉、抗压强度设计值(N/mm²);be—在垂直于柱翼缘的集中压力作用下，柱腹板计算高度边缘处压应力的假定分布长度(mm);hy—自柱顶面至腹板计算高度上边缘的距离，对轧制型钢截面取柱翼缘边缘至内弧起点间的距离，对焊接截面取柱翼缘厚度(mm);tt——梁受压翼缘厚度(mm);he——柱腹板的宽度(mm);Ek,e—柱的钢号修正系数；A——梁受拉翼缘的截面积(mm²)。 | [11 empty] | 7
铸钢节点在满足承载力极限状态的要求时，应力应满足什么条件？ | 12.4.2铸钢节点应满足承载力极限状态的要求，节点应力应符合下式要求：(12.4.2)式中：1、02、03——计算点处在相邻构件荷载设计值作用下的第一、第二、第三主应力；β—强度增大系数。当各主应力均为压应力时，β=1.2;当各主应力均为拉应力时，β=1.0,且最大主应力应满足α≤1.1f;其他情况时，A=1.1。 | [11 empty] | 2
根据铸钢节点的设计要求，最大壁厚应该不超过多少？ | 12.4.5铸钢节点应根据铸件轮廓尺寸、夹角大小与铸造工艺确定最小壁厚、内圆角半径与外圆角半径。铸钢件壁厚不宜大于150mm,应避免壁厚急剧变化，壁厚变化斜率不宜大于1/5。内部肋板厚度不宜大于外侧壁厚。 | [11 empty] | 1
请问铸钢件设计文件应注明哪些内容？ | 12.4.6铸造工艺应保证铸钢节点内部组织致密、均匀，铸钢件宜进行正火或调质热处理，设计文件应注明铸钢件毛皮尺寸的容许偏差。 | [11 empty] | 2
请问如何计算弧形支座和辊轴支座的支座反力R？ | 12.6.2弧形支座(图12.6.2a)和辊轴支座(图12.6.2b)的支座反力R应满足下式要求：R≤40ndlf²/E(12.6.2)式中：d——弧形表面接触点曲率半径r的2倍；n——辊轴数目，对弧形支座n=1;l—弧形表面或滚轴与平板的接触长度(mm)。(b)辊轴支座图12.6.2弧形支座与辊轴支座示意图 | [11 empty] | 1
什么措施应该在预应力索转折节点处采取以增强局部承压强度？ | 12.5.3预应力索转折节点应设置滑槽或孔道，滑槽或孔道内可涂润滑剂或加衬垫，或采用摩擦系数低的材料；应验算转折节点处的局部承压强度，并采取加强措施。 | [11 empty] | 6
梁柱刚接节点中，当采用焊接连接或栓焊混合连接时，横向加劲肋的截面尺寸应该符合哪些要求？ | 12.3.5采用焊接连接或栓焊混合连接(梁翼缘与柱焊接，腹板与柱高强度螺栓连接)的梁柱刚接节点，其构造应符合下列规定：1H形钢柱腹板对应于梁翼缘部位宜设置横向加劲肋，箱形(钢管)柱对应于梁翼缘的位置宜设置水平隔板。2梁柱节点宜采用柱贯通构造，当柱采用冷成型管截面或壁板厚度小于翼缘厚度较多时，梁柱节点宜采用隔板贯通式构造。3节点采用隔板贯通式构造时，柱与贯通式隔板应采用全熔透坡口焊缝连接。贯通式隔板挑出长度l宜满足25mm≤l≤60mm;隔板宜采用拘束度较小的焊接构造与工艺，其厚度不应小于梁翼缘厚度和柱壁板的厚度。当隔板厚度不小于36mm时，宜选用厚度方向钢板。4梁柱节点区柱腹板加劲肋或隔板应符合下列规定：1)横向加劲肋的截面尺寸应经计算确定，其厚度不宜小于梁翼缘厚度；其宽度应符合传力、构造和板件宽厚比限值的要求；2)横向加劲肋的上表面宜与梁翼缘的上表面对齐，并以焊透的T形对接焊缝与柱翼缘连接，当梁与H形截面柱弱轴方向连接，即与腹板垂直相连形成刚接时，横向加劲肋与柱腹板的连接宜采用焊透对接焊缝；3)箱形柱中的横向隔板与柱翼缘的连接宜采用焊透的T形对接焊缝，对无法进行电弧焊的焊缝且柱壁板厚度不小于16mm的可采用熔化嘴电渣；4)当采用斜向加劲肋加强节点域时，加劲肋及其连接应能传递柱腹板所能承担剪力之外的剪力；其截面尺寸应符合传力和板件宽厚比限值的要求。 | [11 empty] | 4
梁或桁架支于砌体或混凝土上的平板支座底板厚度应根据什么进行计算？ | 12.6.1梁或桁架支于砌体或混凝土上的平板支座，应验算下部砌体或混凝土的承压强度，底板厚度应根据支座反力对底板产生的弯矩进行计算，且不宜小于12mm。梁的端部支承加劲肋的下端，按端面承压强度设计值进行计算时，应刨平顶紧，其中突缘加劲板的伸出长度不得大于其厚度的2倍，并宜采取限位措施(图12.6.1)。(a)平板支座(b)突缘支座图12.6.1梁的支座1-刨平顶紧；t一端板厚度 | [11 empty] | 1
请问，如何保证预应力索锚固节点的传力可靠性、预应力损失低和施工便利性？ | 12.5.2预应力索锚固节点应采用传力可靠、预应力损失低且施工便利的锚具，应保证锚固区的局部承压强度和刚度。应对锚固节点区域的主要受力杆件、板域进行应力分析和连接计算。节点区应避免焊缝重叠、开孔等。 | [11 empty] | 1
请问板式橡胶支座设计应满足哪些规定？ | 12.6.4板式橡胶支座设计应符合下列规定：1板式橡胶支座的底面面积可根据承压条件确定；2橡胶层总厚度应根据橡胶剪切变形条件确定；3在水平力作用下，板式橡胶支座应满足稳定性和抗滑移要求；4支座锚栓按构造设置时数量宜为2个～4个，直径不宜小于20mm;对于受拉锚栓，其直径及数量应按计算确定，并应设置双螺母防止松动；5板式橡胶支座应采取防老化措施，并应考虑长期使用后因橡胶老化进行更换的可能性；6板式橡胶支座宜采取限位措施。 | [11 empty] | 1
在12.6.3铰轴支座节点中，当两相同半径的圆柱形弧面自由接触面的中心角θ≥90°时，如何计算圆柱形枢轴的承压应力？ | 12.6.3铰轴支座节点(图12.6.3)中，当两相同半径的圆柱形弧面自由接触面的中心角θ≥90°时，其圆柱形枢轴的承压应力(a)弧形支座应按下式计算：(12.6.3)式中：d—枢轴直径(mm);l—枢轴纵向接触面长度(mm)。 | [11 empty] | 1
请问在多层结构中，柱脚可采用哪些形式？ | 12.7.1多高层结构框架柱的柱脚可采用埋入式柱脚、插入式柱脚及外包式柱脚，多层结构框架柱尚可采用外露式柱脚，单层厂图12.6.3铰轴式支座示意图房刚接柱脚可采用插入式柱脚、外露式柱脚，铰接柱脚宜采用外露式柱脚。 | [11 empty] | 1
12.6.5受力复杂或大跨度结构为什么宜采用球形支座？ | 12.6.5受力复杂或大跨度结构宜采用球形支座。球形支座应根据使用条件采用固定、单向滑动或双向滑动等形式。球形支座上盖板、球芯、底座和箱体均应采用铸钢加工制作，滑动面应采取相应的润滑措施、支座整体应采取防尘及防锈措施。 | [11 empty] | 1
什么是柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力的原因？ | 12.7.4柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力，此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受。 | [11 empty] | 1
在设计埋入式柱脚时，需要符合哪些规定？ | 12.7.8埋入式柱脚应符合下列规定：1柱埋入部分四周设置的主筋、箍筋应根据柱脚底部弯矩和剪力按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010计算确定，并应符合相关的构造要求。柱翼缘或管柱外边缘混凝土保护层厚度(图12.7.8)、边列柱的翼缘或管柱外边缘至基础梁端部的距离不应小于400mm,中间柱翼缘或管柱外边缘至基础梁梁边相交线的距离不应小于250mm;基础梁梁边相交线的夹角应做成钝角，其坡度不应大于1:4的斜角；在基础护筏板的边(a)工字形柱边柱(b)工字形柱角柱(c)圆钢管角柱(d)方钢管中柱(e)圆钢管中柱图12.7.8柱翼缘或管柱外边缘混凝土保护层厚度部，应配置水平U形箍筋抵抗柱的水平冲切；2柱脚端部及底板、锚栓、水平加劲肋或横隔板的构造要求应符合本标准第12.7.7条的有关规定；3圆管柱和矩形管柱应在管内浇灌混凝土；4对于有拔力的柱，宜在柱埋入混凝土部分设置栓钉。 | [11 empty] | 20
外包式柱脚的混凝土外包高度应满足怎样的要求？ | 12.7.7外包式柱脚(图12.7.7)的计算与构造应符合下列规定：1外包式柱脚底板应位于基础梁或筏板的混凝土保护层内；外包混凝土厚度，对H形截面柱不宜小于160mm,对矩形管或圆管柱不宜小于180mm,同时不宜小于钢柱截面高度的30%;混凝土强度等级不宜低于C30;柱脚混凝土外包高度，H形截面柱不宜小于柱截面高度的2倍，矩形管柱或圆管柱宜为矩形管截面长边尺寸或圆管直径的2.5倍；当没有地下室时，外包宽度和高度宜增大20%;当仅有一层地下室时，外包宽度宜增大10%;图12.7.7外包式柱脚1—钢柱；2—水平加劲肋；3—柱底板；4—栓钉(可选);5—锚栓；6—外包混凝土；7—基础梁；L.一外包混凝土顶部箍筋至柱底板的距离2柱脚底板尺寸和厚度应按结构安装阶段荷载作用下轴心力、底板的支承条件计算确定，其厚度不宜小于16mm;3柱脚锚栓应按构造要求设置，直径不宜小于16mm,锚固长度不宜小于其直径的20倍；4柱在外包混凝土的顶部箍筋处应设置水平加劲肋或横隔板，其宽厚比应符合本标准第6.4节的相关规定；5当框架柱为圆管或矩形管时，应在管内浇灌混凝土，强度等级不应小于基础混凝土。浇灌高度应高于外包混凝土，且不宜小于圆管直径或矩形管的长边；6外包钢筋混凝土的受弯和受剪承载力验算及受拉钢筋和箍筋的构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定，主筋伸入基础内的长度不应小于25倍直径，四角主筋两端应加弯钩，下弯长度不应小于150mm,下弯段宜与钢柱焊接，顶部箍筋应加强加密，并不应小于3根直径12mm的HRB335级热轧钢筋。IV埋入式柱脚 | [11 empty] | 1
在轴心受压柱或压弯柱的端部为铣平端时，应如何计算连接焊缝或螺栓的抗剪承载力？ | 12.7.3轴心受压柱或压弯柱的端部为铣平端时，柱身的最大压力应直接由铣平端传递，其连接焊缝或螺栓应按最大压力的15%与最大剪力中的较大值进行抗剪计算；当压弯柱出现受拉区时，该区的连接尚应按最大拉力计算。Ⅱ外露式柱脚 | [11 empty] | 1
柱脚锚栓在混凝土中的埋置深度受限时，可以采取哪些措施？ | 12.7.6柱脚锚栓应有足够的埋置深度，当埋置深度受限或锚栓在混凝土中的锚固较长时，则可设置锚板或锚梁。Ⅲ外包式柱脚 | [11 empty] | 1
请问针对外包式、埋入式及插入式柱脚，钢柱与混凝土接触的范围内是否可以涂刷油漆？ | 12.7.2外包式、埋入式及插入式柱脚，钢柱与混凝土接触的范围内不得涂刷油漆；柱脚安装时，应将钢柱表面的泥土、油污、铁锈和焊渣等用砂轮清刷干净。 | [11 empty] | 1
12.7.11中关于插入式柱脚设计的规定包括哪些要求？ | 12.7.11插入式柱脚设计应符合下列规定：1H形钢实腹柱宜设柱底板，钢管柱应设柱底板，柱底板应设排气孔或浇筑孔；2实腹柱柱底至基础杯口底的距离不应小于50mm,当有柱底板时，其距离可采用150mm;3实腹柱、双肢格构柱杯口基础底板应验算柱吊装时的局部受压和冲切承载力；4宜采用便于施工时临时调整的技术措施；5杯口基础的杯壁应根据柱底部内力设计值作用于基础顶面配置钢筋，杯壁厚度不应小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。 | [11 empty] | 20
根据12.7.10的规定，钢柱插入杯口的最小深度应符合哪些条件？ | 12.7.10的规定：H形、箱形截面柱：(12.7.9-1)圆管柱：(12.7.9-2)式中：M、V—柱脚底部的弯矩(N·mm)和剪力设计值(N);d—柱脚埋深(mm);br——柱翼缘宽度(mm);D—钢管外径(mm);f.—混凝土抗压强度设计值，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用(N/mm²)。V插入式柱脚12.7.10插入式柱脚插入混凝土基础杯口的深度应符合表12.7.10的规定，实腹截面柱柱脚应根据本标准第12.7.9条的规定计算，双肢格构柱柱脚应根据下列公式计算：S=π(D+100)(12.7.10-1)(12.7.10-2)式中：N——柱肢轴向拉力设计值(N);f—杯口内二次浇灌层细石混凝土抗拉强度设计值(N/mm²);S——柱肢外轮廓线的周长，对圆管柱可按式(12.7.10-2)计算。表12.7.10钢柱插入杯口的最小深度柱截面形式实腹柱双肢格构柱(单杯口或双杯口)最小插入深度dmin1.5he或1.5D0.5he和1.5be(或D)的较大值注：1实腹H形柱或矩形管柱的he为截面高度(长边尺寸),be为柱截面宽度，D为圆管柱的外径；2格构柱的h。为两肢垂直于虚轴方向最外边的距离，be为沿虚轴方向的柱肢宽度；3双肢格构柱柱脚插入混凝土基础杯口的最小深度不宜小于500mm,亦不宜小于吊装时柱长度的1/20。 | [11 empty] | 1
请问圆钢管的外径与壁厚之比不应超过多少？ | 13.1.2圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100ek;方(矩)形管的最大外缘尺寸与壁厚之比不应超过40ek,ek为钢号修正系数。 | [11 empty] | 4
针对不直接承受动力荷载的钢管桁架、拱架、塔架等结构中的钢管间连接节点，本章规定适用于哪些结构？ | 13.1.1本章规定适用于不直接承受动力荷载的钢管桁架、拱架、塔架等结构中的钢管间连接节点。 | [11 empty] | 1
什么时候应该更新和修订建筑施工企业的安全生产管理制度？ | 6.0.4建筑施工企业安全生产管理制度在企业生产经营状况、管理体制、有关法律法规发生变化时，应适时更新、修订完善。 | [11 empty] | 1
在计算受压主管的承载力时，应考虑哪个因素对偏心弯矩的影响？ | 13.2.1)限制时，在计算节点和受拉主管承载力时，可忽略因偏心引起的弯矩的影响，但受压主管应考虑按下式计算的偏心弯矩影响：M=△N·e(13.1.4)式中：△N——节点两侧主管轴力之差值；e偏心矩(图13.1.4)。(b)有间隙的N形节点(c)搭接的K形节点(d)搭接的N形节点图13.1.4K形和N形管节点的偏心和间隙1—搭接管；2—被搭接管(a)有间隙的K形节点13.1.5无斜腹杆的空腹桁架采用无加劲钢管直接焊接节点时，应符合本标准附录H的规定。 | [11 empty] | 1
请问钢管直接焊接节点的构造应符合哪些规定？ | 13.2.1钢管直接焊接节点的构造应符合下列规定：1主管的外部尺寸不应小于支管的外部尺寸，主管的壁厚不应小于支管的壁厚，在支管与主管的连接处不得将支管插入主管内。2主管与支管或支管轴线间的夹角不宜小于30°。3支管与主管的连接节点处宜避免偏心；偏心不可避免时，其值不宜超过下式的限制；-0.55≤e/D(或e/h)≤0.25(13.2.1)式中：e—偏心距(图13.1.4);D——圆管主管外径(mm);h—连接平面内的方(矩)形管主管截面高度(mm)。4支管端部应使用自动切管机切割，支管壁厚小于6mm时可不切坡口。5支管与主管的连接焊缝，除支管搭接应符合本标准第 | [11 empty] | 12
在采用无加劲直接焊接节点的钢管桁架中，当节点偏心不超过本标准式规定的范围时，应该如何进行设计和施工？ | 13.1.4采用无加劲直接焊接节点的钢管桁架，当节点偏心不超过本标准式( | [11 empty] | 1
请问钢管材料在采用无加劲直接焊接节点时，应该符合哪个标准的规定？ | 13.1.3采用无加劲直接焊接节点的钢管材料应符合本标准第4.3.7条的规定。 | [11 empty] | 1
请问支管搭接型的直接焊接节点的构造应满足什么要求？ | 13.2.2条的规定外，应沿全周连续焊接并平滑过渡；焊缝形式可沿全周采用角焊缝，或部分采用对接焊缝，部分采用角焊缝，其中支管管壁与主管管壁之间的夹角大于或等于120°的区域宜采用对接焊缝或带坡口的角焊缝；角焊缝的焊脚尺寸不宜大于支管壁厚的2倍；搭接支管周边焊缝宜为2倍支管壁厚。6在主管表面焊接的相邻支管的间隙a不应小于两支管壁厚之和[图13.1.4(a)、图13.1.4(b)]。13.2.2支管搭接型的直接焊接节点的构造尚应符合下列规定：1支管搭接的平面K形或N形节点[图13.2.2(a)、图13.2.2(b)],其搭接率yw=q/p×100%应满足25%≤x≤100%,且应确保在搭接的支管之间的连接焊缝能可靠地传递内力；2当互相搭接的支管外部尺寸不同时，外部尺寸较小者应搭接在尺寸较大者上；当支管壁厚不同时，较小壁厚者应搭接在较大壁厚者上；承受轴心压力的支管宜在下方。(a)搭接的K形节点(b)搭接的N形节点图13.2.2支管搭接的构造1—搭接支管；2—被搭接支管 | [11 empty] | 4
很抱歉，我似乎错过了您的问题。请问有什么我可以帮到您的吗？ | 13.3.2无加劲直接焊接的平面节点，当支管按仅承受轴心力的构件设计时，支管在节点处的承载力设计值不得小于其轴心力设计值。1平面X形节点(图13.3.2-1):图13.3.2-1X形节点1—主管；2—支管1)受压支管在管节点处的承载力设计值Nx应按下列公式计算：(13.3.2-1)β=D₁/D(13.3.2-2)(13.3.2-3)式中：ym——参数，当节点两侧或者一侧主管受拉时，取m=1,其余情况按式(13.3.2-3)计算；t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²);0—主支管轴线间小于直角的夹角；D、D;—分别为主管和支管的外径(mm);fy—主管钢材的屈服强度(N/mm²);σ——节点两侧主管轴心压应力中较小值的绝对值(N/mm²)。2)受拉支管在管节点处的承载力设计值Nx应按下式计算：(13.3.2-4)2平面T形(或Y形)节点(图13.3.2-2和图13.3.2-3):图13.3.2-2T形(或Y形)受拉节点1—主管；2—支管1)受压支管在管节点处的承载力设计值Nr应按下式计算：图13.3.2-3T形(或Y形)受压节点1—主管；2一支管当β≤0.7时：ψu=0.069+0.93β当β>0.7时：=2β-0.68(13.3.2-5)(13.3.2-6)(13.3.2-7)2)受拉支管在管节点处的承载力设计值Nx式计算：当β≤0.6时：Nx=1.4Nr当β>0.6时：Nxr=(2-β)Ner3平面K形间隙节点(图13.3.2-4):1)受压支管在管节点处的承载力设计值N式计算：应按下列公(13.3.2-8)(13.3.2-9)应按下列公(13.3.2-10)(13.3.2-11)式中：0.——受压支管轴线与主管轴线的夹角；——参数，按式(13.3.2-11)计算；图13.3.2-4平面K形间隙节点1—主管；2一支管ya—参数，按式(13.3.2-6)或式(13.3.2-7)计算；a—两支管之间的间隙(mm)。2)受拉支管在管节点处的承载力设计值Nx应按下式计算：(13.3.2-12)式中：0:——受拉支管轴线与主管轴线的夹角。4平面K形搭接节点(图13.3.2-5):支管在管节点处的承载力设计值Nx、Nx应按下列公式计算：受压支管(13.3.2-13)受拉支管(13.3.2-14)=βwrr.8%(13.3.2-15)y=D/(2t)(13.3.2-16)t=ti/t(13.3.2-17)图13.3.2-5平面K形搭接节点1—主管；2—搭接支管；3—被搭接支管；4—被搭接支管内隐藏部分式中：—参数；A.——受压支管的截面面积(mm²);A.——受拉支管的截面面积(mm²);f—支管钢材的强度设计值(N/mm²);t₁—支管壁厚(mm)。5平面DY形节点(图13.3.2-6):两受压支管在管节点处的承载力设计值NeDY应按下式计算：NeDY=Nx(13.3.2-18)式中：Nx—X形节点中受压支管极限承载力设计值(N)。6平面DK形节点：1)荷载正对称节点(图13.3.2-7):四支管同时受压时，支管在管节点处的承载力应按下图13.3.2-6平面DY形节点1—主管；2一支管列公式验算：Nisinθ₁+N₂sinθ₂≤Nxsinθ;(13.3.2-19)Nxsinθ;=max(NexsinG₁,NsinO₂)(13.3.2-20)四支管同时受拉时，支管在管节点处的承载力应按下列公式验算：NisinO₁+N₂sinO₂≤Nxsinθ₁(13.3.2-21)Nxsinθ;=max(NxsinO,Nx₂sinθ₂)(13.3.2-22)式中：Nexi、Nex₂——X形节点中支管受压时节点承载力设计值(N);Nx、Nx₂—X形节点中支管受拉时节点承载力设计值(N)。2)荷载反对称节点(图13.3.2-8):N₁≤NaK(13.3.2-23)N₂≤Nk(13.3.2-24)对于荷载反对称作用的间隙节点(图13.3.2-8),还需补充验算截面a-a的塑性剪切承载力：(13.3.2-25)(13.3.2-26)Np₁=π(Dt)tf(13.3.2-27)式中：Nx—平面K形节点中受压支管承载力设计值(N);Nk—平面K形节点中受拉支管承载力设计值(N);V—主管剪切承载力设计值(N);A——主管截面面积(mm²);f、—主管钢材抗剪强度设计值(N/mm²);N₁—主管轴向承载力设计值(N);Na——截面a-a处主管轴力设计值(N)。图13.3.2-7荷载正对称平面DK形节点1—主管；2—支管图13.3.2-8荷载反对称平面DK形节点1—主管；2一支管7平面KT形(图13.3.2-9):对有间隙的KT形节点，当竖杆不受力，可按没有竖杆的K形节点计算，其间隙值a取为两斜杆的趾间距；当竖杆受压力(a)Mj、N;受压(b)N₂、N;受拉图13.3.2-9平面KT形节点1—主管；2一支管时，可按下列公式计算：Nisinθ₁+N₃sinθ₃≤Na₁sinθ₁(13.3.2-28)N₂sinθ₂≤NaisinO₁(13.3.2-29)当竖杆受拉力时，尚应按下式计算：N₁≤Nki(13.3.2-30)式中：Na——K形节点支管承载力设计值，由式(13.3.2-11)计算，式(13.3.2-11)中β=(D₁+D₂+D₃)/3D,a为受压支管与受拉支管在主管表面的间隙。8T、Y、X形和有间隙的K、N形、平面KT形节点的冲剪验算，支管在节点处的冲剪承载力设计值N,应按下式进行补充验算：(13.3.2-31) | [11 empty] | 20
请问在什么情况下可以在主管内设置横向加劲板？ | 13.2.3无加劲直接焊接方式不能满足承载力要求时，可按下列规定在主管内设置横向加劲板：1支管以承受轴力为主时，可在主管内设1道或2道加劲板[图13.2.3-1(a)、图13.2.3-1(b)];节点需满足抗弯连接要求时，应设2道加劲板；加劲板中面宜垂直于主管轴线；当主管为圆管，设置1道加劲板时，加劲板宜设置在支管与主管相贯面的鞍点处，设置2道加劲板时，加劲板宜设置在距相贯面冠点0.1D₁附近[图13.2.3-1(b)],D₁为支管外径；主管为方管时，加劲肋宜设置2块(图13.2.3-2);2加劲板厚度不得小于支管壁厚，也不宜小于主管壁厚的2/3和主管内径的1/40;加劲板中央开孔时，环板宽度与板厚的比值不宜大于15ek;3加劲板宜采用部分熔透焊缝焊接，主管为方管的加劲板靠支管一边与两侧边宜采用部分熔透焊接，与支管连接反向一边可不焊接；4当主管直径较小，加劲板的焊接必须断开主管钢管时，主管的拼接焊缝宜设置在距支管相贯焊缝最外侧冠点80mm以外处[图13.2.3-1(c)]。(a)主管内设1道加劲板(b)主管内设2道加劲板(c)主管拼接焊缝位置图13.2.3-1支管为圆管时横向加劲板的位置1一冠点；2—鞍点；3—加劲板；4—主管拼缝图13.2.3-2支管为方管或矩形管时加劲板的位置1—加劲板 | [11 empty] | 5
请问根据13.3.1节的规定，圆钢管连接节点的支管与主管外径及壁厚之比的取值范围是多少？ | 13.3.1采用本节进行计算时，圆钢管连接节点应符合下列规定：1支管与主管外径及壁厚之比均不得小于0.2,且不得大于1.0;2主支管轴线间的夹角不得小于30°;3支管轴线在主管横截面所在平面投影的夹角不得小于60°,且不得大于120°。 | [11 empty] | 1
请问埋入式柱脚埋入钢筋混凝土的深度d应符合哪个公式的要求？ | 12.7.9埋入式柱脚埋入钢筋混凝土的深度d应符合下列公式的要求与本标准表 | [11 empty] | 1
在无加劲直接焊接的T形方管节点中，当支管承受弯矩作用时，节点承载力应如何计算？ | 13.4.3无加劲直接焊接的T形方管节点，当支管承受弯矩作用时，节点承载力应按下列规定计算：1当β≤0.85且n≤0.6时，按式(13.4.3-1)验算；当β≤0.85且n>0.6时，按式(13.4.3-2)验算；当β>0.85时，按式(13.4.3-2)验算。(13.4.3-1)(13.4.3-2)式中：N—支管在节点处的轴心受压承载力设计值，应按本条第2款的规定计算(N);Mu——支管在节点处的受弯承载力设计值，应按本条第3款的规定计算(N·mm)。2Nu的计算应符合下列规定：1)当β≤0.85时，按下式计算：(13.4.3-3)2)当β>0.85时，按本标准第13.4.2条中的相关规定计算。3Mu的计算应符合下列规定：当β≤0.85时：(13.4.3-4)(13.4.3-5)当β>0.85时，其受弯承载力设计值取式(13.4.3-6)和式(13.4.3-8)或式(13.4.3-9)计算结果的较小值：(13.4.3-6)(13.4.3-7)当t≤2.75mm:Mu=0.595t(h₁+5t)²(1-0.3n)f(13.4.3-8)当2.75mm<t≤14mm:Mu=0.0025t(t²-26.8t+304.6)(h₁+5t)²(1-0.3n)f(13.4.3-9)式中：n—参数，按式(13.4.3-5)计算，受拉时取n=0;be——腹杆翼缘的有效宽度，按式(13.4.3-7)计算(mm);W₁—支管截面模量(mm³)。 | [11 empty] | 1
在钢管直接焊接节点采用主管表面贴加强板的方法加强时，主管为圆管时，加强板的长度方向两侧应超过支管最外侧焊缝多少毫米以上，但不宜超过支管直径的2/3？ | 13.2.4钢管直接焊接节点采用主管表面贴加强板的方法加强时，应符合下列规定：1主管为圆管时，加强板宜包覆主管半圆[图13.2.4(a)],长度方向两侧均应超过支管最外侧焊缝50mm以上，但不宜超过支管直径的2/3,加强板厚度不宜小于4mm。2主管为方(矩)形管且在与支管相连表面设置加强板[图13.2.4(b)]时，加强板长度L。可按下列公式确定，加强板宽度bp宜接近主管宽度，并预留适当的焊缝位置，加强板厚度不宜小于支管最大厚度的2倍。T、Y和X形节点(13.2.4-1)K形间隙节点(13.2.4-2)式中：Lp、bp—加强板的长度和宽度(mm);hi、h₂——支管1、2的截面高度(mm);b₁—支管1的截面宽度(mm);O、O₂——支管1、2轴线和主管轴线的夹角；a—两支管在主管表面的距离(mm)。3主管为方(矩)形管且在主管两侧表面设置加强板[图13.2.4(c)]时，K形间隙节点：加强板长度L可按式(13.2.4-2)确定，T和Y形节点的加强板长度L。可按下式确定：(13.2.4-3)4加强板与主管应采用四周围焊。对K、N形节点焊缝有效高度不应小于腹杆壁厚。焊接前宜在加强板上先钻一个排气小(a)圆管表面的加强板(b)方(矩)形主管与支管连接表面的加强板(c)方(矩)形主管侧表面的加强板图13.2.4主管外表面贴加强板的加劲方式1一四周围焊；2—加强板孔，焊后应用塞焊将孔封闭。 | [11 empty] | 1
在设计无加劲直接焊接的空间节点时，如何计算受压支管在管节点处的承载力设计值？ | 13.3.3无加劲直接焊接的空间节点，当支管按仅承受轴力的构件设计时，支管在节点处的承载力设计值不得小于其轴心力设计值。1空间TT形节点(图13.3.3-1):1)受压支管在管节点处的承载力设计值Nerr应按下列公式计算：Nerr=4hoNer式中：ao——两支管的横向间隙。2)受拉支管在管节点处的承载力设计值N计算：Nrr=Nerr(13.3.3-1)(13.3.3-2)应按下式(13.3.3-3)1-1图13.3.3-1空间TT形节点1—主管；2一支管2空间KK形节点(图13.3.3-2):受压或受拉支管在空间管节点处的承载力设计值Nxk或Nkk应分别按平面K形节点相应支管承载力设计值Nx或Nk乘以空间调整系数μx计算。支管为非全搭接型支管为全搭接型μkkkK=0.9=0.74rexp(0.65:)(13.3.3-4)(13.3.3-5)(13.3.3-6)11图13.3.3-2空间KK形节点1—主管；2一支管式中：5—参数；qo—平面外两支管的搭接长度(mm)。3空间KT形圆管节点(图13.3.3-3、图13.3.3-4):图13.3.3-3空间KT形节点1—主管；2—支管1)K形受压支管在管节点处的承载力设计值NaT应按下列公式计算：Nxr=QmkrNak(13.3.3-7)7nk=Nr/¦Na¦(13.3.3-8)(13.3.3-9)(13.3.3-10)(13.3.3-11)2)K形受拉支管在管节点处的承载力设计值NkT应按下式计算：NKT=QμKTNk(13.3.3-12)3)T形支管在管节点处的承载力设计值Nkr应按下式计算：NkT=¦nx¦N&T(13.3.3-13)式中：Qn—支管轴力比影响系数；nK—T形支管轴力与K形支管轴力比，-1≤nrk≤1。Nr、N—分别为T形支管和K形受压支管的轴力设计值，以拉为正，以压为负(N);KT空间调整系数，根据图13.3.3-4的支管搭接方式分别取值；(a)空间KT形间隙节点((b)空间KT形平面内搭接节点(c)空间KT形全搭接节点图13.3.3-4空间KT形节点分类1—主管；2一支管；3一贯通支管；4一搭接支管；5—内隐蔽部分—T形支管与主管的直径比；50—参数；ao——K形支管与T形支管的平面外间隙(mm);qo——K形支管与T形支管的平面外搭接长度(mm)。 | [11 empty] | 2
在什么情况下可以采用标准中规定的计算公式进行承载力计算，针对主管呈弯曲状的平面或空间圆管焊接节点？ | 13.3.5主管呈弯曲状的平面或空间圆管焊接节点，当主管曲率半径R≥5m且主管曲率半径R与主管直径D之比不小于12时，可采用本标准第13.3.2条和第13.3.4条所规定的计算公式进行承载力计算。 | [11 empty] | 1
请问适用于哪些类型的钢管节点？ | 13.4.1本节规定适用于直接焊接且主管为矩形管，支管为矩形管或圆管的钢管节点(图13.4.1),其适用范围应符合表13.4.1的要求。(a)T、Y形节点(c)有间隙的K、N形节点(d)搭接的K、N形节点图13.4.1矩形管直接焊接平面节点1一搭接支管；2一被搭接支管I表13.4.1主管为矩形管，支管为矩形管或圆管的节点几何参数适用范围截面及节点形式节点几何参数，i=1或2,表示支管；j表示被搭接支管a或ηow受压受拉支管为矩形管T、Y与X≥0.25≤37ek,i且≤35≤35≤35K与N间隙节点β≥0.35a≥t₁+t₂K与N搭接节点≥0.25≤33ek,i≤4025%≤ηw≤100%支管为圆管≤44ek,i≤50取b₁=D;仍能满足上述相应条件注：1.当,则按T形或Y形节点计算；2.bi、hi、t;分别为第i个矩形支管的截面宽度、高度和壁厚；D、t;分别为第i个圆支管的外径和壁厚；b、h、t分别为矩形主管的截面宽度、高度和壁厚；a为支管间的间隙；ηw为搭接率；sk,为第i个支管钢材的钢号调整系数；β为参数：对T、Y、X形节点，或,对K、N形节点168 | [11 empty] | 20
请问焊缝的承载力应该不小于什么？ | 13.3.8在节点处，支管沿周边与主管相焊；支管互相搭接处，搭接支管沿搭接边与被搭接支管相焊。焊缝承载力不应小于节点承载力。 | [11 empty] | 20
对于X形节点的平面内受弯与平面外受弯，支管在管节点处的平面内受弯承载力设计值Mo应如何计算？ | 13.3.4无加劲直接焊接的平面T、Y、X形节点，当支管承受弯矩作用时(图13.3.4-1和图13.3.4-2),节点承载力应按下列规定计算：图13.3.4-1T形(或Y形)节点的平面内受弯与平面外受弯1—主管；2—支管图13.3.4-2X形节点的平面内受弯与平面外受弯1—主管；2—支管1支管在管节点处的平面内受弯承载力设计值Mx应按下列公式计算(图13.3.4-2):Qx=6.09βr°42当节点两侧或一侧主管受拉时：Q₁=1当节点两侧主管受压时：Q₁=1-0.3mp-0.3m(13.3.4-1)(13.3.4-2)(13.3.4-3)(13.3.4-4)(13.3.4-5)当D₁≤D-2t承载力设计值：时，平面内弯矩不应大于下式规定的抗冲剪(13.3.4-6)式中：Qx—参数；Q—参数；No—节点两侧主管轴心压力的较小绝对值(N);Mp—节点与Nop对应一侧的主管平面内弯矩绝对值(N·mm);A——与Np对应一侧的主管截面积(mm²);W—与No对应一侧的主管截面模量(mm³)。2支管在管节点处的平面外受弯承载力设计值Mo应按下列公式计算：(13.3.4-7)Q,=3.2y(0.5F)(13.3.4-8)当D:≤D-2t时，平面外弯矩不应大于下式规定的抗冲剪承载力设计值：(13.3.4-9)3支管在平面内、外弯矩和轴力组合作用下的承载力应按下式验算：(13.3.4-10)式中：N、M、M。—支管在管节点处的轴心力(N)、平面内弯矩、平面外弯矩设计值(N·mm);N;—支管在管节点处的承载力设计值，根据节点形式按本标准第13.3.2条的规定计算(N)。 | [11 empty] | 1
在设计圆形钢管混凝土柱时，应采取哪些措施来保证钢管对混凝土的环箍作用？当直径大于2m时，应采取哪些措施来减小混凝土收缩的影响？ | 15.3.3圆形钢管混凝土柱应采取有效措施保证钢管对混凝土的环箍作用；当直径大于2m时，应采取有效措施减小混凝土收缩的影响。 | [11 empty] | 1
当支管仅受轴力作用时，如何计算非搭接支管与主管的连接焊缝的承载力设计值？ | 13.3.9T(Y)、X或K形间隙节点及其他非搭接节点中，支管为圆管时的焊缝承载力设计值应按下列规定计算：1支管仅受轴力作用时：非搭接支管与主管的连接焊缝可视为全周角焊缝进行计算。角焊缝的计算厚度沿支管周长取0.7h,焊缝承载力设计值N;可按下列公式计算：N₄=0.7h;lwfY(13.3.9-1)当D;/D≤0.65时：(13.3.9-2)当0.65<D;/D≤1时：(13.3.9-3)式中：h₄f—w—焊脚尺寸(mm);角焊缝的强度设计值(N/mm²);焊缝的计算长度(mm)。2平面内弯矩作用下：支管与主管的连接焊缝可视为全周角焊缝进行计算。角焊缝的计算厚度沿支管周长取0.7h,焊缝承载力设计值M₁可按下列公式计算：Mi=Waf(13.3.9-4)(13.3.9-5)xe=(-0.34sin0;+0.34)·(2.188p²+0.059β+0.188)·D₁(13.3.9-6)(13.3.9-7)h=arcsin(D:/D)=arcsinβ(13.3.9-8)式中：W—焊缝有效截面的平面内抗弯模量，按式(13.3.9-5)计算(mm³);xe——参数，按式(13.3.9-6)计算(mm);I——焊缝有效截面的平面内抗弯惯性矩，按式(13.3.9-7)计算(mm⁴)。3平面外弯矩作用下：支管与主管的连接焊缝可视为全周角焊缝进行计算。角焊缝的计算厚度沿支管周长取0.7h,焊缝承载力设计值M₀可按下列公式计算：M。=WofY(13.3.9-9)(13.3.9-10)φ=arcsin(D;/D)=arcsinβ(13.3.9-11)式中：W₀——(13.3.9-12)焊缝有效截面的平面外抗弯模量，按式(13.3.9-10)计算(mm³);焊缝有效截面的平面外抗弯惯性矩，按式(13.3.9-12)计算(mm⁴)。 | [11 empty] | 1
当支管受压时，节点承载力设计值取相应未加强时节点承载力设计值的多少倍？ | 13.3.6主管采用本标准第13.2.4条第1款外贴加强板方式的节点：当支管受压时，节点承载力设计值取相应未加强时节点承载力设计值的倍；当支管受拉时，节点承载力设计值取相应未加强时节点承载力设计值的1.1305倍；t₁为加强板厚度与主管壁厚的比值。 | [11 empty] | 1
很抱歉，我似乎错过了一些关键信息。您是否可以再次提供背景信息，以便我可以为您提供准确的问题呢？ | 13.4.2无加劲直接焊接的平面节点，当支管按仅承受轴心力的构件设计时，支管在节点处的承载力设计值不得小于其轴心力设计值。1支管为矩形管的平面T、Y和X形节点：1)当β≤0.85时，支管在节点处的承载力设计值Nui应按下列公式计算：C=(1-β).5主管受压时：主管受拉时：4m=1.0(13.4.2-1)(13.4.2-2)(13.4.2-3)(13.4.2-4)式中：C—参数，按式(13.4.2-2)计算；yn—参数，按式(13.4.2-3)或式(13.4.2-4)计算；σ节点两侧主管轴心压应力的较大绝对值(N/mm²)。2)当β=1.0时，支管在节点处的承载力设计值N应按下式计算：(13.4.2-5)对于X形节点，当0₁<90°且h≥h;/cosO,时，尚应按下式计算：(13.4.2-6)当支管受拉时：fk=f(13.4.2-7)当支管受压时：对T、Y形节点：fk=0.8qf(13.4.2-8)对X形节点：fk=(0.65sin0₁)qf(13.4.2-9)(13.4.2-10)式中：f、—主管钢材抗剪强度设计值(N/mm²);fx—主管强度设计值，按式(13.4.2-7)～式(13.4.2-9)计算(N/mm²);φ—长细比按式(13.4.2-10)确定的轴心受压构件的稳定系数。3)当0.85<β<1.0时，支管在节点处的承载力设计值Nu应按式(13.4.2-1)、式(13.4.2-5)或式(13.4.2-6)所计算的值，根据β进行线性插值。此外，尚应不超过式(13.4.2-11)的计算值：Nui=2.0(h;-2t;+ba)t;f;(13.4.2-11)(13.4.2-12)4)当0.85≤β≤1-2t/b时，Nu尚应不超过下列公式的计算值：(13.4.2-13)(13.4.2-14)式中：f—支管钢材抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2支管为矩形管的有间隙的平面K形和N形节点：1)节点处任一支管的承载力设计值应取下列各式的较小值：(13.4.2-15)(13.4.2-16)(13.4.2-17)当β≤1-2t/b时，尚应不超过式(13.4.2-18)的计算值：A,=(2h+ab)t(13.4.2-18)(13.4.2-19)(13.4.2-20)式中：A,—主管的受剪面积，应按式(13.4.2-19)计算(mm²);α——参数，应按式(13.4.2-20)计算，(支管为圆管时α=0)。2)节点间隙处的主管轴心受力承载力设计值为：N=(A-aA,)fVp=A,fy(13.4.2-21)(13.4.2-22)(13.4.2-23)式中：αy——剪力对主管轴心承载力的影响系数，按式(13.4.2-22)计算；V—节点间隙处弦杆所受的剪力，可按任一支管的竖向分力计算(N);A—主管横截面面积(mm²)。3支管为矩形管的搭接的平面K形和N形节点：搭接支管的承载力设计值应根据不同的搭接率yow按下列公式计算(下标j表示被搭接支管):1)当25%≤ηw<50%时：2)当50%≤row<80%时：(13.4.2-24)(13.4.2-25)3)当80%≤γw<100%时：被搭接支管的承载力应满足下式要求：4支管为矩形管的平面KT形节点：(13.4.2-26)(13.4.2-27)(13.4.2-28)1)当为间隙KT形节点时，若垂直支管内力为零，则假设垂直支管不存在，按K形节点计算。若垂直支管内力不为零，可通过对K形和N形节点的承载力公式进行修正来计算，此时β≤(b₁+b₂+b₃+h₁+h₂+hs)/(6b),间隙值取为两根受力较大且力的符号相反(拉或压)的腹杆间的最大间隙。对于图13.4.2(a)、图13.4.2(b)所示受荷情况(P为节点横向荷载，可为零),应满足式(13.4.2-29)与式(13.4.2-30)的要求：Nusinθ₁≥N₂sinO₂+N₃sinG₃Nu≥N₁(13.4.2-29)(13.4.2-30)式中：Ni、N₂、N₃—腹杆所受的轴向力(N)。(a)图13.4.2KT(b)形节点受荷情况2)当为搭接KT形方管节点时，可采用搭接K形和N形节点的承载力公式检验每一根支管的承载力。计算支管有效宽度时应注意支管搭接次序。5支管为圆管的各种形式平面节点：支管为圆管的T、Y、X、K及N形节点时，支管在节点处的承载力可用上述相应的支管为矩形管的节点的承载力公式计算，这时需用D;替代b;和hi,并将计算结果乘以π/4。 | [11 empty] | 20
请问如何计算支管在节点加强处的承载力设计值？ | 13.4.4采用局部加强的方(矩)形管节点时，支管在节点加强处的承载力设计值应按下列规定计算：1主管与支管相连一侧采用加强板[图13.2.4(b)]:1)对支管受拉的T、Y和X形节点，支管在节点处的承载力设计值应按下列公式计算：Cp=(1-β)°…5β=b/b。式中：fp—加强板强度设计值(N/mm²);(13.4.4-1)(13.4.4-2)(13.4.4-3)Cp——参数，按式(13.4.4-2)计算。2)对支管受压的T、Y和X形节点，当β≤0.8时可应用下式进行加强板的设计：Lp≥2b/sinθ;(13.4.4-4)tp≥4t₁t(13.4.4-5)3)对K形间隙节点，可按本标准第13.4.2条中相应的公式计算承载力，这时用tp代替t,用加强板设计强度f。代替主管设计强度f。2对于侧板加强的T、Y、X和K形间隙方管节点[图13.2.4(c)],可用本标准第13.4.2条中相应的计算主管侧壁承载力的公式计算，此时用t+tp代替侧壁厚t,A,取为2h(t+tp)。 | [11 empty] | 2
请问如何计算不设板托的组合梁的混凝土翼板的计算宽度？ | 14.1.3组合梁进行正常使用极限状态验算时应符合下列(a)不设板托的组合梁(b)设板托的组合梁图14.1.2混凝土翼板的计算宽度1—混凝土翼板；2—板托；3—钢梁规定：1组合梁的挠度应按弹性方法进行计算，弯曲刚度宜按本标准第 | [11 empty] | 1
什么是矩形钢管混凝土柱与钢梁连接节点的四种类型？ | 15.4.1矩形钢管混凝土柱与钢梁连接节点可采用隔板贯通节点、内隔板节点、外环板节点和外肋环板节点。 | [11 empty] | 2
在设计方(矩)形管节点处焊缝时，我们需要根据何种条件来计算连接焊缝的承载力设计值N₄？ | 13.4.5方(矩)形管节点处焊缝承载力不应小于节点承载力，支管沿周边与主管相焊时，连接焊缝的计算应符合下列规定：1直接焊接的方(矩)形管节点中，轴心受力支管与主管的连接焊缝可视为全周角焊缝，焊缝承载力设计值N;可按下式计算：N₄=helwfr(13.4.5-1)式中：h。—角焊缝计算厚度，当支管承受轴力时，平均计算厚度可取0.7h;(mm);w—焊缝的计算长度，按本条第2款或第3款计算(mm);fY—角焊缝的强度设计值(N/mm²)。2支管为方(矩)形管时，角焊缝的计算长度可按下列公式计算：1)对于有间隙的K形和N形节点：当θ₁≥60°时：当O₁≤50°时：(13.4.5-2)(13.4.5-3)当50<0<60°时：l按插值法确定。2)对于T、Y和X形节点：(13.4.5-4)3当支管为圆管时，焊缝计算长度应按下列公式计算：lw=π(ao+b₀)-D;bo=R;式中：ao—椭圆相交线的长半轴(mm);bo—椭圆相交线的短半轴(mm);(13.4.5-5)(13.4.5-6)(13.4.5-7)R;——圆支管半径(mm);0;—支管轴线与主管轴线的交角。 | [11 empty] | 2
1. 对于T形节点，支管在节点处的轴向承载力设计值应如何计算？ | 13.3.7支管为方(矩)形管的平面T、X形节点，支管在节点处的承载力应按下列规定计算：1T形节点：1)支管在节点处的轴向承载力设计值应按下式计算：NrR=(4+20kc)(1+0.25mmc)ynt²f(13.3.7-1)(13.3.7-2)(13.3.7-3)2)支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MmR=h₁NTR(13.3.7-4)3)支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MorR=0.5b₁NR(13.3.7-5)式中：Rc—支管的宽度与主管直径的比值，且需满足Rc≥0.4;7c—支管的高度与主管直径的比值，且需满足mc≤4;b₁—支管的宽度(mm);h₁—支管的平面内高度(mm);t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2X形节点：1)节点轴向承载力设计值应按下式计算：(13.3.7-6)2)节点平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MxR=h;NxR(13.3.7-7)3)节点平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MoxR=0.5b;NxR(13.3.7-8)3节点尚应按下式进行冲剪计算：(N₁/A₁+Ma/Wx+My/Wy)t₁≤tf、(13.3.7-9)式中：N₁—支管的轴向力(N);A₁—支管的横截面积(mm²);Ma—支管轴线与主管表面相交处的平面内弯矩(N·mm);Wa—支管在其轴线与主管表面相交处的平面内弹性抗弯截面模量(mm³);M—支管轴线与主管表面相交处的平面外弯矩(N·mm);Wyi—支管在其轴线与主管表面相交处的平面外弹性抗弯截面模量(mm³);ti—支管壁厚(mm);f、—主管钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 7
2. 对于T形节点，支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应如何计算？ | 13.3.7支管为方(矩)形管的平面T、X形节点，支管在节点处的承载力应按下列规定计算：1T形节点：1)支管在节点处的轴向承载力设计值应按下式计算：NrR=(4+20kc)(1+0.25mmc)ynt²f(13.3.7-1)(13.3.7-2)(13.3.7-3)2)支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MmR=h₁NTR(13.3.7-4)3)支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MorR=0.5b₁NR(13.3.7-5)式中：Rc—支管的宽度与主管直径的比值，且需满足Rc≥0.4;7c—支管的高度与主管直径的比值，且需满足mc≤4;b₁—支管的宽度(mm);h₁—支管的平面内高度(mm);t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2X形节点：1)节点轴向承载力设计值应按下式计算：(13.3.7-6)2)节点平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MxR=h;NxR(13.3.7-7)3)节点平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MoxR=0.5b;NxR(13.3.7-8)3节点尚应按下式进行冲剪计算：(N₁/A₁+Ma/Wx+My/Wy)t₁≤tf、(13.3.7-9)式中：N₁—支管的轴向力(N);A₁—支管的横截面积(mm²);Ma—支管轴线与主管表面相交处的平面内弯矩(N·mm);Wa—支管在其轴线与主管表面相交处的平面内弹性抗弯截面模量(mm³);M—支管轴线与主管表面相交处的平面外弯矩(N·mm);Wyi—支管在其轴线与主管表面相交处的平面外弹性抗弯截面模量(mm³);ti—支管壁厚(mm);f、—主管钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 3
什么是单个抗剪连接件的受剪承载力设计值的确定公式？ | 14.3.1组合梁的抗剪连接件宜采用圆柱头焊钉，也可采用槽钢或有可靠依据的其他类型连接件(图14.3.1)。单个抗剪连接件的受剪承载力设计值应由下列公式确定：1圆柱头焊钉连接件：N=0.43A,√E.f.≤0.7Af.(14.3.1-1)(a)圆柱头焊钉连接件(b)槽钢连接件图14.3.1连接件的外形式中：E。—混凝土的弹性模量(N/mm²);A,—圆柱头焊钉钉杆截面面积(mm²);fu—圆柱头焊钉极限抗拉强度设计值，需满足现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433的要求(N/mm²)。2槽钢连接件：Ns=0.26(t+0.5t…)L.√E.f.(14.3.1-2)式中：t—槽钢翼缘的平均厚度(mm);tw—槽钢腹板的厚度(mm);le—槽钢的长度(mm)。槽钢连接件通过肢尖肢背两条通长角焊缝与钢梁连接，角焊缝按承受该连接件的受剪承载力设计值N;进行计算。 | [11 empty] | 15
柱内隔板上设置混凝土浇筑孔和透气孔时，混凝土浇筑孔的最小孔径应为多少？透气孔的最小孔径应为多少？ | 15.4.3柱内隔板上应设置混凝土浇筑孔和透气孔，混凝土浇筑孔孔径不应小于200mm,透气孔孔径不宜小于25mm。 | [11 empty] | 1
3. 对于T形节点，支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应如何计算？ | 13.3.7支管为方(矩)形管的平面T、X形节点，支管在节点处的承载力应按下列规定计算：1T形节点：1)支管在节点处的轴向承载力设计值应按下式计算：NrR=(4+20kc)(1+0.25mmc)ynt²f(13.3.7-1)(13.3.7-2)(13.3.7-3)2)支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MmR=h₁NTR(13.3.7-4)3)支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MorR=0.5b₁NR(13.3.7-5)式中：Rc—支管的宽度与主管直径的比值，且需满足Rc≥0.4;7c—支管的高度与主管直径的比值，且需满足mc≤4;b₁—支管的宽度(mm);h₁—支管的平面内高度(mm);t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2X形节点：1)节点轴向承载力设计值应按下式计算：(13.3.7-6)2)节点平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MxR=h;NxR(13.3.7-7)3)节点平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MoxR=0.5b;NxR(13.3.7-8)3节点尚应按下式进行冲剪计算：(N₁/A₁+Ma/Wx+My/Wy)t₁≤tf、(13.3.7-9)式中：N₁—支管的轴向力(N);A₁—支管的横截面积(mm²);Ma—支管轴线与主管表面相交处的平面内弯矩(N·mm);Wa—支管在其轴线与主管表面相交处的平面内弹性抗弯截面模量(mm³);M—支管轴线与主管表面相交处的平面外弯矩(N·mm);Wyi—支管在其轴线与主管表面相交处的平面外弹性抗弯截面模量(mm³);ti—支管壁厚(mm);f、—主管钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 3
4. 对于X形节点，节点轴向承载力设计值应如何计算？ | 13.3.7支管为方(矩)形管的平面T、X形节点，支管在节点处的承载力应按下列规定计算：1T形节点：1)支管在节点处的轴向承载力设计值应按下式计算：NrR=(4+20kc)(1+0.25mmc)ynt²f(13.3.7-1)(13.3.7-2)(13.3.7-3)2)支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MmR=h₁NTR(13.3.7-4)3)支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MorR=0.5b₁NR(13.3.7-5)式中：Rc—支管的宽度与主管直径的比值，且需满足Rc≥0.4;7c—支管的高度与主管直径的比值，且需满足mc≤4;b₁—支管的宽度(mm);h₁—支管的平面内高度(mm);t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2X形节点：1)节点轴向承载力设计值应按下式计算：(13.3.7-6)2)节点平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MxR=h;NxR(13.3.7-7)3)节点平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MoxR=0.5b;NxR(13.3.7-8)3节点尚应按下式进行冲剪计算：(N₁/A₁+Ma/Wx+My/Wy)t₁≤tf、(13.3.7-9)式中：N₁—支管的轴向力(N);A₁—支管的横截面积(mm²);Ma—支管轴线与主管表面相交处的平面内弯矩(N·mm);Wa—支管在其轴线与主管表面相交处的平面内弹性抗弯截面模量(mm³);M—支管轴线与主管表面相交处的平面外弯矩(N·mm);Wyi—支管在其轴线与主管表面相交处的平面外弹性抗弯截面模量(mm³);ti—支管壁厚(mm);f、—主管钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 20
5. 对于X形节点，节点平面内受弯承载力设计值应如何计算？ | 13.3.7支管为方(矩)形管的平面T、X形节点，支管在节点处的承载力应按下列规定计算：1T形节点：1)支管在节点处的轴向承载力设计值应按下式计算：NrR=(4+20kc)(1+0.25mmc)ynt²f(13.3.7-1)(13.3.7-2)(13.3.7-3)2)支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MmR=h₁NTR(13.3.7-4)3)支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MorR=0.5b₁NR(13.3.7-5)式中：Rc—支管的宽度与主管直径的比值，且需满足Rc≥0.4;7c—支管的高度与主管直径的比值，且需满足mc≤4;b₁—支管的宽度(mm);h₁—支管的平面内高度(mm);t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2X形节点：1)节点轴向承载力设计值应按下式计算：(13.3.7-6)2)节点平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MxR=h;NxR(13.3.7-7)3)节点平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MoxR=0.5b;NxR(13.3.7-8)3节点尚应按下式进行冲剪计算：(N₁/A₁+Ma/Wx+My/Wy)t₁≤tf、(13.3.7-9)式中：N₁—支管的轴向力(N);A₁—支管的横截面积(mm²);Ma—支管轴线与主管表面相交处的平面内弯矩(N·mm);Wa—支管在其轴线与主管表面相交处的平面内弹性抗弯截面模量(mm³);M—支管轴线与主管表面相交处的平面外弯矩(N·mm);Wyi—支管在其轴线与主管表面相交处的平面外弹性抗弯截面模量(mm³);ti—支管壁厚(mm);f、—主管钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 4
6. 对于X形节点，节点平面外受弯承载力设计值应如何计算？ | 13.3.7支管为方(矩)形管的平面T、X形节点，支管在节点处的承载力应按下列规定计算：1T形节点：1)支管在节点处的轴向承载力设计值应按下式计算：NrR=(4+20kc)(1+0.25mmc)ynt²f(13.3.7-1)(13.3.7-2)(13.3.7-3)2)支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MmR=h₁NTR(13.3.7-4)3)支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MorR=0.5b₁NR(13.3.7-5)式中：Rc—支管的宽度与主管直径的比值，且需满足Rc≥0.4;7c—支管的高度与主管直径的比值，且需满足mc≤4;b₁—支管的宽度(mm);h₁—支管的平面内高度(mm);t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2X形节点：1)节点轴向承载力设计值应按下式计算：(13.3.7-6)2)节点平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MxR=h;NxR(13.3.7-7)3)节点平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MoxR=0.5b;NxR(13.3.7-8)3节点尚应按下式进行冲剪计算：(N₁/A₁+Ma/Wx+My/Wy)t₁≤tf、(13.3.7-9)式中：N₁—支管的轴向力(N);A₁—支管的横截面积(mm²);Ma—支管轴线与主管表面相交处的平面内弯矩(N·mm);Wa—支管在其轴线与主管表面相交处的平面内弹性抗弯截面模量(mm³);M—支管轴线与主管表面相交处的平面外弯矩(N·mm);Wyi—支管在其轴线与主管表面相交处的平面外弹性抗弯截面模量(mm³);ti—支管壁厚(mm);f、—主管钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 4
请问焊钉连接件的受剪承载力设计值在哪些情况下应该降低？ | 14.3.2对于用压型钢板混凝土组合板做翼板的组合梁(图14.3.2),其焊钉连接件的受剪承载力设计值应分别按以下两种情况予以降低：(a)肋与钢梁平行(b)肋与钢梁垂直(c)压型钢板作底的组合梁截面的组合梁截面模的楼板剖面图14.3.2用压型钢板作混凝土翼板底模的组合梁1当压型钢板肋平行于钢梁布置[图14.3.2(a)],bw/h。<1.5时，按本标准式(14.3.1-1)算得的N;应乘以折减系数风后取用。R.值按下式计算：(14.3.2-1)式中：bw—混凝土凸肋的平均宽度，当肋的上部宽度小于下部宽度时[图14.3.2(c)],改取上部宽度(mm);h.—混凝土凸肋高度(mm);ha——焊钉高度(mm)。2当压型钢板肋垂直于钢梁布置时[图14.3.2(b)],焊钉连接件承载力设计值的折减系数按下式计算：(14.3.2-2)式中：n₀——在梁某截面处一个肋中布置的焊钉数，当多于3个时，按3个计算。 | [11 empty] | 9
7. 节点尚应按什么式进行冲剪计算？ | 13.3.7支管为方(矩)形管的平面T、X形节点，支管在节点处的承载力应按下列规定计算：1T形节点：1)支管在节点处的轴向承载力设计值应按下式计算：NrR=(4+20kc)(1+0.25mmc)ynt²f(13.3.7-1)(13.3.7-2)(13.3.7-3)2)支管在节点处的平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MmR=h₁NTR(13.3.7-4)3)支管在节点处的平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MorR=0.5b₁NR(13.3.7-5)式中：Rc—支管的宽度与主管直径的比值，且需满足Rc≥0.4;7c—支管的高度与主管直径的比值，且需满足mc≤4;b₁—支管的宽度(mm);h₁—支管的平面内高度(mm);t—主管壁厚(mm);f—主管钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm²)。2X形节点：1)节点轴向承载力设计值应按下式计算：(13.3.7-6)2)节点平面内受弯承载力设计值应按下式计算：MxR=h;NxR(13.3.7-7)3)节点平面外受弯承载力设计值应按下式计算：MoxR=0.5b;NxR(13.3.7-8)3节点尚应按下式进行冲剪计算：(N₁/A₁+Ma/Wx+My/Wy)t₁≤tf、(13.3.7-9)式中：N₁—支管的轴向力(N);A₁—支管的横截面积(mm²);Ma—支管轴线与主管表面相交处的平面内弯矩(N·mm);Wa—支管在其轴线与主管表面相交处的平面内弹性抗弯截面模量(mm³);M—支管轴线与主管表面相交处的平面外弯矩(N·mm);Wyi—支管在其轴线与主管表面相交处的平面外弹性抗弯截面模量(mm³);ti—支管壁厚(mm);f、—主管钢材的抗剪强度设计值(N/mm²)。 | [11 empty] | 20
部分抗剪连接组合梁在正弯矩区段的受弯承载力如何计算？ | 14.2.2部分抗剪连接组合梁在正弯矩区段的受弯承载力宜符合下列公式规定(图14.2.2):x=n₁Ns/(b.f。)A.=(Af-n₁N)/(2f)Mu,r=n₁Nsy₁+0.5(Af-n₁Ns)y₂(14.2.2-1)(14.2.2-2)(14.2.2-3)式中：Mu——部分抗剪连接时组合梁截面正弯矩受弯承载力(N·mm);n₁——部分抗剪连接时最大正弯矩验算截面到最近零弯矩点之间的抗剪连接件数目；Ns—每个抗剪连接件的纵向受剪承载力，按本标准第14.3节的有关公式计算(N);yi、y₂—如图14.2.2所示，可按式(14.2.2-2)所示的轴力平衡关系式确定受压钢梁的面积A。,进而确定组合梁塑性中和轴的位置(mm)。计算部分抗剪连接组合梁在负弯矩作用区段的受弯承载力时，仍按本标准式(14.2.1-5)计算，但Asfs应取n₁Ns和Asfs两者中的较小值，n.取为最大负弯矩验算截面到最近零弯矩点之间的抗剪连接件数目。 | [11 empty] | 1
在进行组合梁截面承载能力验算时，跨中及中间支座处混凝土翼板的有效宽度b应如何计算？ | 14.1.2在进行组合梁截面承载能力验算时，跨中及中间支座处混凝土翼板的有效宽度b。(图14.1.2)应按下式计算：b.=b+b₁+b₂(14.1.2)式中：bo——板托顶部的宽度：当板托倾角α<45°时，应按α=45°计算；当无板托时，则取钢梁上翼缘的宽度；当混凝土板和钢梁不直接接触(如之间有压型钢板分隔)时，取栓钉的横向间距，仅有一列栓钉时取0(mm);bi、b₂—梁外侧和内侧的翼板计算宽度，当塑性中和轴位于混凝土板内时，各取梁等效跨径l。的1/6。此外，b尚不应超过翼板实际外伸宽度Si;b₂不应超过相邻钢梁上翼缘或板托间净距S的1/2(mm);le——等效跨径。对于简支组合梁，取为简支组合梁的跨度；对于连续组合梁，中间跨正弯矩区取为0.6l,边跨正弯矩区取为0.8l,l为组合梁跨度，支座负弯矩区取为相邻两跨跨度之和的20%(mm)。 | [11 empty] | 1
如何确定组合梁考虑滑移效应的折减刚度B？ | 14.4.2组合梁考虑滑移效应的折减刚度B可按下式确定：(14.4.2)式中：E—钢梁的弹性模量(N/mm²);Im—组合梁的换算截面惯性矩；对荷载的标准组合，可将截面中的混凝土翼板有效宽度除以钢与混凝土弹性模量的比值ag换算为钢截面宽度后，计算整个截面的惯性矩；对荷载的准永久组合，则除以2αe进行换算；对于钢梁与压型钢板混凝土组合板构成的组合梁，应取其较弱截面的换算截面进行计算，且不计压型钢板的作用(mm⁴);ξ—刚度折减系数，宜按本标准第 | [11 empty] | 2
连续组合梁在距中间支座两侧各0.15l范围内应如何处理受拉区混凝土对刚度的影响？ | 14.4.2条的规定计算；对于连续组合梁，在距中间支座两侧各0.15l(l为梁的跨度)范围内，不应计入受拉区混凝土对刚度的影响，但宜计入翼板有效宽度b.范围内纵向钢筋的作用；2连续组合梁应按本标准第14.5节的规定验算负弯矩区段混凝土最大裂缝宽度，其负弯矩内力可按不考虑混凝土开裂的弹性分析方法计算并进行调幅；3对于露天环境下使用的组合梁以及直接受热源辐射作用的组合梁，应考虑温度效应的影响。钢梁和混凝土翼板间的计算温度差应按实际情况采用；4混凝土收缩产生的内力及变形可按组合梁混凝土板与钢梁之间的温差-15℃计算；5考虑混凝土徐变影响时，可将钢与混凝土的弹性模量比放大一倍。14.1.4组合梁施工时，混凝土硬结前的材料重量和施工荷载应由钢梁承受，钢梁应根据实际临时支撑的情况按本标准第3章和第7章的规定验算其强度、稳定性和变形。计算组合梁挠度和负弯矩区裂缝宽度时应考虑施工方法及工序的影响。计算组合梁挠度时，应将施工阶段的挠度和使用阶段续加荷载产生的挠度相叠加，当钢梁下有临时支撑时，应考虑拆除临时支撑时引起的附加变形。计算组合梁负弯矩区裂缝宽度时，可仅考虑形成组合截面后引入的支座负弯矩值。14.1.5在强度和变形满足要求时，组合梁可按部分抗剪连接进行设计。14.1.6按本章进行设计的组合梁，钢梁受压区的板件宽厚比应符合本标准第10章中塑性设计的相关规定。当组合梁受压上翼缘不符合塑性设计要求的板件宽厚比限值，但连接件满足下列要求时，仍可采用塑性方法进行设计：1当混凝土板沿全长和组合梁接触(如现浇楼板)时，连接件最大间距不大于22tek;当混凝土板和组合梁部分接触(如压型钢板横肋垂直于钢梁)时，连接件最大间距不大于15trek;ek为钢号修正系数，t为钢梁受压上翼缘厚度。2连接件的外侧边缘与钢梁翼缘边缘之间的距离不大于9t+Ek。14.1.7组合梁承载能力按塑性分析方法进行计算时，连续组合梁和框架组合梁在竖向荷载作用下的内力可采用不考虑混凝土开裂的模型进行弹性分析，并按本标准第10章的规定对弯矩进行调幅，楼板的设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。14.1.8组合梁应按本标准第14.6节的规定进行混凝土翼板的纵向抗剪验算；在组合梁的强度、挠度和裂缝计算中，可不考虑板托截面。 | [11 empty] | 20
对于直接承受动力荷载的组合梁，其承载能力应按照什么方法进行计算？ | 14.1.1本章规定适用于不直接承受动力荷载的组合梁。对于直接承受动力荷载的组合梁，应按本标准附录J的要求进行疲劳计算，其承载能力应按弹性方法进行计算。组合梁的翼板可采用现浇混凝土板、混凝土叠合板或压型钢板混凝土组合板等，其中混凝土板除应符合本章的规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。 | [11 empty] | 1
如何计算组合梁的受剪强度？ | 14.2.3组合梁的受剪强度应按本标准式(10.3.2)计算。图14.2.2部分抗剪连接组合梁计算简图1一组合梁塑性中和轴 | [11 empty] | 1
本章适用于哪些钢管混凝土结构的设计和计算？ | 15.1.1本章适用于不直接承受动力荷载的钢管混凝土柱及节点的设计和计算。 | [11 empty] | 2
在哪些结构中可以使用钢管混凝土柱？ | 15.1.2钢管混凝土柱可用于框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、框架-支撑结构、筒中筒结构、部分框支-剪力墙结构和杆塔结构。 | [11 empty] | 20
根据14.4.3条，制定如何计算14.4.3条中的刚度折减系数ξ？ | 14.4.3条进行计算。14.4.3刚度折减系数ξ宜按下列公式计算(当ξ≤0时，取5=0):(14.4.3-1)(14.4.3-2)(14.4.3-3)(14.4.3-4)(14.4.3-5)(14.4.3-6)式中：Aa混凝土翼板截面面积；对压型钢板混凝土组合板的翼板，应取其较弱截面的面积，且不考虑压型钢板(mm²);I—钢梁截面惯性矩(mm⁴);Ia—混凝土翼板的截面惯性矩；对压型钢板混凝土组合板的翼板，应取其较弱截面的惯性矩，且不考虑压型钢板(mm⁴);d.—钢梁截面形心到混凝土翼板截面(对压型钢板混凝土组合板为其较弱截面)形心的距离(mm);h——组合梁截面高度(mm);p—抗剪连接件的纵向平均间距(mm);k—抗剪连接件刚度系数，k=Ns(N/mm);ns———抗剪连接件在一根梁上的列数。 | [11 empty] | 20
在计算组合梁的挠度时，应该如何处理荷载的标准组合和准永久组合？ | 14.4.1组合梁的挠度应分别按荷载的标准组合和准永久组合进行计算，以其中的较大值作为依据。挠度可按结构力学方法进行计算，仅受正弯矩作用的组合梁，其弯曲刚度应取考虑滑移效应的折减刚度，连续组合梁宜按变截面刚度梁进行计算。按荷载的标准组合和准永久组合进行计算时，组合梁应各取其相应的折减刚度。 | [11 empty] | 1
受正弯矩的组合梁截面是否考虑弯矩和剪力的相互影响？ | 14.2.4用弯矩调幅设计法计算组合梁强度时，按下列规定考虑弯矩与剪力的相互影响：1受正弯矩的组合梁截面不考虑弯矩和剪力的相互影响；2受负弯矩的组合梁截面，当剪力设计值V≤0.5hwtwf,时，可不对验算负弯矩受弯承载力所用的腹板钢材强度设计值进行折减；当V>0.5hwtwf、时，验算负弯矩受弯承载力所用的腹板钢材强度设计值f按本标准第10.3.4条的规定计算。 | [11 empty] | 3
受负弯矩的组合梁截面在什么条件下可以不对验算负弯矩受弯承载力所用的腹板钢材强度设计值进行折减？ | 14.2.4用弯矩调幅设计法计算组合梁强度时，按下列规定考虑弯矩与剪力的相互影响：1受正弯矩的组合梁截面不考虑弯矩和剪力的相互影响；2受负弯矩的组合梁截面，当剪力设计值V≤0.5hwtwf,时，可不对验算负弯矩受弯承载力所用的腹板钢材强度设计值进行折减；当V>0.5hwtwf、时，验算负弯矩受弯承载力所用的腹板钢材强度设计值f按本标准第10.3.4条的规定计算。 | [11 empty] | 1
在设计中，14.3.3位于负弯矩区段的抗剪连接件，其受剪承载力设计值N应乘以折减系数0.9吗？ | 14.3.3位于负弯矩区段的抗剪连接件，其受剪承载力设计值N,应乘以折减系数0.9。 | [11 empty] | 1
请问14.6.2单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力设计值应如何计算？ | 14.6.2单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力设计值应按下列公式计算：1单位纵向长度上b-b、c-c及d-d受剪界面(图14.6.1)的计算纵向剪力为：(14.6.2-1)2单位纵向长度上a-a受剪界面(图14.6.1)的计算纵向图14.6.1混凝土板纵向受剪界面A.—混凝土板顶部附近单位长度内钢筋面积的总和(mm²/mm)。包括混凝土板内抗弯和构造钢筋；Ab、Am—分别为混凝土板底部、承托底部单位长度内钢筋面积的总和(mm²/mm)剪力为：(14.6.2-2)式中：v,1——单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力设计值(N/mm);Vs—每个剪跨区段内钢梁与混凝土翼板交界面的纵向剪力，按本标准第14.3.4条的规定计算(N);m;——剪跨区段长度(图14.3.4)(mm);bi、b₂—分别为混凝土翼板左右两侧挑出的宽度(图14.6.1)(mm);be—混凝土翼板有效宽度，应按对应跨的跨中有效宽度取值，有效宽度应按本标准第14.1.2条的规定计算(mm)。 | [11 empty] | 1
请问在采用柔性抗剪连接件时，如何确定连续梁剪跨区段内钢梁与混凝土翼板交界面的纵向剪力V？ | 14.3.4当采用柔性抗剪连接件时，抗剪连接件的计算应以弯矩绝对值最大点及支座为界限，划分为若干个区段(图14.3.4),逐段进行布置。每个剪跨区段内钢梁与混凝土翼板交界面的纵向剪力V,应按下列公式确定：图14.3.4连续梁剪跨区划分图1正弯矩最大点到边支座区段，即m₁区段，V,取Af和behaf.中的较小者。2正弯矩最大点到中支座(负弯矩最大点)区段，即m₂和m₃区段：V,=min{Af,bshafe}+Asfs(14.3.4-1)按完全抗剪连接设计时，每个剪跨区段内需要的连接件总数n,按下式计算：n₁=Vs/Ns(14.3.4-2)部分抗剪连接组合梁，其连接件的实配个数不得少于n的50%。按式(14.3.4-2)算得的连接件数量，可在对应的剪跨区段内均匀布置。当在此剪跨区段内有较大集中荷载作用时，应将连接件个数n;按剪力图面积比例分配后再各自均匀布置。 | [11 empty] | 2
请问应该如何验算图14.6.1所示的纵向受剪界面a-a、b-b、c-c及d-d？ | 14.6.1组合梁板托及翼缘板纵向受剪承载力验算时，应分别验算图14.6.1所示的纵向受剪界面a-a、b-b、c-c及d-d。 | [11 empty] | 1
在钢管内浇筑混凝土时，应采取哪些有效措施来保证混凝土的密实性？ | 15.1.7钢管内浇筑混凝土时，应采取有效措施保证混凝土的密实性。 | [11 empty] | 1
在进行施工阶段的承载力验算时，针对空钢管柱，应满足哪些要求？ | 15.1.6钢管混凝土柱除应进行使用阶段的承载力设计外，尚应进行施工阶段的承载力验算。进行施工阶段的承载力验算时，应采用空钢管截面，空钢管柱在施工阶段的轴向应力，不应大于其抗压强度设计值的60%,并应满足稳定性要求。 | [11 empty] | 1
请问如何计算开裂截面纵向受拉钢筋的应力σs？ | 14.5.2按荷载效应的标准组合计算的开裂截面纵向受拉钢筋的应力σs按下列公式计算：(14.5.2-1)Mx=Me(1-a₁)(14.5.2-2)式中：Ia—由纵向普通钢筋与钢梁形成的组合截面的惯性矩(mm⁴);ys—钢筋截面重心至钢筋和钢梁形成的组合截面中和轴的距离(mm);Mx—钢与混凝土形成组合截面之后，考虑了弯矩调幅的标准荷载作用下支座截面负弯矩组合值，对于悬臂组合梁，式(14.5.2-2)中的M应根据平衡条件计算得到(N·mm);M.——钢与混凝土形成组合截面之后，标准荷载作用下按未开裂模型进行弹性计算得到的连续组合梁中支座负弯矩值(N·mm);ar—正常使用极限状态连续组合梁中支座负弯矩调幅系数，其取值不宜超过15%。 | [11 empty] | 2
请问根据《混凝土结构设计规范》GB50010，组合梁负弯矩区段混凝土在正常使用极限状态下考虑长期作用影响的最大裂缝宽度wmax应按照哪个规定进行计算？ | 14.5.1组合梁负弯矩区段混凝土在正常使用极限状态下考虑长期作用影响的最大裂缝宽度wmax应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定按轴心受拉构件进行计算，其值不得大于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010所规定的限值。 | [11 empty] | 1
根据14.6.3节中的公式规定，组合梁承托及翼缘板界面纵向受剪承载力的计算公式是什么？ | 14.6.3组合梁承托及翼缘板界面纵向受剪承载力计算应符合下列公式规定：V,1Vu,1=0.7fbr+0.8AefThu,1=0.25b;f.(14.6.3-1)(14.6.3-2)(14.6.3-3)式中：Vh,1——单位纵向长度内界面受剪承载力(N/mm),取式(14.6.3-2)和式(14.6.3-3)的较小值；f—混凝土抗拉强度设计值(N/mm²);b—受剪界面的横向长度，按图14.6.1所示的a-a、b-b、c-c及d-d连线在抗剪连接件以外的最短长度取值(mm);A。—单位长度上横向钢筋的截面面积(mm²/mm),按图14.6.1和表14.6.3取值；fr—横向钢筋的强度设计值(N/mm²)。表14.6.3单位长度上横向钢筋的截面积A。剪切面a-ab-bC-cd-dA。A+A2Ab2(Ab+Abh)2Ath | [11 empty] | 2
槽钢连接件一般采用Q235钢，截面不宜大于多少？ | 14.7.6槽钢连接件一般采用Q235钢，截面不宜大于[12.6。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定，连续组合梁在中间支座负弯矩区的上部纵向钢筋及分布钢筋应如何设置？ | 14.7.3连续组合梁在中间支座负弯矩区的上部纵向钢筋及分布钢筋，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定设置。 | [11 empty] | 1
请问组合梁截面高度不宜超过钢梁截面高度的多少倍？混凝土板托高度he不宜超过翼板厚度ha的多少倍？ | 14.7.1组合梁截面高度不宜超过钢梁截面高度的2倍，混凝土板托高度he不宜超过翼板厚度ha的1.5倍。 | [11 empty] | 1
圆柱头焊钉连接件钉头下表面或槽钢连接件上翼缘下表面与翼板底部钢筋顶面的距离ho不宜小于多少？ | 14.7.4抗剪连接件的设置应符合下列规定：1圆柱头焊钉连接件钉头下表面或槽钢连接件上翼缘下表面与翼板底部钢筋顶面的距离ho不宜小于30mm;图14.7.2边梁构造图2连接件沿梁跨度方向的最大间距不应大于混凝土翼板(包括板托)厚度的3倍，且不大于300mm;连接件的外侧边缘与钢梁翼缘边缘之间的距离不应小于20mm;连接件的外侧边缘至混凝土翼板边缘间的距离不应小于100mm;连接件顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。 | [11 empty] | 2
横向钢筋的构造要求中，板托中横向钢筋的下部水平段应设置在距钢梁上翼缘多少范围内？ | 14.7.7横向钢筋的构造要求应符合下列规定：1横向钢筋的间距不应大于4h,且不应大于200mm;2板托中应配U形横向钢筋加强(本标准图14.6.1)。板托中横向钢筋的下部水平段应该设置在距钢梁上翼缘50mm的范围以内。 | [11 empty] | 1
在组合梁边梁混凝土翼板的构造中，有板托时，伸出长度不宜小于h₂的要求是什么？ | 14.7.2组合梁边梁混凝土翼板的构造应满足下列要求：1有板托时，伸出长度不宜小于h₂;2无板托时，应同时满足伸出钢梁中心线不小于150mm、伸出钢梁翼缘边不小于50mm的要求(图14.7.2)。 | [11 empty] | 1
在承受负弯矩的箱形截面组合梁中，可以在钢箱梁底板上方或腹板内侧设置抗剪连接件并浇筑混凝土的目的是什么？ | 14.7.8对于承受负弯矩的箱形截面组合梁，可在钢箱梁底板上方或腹板内侧设置抗剪连接件并浇筑混凝土。 | [11 empty] | 1
当焊钉位置不正对钢梁腹板时，焊钉钉杆直径应该满足哪些条件？ | 14.7.5圆柱头焊钉连接件除应满足本标准第14.7.4条的要求外，尚应符合下列规定：1当焊钉位置不正对钢梁腹板时，如钢梁上翼缘承受拉力，则焊钉钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的1.5倍；如钢梁上翼缘不承受拉力，则焊钉钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的2.5倍；2焊钉长度不应小于其杆径的4倍；3焊钉沿梁轴线方向的间距不应小于杆径的6倍，垂直于梁轴线方向的间距不应小于杆径的4倍；4用压型钢板作底模的组合梁，焊钉钉杆直径不宜大于19mm,混凝土凸肋宽度不应小于焊钉钉杆直径的2.5倍；焊钉高度ha应符合hd≥h。+30的要求(本标准图14.3.2)。 | [11 empty] | 1
在考虑钢管混凝土柱的稳定承载力时，应该如何考虑混凝土的徐变对其影响？ | 15.1.8钢管混凝土柱宜考虑混凝土徐变对稳定承载力的不利影响。 | [11 empty] | 1
使用钢管时，应符合哪些规定？ | 15.1.4钢管的选用应符合本标准第4章的有关规定，混凝土的强度等级应与钢材强度相匹配，不得使用对钢管有腐蚀作用的外加剂，混凝土的抗压强度和弹性模量应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用。 | [11 empty] | 20
在工业与民用建筑中，与钢管混凝土柱相连的框架梁宜采用哪些类型的梁？ | 15.1.3在工业与民用建筑中，与钢管混凝土柱相连的框架梁宜采用钢梁或钢-混凝土组合梁，也可采用现浇钢筋混凝土梁。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB50936，钢管混凝土柱和节点的计算应符合哪些规定？ | 15.1.5钢管混凝土柱和节点的计算应符合现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB50936的有关规定。 | [11 empty] | 1
矩形钢管可采用哪些方法进行连接？ | 15.2.1矩形钢管可采用冷成型的直缝钢管或螺旋缝焊接管及热轧管，也可采用冷弯型钢或热轧钢板、型钢焊接成型的矩形管。连接可采用高频焊、自动或半自动焊和手工对接焊缝。当矩形钢管混凝土构件采用钢板或型钢组合时，其壁板间的连接焊缝应采用全熔透焊缝。 | [11 empty] | 5
什么是矩形钢管混凝土柱边长尺寸的最小建议值？钢管壁厚的最小建议值是多少？ | 15.2.2矩形钢管混凝土柱边长尺寸不宜小于150mm,钢管壁厚不应小于3mm。 | [11 empty] | 1
什么是焊接圆钢管和热轧无缝钢管？ | 15.3.1圆钢管可采用焊接圆钢管或热轧无缝钢管等。 | [11 empty] | 1
在设计矩形钢管混凝土柱时，如何考虑角部对混凝土约束作用的减弱？ | 15.2.3矩形钢管混凝土柱应考虑角部对混凝土约束作用的减弱，当长边尺寸大于1m时，应采取构造措施增强矩形钢管对混凝土的约束作用和减小混凝土收缩的影响。 | [11 empty] | 1
在计算圆形钢管混凝土柱受拉弹性阶段时，是否需要考虑混凝土的作用？ | 15.3.4圆形钢管混凝土柱受拉弹性阶段计算时，可不考虑混凝土的作用，仅计算钢管的受拉承载力；钢管屈服后，可考虑钢管和混凝土共同工作，受拉承载力可适当提高。 | [11 empty] | 1
在矩形钢管混凝土柱受压计算中，应该如何考虑混凝土和钢管的作用？ | 15.2.4矩形钢管混凝土柱受压计算时，混凝土的轴心受压承载力承担系数可考虑钢管与混凝土的变形协调来分配；受拉计算时，可不考虑混凝土的作用，仅计算钢管的受拉承载力。 | [11 empty] | 1
在设计圆形钢管混凝土柱时，应该遵循什么样的最小直径和最小壁厚要求？ | 15.3.2圆形钢管混凝土柱截面直径不宜小于180mm,壁厚不应小于3mm。 | [11 empty] | 1
在什么条件下本章规定的结构构件及其连接的疲劳计算不适用？ | 16.1.2本章规定的结构构件及其连接的疲劳计算，不适用于下列条件：1构件表面温度高于150℃;2处于海水腐蚀环境；3焊后经热处理消除残余应力；4构件处于低周-高应变疲劳状态。 | [11 empty] | 2
"在钢结构构件和连接中，何时应进行疲劳计算？" | 16.1.1直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接，当应力变化的循环次数n等于或大于5×10⁴次时，应进行疲劳计算。 | [11 empty] | 3
请问钢材质量等级的选用应符合本标准第4.3.3条的规定的原因是什么？ | 16.1.5需计算疲劳构件所用钢材应具有冲击韧性的合格保证，钢材质量等级的选用应符合本标准第4.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
在低温下工作或制作安装的钢结构构件需要进行什么样的设计？ | 16.1.4在低温下工作或制作安装的钢结构构件应进行防脆断设计。 | [11 empty] | 1
您好，请问您需要关于这一段背景信息的问题吗？ | 16.3.1直接承受动力重复作用并需进行疲劳验算的焊接连接除应符合本标准第11.3.4的规定外，尚应符合下列规定：1严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊连接；2焊接连接中，当拉应力与焊缝轴线垂直时，严禁采用部分焊透对接焊缝、背面不清根的无衬垫焊缝；3不同厚度板材或管材对接时，均应加工成斜坡过渡；接口的错边量小于较薄板件厚度时，宜将焊缝焊成斜坡状，或将较厚板的一面(或两面)及管材的外壁(或内壁)在焊前加工成斜坡，其坡度最大允许值为1:4。 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您提供背景信息的部分。您是否可以再次提供背景信息，这样我就可以帮您制定相关的问题呢？ | 16.2.1在结构使用寿命期间，当常幅疲劳或变幅疲劳的最大应力幅符合下列公式时，则疲劳强度满足要求。1正应力幅的疲劳计算：(16.2.1-1)对焊接部位：Ao=0mx0mir(16.2.1-2)对非焊接部位：△σ=0mx0.7σm(16.2.1-3)2剪应力幅的疲劳计算：△t<[△z,]xo(16.2.1-4)对焊接部位：△tTmaxTmir(16.2.1-5)对非焊接部位：△z<Tmx0.7Tmim(16.2.1-6)3板厚或直径修正系数x应按下列规定采用：1)对于横向角焊缝连接和对接焊缝连接，当连接板厚t(mm)超过25mm时，应按下式计算：(16.2.1-7)2)对于螺栓轴向受拉连接，当螺栓的公称直径d(mm)大于30mm时，应按下式计算：(16.2.1-8)3)其余情况取x=1.0。式中：△σ—构件或连接计算部位的正应力幅(N/mm²);Omax—计算部位应力循环中的最大拉应力(取正值)(N/mm²);σmin——计算部位应力循环中的最小拉应力或压应力(N/mm²),拉应力取正值，压应力取负值；△z——构件或连接计算部位的剪应力幅(N/mm²);Tmax——计算部位应力循环中的最大剪应力(N/mm²);tmin——计算部位应力循环中的最小剪应力(N/mm²);1x108——正应力幅的疲劳截止限，根据本标准附录K规定的构件和连接类别按表16.2.1-1采用(N/mm²);△z₁]x8—剪应力幅的疲劳截止限，根据本标准附录K规定的构件和连接类别按表16.2.1-2采用(N/mm²)。表16.2.1-1正应力幅的疲劳计算参数构件与连接类别构件与连接相关系数循环次数n为2×106次的容许正应力幅[△z]2×10⁶(N/mm²)循环次数n为5×10⁶次的容许正应力幅[△z]s×10⁶(N/mm²)疲劳截止限[△o]1×108(N/mm²)CzAZ11920×1012417614085Z2861×1012414411570Z33.91×101231259251Z42.81×101231128346Z52.00×101231007441Z61.46×10123906636Z71.02×10123805932Z80.72×10123715229Z90.50×10123634625Z100.35×10123564123Z110.25×10123503720Z120.18×10123453318Z130.13×10123402916Z140.09×10123362614注：构件与连接的分类应符合本标准附录K的规定。表16.2.1-2剪应力幅的疲劳计算参数构件与连接类别构件与连接的相关系数循环次数n为2×105次的容许剪应力幅[△r]2×10⁶(N/mm²)疲劳截止限[△r]1×1o⁸(N/mm²)C两J14.10×101135916J22.00×1016510046J38.61×102189055注：构件与连接的类别应符合本标准附录K的规定。 | [11 empty] | 20
根据16.1.3疲劳计算的要求，如何确定容许应力幅的值？ | 16.1.3疲劳计算应采用基于名义应力的容许应力幅法，名义应力应按弹性状态计算，容许应力幅应按构件和连接类别、应力循环次数以及计算部位的板件厚度确定。对非焊接的构件和连接，其应力循环中不出现拉应力的部位可不计算疲劳强度。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，如何计算正应力幅的疲劳时，应满足哪个公式？ | 16.2.2当常幅疲劳计算不能满足本标准式(16.2.1-1)或式(16.2.1-4)要求时，应按下列规定进行计算：1正应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定：△σ≤γ[△ɔ](16.2.2-1)当n≤5×10⁶时：(16.2.2-2)当5×10⁶<n≤1×108时：当n>1×108时：[△o]=[Aσ]1xio⁶2剪应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定：△r≤[△z]当n<1×108时：当n>1×108时：[△z]=[△z]xo³(16.2.2-3)(16.2.2-4)(16.2.2-5)(16.2.2-6)(16.2.2-7)式中：[△σ]——常幅疲劳的容许正应力幅(N/mm²):n—应力循环次数；C2、B—构件和连接的相关参数，应根据本标准附录K规定的构件和连接类别，按本标准表16.2.1-1采用；[△σ]s×1⁶—循环次数n为5×10⁶次的容许正应力幅(N/mm²),应根据本标准附录K规定的构件和连接类别，按本标准表16.2.1-1采用；[△z]——常幅疲劳的容许剪应力幅(N/mm²);G、β—构件和连接的相关系数，应根据本标准附录K规定的构件和连接类别，按本标准表16.2.1-2采用。 | [11 empty] | 2
什么方法可以用于对特别重要或特殊的结构构件和连接节点进行抗脆断验算？ | 16.4.5对于特别重要或特殊的结构构件和连接节点，可采用断裂力学和损伤力学的方法对其进行抗脆断验算。 | [11 empty] | 1
在工作温度等于或低于-20℃的地区，焊接连接的构造应满足哪些规定？ | 16.4.3在工作温度等于或低于-20℃的地区，焊接连接的构造应符合下列规定：1在桁架节点板上，腹杆与弦杆相邻焊缝焊趾间净距不宜小于2.5t,t为节点板厚度；2节点板与构件主材的焊接连接处(图16.3.2-1)宜做成半径r不小于60mm的圆弧并予以打磨，使之平缓过渡；3在构件拼接连接部位，应使拼接件自由段的长度不小于5t,t为拼接件厚度(图16.4.3)。图16.4.3盖板拼接处的构造 | [11 empty] | 4
在钢结构设计中，为什么应避免现场低温焊接？ | 16.4.1钢结构设计时应符合下列规定：1钢结构连接构造和加工工艺的选择应减少结构的应力集中和焊接约束应力，焊接构件宜采用较薄的板件组成；2应避免现场低温焊接；3减少焊缝的数量和降低焊缝尺寸，同时避免焊缝过分集中或多条焊缝交汇。 | [11 empty] | 1
钢结构构件的抗震性能目标如何确定？ | 17.1.3钢结构构件的抗震性能化设计应根据建筑的抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性，结构构件在整个结构中的作用、使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等，经综合分析比较选定其抗震性能目标。构件塑性耗能区的抗震承载性能等级及其在不同地震动水准下的性能目标可按表17.1.3划分。表17.1.3构件塑性耗能区的抗震承载性能等级和目标承载性能等级地震动水准多遇地震设防地震罕遇地震性能1完好完好基本完好性能2完好基本完好基本完好～轻微变形性能3完好实际承载力满足高性能系数的要求轻微变形性能4完好实际承载力满足较高性能系数的要求轻微变形～中等变形性能5完好实际承载力满足中性能系数的要求中等变形续表17.1.3承载性能等级地震动水准多遇地震设防地震罕遇地震性能6基本完好实际承载力满足低性能系数的要求中等变形～显著变形性能7基本完好实际承载力满足最低性能系数的要求显著变形注：性能1～性能7性能目标依次降低，性能系数的高、低取值见本标准第17.2节。 | [11 empty] | 6
1. 根据16.2.3-1公式，正应力幅的疲劳计算中，△σe的最大值应符合哪个条件？ | 16.2.3当变幅疲劳的计算不能满足本标准式(16.2.1-1)、式(16.2.1-4)要求，可按下列公式规定计算：1正应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定：△σe≤γ[△r]2×10⁶(16.2.3-1)(16.2.3-2)2剪应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定：△xe≤[△r]2×1⁶(16.2.3-3)(16.2.3-4)式中：△e—由变幅疲劳预期使用寿命(总循环次数n=∑n;+∑nj)折算成循环次数n为2×10⁶次的等效正应力幅(N/mm²);[△c]x1o⁶——循环次数n为2×10⁶次的容许正应力幅(N/mm²),应根据本标准附录K规定的构件和连接类别，按本标准表16.2.1-1采用；△σ;、n₁—应力谱中在△ɔ;≥[△σ]sx1⁶范围内的正应力幅(N/mm²)及其频次；△σ;、n;—应力谱中在[△or]1xo⁶≤△σ;<[△σ]sxio⁶范围内的正应力幅(N/mm²)及其频次；△t。——由变幅疲劳预期使用寿命(总循环次数n=∑n₁)折算成循环次数n为2×10⁶次常幅疲劳的等效剪应力幅(N/mm²);[△z]2×10⁶——循环次数n为2×10⁶次的容许剪应力幅(N/mm²),应根据本标准附录K规定的构件和连接类别，按本标准表16.2.1-2采用；△zi、n;——应力谱中在△zi≥[△r.]1xi⁶范围内的剪应力幅(N/mm²)及其频次。 | [11 empty] | 1
2. 根据16.2.3-3公式，剪应力幅的疲劳计算中，△xe的最大值应符合哪个条件？ | 16.2.3当变幅疲劳的计算不能满足本标准式(16.2.1-1)、式(16.2.1-4)要求，可按下列公式规定计算：1正应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定：△σe≤γ[△r]2×10⁶(16.2.3-1)(16.2.3-2)2剪应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定：△xe≤[△r]2×1⁶(16.2.3-3)(16.2.3-4)式中：△e—由变幅疲劳预期使用寿命(总循环次数n=∑n;+∑nj)折算成循环次数n为2×10⁶次的等效正应力幅(N/mm²);[△c]x1o⁶——循环次数n为2×10⁶次的容许正应力幅(N/mm²),应根据本标准附录K规定的构件和连接类别，按本标准表16.2.1-1采用；△σ;、n₁—应力谱中在△ɔ;≥[△σ]sx1⁶范围内的正应力幅(N/mm²)及其频次；△σ;、n;—应力谱中在[△or]1xo⁶≤△σ;<[△σ]sxio⁶范围内的正应力幅(N/mm²)及其频次；△t。——由变幅疲劳预期使用寿命(总循环次数n=∑n₁)折算成循环次数n为2×10⁶次常幅疲劳的等效剪应力幅(N/mm²);[△z]2×10⁶——循环次数n为2×10⁶次的容许剪应力幅(N/mm²),应根据本标准附录K规定的构件和连接类别，按本标准表16.2.1-2采用；△zi、n;——应力谱中在△zi≥[△r.]1xi⁶范围内的剪应力幅(N/mm²)及其频次。 | [11 empty] | 1
在工作温度等于或低于30℃的地区，应该采用实腹式构件还是避免采用手工焊接的格构式构件？ | 16.4.2在工作温度等于或低于一30℃的地区，焊接构件宜采用实腹式构件，避免采用手工焊接的格构式构件。 | [11 empty] | 1
在工作温度等于或低于-20℃的地区，对承重构件和节点的连接应采用何种连接方式？ | 16.4.4在工作温度等于或低于-20℃的地区，结构设计及施工应符合下列规定：1承重构件和节点的连接宜采用螺栓连接，施工临时安装连接应避免采用焊缝连接；2受拉构件的钢材边缘宜为轧制边或自动气割边，对厚度大于10mm的钢材采用手工气割或剪切边时，应沿全长刨边；3板件制孔应采用钻成孔或先冲后扩钻孔；4受拉构件或受弯构件的拉应力区不宜使用角焊缝；5对接焊缝的质量等级不得低于二级。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的规定，钢结构建筑的抗震设防类别应采用哪种类别？ | 17.1.2钢结构建筑的抗震设防类别应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的规定采用。 | [11 empty] | 1
在什么情况下适用本章的抗震设计规范？ | 17.1.1本章适用于抗震设防烈度不高于8度(0.20g),结构高度不高于100m的框架结构、支撑结构和框架-支撑结构的构件和节点的抗震性能化设计。地震动参数和性能化设计原则应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。 | [11 empty] | 3
钢结构构件的抗震性能化设计可采用哪些基本步骤和方法？ | 17.1.4钢结构构件的抗震性能化设计可采用下列基本步骤和方法：1按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行多遇地震作用验算，结构承载力及侧移应满足其规定，位于塑性耗能区的构件进行承载力计算时，可考虑将该构件刚度折减形成等效弹性模型。2抗震设防类别为标准设防类(丙类)的建筑，可按表17.1.4-1初步选择塑性耗能区的承载性能等级。表17.1.4-1塑性耗能区承载性能等级参考选用表设防烈度单层H≤50m50m<H≤100m6度(0.05g)性能3～7性能4～7性能5～77度(0.10g)性能3～7性能5～7性能6～77度(0.15g)性能4～7性能5～7性能6～78度(0.20g)性能4～7性能6～7性能7注：H为钢结构房屋的高度，即室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋面的部分)。3按本标准第17.2节的有关规定进行设防地震下的承载力抗震验算：1)建立合适的结构计算模型进行结构分析；2)设定塑性耗能区的性能系数、选择塑性耗能区截面，使其实际承载性能等级与设定的性能系数尽量接近；3)其他构件承载力标准值应进行计入性能系数的内力组合效应验算，当结构构件承载力满足延性等级为V级的内力组合效应验算时，可忽略机构控制验算；4)必要时可调整截面或重新设定塑性耗能区的性能系数。4构件和节点的延性等级应根据设防类别及塑性耗能区最低承载性能等级按表17.1.4-2确定，并按本标准第17.3节的规定对不同延性等级的相应要求采取抗震措施。表17.1.4-2结构构件最低延性等级设防类别塑性耗能区最低承载性能等级性能1性能2性能3性能4性能5性能6性能7适度设防类(丁类)V级IV级Ⅲ级Ⅱ级标准设防类(丙类)V级IV级Ⅲ级Ⅱ级I级重点设防类(乙类)V级IV级Ⅲ级Ⅱ级I级特殊设防类(甲类)V级IV级Ⅲ级Ⅱ级I级注：I级至V级，结构构件延性等级依次降低。5当塑性耗能区的最低承载性能等级为性能5、性能6或性能7时，通过罕遇地震下结构的弹塑性分析或按构件工作状态形成新的结构等效弹性分析模型，进行竖向构件的弹塑性层间位移角验算，应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的弹塑性层间位移角限值；当所有构造要求均满足结构构件延性等级为I级的要求时，弹塑性层间位移角限值可增加25%。 | [11 empty] | 3
您好，请问有什么可以帮到您呢？ | 17.2.2钢结构构件的性能系数应符合下列规定：1钢结构构件的性能系数应按下式计算：2;≥βΩ,min(17.2.2-1)2塑性耗能区的性能系数应符合下列规定：1)对框架结构、中心支撑结构、框架-支撑结构，规则结构塑性耗能区不同承载性能等级对应的性能系数最小值宜符合表17.2.2-1的规定：表17.2.2-1规则结构塑性耗能区不同承载性能等级对应的性能系数最小值承载性能等级性能1性能2性能3性能4性能5性能6性能7性能系数最小值1.100.90.700.550.450.350.282)不规则结构塑性耗能区的构件性能系数最小值，宜比规则结构增加15%～50%。3)塑性耗能区实际性能系数可按下列公式计算：框架结构：2=(Wefy-Mce-0.4Mk₂)/Mw2支撑结构：(17.2.2-3)框架-偏心支撑结构：设防地震性能组合的消能梁段轴力NpL,NpL=NGE+0.28Np2+0.4Nwk₂当Np,I≤0.15Afy时，实际性能系数应取式(17.2.2-5)和式(17.2.2-6)的较小值：2=(Wpfy—Mce-0.4Mw2)/Mzk₂(17.2.2-5)2=(V₁—Vce-0.4VEwe)/Vmie(17.2.2-6)当NpI>0.15Afy时，实际性能系数应取式(17.2.2-7)和式(17.2.2-8)的较小值：26=(1.2Wpfy[1-Np/(Afy)]-MGe-0.4Mk2)/Mgmk2(17.2.2-7)20=(Vie—VGE-0.4VEk₂)/VEhk₂(17.2.2-8)4)支撑系统的水平地震作用非塑性耗能区内力调整系数应按下式计算：βmei=1.1ηy(1+0.7β)(17.2.2-9)5)支撑结构及框架-中心支撑结构的同层支撑性能系数最大值与最小值之差不宜超过最小值的20%。3当支撑结构的延性等级为V级时，支撑的实际性能系数应按下式计算：(17.2.2-10)式中：Ω;—i层构件性能系数；y钢材超强系数，可按本标准第17.2.2-3采用，其中塑性耗能区、弹性区分别采用梁、柱替代；可按下式计算：(17.2.2-2)(17.2.2-4)β—水平地震作用非塑性耗能区内力调整系数，塑性耗能区构件应取1.0,其余构件不宜小于1.1ηy,支撑系统应按式(17.2.2-9)计算确定；2,mn——i层构件塑性耗能区实际性能系数最小值；2—构件塑性耗能区实际性能系数；We—构件塑性耗能区截面模量(mm³),按表17.2.2-2取值；fy—钢材屈服强度(N/mm²);Mce、Nce、VcE——分别为重力荷载代表值产生的弯矩效应(N·mm)、轴力效应(N)和剪力效应(N),可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定采用；Menk₂、MEk₂—分别为按弹性或等效弹性计算的构件水平设防地震作用标准值的弯矩效应、8度且高度大于50m时按弹性或等效弹性计算的构件竖向设防地震作用标准值的弯矩效应(N·mm);Vehk₂、VEk2———分别为按弹性或等效弹性计算的构件水平设防地震作用标准值的剪力效应、8度且高度大于50m时按弹性或等效弹性计算的构件竖向设防地震作用标准值的剪力效应(N);Nhr、NGE—支撑对承载力标准值、重力荷载代表值产生的轴力效应(N)。计算承载力标准值时，压杆的承载力应乘以按式( | [11 empty] | 20
在进行结构的弹性分析时，是否可以采用线性方法？ | 17.2.1结构的分析模型及其参数应符合下列规定：1模型应正确反映构件及其连接在不同地震动水准下的工作状态；2整个结构的弹性分析可采用线性方法，弹塑性分析可根据预期构件的工作状态，分别采用增加阻尼的等效线性化方法及静力或动力非线性设计方法；3在罕遇地震下应计入重力二阶效应；4弹性分析的阻尼比可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定采用，弹塑性分析的阻尼比可适当增加，采用等效线性化方法时不宜大于5%;5构成支撑系统的梁柱，计算重力荷载代表值产生的效应时，不宜考虑支撑作用。 | [11 empty] | 20
钢结构抗震设防中，结构高度大于50m或地震烈度高于7度的多高层钢结构，截面板件宽厚比等级不宜采用哪个级别？ | 17.3.1抗震设防的钢结构节点连接应符合《钢结构焊接规范》GB50661-2011第5.7节的规定，结构高度大于50m或地震烈度高于7度的多高层钢结构截面板件宽厚比等级不宜采用S5级；截面板件宽厚比等级采用S5级的构件，其板件经/σmx/f,修正后宜满足S4级截面要求。 | [11 empty] | 2
钢材的质量等级应符合哪些规定？ | 17.1.6采用抗震性能化设计的钢结构构件，其材料应符合下列规定：1钢材的质量等级应符合下列规定：1)当工作温度高于0℃时，其质量等级不应低于B级；2)当工作温度不高于0℃但高于—20℃时，Q235、Q345钢不应低于B级，Q390、Q420及Q460钢不应低于C级；3)当工作温度不高于-20℃时，Q235、Q345钢不应低于C级，Q390、Q420及Q460钢不应低于D级。2构件塑性耗能区采用的钢材尚应符合下列规定：1)钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;2)钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%;3)钢材应满足屈服强度实测值不高于上一级钢材屈服强度规定值的条件；4)钢材工作温度时夏比冲击韧性不宜低于27J。3钢结构构件关键性焊缝的填充金属应检验V形切口的冲击韧性，其工作温度时夏比冲击韧性不应低于27J。 | [11 empty] | 20
根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定，钢结构布置应符合哪些要求？ | 17.1.7钢结构布置应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。 | [11 empty] | 1
1. 按照16.2.4节中的公式，如何计算重级工作制吊车梁和重级、中级工作制吊车桁架的变幅疲劳可取应力循环中最大的应力幅？ | 16.2.4重级工作制吊车梁和重级、中级工作制吊车桁架的变幅疲劳可取应力循环中最大的应力幅按下列公式计算：1正应力幅的疲劳计算应符合下式要求：αr△x≤y:[△₇]2×10⁶2剪应力幅的疲劳计算应符合下式要求：α△z≤[△z]2×1⁶(16.2.4-1)(16.2.4-2)式中：αr——欠载效应的等效系数，按表16.2.4采用。表16.2.4吊车梁和吊车桁架欠载效应的等效系数αr吊车类别afA6、A7、A8工作级别(重级)的硬钩吊车1.0A6、A7工作级别(重级)的软钩吊车0.8A4、A5工作级别(中级)的吊车0.516.2.5直接承受动力荷载重复作用的高强度螺栓连接，其疲劳计算应符合下列原则：1抗剪摩擦型连接可不进行疲劳验算，但其连接处开孔主体金属应进行疲劳计算；2栓焊并用连接应力应按全部剪力由焊缝承担的原则，对焊缝进行疲劳计算。 | [11 empty] | 1
2. 根据表16.2.4，A7工作级别(重级)的硬钩吊车的欠载效应的等效系数是多少？ | 16.2.4重级工作制吊车梁和重级、中级工作制吊车桁架的变幅疲劳可取应力循环中最大的应力幅按下列公式计算：1正应力幅的疲劳计算应符合下式要求：αr△x≤y:[△₇]2×10⁶2剪应力幅的疲劳计算应符合下式要求：α△z≤[△z]2×1⁶(16.2.4-1)(16.2.4-2)式中：αr——欠载效应的等效系数，按表16.2.4采用。表16.2.4吊车梁和吊车桁架欠载效应的等效系数αr吊车类别afA6、A7、A8工作级别(重级)的硬钩吊车1.0A6、A7工作级别(重级)的软钩吊车0.8A4、A5工作级别(中级)的吊车0.516.2.5直接承受动力荷载重复作用的高强度螺栓连接，其疲劳计算应符合下列原则：1抗剪摩擦型连接可不进行疲劳验算，但其连接处开孔主体金属应进行疲劳计算；2栓焊并用连接应力应按全部剪力由焊缝承担的原则，对焊缝进行疲劳计算。 | [11 empty] | 1
3. 在16.2.5节中，哪种类型的连接可不进行疲劳验算？ | 16.2.4重级工作制吊车梁和重级、中级工作制吊车桁架的变幅疲劳可取应力循环中最大的应力幅按下列公式计算：1正应力幅的疲劳计算应符合下式要求：αr△x≤y:[△₇]2×10⁶2剪应力幅的疲劳计算应符合下式要求：α△z≤[△z]2×1⁶(16.2.4-1)(16.2.4-2)式中：αr——欠载效应的等效系数，按表16.2.4采用。表16.2.4吊车梁和吊车桁架欠载效应的等效系数αr吊车类别afA6、A7、A8工作级别(重级)的硬钩吊车1.0A6、A7工作级别(重级)的软钩吊车0.8A4、A5工作级别(中级)的吊车0.516.2.5直接承受动力荷载重复作用的高强度螺栓连接，其疲劳计算应符合下列原则：1抗剪摩擦型连接可不进行疲劳验算，但其连接处开孔主体金属应进行疲劳计算；2栓焊并用连接应力应按全部剪力由焊缝承担的原则，对焊缝进行疲劳计算。 | [11 empty] | 5
计算受压支撑剩余承载力系数η的公式是什么？ | 17.2.4-3)计算的受压支撑剩余承载力系数η;Nk₂、NEwe——分别为按弹性或等效弹性计算的支撑对水平设防地震作用标准值的轴力效应、8度且高度大于50m时按弹性或等效弹性计算的支撑对竖向设防地震作用标准值的轴力效应(N);Nhk₂、NEw₂——分别为按弹性或等效弹性计算的支撑水平设防地震作用标准值的轴力效应、8度且高度大于50m时按弹性或等效弹性计算的支撑竖向设防地震作用标准值的轴力效应(N);Wp—消能梁段塑性截面模量(mm³);Vi、Vie—分别为消能梁段受剪承载力和计入轴力影响的受剪承载力(N);β—i层支撑水平地震剪力分担率，当大于0.714时，取为0.714。表17.2.2-2构件截面模量Wg取值截面板件宽厚比等级S1S2S3S4S5构件截面模量We=WpWe=yWWE=W有效截面模量注：W。为塑性截面模量；Yx为截面塑性发展系数，按本标准表8.1.1采用；W为弹性截面模量；有效截面模量，均匀受压翼缘有效外伸宽度不大于15ek,腹板可按本标准第8.4.2条的规定采用。表17.2.2-3钢材超强系数n,塑性耗能区弹性区Q235Q345、Q345GJQ2351.151.05Q345、Q345GJ、Q390、Q420、Q4601.21.1注：当塑性耗能区的钢材为管材时，y可取表中数值乘以1.1。4当钢结构构件延性等级为V级时，非塑性耗能区内力调整系数可采用1.0。 | [11 empty] | 20
17.1.5中提到的关于钢结构构件性能系数的规定包括哪些内容？ | 17.1.5钢结构构件的性能系数应符合下列规定：1整个结构中不同部位的构件、同一部位的水平构件和竖向构件，可有不同的性能系数；塑性耗能区及其连接的承载力应符合强节点弱杆件的要求；2对框架结构，同层框架柱的性能系数宜高于框架梁；3对支撑结构和框架-中心支撑结构的支撑系统，同层框架柱的性能系数宜高于框架梁，框架梁的性能系数宜高于支撑；4框架-偏心支撑结构的支撑系统，同层框架柱的性能系数宜高于支撑，支撑的性能系数宜高于框架梁，框架梁的性能系数应高于消能梁段；5关键构件的性能系数不应低于一般构件。 | [11 empty] | 5
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的内容。请问有什么我可以帮到您的吗？ | 17.2.3钢结构构件的承载力应按下列公式验算：Se=SGE+Ω,Sk₂+0.4SEk₂(17.2.3-1)Se₂≤Rk(17.2.3-2)式中：Se₂—构件设防地震内力性能组合值(N);Sce——构件重力荷载代表值产生的效应，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011或《构筑物抗震设计规范》GB50191的规定采用(N);Smk₂、SEk₂——分别为按弹性或等效弹性计算的构件水平设防地震作用标准值效应、8度且高度大于50m时按弹性或等效弹性计算的构件竖向设防地震作用标准值效应；Rx——按屈服强度计算的构件实际截面承载力标准值(N/mm²)。17.2.4框架梁的抗震承载力验算应符合下列规定：1框架结构中框架梁进行受剪计算时，剪力应按下式计算：(17.2.4-1)2框架-偏心支撑结构中非消能梁段的框架梁，应按压弯构件计算；计算弯矩及轴力效应时，其非塑性耗能区内力调整系数宜按1.1ry采用。3交叉支撑系统中的框架梁，应按压弯构件计算；轴力可按式(17.2.4-2)计算，计算弯矩效应时，其非塑性耗能区内力调整系数宜按式(17.2.2-9)确定。N=Anfycosai-Abafycosa2(17.2.4-2)η=0.65+0.35tanh(4—10.5λmbr)(17.2.4-3)(17.2.4-4)4人字形、V形支撑系统中的框架梁在支撑连接处应保持连续，并按压弯构件计算；轴力可按式(17.2.4-2)计算；弯矩效应宜按不计入支撑支点作用的梁承受重力荷载和支撑屈曲时不平衡力作用计算，竖向不平衡力计算宜符合下列规定：1)除顶层和出屋面房间的框架梁外，竖向不平衡力可按下列公式计算：V=ymd(1-p)Aorfysina(17.2.4-5)(17.2.4-6)2)顶层和出屋面房间的框架梁，竖向不平衡力宜按式(17.2.4-5)计算的50%取值。3)当为屈曲约束支撑，计算轴力效应时，非塑性耗能区内力调整系数宜取1.0;弯矩效应宜按不计入支撑支点作用的梁承受重力荷载和支撑拉压力标准组合下的不平衡力作用计算，在恒载和支撑最大拉压力标准组合下的变形不宜超过不考虑支撑支点的梁跨度的1/240。式中：Vcb——梁在重力荷载代表值作用下截面的剪力值(N);Wm,A、Wn,B——梁端截面A和B处的构件截面模量，可按本标准表17.2.2-2的规定采用(mm³);Ln——梁的净跨(mm);Al、A₂分别为上、下层支撑截面面积(mm²);α、a₂——分别为上、下层支撑斜杆与横梁的交角；λbr——支撑最小长细比；η—受压支撑剩余承载力系数，应按式(17.2.4-3)计算；λn,br—支撑正则化长细比；E——钢材弹性模量(N/mm²);a—支撑斜杆与横梁的交角；ned—竖向不平衡力折减系数；当按式(17.2.4-6)计算的结果小于0.3时，应取为0.3;大于1.0时，应取1.0;Ar—支撑杆截面面积(mm²);φ—支撑的稳定系数；Vp,F——框架独立形成侧移机构时的抗侧承载力标准值(N);Vbr,k——支撑发生屈曲时，由人字形支撑提供的抗侧承载力标准值(N)。 | [11 empty] | 20
很抱歉，我似乎错过了您的背景信息。您能再发一次给我吗？ | 17.2.5框架柱的抗震承载力验算应符合下列规定：1柱端截面的强度应符合下列规定：1)等截面梁：柱截面板件宽厚比等级为S1、S2时：∑Wpe(fy-Np/Ae)≥yy∑Wmf(17.2.5-1)柱截面板件宽厚比等级为S3、S4时：∑Wne(fs-Np/Ae)≥1.1η,∑Wfφ(17.2.5-2)2)端部翼缘为变截面的梁：柱截面板件宽厚比等级为S1、S2时：∑Wa(fm-Np/A.)≥,(∑Wf++Vs)(17.2.5-3)柱截面板件宽厚比等级为S3、S4时：∑We(fre-Np/Ae)≥1.1η,(2Wfb+Vbs)(17.2.5-4)2符合下列情况之一的框架柱可不按本条第1款的要求验算：1)单层框架和框架顶层柱；2)规则框架，本层的受剪承载力比相邻上一层的受剪承载力高出25%;3)不满足强柱弱梁要求的柱子提供的受剪承载力之和，不超过总受剪承载力的20%;4)与支撑斜杆相连的框架柱；5)框架柱轴压比(Np/N,)不超过0.4且柱的截面板件宽厚比等级满足S3级要求；6)柱满足构件延性等级为V级时的承载力要求。3框架柱应按压弯构件计算，计算弯矩效应和轴力效应时，其非塑性耗能区内力调整系数不宜小于1.1ry。对于框架结构，进行受剪计算时，剪力应按式(17.2.5-5)计算；计算弯矩效应时，多高层钢结构底层柱的非塑性耗能区内力调整系数不应小于1.35。对于框架-中心支撑结构和支撑结构，框架柱计算长度系数不宜小于1。计算支撑系统框架柱的弯矩效应和轴力效应时，其非塑性耗能区内力调整系数宜按式(17.2.2-9)采用，支撑处重力荷载代表值产生的效应宜由框架柱承担。(17.2.5-5)式中：WEe、W—分别为交汇于节点的柱和梁的截面模量(mm³),应按本标准表17.2.2-2的规定采用；WEh——梁塑性铰截面的截面模量(mm³),应按本标准表17.2.2-2的规定采用；fy、f—分别是柱和梁的钢材屈服强度(N/mm²);N,—设防地震内力性能组合的柱轴力(N),应按本标准式(17.2.3-1)计算，非塑性耗能区内力调整系数可取1.0,性能系数可根据承载性能等级按本标准表17.2.2-1采用；A。——框架柱的截面面积(mm²);Vb、Ve—产生塑性铰时塑性铰截面的剪力(N),应分别按木标准式(17.2.4-1)、式(17.2.5-5)计算；s——塑性铰截面至柱侧面的距离(mm);VGe——在重力荷载代表值作用下柱的剪力效应(N);WEe,A、WE,B—柱端截面A和B处的构件截面模量，应按本标准表(17.2.2-2)的规定采用(mm²);hn—柱的净高(mm)。 | [11 empty] | 20
请问受拉构件或构件受拉区域的截面应符合什么要求？ | 17.2.6受拉构件或构件受拉区域的截面应符合下式要求：Afy≤Anfu(17.2.6)式中：A—受拉构件或构件受拉区域的毛截面面积(mm²);An——受拉构件或构件受拉区域的净截面面积(mm²),当构件多个截面有孔时，应取最不利截面；fy—受拉构件或构件受拉区域钢材屈服强度(N/mm²);fu—受拉构件或构件受拉区域钢材抗拉强度最小值(N/mm²)。 | [11 empty] | 1
17.2.11支撑系统的节点计算应符合哪些规定？ | 17.2.11支撑系统的节点计算应符合下列规定：1交叉支撑结构、成对布置的单斜支撑结构的支撑系统，上、下层支撑斜杆交汇处节点的极限承载力不宜小于按下列公式确定的竖向不平衡剪力V的η;倍，其中，η;为连接系数，应按表17.2.9采用。V=Abnfysina+Amfysina2+VG(17.2.11-1)V=Aafysina+rmAbafysinaz-VG(17.2.11-2)2人字形或V形支撑，支撑斜杆、横梁与立柱的汇交点，节点的极限承载力不宜小于按下式计算的剪力V的；倍。V=Arfysina+VG(17.2.11-3)式中：V——支撑斜杆交汇处的竖向不平衡剪力；4—支撑稳定系数；Vc—在重力荷载代表值作用下的横梁梁端剪力(对于人字形或V形支撑，不应计入支撑的作用);η—受压支撑剩余承载力系数，可按本标准式(17.2.4-3)计算。3当同层同一竖向平面内有两个支撑斜杆汇交于一个柱子时，该节点的极限承载力不宜小于左右支撑屈服和屈曲产生的不平衡力的η倍。 | [11 empty] | 10
在刚性连接的框架结构中，H形和箱形截面柱的节点域抗震承载力应满足哪些规定？ | 17.2.10当框架结构的梁柱采用刚性连接时，H形和箱形截面柱的节点域抗震承载力应符合下列规定：1当与梁翼缘平齐的柱横向加劲肋的厚度不小于梁翼缘厚度时，H形和箱形截面柱的节点域抗震承载力验算应符合下列规定：1)当结构构件延性等级为I级或Ⅱ级时，节点域的承载力验算应符合下式要求：(17.2.10-1)2)当结构构件延性等级为Ⅲ级、IV级或V级时，节点域的承载力应符合下列要求：(17.2.10-2)式中：M、M₂——分别为节点域两侧梁端的设防地震性能组合的弯矩，应按本标准式(17.2.3-1)计算，非塑性耗能区内力调整系数可取1.0(N·mm);Mm₁、Mm₂—分别为与框架柱节点域连接的左、右梁端截面的全塑性受弯承载力(N·mm);Vp—节点域的体积，应按本标准第12.3.3条规定计算(mm³);fm—节点域的抗剪强度，应按本标准第12.3.3条的规定计算(N/mm²);αp—节点域弯矩系数，边柱取0.95,中柱取0.85。2当节点域的计算不满足第1款规定时，应根据本标准第12.3.3条的规定采取加厚柱腹板或贴焊补强板的构造措施。补强板的厚度及其焊接应按传递补强板所分担剪力的要求设计。 | [11 empty] | 2
在偏心支撑结构中，支撑的非塑性耗能区内力调整系数应取多少？ | 17.2.7偏心支撑结构中支撑的非塑性耗能区内力调整系数应取1.1y。 | [11 empty] | 1
在构件塑性耗能区，板件间的连接应采用什么类型的对接焊缝？ | 17.3.2构件塑性耗能区应符合下列规定：1塑性耗能区板件间的连接应采用完全焊透的对接焊缝；2位于塑性耗能区的梁或支撑宜采用整根材料，当热轧型钢超过材料最大长度规格时，可进行等强拼接；3位于塑性耗能区的支撑不宜进行现场拼接。 | [11 empty] | 20
柱脚的承载力验算应符合哪些规定？ | 17.2.12柱脚的承载力验算应符合下列规定：1支撑系统的立柱柱脚的极限承载力，不宜小于与其相连斜撑的1.2倍屈服拉力产生的剪力和组合拉力。2柱脚进行受剪承载力验算时，剪力性能系数不宜小于1.0。3对于框架结构或框架承担总水平地震剪力50%以上的双重抗侧力结构中框架部分的框架柱柱脚，采用外露式柱脚时，锚栓宜符合下列规定：1)实腹柱刚接柱脚，按锚栓毛截面屈服计算的受弯承载力不宜小于钢柱全截面塑性受弯承载力的50%;2)格构柱分离式柱脚，受拉肢的锚栓毛截面受拉承载力标准值不宜小于钢柱分肢受拉承载力标准值的50%;3)实腹柱铰接柱脚，锚栓毛截面受拉承载力标准值不宜小于钢柱最薄弱截面受拉承载力标准值的50%。 | [11 empty] | 1
梁与柱刚性连接的极限承载力应如何验算？ | 17.2.9塑性耗能区的连接计算应符合下列规定：1与塑性耗能区连接的极限承载力应大于与其连接构件的屈服承载力。2梁与柱刚性连接的极限承载力应按下列公式验算：M.≥ηWef,(17.2.9-1)Va≥1.2[2(Wefy)/ln]+Vcb(17.2.9-2)3与塑性耗能区的连接及支撑拼接的极限承载力应按下列公式验算：支撑连接和拼接Nir(17.2.9-3)梁的连接M,p≥ηWafy(17.2.9-4)4柱脚与基础的连接极限承载力应按下式验算：M.,base≥ηMe(17.2.9-5)式中：Vcb——梁在重力荷载代表值作用下，按简支梁分析的梁端截面剪力效应(N);Mx—考虑轴心影响时柱的塑性受弯承载力；M、VL——分别为连接的极限受弯、受剪承载力(N/mm²);Nir、Mb,p——分别为支撑连接和拼接的极限受拉(压)承载力(N)、梁拼接的极限受弯承载力(N·mm);M.,bae——柱脚的极限受弯承载力(N·mm);η—连接系数，可按表17.2.9采用，当梁腹板采用改进型过焊孔时，梁柱刚性连接的连接系数可乘以不小于0.9的折减系数。表17.2.9连接系数母材牌号梁柱连接支撑连接、构件拼接柱脚焊接螺栓连接焊接螺栓连接Q2351.401.451.251.30埋入式1.2Q3451.301.351.201.25外包式1.2Q345GI1.251.301.151.20外露式1.2注：1屈服强度高于Q345的钢材，按Q345的规定采用；2屈服强度高于Q345GJ的GJ钢材，按Q345GJ的规定采用；3翼缘焊接腹板栓接时，连接系数分别按表中连接形式取用。 | [11 empty] | 4
消能梁段的受剪承载力应如何计算？ | 17.2.8消能梁段的受剪承载力计算应符合下列规定：当Np≤0.15Afy时，受剪承载力应取式(17.2.8-1)和式(17.2.8-2)的较小值。Vi=Awfy(17.2.8-1)Vi=2Wpify/a(17.2.8-2)当Np,I>0.15Afy时，受剪承载力应取式(17.2.8-3)和式(17.2.8-4)的较小值。Vie=2.4Wp,fy[1-Npu/(Afy)]/aVie=Awfw√1-[Np/(Af,)](17.2.8-3)(17.2.8-4)式中：Aw——消能梁段腹板截面面积(mm²);fw—钢材的屈服抗剪强度，可取钢材屈服强度的0.58倍(N/mm²);a—消能梁段的净长(mm)。 | [11 empty] | 1
直接与支撑系统构件相连的刚接钢梁，在受压斜杆屈曲前屈服时，应按框架结构的框架梁设计。在非塑性耗能区，内力调整系数可取多少？ | 17.3.3在支撑系统之间，直接与支撑系统构件相连的刚接钢梁，当其在受压斜杆屈曲前屈服时，应按框架结构的框架梁设计，非塑性耗能区内力调整系数可取1.0,截面板件宽厚比等级宜满足受弯构件S1级要求。Ⅱ框架结构 | [11 empty] | 1
在梁柱刚性节点结构设计中，应符合哪些规定？ | 17.3.7当框架结构塑性耗能区延性等级为I级或Ⅱ级时，梁柱刚性节点应符合下列规定：1梁翼缘与柱翼缘焊接时，应采用全熔透焊缝。2在梁翼缘上下各600mm的节点范围内，柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝应采用全熔透焊缝。在梁上、下翼缘标高处设置的柱水平加劲肋或隔板的厚度不应小于梁翼缘厚度。3梁腹板的过焊孔应使其端部与梁翼缘和柱翼缘间的全熔透坡口焊缝完全隔开，并宜采用改进型过焊孔，亦可采用常规型过焊孔。4梁翼缘和柱翼缘焊接孔下焊接衬板长度不应小于翼缘宽度加50mm和翼缘宽度加两倍翼缘厚度；与柱翼缘的焊接构造(图17.3.7)应符合下列规定：1)上翼缘的焊接衬板可采用角焊缝，引弧部分应采用绕角焊；2)下翼缘衬板应采用从上部往下熔透的焊缝与柱翼缘焊接。图17.3.7衬板与柱翼缘的焊接构造1一下翼缘；2—上翼缘 | [11 empty] | 20
当梁端塑性耗能区为工字形截面时，应符合哪些要求？ | 17.3.4框架梁应符合下列规定：1结构构件延性等级对应的塑性耗能区(梁端)截面板件宽厚比等级和设防地震性能组合下的最大轴力N、按本标准式(17.2.4-1)计算的剪力V应符合表17.3.4-1的要求：表17.3.4-1结构构件延性等级对应的塑性耗能区(梁端)截面板件宽厚比等级和轴力、剪力限值结构构件延性等级V级IV级Ⅲ级Ⅱ级I级截面板件宽厚比最低等级S5S4S3S2S1Np₂≤0.15Af≤0.15Af,Vp(未设置纵向加劲肋)≤0.5h,twfy≤0.5hwtwfvy注：单层或顶层无需满足最大轴力与最大剪力的限值。2当梁端塑性耗能区为工字形截面时，尚应符合下列要求之一：1)工字形梁上翼缘有楼板且布置间距不大于2倍梁高的加劲肋；2)工字形梁受弯正则化长细比λm,b限值符合表17.3.4-2的要求；3)上、下翼缘均设置侧向支承。表17.3.4-2工字形梁受弯正则化长细比λn,p限值结构构件延性等级I级、Ⅱ级Ⅲ级IV级V级上翼缘有楼板0.250.400.550.80注：受弯正则化长细比λn,b应按本标准式(6.2.7-3)计算。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问在采用梁端加强的方法来保证塑性铰外移要求时，盖板加强节点时盖板的计算长度起点应该在离开柱子表面多远处？ | 17.3.9当梁柱节点采用梁端加强的方法来保证塑性铰外移要求时，应符合下列规定：1加强段的塑性弯矩的变化宜与梁端形成塑性铰时的弯矩图相接近；2采用盖板加强节点时，盖板的计算长度应以离开柱子表面50mm处为起点；3采用翼缘加宽的方法时，翼缘边的斜角不应大于1:2.5;加宽的起点和柱翼缘间的距离宜为(0.3～0.4)ho,h。为梁截面高度；翼缘加宽后的宽厚比不应超过13ek;4当柱子为箱形截面时，宜增加翼缘厚度。 | [11 empty] | 1
支撑截面板件宽厚比应按照哪个标准表的构件板件宽厚比等级的限值采用？ | 17.3.12支撑长细比、截面板件宽厚比等级应根据其结构构件延性等级符合表17.3.12的要求，其中支撑截面板件宽厚比应按本标准表3.5.2对应的构件板件宽厚比等级的限值采用。表17.3.12支撑长细比、截面板件宽厚比等级抗侧力构件结构构件延性等级支撑长细比支撑截面板件宽厚比最低等级备注支撑结构框架-中心支撑结构框架-偏心支撑结构交叉中心支撑或对称设置的单斜杆支撑V级V级符合本标准第7.4.6条的规定，当内力计算时不计入压杆作用按只受拉斜杆计算时，符合本标准第7.4.7条的规定符合本标准第7.3.1条的规定IV级Ⅲ级65ek<λ≤130BS3Ⅲ级Ⅱ级33ek<λ≤65ekBS2130<λ≤180BS2Ⅱ级I级λ≤33ekBS1人字形或V形中心支撑V级V级符合本标准第7.4.6条的规定符合本标准第7.3.1条的规定IV级Ⅲ级65ek<λ≤130BS3与支撑相连的梁截面板件宽厚比等级不低于S3级Ⅲ级Ⅱ级33ek<λ≤65ekBS2与支撑相连的梁截面板件宽厚比等级不低于S2级续表17.3.12抗侧力构件结构构件延性等级支撑长细比支撑截面板件宽厚比最低等级备注支撑结构框架-中心支撑结构框架-偏心支撑结构人字形或V形中心支撑Ⅲ级Ⅱ级130<180BS2框架承担50%以上总水平地震剪力；与支撑相连的梁截面板件宽厚比等级不低于S1级Ⅱ级I级λ≤33ckBS1与支撑相连的梁截面板件宽厚比等级不低于S1级采用屈曲约束支撑偏心支撑I级120ek符合本标准第7.3.1条的规定消能梁段截面板件宽厚比要求应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定注：λ为支撑的最小长细比。 | [11 empty] | 5
安全教育和培训的类型应包括哪些内容？ | 7.0.3安全教育和培训的类型应包括岗前教育、日常教育、年度继续教育，以及各类证书的初审、复审培训。 | [11 empty] | 3
H形和箱形截面柱节点域受剪正则化宽厚比λn的限值应符合哪个结构构件延性等级和对应的表17.3.6中的规定？ | 17.3.6当框架结构的梁柱采用刚性连接时，H形和箱形截面柱的节点域受剪正则化宽厚比λn,限值应符合表17.3.6的规定。表17.3.6H形和箱形截面柱节点域受剪正则化宽厚比Am,的限值结构构件延性等级I级、Ⅱ级Ⅲ级IV级V级λn,s0.40.60.81.2注：节点受剪正则化宽厚比λn,s,应按本标准式(12.3.3-1)或式(12.3.3-2)计算。 | [11 empty] | 1
当梁柱刚性节点采用骨形节点时，削弱截面的受弯承载力验算时，弯矩应按梁端弯矩的多少倍进行验算？ | 17.3.8当梁柱刚性节点采用骨形节点(图17.3.8)时，应符合下列规定：图17.3.8骨形节点1内力分析模型按未削弱截面计算时，无支撑框架结构侧移限值应乘以0.95;钢梁的挠度限值应乘以0.90;2进行削弱截面的受弯承载力验算时，削弱截面的弯矩可按梁端弯矩的0.80倍进行验算；3梁的线刚度可按等截面计算的数值乘以0.90倍计算；4强柱弱梁应满足本标准式(17.2.5-3)、式(17.2.5-4)要求；5骨形削弱段应采用自动切割，可按图17.3.8设计，尺寸a、b、c可按下列公式计算：a=(0.5～0.75)b₁b=(0.65～0.85)hbc=(0.15～0.25)b(17.3.8-1)(17.3.8-2)(17.3.8-3)式中：b₁—框架梁翼缘宽度(mm);ho——框架梁截面高度(mm)。 | [11 empty] | 1
请问在17.3.13中心支撑结构规定中，支撑斜杆的长细比应满足怎样的条件？ | 17.3.13中心支撑结构应符合下列规定：1支撑宜成对设置，各层同一水平地震作用方向的不同倾斜方向杆件截面水平投影面积之差不宜大于10%;2交叉支撑结构、成对布置的单斜杆支撑结构的支撑系统，当支撑斜杆的长细比大于130,内力计算时可不计入压杆作用仅按受拉斜杆计算，当结构层数超过两层时，长细比不应大于180。 | [11 empty] | 2
在覆盖混凝土楼板时，为确保框架梁上的楼板钢筋可靠锚固，需要考虑哪些因素？ | 17.3.10当框架梁上覆混凝土楼板时，其楼板钢筋应可靠锚固。Ⅲ支撑结构及框架-支撑结构 | [11 empty] | 1
当结构构件延性等级为I级时，消能梁段的长度应满足什么要求？ | 17.3.15当结构构件延性等级为I级时，消能梁段的构造应符合下列规定：1当NpI>0.16Af,时，消能梁段的长度应符合下列规定：当p(Aw/A)<0.3时：a<1.6Wfy/V(17.3.15-1)当p(Aw/A)≥0.3时：a<[1.15-0.5p(Aw/A)]1.6Wfy/Vi(17.3.15-2)p=N/VmL(17.3.15-3)式中：a—消能梁段的长度(mm);Vpu—设防地震性能组合的消能梁段剪力(N)。2消能梁段的腹板不得贴焊补强板，也不得开孔。3消能梁段与支撑连接处应在其腹板两侧配置加劲肋，加劲肋的高度应为梁腹板高度，一侧的加劲肋宽度不应小于(b/2-tw),厚度不应小于0.75tw和10mm中的较大值。4消能梁段应按下列要求在其腹板上设置中间加劲肋：1)当a≤1.6Wpfy/Vi时，加劲肋间距不应大于(30tw-h/5);2)当2.6Wpfy/V;<a≤5Wfy/Vi时，应在距消能梁端部1.5br处配置中间加劲肋，且中间加劲肋间距不应大于(52tw-h/5);3)当1.6Wfy/Vi<a≤2.6Wpufy/V,时，中间加劲肋的间距宜在上述二者间采用线性插入法确定；4)当a>5Wpufy/V,时，可不配置中间加劲肋；5)中间加劲肋应与消能梁段的腹板等高；当消能梁段截面高度不大于640mm时，可配置单向加劲肋；当消能梁段截面高度大于640mm时，应在两侧配置加劲肋，一侧加劲肋的宽度不应小于(b:/2—tw),厚度不应小于tw和10mm中的较大值。5消能梁段与柱连接时，其长度不得大于1.6Wpfy/V,且应满足相关标准的规定。6消能梁段两端上、下翼缘应设置侧向支撑，支撑的轴力设计值不得小于消能梁段翼缘轴向承载力设计值的6%。IV柱脚 | [11 empty] | 2
实腹式柱脚采用外包式、埋入式及插入式柱脚的埋入深度应符合哪个国家标准的规定？ | 17.3.16实腹式柱脚采用外包式、埋入式及插入式柱脚的埋入深度应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011或《构筑物抗震设计规范》GB50191的有关规定。 | [11 empty] | 1
很抱歉，我好像错过了您的问题。 请问有什么我可以帮到您的吗？ | 4.0.6生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、事故责任者和从业人员未受到教育不放过、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。15安全检查和改进15.0.1建筑施工企业安全检查和改进管理应包括规定安全检查的内容、形式、类型、标准、方法、频次，检查、整改、复查，安全生产管理评估与持续改进等工作内容。15.0.2建筑施工企业安全检查的内容应包括：1安全目标的实现程度；2安全生产职责的落实情况；3各项安全管理制度的执行情况；4施工现场安全隐患排查和安全防护情况；5生产安全事故、未遂事故和其他违规违法事件的调查、处理情况；6安全生产法律法规、标准规范和其他要求的执行情况。15.0.3建筑施工企业安全检查的形式应包括各管理层的自查、互查以及对下级管14理层的抽查等；安全检查的类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查等。1工程项目部每天应结合施工动态，实行安全巡查；总承包工程项目部应组织各分包单位每周进行安全检查，每月对照《建筑施工安全检查标准》，至少进行一次定量检查。2企业每月应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查，并针对检查中发现的倾向性问题、安全生产状况较差的工程项目，组织专项检查。3企业应针对承建工程所在地区的气候与环境特点，组织季节性的安全检查。15.0.4建筑施工企业应根据安全检查的类型，确定检查内容和具体标准，编制相应的安全检查评分表，配备必要的检查、测试器具。15.0.5建筑施工企业对安全检查中发现的问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改，并跟踪复查。15.0.6建筑施工企业对安全检查中发现的问题，应定期统计、分析，确定多发和重大隐患，制定并实施治理措施。15.0.7建筑施工企业应定期对安全生产管理的适宜性、符合性和有效性进行评估，确定安全生产管理需改进的方面，制定并实施改进措施，并对其有效性进行跟踪验证和评价。发生下列情况时，企业应及时进行安全生产管理评估：1适用法律法规发生变化时；2企业组织机构和体制发生重大变化；3发生生产安全事故；4其他影响安全生产管理的重大变化。15.0.8建筑施工企业应建立并保存安全检查和改进活动的资料与记录。16安全考核和奖惩16.0.1企业安全考核和奖惩管理应包括确定考核和奖惩的对象、制订考核内容及奖罚的标准、定期组织实施考核，落实奖罚等内容。16.0.2安全考核的对象应包括各管理层的主要负责人、相关职能部门及岗位和工程项目的管理人员。16.0.3建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成责任书，并经责任部门或责任人确认。责任书的内容应包括安全生产职责、目标、考核奖15惩标准等。16.0.4企业各管理层的主要负责人应组织对本管理层各职能部门、下级管理层的安全生产责任进行考核和奖惩。16.0.5安全考核的内容应包括：1安全目标实现程度；2安全职责落实情况；3安全行为；4安全业绩。16.0.6建筑施工企业应针对生产经营规模和管理状况，明确安全考核的周期，并严格实施。16.0.7建筑施工企业奖励或惩罚的标准应与考核内容对应，并根据考核结果，及时进行奖励或惩罚处理，并实行安全生产一票否决制。16本规范用词说明1执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便执行中区别对待。1)表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。2)表示很严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”或“方准”；反面词采用“不应”或“不准”。3)对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。2条文中指明应按其他有关标准规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求(或规定)”，非必须按指定的标准规范执行的写法为“可参照……执行”。17中华人民共和国行业标准建筑施工企业安全生产管理规范CONSTRUCTIONCOMPANYSAFETYMANAGECRITERIONJGJ-条文说明2009北 | [11 empty] | 20
17.3.14钢支撑连接节点规定中，支撑端部至节点板最近嵌固点在沿支撑杆件轴线方向的距离不宜小于节点板的多少倍？ | 17.3.14钢支撑连接节点应符合下列规定：1支撑和框架采用节点板连接时，支撑端部至节点板最近嵌固点在沿支撑杆件轴线方向的距离，不宜小于节点板的2倍；2人字形支撑与横梁的连接节点处应设置侧向支承，轴力设计值不得小于梁轴向承载力设计值的2%。 | [11 empty] | 1
什么是当钢构件的耐火时间不能达到规定的设计耐火极限要求时应该进行的处理措施？ | 18.1.3当钢构件的耐火时间不能达到规定的设计耐火极限要求时，应进行防火保护设计，建筑钢结构应按现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249进行抗火性能验算。 | [11 empty] | 2
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016，建筑钢构件的设计耐火极限应符合哪些规定？ | 18.1.2建筑钢构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中的有关规定。 | [11 empty] | 1
什么是高强度螺栓连接处的涂层厚度要求？ | 18.1.5构件采用防火涂料进行防火保护时，其高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。 | [11 empty] | 20
在钢结构防腐蚀设计中，应综合考虑哪些因素来选择防腐蚀方案或其组合？ | 18.2.2钢结构防腐蚀设计应综合考虑环境中介质的腐蚀性、环境条件、施工和维修条件等因素，因地制宜，从下列方案中综合选择防腐蚀方案或其组合：1防腐蚀涂料；2各种工艺形成的锌、铝等金属保护层；3阴极保护措施；4耐候钢。 | [11 empty] | 2
教育测验在钢结构设计文件中，需要注明哪些内容？ | 18.1.4在钢结构设计文件中，应注明结构的设计耐火等级，构件的设计耐火极限、所需要的防火保护措施及其防火保护材料的性能要求。 | [11 empty] | 20
针对钢结构的防腐蚀设计，应该考虑哪些方面？ | 18.2.1钢结构应遵循安全可靠、经济合理的原则，按下列要求进行防腐蚀设计：1钢结构防腐蚀设计应根据建筑物的重要性、环境腐蚀条件、施工和维修条件等要求合理确定防腐蚀设计年限；2防腐蚀设计应考虑环保节能的要求；3钢结构除必须采取防腐蚀措施外，尚应尽量避免加速腐蚀的不良设计；4防腐蚀设计中应考虑钢结构全寿命期内的检查、维护和大修。 | [11 empty] | 1
当使用型钢组合的杆件时，空隙宽度应满足什么要求？ | 18.2.4结构防腐蚀设计应符合下列规定：1当采用型钢组合的杆件时，型钢间的空隙宽度宜满足防护层施工、检查和维修的要求；2不同金属材料接触会加速腐蚀时，应在接触部位采用隔离措施；3焊条、螺栓、垫圈、节点板等连接构件的耐腐蚀性能，不应低于主材材料；螺栓直径不应小于12mm。垫圈不应采用弹簧垫圈。螺栓、螺母和垫圈应采用镀锌等方法防护，安装后再采用与主体结构相同的防腐蚀方案；4设计使用年限大于或等于25年的建筑物，对不易维修的结构应加强防护；5避免出现难于检查、清理和涂漆之处，以及能积留湿气和大量灰尘的死角或凹槽；闭口截面构件应沿全长和端部焊接封闭；6柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),包裹的混凝土高出室外地面不应小于150mm,室内地面不宜小于50mm,并宜采取措施防止水分残留；当柱脚底面在地面以上时，柱脚底面高出室外地面不应小于100mm,室内地面不宜小于50mm。 | [11 empty] | 20
根据文档提供的信息，请问钢结构防腐蚀涂料的配套方案应该考虑哪些要求？ | 18.2.6钢结构防腐蚀涂料的配套方案，可根据环境腐蚀条件、防腐蚀设计年限、施工和维修条件等要求设计。修补和焊缝部位的底漆应能适应表面处理的条件。 | [11 empty] | 1
哪些部位和结构需要加强防护，以及在什么情况下应该采用耐候钢或外包混凝土？ | 18.2.3对危及人身安全和维修困难的部位，以及重要的承重结构和构件应加强防护。对处于严重腐蚀的使用环境且仅靠涂装难以有效保护的主要承重钢结构构件，宜采用耐候钢或外包混凝土。当某些次要构件的设计使用年限与主体结构的设计使用年限不相同时，次要构件应便于更换。 | [11 empty] | 1
钢结构设计文件应注明防腐蚀方案的哪些内容？ | 18.2.7在钢结构设计文件中应注明防腐蚀方案，如采用涂(镀)层方案，须注明所要求的钢材除锈等级和所要用的涂料(或镀层)及涂(镀)层厚度，并注明使用单位在使用过程中对钢结构防腐蚀进行定期检查和维修的要求，建议制订防腐蚀维护计划。 | [11 empty] | 3
1. 钢材表面原始锈蚀等级为D级的钢材可以用作什么类型的钢材？ | 18.2.5钢材表面原始锈蚀等级和钢材除锈等级标准应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T8923的规定。1表面原始锈蚀等级为D级的钢材不应用作结构钢；2喷砂或抛丸用的磨料等表面处理材料应符合防腐蚀产品对表面清洁度和粗糙度的要求，并符合环保要求。 | [11 empty] | 1
针对处于高温工作环境中的钢结构，设计时需要考虑哪些状态下的影响？ | 18.3.1处于高温工作环境中的钢结构，应考虑高温作用对结构的影响。高温工作环境的设计状况为持久状况，高温作用为可变荷载，设计时应按承载力极限状态和正常使用极限状态设计。 | [11 empty] | 1
钢结构的隔热保护措施需要具有哪些特点？ | 18.3.4钢结构的隔热保护措施在相应的工作环境下应具有耐久性，并与钢结构的防腐、防火保护措施相容。 | [11 empty] | 1
钢结构在高温环境下需要采取哪些防护措施？ | 18.3.3高温环境下的钢结构温度超过100℃时，应进行结构温度作用验算，并应根据不同情况采取防护措施：1当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时，应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以保护；2当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时，应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施；3当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时，应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套隔热降温措施等隔热降温措施；4当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时，应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。 | [11 empty] | 5
在进行钢结构的承载力和变形验算时，温度超过100℃会对钢材和钢结构连接性能产生什么影响？ | 18.3.2钢结构的温度超过100℃时，进行钢结构的承载力和变形验算时，应该考虑长期高温作用对钢材和钢结构连接性能的影响。 | [11 empty] | 1
什么是危险源（hazard）？ | 2.0.5危险源hazard施工生产过程中可能导致职业伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或环境污染的根源或状态。 | [11 empty] | 1
什么类型的企业被定义为建筑施工企业？ | 2.0.1建筑施工企业constructioncompany指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。 | [11 empty] | 20
什么是《建筑施工企业安全生产管理规范》的主要目标？ | 1.0.1为规范建筑施工企业安全生产管理工作，提高建筑施工企业安全管理的水平，控制和减少建筑施工生产安全事故，特制定本规范。 | [11 empty] | 8
请问建筑施工企业在明确安全技术交底分级时，需要考虑哪些原则？ | 10.0.6建筑施工企业应明确安全技术交底分级的原则、内容、方法及确认手续。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业主要负责人的职责包括哪些内容？ | 2.0.2建筑施工企业主要负责人principalofconstructioncompany指对建筑施工企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、具有生产经营决策权的人员，包括建筑施工企业法定代表人、经理、建筑施工企业分管安全生产的副经理等。 | [11 empty] | 2
谁负责管理和解释强制性条文？ | 10.0.6、12.0.3（6）、15.0.4条（款）为强制性条文，必须严格执行。由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由上海市建设工程安全质量监督总站（地址：上海市小木桥路683号，邮政编码：200032，电子信箱：an54614788@yahoo.com.cn）负责具体内容的解释。各单位在执行本规范的过程中，应注意总结经验，积累资料，并随时将有关意见和建议反馈给上海市建设工程安全质量监督总站（地址：上海市小木桥路683号，邮政编码：200032，电子信箱：an54614788@yahoo.com.cn），以供修订时参考。本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审定人：本规范主编单位：上海市建设工程安全质量监督总站上海城建建设实业（集团）有限公司本规范参编单位：中国建筑一局（集团）有限公司上海市施工行业协会工程建设质量安全专业委员会2上海市建设协会山东省建筑工程管理局江苏省建筑工程管理局河北省建筑工程施工安全监督总站、杭州市建筑工程质量安全监督总站北京建工集团中国机械工业建设总公司中国新兴建设开发总公司江苏省苏中建设集团股份有限公司浙江中天建设工程集团有限公司同济大学土木工程学院清华大学（清华-金门）建筑安全研究中心北京中建协认证中心本规范主要起草人：常义陈晓峰杜正义戴宝荣方东平顾建生高原姜华姜敏李印马昌玉戚耀奇唐伟陶为农王静宇吴辉吴晓宇徐福康叶伯铭赵傲齐周红锤周家辰张双群张相洪3 | [11 empty] | 20
什么是工作环境（working condition）？ | 2.0.4工作环境workingcondition施工作业场所内人员、作业、设施和设备安全生产的场地、道路、工况、水文、地质、气候等客观条件。 | [11 empty] | 2
在建筑施工企业组织架构中，2.0.3各管理层指的是什么？ | 2.0.3各管理层management指建筑施工企业组织架构中，包括总部、分支机构、工程项目部等在内的具有不同管理职责与权限的管理层次。 | [11 empty] | 1
这个规范适用于哪些类型的企业？ | 1.0.2本规范适用于建筑施工企业的安全生产管理活动。 | [11 empty] | 4
根据施工生产的规模、性质、特点，建筑施工企业应如何贯彻安全生产管理的方针？ | 1.0.3建筑施工企业安全生产管理应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，并根据施工生产的规模、性质、特点予以实施。 | [11 empty] | 9
什么是"隐患"（hidden peril）？ | 2.0.6隐患hiddenperil未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的根源。 | [11 empty] | 1
什么是2.0.8危险性较大的分部分项工程(graveness hazard)？ | 2.0.8危险性较大的分部分项工程gravenesshazard在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。5 | [11 empty] | 1
根据2.0.7中的定义，风险risk是指什么？ | 2.0.7风险risk某种特定危险情况和环境污染现象发生的可能性和后果的结合。 | [11 empty] | 1
谁是建筑施工企业的安全生产工作的第一责任人？ | 3.0.2建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，企业法定代表人为企业安全生产第一责任人。 | [11 empty] | 2
什么是建筑施工企业必须依法取得的许可证？ | 3.0.1建筑施工企业必须依法取得安全生产许可证，在资质等级许可的范围内承揽工程。 | [11 empty] | 2
什么是建筑施工企业各管理层应该开展的针对性培训？ | 3.0.6建筑施工企业各管理层应适时开展针对性的安全生产教育培训，对从业人员进行安全培训。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业严禁使用的内容？ | 3.0.9建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、工艺、设备、设施和材料。 | [11 empty] | 20
建筑施工企业应根据施工生产特点和规模，实施安全生产体系管理的目的是什么？ | 3.0.3建筑施工企业应根据施工生产特点和规模，实施安全生产体系管理。 | [11 empty] | 1
什么是安全管理目标的三个方面？ | 4.0.2安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产、文明施工管理目标等，安全管理目标应予量化。 | [11 empty] | 3
什么是建筑施工企业在确保安全生产条件所需资金的投入和有效使用方面应遵守的法律要求？ | 3.0.5建筑施工企业应依法确保安全生产条件所需资金的投入并有效使用。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应依法为从业人员提供合格劳动保护用品，办理相关保险的具体要求是什么？ | 3.0.8建筑施工企业应依法为从业人员提供合格劳动保护用品，办理相关保险。 | [11 empty] | 1
很抱歉，我似乎错过了您想要提问的内容。您能告诉我您需要什么样的问题吗？ | 4.0.3安全管理目标应分解到各管理层及相关职能部门，并定期进行考核。企业各管理层和相关职能部门应根据企业安全管理目标的要求制定自身管理目标和措施，共同保证目标实现。65安全生产管理组织和责任体系5.0.1建筑施工企业必须建立和健全安全生产组织体系，明确各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任。5.0.2建筑施工企业安全生产管理组织体系应包括各管理层的主要负责人，专职安全生产管理机构及各相关职能部门，专职安全管理及相关岗位人员。5.0.3建筑施工企业安全生产责任体系应符合下列要求：1建筑施工企业应设立由企业主要负责人及各部门负责人组成的安全生产决策机构，负责领导企业安全管理工作，组织制定企业安全生产中长期管理目标，审议、决策重大安全事项。2各管理层主要负责人中应明确安全生产的第一责任人，对本管理层的安全生产工作全面负责。3各管理层主要负责人应明确并组织落实本管理层各职能部门和岗位的安全生产职责，实现本管理层的安全管理目标。4各管理层的职能部门及岗位负责落实职能范围内与安全生产相关的职责，实现相关安全管理目标。5各管理层专职安全生产管理机构承担的安全职责应包括以下内容：1）宣传和贯彻国家安全生产法律法规和标准规范；2）编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；3）组织或参与企业生产安全相关活动；4）协调配备工程项目专职安全生产管理人员；5）制订企业安全生产考核计划，查处安全生产问题，建立管理档案；5.0.4建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成责任书，并经责任部门或责任人确认。责任书的内容应包括安全生产职责、目标、考核奖惩规定等。6安全生产管理制度6.0.1建筑施工企业应以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度。6.0.2建筑施工企业应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管7理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度。6.0.3建筑施工企业的各项安全管理制度应明确规定以下内容：1工作内容；2责任人（部门）的职责与权限；3基本工作程序及标准。6.0.4建筑施工企业安全生产管理制度在企业生产经营状况、管理体制、有关法律法规发生变化时，应适时更新、修订完善。7安全生产教育培训7.0.1建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程，教育培训包括计划编制、组织实施和人员资格审定等工作内容。7.0.2建筑施工企业安全生产教育培训计划应依据类型、对象、内容、时间安排、形式等需求进行编制。7.0.3安全教育和培训的类型应包括岗前教育、日常教育、年度继续教育，以及各类证书的初审、复审培训。7.0.4建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括以下内容1安全生产法律法规和规章制度；2安全操作规程；3针对性的安全防范措施；4违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果；5预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施。7.0.5建筑施工企业应结合季节施工要求及安全生产形势对从业人员进行日常安全生产教育培训。7.0.6建筑施工企业每年应按规定对所有相关人员进行安全生产继续教育，教育培训应包括以下内容：1新颁布的安全生产法律法规、安全技术标准、规范、安全生产规范性文件2先进的安全生产管理经验和典型事故案例分析；7.0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求：81企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员必须经安全生产知识和管理能力考核合格，依法取得安全生产考核合格证书；2企业的技术和相关管理人员必须具备与岗位相适应的安全管理知识和能力，依法取得必要的岗位资格证书；3特种作业人员必须经安全技术理论和操作技能考核合格，依法取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。7.0.8建筑施工企业应及时统计、汇总从业人员的安全教育培训和资格认定等相关记录，定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查。8安全生产费用管理8.0.1安全生产费用管理应包括资金的储备、申请、审核审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等工作内容。8.0.2建筑施工企业应按规定储备安全生产所需的费用。安全生产资金包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。8.0.3建筑施工企业各管理层应根据安全生产管理的需要，编制相应的安全生产费用使用计划，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行。8.0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。8.0.5建筑施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查。8.0.6建筑施工企业各管理层应建立安全生产费用分类使用台帐，定期统计上报。8.0.7建筑施工企业各管理层应对安全生产费用的使用情况进行年度汇总分析，及时调整安全生产费用的使用比例。9施工设施、设备和劳动防护用品安全管理9.0.1建筑施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容。99.0.2建筑施工企业应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。9.0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。9.0.4建筑施工企业应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，并记录以下内容：1来源、类型、数量、技术性能、使用年限等静态管理信息，以及目前使用地点、使用状态、使用责任人、检测、日常维修保养等动态管理信息；2采购、租赁、改造、报废计划及实施情况。9.0.5建筑施工企业应依据企业安全技术管理制度，对施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具实施技术管理，定期分析安全状态，确定指导、检查的重点，采取必要的改进措施。9.0.6安全防护设施应标准化、定型化、工具化。10安全技术管理10.0.1建筑施工企业安全技术管理应包括危险源识别，安全技术措施和专项方案的编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容。10.0.2建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的安全技术工作负责。10.0.3建筑施工企业应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案；对其中超过一定规模的应按规定组织专家论证。10.0.4企业应明确各管理层施工组织设计、专项施工方案、安全技术方案（措施）方案编制、、修改、审核和审批的权限、程序及时限。10.0.5根据权限，按方案涉及内容，由企业的技术负责人组织相关职能部门审核，技术负责人审批。审核、审批应有明确意见并签名盖章。编制、审批应在施工前完成。10.0.6建筑施工企业应明确安全技术交底分级的原则、内容、方法及确认手续。10.0.7建筑施工企业应根据施工组织设计和专项安全施工方案（措施）编制和审批权限的设置，组织相关编制人员参与安全技术交底、验收和检查，并明确其它参与交底、验收和检查的人员。10.0.8建筑施工企业可结合实际制定内部安全技术标准和图集，定期进行技术分10析和改造，完善安全生产作业条件，改善作业环境。11分包（供）安全生产管理11.0.1分包（供）安全生产管理应包括分包（供）单位选择、施工过程管理、评价等工作内容。11.0.2建筑施工企业应依据安全生产管理责任和目标，明确对分包（供）单位和人员的选择和清退标准、合同条款约定和履约过程控制的管理要求。11.0.3企业对分包单位的安全管理应符合下列要求：1选择合法的分包（供）单位；2与分包（供）单位签订安全协议；3对分包（供）单位施工过程的安全生产实施检查和考核；4及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位；5分包工程竣工后对分包（供）单位安全生产能力进行评价。11.0.4建筑施工企业应对分包（供）单位检查和考核的内容应包括：1分包（供）单位人员配置及履职情况；2分包（供）单位违约、违章记录；3分包（供）单位安全生产绩效。11.0.5建筑施工企业应建立合格分包（供）方名录，并定期审核，更新。12施工现场安全管理12.0.1建筑施工企业各管理层级职能部门和岗位，按职责分工，对工程项目实施安全管理。12.0.2企业的工程项目部应根据企业安全管理制度，实施施工现场安全生产管理，内容应包括：1制定项目安全管理目标，建立安全生产责任体系，实施责任考核；2配置满足要求的安全生产、文明施工措施资金、从业人员和劳动防护用品；3选用符合要求的安全技术措施、应急预案、设施与设备；4有效落实施工过程的安全生产，隐患整改；5组织施工现场场容场貌、作业环境和生活设施安全文明达标；116组织事故应急救援抢险；7对施工安全生产管理活动进行必要的记录，保存应有的资料和记录。12.0.3施工现场安全生产责任体系应符合以下要求：1项目经理是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标；2工程项目施工实行总承包的，应成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组；3按规定配备项目专职安全生产管理人员，负责施工现场安全生产日常监督管理；4工程项目部其他管理人员应承担本岗位管理范围内与安全生产相关的职责；5分包单位应服从总包单位管理，落实总包企业的安全生产要求；6施工作业班组应在作业过程中实施安全生产要求；7作业人员应严格遵守安全操作规程，做到不伤害自已、不伤害他人和不被他人所伤害。12.0.4项目专职安全生产管理人员应由企业委派，并承担以下主要的安全生产职责：1监督项目安全生产管理要求的实施，建立项目安全生产管理档案；2对危险性较大分部分项工程实施现场监护并做好记录；3阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象；4定期向企业安全生产管理机构报告项目安全生产管理情况。12.0.5工程项目开工前，工程项目部应根据施工特征，组织编制项目安全技术措施和专项施工方案，包括应急预案，并按规定审批，论证，交底、验收，检查；方案内容应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺施工安全技术措施、检查验收内容及标准、计算书及附图等。12.0.6工程项目部应接受企业上级各管理层、建设行政主管部门及其他相关部门的业务指导与监督检查，对发现的问题按要求组织整改。12.0.7建筑施工企业应与工程项目及时交流与沟通安全生产信息，治理安全隐患和回应相关方诉求。1213应急救援管理13.0.1建筑施工企业的应急救援管理应包括建立组织机构，预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援响应工作程序及记录等内容。13.0.2建筑施工企业应建立应急救援组织机构，明确领导小组，设立专家库，组建救援队伍，并进行日常管理。13.0.3建筑施工企业应建立应急物资保障体系，明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。13.0.4建筑施工企业应根据施工管理和环境特征，组织各管理层制订应急救援预案，内容应包括：1紧急情况、事故类型及特征分析；2应急救援组织机构与人员职责分工；3应急救援设备和器材的调用程序；4与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、救险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法；5抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。13.0.5建筑施工企业各管理层应针对应急救援预案，开展下列工作：1对全体从业人员进行针对性的培训和交底；2定期组织组织专项应急演练；3接到相关报告后，及时启动预案。13.0.6建筑施工企业应根据应急救援预案演练、实战的结果，对事故应急预案的适宜性和可操作性组织评价，必要时进行修改和完善。14生产安全事故报告和处理14.0.1建筑施工企业生产安全事故管理应包括记录、统计、报告、调查、处理、分析改进等工作内容。14.0.2生产安全事故发生后，建筑施工企业应按照有关规定及时、如实上报，实行施工总承包的，应由总承包企业负责上报。14.0.3生产安全事故报告的内容应包括：1事故的时间、地点和工程项目有关单位名称；132事故的简要经过；3事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；4事故的初步原因；5事故发生后采取的措施及事故控制情况；6事故报告单位或报告人员；1 | [11 empty] | 20
建筑施工企业应建立生产安全事故档案，该档案应包括哪些内容？ | 4.0.5建筑施工企业应建立生产安全事故档案，事故档案应包括以下内容：1企业职工伤亡事故月报表；2企业职工伤亡事故年统计表；3生产安全事故快报表；4事故调查情况报告、对事故责任者的处理决定、伤残鉴定、政府的事故处理批复资料及相关影像资料；5其他有关的资料1 | [11 empty] | 1
建立健全符合国家现行安全生产法律法规、标准规范要求、满足安全生产需要的各类规章制度和操作规程是建筑施工企业的必备条件吗？ | 3.0.7建筑施工企业必须建立健全符合国家现行安全生产法律法规、标准规范要求、满足安全生产需要的各类规章制度和操作规程。 | [11 empty] | 1
什么是安全管理目标的内容和要求？ | 4.0.2安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产、文明施工管理目标等，安全管理目标应予量化。 | [11 empty] | 3
很抱歉，我似乎错过了提供问题所需的背景信息。请问有什么我可以帮忙的吗？ | 4.0.6生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、事故责任者和从业人员未受到教育不放过、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。15安全检查和改进15.0.1建筑施工企业安全检查和改进管理应包括规定安全检查的内容、形式、类型、标准、方法、频次，检查、整改、复查，安全生产管理评估与持续改进等工作内容。15.0.2建筑施工企业安全检查的内容应包括：1安全目标的实现程度；2安全生产职责的落实情况；3各项安全管理制度的执行情况；4施工现场安全隐患排查和安全防护情况；5生产安全事故、未遂事故和其他违规违法事件的调查、处理情况；6安全生产法律法规、标准规范和其他要求的执行情况。15.0.3建筑施工企业安全检查的形式应包括各管理层的自查、互查以及对下级管14理层的抽查等；安全检查的类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查等。1工程项目部每天应结合施工动态，实行安全巡查；总承包工程项目部应组织各分包单位每周进行安全检查，每月对照《建筑施工安全检查标准》，至少进行一次定量检查。2企业每月应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查，并针对检查中发现的倾向性问题、安全生产状况较差的工程项目，组织专项检查。3企业应针对承建工程所在地区的气候与环境特点，组织季节性的安全检查。15.0.4建筑施工企业应根据安全检查的类型，确定检查内容和具体标准，编制相应的安全检查评分表，配备必要的检查、测试器具。15.0.5建筑施工企业对安全检查中发现的问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改，并跟踪复查。15.0.6建筑施工企业对安全检查中发现的问题，应定期统计、分析，确定多发和重大隐患，制定并实施治理措施。15.0.7建筑施工企业应定期对安全生产管理的适宜性、符合性和有效性进行评估，确定安全生产管理需改进的方面，制定并实施改进措施，并对其有效性进行跟踪验证和评价。发生下列情况时，企业应及时进行安全生产管理评估：1适用法律法规发生变化时；2企业组织机构和体制发生重大变化；3发生生产安全事故；4其他影响安全生产管理的重大变化。15.0.8建筑施工企业应建立并保存安全检查和改进活动的资料与记录。16安全考核和奖惩16.0.1企业安全考核和奖惩管理应包括确定考核和奖惩的对象、制订考核内容及奖罚的标准、定期组织实施考核，落实奖罚等内容。16.0.2安全考核的对象应包括各管理层的主要负责人、相关职能部门及岗位和工程项目的管理人员。16.0.3建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成责任书，并经责任部门或责任人确认。责任书的内容应包括安全生产职责、目标、考核奖15惩标准等。16.0.4企业各管理层的主要负责人应组织对本管理层各职能部门、下级管理层的安全生产责任进行考核和奖惩。16.0.5安全考核的内容应包括：1安全目标实现程度；2安全职责落实情况；3安全行为；4安全业绩。16.0.6建筑施工企业应针对生产经营规模和管理状况，明确安全考核的周期，并严格实施。16.0.7建筑施工企业奖励或惩罚的标准应与考核内容对应，并根据考核结果，及时进行奖励或惩罚处理，并实行安全生产一票否决制。16本规范用词说明1执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便执行中区别对待。1)表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。2)表示很严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”或“方准”；反面词采用“不应”或“不准”。3)对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。2条文中指明应按其他有关标准规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求(或规定)”，非必须按指定的标准规范执行的写法为“可参照……执行”。17中华人民共和国行业标准建筑施工企业安全生产管理规范CONSTRUCTIONCOMPANYSAFETYMANAGECRITERIONJGJ-条文说明2009北 | [11 empty] | 20
建筑施工企业应依据企业的总体发展目标，制定企业安全生产年度及中长期管理目标的目的是什么？ | 4.0.1建筑施工企业应依据企业的总体发展目标，制定企业安全生产年度及中长期管理目标。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应对照本规范要求，定期对安全生产管理状况组织分析评估，实施改进活动。根据这一要求，你会如何确保建筑施工企业的安全生产管理达到规范要求？ | 3.0.10建筑施工企业应对照本规范要求，定期对安全生产管理状况组织分析评估，实施改进活动。 | [11 empty] | 1
生产安全事故报告后出现新情况的，应及时补报吗？ | 4.0.4生产安全事故报告后出现新情况的，应及时补报。1 | [11 empty] | 1
建筑施工企业为什么需要依据企业的总体发展目标，制定企业安全生产年度及中长期管理目标？ | 4.0.1建筑施工企业应依据企业的总体发展目标，制定企业安全生产年度及中长期管理目标。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业应该建立的核心管理制度？ | 6.0.1建筑施工企业应以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应建立生产安全事故档案，事故档案应包括哪些内容？ | 4.0.5建筑施工企业应建立生产安全事故档案，事故档案应包括以下内容：1企业职工伤亡事故月报表；2企业职工伤亡事故年统计表；3生产安全事故快报表；4事故调查情况报告、对事故责任者的处理决定、伤残鉴定、政府的事故处理批复资料及相关影像资料；5其他有关的资料1 | [11 empty] | 1
建筑施工企业的安全管理制度应明确规定哪些内容？ | 6.0.3建筑施工企业的各项安全管理制度应明确规定以下内容：1工作内容；2责任人（部门）的职责与权限；3基本工作程序及标准。 | [11 empty] | 1
新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括哪些内容？ | 7.0.4建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括以下内容1安全生产法律法规和规章制度；2安全操作规程；3针对性的安全防范措施；4违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果；5预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施。 | [11 empty] | 1
根据7.0.2提到的需求，建筑施工企业安全生产教育培训计划应该根据哪些方面进行编制？ | 7.0.2建筑施工企业安全生产教育培训计划应依据类型、对象、内容、时间安排、形式等需求进行编制。 | [11 empty] | 1
在建筑施工企业中，安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程。这种教育培训包括哪些工作内容？ | 7.0.1建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程，教育培训包括计划编制、组织实施和人员资格审定等工作内容。 | [11 empty] | 1
建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度的主要目的是什么？ | 6.0.2建筑施工企业应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管7理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度。 | [11 empty] | 1
什么因素需要考虑在7.0.5建筑施工企业对从业人员进行日常安全生产教育培训时？ | 7.0.5建筑施工企业应结合季节施工要求及安全生产形势对从业人员进行日常安全生产教育培训。 | [11 empty] | 1
每年应按规定对建筑施工企业的所有相关人员进行安全生产继续教育，教育培训应包括哪些内容？ | 7.0.6建筑施工企业每年应按规定对所有相关人员进行安全生产继续教育，教育培训应包括以下内容：1新颁布的安全生产法律法规、安全技术标准、规范、安全生产规范性文件2先进的安全生产管理经验和典型事故案例分析； | [11 empty] | 1
在7.0.7企业中，上岗前的人员需满足哪些要求？ | 7.0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求：81企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员必须经安全生产知识和管理能力考核合格，依法取得安全生产考核合格证书；2企业的技术和相关管理人员必须具备与岗位相适应的安全管理知识和能力，依法取得必要的岗位资格证书；3特种作业人员必须经安全技术理论和操作技能考核合格，依法取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 | [11 empty] | 2
建筑施工企业各管理层应根据安全生产管理的需要，编制相应的安全生产费用使用计划需要明确哪些内容？ | 8.0.3建筑施工企业各管理层应根据安全生产管理的需要，编制相应的安全生产费用使用计划，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行。 | [11 empty] | 1
安全生产费用管理应包括哪些工作内容？ | 8.0.1安全生产费用管理应包括资金的储备、申请、审核审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等工作内容。 | [11 empty] | 6
建筑施工企业应如何制定内部安全技术标准和图集？ | 10.0.8建筑施工企业可结合实际制定内部安全技术标准和图集，定期进行技术分10析和改造，完善安全生产作业条件，改善作业环境。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应按规定储备安全生产所需的费用。安全生产资金包括哪些方面的内容？ | 8.0.2建筑施工企业应按规定储备安全生产所需的费用。安全生产资金包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业各管理层应该定期监督审查的内容？ | 8.0.5建筑施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业各管理层应建立的台帐类型？ | 8.0.6建筑施工企业各管理层应建立安全生产费用分类使用台帐，定期统计上报。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业为了确保从业人员的安全教育培训和资格认定，以及持证上岗情况，应该定期进行哪些审核和检查？ | 7.0.8建筑施工企业应及时统计、汇总从业人员的安全教育培训和资格认定等相关记录，定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括的内容？ | 9.0.1建筑施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容。9 | [11 empty] | 2
什么要求下建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，组织实施安全生产费用使用计划？ | 8.0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。 | [11 empty] | 1
请问建筑施工企业应该在安全管理档案中记录哪些内容？ | 9.0.4建筑施工企业应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，并记录以下内容：1来源、类型、数量、技术性能、使用年限等静态管理信息，以及目前使用地点、使用状态、使用责任人、检测、日常维修保养等动态管理信息；2采购、租赁、改造、报废计划及实施情况。 | [11 empty] | 20
什么是建筑施工企业各管理层应对安全生产费用的使用情况进行年度汇总分析的目的？ | 8.0.7建筑施工企业各管理层应对安全生产费用的使用情况进行年度汇总分析，及时调整安全生产费用的使用比例。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问建筑施工企业应根据什么要求配备施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具？ | 9.0.2建筑施工企业应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。 | [11 empty] | 1
什么是9.0.6安全防护设施应该具备的三种特点？ | 9.0.6安全防护设施应标准化、定型化、工具化。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业在施工组织设计中需要编制的安全技术措施和施工现场临时用电方案？ | 10.0.3建筑施工企业应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案；对其中超过一定规模的应按规定组织专家论证。 | [11 empty] | 1
什么是10.0.2建筑施工企业技术负责人的管理范围？ | 10.0.2建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的安全技术工作负责。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业安全技术管理应包括哪些工作内容？ | 10.0.1建筑施工企业安全技术管理应包括危险源识别，安全技术措施和专项方案的编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容。 | [11 empty] | 14
什么类型的专职管理人员应该被建筑施工企业配备以确保机械设备的安全管理？ | 9.0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。 | [11 empty] | 1
请问在企业中，为什么需要明确各管理层施工组织设计、专项施工方案、安全技术方案的编制、修改、审核和审批的权限、程序及时限？ | 10.0.4企业应明确各管理层施工组织设计、专项施工方案、安全技术方案（措施）方案编制、、修改、审核和审批的权限、程序及时限。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应依据企业安全技术管理制度，对施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具实施技术管理，定期分析安全状态，确定指导、检查的重点，采取必要的改进措施。根据上述要求，建筑施工企业应如何对施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具进行技术管理？ | 9.0.5建筑施工企业应依据企业安全技术管理制度，对施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具实施技术管理，定期分析安全状态，确定指导、检查的重点，采取必要的改进措施。 | [11 empty] | 1
谁负责组织相关职能部门审核，以及谁负责审批？ | 10.0.5根据权限，按方案涉及内容，由企业的技术负责人组织相关职能部门审核，技术负责人审批。审核、审批应有明确意见并签名盖章。编制、审批应在施工前完成。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应如何管理分包（供）单位和人员的选择和清退标准、合同条款约定和履约过程控制？ | 11.0.2建筑施工企业应依据安全生产管理责任和目标，明确对分包（供）单位和人员的选择和清退标准、合同条款约定和履约过程控制的管理要求。 | [11 empty] | 1
请问企业对分包单位的安全管理应符合哪些要求？ | 11.0.3企业对分包单位的安全管理应符合下列要求：1选择合法的分包（供）单位；2与分包（供）单位签订安全协议；3对分包（供）单位施工过程的安全生产实施检查和考核；4及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位；5分包工程竣工后对分包（供）单位安全生产能力进行评价。 | [11 empty] | 1
安全生产管理中分包（供）应包括哪些工作内容？ | 11.0.1分包（供）安全生产管理应包括分包（供）单位选择、施工过程管理、评价等工作内容。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应对分包（供）单位检查和考核的内容应包括哪些方面？ | 11.0.4建筑施工企业应对分包（供）单位检查和考核的内容应包括：1分包（供）单位人员配置及履职情况；2分包（供）单位违约、违章记录；3分包（供）单位安全生产绩效。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应该如何设置施工组织设计和专项安全施工方案的编制和审批权限？ | 10.0.7建筑施工企业应根据施工组织设计和专项安全施工方案（措施）编制和审批权限的设置，组织相关编制人员参与安全技术交底、验收和检查，并明确其它参与交底、验收和检查的人员。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业应建立的一个重要名录？ | 11.0.5建筑施工企业应建立合格分包（供）方名录，并定期审核，更新。 | [11 empty] | 3
12.0.4项目专职安全生产管理人员应该承担哪些主要的安全生产职责？ | 12.0.4项目专职安全生产管理人员应由企业委派，并承担以下主要的安全生产职责：1监督项目安全生产管理要求的实施，建立项目安全生产管理档案；2对危险性较大分部分项工程实施现场监护并做好记录；3阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象；4定期向企业安全生产管理机构报告项目安全生产管理情况。 | [11 empty] | 1
什么内容应该包括在建筑施工企业的应急救援管理中？ | 13.0.1建筑施工企业的应急救援管理应包括建立组织机构，预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援响应工作程序及记录等内容。 | [11 empty] | 1
请问工程项目部应根据企业安全管理制度实施施工现场安全生产管理的内容包括哪些要点？ | 12.0.2企业的工程项目部应根据企业安全管理制度，实施施工现场安全生产管理，内容应包括：1制定项目安全管理目标，建立安全生产责任体系，实施责任考核；2配置满足要求的安全生产、文明施工措施资金、从业人员和劳动防护用品；3选用符合要求的安全技术措施、应急预案、设施与设备；4有效落实施工过程的安全生产，隐患整改；5组织施工现场场容场貌、作业环境和生活设施安全文明达标；116组织事故应急救援抢险；7对施工安全生产管理活动进行必要的记录，保存应有的资料和记录。 | [11 empty] | 20
请问施工现场安全生产责任体系应满足哪些要求？ | 12.0.3施工现场安全生产责任体系应符合以下要求：1项目经理是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标；2工程项目施工实行总承包的，应成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组；3按规定配备项目专职安全生产管理人员，负责施工现场安全生产日常监督管理；4工程项目部其他管理人员应承担本岗位管理范围内与安全生产相关的职责；5分包单位应服从总包单位管理，落实总包企业的安全生产要求；6施工作业班组应在作业过程中实施安全生产要求；7作业人员应严格遵守安全操作规程，做到不伤害自已、不伤害他人和不被他人所伤害。 | [11 empty] | 20
建筑施工企业各管理层级职能部门和岗位如何按职责分工，对工程项目实施安全管理？ | 12.0.1建筑施工企业各管理层级职能部门和岗位，按职责分工，对工程项目实施安全管理。 | [11 empty] | 1
什么是建筑施工企业应建立的应急物资保障体系的主要内容？ | 13.0.3建筑施工企业应建立应急物资保障体系，明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。 | [11 empty] | 8
在墙体节能工程施工过程中，为什么需要采取防潮、防水等保护措施？ | 4.1.5 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防 水等保护措施。 | [11 empty] | 1
工程项目部在开工前需要组织编制哪些内容的项目安全技术措施和专项施工方案？ | 12.0.5工程项目开工前，工程项目部应根据施工特征，组织编制项目安全技术措施和专项施工方案，包括应急预案，并按规定审批，论证，交底、验收，检查；方案内容应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺施工安全技术措施、检查验收内容及标准、计算书及附图等。 | [11 empty] | 1
建立应急救援组织机构的目的是什么？ | 13.0.2建筑施工企业应建立应急救援组织机构，明确领导小组，设立专家库，组建救援队伍，并进行日常管理。 | [11 empty] | 2
教育者提问工程项目部在接受业务指导和监督检查时，对发现的问题应当如何处理？ | 12.0.6工程项目部应接受企业上级各管理层、建设行政主管部门及其他相关部门的业务指导与监督检查，对发现的问题按要求组织整改。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业应该如何与工程项目及时交流和沟通安全生产信息，以及如何治理安全隐患和回应相关方的诉求？ | 12.0.7建筑施工企业应与工程项目及时交流与沟通安全生产信息，治理安全隐患和回应相关方诉求。12 | [11 empty] | 1
根据施工管理和环境特征，建筑施工企业应该制定哪些内容包括的应急救援预案？ | 13.0.4建筑施工企业应根据施工管理和环境特征，组织各管理层制订应急救援预案，内容应包括：1紧急情况、事故类型及特征分析；2应急救援组织机构与人员职责分工；3应急救援设备和器材的调用程序；4与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、救险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法；5抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。 | [11 empty] | 8
请问建筑施工企业为了评价事故应急预案的适宜性和可操作性，应该采取哪些具体的措施？ | 13.0.6建筑施工企业应根据应急救援预案演练、实战的结果，对事故应急预案的适宜性和可操作性组织评价，必要时进行修改和完善。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业的管理层应针对应急救援预案开展哪些工作？ | 13.0.5建筑施工企业各管理层应针对应急救援预案，开展下列工作：1对全体从业人员进行针对性的培训和交底；2定期组织组织专项应急演练；3接到相关报告后，及时启动预案。 | [11 empty] | 1
建筑施工企业在发生14.0.2生产安全事故后，应该如何处理上报事宜？ | 14.0.2生产安全事故发生后，建筑施工企业应按照有关规定及时、如实上报，实行施工总承包的，应由总承包企业负责上报。 | [11 empty] | 1
建立生产安全事故档案的目的是什么？ | 14.0.5建筑施工企业应建立生产安全事故档案，事故档案应包括以下内容：1企业职工伤亡事故月报表；2企业职工伤亡事故年统计表；3生产安全事故快报表；4事故调查情况报告、对事故责任者的处理决定、伤残鉴定、政府的事故处理批复资料及相关影像资料；5其他有关的资料 | [11 empty] | 3
什么是建筑施工企业生产安全事故管理应包括的工作内容？ | 14.0.1建筑施工企业生产安全事故管理应包括记录、统计、报告、调查、处理、分析改进等工作内容。 | [11 empty] | 1
根据14.0.4的规定，如果出现新情况，应该在报告后及时进行补报吗？ | 14.0.4生产安全事故报告后出现新情况的，应及时补报。 | [11 empty] | 1
14.0.3生产安全事故报告应包括哪些内容？ | 14.0.3生产安全事故报告的内容应包括：1事故的时间、地点和工程项目有关单位名称；132事故的简要经过；3事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；4事故的初步原因；5事故发生后采取的措施及事故控制情况；6事故报告单位或报告人员； | [11 empty] | 5
建筑施工企业安全检查和改进管理应包括哪些工作内容？ | 15.0.1建筑施工企业安全检查和改进管理应包括规定安全检查的内容、形式、类型、标准、方法、频次，检查、整改、复查，安全生产管理评估与持续改进等工作内容。 | [11 empty] | 1
在建筑施工企业安全检查中，应包括哪些内容？ | 15.0.2建筑施工企业安全检查的内容应包括：1安全目标的实现程度；2安全生产职责的落实情况；3各项安全管理制度的执行情况；4施工现场安全隐患排查和安全防护情况；5生产安全事故、未遂事故和其他违规违法事件的调查、处理情况；6安全生产法律法规、标准规范和其他要求的执行情况。 | [11 empty] | 6
在生产安全事故调查和处理中，应该做到哪些方面不放过？ | 14.0.6生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、事故责任者和从业人员未受到教育不放过、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。 | [11 empty] | 1
何时建筑施工企业应及时进行安全生产管理评估？ | 15.0.7建筑施工企业应定期对安全生产管理的适宜性、符合性和有效性进行评估，确定安全生产管理需改进的方面，制定并实施改进措施，并对其有效性进行跟踪验证和评价。发生下列情况时，企业应及时进行安全生产管理评估：1适用法律法规发生变化时；2企业组织机构和体制发生重大变化；3发生生产安全事故；4其他影响安全生产管理的重大变化。 | [11 empty] | 5
建筑施工企业在安全检查中发现的问题和隐患应当如何处理？ | 15.0.5建筑施工企业对安全检查中发现的问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改，并跟踪复查。 | [11 empty] | 1
基于上述信息，请问建筑施工企业在进行安全检查时需要考虑哪些因素？ | 15.0.4建筑施工企业应根据安全检查的类型，确定检查内容和具体标准，编制相应的安全检查评分表，配备必要的检查、测试器具。 | [11 empty] | 20
什么是建筑施工企业在安全检查中发现的问题后应该采取的步骤？ | 15.0.6建筑施工企业对安全检查中发现的问题，应定期统计、分析，确定多发和重大隐患，制定并实施治理措施。 | [11 empty] | 2
什么是建筑施工企业应建立并保存的资料与记录？ | 15.0.8建筑施工企业应建立并保存安全检查和改进活动的资料与记录。 | [11 empty] | 1
在建筑施工企业安全检查形式中，应包括哪些管理层的自查、互查以及对下级管理层的抽查？ | 15.0.3建筑施工企业安全检查的形式应包括各管理层的自查、互查以及对下级管14理层的抽查等；安全检查的类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查等。1工程项目部每天应结合施工动态，实行安全巡查；总承包工程项目部应组织各分包单位每周进行安全检查，每月对照《建筑施工安全检查标准》，至少进行一次定量检查。2企业每月应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查，并针对检查中发现的倾向性问题、安全生产状况较差的工程项目，组织专项检查。3企业应针对承建工程所在地区的气候与环境特点，组织季节性的安全检查。 | [11 empty] | 2
什么情况下需要经过审查和确认才能实施设计变更？ | 3.1.2 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑 节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理 设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。 | [11 empty] | 1
在施工单位进行建筑节能工程施工前，需要完成哪些准备工作？ | 3.1.4 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内 容。建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工方 案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能 工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。 | [11 empty] | 2
施工完成后应该进行哪些墙体节能工程的验收工作？ | 4.1.2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程，应在基层质 量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程 验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。 与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。 | [11 empty] | 2
在材料和设备进场验收中，需要遵守哪些规定？ | 3.2.2 材料和设备进场验收应遵守下列规定： 1 对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师(建设单位代表)确认，形成相应的验收记录。 2 对材料和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工 程师(建设单位代表)确认，纳入工程技术档案。进入施工现场 用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及 相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进 口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。 3 对材料和设备应按照本规范附录A 及各章的规定在施工 现场抽样复验。复验应为见证取样送检。 | [11 empty] | 5
什么条件应该具备才能承担建筑节能工程的施工？ | 3.1.1 承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质；施工 现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。 | [11 empty] | 2
在现场配制材料时，应该遵循哪些要求？ | 3.2.5 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等，应按设计 要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时，应按照施工 方案和产品说明书配制。 | [11 empty] | 13
建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应符合哪些国家标准的规定？ | 3.2.3 建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应 符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045、 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222和《建筑 设计防火规范》 GB 50016等的规定。 | [11 empty] | 6
建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材 料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。请问建筑节能工程使用的材料是否需要符合国家有关标准对材料有害物质限量的规定？ | 3.2.4 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材 料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。 | [11 empty] | 1
谁应该承担建筑节能工程的质量检测？ | 3.1.5 建筑节能工程的质量检测，除本规范14.1.5条规定的 以外，应由具备资质的检测机构承担。 | [11 empty] | 1
什么是建筑节能工程中严禁使用的材料和设备？ | 3.2.1 建筑节能工程使用的材料、设备等，必须符合设计要求 及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材 料和设备。 | [11 empty] | 1
请问在建筑节能工程中，对于新技术、新设备、新材料、新工艺的采用应该如何进行评审和备案？ | 3.1.3 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工 艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或 首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。 | [11 empty] | 1
教育测试在施工使用时，节能保温材料的含水率应符合哪些要求？ | 3.2.6 节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、 工艺要求及施工技术方案要求。当无上述要求时，节能保温材料 在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水 率，否则应采取降低含水率的措施。 | [11 empty] | 1
什么类型的建筑墙体节能工程质量验收本章适用？ | 4.1.1 本章适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙 体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 | [11 empty] | 20
建筑节能工程的分项工程和检验批的划分应符合哪些规定？ | 3.4.1 建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。其分项 工程和检验批的划分，应符合下列规定： 1 建筑节能分项工程应按照表3.4.1划分。 2 建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分 项工程的工程量较大时，可以将分项工程划分为若干个检验批进 行验收。 3 当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或 检验批时，可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收 项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。 4 建筑节能分项工程和检验批的验收应单独填写验收记 录，节能验收资料应单独组卷。 表3.4.1 建筑节能分项工程划分 续表3.4.1 | [11 empty] | 4
建筑节能工程应该按照什么文件进行施工？ | 3.3.1 建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批 准的施工方案施工。 | [11 empty] | 1
什么样的天气条件下不适合在露天进行节能保温材料的施工？ | 3.3.3 建筑节能工程的施工作业环境和条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。 | [11 empty] | 1
在墙体节能工程中采用外保温定型产品或成套技术时，需要进行哪些型式检验？ | 4.1.3 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时，其 型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 | [11 empty] | 1
墙体节能工程材料和构件的检验方法包括哪些步骤？ | 4.2.1 用于墙体节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符 合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
在墙体节能工程中，哪些部位或内容需要进行隐蔽工程验收，并需要有详细的文字记录和必要的图像资料？ | 4.1.4 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收， 并应有详细的文字记录和必要的图像资料： 1 保温层附着的基层及其表面处理； 2 保温板粘结或固定； 3 锚固件； 4 增强网铺设； 5 墙体热桥部位处理； 6 预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点； 7 现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面； 8 被封闭的保温材料厚度； 9 保温隔热砌块填充墙体。 | [11 empty] | 7
在建筑节能工程施工前，为了确保采用相同的建筑节能设计的房间和构造做法，应该在现场采用相同材料和工艺制作什么，经有关各方确认后方可进行施工？ | 3.3.2 建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房 间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板 件，经有关各方确认后方可进行施工。 | [11 empty] | 1
请问墙体节能工程使用的保温隔热材料需要符合哪些设计要求？ | 4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密 度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
墙体节能工程验收的检验批划分应符合哪些规定？ | 4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定： 1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500~ 1000m² 面积划分为一个检验批，不足500m² 也为一个检验批。 2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与 验收的原则，由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 | [11 empty] | 4
在严寒和寒冷地区使用的外保温材料的质量要求是什么？ | 4.2.4 严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料，其冻融试验结 果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法：核查质量证明文件。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等进场时应进行复验，复验应为见证取样送检，其中包括哪些性能的复验项目？ | 4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应 对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检： 1 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度； 2 粘结材料的粘结强度； 3 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。 检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积 在20000m² 以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在 20000m² 以上时各抽查不少于6次。 | [11 empty] | 1
幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合什么要求？ | 5.2.7 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求，断 热节点的连接应牢固。 检验方法：对照幕墙节能设计文件，观察检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
请问墙体节能工程中保温板材与基层的粘结强度应如何确认？ | 4.2.7 墙体节能工程的施工，应符合下列规定： 1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。 2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。 粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强 度应做现场拉拔试验。 3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保 温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和 开裂。 4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时， 锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚 固件应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法：观察；手扳检查；保温材料厚度采用钢针插入或 剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程 验收记录。 检查数量：每个检验批抽查不少于3处。 | [11 empty] | 2
墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求和施工方案的要求，检验方法包括哪些步骤？ | 4.2.6 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照 经过审批的施工方案施工。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验 收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问外墙外保温工程的饰面层施工应符合哪些规定？ | 4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合 设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的要求， 并应符合下列规定： 1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、 洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。 2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层；当采用 时，其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度 拉拔试验，试验结果应符合设计和有关标准的规定。 3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程 的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应具有防水功能或 采取其他防水措施。 4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采 取密封措施。 检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在现场浇筑混凝土墙体时，外墙预置保温板的验收应符合哪项规定？ | 4.2.8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的 验收应符合本规范第4.2.2条的规定；保温板的安装位置应正 确、接缝严密，保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形，保 温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。 混凝土和模板的验收，应按《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB 50204 的相关规定执行。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合哪些设计要求和相关标准的规定？ | 4.2.13 当设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、 使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽 层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水 排水构造应符合设计要求。 检验方法：对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工 程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查5%,并不少于3处。 | [11 empty] | 1
在外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应采取何种节能保温措施？ | 4.2.14 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面， 墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。 检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查 隐蔽工程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。 | [11 empty] | 1
墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。检验方法有哪些？ | 4.2.5 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基 层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验 收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
墙体采用保温砌块砌筑时，砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。那么，根据规定，砌体的水平灰缝饱满度和竖直灰缝饱满度分别应达到多少？ | 4.2.11 保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌 筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满 度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。 检验方法：对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报 告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量：每楼层的每个施工段至少抽查一次，每次抽查5 处，每处不少于3个砌块。 | [11 empty] | 1
请问，在外墙采用保温浆料做保温层时，应抽样制作同条件养护试块的数量应该是多少组？ | 4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的 同条件养护试件应见证取样送检。 检验方法：核查试验报告。 检查数量：每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 | [11 empty] | 1
在采用预制保温墙板现场安装的墙体中，要求保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法符合什么要求？ | 4.2.12 采用预制保温墙板现场安装的墙体，应符合下列规定： 1 保温墙板应有型式检验报告，型式检验报告中应包含安 装性能的检验； 2 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方 法应符合设计要求，与主体结构连接必须牢固； 3 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计 要求； 4 保温墙板板缝不得渗漏。 检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观 察和淋水试验检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：型式检验报告、出厂检验报告全数核查；其他项 目每个检验批抽查5%,并不少于3块(处)。 | [11 empty] | 1
如何对进场节能保温材料与构件的外观和包装进行检验？检查数量是多少？ | 4.3.1 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
根据设计要求，对于设置空调的房间外墙热桥部位的隔断热桥措施，应该采取什么样的检验方法？ | 4.3.3 设置空调的房间，其外墙热桥部位应按设计要求采取隔 断热桥措施。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验 收记录。 检查数量：按不同热桥种类，每种抽查10%,并不少于 5处。 | [11 empty] | 1
在采用加强网作为防止开裂措施时，加强网的铺贴和搭接应符合什么要求？ | 4.3.2 当采用加强网作为防止开裂的措施时，加强网的铺贴和 搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空 鼓，加强网不得皱褶、外露。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m²。 | [11 empty] | 1
墙体保温板材的接缝方法应符合施工方案要求，保温板接缝应该具备什么特点？ | 4.3.5 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板接 缝应平整严密。 检验方法：观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
根据文档中提到的信息，请问如何检验施工产生的墙体缺陷是否按照施工方案采取了隔断热桥措施？ | 4.3.4 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等， 应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。 检验方法：对照施工方案观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
在进行墙体保温浆料施工时，应该注意什么？ | 4.3.6 墙体采用保温浆料时，保温浆料层宜连续施工；保温浆 料厚度应均匀、接茬应平顺密实。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于10处。 | [11 empty] | 1
在严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应采取何种措施来遵循设计要求，以实现节能保温和隔断热桥的效果？ | 4.2.15 严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取节 能保温等隔断热桥措施。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同热桥种类，每种抽查20%,并不少于 5处。 | [11 empty] | 1
适用于哪些类型的建筑幕墙的节能工程质量验收？ | 5.1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质 量验收。 | [11 empty] | 1
遮阳设施的安装位置应满足什么要求？ | 5.2.6 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装 应牢固。 检验方法：观察；尺量；手扳检查。 检查数量：检查全数的10%,并不少于5处；牢固程度全 数检查。 | [11 empty] | 1
请问在墙体上容易碰撞的特殊部位，如阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等，其保温层应采取怎样的加强措施以防止开裂和破损？ | 4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的 交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强 措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同部位，每类抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，隔汽层、保温层等附着于主体结构上的部分应该在什么条件下进行施工？ | 5.1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程 质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工 程验收和检验批验收，施工完成后应进行幕墙节能分项工 程验收。 | [11 empty] | 1
什么报告生产厂家应该提供，当幕墙节能工程采用隔热型材时？ | 5.1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应 提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。 | [11 empty] | 1
请问在幕墙节能工程检验中，可按照哪个标准执行？ | 5.1.6 幕墙节能工程检验批划分，可按照《建筑装饰装修工程 质量验收规范》 GB 50210的规定执行。 | [11 empty] | 1
在幕墙节能工程中，为保障保温材料的安装质量，需要采取哪些保护措施？ | 5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在安装过程中应采取防 潮、防水等保护措施。 | [11 empty] | 2
什么是幕墙节能工程中需要检查的关键要求？ | 5.2.2 幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密 度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系 数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件和复验报告。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 20
在幕墙节能工程中，用于检验材料、构件等是否符合设计要求和相关标准的检查方法有哪些？ | 5.2.1 用于幕墙节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符 合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
在幕墙节能工程中，对于以下材料和构件在进场时需要进行哪些性能复验？ | 5.2.3 幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时，应对其下列 性能进行复验，复验应为见证取样送检： 1 保温材料：导热系数、密度； 2 幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空 玻璃露点； 3 隔热型材：抗拉强度、抗剪强度。 检验方法：进场时抽样复验，验收时核查复验报告。 检查数量：同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。 | [11 empty] | 6
在幕墙节能工程施工中，应对哪些部位或项目进行隐蔽工程验收，并需要有什么样的记录和图像资料？ | 5.1.4 幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程 验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料： 1 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定； 2 幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充； 3 构造缝、结构缝； 4 隔汽层； 5 热桥部位、断热节点； 6 单元式幕墙板块间的接缝构造； 7 冷凝水收集和排放构造； 8 幕墙的通风换气装置。 | [11 empty] | 15
什么是幕墙隔汽层的检验方法和抽查数量？ | 5.2.8 幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确，穿透隔汽层处的 节点构造应采取密封措施。 检验方法：观察检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
请问，根据所提供的信息，您认为应该提出什么样的问题？ | 5.2.5 幕墙节能工程使用的保温材料，其厚度应符合设计要 求，安装牢固，且不得松脱。 检验方法：对保温板或保温层采取针插法或剖开法，尺量厚 度；手扳检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 20
冷凝水收集和排放的检验方法包括哪些步骤？ | 5.2.9 冷凝水的收集和排放应通畅，并不得渗漏。 检验方法：通水试验、观察检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
请问，有机类保温材料进行外保温施工时需要达到什么条件后才能进行下道工序施工？ | 4.3.8 采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温 时，有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。 检查方法：对照施工方案和产品说明书进行检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
什么是对活动遮阳设施调节机构的检验方法？ | 5.3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活，并应能调节到位。 检验方法：现场调节试验，观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于10件(处)。 | [11 empty] | 1
安装镀膜玻璃时，应确保安装方向和位置正确吗？中空玻璃应采用何种密封方式？对中空玻璃的均压管应采取何种处理？检验中应该采用何种方法？每个检验批应该抽查多少件进行检查？ | 5.3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。 检验方法：观察；检查施工记录。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 | [11 empty] | 1
当幕墙面积大于3000m²或建筑外墙面积50%时，应进行什么样的现场检测以确保幕墙的气密性能符合设计规定的等级要求？ | 5.2.4 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面 积大于3000m² 或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配 件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应 符合设计规定的等级要求。 密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之 间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。 检验方法：观察及启闭检查；核查隐蔽工程验收记录、幕墙 气密性能检测报告、见证记录。 气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型 可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能 的检测应按照国家现行有关标准的规定执行。 检查数量：核查全部质量证明文件和性能检测报告。现场观 察及启闭检查按检验批抽查30%,并不少于5件(处)。气密性 能检测应对一个单位工程中面积超过1000m² 的每一种幕墙均抽 取一个试件进行检测。 | [11 empty] | 1
幕墙与周边墙体间的接缝处应采用什么材料填充，并应该如何进行密封？ | 5.3.3 幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱 满，并应采用耐候密封胶密封。 检查方法：观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 | [11 empty] | 1
在建筑门窗进场后，应该进行哪些方面的检查验收？ | 6.1.2 建筑门窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进 行检查验收，对质量证明文件进行核查。 | [11 empty] | 1
单元式幕墙板块组装的检验方法包括哪些步骤和检查数量要求？ | 5.3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求： 1 密封条：规格正确，长度无负偏差，接缝的搭接符合设 计要求； 2 保温材料：固定牢固，厚度符合设计要求； 3 隔汽层：密封完整、严密； 4 冷凝水排水系统通畅，无渗漏。 检验方法：观察检查；手扳检查；尺量；通水试验。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 | [11 empty] | 20
请问适用于建筑外门窗节能工程的质量验收范围包括哪些类型的门窗？ | 6.1.1 本章适用于建筑外门窗节能工程的质量验收，包括金属 门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以 及门窗玻璃安装等节能工程。 | [11 empty] | 1
请问，对于伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法的检验方法是什么？ | 5.3.4 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计 要求。 检验方法：对照设计文件观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于10件(处)。 | [11 empty] | 1
应该如何对建筑门窗采用的玻璃品种进行检验？ | 6.2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应 采用双道密封。 检验方法：观察检查；核查质量证明文件。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行。 | [11 empty] | 1
对于一般建筑门窗，每个检验批应抽查多少樘？ | 6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定： 1 建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘，不足3 樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%, 并不少于6樘，不足6樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应抽查50%,并不少于10樘，不足 10樘时应全数检查。 | [11 empty] | 1
在建筑外门窗工程施工中，应如何进行对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收？ | 6.1.3 建筑外门窗工程施工中，应对门窗框与墙体接缝处的保 温填充做法进行隐蔽工程验收，并应有隐蔽工程验收记录和必要 的图像资料。 | [11 empty] | 1
建筑外门窗的检验方法是什么？ | 6.2.1 建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行；质量证明文件应按照 其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 2
请问应该如何检验建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比是否符合设计要求？ | 6.2.2 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮 阳系数和可见光透射比应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件和复验报告。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 1
请问金属副框的隔断热桥措施应该按照什么比例进行抽查检验？ | 6.2.5 金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的 规定，金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施 相当。 检验方法：随机抽样，对照产品设计图纸，剖开或拆开 检查。 检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于1 樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。 | [11 empty] | 1
请问在进行门窗安装工程验收时，应该如何填充外门窗框或副框与洞口之间的间隙？ | 6.2.7 外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料 填充饱满，并使用密封胶密封；外门窗框与副框之间的缝隙应使 用密封胶密封。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 4
在建筑外窗进入施工现场时，根据地区类别需要对哪些性能进行复验？ | 6.2.3 建筑外窗进入施工现场时，应按地区类别对其下列性能 进行复验，复验应为见证取样送检： 1 严寒、寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点； 2 夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可 见光透射比、中空玻璃露点； 3 夏热冬暖地区：气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、 中空玻璃露点。 检验方法：随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于 3樘(件)。 | [11 empty] | 15
什么是特种门的性能检验方法？ | 6.2.10 特种门的性能应符合设计和产品标准要求；特种门安 装中的节能措施，应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
1. 对于同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃，检验批应按照什么标准划分？ | 6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分： 1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每 100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。 2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分 为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。 3 对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其 特点和数量，由监理(建设)单位和施工单位协商确定。 | [11 empty] | 1
屋面隔汽层的位置应该符合什么要求？ | 7.2.8 屋面的隔汽层位置应符合设计要求，隔汽层应完整、严密。 检验方法：对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 1
2. 对于同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门，检验批应按照什么标准划分？ | 6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分： 1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每 100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。 2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分 为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。 3 对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其 特点和数量，由监理(建设)单位和施工单位协商确定。 | [11 empty] | 10
3. 对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分如何确定？ | 6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分： 1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每 100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。 2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分 为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。 3 对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其 特点和数量，由监理(建设)单位和施工单位协商确定。 | [11 empty] | 1
在寒冷地区安装外门时，应该采取哪些节能措施？ | 6.2.8 严寒、寒冷地区的外门安装，应按照设计要求采取保 温、密封等节能措施。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问天窗安装的位置、坡度和封闭是否应该符合哪些标准？ | 6.2.11 天窗安装的位置、坡度应正确，封闭严密，嵌缝处不 得渗漏。 检验方法：观察、尺量检查；淋水检查。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行。 | [11 empty] | 1
密封条的物理性能应符合哪些相关标准的规定？ | 6.3.1 门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准的规定。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱 槽，接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
外窗遮阳设施的检验方法包括哪些步骤？ | 6.2.9 外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要 求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的 要求。 检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行；安装牢固程度全数 检查。 | [11 empty] | 2
什么是对外门窗遮阳设施的检验方法和检查数量？ | 6.3.3 外 门 窗 遮 阳 设 施 调 节 应 灵 活 ， 能 调 节 到 位 。 检验方法 ： 现场调节试验检查 。 检查数量 ： 全数检查 。 | [11 empty] | 1
门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应该是什么？ | 6.3.2 门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确，中空玻璃的 均压管应密封处理. 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
什么类型的建筑工程适用于本章？ | 7.1.1 本章适用于建筑屋面节能工程，包括采用松散保温材 料、现浇保温材料、喷涂保温材料、板材、块材等保温隔热材料 的屋面节能工程的质量验收。 | [11 empty] | 20
哪些部位需要进行屋面保温隔热工程的隐蔽工程验收？ | 7.1.3 屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并 应有详细的文字记录和必要的图像资料： 1 基层； 2 保温层的敷设方式、厚度；板材缝隙填充质量； 3 屋面热桥部位； 4 隔汽层。 | [11 empty] | 4
什么是在屋面保温隔热层施工完成后应及时进行的两项施工工作？ | 7.1.4 屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水 层的施工，避免保温隔热层受潮、浸泡或受损。 | [11 empty] | 2
在屋面保温隔热工程施工中，应该在哪些阶段进行质量验收和验收？ | 7.1.2 ·屋面保温隔热工程的施工，应在基层质量验收合格后进 行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验 收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。 | [11 empty] | 1
屋面节能工程使用的保温隔热材料的检验方法是什么？ | 7.2.2 屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密 度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 3
请问用于屋面节能工程的保温隔热材料的检验方法是什么？ | 7.2.1 用于屋面节能工程的保温隔热材料，其品种、规格应符 合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法需要符合哪些要求和标准？ | 7.2.4 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋 面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和有关标准的 规定。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在屋面节能工程中，对保温隔热材料进行复验时应该关注哪些主要方面？ | 7.2.3 屋面节能工程使用的保温隔热材料，进场时应对其导热 系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应 为见证取样送检。 检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 | [11 empty] | 4
在屋面的通风隔热架空层内不得存在哪些情况？ | 7.2.5 屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风 口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂 物。架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 1
什么是采光屋面的安装检验方法？ | 7.2.7 采光屋面的安装应牢固，坡度正确，封闭严密，嵌缝处 不得渗漏。 检验方法：观察、尺量检查；淋水检查；核查隐蔽工程验收 记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
什么是金属板保温夹芯屋面的检验方法？ | 7.3.2 金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁 净、坡向正确。 检验方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
屋面保温隔热层的检查数量应该如何安排？ | 7.3.1 屋面保温隔热层应按施工方案施工，并应符合下列规定： 1 松散材料应分层敷设、按要求压实、表面平整、坡向 正确； 2 现场采用喷、浇、抹等工艺施工的保温层，其配合比应 计量准确，搅拌均匀、分层连续施工，表面平整，坡向正确。 3 板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。 检验方法：观察、尺量、称重检查。 检查数量：每100m²抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 20
这段背景信息涉及什么内容？ | 8.1.1 本章适用于建筑地面节能工程的质量验收。包括底面接 触室外空气、土壤或毗邻不采暖空间的地面节能工程。 | [11 empty] | 20
对于采光屋面的可开启部分，应按照哪一章的要求进行验收？ | 7.2.6 采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密 性应符合设计要求。节点的构造做法应符合设计和相关标准的要 求。采光屋面的可开启部分应按本规范第6章的要求验收。 检验方法：核查质量证明文件；观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在施工过程中，当在坡屋面或内架空屋面内侧敷设保温材料作为保温隔热层时，需要采取哪些防潮措施？ | 7.3.3 坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料 做保温隔热层时，保温隔热层应有防潮措施，其表面应有保护 层，保护层的做法应符合设计要求。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 1
地面节能工程使用的保温材料需要符合哪些设计要求？ | 8.2.2 地面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件和复验报告。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 2
请问地面节能工程中用于保温材料的检验方法包括哪些？ | 8.2.1 用于地面节能工程的保温材料，其品种、规格应符合设 计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量或称重检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
在地面节能工程中，哪些质量验收环节是必须在主体或基层质量验收合格后进行的？ | 8.1.2 地面节能工程的施工，应在主体或基层质量验收合格后 进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批 验收，施工完成后应进行地面节能分项工程验收。 | [11 empty] | 2
在地面节能工程中，哪些部位需要进行隐蔽工程验收，需要有详细的文字记录和必要的图像资料？ | 8.1.3 地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有 详细的文字记录和必要的图像资料： 1 基层； 2 被封闭的保温材料厚度； 3 保温材料粘结； 4 隔断热桥部位， | [11 empty] | 4
在地面节能工程施工前，应对基层进行怎样的处理以确保达到设计和施工方案的要求？ | 8.2.4 地面节能工程施工前，应对基层进行处理，使其达到设 计和施工方案的要求。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
根据地面节能分项工程检验批划分的规定，当面积超过200m²时，每多大的面积可划分为一个检验批？ | 8.1.4 地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定： 1 检验批可按施工段或变形缝划分； 2 当面积超过200m² 时，每200m²可划分为一个检验批， 不足200m² 也为一个检验批； 3 不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。 | [11 empty] | 1
地面节能工程的施工质量应符合哪些规定？ | 8.2.6 地面节能工程的施工质量应符合下列规定： 1 保温板与基层之间、各构造层之间的粘结应牢固，缝隙 应严密； 2 保温浆料应分层施工； 3 穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要 求，采取隔断热桥的保温措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查2处，每处10m²; 穿越地面的 金属管道处全数检查。 | [11 empty] | 20
保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法应符合什么要求？ | 8.2.5 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法 以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按施工方案施工。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；尺量检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
保温层的厚度应该符合什么要求？ | 8.2.5 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法 以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按施工方案施工。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；尺量检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在对地面进行节能保温时，如何确保保温层不会影响地面的排水坡度和防水要求？ | 8.2.7 有防水要求的地面，其节能保温做法不得影响地面排水 坡度，保温层面层不得渗漏。 检验方法：用长度500mm 水平尺检查；观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在地面节能工程中，对保温材料进行进场复验时应该关注哪些主要技术指标？ | 8.2.3 地面节能工程采用的保温材料，进场时应对其导热系 数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为 见证取样送检。 检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 | [11 empty] | 3
哪些地面需要采取保温措施？ | 8.2.8 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直 接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 检验方法：对照设计观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
什么样的温度条件下适用本章节的内容？ | 9.1.1 本章适用于温度不超过95℃室内集中热水采暖系统节能 工程施工质量的验收。 | [11 empty] | 20
如何对保温层的表面防潮层和保护层进行检验？ | 8.2.9 保温层的表面防潮层、保护层应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问采暖系统节能工程的验收可以按照哪些方式进行？ | 9.1.2 采暖系统节能工程的验收，可按系统、楼层等进行，并 应符合本规范第3.4.1条的规定。 | [11 empty] | 1
在通风与空调系统安装完毕后，单机试运转和调试结果应符合设计要求，系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于多少？ | 10.2.14 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组 等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单 机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风量 的允许偏差不应大于10%,风口的风量与设计风量的允许偏差 不应大于15%。 检验方法：观察检查；核查试运转和调试记录。 检验数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问采暖系统安装的检验方法是什么？ | 9.2.3 采暖系统的安装应符合下列规定： 1 采暖系统的制式，应符合设计要求； 2 散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换； 3 室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热 力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操 作和调试； 4 温度调控装置和热计量装置安装后，采暖系统应能实现 设计要求的分室(区)温度调控、分栋热计量和分户或分室 (区)热量分摊的功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 5
在采暖系统节能工程中，进场的散热设备、阀门、仪表、管材、保温材料等产品应进行怎样的验收？ | 9.2.1 采暖系统节能工程采用的散热设备、阀门、仪表、管 材、保温材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、规 格及外观等进行验收，并应经监理工程师(建设单位代表)检查 认可，且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量证明文 件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。 检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问地面辐射采暖工程的地面节能做法应符合哪个文件的规定？ | 8.3.1 采用地面辐射采暖的工程，其地面节能做法应符合设计 要求，并应符合《地面辐射供暖技术规程》 JGJ 142的规定。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 3
在采暖系统节能工程中，对散热器和保温材料的复验应包括哪些技术性能参数？ | 9.2.2 采暖系统节能工程采用的散热器和保温材料等进场时， 应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检： 1 散热器的单位散热量、金属热强度； 2 保温材料的导热系数、密度、吸水率。 检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%进行 见证取样送检，但不得少于2组；同一厂家同材质的保温材料见 证取样送检的次数不得少于2次。 | [11 empty] | 1
根据《9.2.5 散热器恒温阀及其安装》规定，明装散热器恒温阀的安装应符合哪些规定？ | 9.2.5 散热器恒温阀及其安装应符合下列规定： 1 恒温阀的规格、数量应符合设计要求； 2 明装散热器恒温阀不应安装在狭小和封闭空间，其恒温 阀阀头应水平安装，且不应被散热器、窗帘或其他障碍物遮挡； 3 暗装散热器的恒温阀应采用外置式温度传感器，并应安 装在空气流通且能正确反映房间温度的位置上。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数抽查5%,不得少于5个。 | [11 empty] | 1
散热器的外表面应刷什么类型的涂料？ | 9.2.4 散热器及其安装应符合下列规定： 1 每组散热器的规格、数量及安装方式应符合设计要求； 2 散热器外表面应刷非金属性涂料。 检验方法：观察检查。 检查数量：按散热器组数抽查5%,不得少于5组。 | [11 empty] | 1
采暖系统热力入口装置的安装应符合哪些规定？ | 9.2.7 采暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定： 1 热力入口装置中各种部件的规格、数量，应符合设计 要求； 2 热计量装置、过滤器、压力表、温度计的安装位置、方 向应正确，并便于观察、维护； 3 水力平衡装置及各类阀门的安装位置、方向应正确，并 便于操作和调试。安装完毕后，应根据系统水力平衡要求进行调 试并做出标志。 检验方法：观察检查；核查进场验收记录和调试报告。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
什么是采暖系统施工验收的检验方法和检查数量？ | 9.2.9 采暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容 进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 4
安装低温热水地面辐射供暖系统时，室内温控装置的传感器应安装在什么位置？ | 9.2.6 低温热水地面辐射供暖系统的安装除了应符合本规范第9.2.3条的规定外，尚应符合下列规定： 1 防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度应符合设计 要求； 2 室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地1.4m 处的内墙面上。 检验方法：防潮层和绝热层隐蔽前观察检查；用钢针刺人绝 热层、尺量；观察检查、尺量室内温控装置传感器的安装高度。 检查数量：防潮层和绝热层按检验批抽查5处，每处检查不 少于5点；温控装置按每个检验批抽查10个。 | [11 empty] | 1
这段背景信息中涉及了哪些系统的节能工程斗施工质量验收？ | 11.1.1 本章适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备 及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问采暖管道保温层和防潮层的施工应符合哪些规定？ | 9.2.8 采暖管道保温层和防潮层的施工应符合下列规定： 1 保温层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等 应符合设计要求； 2 保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；硬质或半硬质的 保温管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆 扎或粘贴2道，其间距为300～350mm, 且捆扎、粘贴应紧密， 无滑动、松弛及断裂现象； 3 硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于5mm, 并 用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧 下方； 4 松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密 应均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙； 5 防潮层应紧密粘贴在保温层上，封闭良好，不得有虚 粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷； 6 防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝 应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水； 7 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接 宽度宜为30～50mm; 31 1 8 阀门及法兰部位的保温层结构应严密，且能单独拆卸并 不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查；用钢针刺入保温层、尺量。 检查数量：按数量抽查10%,且保温层不得少于10段、防 潮层不得少于10m、 阀门等配件不得少于5个。 | [11 empty] | 7
请问应对风机盘管机组进行复验时，需要复验哪些技术性能参数？ | 10.2.2 风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列技术性 能参数进行复验，复验应为见证取样送检。 1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率； 2 绝热材料的导热系数、密度、吸水率。 检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,但不得 少于2台；同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 | [11 empty] | 2
请问风管制作与安装需要符合哪些规定？ | 10.2.4 风管的制作与安装应符合下列规定： 1 风管的材质、断面尺寸及厚度应符合设计要求； 2 风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接应严密、 牢固； 3 风管的严密性及风管系统的严密性检验和漏风量，应符 合设计要求或现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规 范》GB 50243的有关规定； 4 需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要 绝热的非金属风管的连接和内部支撑加固等处，应有防热桥的措 施，并应符合设计要求。 检验方法：观察、尺量检查；核查风管及风管系统严密性检 验记录。 检查数量：按数量抽查10%,且不得少于1个系统。 | [11 empty] | 5
通风与空调系统节能工程的验收可以按照什么进行？ | 10.1.2 通风与空调系统节能工程的验收，可按系统、楼层等 进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。 | [11 empty] | 1
采暖系统过滤器等配件的保温层应该具备哪些特点？ | 9.3.1 采暖系统过滤器等配件的保温层应密实、无空隙，且不 得影响其操作功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：按类别数量抽查10%,且均不得少于2件。 | [11 empty] | 1
请问在通风与空调节能工程中，送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装应符合哪些规定？ | 10.2.3 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、 空调水系统的安装，应符合下列规定： 1 各系统的制式，应符合设计要求； 2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不 得随意增减和更换； 3 水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安 装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试； 4 空调系统应能实现设计要求的分室(区)温度调控功能。 对设计要求分栋、分区或分户(室)冷、热计量的建筑物，空调 系统应能实现相应的计量功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
通风与空调系统节能工程施工质量的验收适用于哪一章节？ | 10.1.1 本章适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。 | [11 empty] | 1
什么措施可以用来控制架体的移动？ | 6.5.8 架体应设有万向轮。在架体移动时，应有架体同步移动 控制措施。在架体使用时，应有防止架体移动的固定措施。 | [11 empty] | 1
1. 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合哪些规定？ | 10.2.5 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式 空调机组的安装应符合下列规定： 1 各种空调机组的规格、数量应符合设计要求； 2 安装位置和方向应正确，且与风管、送风静压箱、回风 箱的连接应严密可靠； 3 现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密， 并应做漏风量的检测，其漏风量应符合现行国家标准《组合式空 调机组》 GB/T 14294的规定； 4 机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完 好，且安装位置和方向必须正确，并便于维护和清理。当设计未 注明过滤器的阻力时，应满足粗效过滤器的初阻力≤50Pa (粒 径≥5.0 μm, 效 率 ： 8 0 % >E≥20%); 中效过滤器的初阻力 ≤80Pa (粒径≥1.0μm, 效率：70%>E≥20%) 的要求。 检验方法：观察检查；核查漏风量测试记录。 检查数量：按同类产品的数量抽查20%,且不得少于1台。 | [11 empty] | 1
风机盘管机组安装的检验方法是什么？ | 10.2.6 风机盘管机组的安装应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 位置、高度、方向应正确，并便于维护、保养； 3 机组与风管、回风箱及风口的连接应严密、可靠； 4 空气过滤器的安装应便于拆卸和清理。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数抽查10%,且不得少于5台。 | [11 empty] | 1
1. 通风与空调系统节能工程中，对哪些产品的技术性能参数进行核查？ | 10.2.1 通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、 仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、 规格及外观等进行验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核 查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认 可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证 明文件和相关技术资料应齐全，并应符合有关国家现行标准 和规定。 1 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空 调机组、热回收装置等设备的冷量、热量、风量、风压、功率及 额定热回收效率； 2 风机的风量、风压、功率及其单位风量耗功率； 3 成品风管的技术性能参数； 4 自控阀门与仪表的技术性能参数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
2. 在检验方法中提到的技术资料和性能检测报告等质量证明文件应符合哪些要求？ | 10.2.1 通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、 仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、 规格及外观等进行验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核 查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认 可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证 明文件和相关技术资料应齐全，并应符合有关国家现行标准 和规定。 1 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空 调机组、热回收装置等设备的冷量、热量、风量、风压、功率及 额定热回收效率； 2 风机的风量、风压、功率及其单位风量耗功率； 3 成品风管的技术性能参数； 4 自控阀门与仪表的技术性能参数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
3. 针对风机，需要核查哪些技术性能参数？ | 10.2.1 通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、 仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、 规格及外观等进行验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核 查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认 可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证 明文件和相关技术资料应齐全，并应符合有关国家现行标准 和规定。 1 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空 调机组、热回收装置等设备的冷量、热量、风量、风压、功率及 额定热回收效率； 2 风机的风量、风压、功率及其单位风量耗功率； 3 成品风管的技术性能参数； 4 自控阀门与仪表的技术性能参数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
安装空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通(调节)阀、空调冷热水系统中的水力平衡阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表时，应符合哪些规定？ | 10.2.9 空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组 回水管上的电动两通(调节)阀、空调冷热水系统中的水力平衡 阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列 规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 方向应正确，位置应便于操作和观察。 检验方法：观察检查。 检查数量：按类型数量抽查10%,且均不得少于1个。 | [11 empty] | 1
4. 验收与核查的结果需要经谁检查认可？ | 10.2.1 通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、 仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、 规格及外观等进行验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核 查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认 可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证 明文件和相关技术资料应齐全，并应符合有关国家现行标准 和规定。 1 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空 调机组、热回收装置等设备的冷量、热量、风量、风压、功率及 额定热回收效率； 2 风机的风量、风压、功率及其单位风量耗功率； 3 成品风管的技术性能参数； 4 自控阀门与仪表的技术性能参数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
请问，采暖系统安装完毕后需要进行联合试运转和调试，试运转和调试结果应符合哪些温度要求？ | 9.2.10 采暖系统安装完毕后，应在采暖期内与热源进行联合 试运转和调试。联合试运转和调试结果应符合设计要求，采暖房 间温度相对于设计计算温度不得低于2℃,且不高于1℃。 检验方法：检查室内采暖系统试运转和调试记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
风机在通风与空调系统中的安装需要符合哪些规定？ | 10.2.7 通风与空调系统中风机的安装应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 安装位置及进、出口方向应正确，与风管的连接应严 密、可靠。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
空调风管系统中的绝热层应采用什么样的材料？ | 10.2.10 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合下 列规定： 1 绝热层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等 应符合设计要求； 2 绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙 等缺陷，且纵、横向的接缝应错开； 3 绝热层表面应平整，当采用卷材或板材时，其厚度允许 偏差为5mm; 采用涂抹或其他方式时，其厚度允许偏差 为10mm; 4 风管法兰部位绝热层的厚度，不应低于风管绝热层厚度 的80%; 5 风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断； 6 防潮层(包括绝热层的端部)应完整，且封闭良好，其 搭接缝应顺水； 7 带有防潮层隔汽层绝热材料的拼缝处，应用胶带封严， 粘胶带的宽度不应小于50mm; 8 风管系统部件的绝热，不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查；用钢针刺人绝热层、尺量检查。 检查数量：管道按轴线长度抽查10%;风管穿楼板和穿墙 处及阀门等配件抽查10%,且不得少于2个。 | [11 empty] | 15
请问如何检验空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间设置的绝热衬垫是否符合要求？ | 10.2.12 空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热 衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面 的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫与绝热材料之间应填实无 空隙。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：按数量抽检5%,且不得少于5处。 | [11 empty] | 2
为了确保通风与空调系统的节能隐蔽部位或内容符合要求，应采取哪些具体的检验方法和检查数量？ | 10.2.13 通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部 位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工中，硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴几道？ | 10.2.11 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工，应符 合下列规定： 1 绝热层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等 应符合设计要求； 2 绝热管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；硬质或半硬质的 绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆 扎或粘贴2道，其间距为300～350mm, 且捆扎、粘贴应紧密， 无滑动、松弛与断裂现象； 3 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于 5mm、 保冷时不应大于2mm, 并用粘结材料勾缝填满；纵缝应 错开，外层的水平接缝应设在侧下方； 4 松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密 应均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙； 5 防潮层与绝热层应结合紧密，封闭良好，不得有虚粘、 气泡、褶皱、裂缝等缺陷； 6 防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝 应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水； 7 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接 宽度宜为30～50mm; 8 空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断， 且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实不得有 空隙，套管两端应进行密封封堵； 9 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆 卸，且不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查。 检查数量：按数量抽查10%,且绝热层不得少于10段、防潮层不得少于10m、 阀门等配件不得少于5个。 | [11 empty] | 14
什么是空气风幕机的纵向垂直度和横向水平度的偏差限制？ | 10.3.1 空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确， 纵向垂直度和横向水平度的偏差均不应大于2/1000。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数量抽查10%,且不得少于1台。 | [11 empty] | 1
带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装应符合哪些规定？ | 10.2.8 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排 风热回收装置的安装应符合下列规定： 1 规格、数量及安装位置应符合设计要求； 2 进、排风管的连接应正确、严密、可靠； 3 室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设 计要求。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数抽检20%,且不得少于1台。 | [11 empty] | 1
检验方法是什么？ | 10.2.8 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排 风热回收装置的安装应符合下列规定： 1 规格、数量及安装位置应符合设计要求； 2 进、排风管的连接应正确、严密、可靠； 3 室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设 计要求。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数抽检20%,且不得少于1台。 | [11 empty] | 20
在变风量末端装置与风管连接前，应该进行什么样的动作试验？试验的检验方法和检查数量是怎样规定的？ | 10.3.2 变风量末端装置与风管连接前宜做动作试验，确认运 行正常后再封口。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数量抽查10%,且不得少于2台。 | [11 empty] | 1
空调与采暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管网系统节能工程的验收可以分为哪几个部分进行？ | 11.1.2 空调与采暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管 网系统节能工程的验收，可分别按冷源和热源系统及室外管网进 行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。 | [11 empty] | 1
请问在空调与采暖系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时，应进行哪些方面的检查验收和核查？ | 11.2.1 空调与采暖系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪 表、绝热材料等产品进场时，应按照设计要求对其类型、规格和 外观等进行检查验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核 查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认 可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证 明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准 和规定。 1 锅炉的单台容量及其额定热效率； 2 热交换器的单台换热量； 3 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的额 定制冷量(制热量)、输入功率、性能系数 (COP) 及综合部分 负荷性能系数 (IPLV); 4 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋 顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比 (EER); 5 蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式 冷(温)水机组的名义制冷量、供热量、输入功率及性能系数； 6 集中采暖系统热水循环水泵的流量、扬程、电机功率及耗电输热比 (EHR); 7 空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输 送能效比 (ER); 8 冷却塔的流量及电机功率； 9 自控阀门与仪表的技术性能参数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 3
冷却塔、水泵等辅助设备的安装应符合哪些要求？ | 11.2.7 冷却塔、水泵等辅助设备的安装应符合下列要求： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 冷却塔设置位置应通风良好，并应远离厨房排风等高温 气体； 3 管道连接应正确。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备的安装应符合哪些规定？ | 11.2.3 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统 的安装，应符合下列规定： 1 管道系统的制式，应符合设计要求； 2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不 得随意增减和更换； 3 空调冷(热)水系统，应能实现设计要求的变流量或定 流量运行； 4 供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求 的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 4
空调与采暖系统中的冷热源、辅助设备、管道和室外管网系统应当进行怎样的验收？ | 11.2.4 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管 网系统，应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验 收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 5
安装蒸气压缩循环冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组等设备时，应符合哪些要求？ | 11.2.6 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷 水(热泵)机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型 溴化锂吸收式冷(温)水机组等设备的安装，应符合下列要求： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 安装位置及管道连接应正确。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在空调与采暖系统冷热源及管网节能工程中，对绝热材料进行复验时应满足哪些技术性能参数？ | 11.2.2 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、 绝热材料进场时，应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技 术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。 检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少 于2次。 | [11 empty] | 1
根据规范要求，空调冷热源水系统管道及配件的绝热层和防潮层的施工应该遵循哪个规范条款？ | 11.2.8 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工 要求，可按照本规范第10.2.11条的规定执行。 | [11 empty] | 1
安装冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热) 量计量装置等自控阀门与仪表时，应符合哪些规定？ | 11.2.5 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热) 量计量装置等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 方向应正确，位置应便于操作和观察。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问，在检验这种情况下的绝热层时，应采取何种方法？ | 11.2.9 当输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，采用非闭 孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层应完整，且封闭良好。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 10
请问在冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架 之间绝热衬垫的施工应按照哪个规范条款执行？ | 11.2.10 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架 之间绝热衬垫的施工可按照本规范第10.2.12条执行。 | [11 empty] | 1
空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热不得影响其操作功能的检验方法是什么？ | 11.3.1 空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的 绝热，不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在空调与采暖系统的试运转及调试中，联合试运转及调试应符合哪些规定？ | 11.2.11 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系 统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定： 41 1 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试； 2 冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统进 行联合试运转及调试。 3 联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或 规定值应符合表11.2.11的有关规定。当联合试运转及调试不在 制冷期或采暖期时，应先对表11.2.11中序号2、3、5、6四个 项目进行检测，并在第一个制冷期或采暖期内，带冷(热)源补 做序号1、4两个项目的检测。 表11.2.11 联合试运转及调试检测项目 与允许偏差或规定值 检验方法：观察检查；核查试运转和调试记录。 检验数量：全数检查。 | [11 empty] | 7
在建筑节能工程配电与照明的施工质量验收中，应该关注哪些方面？ | 12.1.1 本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。 | [11 empty] | 1
建筑配电与照明节能工程验收的检验批可以按照什么进行划分？ | 12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规 范第3.4.1条的规定执行。当需要重新划分检验批时，可按照系 统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 | [11 empty] | 1
在低压配电系统调试过程中，供电电压的允许偏差是多少？ | 12.2.3 工程安装完成后应对低压配电系统进行调试，调试合 格后应对低压配电电源质量进行检测。其中： 1 供电电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统 电压的±7%;单相220V 为 + 7 % 、 - 1 0 % 。 2 公共电网谐波电压限值为：380V 的电网标称电压，电 压总谐波畸变率 (THDu) 为5%,奇次(1～25次)谐波含有 率为4%,偶次(2～24次)谐波含有率为2%。 3 谐波电流不应超过表12.2.3中规定的允许值。 表12.2.3 谐波电流允许值 4 三相电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。 检验方法：在已安装的变频和照明等可产生谐波的用电设备 均可投入的情况下，使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧 测量。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 1
什么是在通电试运行中需要测试和记录的照明系统的两个数值要求？ | 12.2.4 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功 率密度值。 1 照度值不得小于设计值的90%; 2 功率密度值应符合《建筑照明设计标准》 GB 50034 中 的规定。 检验方法：在无外界光源的情况下，检测被检区域内平均照 度和功率密度。 检查数量：每种功能区检查不少于2处。 | [11 empty] | 1
1. 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于哪个规定的数值？ | 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要 求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师 (建设单位代表)检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量 证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和 规定。 1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于 表12.2.1-1的规定。 表12.2.1-1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2的规定。 表12.2.1-2 镇流播能效限定值 3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3的规定。 表12.2.1-3 照明设备谐波含量的限值 注：λ是电路功率因数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 1
2. 管型荧光灯镇流器能效限定值不应小于哪个规定的数值？ | 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要 求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师 (建设单位代表)检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量 证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和 规定。 1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于 表12.2.1-1的规定。 表12.2.1-1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2的规定。 表12.2.1-2 镇流播能效限定值 3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3的规定。 表12.2.1-3 照明设备谐波含量的限值 注：λ是电路功率因数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 2
3. 照明设备谐波含量限值应符合哪个表格中的规定？ | 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要 求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师 (建设单位代表)检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量 证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和 规定。 1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于 表12.2.1-1的规定。 表12.2.1-1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2的规定。 表12.2.1-2 镇流播能效限定值 3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3的规定。 表12.2.1-3 照明设备谐波含量的限值 注：λ是电路功率因数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 1
在敷设交流单芯电缆或分相后的每相电缆时，应采用何种形状的敷设方式？ | 12.3.2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型(三叶型) 敷设，且不得形成闭合铁磁回路。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
电缆、电线的每芯导体电阻值应符合表12.2.2的规定。根据表12.2.2，不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值是多少？ | 12.2.2 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值， 进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导 体电阻值应符合表12.2.2的规定。 表12.2.2 不同标称截面的电缆、 电线每芯导体最大电阻值 续表12.2.2 检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。 检查数量：同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。 | [11 empty] | 3
请问符合《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303标准，连接母线与母线或母线与电器接线端子时，应采用什么工具进行拧紧？ | 12.3.1 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接 连接时，应采用力矩扳手拧紧，制作应符合《建筑电气工程施工 质量验收规范》 GB 50303标准中有关规定。 检验方法：使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。 检查数量：母线按检验批抽查10%。 | [11 empty] | 1
13.1.1章节适用于哪种施工质量验收？ | 13.1.1 本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量 验收。 | [11 empty] | 9
建筑配电与照明节能工程的施工质量验收应符合哪些要求？ | 12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收，应符合本 规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 的有关规 定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。 | [11 empty] | 3
请问应该执行哪些规范来进行监测与控制系统施工质量的验收？ | 13.1.2 监测与控制系统施工质量的验收应执行《智能建筑工 程质量验收规范》 GB 50339相关章节的规定和本规范的规定。 | [11 empty] | 3
什么是系统检测内容的两个主要方面？ | 13.1.8 系统检测内容应包括对工程实施文件和系统自检文件 的复核，对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能 源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。 系统检测内容分为主控项目和一般项目，系统检测结果是监 测与控制系统的验收依据。 | [11 empty] | 1
监测与控制系统验收的主要对象包括哪些内容？ | 13.1.3 监测与控制系统验收的主要对象应为采暖、通风与空 气调节和配电与照明所采用的监测与控制系统，能耗计量系统以 及建筑能源管理系统。 建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系 统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验 收，应参照本章的相关规定执行。 | [11 empty] | 20
什么时候监测与控制系统的施工单位应该向设计单位提出修改建议？ | 13.1.4 监测与控制系统的施工单位应依据国家相关标准的规 定，对施工图设计进行复核。当复核结果不能满足节能要求时， 应向设计单位提出修改建议，由设计单位进行设计变更，并经原 节能设计审查机构批准。 | [11 empty] | 2
在三相照明配电干线中，各相负荷的最大值不应超过三相负荷平均值的多少？最小值不应小于三相负荷平均值的多少？ | 12.3.3 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相 负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三 相负荷平均值的85%。 检验方法：在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷， 使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。 检查数量：全部检查。 | [11 empty] | 1
验收分为哪两个阶段？ | 13.1.6 监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个 阶段。 | [11 empty] | 20
施工单位应根据什么制定系统控制流程图和节能工程施工验收大纲？ | 13.1.5 施工单位应依据设计文件制定系统控制流程图和节能 工程施工验收大纲。 | [11 empty] | 1
监测与控制系统安装质量应符合哪些规定？ | 13.2.2 监测与控制系统安装质量应符合以下规定： 1 传感器的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收 规范》 GB 50093的有关规定； 2 阀门型号和参数应符合设计要求，其安装位置、阀前后 直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求； 3 压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合 产品要求； 4 流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等应符 合产品要求； 5 温度传感器的安装位置、插入深度应符合产品要求； 6 变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合 设计要求； 7 智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置应符合产 品要求； 8 涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置， 管道保温时应做明显标注。 检验方法：对照图纸或产品说明书目测和尺量检查。 检查数量：每种仪表按20%抽检，不足10台全部检查。 | [11 empty] | 20
工程实施过程中，施工单位和监理单位分别需要对哪些方面进行检查？ | 13.1.7 工程实施由施工单位和监理单位随工程实施过程进行， 分别对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量进 行检查，及时对隐蔽工程和相关接口进行检查，同时，应有详细 的文字和图像资料，并对监测与控制系统进行不少于168h 的不 间断试运行。 | [11 empty] | 20
，监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时应进行的检验方法是什么？ | 13.2.1 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时， 应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查 验收，并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可，且应形成 相应的质量记录。各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和 相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。 检验方法：进行外观检查；对照设计要求核查质量证明文件 和相关技术资料。 检查数量；全数检查。 | [11 empty] | 1
什么是针对不具备试运行条件的项目进行模拟检测的目的？ | 13.1.9 对不具备试运行条件的项目，应在审核调试记录的基 础上进行模拟检测，以检测监测与控制系统的节能监控功能。 | [11 empty] | 1
什么方法可以用来检验经过试运行的项目的系统投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能是否符合设计要求？ | 13.2.3 对经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、 故障报警连锁控制及数据采集等功能，应符合设计要求。 检验方法：调用节能监控系统的历史数据、控制流程图和试 运行记录，对数据进行分析。 检查数量：检查全部进行过试运行的系统。 | [11 empty] | 1
通风与空调监测控制系统的控制功能和故障报警功能应如何进行检验？ | 13.2.5 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能 应符合设计要求。 检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接 数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输 人参数值，检测控制系统的投人情况及控制功能；在工作站或现 场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。 检查数量：按总数的20%抽样检测，不足5台全部检测。 | [11 empty] | 1
在对空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统进行检验时，应采用哪种方法来检测控制系统的投入情况及控制功能？ | 13.2.4 空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统应 成功运行，控制及故障报警功能应符合设计要求。 检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接 数字控制器或冷热源系统自带控制器上改变参数设定值和输人参 数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模 拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 1
请问，根据提供的背景信息，您认为一个合适的问题是什么？ | 13.2.7 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求。 检验方法：试运行时，监测供配电系统的运行工况，在中央工作站检查运行数据和报警功能。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 20
请问综合控制系统进行功能检测时采用的检验方法是什么？ | 13.2.9 综合控制系统应对以下项目进行功能检测，检测结果 应满足设计要求： 1 建筑能源系统的协调控制； 2 采暖、通风与空调系统的优化监控。 检验方法：采用人为输入数据的方法进行模拟测试，按不同 的运行工况检测协调控制和优化监控功能。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 1
外墙节能构造的现场实体检验方法的检验目的包括哪些内容？ | 14.1.2 外墙节能构造的现场实体检验方法见本规范附录C。 其检验目的是： 1 验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求； 2 验证保温层厚度是否符合设计要求； 3 检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。 | [11 empty] | 11
谁可以在现场实施外墙节能构造的实体检验？ | 14.1.5 外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员 见证下实施，可委托有资质的检测机构实施，也可由施工单 位实施。 | [11 empty] | 1
在进行严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检测时，应按照国家现行有关标准的规定执行。这样的检验目的是什么？ | 14.1.3 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检测应按 照国家现行有关标准的规定执行。其检验目的是验证建筑外窗气 密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。 | [11 empty] | 1
在采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应进行系统节能性能的检测吗？ | 14.2.1 采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应 进行系统节能性能的检测，且应由建设单位委托具有相应检测资 质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检 测项目，应在保修期内补做。 | [11 empty] | 1
在没有合同约定的情况下，根据规定，每个单位工程的外墙和外窗应该至少进行多少处抽样检查？ | 14.1.4 外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验，其抽样 数量可以在合同中约定，但合同中约定的抽样数量不应低于本规 范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样： 1 每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点； 当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法 的外墙应抽查不少于3处； 2 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外 窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启 方式的外窗应抽查不少于3樘。 | [11 empty] | 1
1. 照明自动控制系统在大型公共建筑的公用照明区中应采取哪些控制措施？ | 13.2.8 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无 要求时应实现下列控制功能： 1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制并应按照建 筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要 采取调光或降低照度的控制措施； 2 旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型开关； 3 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采 用节能自熄开关； 4 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式 控制： 1)所控灯列与侧窗平行； 2)电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠 近或远离讲台分组。 检验方法： 1 现场操作检查控制方式； 2 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回 路的开关控制，观察相应回路的动作情况； 3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回 路的动作情况； 4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等 方式，观察相应回路的控制情况。 5 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制 情况。 检查数量：现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查 按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测。 | [11 empty] | 1
2. 旅馆的每间客房应采用何种类型的开关？ | 13.2.8 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无 要求时应实现下列控制功能： 1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制并应按照建 筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要 采取调光或降低照度的控制措施； 2 旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型开关； 3 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采 用节能自熄开关； 4 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式 控制： 1)所控灯列与侧窗平行； 2)电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠 近或远离讲台分组。 检验方法： 1 现场操作检查控制方式； 2 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回 路的开关控制，观察相应回路的动作情况； 3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回 路的动作情况； 4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等 方式，观察相应回路的控制情况。 5 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制 情况。 检查数量：现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查 按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测。 | [11 empty] | 20
3. 在居住建筑有天然采光的楼梯间和走道中，应采用何种类型的照明控制？ | 13.2.8 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无 要求时应实现下列控制功能： 1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制并应按照建 筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要 采取调光或降低照度的控制措施； 2 旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型开关； 3 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采 用节能自熄开关； 4 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式 控制： 1)所控灯列与侧窗平行； 2)电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠 近或远离讲台分组。 检验方法： 1 现场操作检查控制方式； 2 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回 路的开关控制，观察相应回路的动作情况； 3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回 路的动作情况； 4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等 方式，观察相应回路的控制情况。 5 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制 情况。 检查数量：现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查 按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测。 | [11 empty] | 3
4. 当房间或场所设有两列或多列灯具时，应如何进行控制？ | 13.2.8 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无 要求时应实现下列控制功能： 1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制并应按照建 筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要 采取调光或降低照度的控制措施； 2 旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型开关； 3 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采 用节能自熄开关； 4 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式 控制： 1)所控灯列与侧窗平行； 2)电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠 近或远离讲台分组。 检验方法： 1 现场操作检查控制方式； 2 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回 路的开关控制，观察相应回路的动作情况； 3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回 路的动作情况； 4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等 方式，观察相应回路的控制情况。 5 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制 情况。 检查数量：现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查 按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测。 | [11 empty] | 4
建筑能源管理系统中的能耗数据采集与分析功能应该符合什么样的设计要求？ | 13.2.10 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备 管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合 设计要求。 检验方法：对管理软件进行功能检测。 检查数量：全部检查。 | [11 empty] | 1
控制系统的性能检测主要包括哪些内容？ | 13.3.1 检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等 系统性能，主要包括下列内容： 1 控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一 致，控制系统性能稳定符合设计要求； 2 控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度应 符合设计要求； 3 冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能应 符合设计要求； 4 应用软件的在线编程(组态)、参数修改、下载功能、 设备及网络故障自检测功能应符合设计要求； 5 控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计 要求； 6 故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计 要求； 7 设备启动和停止功能及状态显示应正确； 8 被控设备的顺序控制和连锁功能应可靠； 9 应具备自动控制/远程控制/现场控制模式下的命令冲突 检测功能； 10 人机界面及可视化检查。 检验方法：分别在中央工作站、现场控制器和现场利用参数 设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过 与设定的显示要求对照，进行上述系统的性能检测。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 7
谁应该承担对围护结构的传热系数的检测工作？ | 14.1.7 当对围护结构的传热系数进行检测时，应由建设单位 委托具备检测资质的检测机构承担；其检测方法、抽样数量、检 测部位和合格判定标准等可在合同中约定。 | [11 empty] | 1
在外窗气密性的现场实体检测中，谁应该见证抽样过程？ | 14.1.6 外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样，委托有资质的检测机构实施。 | [11 empty] | 1
冷凝水的收集和排放应该具备什么特点？ | 5.2.9 冷凝水的收集和排放应通畅，并不得渗漏。 检验方法：通水试验、观察检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应该采取哪些措施来重新进行检测和通过验收？ | 14.1.8 当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符 合设计要求和标准规定的情况时，应委托有资质的检测机构扩大 一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符 合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。 对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因，对因 此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估，采取技术措施 予以弥补或消除后重新进行检测，合格后方可通过验收。 对于建筑外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定 的，应查找原因进行修理，使其达到要求后重新进行检测，合格 后方可通过验收。 | [11 empty] | 1
在建筑节能分部工程的质量验收中，需要进行哪些实体检验和现场检测？ | 15.0.1 建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工 程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造实体检验，严寒、 寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测，以及系统节能性能 检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收 条件后方可进行。 | [11 empty] | 20
请问系统节能性能检测的主要项目及要求在哪里可以找到？ | 14.2.2 采暖、通风与空调、配电与照明系统节能性能检测的 主要项目及要求见表14.2.2,其检测方法应按国家现行有关标 准规定执行。 表14.2.2 系统节能性能检测主要项目及要求 续表14.2.2 | [11 empty] | 20
谁应该主持节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收？ | 15.0.2 建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施 工质量验收统一标准》GB 50300的要求，并应符合下列规定： 1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师 主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加； 2 节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目 技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀 请设计单位相关专业的人员参加； 3 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负 责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的 质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参 加；设计单位节能设计人员应参加。 | [11 empty] | 3
建筑围护结构施工完成后需要进行哪些现场实体检测？ | 14.1.1 建筑围护结构施工完成后，应对围护结构的外墙节能 构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检 测。当条件具备时，也可直接对围护结构的传热系数进行检测。 | [11 empty] | 7
什么是建筑节能分项工程质量验收合格的规定？ | 15.0.4 建筑节能分项工程质量验收合格，应符合下列规定： 1 分项工程所含的检验批均应合格； 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问建筑节能工程的质量验收表在哪里可以找到？ | 15.0.7 建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收表 见本规范附录 B。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定吗？ | 3.2.4 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材 料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程的检验批质量验收合格应符合哪些规定？ | 15.0.3 建筑节能工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定： 1 检验批应按主控项目和一般项目验收； 2 主控项目应全部合格； 3 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以 上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷； 4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 | [11 empty] | 3
什么情况下需要进行设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认？ | 3.1.2 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑 节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理 设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。 | [11 empty] | 1
系统节能性能检测的项目和抽样数量可以在工程合同中如何约定？ | 14.2.3 系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合 同中约定，必要时可增加其他检测项目，但合同中约定的检测项 目和抽样数量不应低于本规范的规定。 | [11 empty] | 1
谁应该承担建筑节能工程的质量检测？ | 3.1.5 建筑节能工程的质量检测，除本规范14.1.5条规定的 以外，应由具备资质的检测机构承担。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程施工企业需要具备哪些资质和条件？ | 3.1.1 承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质；施工 现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。 | [11 empty] | 1
在建筑节能工程验收时，应该核查哪些资料，并纳入竣工技术档案？ | 15.0.6 建筑节能工程验收时应对下列资料核查，并纳入竣工 技术档案： 1 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商； 2 主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记 录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告； 3 隐蔽工程验收记录和相关图像资料； 4 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收 记录； 5 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录； 6 严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告； 7 风管及系统严密性检验记录； 8 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录； 9 设备单机试运转及调试记录； 10 系统联合试运转及调试记录； 11 系统节能性能检验报告； 12 其他对工程质量有影响的重要技术资料。 | [11 empty] | 20
什么是单位工程施工组织设计应包括的内容？ | 3.1.4 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内 容。建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工方 案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能 工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。 | [11 empty] | 3
什么要求必须符合建筑节能工程使用的材料和设备？ | 3.2.1 建筑节能工程使用的材料、设备等，必须符合设计要求 及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材 料和设备。 | [11 empty] | 1
请问建筑节能工程采用新技术、新设备、新材料、新工艺需要进行哪些程序和评审？ | 3.1.3 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工 艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或 首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。 | [11 empty] | 1
材料和设备进场验收应遵守哪些规定？ | 3.2.2 材料和设备进场验收应遵守下列规定： 1 对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师(建设单位代表)确认，形成相应的验收记录。 2 对材料和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工 程师(建设单位代表)确认，纳入工程技术档案。进入施工现场 用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及 相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进 口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。 3 对材料和设备应按照本规范附录A 及各章的规定在施工 现场抽样复验。复验应为见证取样送检。 | [11 empty] | 5
什么环境条件下节能保温材料不宜施工？ | 3.3.3 建筑节能工程的施工作业环境和条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。 | [11 empty] | 13
请问在现场配制材料时，当未给出配制要求时，应该按照什么进行配制？ | 3.2.5 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等，应按设计 要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时，应按照施工 方案和产品说明书配制。 | [11 empty] | 3
什么情况下，节能保温材料在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水率？ | 3.2.6 节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、 工艺要求及施工技术方案要求。当无上述要求时，节能保温材料 在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水 率，否则应采取降低含水率的措施。 | [11 empty] | 1
请问建筑节能工程使用的材料的燃烧性能等级和阻燃处理应符合哪些国家标准的规定？ | 3.2.3 建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应 符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045、 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222和《建筑 设计防火规范》 GB 50016等的规定。 | [11 empty] | 6
建筑节能工程应该按照什么文件和施工方案进行施工？ | 3.3.1 建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批 准的施工方案施工。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程的分项工程和检验批应符合哪些规定？ | 3.4.1 建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。其分项 工程和检验批的划分，应符合下列规定： 1 建筑节能分项工程应按照表3.4.1划分。 2 建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分 项工程的工程量较大时，可以将分项工程划分为若干个检验批进 行验收。 3 当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或 检验批时，可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收 项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。 4 建筑节能分项工程和检验批的验收应单独填写验收记 录，节能验收资料应单独组卷。 表3.4.1 建筑节能分项工程划分 续表3.4.1 | [11 empty] | 5
什么类型的建筑墙体节能工程适用于本章的内容？ | 4.1.1 本章适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙 体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 | [11 empty] | 20
在建筑节能工程中，施工前为什么需要采用相同材料和工艺制作样板间或样板件？ | 3.3.2 建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房 间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板 件，经有关各方确认后方可进行施工。 | [11 empty] | 1
什么是墙体节能工程在采用外保温定型产品或成套技术时型式检验报告中应包括的内容？ | 4.1.3 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时，其 型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 | [11 empty] | 1
在进行墙体节能工程施工时，应注意哪些质量验收和验收步骤？ | 4.1.2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程，应在基层质 量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程 验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。 与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。 | [11 empty] | 2
墙体节能工程中的材料和构件应该符合哪些标准和设计要求？ | 4.2.1 用于墙体节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符 合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
墙体节能工程中采用的保温材料和粘结材料进场时需要进行复验，其中包括哪些性能项目需要进行复验？ | 4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应 对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检： 1 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度； 2 粘结材料的粘结强度； 3 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。 检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积 在20000m² 以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在 20000m² 以上时各抽查不少于6次。 | [11 empty] | 1
"在墙体节能工程的隐蔽工程验收中，需要对哪些部位或内容进行详细的文字记录和必要的图像资料？" | 4.1.4 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收， 并应有详细的文字记录和必要的图像资料： 1 保温层附着的基层及其表面处理； 2 保温板粘结或固定； 3 锚固件； 4 增强网铺设； 5 墙体热桥部位处理； 6 预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点； 7 现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面； 8 被封闭的保温材料厚度； 9 保温隔热砌块填充墙体。 | [11 empty] | 7
请问墙体节能工程使用的保温隔热材料需要满足哪些设计要求？ | 4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密 度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料的冻融试验结果应该符合哪项要求？ | 4.2.4 严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料，其冻融试验结 果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法：核查质量证明文件。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问墙体节能工程施工前应如何处理基层？ | 4.2.5 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基 层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验 收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
墙体节能工程验收的检验批划分应符合哪些规定？ | 4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定： 1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500~ 1000m² 面积划分为一个检验批，不足500m² 也为一个检验批。 2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与 验收的原则，由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 | [11 empty] | 4
在墙体节能工程中，为保证保温材料的施工质量，应采取哪些防护措施？ | 4.1.5 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防 水等保护措施。 | [11 empty] | 1
墙体节能工程各层构造做法应符合什么要求？ | 4.2.6 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照 经过审批的施工方案施工。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验 收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
墙体节能工程中，保温板材与基层的粘结强度应该通过什么方法进行现场测试？ | 4.2.7 墙体节能工程的施工，应符合下列规定： 1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。 2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。 粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强 度应做现场拉拔试验。 3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保 温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和 开裂。 4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时， 锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚 固件应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法：观察；手扳检查；保温材料厚度采用钢针插入或 剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程 验收记录。 检查数量：每个检验批抽查不少于3处。 | [11 empty] | 2
墙体节能工程中，外墙外保温工程的饰面层不得出现哪些情况？ | 4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合 设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的要求， 并应符合下列规定： 1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、 洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。 2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层；当采用 时，其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度 拉拔试验，试验结果应符合设计和有关标准的规定。 3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程 的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应具有防水功能或 采取其他防水措施。 4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采 取密封措施。 检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
在砌筑保温砌块墙体时，水平灰缝饱满度和竖直灰缝饱满度的要求分别是多少？ | 4.2.11 保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌 筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满 度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。 检验方法：对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报 告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量：每楼层的每个施工段至少抽查一次，每次抽查5 处，每处不少于3个砌块。 | [11 empty] | 1
墙体采用预制保温墙板现场安装时，应符合哪些规定？ | 4.2.12 采用预制保温墙板现场安装的墙体，应符合下列规定： 1 保温墙板应有型式检验报告，型式检验报告中应包含安 装性能的检验； 2 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方 法应符合设计要求，与主体结构连接必须牢固； 3 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计 要求； 4 保温墙板板缝不得渗漏。 检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观 察和淋水试验检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：型式检验报告、出厂检验报告全数核查；其他项 目每个检验批抽查5%,并不少于3块(处)。 | [11 empty] | 1
在外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的验收应符合哪个规范的规定？ | 4.2.8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的 验收应符合本规范第4.2.2条的规定；保温板的安装位置应正 确、接缝严密，保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形，保 温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。 混凝土和模板的验收，应按《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB 50204 的相关规定执行。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问如何检验进场节能保温材料与构件的外观和包装是否符合要求？ | 4.3.1 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问，在外墙采用保温浆料做保温层时，需要进行哪些试验和检验方法？ | 4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的 同条件养护试件应见证取样送检。 检验方法：核查试验报告。 检查数量：每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 | [11 empty] | 3
请问，在严寒和寒冷地区外墙热桥部位的检验方法是什么？ | 4.2.15 严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取节 能保温等隔断热桥措施。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同热桥种类，每种抽查20%,并不少于 5处。 | [11 empty] | 1
请问以下哪个问题最适合用于测试学生对这段文字的理解？ | 4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的 交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强 措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同部位，每类抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 20
隔汽层的冷凝水排水构造应符合什么要求？ | 4.2.13 当设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、 使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽 层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水 排水构造应符合设计要求。 检验方法：对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工 程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查5%,并不少于3处。 | [11 empty] | 6
在外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，以及墙体上凸窗四周的侧面，应采取何种节能保温措施？ | 4.2.14 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面， 墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。 检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查 隐蔽工程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。 | [11 empty] | 1
请问应对施工产生的墙体缺陷采取何种措施？ | 4.3.4 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等， 应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。 检验方法：对照施工方案观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
请问墙体保温板材接缝的检验方法是什么？ | 4.3.5 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板接 缝应平整严密。 检验方法：观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
请问在采用加强网作为防止开裂的措施时，对加强网的铺贴和搭接应符合怎样的要求？ | 4.3.2 当采用加强网作为防止开裂的措施时，加强网的铺贴和 搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空 鼓，加强网不得皱褶、外露。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m²。 | [11 empty] | 1
为了检查墙体采用保温浆料时的施工质量，你会如何进行检验？ | 4.3.6 墙体采用保温浆料时，保温浆料层宜连续施工；保温浆 料厚度应均匀、接茬应平顺密实。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于10处。 | [11 empty] | 1
外墙热桥部位应采取何种措施来符合设计要求？ | 4.3.3 设置空调的房间，其外墙热桥部位应按设计要求采取隔 断热桥措施。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验 收记录。 检查数量：按不同热桥种类，每种抽查10%,并不少于 5处。 | [11 empty] | 1
什么样的报告应该由幕墙隔热型材生产厂家提供？ | 5.1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应 提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。 | [11 empty] | 1
适用于哪些类型的建筑幕墙的节能工程质量验收？ | 5.1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质 量验收。 | [11 empty] | 1
在主体结构工程质量验收合格后，应施工的隔汽层、保温层等附着于主体结构上的部分需要进行哪些质量验收和检查？ | 5.1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程 质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工 程验收和检验批验收，施工完成后应进行幕墙节能分项工 程验收。 | [11 empty] | 1
在幕墙节能工程中，为了保护保温材料，应采取哪些措施？ | 5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在安装过程中应采取防 潮、防水等保护措施。 | [11 empty] | 3
a) 为什么墙体上的特殊部位需要采取加强措施？ | 4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的 交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强 措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同部位，每类抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 20
b) 什么是墙体上容易碰撞的特殊部位？ | 4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的 交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强 措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同部位，每类抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 20
c) 检验方法包括哪些步骤？ | 4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的 交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强 措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同部位，每类抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 20
d) 每个特殊部位需要检查的数量是多少？ | 4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的 交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强 措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：按不同部位，每类抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 20
根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210，幕墙节能工程检验批应该如何划分？ | 5.1.6 幕墙节能工程检验批划分，可按照《建筑装饰装修工程 质量验收规范》 GB 50210的规定执行。 | [11 empty] | 1
请问幕墙节能工程中使用的保温隔热材料需要符合哪些设计要求？ | 5.2.2 幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密 度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系 数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件和复验报告。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 5
幕墙节能工程中，对于用于幕墙节能工程的材料、构件等的检验方法和检查数量有哪些要求？ | 5.2.1 用于幕墙节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符 合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
请问应对幕墙节能工程施工中的哪些部位或项目进行隐蔽工程验收，并需有详细的文字记录和必要的图像资料？ | 5.1.4 幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程 验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料： 1 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定； 2 幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充； 3 构造缝、结构缝； 4 隔汽层； 5 热桥部位、断热节点； 6 单元式幕墙板块间的接缝构造； 7 冷凝水收集和排放构造； 8 幕墙的通风换气装置。 | [11 empty] | 20
请问遮阳设施的安装位置应满足什么设计要求？ | 5.2.6 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装 应牢固。 检验方法：观察；尺量；手扳检查。 检查数量：检查全数的10%,并不少于5处；牢固程度全 数检查。 | [11 empty] | 1
在幕墙节能工程中，对于保温材料的厚度和安装牢固性的检验方法是什么？ | 5.2.5 幕墙节能工程使用的保温材料，其厚度应符合设计要 求，安装牢固，且不得松脱。 检验方法：对保温板或保温层采取针插法或剖开法，尺量厚 度；手扳检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
在幕墙节能工程中，进场时应对保温材料、幕墙玻璃和隔热型材的哪些性能进行复验？ | 5.2.3 幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时，应对其下列 性能进行复验，复验应为见证取样送检： 1 保温材料：导热系数、密度； 2 幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空 玻璃露点； 3 隔热型材：抗拉强度、抗剪强度。 检验方法：进场时抽样复验，验收时核查复验报告。 检查数量：同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。 | [11 empty] | 1
幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求，断热节点的连接应牢固的检验方法是什么？ | 5.2.7 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求，断 热节点的连接应牢固。 检验方法：对照幕墙节能设计文件，观察检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
什么是幕墙隔汽层的检验方法和抽查数量？ | 5.2.8 幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确，穿透隔汽层处的 节点构造应采取密封措施。 检验方法：观察检查。 检查数量：按检验批抽查10%,并不少于5处。 | [11 empty] | 1
幕墙的气密性能检测方法包括哪些步骤和要求？ | 5.2.4 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面 积大于3000m² 或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配 件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应 符合设计规定的等级要求。 密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之 间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。 检验方法：观察及启闭检查；核查隐蔽工程验收记录、幕墙 气密性能检测报告、见证记录。 气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型 可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能 的检测应按照国家现行有关标准的规定执行。 检查数量：核查全部质量证明文件和性能检测报告。现场观 察及启闭检查按检验批抽查30%,并不少于5件(处)。气密性 能检测应对一个单位工程中面积超过1000m² 的每一种幕墙均抽 取一个试件进行检测。 | [11 empty] | 1
在安装镀膜玻璃时，应该注意哪些方面？ | 5.3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。 检验方法：观察；检查施工记录。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 | [11 empty] | 2
应该如何对幕墙与周边墙体间的接缝进行填充和密封？ | 5.3.3 幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱 满，并应采用耐候密封胶密封。 检查方法：观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 | [11 empty] | 1
请问在检验伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法时，应该采用什么样的检验方法和检查数量？ | 5.3.4 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计 要求。 检验方法：对照设计文件观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于10件(处)。 | [11 empty] | 1
这段背景信息中提到了哪些建筑外门窗节能工程的质量验收内容？ | 6.1.1 本章适用于建筑外门窗节能工程的质量验收，包括金属 门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以 及门窗玻璃安装等节能工程。 | [11 empty] | 1
什么是活动遮阳设施的调节机构应该具备的特点？ | 5.3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活，并应能调节到位。 检验方法：现场调节试验，观察检查。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于10件(处)。 | [11 empty] | 1
请问建筑外门窗工程的检验批应如何划分？ | 6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分： 1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每 100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。 2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分 为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。 3 对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其 特点和数量，由监理(建设)单位和施工单位协商确定。 | [11 empty] | 2
单元式幕墙板块组装应符合哪些要求？ | 5.3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求： 1 密封条：规格正确，长度无负偏差，接缝的搭接符合设 计要求； 2 保温材料：固定牢固，厚度符合设计要求； 3 隔汽层：密封完整、严密； 4 冷凝水排水系统通畅，无渗漏。 检验方法：观察检查；手扳检查；尺量；通水试验。 检查数量：每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，建筑门窗每个检验批应抽查多少个样品？ | 6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定： 1 建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘，不足3 樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%, 并不少于6樘，不足6樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应抽查50%,并不少于10樘，不足 10樘时应全数检查。 | [11 empty] | 2
在建筑工程中，对门窗进行验收时需要检查哪些方面的内容？ | 6.1.2 建筑门窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进 行检查验收，对质量证明文件进行核查。 | [11 empty] | 2
建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定时，应采取哪些检验方法？ | 6.2.1 建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行；质量证明文件应按照 其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
应对建筑门窗采用的玻璃品种进行何种检验方法？ | 6.2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应 采用双道密封。 检验方法：观察检查；核查质量证明文件。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行。 | [11 empty] | 1
金属外门窗隔断热桥措施的检验方法是什么？ | 6.2.5 金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的 规定，金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施 相当。 检验方法：随机抽样，对照产品设计图纸，剖开或拆开 检查。 检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于1 樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。 | [11 empty] | 1
在严寒、寒冷地区安装外门时，应该采取哪些节能措施？ | 6.2.8 严寒、寒冷地区的外门安装，应按照设计要求采取保 温、密封等节能措施。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
外窗遮阳设施的安装应满足哪些要求？ | 6.2.9 外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要 求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的 要求。 检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行；安装牢固程度全数 检查。 | [11 empty] | 1
什么是特种门的性能检验方法和检查数量？ | 6.2.10 特种门的性能应符合设计和产品标准要求；特种门安 装中的节能措施，应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
天窗安装应该满足哪些要求？ | 6.2.11 天窗安装的位置、坡度应正确，封闭严密，嵌缝处不 得渗漏。 检验方法：观察、尺量检查；淋水检查。 检查数量：按本规范第6.1.5条执行。 | [11 empty] | 3
在同一厂家同一品种、类型的产品中，每次现场抽查的最少数量是多少？ | 6.2.6 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗，应对其气密性、 做现场实体检验，检测结果应满足设计要求。 检验方法：随机抽样现场检验。 检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于 3樘。 | [11 empty] | 20
请问如何测试外门窗遮阳设施的灵活性和调节能力？ | 6.3.3 外 门 窗 遮 阳 设 施 调 节 应 灵 活 ， 能 调 节 到 位 。 检验方法 ： 现场调节试验检查 。 检查数量 ： 全数检查 。 | [11 empty] | 1
请问在安装门窗镀(贴)膜玻璃时，应注意哪些方向？ | 6.3.2 门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确，中空玻璃的 均压管应密封处理. 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条的检验方法是什么？ | 6.3.1 门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准的规定。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱 槽，接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求时，应该如何进行检验？ | 6.2.2 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮 阳系数和可见光透射比应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件和复验报告。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 1
建筑外窗进入施工现场时，应按地区类别对哪些性能进行复验？ | 6.2.3 建筑外窗进入施工现场时，应按地区类别对其下列性能 进行复验，复验应为见证取样送检： 1 严寒、寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点； 2 夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可 见光透射比、中空玻璃露点； 3 夏热冬暖地区：气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、 中空玻璃露点。 检验方法：随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于 3樘(件)。 | [11 empty] | 20
外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用什么材料填充饱满，并使用什么材料密封？ | 6.2.7 外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料 填充饱满，并使用密封胶密封；外门窗框与副框之间的缝隙应使 用密封胶密封。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在屋面节能工程中，保温隔热材料的检验方法和检查数量是什么？ | 7.2.1 用于屋面节能工程的保温隔热材料，其品种、规格应符 合设计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
请问屋面节能工程使用的保温隔热材料的检验方法是什么？ | 7.2.2 屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密 度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
在屋面保温隔热工程中，哪些部位需要进行隐蔽工程验收，并需要有详细的文字记录和必要的图像资料？ | 7.1.3 屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并 应有详细的文字记录和必要的图像资料： 1 基层； 2 保温层的敷设方式、厚度；板材缝隙填充质量； 3 屋面热桥部位； 4 隔汽层。 | [11 empty] | 1
什么是在屋面保温隔热层施工完成后应及时进行找平层和防水层的原因？ | 7.1.4 屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水 层的施工，避免保温隔热层受潮、浸泡或受损。 | [11 empty] | 1
在屋面保温隔热工程施工中，哪些质量验收和验收工作需要在基层质量验收合格后进行？ | 7.1.2 ·屋面保温隔热工程的施工，应在基层质量验收合格后进 行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验 收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。 | [11 empty] | 1
在屋面节能工程中，对保温隔热材料进行进场复验时，应对哪些性能进行复验？ | 7.2.3 屋面节能工程使用的保温隔热材料，进场时应对其导热 系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应 为见证取样送检。 检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 | [11 empty] | 3
在检验采光屋面安装质量时，应采取哪些检验方法？ | 7.2.7 采光屋面的安装应牢固，坡度正确，封闭严密，嵌缝处 不得渗漏。 检验方法：观察、尺量检查；淋水检查；核查隐蔽工程验收 记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
屋面节能工程的质量验收范围包括哪些材料和工程类型？ | 7.1.1 本章适用于建筑屋面节能工程，包括采用松散保温材 料、现浇保温材料、喷涂保温材料、板材、块材等保温隔热材料 的屋面节能工程的质量验收。 | [11 empty] | 6
如何检验采光屋面的可开启部分是否符合规范要求？ | 7.2.6 采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密 性应符合设计要求。节点的构造做法应符合设计和相关标准的要 求。采光屋面的可开启部分应按本规范第6章的要求验收。 检验方法：核查质量证明文件；观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在对屋面的隔汽层进行检验时，应该遵循怎样的检验方法和检查数量要求？ | 7.2.8 屋面的隔汽层位置应符合设计要求，隔汽层应完整、严密。 检验方法：对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 1
屋面保温隔热层的检查方法有哪些？ | 7.3.1 屋面保温隔热层应按施工方案施工，并应符合下列规定： 1 松散材料应分层敷设、按要求压实、表面平整、坡向 正确； 2 现场采用喷、浇、抹等工艺施工的保温层，其配合比应 计量准确，搅拌均匀、分层连续施工，表面平整，坡向正确。 3 板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。 检验方法：观察、尺量、称重检查。 检查数量：每100m²抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 13
在进行内架空屋面保温隔热层的施工验收时，应如何进行检验和抽查？ | 7.3.3 坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料 做保温隔热层时，保温隔热层应有防潮措施，其表面应有保护 层，保护层的做法应符合设计要求。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 6
这段背景信息是关于什么内容的？ | 8.1.1 本章适用于建筑地面节能工程的质量验收。包括底面接 触室外空气、土壤或毗邻不采暖空间的地面节能工程。 | [11 empty] | 20
在屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法方面，检验方法是什么？ | 7.2.4 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋 面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和有关标准的 规定。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 1
屋面的通风隔热架空层应符合哪些设计要求和有关标准要求？ | 7.2.5 屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风 口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂 物。架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：每100m² 抽查一处，每处10m², 整个屋面抽查 不得少于3处。 | [11 empty] | 1
在地面节能工程施工中，应该注意哪些质量验收和检查工作？ | 8.1.2 地面节能工程的施工，应在主体或基层质量验收合格后 进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批 验收，施工完成后应进行地面节能分项工程验收。 | [11 empty] | 1
在地面节能工程中，需要进行隐蔽工程验收，包括哪些部位？ | 8.1.3 地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有 详细的文字记录和必要的图像资料： 1 基层； 2 被封闭的保温材料厚度； 3 保温材料粘结； 4 隔断热桥部位， | [11 empty] | 20
如何检查金属板保温夹芯屋面的铺装质量？ | 7.3.2 金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁 净、坡向正确。 检验方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
什么是用于地面节能工程的保温材料的检验方法和检查数量？ | 8.2.1 用于地面节能工程的保温材料，其品种、规格应符合设 计要求和相关标准的规定。 检验方法：观察、尺量或称重检查；核查质量证明文件。 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 | [11 empty] | 1
根据地面节能分项工程检验批划分的规定，当面积超过200m²时，每多少平方米可以划分为一个检验批？ | 8.1.4 地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定： 1 检验批可按施工段或变形缝划分； 2 当面积超过200m² 时，每200m²可划分为一个检验批， 不足200m² 也为一个检验批； 3 不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。 | [11 empty] | 1
请问地面保温层、隔离层、保护层各层的设置和构造做法应符合哪些要求？ | 8.2.5 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法 以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按施工方案施工。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；尺量检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
地面节能工程的施工质量应符合哪些规定？ | 8.2.6 地面节能工程的施工质量应符合下列规定： 1 保温板与基层之间、各构造层之间的粘结应牢固，缝隙 应严密； 2 保温浆料应分层施工； 3 穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要 求，采取隔断热桥的保温措施。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：每个检验批抽查2处，每处10m²; 穿越地面的 金属管道处全数检查。 | [11 empty] | 20
在地面节能工程施工前，应对基层进行怎样的处理以满足设计和施工方案的要求？ | 8.2.4 地面节能工程施工前，应对基层进行处理，使其达到设 计和施工方案的要求。 检验方法：对照设计和施工方案观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
什么方法用于检验有防水要求的地面的节能保温做法是否影响地面排水坡度和保温层面层是否渗漏？ | 8.2.7 有防水要求的地面，其节能保温做法不得影响地面排水 坡度，保温层面层不得渗漏。 检验方法：用长度500mm 水平尺检查；观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在严寒、寒冷地区的建筑中，哪些地面需要采取保温措施？ | 8.2.8 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直 接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 检验方法：对照设计观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 6
请问，地面节能工程使用的保温材料应符合哪些方面的设计要求？ | 8.2.2 地面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法：核查质量证明文件和复验报告。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 2
请问如何对保温层的表面防潮层和保护层进行检验？ | 8.2.9 保温层的表面防潮层、保护层应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
在地面节能工程中，对保温材料进行复验时应注意检查哪些指标？ | 8.2.3 地面节能工程采用的保温材料，进场时应对其导热系 数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为 见证取样送检。 检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 | [11 empty] | 3
什么样的温度条件下适用本章的内容？ | 9.1.1 本章适用于温度不超过95℃室内集中热水采暖系统节能 工程施工质量的验收。 | [11 empty] | 20
验收采暖系统节能工程时，应符合本规范第3.4.1条的规定，那么验收可以按照哪些方式进行？ | 9.1.2 采暖系统节能工程的验收，可按系统、楼层等进行，并 应符合本规范第3.4.1条的规定。 | [11 empty] | 1
请问散热器外表面应该刷什么样的涂料？ | 9.2.4 散热器及其安装应符合下列规定： 1 每组散热器的规格、数量及安装方式应符合设计要求； 2 散热器外表面应刷非金属性涂料。 检验方法：观察检查。 检查数量：按散热器组数抽查5%,不得少于5组。 | [11 empty] | 1
采暖系统安装中，哪些设备和装置需要按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换？ | 9.2.3 采暖系统的安装应符合下列规定： 1 采暖系统的制式，应符合设计要求； 2 散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换； 3 室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热 力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操 作和调试； 4 温度调控装置和热计量装置安装后，采暖系统应能实现 设计要求的分室(区)温度调控、分栋热计量和分户或分室 (区)热量分摊的功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
对于采暖系统节能工程中使用的散热器和保温材料，应进行怎样的复验和检验方法？ | 9.2.2 采暖系统节能工程采用的散热器和保温材料等进场时， 应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检： 1 散热器的单位散热量、金属热强度； 2 保温材料的导热系数、密度、吸水率。 检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%进行 见证取样送检，但不得少于2组；同一厂家同材质的保温材料见 证取样送检的次数不得少于2次。 | [11 empty] | 1
在采暖系统节能工程中，对散热设备、阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时应进行的验收工作包括哪些内容？ | 9.2.1 采暖系统节能工程采用的散热设备、阀门、仪表、管 材、保温材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、规 格及外观等进行验收，并应经监理工程师(建设单位代表)检查 认可，且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量证明文 件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。 检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问在采用地面辐射采暖的工程中，如何进行地面节能做法的检验？ | 8.3.1 采用地面辐射采暖的工程，其地面节能做法应符合设计 要求，并应符合《地面辐射供暖技术规程》 JGJ 142的规定。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 3
请问采暖系统热力入口装置的安装应符合哪些规定？ | 9.2.7 采暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定： 1 热力入口装置中各种部件的规格、数量，应符合设计 要求； 2 热计量装置、过滤器、压力表、温度计的安装位置、方 向应正确，并便于观察、维护； 3 水力平衡装置及各类阀门的安装位置、方向应正确，并 便于操作和调试。安装完毕后，应根据系统水力平衡要求进行调 试并做出标志。 检验方法：观察检查；核查进场验收记录和调试报告。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
根据《散热器恒温阀及其安装规定》，明装散热器恒温阀的安装应符合哪些要求？ | 9.2.5 散热器恒温阀及其安装应符合下列规定： 1 恒温阀的规格、数量应符合设计要求； 2 明装散热器恒温阀不应安装在狭小和封闭空间，其恒温 阀阀头应水平安装，且不应被散热器、窗帘或其他障碍物遮挡； 3 暗装散热器的恒温阀应采用外置式温度传感器，并应安 装在空气流通且能正确反映房间温度的位置上。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数抽查5%,不得少于5个。 | [11 empty] | 1
在采暖系统施工过程中，为了确保节能相关的隐蔽部位或内容的质量，需要进行哪些具体的检验和记录步骤？ | 9.2.9 采暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容 进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问采暖管道保温层和防潮层的施工应符合哪些规定？ | 9.2.8 采暖管道保温层和防潮层的施工应符合下列规定： 1 保温层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等 应符合设计要求； 2 保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；硬质或半硬质的 保温管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆 扎或粘贴2道，其间距为300～350mm, 且捆扎、粘贴应紧密， 无滑动、松弛及断裂现象； 3 硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于5mm, 并 用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧 下方； 4 松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密 应均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙； 5 防潮层应紧密粘贴在保温层上，封闭良好，不得有虚 粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷； 6 防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝 应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水； 7 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接 宽度宜为30～50mm; 31 1 8 阀门及法兰部位的保温层结构应严密，且能单独拆卸并 不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查；用钢针刺入保温层、尺量。 检查数量：按数量抽查10%,且保温层不得少于10段、防 潮层不得少于10m、 阀门等配件不得少于5个。 | [11 empty] | 7
什么是采暖系统过滤器等配件的保温层应该具备的特点？ | 9.3.1 采暖系统过滤器等配件的保温层应密实、无空隙，且不 得影响其操作功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：按类别数量抽查10%,且均不得少于2件。 | [11 empty] | 1
1. 低温热水地面辐射供暖系统的安装应符合哪些规定？ | 9.2.6 低温热水地面辐射供暖系统的安装除了应符合本规范第9.2.3条的规定外，尚应符合下列规定： 1 防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度应符合设计 要求； 2 室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地1.4m 处的内墙面上。 检验方法：防潮层和绝热层隐蔽前观察检查；用钢针刺人绝 热层、尺量；观察检查、尺量室内温控装置传感器的安装高度。 检查数量：防潮层和绝热层按检验批抽查5处，每处检查不 少于5点；温控装置按每个检验批抽查10个。 | [11 empty] | 1
2. 室内温控装置的传感器应如何安装？ | 9.2.6 低温热水地面辐射供暖系统的安装除了应符合本规范第9.2.3条的规定外，尚应符合下列规定： 1 防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度应符合设计 要求； 2 室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地1.4m 处的内墙面上。 检验方法：防潮层和绝热层隐蔽前观察检查；用钢针刺人绝 热层、尺量；观察检查、尺量室内温控装置传感器的安装高度。 检查数量：防潮层和绝热层按检验批抽查5处，每处检查不 少于5点；温控装置按每个检验批抽查10个。 | [11 empty] | 5
3. 防潮层和绝热层的检验方法是什么？ | 9.2.6 低温热水地面辐射供暖系统的安装除了应符合本规范第9.2.3条的规定外，尚应符合下列规定： 1 防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度应符合设计 要求； 2 室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地1.4m 处的内墙面上。 检验方法：防潮层和绝热层隐蔽前观察检查；用钢针刺人绝 热层、尺量；观察检查、尺量室内温控装置传感器的安装高度。 检查数量：防潮层和绝热层按检验批抽查5处，每处检查不 少于5点；温控装置按每个检验批抽查10个。 | [11 empty] | 3
空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间应设置什么样的绝热衬垫？ | 10.2.12 空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热 衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面 的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫与绝热材料之间应填实无 空隙。 检验方法：观察、尺量检查。 检查数量：按数量抽检5%,且不得少于5处。 | [11 empty] | 2
4. 对于防潮层和绝热层以及室内温控装置传感器的安装，应该进行怎样的检查数量？ | 9.2.6 低温热水地面辐射供暖系统的安装除了应符合本规范第9.2.3条的规定外，尚应符合下列规定： 1 防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度应符合设计 要求； 2 室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地1.4m 处的内墙面上。 检验方法：防潮层和绝热层隐蔽前观察检查；用钢针刺人绝 热层、尺量；观察检查、尺量室内温控装置传感器的安装高度。 检查数量：防潮层和绝热层按检验批抽查5处，每处检查不 少于5点；温控装置按每个检验批抽查10个。 | [11 empty] | 1
这一章节适用于什么样的工程质量验收？ | 10.1.1 本章适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。 | [11 empty] | 20
请问，采暖系统安装完毕后应如何进行联合试运转和调试？ | 9.2.10 采暖系统安装完毕后，应在采暖期内与热源进行联合 试运转和调试。联合试运转和调试结果应符合设计要求，采暖房 间温度相对于设计计算温度不得低于2℃,且不高于1℃。 检验方法：检查室内采暖系统试运转和调试记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
对于通风与空调系统节能工程中使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品，验收和核查的技术性能参数包括哪些内容？ | 10.2.1 通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、 仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、 规格及外观等进行验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核 查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认 可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证 明文件和相关技术资料应齐全，并应符合有关国家现行标准 和规定。 1 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空 调机组、热回收装置等设备的冷量、热量、风量、风压、功率及 额定热回收效率； 2 风机的风量、风压、功率及其单位风量耗功率； 3 成品风管的技术性能参数； 4 自控阀门与仪表的技术性能参数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
基于提供的背景信息，请问通风与空调系统节能工程的验收可以按照哪些标准进行？ | 10.1.2 通风与空调系统节能工程的验收，可按系统、楼层等 进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。 | [11 empty] | 1
风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其哪些技术性能参数进行复验？ | 10.2.2 风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列技术性 能参数进行复验，复验应为见证取样送检。 1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率； 2 绝热材料的导热系数、密度、吸水率。 检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,但不得 少于2台；同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 | [11 empty] | 1
风管制作和安装应符合哪些规定？ | 10.2.4 风管的制作与安装应符合下列规定： 1 风管的材质、断面尺寸及厚度应符合设计要求； 2 风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接应严密、 牢固； 3 风管的严密性及风管系统的严密性检验和漏风量，应符 合设计要求或现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规 范》GB 50243的有关规定； 4 需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要 绝热的非金属风管的连接和内部支撑加固等处，应有防热桥的措 施，并应符合设计要求。 检验方法：观察、尺量检查；核查风管及风管系统严密性检 验记录。 检查数量：按数量抽查10%,且不得少于1个系统。 | [11 empty] | 20
安装组合式空调机组时，应满足哪些规定？ | 10.2.5 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式 空调机组的安装应符合下列规定： 1 各种空调机组的规格、数量应符合设计要求； 2 安装位置和方向应正确，且与风管、送风静压箱、回风 箱的连接应严密可靠； 3 现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密， 并应做漏风量的检测，其漏风量应符合现行国家标准《组合式空 调机组》 GB/T 14294的规定； 4 机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完 好，且安装位置和方向必须正确，并便于维护和清理。当设计未 注明过滤器的阻力时，应满足粗效过滤器的初阻力≤50Pa (粒 径≥5.0 μm, 效 率 ： 8 0 % >E≥20%); 中效过滤器的初阻力 ≤80Pa (粒径≥1.0μm, 效率：70%>E≥20%) 的要求。 检验方法：观察检查；核查漏风量测试记录。 检查数量：按同类产品的数量抽查20%,且不得少于1台。 | [11 empty] | 3
请问空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合哪些规定？ | 10.2.10 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合下 列规定： 1 绝热层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等 应符合设计要求； 2 绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙 等缺陷，且纵、横向的接缝应错开； 3 绝热层表面应平整，当采用卷材或板材时，其厚度允许 偏差为5mm; 采用涂抹或其他方式时，其厚度允许偏差 为10mm; 4 风管法兰部位绝热层的厚度，不应低于风管绝热层厚度 的80%; 5 风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断； 6 防潮层(包括绝热层的端部)应完整，且封闭良好，其 搭接缝应顺水； 7 带有防潮层隔汽层绝热材料的拼缝处，应用胶带封严， 粘胶带的宽度不应小于50mm; 8 风管系统部件的绝热，不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查；用钢针刺人绝热层、尺量检查。 检查数量：管道按轴线长度抽查10%;风管穿楼板和穿墙 处及阀门等配件抽查10%,且不得少于2个。 | [11 empty] | 4
请问风机盘管机组安装的检查方法是什么？ | 10.2.6 风机盘管机组的安装应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 位置、高度、方向应正确，并便于维护、保养； 3 机组与风管、回风箱及风口的连接应严密、可靠； 4 空气过滤器的安装应便于拆卸和清理。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数抽查10%,且不得少于5台。 | [11 empty] | 1
请问风机安装需要符合哪些规定？ | 10.2.7 通风与空调系统中风机的安装应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 安装位置及进、出口方向应正确，与风管的连接应严 密、可靠。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
送、排风系统和空调风系统的安装应符合什么样的规定？ | 10.2.3 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、 空调水系统的安装，应符合下列规定： 1 各系统的制式，应符合设计要求； 2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不 得随意增减和更换； 3 水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安 装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试； 4 空调系统应能实现设计要求的分室(区)温度调控功能。 对设计要求分栋、分区或分户(室)冷、热计量的建筑物，空调 系统应能实现相应的计量功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工应符合哪些规定？ | 10.2.11 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工，应符 合下列规定： 1 绝热层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等 应符合设计要求； 2 绝热管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；硬质或半硬质的 绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆 扎或粘贴2道，其间距为300～350mm, 且捆扎、粘贴应紧密， 无滑动、松弛与断裂现象； 3 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于 5mm、 保冷时不应大于2mm, 并用粘结材料勾缝填满；纵缝应 错开，外层的水平接缝应设在侧下方； 4 松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密 应均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙； 5 防潮层与绝热层应结合紧密，封闭良好，不得有虚粘、 气泡、褶皱、裂缝等缺陷； 6 防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝 应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水； 7 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接 宽度宜为30～50mm; 8 空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断， 且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实不得有 空隙，套管两端应进行密封封堵； 9 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆 卸，且不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查。 检查数量：按数量抽查10%,且绝热层不得少于10段、防潮层不得少于10m、 阀门等配件不得少于5个。 | [11 empty] | 6
安装空调机组回水管上的电动两通调节阀时，应符合哪些规定？ | 10.2.9 空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组 回水管上的电动两通(调节)阀、空调冷热水系统中的水力平衡 阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列 规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 方向应正确，位置应便于操作和观察。 检验方法：观察检查。 检查数量：按类型数量抽查10%,且均不得少于1个。 | [11 empty] | 1
答案形式规定包括哪些内容？ | 10.2.9 空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组 回水管上的电动两通(调节)阀、空调冷热水系统中的水力平衡 阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列 规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 方向应正确，位置应便于操作和观察。 检验方法：观察检查。 检查数量：按类型数量抽查10%,且均不得少于1个。 | [11 empty] | 20
请问通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收的检验方法是什么？ | 10.2.13 通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部 位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
安装带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置时，应符合哪些规定？ | 10.2.8 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排 风热回收装置的安装应符合下列规定： 1 规格、数量及安装位置应符合设计要求； 2 进、排风管的连接应正确、严密、可靠； 3 室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设 计要求。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数抽检20%,且不得少于1台。 | [11 empty] | 1
适用于本章的验收茆如何定义？ | 11.1.1 本章适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备 及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。 | [11 empty] | 20
在通风与空调系统安装完毕后，应进行哪些检验和调试工作？ | 10.2.14 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组 等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单 机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风量 的允许偏差不应大于10%,风口的风量与设计风量的允许偏差 不应大于15%。 检验方法：观察检查；核查试运转和调试记录。 检验数量：全数检查。 | [11 empty] | 6
在空气风幕机安装的过程中，纵向垂直度和横向水平度的偏差允许的最大值是多少？ | 10.3.1 空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确， 纵向垂直度和横向水平度的偏差均不应大于2/1000。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数量抽查10%,且不得少于1台。 | [11 empty] | 1
请问如何确认变风量末端装置与风管连接正常的检验方法是什么？ | 10.3.2 变风量末端装置与风管连接前宜做动作试验，确认运 行正常后再封口。 检验方法：观察检查。 检查数量：按总数量抽查10%,且不得少于2台。 | [11 empty] | 1
根据《空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统安装规定》，供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现哪种运行要求的组合？ | 11.2.3 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统 的安装，应符合下列规定： 1 管道系统的制式，应符合设计要求； 2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不 得随意增减和更换； 3 空调冷(热)水系统，应能实现设计要求的变流量或定 流量运行； 4 供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求 的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 2
在空调与采暖系统冷热源及管网节能工程中，对绝热管道和绝热材料的技术性能参数进行复验的检验方法是什么？ | 11.2.2 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、 绝热材料进场时，应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技 术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。 检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。 检查数量：同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少 于2次。 | [11 empty] | 1
安装蒸汽压缩循环冷水机组时，应符合哪些要求？ | 11.2.6 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷 水(热泵)机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型 溴化锂吸收式冷(温)水机组等设备的安装，应符合下列要求： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 安装位置及管道连接应正确。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问在进行空调与采暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管网系统节能工程的验收时，应该如何进行分别按冷源和热源系统及室外管网进行验收？ | 11.1.2 空调与采暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管 网系统节能工程的验收，可分别按冷源和热源系统及室外管网进 行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。 | [11 empty] | 1
请问在冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工应按照哪个规范执行？ | 11.2.10 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架 之间绝热衬垫的施工可按照本规范第10.2.12条执行。 | [11 empty] | 1
这一章节适用于哪些工程的施工质量验收？ | 12.1.1 本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。 | [11 empty] | 20
施工单位在进行节能工程施工验收时应依据什么制定系统控制流程图和施工验收大纲？ | 13.1.5 施工单位应依据设计文件制定系统控制流程图和节能 工程施工验收大纲。 | [11 empty] | 1
请问在空调与采暖系统设备进场验收时，需要对哪些产品的技术性能参数进行核查？ | 11.2.1 空调与采暖系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪 表、绝热材料等产品进场时，应按照设计要求对其类型、规格和 外观等进行检查验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核 查。验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认 可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证 明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准 和规定。 1 锅炉的单台容量及其额定热效率； 2 热交换器的单台换热量； 3 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的额 定制冷量(制热量)、输入功率、性能系数 (COP) 及综合部分 负荷性能系数 (IPLV); 4 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋 顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比 (EER); 5 蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式 冷(温)水机组的名义制冷量、供热量、输入功率及性能系数； 6 集中采暖系统热水循环水泵的流量、扬程、电机功率及耗电输热比 (EHR); 7 空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输 送能效比 (ER); 8 冷却塔的流量及电机功率； 9 自控阀门与仪表的技术性能参数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 20
请问安装冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表时，应符合哪些规定？ | 11.2.5 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热) 量计量装置等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 方向应正确，位置应便于操作和观察。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问根据规范要求，空调冷热源水系统管道及配件的绝热层和防潮层的施工可以按照哪条规定执行？ | 11.2.8 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工 要求，可按照本规范第10.2.11条的规定执行。 | [11 empty] | 1
空调与采暖系统的冷热源和辅助设备以及管道和室外管网系统在施工过程中应进行何种验收？ | 11.2.4 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管 网系统，应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验 收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 5
安装冷却塔、水泵等辅助设备时需要满足哪些要求？ | 11.2.7 冷却塔、水泵等辅助设备的安装应符合下列要求： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 冷却塔设置位置应通风良好，并应远离厨房排风等高温 气体； 3 管道连接应正确。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
请问如何对空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件进行绝热性能的检验？ | 11.3.1 空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的 绝热，不得影响其操作功能。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
系统试运转及调试必须符合哪些规定？ | 11.2.11 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系 统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定： 41 1 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试； 2 冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统进 行联合试运转及调试。 3 联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或 规定值应符合表11.2.11的有关规定。当联合试运转及调试不在 制冷期或采暖期时，应先对表11.2.11中序号2、3、5、6四个 项目进行检测，并在第一个制冷期或采暖期内，带冷(热)源补 做序号1、4两个项目的检测。 表11.2.11 联合试运转及调试检测项目 与允许偏差或规定值 检验方法：观察检查；核查试运转和调试记录。 检验数量：全数检查。 | [11 empty] | 20
什么是在输送介质温度低于周围空气露点温度的管道中采用非闭孔绝热材料作绝热层时的检验方法？ | 11.2.9 当输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，采用非闭 孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层应完整，且封闭良好。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
建筑配电与照明节能工程验收的检验批应该按照什么规定进行划分？ | 12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规 范第3.4.1条的规定执行。当需要重新划分检验批时，可按照系 统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 | [11 empty] | 1
1. 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于哪个规定？ | 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要 求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师 (建设单位代表)检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量 证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和 规定。 1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于 表12.2.1-1的规定。 表12.2.1-1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2的规定。 表12.2.1-2 镇流播能效限定值 3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3的规定。 表12.2.1-3 照明设备谐波含量的限值 注：λ是电路功率因数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 1
2. 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于哪个规定？ | 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要 求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师 (建设单位代表)检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量 证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和 规定。 1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于 表12.2.1-1的规定。 表12.2.1-1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2的规定。 表12.2.1-2 镇流播能效限定值 3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3的规定。 表12.2.1-3 照明设备谐波含量的限值 注：λ是电路功率因数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 2
3. 照明设备谐波含量限值应符合哪个规定？ | 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要 求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师 (建设单位代表)检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量 证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和 规定。 1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于 表12.2.1-1的规定。 表12.2.1-1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2的规定。 表12.2.1-2 镇流播能效限定值 3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3的规定。 表12.2.1-3 照明设备谐波含量的限值 注：λ是电路功率因数。 检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明 文件与实物核对。 检查数量：全数核查。 | [11 empty] | 1
进场时应对电缆、电线截面和每芯导体电阻值进行什么样的检验？ | 12.2.2 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值， 进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导 体电阻值应符合表12.2.2的规定。 表12.2.2 不同标称截面的电缆、 电线每芯导体最大电阻值 续表12.2.2 检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。 检查数量：同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。 | [11 empty] | 3
什么类型的电缆宜品字型（三叶型）敷设？ | 12.3.2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型(三叶型) 敷设，且不得形成闭合铁磁回路。 检验方法：观察检查。 检查数量：全数检查。 | [11 empty] | 1
建筑配电与照明节能工程的施工质量验收应符合哪些标准和要求？ | 12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收，应符合本 规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 的有关规 定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。 | [11 empty] | 3
您可以为这段背景信息提出一个问题吗？ | 13.1.1 本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量 验收。 | [11 empty] | 20
在计算门式脚手架地基承载力和正常使用极限状态的变形时，应采用哪种荷载标准值？ | 4.3.2 当计算门式脚手架地基承载力和正常使用极限状态的变 形时，应采用荷载标准值。 | [11 empty] | 1
在通电试运行中，照明系统的照度和功率密度值应该满足怎样的要求？ | 12.2.4 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功 率密度值。 1 照度值不得小于设计值的90%; 2 功率密度值应符合《建筑照明设计标准》 GB 50034 中 的规定。 检验方法：在无外界光源的情况下，检测被检区域内平均照 度和功率密度。 检查数量：每种功能区检查不少于2处。 | [11 empty] | 1
请问在三相照明配电干线中，各相负荷的最大和最小限制分别是多少？ | 12.3.3 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相 负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三 相负荷平均值的85%。 检验方法：在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷， 使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。 检查数量：全部检查。 | [11 empty] | 1
低压配电系统调试合格后，应对供电电压的偏差进行怎样的检测？ | 12.2.3 工程安装完成后应对低压配电系统进行调试，调试合 格后应对低压配电电源质量进行检测。其中： 1 供电电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统 电压的±7%;单相220V 为 + 7 % 、 - 1 0 % 。 2 公共电网谐波电压限值为：380V 的电网标称电压，电 压总谐波畸变率 (THDu) 为5%,奇次(1～25次)谐波含有 率为4%,偶次(2～24次)谐波含有率为2%。 3 谐波电流不应超过表12.2.3中规定的允许值。 表12.2.3 谐波电流允许值 4 三相电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。 检验方法：在已安装的变频和照明等可产生谐波的用电设备 均可投入的情况下，使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧 测量。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 1
在监测与控制系统的验收中，验收分为哪两个阶段？ | 13.1.6 监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个 阶段。 | [11 empty] | 1
监测与控制系统的施工单位在什么情况下应向设计单位提出修改建议？ | 13.1.4 监测与控制系统的施工单位应依据国家相关标准的规 定，对施工图设计进行复核。当复核结果不能满足节能要求时， 应向设计单位提出修改建议，由设计单位进行设计变更，并经原 节能设计审查机构批准。 | [11 empty] | 2
在工程实施过程中，施工单位和监理单位分别对哪些方面进行检查？ | 13.1.7 工程实施由施工单位和监理单位随工程实施过程进行， 分别对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量进 行检查，及时对隐蔽工程和相关接口进行检查，同时，应有详细 的文字和图像资料，并对监测与控制系统进行不少于168h 的不 间断试运行。 | [11 empty] | 20
请问在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303标准中，对母线与母线或母线与电器接线端子采用螺栓搭接连接时的检验方法是什么？ | 12.3.1 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接 连接时，应采用力矩扳手拧紧，制作应符合《建筑电气工程施工 质量验收规范》 GB 50303标准中有关规定。 检验方法：使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。 检查数量：母线按检验批抽查10%。 | [11 empty] | 1
请问应执行《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339的哪些相关章节的规定和本规范的规定来监测与控制系统施工质量的验收？ | 13.1.2 监测与控制系统施工质量的验收应执行《智能建筑工 程质量验收规范》 GB 50339相关章节的规定和本规范的规定。 | [11 empty] | 1
系统检测结果对监测与控制系统的验收具有什么样的依据？ | 13.1.8 系统检测内容应包括对工程实施文件和系统自检文件 的复核，对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能 源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。 系统检测内容分为主控项目和一般项目，系统检测结果是监 测与控制系统的验收依据。 | [11 empty] | 2
监测与控制系统安装质量应符合哪些规定？ | 13.2.2 监测与控制系统安装质量应符合以下规定： 1 传感器的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收 规范》 GB 50093的有关规定； 2 阀门型号和参数应符合设计要求，其安装位置、阀前后 直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求； 3 压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合 产品要求； 4 流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等应符 合产品要求； 5 温度传感器的安装位置、插入深度应符合产品要求； 6 变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合 设计要求； 7 智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置应符合产 品要求； 8 涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置， 管道保温时应做明显标注。 检验方法：对照图纸或产品说明书目测和尺量检查。 检查数量：每种仪表按20%抽检，不足10台全部检查。 | [11 empty] | 20
什么条件下应该进行模拟检测以检测监测与控制系统的节能监控功能？ | 13.1.9 对不具备试运行条件的项目，应在审核调试记录的基 础上进行模拟检测，以检测监测与控制系统的节能监控功能。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程验收的主要对象包括哪些方面？ | 13.1.3 监测与控制系统验收的主要对象应为采暖、通风与空 气调节和配电与照明所采用的监测与控制系统，能耗计量系统以 及建筑能源管理系统。 建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系 统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验 收，应参照本章的相关规定执行。 | [11 empty] | 20
在对经过试运行的项目进行检验时，应该采用哪些方法进行数据分析？ | 13.2.3 对经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、 故障报警连锁控制及数据采集等功能，应符合设计要求。 检验方法：调用节能监控系统的历史数据、控制流程图和试 运行记录，对数据进行分析。 检查数量：检查全部进行过试运行的系统。 | [11 empty] | 20
设备、材料和附属产品进场时，应进行哪些方面的检查和验收？ | 13.2.1 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时， 应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查 验收，并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可，且应形成 相应的质量记录。各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和 相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。 检验方法：进行外观检查；对照设计要求核查质量证明文件 和相关技术资料。 检查数量；全数检查。 | [11 empty] | 2
通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求的检验方法是什么？ | 13.2.5 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能 应符合设计要求。 检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接 数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输 人参数值，检测控制系统的投人情况及控制功能；在工作站或现 场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。 检查数量：按总数的20%抽样检测，不足5台全部检测。 | [11 empty] | 1
什么是监测供配电系统的试运行时的检验方法？ | 13.2.7 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求。 检验方法：试运行时，监测供配电系统的运行工况，在中央工作站检查运行数据和报警功能。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 1
在检验空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统是否成功运行时，应采取哪些具体的检验方法？ | 13.2.4 空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统应 成功运行，控制及故障报警功能应符合设计要求。 检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接 数字控制器或冷热源系统自带控制器上改变参数设定值和输人参 数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模 拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 1
在监测与计量装置的检测中，如何进行数据的准确性验证？ | 13.2.6 监测与计量装置的检测计量数据应准确，并符合系统 对测量准确度的要求。 检验方法：用标准仪器仪表在现场实测数据，将此数据分别 与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行比对。 检查数量：按20%抽样检测，不足10台全部检测。 | [11 empty] | 1
如何对建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能进行检验？ | 13.2.10 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备 管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合 设计要求。 检验方法：对管理软件进行功能检测。 检查数量：全部检查。 | [11 empty] | 1
综合控制系统进行功能检测时，应对哪些项目进行检测？ | 13.2.9 综合控制系统应对以下项目进行功能检测，检测结果 应满足设计要求： 1 建筑能源系统的协调控制； 2 采暖、通风与空调系统的优化监控。 检验方法：采用人为输入数据的方法进行模拟测试，按不同 的运行工况检测协调控制和优化监控功能。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 2
控制系统性能检测主要包括哪些内容？ | 13.3.1 检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等 系统性能，主要包括下列内容： 1 控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一 致，控制系统性能稳定符合设计要求； 2 控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度应 符合设计要求； 3 冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能应 符合设计要求； 4 应用软件的在线编程(组态)、参数修改、下载功能、 设备及网络故障自检测功能应符合设计要求； 5 控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计 要求； 6 故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计 要求； 7 设备启动和停止功能及状态显示应正确； 8 被控设备的顺序控制和连锁功能应可靠； 9 应具备自动控制/远程控制/现场控制模式下的命令冲突 检测功能； 10 人机界面及可视化检查。 检验方法：分别在中央工作站、现场控制器和现场利用参数 设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过 与设定的显示要求对照，进行上述系统的性能检测。 检查数量：全部检测。 | [11 empty] | 9
外墙节能构造的现场实体检验方法的检验目的是什么？ | 14.1.2 外墙节能构造的现场实体检验方法见本规范附录C。 其检验目的是： 1 验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求； 2 验证保温层厚度是否符合设计要求； 3 检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。 | [11 empty] | 11
谁可以在现场实施外墙节能构造的实体检验？ | 14.1.5 外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员 见证下实施，可委托有资质的检测机构实施，也可由施工单 位实施。 | [11 empty] | 1
在大型公共建筑的公用照明区，根据建筑使用条件和天然采光状况，应采取哪些控制措施？ | 13.2.8 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无 要求时应实现下列控制功能： 1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制并应按照建 筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要 采取调光或降低照度的控制措施； 2 旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型开关； 3 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采 用节能自熄开关； 4 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式 控制： 1)所控灯列与侧窗平行； 2)电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠 近或远离讲台分组。 检验方法： 1 现场操作检查控制方式； 2 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回 路的开关控制，观察相应回路的动作情况； 3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回 路的动作情况； 4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等 方式，观察相应回路的控制情况。 5 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制 情况。 检查数量：现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查 按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测。 | [11 empty] | 3
门架与配件的外观质量应符合哪些规定？ | 3.0.6 门架与配件规格、型号应统一，应具有良好的互换性， 应有生产厂商的标志，其外观质量应符合下列规定： 1 不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的 钢管； 2 冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷； 3 焊接件的焊缝应饱满，焊渣应清除干净，不得有未焊透、 夹渣、咬肉、裂纹等缺陷。 | [11 empty] | 20
每个单位工程的外墙至少应该抽查几处？每处需要检查几个点？ | 14.1.4 外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验，其抽样 数量可以在合同中约定，但合同中约定的抽样数量不应低于本规 范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样： 1 每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点； 当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法 的外墙应抽查不少于3处； 2 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外 窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启 方式的外窗应抽查不少于3樘。 | [11 empty] | 7
外窗现场实体检测的目的是什么？ | 14.1.3 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检测应按 照国家现行有关标准的规定执行。其检验目的是验证建筑外窗气 密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。 | [11 empty] | 2
什么时候应该对建筑围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检测？ | 14.1.1 建筑围护结构施工完成后，应对围护结构的外墙节能 构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检 测。当条件具备时，也可直接对围护结构的传热系数进行检测。 | [11 empty] | 1
谁应该承担对围护结构的传热系数检测？ | 14.1.7 当对围护结构的传热系数进行检测时，应由建设单位 委托具备检测资质的检测机构承担；其检测方法、抽样数量、检 测部位和合格判定标准等可在合同中约定。 | [11 empty] | 1
在检测外墙节能构造或外窗气密性时出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应该采取哪些步骤来处理？ | 14.1.8 当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符 合设计要求和标准规定的情况时，应委托有资质的检测机构扩大 一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符 合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。 对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因，对因 此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估，采取技术措施 予以弥补或消除后重新进行检测，合格后方可通过验收。 对于建筑外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定 的，应查找原因进行修理，使其达到要求后重新进行检测，合格 后方可通过验收。 | [11 empty] | 1
在工程合同中，系统节能性能检测的项目和抽样数量可以如何确定？ | 14.2.3 系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合 同中约定，必要时可增加其他检测项目，但合同中约定的检测项 目和抽样数量不应低于本规范的规定。 | [11 empty] | 1
系统节能性能检测的主要项目和要求在哪里可以找到？ | 14.2.2 采暖、通风与空调、配电与照明系统节能性能检测的 主要项目及要求见表14.2.2,其检测方法应按国家现行有关标 准规定执行。 表14.2.2 系统节能性能检测主要项目及要求 续表14.2.2 | [11 empty] | 20
在建筑节能工程的质量验收中，需要进行哪些具体的实地检测和确认步骤？ | 15.0.1 建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工 程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造实体检验，严寒、 寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测，以及系统节能性能 检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收 条件后方可进行。 | [11 empty] | 20
什么是建筑节能分项工程质量验收合格的要求？ | 15.0.4 建筑节能分项工程质量验收合格，应符合下列规定： 1 分项工程所含的检验批均应合格； 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 | [11 empty] | 1
请问建筑节能工程的检验批质量验收合格应符合哪些规定？ | 15.0.3 建筑节能工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定： 1 检验批应按主控项目和一般项目验收； 2 主控项目应全部合格； 3 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以 上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷； 4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 | [11 empty] | 3
建筑节能分部工程质量验收合格的要求有哪些？ | 15.0.5 建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定： 1 分项工程应全部合格； 2 质量控制资料应完整； 3 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求； 4 严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测 结果应合格； 5 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。 | [11 empty] | 20
谁应当在外窗气密性的现场实体检测中见证抽样，并委托有资质的检测机构实施？ | 14.1.6 外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样，委托有资质的检测机构实施。 | [11 empty] | 1
建筑节能工程验收时应对哪些资料进行核查，并纳入竣工技术档案？ | 15.0.6 建筑节能工程验收时应对下列资料核查，并纳入竣工 技术档案： 1 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商； 2 主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记 录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告； 3 隐蔽工程验收记录和相关图像资料； 4 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收 记录； 5 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录； 6 严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告； 7 风管及系统严密性检验记录； 8 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录； 9 设备单机试运转及调试记录； 10 系统联合试运转及调试记录； 11 系统节能性能检验报告； 12 其他对工程质量有影响的重要技术资料。 | [11 empty] | 20
1. 谁主持节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收？ | 15.0.2 建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施 工质量验收统一标准》GB 50300的要求，并应符合下列规定： 1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师 主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加； 2 节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目 技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀 请设计单位相关专业的人员参加； 3 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负 责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的 质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参 加；设计单位节能设计人员应参加。 | [11 empty] | 2
2. 谁主持节能分项工程验收？参加人员有哪些？ | 15.0.2 建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施 工质量验收统一标准》GB 50300的要求，并应符合下列规定： 1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师 主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加； 2 节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目 技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀 请设计单位相关专业的人员参加； 3 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负 责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的 质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参 加；设计单位节能设计人员应参加。 | [11 empty] | 3
3. 谁主持节能分部工程验收？参加人员有哪些？ | 15.0.2 建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施 工质量验收统一标准》GB 50300的要求，并应符合下列规定： 1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师 主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加； 2 节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目 技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀 请设计单位相关专业的人员参加； 3 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负 责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的 质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参 加；设计单位节能设计人员应参加。 | [11 empty] | 2
请问，在完成采暖、通风与空调、配电与照明工程安装后，应该由谁来进行系统节能性能的检测？ | 14.2.1 采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应 进行系统节能性能的检测，且应由建设单位委托具有相应检测资 质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检 测项目，应在保修期内补做。 | [11 empty] | 1
哪里可以找到建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收表？ | 15.0.7 建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收表 见本规范附录 B。 | [11 empty] | 1
当交叉支撑、锁臂、连接棒等配件与门架相连时，应具备什么样的构造以防止退出松脱？ | 3.0.7 当交叉支撑、锁臂、连接棒等配件与门架相连时，应有 防止退出松脱的构造，当连接棒与锁臂一起应用时，连接棒可不 受此限。水平架、脚手板、钢梯与门架的挂扣连接应有防止脱落 的构造。 | [11 empty] | 1
底座和托座的承载力极限值应不小于多少kN？ | 3.0.9 底座和托座应经设计计算后加工制作，其材质应符合现 行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 中 Q235 级钢或《低合金 高强度结构钢》 GB/T 1591 中 Q345 级钢的规定，并应符合下列 规定： 1 底座和托座的承载力极限值不应小于40kN; 2 底座的钢板厚度不应小于6mm, 托座 U 型钢板厚度不 应小于5mm, 钢板与螺杆应采用环焊，焊缝高度不应小于钢板 厚度，并宜设置加劲板； 3 可调底座和可调托座螺杆直径应与门架立杆钢管直径配 套，插入门架立杆钢管内的间隙不应大于2mm; 4 可调底座和可调托座螺杆与可调螺母啮合的承载力应高 于可调底座和可调托座的承载力，螺母厚度不应小于30mm, 螺 母与螺杆的啮合齿数不应少于6扣； 5 可调托座和可调底座螺杆宜采用实心螺杆；当采用空心 螺杆时，壁厚不应小于6mm, 并应进行承载力试验。 | [11 empty] | 20
使用的门架与配件应按本标准附录 A 的规定进行质量类别判定与处置，这是指哪个标准？ | 3.0.2 周转使用的门架与配件应按本标准附录 A 的规定进行质 量类别判定与处置。 | [11 empty] | 1
根据现行行业标准《门式钢管脚手架》JG 13的规定，门架与配件的性能、质量、型号应符合哪些要求？ | 3.0.1 门架与配件的性能、质量、型号应符合现行行业标准 《门式钢管脚手架》 JG 13的规定。 | [11 empty] | 1
请问适用于连墙件制作的材质应符合哪些国家标准？ | 3.0.10 连墙件宜采用钢管或型钢制作，其材质应符合现行国家 标准《碳素结构钢》 GB/T 700中 Q235 级钢或《低合金高强度 结构钢》 GB/T 1591 中 Q345 级钢的规定。 | [11 empty] | 1
门式脚手架所用的门架及配套的钢管应符合哪些国家标准和规定的钢管材质？ | 3.0.4 门式脚手架所用门架及配套的钢管应符合现行国家标准 《直缝电焊钢管》 GB/T 13793 或《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091中规定的普通钢管，其材质应符合现行国家标准 《碳素结构钢》 GB/T 700 中 Q235 级钢或《低合金高强度结构 钢》 GB/T1591 中 Q345 级钢的规定。宜采用规格为φ42mm× 2.5mm 的钢管，也可采用直径φ48mm×3.5mm 的钢管；相应 的扣件规格也应分别为φ42mm、φ48mm 或φ42mm/φ48mm。 钢 管外径、壁厚、外形允许偏差应符合表3.0.4的规定。当门架钢 管与需进行设计计算的水平杆等钢管壁厚存在负偏差时，应按钢 管的实际壁厚进行计算。水平加固杆、剪刀撑、斜撑杆等加固杆 件的材质与规格应与门架配套，其承载力不应低于门架立杆。 表3.0.4 钢管外径、壁厚、外形允许偏差 | [11 empty] | 20
门架钢管存在负偏差壁厚时，应该选择什么样的钢管？ | 3.0.5 门架钢管不得接长使用。当门架钢管壁厚存在负偏差时， 宜选用热镀锌钢管。 | [11 empty] | 1
铸造生产的扣件应采用哪种材料制作，以符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的要求？ | 3.0.8 铸造生产的扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作，其质量和 性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB 15831 的要求； 钢板冲压生产的扣件质量和性能应符合现行国家标准《钢板冲压 扣件》 GB 24910的要求。连接外径为φ42mm/φ48mm 钢管的扣 件应有明显标记。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的荷载应分为永久荷载和可变荷载有什么作用？ | 4.1.1 作用于门式脚手架的荷载应分为永久荷载和可变荷载。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的可变荷载包括哪些内容？ | 4.1.3 门式脚手架的可变荷载应包括下列内容： 1 门式作业脚手架可变荷载： 1) 施工荷载：包括作业层上的施工人员、材料及机具等 自重荷载； 2) 风荷载。 2 门式支撑架可变荷载： 1) 施工荷载：包括作业层上的施工人员、施工人员手持 小型工具等自重荷载； 2) 其他可变荷载：包括布料机、抹光机、振动器等大型 施工机具设备等自重及振动荷载； 3)风荷载。 12 | [11 empty] | 20
门式脚手架的永久荷载应包含哪些内容？ | 4.1.2 门式脚手架的永久荷载应包含下列内容： 1 门式作业脚手架永久荷载： 1) 构配件自重：包括门架、连接棒、锁臂、交叉支撑、 水平架、水平加固杆、脚手板等自重；悬挑脚手架应 包括悬挑梁或悬挑桁架自重荷载； 2) 附件自重：包括栏杆、扶手、挡脚板、安全网、剪刀 撑、扫地杆及防护设施等自重荷载。 2 门式支撑架永久荷载： 1) 支撑架构配件及模板的自重：包括架体、围护、模板 及模板支承梁等自重荷载； 2) 建筑结构件自重：钢筋、新浇混凝土、钢结构件等自 重荷载。 | [11 empty] | 20
按照本标准附录B的规定，门架、配件及扣件的计算用表可以采用吗？ | 3.0.12 门架、配件及扣件的计算用表可按本标准附录B 的规 定采用。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的水平风荷载标准值Wk应如何计算？ | 4.2.4 作用于门式脚手架的水平风荷载标准值，应按下式计算： Wk =μ₂ · μs ·wo (4.2.4) 式中： wk—— 风荷载标准值 (kN/m²); wo——基本风压值 (kN/m²), 按现行国家标准《建筑结 构荷载规范》 GB50009 的规定取重现期n=10 对 应的风压值，且不小于0.2kN/m²; μ₂—风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构 荷载规范》 GB 50009的规定采用； μ、 —风荷载体型系数，按表4.2.4的规定取用。 表4.2.4 门式脚手架风荷载体型系数μ 注：1 μa、μw为按桁架确定的支撑架风荷载体型系数，按现行国家标准《建筑结 构荷载规范》GB50009 的规定计算。对于门架立杆钢管外径为42.0mm~ 42.7mm 的单排门式支撑架，μ值取0.26。 2 φ为挡风系数，φ=1.2An/Aw, 其中：An 为挡风面积， Aw 为迎风面积。 3 当采用密目式安全网全封闭时，取φ=0.8,μ,最大值取1.0。 4 有密目式安全网围挡的栏杆μ,值取1.0,模板μ,值取1.3。 | [11 empty] | 15
用于固定型钢悬挑梁或悬挑桁架的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合哪项国家标准？ | 3.0.11 悬挑脚手架的悬挑梁或悬挑桁架应采用型钢制作，其材 质应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700中 Q235B 级钢 或《低合金高强度结构钢》 GB/T1591 中 Q345 级钢的规定。用 于固定型钢悬挑梁或悬挑桁架的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓材质 应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢 筋》 GB 1499.1 中 HPB300 级钢筋的规定。 | [11 empty] | 13
请问门式支撑架计算单元在水平风荷载作用下的倾覆力矩标准值如何计算？ | 4.2.6 门式支撑架在水平风荷载的作用下，计算单元由风荷载 产生的倾覆力矩标准值可按下式计算： (4.2.6) 式中：Mm— 门式支撑架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩 标准值 (kN ·m)。 | [11 empty] | 1
在门式作业脚手架设计中，应采用哪些荷载效应的基本组合？ | 4.4.2 对于承载能力极限状态设计，应采用荷载效应的基本组 合，并应符合下列规定： 1 当进行门式作业脚手架设计时，荷载效应的基本组合宜 按表4.4.2-1的规定采用。 表4.4.2-1 门式作业脚手架荷载效应的基本组合 注：1 No 为连墙件约束架体平面外变形所产生的轴向力设计值； 2 y 为风荷载组合值系数，取0.6。 2 当进行门式支撑架设计时，荷载效应的基本组合宜按 表4.4.2-2的规定采用。 表4.4.2-2 门式支撑架荷载效应的基本组合 注：1 表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不表示代数相加； 2 y.为施工荷载及其他可变荷载组合值系数，按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》GB 50009 的规定取值； 3 强度计算项目包括连接强度计算； 4 在室内或无风环境时，立杆稳定承载力计算不组合风荷载。 | [11 empty] | 20
当水平风荷载沿垂直于门架平面方向作用时，门架支撑架上的水平力标准值应如何计算？ | 4.2.5 水平风荷载作用在门式支撑架上的水平力，可采用简化 方法进行整体侧向力计算(图4.2.5),并应符合下列规定： (a)风荷载整体作用 (b)计算单元风荷载作用 图4.2.5 风荷载沿门架平面内方向作用示意 1 当水平风荷载沿门架平面方向作用时，可取架体的一排 横向门架作为计算单元，作用于计算单元架体和栏杆围挡(模 板)上的水平力标准值宜按下列公式计算： Fwf =IHwk (4.2.5-1) Fwm =1Hmwkm (4.2.5-2) 式中： Fw—— 风荷载作用在架体上产生的水平力标准值 (kN); Fvm— 风荷载作用在栏杆围挡(模板)上产生的水平力 标准值 (kN); l—— 门架跨距 (m); H—— 门式支撑架搭设高度 (m); Hm— 架体上部模板或栏杆围挡高度 (m); wu— 架体的风荷载标准值 (kN/m²), 按本标准式 (4.2.4)计算。在计算时，取门式支撑架整体体 型系数μsw; whm— 栏杆围挡(模板)的风荷载标准值 (kN/m²), 按 本标准式(4.2.4)计算。 2 当水平风荷载沿垂直于门架平面方向作用时，可取架体 的一列纵向门架作为计算单元，作用于计算单元架体和栏杆围挡 (模板)上的水平力标准值宜按下列公式计算： Fw =laHwu (4.2.5-3) Fwm =lHmwhm (4.2.5-4) 式中： la— 门架列距 (m)。 | [11 empty] | 1
请问门式脚手架的永久荷载标准值的取值可按照哪些规定来确定？ | 4.2.1 门式脚手架的永久荷载标准值的取值，可按现行国家标 准《建筑结构荷载规范》 GB 50009 规定的自重值取为荷载标准 值，并应符合下列规定： 1 门架、配件自重的标准值可按本标准附录B 第 B.0.2 条 的规定采用。 2 加固杆所用钢管、扣件自重的标准值可按本标准附录B 表B.0.3、 表 B.0.4 的规定取用。 3 安全网、竹芭、护栏、脚手板、挡脚板等附件应根据实 际情况取其自重值为荷载标准值。 4 门式支撑架的架体、模板及模板支承梁等自重的标准值， 应根据实际情况取其自重值为荷载标准值。 5 建筑结构件应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009和《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 162 的规定取其自 重值为荷载标准值。 | [11 empty] | 6
门式作业脚手架作业层上的施工荷载标准值的最小取值应满足什么条件？ | 4.2.2 当进行门式作业脚手架设计时，施工荷载标准值的取值 应符合下列规定： 1 门式作业脚手架作业层上的施工荷载标准值的取值应根 据实际情况确定，且不应小于表4.2.2的规定。 表4.2.2 门式作业脚手架施工荷载标准值 注：斜梯施工荷载标准值取值不小于2kN/m²。 2 当在门式作业脚手架上同时有2个及以上操作层作业时， 在同一个门架跨距内各操作层的施工荷载标准值取值不应小于 4.0kN/m²。 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个门架跨距内各操作层的施工荷载标准值取值不应小于多少？ | 4.2.2 当进行门式作业脚手架设计时，施工荷载标准值的取值 应符合下列规定： 1 门式作业脚手架作业层上的施工荷载标准值的取值应根 据实际情况确定，且不应小于表4.2.2的规定。 表4.2.2 门式作业脚手架施工荷载标准值 注：斜梯施工荷载标准值取值不小于2kN/m²。 2 当在门式作业脚手架上同时有2个及以上操作层作业时， 在同一个门架跨距内各操作层的施工荷载标准值取值不应小于 4.0kN/m²。 | [11 empty] | 1
门式支撑架在进行设计时，有水平泵管设置时，3.0m宽度范围内施工荷载标准值的取值是多少？ | 4.2.3 当进行门式支撑架设计时，作业层上的施工荷载标准值 的取值应符合下列规定： 1 作业层上的施工荷载标准值的取值应根据实际情况确定， 且不应小于表4.2.3的规定。 表4.2.3 门式支撑架施工荷载标准值 注：有水平泵管设置时，在泵管设置处3.0m 宽度范围内施工荷载标准值取值为 4.0kN/m²。 2 支撑架上移动的设备、大型工具等物品应按其自重取值 计入可变荷载标准值。 3 支撑架上振动、冲击物体应按其自重乘以动力系数取值 计入可变荷载标准值，动力系数可取1.35。 | [11 empty] | 1
请问在计算门式脚手架的架体或构件的强度、稳定承载力和连接强度时，应采用什么数值？ | 4.3.1 当计算门式脚手架的架体或构件的强度、稳定承载力和 连接强度时，应采用荷载设计值。 | [11 empty] | 1
根据表4.3.3，荷载的分项系数取值应符合什么规定？ | 4.3.3 荷载的分项系数取值应符合表4.3.3的规定。 表4.3.3 荷载分项系数 续表4.3.3 | [11 empty] | 1
在进行门式脚手架设计时，应根据什么状态分别进行荷载效应组合？ | 4.4.1 当进行门式脚手架设计时，应根据正常搭设和使用过程 中在架体上可能同时出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使 用极限状态分别进行荷载效应组合，并应取各白最不利的荷载效 应组合进行设计。 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架设计时，应按照哪个表的规定采用荷载效应的标准组合？ | 4.4.3 对于正常使用极限状态设计，应按荷载效应的标准组合 进行荷载效应组合，并应符合下列规定： 1 当进行门式作业脚手架设计时，荷载效应的标准组合宜 按表4.4.3-1的规定采用。 表4.4.3-1 门式作业脚手架荷载标准组合 2 当进行门式支撑架设计时，荷载效应的标准组合宜按 表4.4.3-2的规定采用。 表4.4.3-2 门式支撑架荷载标准组合 注：适用于门式支撑架顶水平杆承重时的挠度计算。 | [11 empty] | 4
1. 当门架立杆等间距时，门架双立杆的最大附加轴力标准值如何计算？ | 4.2.7 在水平风荷载作用下，门式支撑架计算单元一榀门架立 杆产生的附加轴力可按线性分布确定，最大附加轴向力标准值可 按下列规定计算： 1 当风荷载沿门架平面方向作用时， 一榀门架双立杆的最 大附加轴力标准值可按下列公式计算： 当门架立杆等间距时： (4.2.7-1) 当门架立杆不等间距时： (4.2.7-2) 式中： Nm—— 风荷载作用在支撑架上而引起的一榀门架双立杆 的最大附加轴力标准值 (N); b— 门架宽度 (mm); n— 支撑架横向门架立杆数； B— 门式支撑架的整体横向宽度 (mm); Lu— 门架立杆至架体中心的水平距离 (mm)。 2 当风荷载沿垂直于门架平面方向作用时， 一榀门架双立 杆的最大附加轴力标准值可按下式计算： (4.2.7-3) 式中： l—— 门架跨距； n—— 支撑架纵向门架榀数。 | [11 empty] | 2
2. 当门架立杆不等间距时，门架双立杆的最大附加轴力标准值如何计算？ | 4.2.7 在水平风荷载作用下，门式支撑架计算单元一榀门架立 杆产生的附加轴力可按线性分布确定，最大附加轴向力标准值可 按下列规定计算： 1 当风荷载沿门架平面方向作用时， 一榀门架双立杆的最 大附加轴力标准值可按下列公式计算： 当门架立杆等间距时： (4.2.7-1) 当门架立杆不等间距时： (4.2.7-2) 式中： Nm—— 风荷载作用在支撑架上而引起的一榀门架双立杆 的最大附加轴力标准值 (N); b— 门架宽度 (mm); n— 支撑架横向门架立杆数； B— 门式支撑架的整体横向宽度 (mm); Lu— 门架立杆至架体中心的水平距离 (mm)。 2 当风荷载沿垂直于门架平面方向作用时， 一榀门架双立 杆的最大附加轴力标准值可按下式计算： (4.2.7-3) 式中： l—— 门架跨距； n—— 支撑架纵向门架榀数。 | [11 empty] | 2
3. 当风荷载沿垂直于门架平面方向作用时，一榀门架双立杆的最大附加轴力标准值如何计算？ | 4.2.7 在水平风荷载作用下，门式支撑架计算单元一榀门架立 杆产生的附加轴力可按线性分布确定，最大附加轴向力标准值可 按下列规定计算： 1 当风荷载沿门架平面方向作用时， 一榀门架双立杆的最 大附加轴力标准值可按下列公式计算： 当门架立杆等间距时： (4.2.7-1) 当门架立杆不等间距时： (4.2.7-2) 式中： Nm—— 风荷载作用在支撑架上而引起的一榀门架双立杆 的最大附加轴力标准值 (N); b— 门架宽度 (mm); n— 支撑架横向门架立杆数； B— 门式支撑架的整体横向宽度 (mm); Lu— 门架立杆至架体中心的水平距离 (mm)。 2 当风荷载沿垂直于门架平面方向作用时， 一榀门架双立 杆的最大附加轴力标准值可按下式计算： (4.2.7-3) 式中： l—— 门架跨距； n—— 支撑架纵向门架榀数。 | [11 empty] | 1
什么措施可以采取来确保门式脚手架支撑的建筑结构不会因承受脚手架的荷载而受到损害？ | 5.1.4 门式脚手架搭设和依附的建筑结构，不得因承受脚手架 的荷载而受到损害。必要时应对支撑门式脚手架的建筑结构进行 验算，并应采取相应的加固措施。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的设计应采用哪种设计法？ | 5.1.1 门式脚手架的设计应采用以概率理论为基础的极限状态 设计法，以分项系数设计表达式进行设计，应按承载能力极限状 态和正常使用极限状态分别进行设计。 | [11 empty] | 20
什么是门式脚手架设计的主要规定？ | 5.1.3 门式脚手架的设计应符合下列规定： 1 应具有足够的强度、刚度和稳定性，应能可靠地承受施 工过程中的荷载； 2 架体应构造合理、连接牢固、装拆方便、使用安全 可靠。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的设计应该根据哪些条件进行？ | 5.1.2 门式脚手架的设计应根据工程结构形式、荷载、地基条 件、施工设备、门架构配件尺寸、施工操作要求等条件进行。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该进行门式作业脚手架脚手板的强度、刚度计算？ | 5.1.8 门式作业脚手架宜采用定型挂扣式脚手板。当采用非定 型脚手板时，应进行脚手板的强度、刚度计算。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的设计计算应包括哪些内容？ | 5.1.7 门式脚手架应进行下列设计计算： 1 门式作业脚手架： 1) 门架立杆稳定承载力及架体搭设高度； 2) 脚手板的强度和挠度； 3) 连墙件的强度、稳定承载力和连接强度； 4) 门架立杆地基承载力验算； 5) 悬挑脚手架的悬挑支承结构强度、稳定承载力及其锚 固连接强度。 2 门式支撑架： 1)门架立杆稳定承载力； 2) 水平杆强度、挠度； 3) 抗倾覆验算(按需求); 4)门架立杆地基承载力验算。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的安全等级如何划分？ | 5.1.5 门式脚手架结构设计应根据门式脚手架种类、搭设高度 和荷载采用不同的安全等级。门式脚手架安全等级的划分应符合 表5.1.5的规定。 表5.1.5 门式脚手架的安全等级 续表5.1.5 注：1 满堂支撑架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时， 其安全等级应划为I 级； 2 架上总荷载为荷载标准值。 | [11 empty] | 2
根据表5.1.10，钢材的强度设计值与弹性模量应该如何取值？ | 5.1.10 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.10取值。 表5.1.10 钢材的强度设计值与弹性模量 | [11 empty] | 1
根据表5.1.6，门式脚手架的结构重要性系数Y应该如何确定？ | 5.1.6 在承载能力极限状态设计时，应根据门式脚手架的结构 重要性在荷载组合效应的设计值基础上乘以结构重要性系数x, 结构重要性系数取值应符合表5.1.6的规定。 表5.1.6 门式脚手架结构重要性系数Y | [11 empty] | 1
请问门式脚手架的稳定承载力应满足什么条件？ | 5.1.11 门式脚手架的稳定承载力应满足下列条件： xN≤Nd (5.1.11-1) Nd= 4Af (5.1.11-2) 式中： γo——门式脚手架结构重要性系数； N— 门式脚手架作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (N), 按本标准的规定计算，并应取较大值； N—— 榀门架的稳定承载力设计值 (N); — 门架立杆的稳定系数，根据门架立杆换算长细比入 值，按本标准附录 B 表 B.0.6 取值；对于本标准 所确定的门架种类，也可按本标准附录B 第 B.0.5 条规定取值； A— 一榀门架立杆的毛截面面积 (mm²),A=2A₁ ; A₁— 门架单根立杆的毛截面面积 (mm²); f— 门架立杆钢材的抗压强度设计值 (N/mm²)。 | [11 empty] | 3
请问，根据5.2.2节中给出的公式，如何计算门式作业脚手架作用于一榀门架立杆的轴向力设计值？ | 5.2.2 门式作业脚手架作用于一榀门架立杆的轴向力设计值应 按下式计算： N=1.2(Nck+Nc)H+1.4∑ Nok (5.2.2) 式中： Nck—— 每米高度架体构配件自重产生的轴向力标准值 (N/m); Nck—— 每米高度架体附件自重产生的轴向力标准值 (N/m); H— 门式作业脚手架搭设高度 (m); 2Nak— 作用于一榀门架的各层施工荷载标准值总和 。 | [11 empty] | 20
基于提供的背景信息，除了 MF1219、MF1017、MF0817 系列门架外，其他种类门架立杆换算长细比λ和门架立杆换算截面回转半径i的计算方法应该如何确定？ | 5.1.9 除本标准所列 MF1219 、MF1017 、MF⁰817 系列门架 外，其他种类门架立杆换算长细比λ和门架立杆换算截面回转半 径i 的计算，应根据门架、配件试验和架体结构试验结果经分析 确定出计算方法。 | [11 empty] | 1
请问门式作业脚手架的搭设高度应如何计算？ | 5.2.5 门式作业脚手架的搭设高度应按下列公式计算，并应取 其计算结果的较小者： 无风环境时： 有风环境时： (5.2.5-1) (5.2.5-2) 式中： H⁴— 门式作业脚手架搭设高度 (m)。 5.3 连墙件计算 | [11 empty] | 20
如何计算门架立杆的换算长细比？ | 5.2.4 门架立杆的换算长细比应按下列公式计算： (5.2.4-1) (5.2.4-2) 对于MF1219 、MF1017 门架： (5.2.4-3) 对于 MF0817 门架： (5.2.4-4) 式中： k——调整系数，应按表5.2.4取值； λ—— 门架立杆换算长细比，对于本标准所确定的门架种 类，可按本标准附录B 第 B.0.5 条规定取值； i—— 门架立杆换算截面回转半径 (mm), 对于本标准所 确定的门架种类，可按本标准附录B 第 B.0.5 条规 定取值； I— 门架立杆换算截面惯性矩 (mm⁴); ho— 门架高度 (mm); h₁— 门架立杆加强杆的高度 (mm); Io— 门架立杆的毛截面惯性矩 (mm⁴); I— 门架立杆加强杆的毛截面惯性矩 (mm⁴); A₁— 门架单根立杆的毛截面面积 (mm²); A₂— 门架立杆加强杆的毛截面面积 (mm²); b₂— 门架立杆和立杆加强杆的中心距 (mm)。 表5.2.4 调整系数k | [11 empty] | 4
根据门式作业脚手架的风荷载作用公式，如何计算门架主立杆的设计弯矩值？ | 5.2.3 风荷载作用于门式作业脚手架引起的门架主立杆弯矩设 计值应按下列公式计算： M 。=1.4×0.6Mk Mwk =0.055 wlH (5.2.3-1) (5.2.3-2) 式中： Mw— 风荷载作用于门架引起的立杆弯矩标准值 (N · mm); 5— 门式作业脚手架风荷载弯矩折减系数，连墙件按 2步设置时，取0 . 25;连墙件按3步设置时， 取0.15; wx—— 风荷载标准值 (N/mm²); l 门架跨距 (mm); H₁— 连墙件竖向间距 (mm)。 | [11 empty] | 20
风荷载作用于连墙件的轴向力设计值的计算公式是什么？ | 5.3.1 连墙件杆件的强度及稳定承载力应满足下列公式的要求： 1 强度： (5.3.1-1) 2 稳定承载力： N₁=Nw+N₀ 式中：σ——连墙件杆件应力值 (N/mm²); A 。— 连墙件的净截面面积 (mm²), 有效截面面积； A— 连墙件的毛截面面积 (mm²); (5.3.1-2) (5.3.1-3) 带螺纹的连墙件取 N— 风荷载及其他作用对连墙件产生的轴向力设计值 (N); Nw— 风荷载作用于连墙件的轴向力设计值 (N), 按本 标准式(5.3.2)计算； 4—连墙件的稳定系数，根据连墙件长细比按本标准附 录B 表 B.0.6 取值； f— 连墙件钢材的抗压强度设计值 (N/mm²); No— 连墙件约束门式作业脚手架平面外变形所产生的轴 向力设计值 (N), 取3000N。 | [11 empty] | 4
门式作业脚手架在有风环境下的稳定承载力应该如何计算？ | 5.2.1 当进行门式作业脚手架设计时，门架的稳定承载力应按 下列公式计算： 1 无风环境时： (5.2.1-1) 2 有风环境时： (5.2.1-2) 式中： N—— 作用于一榀门架的轴向力设计值 (N), 按本标准 式(5.2.2)计算； Mw— 风荷载作用于门架引起的立杆弯矩设计值 (N · mm), 按本标准式(5.2.3-1)计算； W——门架单根主立杆毛截面模量 (mm³)。 | [11 empty] | 1
请问钢管扣件的抗滑承载力设计值应该取多少？ | 5.3.4 当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算应 满足下式要求： N₁≤R. (5.3.4) 式中： R。——扣件抗滑承载力设计值 (kN), 一个直角扣件应 取8.0kN。 | [11 empty] | 5
什么是进行门式支撑架设计计算时的第一步？ | 5.4.1 当进行门式支撑架设计计算时，应先确定计算单元，明 确荷载传递路径，并应根据实际受力情况绘出计算简图。 | [11 empty] | 3
根据公式 Nw=1.4wk ·L₁ ·H₁，计算风荷载作用于连墙件的水平力设计值时需要考虑哪些参数？ | 5.3.2 风荷载作用于连墙件的水平力设计值应按下式计算： Nw=1.4wk ·L₁ ·H₁ (5.3.2) 式中： L₁— 连墙件水平间距 (mm); H₁— 连墙件竖向间距 (mm)。 | [11 empty] | 1
连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强度应如何计算？ | 5.3.3 连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强 度应按下式计算： N₁≤Ny (5.3.3) 式中： Ny—— 连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的 抗拉(压)承载力设计值 (kN)。 | [11 empty] | 1
门式支撑架的布置方式应该根据什么因素确定？ | 5.4.2 门式支撑架可根据建筑结构和荷载变化确定门架的布置 方式，并应按门架的不同布置方式分别选取各自有代表性的最不 利的门架为计算单元进行计算。 | [11 empty] | 1
请问门式支撑架承受荷载的水平杆抗弯强度应如何计算？ | 5.4.3 门式支撑架承受荷载的水平杆抗弯强度应按下式计算： (5.4.3) 式中：σ 水平杆弯曲应力 (N/mm²); M——水平杆弯矩设计值 (N ·mm), 按本标准第5.4.4 条的规定计算； W— 水平杆毛截面模量 (mm³); f— 钢材抗弯强度设计值 (N/mm²)。 | [11 empty] | 1
门架立杆轴心受压构件稳定系数应该根据什么换算长细比取值？ | 5.4.7 门式支撑架的一榀门架立杆轴心受压构件稳定系数 ， 应根据门架立杆换算长细比λ按本标准附录B 表 B.0.6 取值。 | [11 empty] | 1
门式支撑架受弯杆件的弯矩设计值应该如何计算？ | 5.4.4 水平杆的弯矩设计值应按下列公式计算，并应取较大值： 由可变荷载控制的组合： 由永久荷载控制的组合： (5.4.4-1) (5.4.4-2) 式中：2Mck— 门式支撑架受弯杆件由永久荷载产生的弯矩 标准值总和； 2Mok— 门式支撑架受弯杆件由可变荷载产生的弯矩 标准值总和； Mauk— 门式支撑架受弯杆件由可变荷载产生的各弯 矩标准值中的最大值。 | [11 empty] | 2
在有风环境时，满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承载力应如何计算？ | 5.4.6 用于建筑结构施工的满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承 载力计算，应符合下列规定： 1 无风环境时，满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承载力， 应按本标准式(5.2.1-1)计算，门架立杆的轴向力设计值应按 本标准第5.4.8条第1款的规定计算； 2 有风环境时，满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承载力， 应分别按本标准式(5.2.1-1)、式(5.2.1-2)计算，门架立杆 轴向力设计值和弯矩设计值计算应符合下列规定： 1)当按本标准式(5.2.1-1)计算时， 一榀门架立杆的轴 向力设计值应按本标准第5.4.8条第2款的规定计算； 2)当按本标准式(5.2.1-2)计算时， 一榀门架立杆轴向 力设计值应按本标准第5.4.8条第1款的规定计算； 门架立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按本标准第 5.4.9条的规定计算。 | [11 empty] | 1
请问如何计算门架立杆的轴向力设计值？ | 5.4.8 建筑结构施工用的满堂支撑架一榀门架立杆轴向力设计 值计算应符合下列规定： 1 当无风环境或不组合由风荷载产生的门架立杆附加轴力 时，应按下列公式计算，并应取较大值： 由可变荷载控制的组合： N=1.2( .4( .7 (5.4.8-1) 由永久荷载控制的组合： N=1.35( .4×0.7(≥Nou+2Nae) (5.4.8-2) 2 当有风环境组合由风荷载产生的门架立杆附加轴力时， 应按下列公式计算，并应取较大值： 由可变荷载控制的组合： N=1.2( .4[2Nau+ 0.7 .6Nm (5.4.8-3) 由永久荷载控制的组合： N=1.35( .4[0.7( 2Nae)+0.6Nm 厂 (5.4.8-4) 式中： N—— 作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (N); | [11 empty] | 4
门式支撑架连墙杆件在抵抗水平风荷载时，应如何计算连墙件所承受的水平风荷载标准值？ | 5.4.11 门式支撑架连墙杆件的强度及稳定承载力应按本标准 第5.3.1条的规定进行计算， No 应取3.0kN; 并应符合下列规定： 1 当连墙件用来抵抗水平风荷载时，应按本标准式 (5.3.2)计算连墙件所承受的水平风荷载标准值Nw, 并应依据 连墙件的最大间距和按门式支撑架整体风荷载体型系数μ.计算 所得的风荷载标准值 wu 进行计算； 2 当连墙件用来抵抗其他水平荷载时， N, 应取其他水平荷 载标准值； 3 当采用钢管抱箍等形式与建筑结构固定时，尚应对连接 节点进行强度计算。 | [11 empty] | 1
门架立杆稳定承载力应按照什么标准进行计算？ | 5.4.5 用于室内装饰装修和管道安装施工的满堂作业架的一榀 门架立杆稳定承载力计算，应符合下列规定： 1 一榀门架立杆稳定承载力应按本标准式(5.2. 1- 1) 计算； 2 作用于一榀门架立杆的轴向力设计值，应按本标准式 (5.2.2)计算。 | [11 empty] | 1
根据5.4.9中的公式，如何计算门式支撑架门架引起的立杆弯矩标准值M？ | 5.4.9 风荷载作用于门式支撑架立杆所产生的弯矩设计值应按 本标准式(5.2.3-1)计算，弯矩标准值应按下式计算： (5.4.9) 式中： M— 风荷载作用于门架引起的立杆弯矩标准值 (N ·mm); wk—— 门式支撑架风荷载标准值 (N/mm²), 以单榀桁 架体型系数μ,按本标准式(4.2.4)计算； 52— 门式支撑架门架立杆由风荷载产生的弯矩折减系 数，取0.5; l—— 门架跨距 (mm); h—— 门式支撑架步距 (mm)。 | [11 empty] | 2
门式支撑架在哪些条件下可不计算风荷载产生的门架立杆附加轴力？ | 5.4.10 除混凝土模板门式支撑架以外，室外搭设的门式支撑架 在门架立杆轴向力设计值计算时，应计入由风荷载产生的立杆附 加轴力；但当同时满足表5.4.10 中某一序号条件时，可不计入 由风荷载产生的立杆附加轴力。 表5.4.10 门式支撑架可不计算风荷载产生的门架立杆附加轴力的条件 | [11 empty] | 2
在什么情况下门式支撑架可以不进行风荷载作用下的抗倾覆验算？ | 5.4.13 当门式支撑架满足下列条件之一时，可不进行风荷载作 用下的抗倾覆验算： 1 基本风压值不大于0.3kN/m², 架体高宽比小于2.0,且 作业层上竖向封闭栏杆(模板)高度小于1.2m; 2 基本风压值不大于0.5kN/m², 架体高宽比小于1.5,且 作业层上竖向封闭栏杆(模板)高度小于1.2m; 3 采取了抗倾覆措施。 | [11 empty] | 1
在水平风荷载作用下，门式支撑架的横向抗倾覆承载力验算应满足什么要求？ | 5.4.12 在水平风荷载作用下，宜对门式支撑架的横向进行抗倾 覆承载力验算，并应满足下式要求： (5.4.12) 式中： B—— 门式支撑架宽度 (mm); qu— 均匀分布的架体自重面荷载标准值 (N/mm²); 9ke——均匀分布的支撑架上模板等物料自重面荷载标准值 (N/mm²); G— 支撑架上集中堆放的物料自重标准值 (N); b;— 集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 (mm); Mm— 门式支撑架在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 (N ·mm)。 | [11 empty] | 1
当采用型钢梁作为悬挑脚手架的支承结构时，需要进行哪些计算？ | 5.6.1 当采用型钢梁作为悬挑脚手架的支承结构时，应进行下 列计算： 1 型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定承载力和挠度； 2 型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度； 3 型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。 | [11 empty] | 7
按照上述背景信息，请问如何计算型钢悬挑梁的抗弯强度？ | 5.6.3 型钢悬挑梁的抗弯强度应按下列公式计算： (5.6.3-1) (5.6.3-2) 式中：σ—型钢悬挑梁应力值 (N/mm²); Mmx— 型钢悬挑梁计算截面最大弯矩设计值 (N ·mm); Wn— 型钢悬挑梁净截面模量 (mm³); f— 钢材的抗弯强度设计值 (N/mm²); N— 悬挑脚手架作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (N): La— 门架外立杆至建筑结构外边缘支承点的距离 (mm), 取外立杆中心至楼层板边距离加100mm; La— 门架内立杆至建筑结构外边缘支承点的距离 (mm), 取内立杆中心至楼层板边距离加100mm; q— 型钢梁自重线荷载标准值 (N/mm)。 | [11 empty] | 1
门式脚手架立杆地基承载力的验算公式是什么？ | 5.5.1 门式脚手架立杆地基承载力应按下列公式进行验算： (5.5.1-1) (5.5.1-2) 式中： p— 门式脚手架一榀门架立杆基础底面的平均压力设计 值 (kN/m²); Nx— 作用于一榀门架立杆的轴向力标准值 (kN); N— 作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (kN); Ad— 一榀门架立杆底座底面面积 (m²), 可根据底座实 际面积取值， 一榀门架双立杆的垫板面积取值不应 大于2×0.25m²; Y— 永久荷载和可变荷载分项系数加权平均值，当按永 久荷载控制组合时，取1.363;当按可变荷载控制 组合时，取1.254; fa— 修正后的地基承载力特征值 (kN/m²), 按本标准 第5.5.3条的规定确定。 | [11 empty] | 2
在对搭设在地下室顶板、楼面等建筑结构上的门式脚手架进行承载力验算时，如果不能满足承载力要求，应采取什么措施？ | 5.5.4 对搭设在地下室顶板、楼面等建筑结构上的门式脚手架， 应对支承架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要 求时，应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
型钢悬挑梁的整体稳定承载力应按照什么式子来验算？ | 5.6.4 型钢悬挑梁的整体稳定承载力应按下式验算： (5.6.4) 式中：4%— 型钢悬挑梁的整体稳定性系数，按现行国家标准 《钢结构设计标准》 GB 50017的规定采用； W—— 型钢悬挑梁毛截面模量 (mm³)。 | [11 empty] | 1
悬挑脚手架作用于一榀门架上的轴向力设计值 N，应根据什么进行计算？ | 5.6.2 悬挑脚手架作用于一榀门架上的轴向力设计值 N, 应 根 据悬挑脚手架分段搭设高度按本标准式(5.2.2)计算。 | [11 empty] | 1
请问根据提供的背景信息，以下哪个问题最适合用于考试或测验？ | 5.5.3 当进行门式脚手架地基承载力验算时，应结合地基土的 类别、状态等因素对地基承载力特征值进行修正，修正后的地基 承载力特征值应按下式计算： fa =ke · fak (5.5.3) 式中： ke— 地基承载力修正系数，按表5.5.3取值； f&— 地基承载力特征值 (kN/m²)。 表5.5.3 地基承载力修正系数 | [11 empty] | 20
a) 门式脚手架地基承载力验算需要考虑哪些因素？ | 5.5.3 当进行门式脚手架地基承载力验算时，应结合地基土的 类别、状态等因素对地基承载力特征值进行修正，修正后的地基 承载力特征值应按下式计算： fa =ke · fak (5.5.3) 式中： ke— 地基承载力修正系数，按表5.5.3取值； f&— 地基承载力特征值 (kN/m²)。 表5.5.3 地基承载力修正系数 | [11 empty] | 20
b) 门式脚手架地基承载力特征值如何修正？ | 5.5.3 当进行门式脚手架地基承载力验算时，应结合地基土的 类别、状态等因素对地基承载力特征值进行修正，修正后的地基 承载力特征值应按下式计算： fa =ke · fak (5.5.3) 式中： ke— 地基承载力修正系数，按表5.5.3取值； f&— 地基承载力特征值 (kN/m²)。 表5.5.3 地基承载力修正系数 | [11 empty] | 11
c) 门式脚手架地基承载力特征值的计算公式是什么？ | 5.5.3 当进行门式脚手架地基承载力验算时，应结合地基土的 类别、状态等因素对地基承载力特征值进行修正，修正后的地基 承载力特征值应按下式计算： fa =ke · fak (5.5.3) 式中： ke— 地基承载力修正系数，按表5.5.3取值； f&— 地基承载力特征值 (kN/m²)。 表5.5.3 地基承载力修正系数 | [11 empty] | 15
d) 门式脚手架地基承载力修正系数如何确定？ | 5.5.3 当进行门式脚手架地基承载力验算时，应结合地基土的 类别、状态等因素对地基承载力特征值进行修正，修正后的地基 承载力特征值应按下式计算： fa =ke · fak (5.5.3) 式中： ke— 地基承载力修正系数，按表5.5.3取值； f&— 地基承载力特征值 (kN/m²)。 表5.5.3 地基承载力修正系数 | [11 empty] | 9
根据5.6.6，悬挑脚手架作用于一榀门架的轴向力标准值应如何计算？ | 5.6.6 悬挑脚手架作用于一榀门架的轴向力标准值，应按下式 计算： Nx=(Nck+Ncak)H+ (5.6.6) | [11 empty] | 2
U 型钢筋拉环或螺栓的强度应按照哪个公式计算？ | 5.6.7 将型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U 型钢筋拉环或螺栓 的强度应按下列公式计算： (5.6.7-1) (5.6.7-2) 式中：σ U 型钢筋拉环或螺栓应力值 (N/mm²); Nm— 型钢悬挑梁锚固段压点U 型钢筋拉环或螺栓拉力设 计值 (N); A—U 型钢筋拉环净截面面积或螺栓的有效截面面积 (mm²), 一个钢筋拉环或一对螺栓按两个钢筋(螺 栓)截面计算； f—U 型钢筋拉环或螺栓抗拉强度设计值 (N/mm²), 按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的规定取fi= 50N/mm²。 | [11 empty] | 5
门架立杆轴线的对接偏差不应大于多少？ | 6.1.2 上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，门架立杆轴线的 对接偏差不应大于2mm。 | [11 empty] | 1
请问，在进行这样的补强钢筋配置时，需要考虑哪些因素？ | 5.6.9 当型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层 受力钢筋时，应通过验算在楼板中配置承受负弯矩作用的补强 钢筋。 | [11 empty] | 3
请问在门架和配件的搭配中需要注意哪些方面？ | 6.1.1 配件应与门架配套，在不同架体结构组合工况下，均应 使门架连接可靠、方便，不同型号的门架与配件严禁混合使用。 | [11 empty] | 6
型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个及以上U型钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘以多少的折减系数？ | 5.6.8 当型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个(对)及以上U 型 钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘 以0.85的折减系数。 | [11 empty] | 1
悬挑脚手架所使用的钢丝绳应采用荷载标准值按容许应力法进行计算时，钢丝绳的安全系数应取多少？ | 5.6.12 悬挑脚手架所使用的钢丝绳应采用荷载标准值按容许应 力法进行计算，钢丝绳的安全系数应取K,≥8.0。 | [11 empty] | 1
在对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)进行混凝土结构承载力验算时，如果不满足《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求，应采取什么样的措施？ | 5.6.10 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)应按现行国 家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的规定进行混凝土结 构承载力验算，当不满足要求时，应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架顶端防护栏杆宜高出女儿墙上端或檐口上端多高？ | 6.2.3 门式作业脚手架顶端防护栏杆宜高出女儿墙上端或檐口 上端1.5m。 | [11 empty] | 1
按照现行国家标准，当采用型钢桁架下撑式等其他结构形式作为悬挑脚手架的支承结构时，应按照哪些规范对其结构、构件及与建筑结构的连接进行设计计算？ | 5.6.11 当采用型钢桁架下撑式等其他结构形式作为悬挑脚手架 的支承结构时，应按现行国家标准《钢结构设计标准》 GB 50017、《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的规定，对其结构、 构件及与建筑结构的连接进行设计计算。 | [11 empty] | 1
请问在门式脚手架上下榀门架间应设置锁臂吗？ | 6.1.5 门式脚手架上下榀门架间应设置锁臂。当采用插销式或 弹销式连接棒时，可不设锁臂。 | [11 empty] | 11
门式作业脚手架的外侧应按步满设交叉支撑，内侧宜设置交叉支撑；当门式作业脚手架的内侧不设交叉支撑时，应符合哪些规定？ | 6.1.3 门式脚手架设置的交叉支撑应与门架立杆上的锁销锁牢， 交叉支撑的设置应符合下列规定： 1 门式作业脚手架的外侧应按步满设交叉支撑，内侧宜设 置交叉支撑；当门式作业脚手架的内侧不设交叉支撑时，应符合 下列规定： 1) 在门式作业脚手架内侧应按步设置水平加固杆； 2) 当门式作业脚手架按步设置挂扣式脚手板或水平架时， 可在内侧的门架立杆上每2步设置一道水平加固杆。 2 门式支撑架应按步在门架的两侧满设交叉支撑。 | [11 empty] | 1
可调底座和可调托座插入门架立杆的长度应该不小于多少？调节螺杆伸出长度不应该大于多少？ | 6.1.7 可调底座和可调托座插入门架立杆的长度不应小于 150mm, 调节螺杆伸出长度不应大于200mm。 | [11 empty] | 1
底部门架的立杆下端可以设置固定底座或可调底座吗？ | 6.1.6 底部门架的立杆下端可设置固定底座或可调底座。 | [11 empty] | 1
什么是上下榀门架组装时连接棒插入立杆的最小深度？连接棒与门架立杆配合的最大间隙是多少？ | 6.1.4 上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒插入立杆的 深度不应小于30mm, 连接棒与门架立杆配合间隙不应大 于2mm。 | [11 empty] | 1
在作业人员上下门式脚手架时，应该采用什么类型的斜梯？ | 6.1.10 作业人员上下门式脚手架的斜梯宜采用挂扣式钢梯，并 宜采用Z 字形设置， 一个梯段宜跨越两步或三步门架再行转折。 当采用垂直挂梯时，应采用护圈式挂梯，并应设置安全锁。 | [11 empty] | 20
钢梯应该具备哪些配套规格和设施？ | 6.1.11 钢梯规格应与门架规格配套，并应与门架挂扣牢固。钢 梯应设栏杆扶手和挡脚板。 | [11 empty] | 20
水平架可以由什么代替？ | 6.1.12 水平架可由挂扣式脚手板或在门架两侧立杆上设置的水 平加固杆代替。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的水平加固杆应符合哪些规定？ | 6.1.8 门式脚手架应设置水平加固杆，水平加固杆的构造应符 合下列规定： 1 每道水平加固杆均应通长连续设置； 2 水平加固杆应靠近门架横杆设置，应采用扣件与相关门 架立杆扣紧； 3 水平加固杆的接长应采用搭接，搭接长度不宜小于 1000mm, 搭接处宜采用2个及以上旋转扣件扣紧。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架内侧立杆离墙面净距大于多少时需要采取安全措施？ | 6.2.2 当门式作业脚手架的内侧立杆离墙面净距大于150mm 时，应采取内设挑架板或其他隔离防护的安全措施。 | [11 empty] | 2
请问门式作业脚手架上应如何设置水平架？ | 6.2.4 门式作业脚手架应在门架的横杆上扣挂水平架，水平架 设置应符合下列规定： 1 应在作业脚手架的顶层、连墙件设置层和洞口处顶部 设置； 2 当作业脚手架安全等级为 I 级时，应沿作业脚手架高度 每步设置一道水平架；当作业脚手架安全等级为Ⅱ级时，应沿作 业脚手架高度每两步设置一道水平架； 3 每道水平架均应连续设置。 | [11 empty] | 20
门式脚手架中，剪刀撑斜杆的倾角应为多少度至多少度？ | 6.1.9 门式脚手架应设置剪刀撑，剪刀撑的构造应符合下列 规定： 1 剪刀撑斜杆的倾角应为45°~60°; 2 剪刀撑应采用旋转扣件与门架立杆及相关杆件扣紧； 3 每道剪刀撑的宽度不应大于6个跨距，且不应大于9m; 也不宜小于4个跨距，且不宜小于6m (图6.1.9); 4 每道竖向剪刀撑均应由底至顶连续设置； 5 剪刀撑斜杆的接长应符合本标准第6. 1.8条第3款的 规定。 图6.1.9 剪刀撑布置示意 | [11 empty] | 20
请问门式作业脚手架的底层门架下端应该设置什么？ | 6.2.8 门式作业脚手架的底层门架下端应设置纵横向扫地杆。 纵向通长扫地杆应固定在距门架立杆底端不大于200mm 处的门 架立杆上，横向扫地杆宜固定在紧靠纵向扫地杆下方的门架立 杆上。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架作业层的脚手板要求什么样的铺设方式？当脚手板上有孔洞时，内切圆直径的限制是多少？ | 6.2.6 门式作业脚手架作业层应连续满铺挂扣式脚手板，并应 有防止脚手板松动或脱落的措施。当脚手板上有孔洞时，孔洞的 内切圆直径不应大于25mm。 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架安全等级为I级时，剪刀撑应按下列要求设置的条件是什么？ | 6.2.7 门式作业脚手架外侧立面上剪刀撑的设置应符合下列 规定： 1 当作业脚手架安全等级为 I 级时，剪刀撑应按下列要求 设置： 1) 宜在作业脚手架的转角处、开口型端部及中间间隔不超 过15m 的外侧立面上各设置一道剪刀撑(图6.2.7); 2) 当在作业脚手架的外侧立面上不设剪刀撑时，应沿架 体高度方向每间隔2步～3步在门架内外立杆上分别 设置一道水平加固杆。 2 当作业脚手架安全等级为Ⅱ级时，门式作业脚手架外侧 立面可不设置剪刀撑。 图6.2.7 安全等级为I 级时的门式作业 脚手架的剪刀撑构造要求 | [11 empty] | 1
当门式支撑架架上总荷载大于3kN/m²时，应该在顶部门架立杆上设置什么结构？ | 6.1.13 当架上总荷载大于3kN/m² 时，门式支撑架宜在顶部门 架立杆上设置托座和楞梁(图6. 1. 13),楞梁应具有足够的强度 和刚度。当架上总荷载小于或等于3kN/m² 时，门式支撑架可通 过门架横杆承担和传递荷载。 图6.1.13 门式支撑架上部设置示意 1— 门架；2—托座；3—楞梁；4—小楞 | [11 empty] | 2
满堂作业架顶部作业平台的脚手板应该如何铺设？ | 6.4.9 满堂作业架顶部作业平台应满铺脚手板，并应采用可靠 的连接方式固定。作业平台上的孔洞应按现行行业标准《建筑施 工高处作业安全技术规范》 JGJ 80 的规定防护。作业平台周边 应设置栏杆和挡脚板。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架在架体外侧的门架立杆上设置纵向水平加固杆时，应符合哪些规定？ | 6.2.5 门式作业脚手架应在架体外侧的门架立杆上设置纵向水 平加固杆，应符合下列规定： 1 在架体的顶层、沿架体高度方向不超过4步设置一道， 宜在有连墙件的水平层设置； 2 在作业脚手架的转角处、开口型作业脚手架端部的两个 跨距内，按步设置。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架的连墙件设置应满足哪些要求？ | 6.2.10 门式作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件与 建筑结构拉结，连墙件设置的位置和数量应按专项施工方案确 定，应按确定的位置设置预埋件，并应符合下列规定： 1 连墙件应采用能承受压力和拉力的构造，并应与建筑结 构和架体连接牢固； 2 连墙件应从作业脚手架的首层首步开始设置，连墙点之 上架体的悬臂高度不应超过2步； 3 应在门式作业脚手架的转角处和开口型脚手架端部增设 连墙件，连墙件的竖向间距不应大于建筑物的层高，且不应大 于4.0m。 | [11 empty] | 5
在建筑物的转角处，门式作业脚手架内外两侧立杆上应如何设置连接杆和斜撑杆？ | 6.2.9 在建筑物的转角处，门式作业脚手架内外两侧立杆上应 按步水平设置连接杆和斜撑杆，应将转角处的两榀门架连成一体 (图6.2.9),并应符合下列规定： 1 连接杆和斜撑杆应采用钢管，其规格应与水平加固杆 相同； (b)阴角转角处脚手架连接 图6.2.9 转角处脚手架连接 1—连接杆；2— 门架；3—连墙件；4一斜撑杆 2 连接杆和斜撑杆应采用扣件与门架立杆或水平加固杆 扣紧； 3 当连接杆与水平加固杆平行时，连接杆的一端应采用不 少于2个旋转扣件与平行的水平加固杆扣紧，另一端应采用扣件 与垂直的水平加固杆扣紧。 | [11 empty] | 7
什么是连墙件设置的最佳方式？ | 6.2.13 连墙件宜水平设置；当不能水平设置时，与门式作业脚 手架连接的一端，应低于与建筑结构连接的端，连墙杆的坡度 宜小于1:3。 | [11 empty] | 20
连墙件设置应满足哪些要求，除了满足本标准的计算要求之外？ | 6.2.11 门式作业脚手架连墙件的设置除应满足本标准的计算要 求外，尚应满足表6.2.11的要求。 表6.2.11 连墙件最大间距或最大覆盖面积 注：1 序号4～6为架体位于地面上高度； 2 按每根连墙件覆盖面积设置连墙件时，连墙件的竖向间距不应大于6m; 3 表中h 为步距；l为跨距。 | [11 empty] | 20
在图6.3.2中，型钢悬挑梁的设置有哪些要求？ | 6.3.2 型钢悬挑梁锚固段长度不宜小于悬挑段长度的1.25倍， 悬挑支承点应设置在建筑结构的梁板上，并应根据混凝土的实际 强度进行承载能力验算，不得设置在外伸阳台或悬挑楼板上 (图6.3.2)。 (a)型钢悬挑梁穿墙设置 (b)型钢悬挑梁楼面设置 图6.3.2 型钢悬挑梁在主体结构上的设置 1一短钢管与钢梁焊接；2—锚固段压点；3—木楔； 4—钢垫板(150mm×100mm×10mm) | [11 empty] | 12
什么类型的型钢适合用于型钢悬挑梁的双轴对称截面？ | 6.3.3 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，型钢截面型号 应经设计确定。 | [11 empty] | 1
在图6.2.12中，连墙件应该设置在门架的横杆的哪一侧，并且应该如何固定在门架上？ | 6.2.12 连墙件应靠近门架的横杆设置(图6.2. 12),并应固定 在门架的立杆上。 (a)连墙件在门架横杆之上 (b)连墙件在门架横杆之下 图6.2.12 连墙件与门架连接示意 1— 门架；2—连墙件 | [11 empty] | 1
在连接型钢悬挑梁与U型钢筋时，采用钢筋拉环连接时应采用什么来紧固？ | 6.3.7 型钢悬挑梁与U 型钢筋拉环或螺栓连接应紧固。当采用 钢筋拉环连接时，应采用钢楔或硬木楔塞紧；当采用螺栓钢压板 连接时，应采用双螺帽拧紧。 | [11 empty] | 20
在移动门式作业架中，竖向剪刀撑应该连续设置在外侧周边和内部纵横向间隔的最大距离是多少？ | 6.5.4 移动门式作业架应在外侧周边、内部纵横向间隔不大于 4m 连续设置竖向剪刀撑，应在顶层、扫地杆设置处和竖向间隔 不超过2步分别设置一道水平剪刀撑。 | [11 empty] | 1
请问在对锚固型钢悬挑梁的楼板进行设计验算时，如果承载力不能满足要求，应采取哪些措施？ | 6.3.4 对锚固型钢悬挑梁的楼板应进行设计验算，当承载力不 能满足要求时，应采取在楼板内增配钢筋、对楼板进行反支撑等 措施。型钢悬挑梁的锚固段压点宜采用不少于2个(对)预埋U 型钢筋拉环或螺栓固定；锚固位置的楼板厚度不应小于100mm, 混凝土强度不应低于20MPa。U 型钢筋拉环或螺栓应埋设在梁 板下排钢筋的上边，用于锚固U 型钢筋拉环或螺栓的锚固钢筋 应与结构钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》 GB 50010 中 钢 筋 锚 固 的 规 定 ( 图 6.3.4)。 A-A(1) A-A(2) 图6.3.4 型钢悬挑梁与楼板固定 1—锚固螺栓；2—工字钢；3—钢垫板；4一建筑结构楼板；5—负弯矩钢筋； 6—角钢；7—木楔；8—锚固钢筋(2φ18长1500mm);9— 锚固垫板； 10—PVC套管 | [11 empty] | 10
门式作业脚手架通道口宽度为一个门架跨距时，应该在通道口上方的内外侧设置什么？ | 6.2.14 门式作业脚手架通道口高度不宜大于2个门架高度，对 门式作业脚手架通道口应采取加固措施(图6.2. 14),并应符合 下列规定： (a)通道口宽度为一个门架跨距 (b)通道口宽度为多个门架跨距 图6.2.14 通道口加固示意图 1—水平加固杆；2—斜撑杆；3—托架梁；4—加强杆 1 当通道口宽度为一个门架跨距时，在通道口上方的内外 侧应设置水平加固杆，水平加固杆应延伸至通道口两侧各一个门 架跨距； 2 当通道口宽度为多个门架跨距时，在通道口上方应设置 托架梁，并应加强洞口两侧的门架立杆，托架梁及洞口两侧的加 强杆应经专门设计和制作； 3 应在通道口内上角设置斜撑杆。 | [11 empty] | 20
针对型钢悬挑梁锚固的U型钢筋拉环或螺栓，应采用冷弯成型，钢筋直径不应小于多少毫米？ | 6.3.5 用于型钢悬挑梁锚固的U 型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯 成型，钢筋直径不应小于16mm。 | [11 empty] | 1
请问，悬挑脚手架的悬挑支承结构应该根据什么来布设？ | 6.3.1 悬挑脚手架的悬挑支承结构应根据施工方案布设，其位 置宜与门架立杆位置对应，每一跨距宜设置一根型钢悬挑梁，并 应按确定的位置设置预埋件。 | [11 empty] | 4
在悬挑脚手架搭建过程中，门架立杆和型钢悬挑梁的连接要求是什么？ | 6.3.8 悬挑脚手架底层门架立杆与型钢悬挑梁应可靠连接，门 架立杆不得滑动或窜动。型钢梁上应设置定位销，定位销的直径 不应小于30mm, 长度不应小于100mm, 并应与型钢梁焊接牢 固。门架立杆插入定位销后与门架立杆的间隙不宜大于3mm。 | [11 empty] | 1
在建筑平面转角处，为了提高结构的稳定性和安全性，需要特别设计和设置型钢悬挑梁。在这种情况下，应该如何设置水平连接杆和斜撑杆？ | 6.3.10 在建筑平面转角处(图6.3. 10),型钢悬挑梁应经单独 设计后设置；架体应按本标准第6.2.9条的规定设置水平连接杆 和斜撑杆。 (a)型钢悬挑梁在阳角处设置 (b) 型钢悬挑梁在阴角处设置 图6.3.10 建筑平面转角处型钢悬挑梁设置 1— 门架；2—水平加固杆；3—连接杆；4一型钢悬挑梁；5—水平剪刀撑 | [11 empty] | 1
什么是悬挑脚手架的架体结构和构造应符合的标准？ | 6.3.12 悬挑脚手架的架体结构和构造应符合本标准第6.2节的 规定。 | [11 empty] | 1
请问门式支撑架的搭设高度、门架跨距、门架列距应根据什么因素经计算确定？ | 6.4.1 门式支撑架的搭设高度、门架跨距、门架列距应根据施 工现场条件等因素经计算确定，架体的结构构造尺寸宜符合 表6.4.1的规定。 表6.4.1 门式支撑架结构构造尺寸 | [11 empty] | 1
在型钢悬挑梁的设计中，关于设置钢拉杆或钢丝绳与上部建筑结构斜拉结，应符合哪些规定？ | 6.3.11 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢拉杆或钢丝绳与上部建筑 结构斜拉结(图6.3.11),并应符合下列规定： 1 刚性拉杆可参与型钢悬挑梁的受力计算，钢丝绳不宜参 与型钢悬挑梁的受力计算，刚性拉杆与钢丝绳应有张紧措施。刚 性拉杆的规格应经设计确定，钢丝绳的直径不宜小于15.5mm。 2 刚性拉杆或钢丝绳与建筑结构拉结的吊环宜采用 HPB300 级钢筋制作，其直径不宜小于φ18mm, 吊环预埋锚固 长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的 规定。 3 钢丝绳绳卡的设置应符合现行国家标准《钢丝绳夹》 GB/T 5976的规定，钢丝绳与型钢悬挑梁的夹角不应小于45°。 图6.3.11 型钢悬挑梁端钢丝绳与建筑结构拉结 1—钢拉杆或钢丝绳；2—花篮螺栓 | [11 empty] | 1
在满堂作业架的水平加固杆设置中，平行于门架平面的水平加固杆应满足哪些规定？ | 6.4.2 满堂作业架的水平加固杆设置(图6.4.2)应符合下列 规定： 1 平行于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度方 向不大于4步、在架体外侧和水平方向间隔不大于4个跨距各设 置一道； 2 垂直于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度方 图6.4.2 满堂作业架水平加固杆设置示意 1— 门架；2—交叉支撑；3—水平架；4—平行于门架平面 方向的水平加固杆；5—垂直于门架平面方向的水平加固 杆；6—平行于门架平面方向的竖向剪刀撑；7—垂直于门 架平面方向的竖向剪刀撑；8—水平剪刀撑；9—扫地杆 ai—平行于门架平面方向的水平加固杆间距； a2—垂直于 门架平面方向的水平加固杆间距； c—沿架体高度方向的水 平加固杆间距； d—水平剪刀撑相邻斜杆间距 向不大于4步、在架体外侧和水平方向间隔不大于4个列距各设 置一道。 | [11 empty] | 1
请问，在悬挑脚手架底层门架上应设置哪些支撑结构？ | 6.3.9 悬挑脚手架的底层门架立杆上应设置纵向通长扫地杆， 并应在脚手架的转角处、开口处和中间间隔不超过15m 的底层 门架上各设置一道单跨距的水平剪刀撑，剪刀撑斜杆应与门架立 杆底部扣紧。 | [11 empty] | 3
请问满堂作业架安全等级为I级时，平行于门架平面的竖向剪刀撑应如何设置？ | 6.4.4 满堂作业架剪刀撑的设置应符合下列规定(图6.4.4): 1 安全等级为 I 级的满堂作业架，竖向剪刀撑应按下列要 (a)安全等级为I级时剪刀撑设置 (b)安全等级为Ⅱ级时剪刀撑设置 图6.4.4 满堂作业架剪刀撑设置示意 1— 门架；2—平行于门架平面的竖向剪刀撑；3—垂直于门架平面的 竖向剪刀撑；4—水平剪刀撑 求设置： 1)平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间 隔不大于4个跨距各设置一道，每道剪刀撑的宽度宜 为4个列距，沿门架平面方向的间隔距离不宜大于4 个列距； 2) 垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧每隔4个 跨距各设置一道，每道剪刀撑的宽度宜为4个跨距。 2 安全等级为Ⅱ级的满堂作业架，竖向剪刀撑应按本条第 1款第1项的要求设置。 3 水平剪刀撑应在架体的顶部和沿高度方向间隔不大于4 步连续设置，其相邻斜杆的水平距离宜为10m～12m。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问安全等级为I级的满堂支撑架，竖向剪刀撑应如何设置？ | 6.4.5 满堂支撑架剪刀撑的设置应符合下列规定： 1 安全等级为I 级的满堂支撑架，竖向剪刀撑应按下列要 求设置(图6.4.5): 图6.4.5 安全等级为I 级的满堂支撑架剪刀撑设置示意 1— 门架；2一平行于门架平面的竖向剪刀撑；3—垂直于门架平面的 竖向剪刀撑；4—水平剪刀撑 1)平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间 隔不大于4个跨距各设置一道，每道竖向剪刀撑均应 连续设置； 2) 垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间 隔不大于4个列距各设置一道，每道竖向剪刀撑的宽 度宜为4个跨距，沿垂直于门架平面方向的间隔距离 不宜大于4个跨距。 2 安全等级为Ⅱ级的满堂支撑架，竖向剪刀撑应按本标准 第6.4.4条第1款的要求设置。 3 水平剪刀撑应按本标准第6.4.4条第3款的要求设置， 但其相邻斜杆的水平距离宜为6m～10m。 | [11 empty] | 4
满堂支撑架安全等级为I级时，水平加固杆应如何设置？ | 6.4.3 满堂支撑架的水平加固杆设置应符合下列规定： 1 安全等级为I 级的满堂支撑架，水平加固杆应按下列要 求设置： 1) 平行于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度 方向不大于2步、在架体外侧和水平方向间隔不大于 2个跨距各设置 一道； 2) 垂直于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度 方向不大于2步、在架体外侧和水平方向间隔不大于 2个列距各设置 一道。 2 安全等级为Ⅱ级的满堂支撑架，水平加固杆应按本标准 第6.4.2条的要求设置。 3 满堂支撑架水平加固杆的端部宜设置连墙件与建筑结构 连接。 | [11 empty] | 10
请问，为什么在悬挑脚手架底层需要满铺脚手板并固定？ | 6.3.13 悬挑脚手架在底层应满铺脚手板，并应将脚手板固定。 | [11 empty] | 1
在门式支撑架的底层门架立杆上应该设置什么？ | 6.4.6 在门式支撑架的底层门架立杆上应分别设置纵横向通长 扫地杆，并应采用扣件与门架立杆扣紧。 | [11 empty] | 3
针对高宽比大于2的门式支撑架，哪些有效措施可用于防止架体倾覆？ | 6.4.8 对于高宽比大于2的门式支撑架，宜采取设置缆风绳或 连墙件等有效措施防止架体倾覆，缆风绳或连墙件设置宜符合下 列规定： 1 在架体外侧周边水平间距不宜超过8m、竖向间距不宜超 过4步设置一处；宜与竖向剪刀撑或水平加固杆的位置对应设置； 2 当满堂支撑架按本标准第6.4.3条第3款的要求设置了 连墙件时，架体可不采取其他防倾覆措施。 | [11 empty] | 20
什么是可移动门式作业架搭设的最大高度？ | 6.5.1 用于装饰装修、维修和设备管道安装的可移动门式作业 架搭设高度不宜超过8m, 高宽比不应大于3:1,施工荷载不应 大于1.5kN/m²。 | [11 empty] | 2
在门式支撑架中间设置通道口时，通道口底层门架是否需要设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆？ | 6.4.10 当门式支撑架中间设置通道口时，通道口底层门架可不 设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆，通道口上部两侧应设置 斜撑杆，并应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规 范》JGJ 80 的规定在通道口上部设置防护层。 | [11 empty] | 1
门式支撑架可采用哪两种布置方式来支承混凝土梁模板？ | 6.4.12 用于支承混凝土梁模板的门式支撑架，门架可采用平行 或垂直于梁轴线的布置方式(图6.4.12)。 (a) 门架垂直于梁轴线布置 (b) 门架平行于梁轴线布置 图6.4.12 混凝土梁模板门式支撑架的布置形式(一) 1—混凝土梁；2— 门架；3—交叉支撑；4—调节架；5—托梁；6—小楞； 7—扫地杆；8—可调托座；9—可调底座；10—水平加固杆 | [11 empty] | 2
在门架平面内方向，移动门式作业架的门架列距应该控制在多大范围内？ | 6.5.2 移动门式作业架在门架平面内方向门架列距不应大于 1.8m, 架体宜搭设成方形结构，当搭设成矩形结构时，长短边 之比不宜大于3:2。 | [11 empty] | 1
在设计混凝土梁板类结构的模板满堂支撑架时，为了确保结构的稳定性和安全性，应该考虑哪些因素？ | 6.4.14 混凝土梁板类结构的模板满堂支撑架，应按梁板结构分 别设计。板支撑架跨距(或列距)宜为梁支撑架跨距(或列距) 的倍数，梁下横向水平加固杆应伸入板支撑架内不少于2根门架 立杆，并应与板下门架立杆扣紧。 | [11 empty] | 1
门式支撑架的底座和托座与门架立杆轴线的偏差不应大于多少？ | 6.4.11 门式支撑架宜采用调节架、可调底座和可调托座调整高 度。底座和托座与门架立杆轴线的偏差不应大于2.0mm。 | [11 empty] | 1
满堂作业架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于4步的每榀门架上连续设置水平架。如果安全等级为I级的满堂支撑架，水平架的设置间隔应符合什么要求？ | 6.4.7 门式支撑架应设置水平架对架体进行纵向拉结，水平架 的设置应符合下列规定： 1 满堂作业架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于4步 的每榀门架上连续设置。 2 满堂支撑架的水平架应按下列要求设置： 1) 安全等级为I 级的满堂支撑架应在架体顶部及沿高度 方向间隔不大于2步的每榀门架上连续设置； 2) 安全等级为Ⅱ级的满堂支撑架应按本条第1款的要求 设置。 | [11 empty] | 1
在移动门式作业架中，应该在每个门架的哪些地方设置纵横向水平加固杆？ | 6.5.3 移动门式作业架应按步在每个门架的两根立杆上分别设 置纵横向水平加固杆，应在底部门架立杆上设置纵横向扫地杆。 | [11 empty] | 1
在架体高宽比大于2时，在移动就位后使用前应设抛撑的目的是什么？ | 6.5.5 当架体的高宽比大于2时，在移动就位后使用前应设 抛撑。 | [11 empty] | 1
在混凝土梁的模板门式支撑架中，哪些部件可以采用复式的布置方式？ | 6.4.13 当混凝土梁的模板门式支撑架高度较高或荷载较大时， 门架可采用复式的布置方式(图6.4.13)。 图6.4.13 混凝土梁模板门式支撑架的布置形式(二) 1—混凝土梁；2— 门架；3—交叉支撑；4—调节架；5—托梁；6—小楞； 7—扫地杆；8—可调底座；9—水平加固杆 | [11 empty] | 1
什么设施应该在架体上设置以供施工人员上下架体使用？ | 6.5.6 架体上应设置供施工人员上下架体使用的爬梯。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的地基要求是什么？ | 6.6.1 根据不同地基土质和搭设高度条件，门式脚手架的地基 应符合表6.6.1的规定。 表6.6.1 门式脚手架的地基要求 注：垫木厚度不小于50mm, 宽度不小于200mm; 通长垫木的长度不小 于1500mm。 | [11 empty] | 2
什么是架体顶部作业平台应该满铺的要求？ | 6.5.7 架体顶部作业平台应满铺脚手板，周边应设防护栏杆和 挡脚板。 | [11 empty] | 20
门式脚手架搭设与拆除作业前需要进行哪些步骤？ | 7.1.1 门式脚手架搭设与拆除作业前，应根据工程特点编制专 项施工方案，经审核批准后方可实施。专项施工方案应向作业人 员进行安全技术交底，并应由安全技术交底双方书面签字确认。 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架的地面标高应该高于自然地坪标高多少范围？ | 6.6.3 搭设门式作业脚手架的地面标高宜高于自然地坪标高 50mm～100mm。 | [11 empty] | 1
门式脚手架搭拆施工的专项施工方案应包括哪些内容？ | 7.1.2 门式脚手架搭拆施工的专项施工方案，应包括下列 内容： 1 工程概况、设计依据、搭设条件、搭设方案设计。 2 搭设施工图； 1) 架体的平面图、立面图、剖面图； 2) 脚手架连墙件的布置及构造图； 3) 脚手架转角、通道口的构造图； 4) 脚手架斜梯布置及构造图； 5) 重要节点构造图。 3 基础做法及要求。 4 架体搭设及拆除的程序和方法。 5 季节性施工措施。 6 质量保证措施。 7 架体搭设、使用、拆除的安全、环保、绿色文明施工 措施。 8 设计计算书。 9 悬挑脚手架搭设方案设计。 10 应急预案。 | [11 empty] | 20
门式脚手架搭设场地的平整要求是什么？ | 6.6.2 门式脚手架的搭设场地应平整坚实，并应符合下列规定： 1 回填土应分层回填，逐层夯实； 2 场地排水应顺畅，不应有积水。 | [11 empty] | 20
为了确保脚手架搭设的安全性，应该采取哪些措施？ | 6.6.4 当门式脚手架搭设在楼面等建筑结构上时，门架立杆下 宜铺设垫板。 | [11 empty] | 20
请问如何对经检验合格的构配件及材料进行堆放？ | 7.1.4 经检验合格的构配件及材料应按品种和规格分类堆放整 齐、平稳。 | [11 empty] | 1
教育者应如何确保门架、配件和加固杆在使用前符合要求？ | 7.1.3 门架与配件、加固杆等在使用前应进行检查和验收。 | [11 empty] | 1
门式脚手架搭设程序中，每搭设完两步门架后，应进行什么校验？ | 7.2.1 门式脚手架的搭设程序应符合下列规定： 1 作业脚手架的搭设应与施工进度同步， 一次搭设高度不 宜超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于4m; 2 支撑架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设； 3 门架的组装应自一端向另一端延伸，应自下而上按步架 设，并应逐层改变搭设方向； 4 每搭设完两步门架后，应校验门架的水平度及立杆的垂 直度； 5 安全网、挡脚板和栏杆应随架体的搭设及时安装。 | [11 empty] | 20
什么措施应该采取来确保搭设场地的排水？ | 7.1.5 对搭设场地应进行清理、平整，并应采取排水措施。 | [11 empty] | 1
请问，您是否需要我为您提供更多帮助？ | 7.1.7 在搭设前，应根据架体结构布置先在基础上弹出门架立 杆位置线，垫板、底座安放位置应准确，标高应一致。 | [11 empty] | 20
水平加固杆和剪刀撑斜杆应该分别设在门架的哪个位置？ | 7.2.3 加固杆的搭设应符合下列规定： 1 水平加固杆、剪刀撑斜杆等加固杆件应与门架同步搭设； 2 水平加固杆应设于门架立杆内侧，剪刀撑斜杆应设于门 架立杆外侧。 | [11 empty] | 1
门架的哪个位置应与水平加固杆同步搭设？ | 7.2.3 加固杆的搭设应符合下列规定： 1 水平加固杆、剪刀撑斜杆等加固杆件应与门架同步搭设； 2 水平加固杆应设于门架立杆内侧，剪刀撑斜杆应设于门 架立杆外侧。 | [11 empty] | 1
在拆卸门架与配件、加固杆等时，应如何存放这些材料？ | 7.3.6 拆卸的门架与配件、加固杆等不得集中堆放在未拆架体 上，并应及时检查、整修和保养，宜按品种、规格分别存放。 | [11 empty] | 2
当加固杆、连墙件等杆件与门架采用扣件连接时，应符合哪些规定？ | 7.2.5 当加固杆、连墙件等杆件与门架采用扣件连接时，应符 合下列规定： 1 扣件规格应与所连接钢管的外径相匹配； 2 扣件螺栓拧紧扭力矩值应为40N ·m～65 N ·m; 3 杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。 | [11 empty] | 4
在搭设门架及配件时，应满足哪些规定？ | 7.2.2 搭设门架及配件应符合下列规定： 1 交叉支撑、水平架、脚手板应与门架同时安装。 2 连接门架的锁臂、挂钩应处于锁住状态。 3 钢梯的设置应符合专项施工方案组装布置图的要求，底 层钢梯底部应加设钢管，并应采用扣件与门架立杆扣紧。 4 在施工作业层外侧周边应设置180mm 高的挡脚板和两 道栏杆，上道栏杆高度应为1.2m, 下道栏杆应居中设置。挡脚 板和栏杆均应设置在门架立杆的内侧。 | [11 empty] | 20
在搭设悬挑脚手架前，应该检查哪些方面的混凝土强度？ | 7.1.6 悬挑脚手架搭设前应检查预埋件和支撑型钢悬挑梁的混 凝土强度。 | [11 empty] | 1
在门式作业脚手架的搭设过程中，连墙件的安装应遵循哪些规定？ | 7.2.4 门式作业脚手架连墙件的安装应符合下列规定： 1 连墙件应随作业脚手架的搭设进度同步进行安装； 2 当操作层高出相邻连墙件以上2步时，在上层连墙件安 装完毕前，应采取临时拉结措施，直到上一层连墙件安装完毕后 方可根据实际情况拆除。 | [11 empty] | 2
门式支撑架的可调底座和可调托座应该采取什么措施来防止砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹？ | 7.2.7 门式支撑架的可调底座、可调托座宜采取防止砂浆、水 泥浆等污物填塞螺纹的措施。 | [11 empty] | 1
什么是拆卸连接部件时的正确操作顺序？ | 7.3.3 当拆卸连接部件时，应先将止退装置旋转至开启位置， 然后拆除，不得硬拉、敲击。拆除作业中，不应使用手锤等硬物 击打、撬别。 | [11 empty] | 7
在架体拆除前，应当进行哪些准备工作？ | 7.3.1 架体拆除应按专项施工方案实施，并应在拆除前做好下 列准备工作： 1 应对拆除的架体进行拆除前检查，当发现有连墙件、加 固杆缺失，拆除过程中架体可能倾斜失稳的情况时，应先行加固 后再拆除； 2 应根据拆除前的检查结果补充完善专项施工方案； 3 应清除架体上的材料、杂物及作业面的障碍物。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架在进行分段拆除时需要采取哪些措施？ | 7.3.4 当门式作业脚手架分段拆除时，应先对不拆除部分架体 的两端加固后再进行拆除作业。 | [11 empty] | 1
门架与配件应该如何运至地面，以遵守相关规定？ | 7.3.5 门架与配件应采用机械或人工运至地面，严禁抛掷。 | [11 empty] | 1
在哪种情况下不得攀爬门式作业脚手架？ | 9.0.15 不得攀爬门式作业脚手架。 | [11 empty] | 1
门式脚手架拆除作业应符合哪些规定？ | 7.3.2 门式脚手架拆除作业应符合下列规定： 1 架体的拆除应从上而下逐层进行。 2 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除，剪刀撑、 斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时再拆除。 3 连墙件应随门式作业脚手架逐层拆除，不得先将连墙件 整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中，当架体的自由高 度大于2步时，应加设临时拉结。 | [11 empty] | 20
门架与配件的使用应按照什么标准来确认可使用？ | 8.1.3 周转使用的门架与配件，应按本标准附录A 的规定经分 类检查确认为A 类方可使用； B 类、 C 类应经维修或试验后维修 达到A 类方可使用；不得使用D 类门架与配件。 | [11 empty] | 4
门架与配件应具备哪些产品质量要求？ | 8.1.2 施工现场使用的门架与配件应具有产品质量合格证，应 标志清晰，并应符合下列规定： 1 门架与配件表面应平直光滑，焊缝应饱满，不应有裂缝、 开焊、焊缝错位、硬弯、凹痕、毛刺、锁柱弯曲等缺陷； 2 门架与配件表面应涂刷防锈漆或镀锌； 3 门架与配件上的止退和锁紧装置应齐全、有效。 | [11 empty] | 8
什么是在使用前需要进行的外观质量检查项目？ | 8.1.7 连墙件、型钢悬挑梁、 U 型钢筋拉环或锚固螺栓，在使 用前应进行外观质量检查。 | [11 empty] | 20
在使用前，底座和托座应如何进行检查以确保与门架立杆配合间隙的调节？ | 8.1.6 底座和托座在使用前应对调节螺杆与门架立杆配合间隙 进行检查。 | [11 empty] | 1
加固杆、连接杆等所用钢管和扣件的质量应符合哪些规定？ | 8.1.5 加固杆、连接杆等所用钢管和扣件的质量应符合下列 规定： 1 当钢管壁厚的负偏差超过一0.2mm 时，不得使用； 2 不得使用有裂缝、变形的扣件，出现滑丝的螺栓应进行 更换； 3 钢管和扣件宜涂有防锈漆。 | [11 empty] | 1
在施工现场，对于门架和配件的检查应该采用什么方法？ | 8.1.4 在施工现场每使用一个安装拆除周期后，应对门架和配 件采用目测、尺量的方法检查一次。当进行锈蚀深度检查时，应 按本标准附录A 第 A.3 节的规定抽取样品，在每个样品锈蚀严 重的部位宜采用测厚仪或横向截断的方法取样检测，当锈蚀深度 超过规定值时不得使用。 | [11 empty] | 15
什么是搭设门式脚手架前需要进行的必要步骤？ | 8.2.1 搭设前，应对门式脚手架的地基与基础进行检查，经检 验合格后方可搭设。 | [11 empty] | 20
门式脚手架搭设质量验收应具备哪些文件？ | 8.2.3 在门式脚手架搭设质量验收时，应具备下列文件： 1 专项施工方案； 2 构配件与材料质量的检验记录； 3 安全技术交底及搭设质量检验记录。 | [11 empty] | 20
请问，门式脚手架搭设前需要按照哪个行业标准对门架与配件的基本尺寸、质量和性能进行检查？ | 8.1.1 门式脚手架搭设前，应按现行行业标准《门式钢管脚手 架》JG 13 的规定对门架与配件的基本尺寸、质量和性能进行检 查，确认合格后方可使用。 | [11 empty] | 9
在搭设门式作业脚手架每搭设2个楼层高度或搭设完毕时，应进行一次什么样的检查？ | 8.2.2 门式作业脚手架每搭设2个楼层高度或搭设完毕，门式 支撑架每搭设4步高度或搭设完毕，应对搭设质量及安全进行一 次检查，经检验合格后方可交付使用或继续搭设。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的检查验收应该按照哪个附录进行记录？ | 8.2.7 门式脚手架的检查验收宜按本标准附录C 记录。 | [11 empty] | 1
请问门式脚手架扣件拧紧力矩的检查与验收应符合哪个行业标准？ | 8.2.6 门式脚手架扣件拧紧力矩的检查与验收，应符合现行行 业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130 的 规定。 | [11 empty] | 20
谁应该负责搭建和拆除门式脚手架？ | 9.0.1 搭拆门式脚手架应由架子工担任，并应经岗位作业能力 培训考核合格后，持证上岗。 | [11 empty] | 3
在搭建和拆除架体时，应采取哪些安全措施？ | 9.0.2 当搭拆架体时，施工作业层应临时铺设脚手板，操作人 员应站在临时设置的脚手板上进行作业，并应按规定使用安全防 护用品，穿防滑鞋。 | [11 empty] | 20
在门式脚手架使用过程中，遇到哪些情况需要进行检查确认安全后方可继续使用？ | 8.3.2 门式脚手架在使用过程中遇有下列情况时，应进行检查， 确认安全后方可继续使用： 1 遇有8级以上强风或大雨后； 2 冻结的地基土解冻后； 3 停用超过一个月，复工前； 4 架体遭受外力撞击等作用后； 5 架体部分拆除后； 6 其他特殊情况。 | [11 empty] | 20
什么是门式脚手架日常维护检查的规定？ | 8.3.1 门式脚手架在使用过程中应进行日常维护检查，发现问 题应及时处理，并应符合下列规定： 1 地基应无积水，垫板及底座应无松动，门架立杆应无 悬空； 2 架体构造应完整，无人为拆除，加固杆、连墙件应无松 动，架体应无明显变形； 3 锁臂、挂扣件、扣件螺栓应无松动； 4 杆件、构配件应无锈蚀、无泥浆等污染； 5 安全网、防护栏杆应无缺失、损坏； 6 架体上或架体附近不得长期堆放可燃易燃物料； 7 应无超载使用。 | [11 empty] | 20
门式脚手架搭设的技术要求、允许偏差及检验方法应符合哪个表的规定？ | 8.2.5 门式脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法，应 符合表8 . 2 . 5的规定。 表8.2.5 门式脚手架搭设的技术要求、允许偏差及检验方法 续表8.2.5 注：h 为步距；H 为脚手架高度， d 为孔径。 | [11 empty] | 1
在进行混凝土浇筑时，门式支撑架需要进行看护检查。请问在进行这项工作时，看护检查人员应该位于门式支撑架的哪一侧？ | 8.3.3 当混凝土模板门式支撑架在施加荷载或浇注混凝土时， 应设专人看护检查。看护检查人员应在门式支撑架的外侧。 | [11 empty] | 1
在门式脚手架使用前，应向作业人员进行安全技术交底吗？ | 9.0.3 门式脚手架使用前，应向作业人员进行安全技术交底。 | [11 empty] | 1
什么物品严禁固定在门式作业脚手架上？ | 9.0.5 严禁将支撑架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及 大型设备的支承件等固定在作业脚手架上；严禁在门式作业脚手 架上悬挂起重设备。 | [11 empty] | 20
在哪些天气条件下应该停止门式脚手架的搭建和拆除作业？ | 9.0.6 6级及以上强风天气应停止架上作业；雨、雪、雾天应 停止门式脚手架的搭拆作业；雨、雪、霜后上架作业应采取有效 的防滑措施，并应扫除积雪。 | [11 empty] | 20
在门式作业脚手架使用期间，应该如何处理加固杆、连墙件、转角处连接杆、通道口斜撑杆等加固杆件？ | 9.0.10 门式作业脚手架在使用期间，不应拆除加固杆、连墙 件、转角处连接杆、通道口斜撑杆等加固杆件。 | [11 empty] | 1
在门式支撑架的施工期间，是否可以拆除交叉支撑和加固杆？ | 9.0.9 门式支撑架的交叉支撑和加固杆，在施工期间严禁拆除。 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架临街及转角处的外侧立面应按步采取硬防护措施的高度不应小于多少米？ | 9.0.11 门式作业脚手架临街及转角处的外侧立面应按步采取硬 防护措施，硬防护的高度不应小于1.2m, 转角处硬防护的宽度 应为作业脚手架宽度。 | [11 empty] | 2
门式脚手架作业层上的荷载不得超过设计荷载，门式作业脚手架同时满载作业的层数不应超过几层？ | 9.0.4 门式脚手架作业层上的荷载不得超过设计荷载，门式作 业脚手架同时满载作业的层数不应超过2层。 | [11 empty] | 1
在门式脚手架上进行电气焊和其他动火作业时，应符合哪项国家标准的规定？ | 9.0.14 在门式脚手架上进行电气焊和其他动火作业时，应符合 现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720的规定，应采取防火措施，并应设专人监护。 | [11 empty] | 3
什么情况下应该对门式脚手架采取临时加固等防风措施？ | 9.0.7 门式脚手架在使用期间，当预见可能有强风天气所产生 的风压值超出设计的基本风压值时，应对架体采取临时加固等防 风措施。 | [11 empty] | 1
什么类型的安全网应该用于门式作业脚手架的外侧？ | 9.0.12 门式作业脚手架外侧应设置密目式安全网，网间应 严密。 | [11 empty] | 1
在搭建和拆除门式脚手架时，如何确保工作区域的安全性和防止未经授权人员进入？ | 9.0.16 当搭拆门式脚手架作业时，应设置警戒线、警戒标志， 并应派专人监护，严禁非作业人员入内。 | [11 empty] | 11
根据现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46，门式作业脚手架与架空输电线路的安全距离应当遵循多少米的规定？ | 9.0.13 门式作业脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时 用电线路架设及作业脚手架接地、防雷措施，应按现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有关规定执行。 | [11 empty] | 1
什么是对门式脚手架日常性检查和维护的重要性？ | 9.0.17 对门式脚手架应进行日常性的检查和维护，架体上的建 筑垃圾或杂物应及时清理。 | [11 empty] | 9
门架钢管壁厚存在负偏差时，应该选择什么材质的钢管？ | 3.0.5 门架钢管不得接长使用。当门架钢管壁厚存在负偏差时， 宜选用热镀锌钢管。 | [11 empty] | 20
门式钢管脚手架的门架与配件的性能、质量、型号应符合什么标准？ | 3.0.1 门架与配件的性能、质量、型号应符合现行行业标准 《门式钢管脚手架》 JG 13的规定。 | [11 empty] | 12
请问通行机动车的门式作业脚手架洞口应满足哪些安全要求？ | 9.0.18 通行机动车的门式作业脚手架洞口，门洞口净空尺寸应 满足既有道路通行安全界线的要求，应设置导向、限高、限宽、 减速、防撞等设施及标志。 | [11 empty] | 3
请问应该如何根据本标准附录 A 的规定来对周转使用的门架与配件进行质量类别判定与处置？ | 3.0.2 周转使用的门架与配件应按本标准附录 A 的规定进行质 量类别判定与处置。 | [11 empty] | 1
门架与配件的外观质量应符合哪些规定？ | 3.0.6 门架与配件规格、型号应统一，应具有良好的互换性， 应有生产厂商的标志，其外观质量应符合下列规定： 1 不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的 钢管； 2 冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷； 3 焊接件的焊缝应饱满，焊渣应清除干净，不得有未焊透、 夹渣、咬肉、裂纹等缺陷。 | [11 empty] | 20
在门式支撑架施加荷载的过程中，应该注意遵守哪些安全规定？ | 9.0.19 门式支撑架在施加荷载的过程中，架体下面严禁有人。 当门式脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当出 现可能危及人身安全的重大隐患时，应停止架上作业，撤离作业 人员，并应由专业人员组织检查、处置。 | [11 empty] | 20
请问门式脚手架所用的钢管应符合哪些国家标准，以及钢管的规格和配套的扣件规格应分别为多少？ | 3.0.4 门式脚手架所用门架及配套的钢管应符合现行国家标准 《直缝电焊钢管》 GB/T 13793 或《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091中规定的普通钢管，其材质应符合现行国家标准 《碳素结构钢》 GB/T 700 中 Q235 级钢或《低合金高强度结构 钢》 GB/T1591 中 Q345 级钢的规定。宜采用规格为φ42mm× 2.5mm 的钢管，也可采用直径φ48mm×3.5mm 的钢管；相应 的扣件规格也应分别为φ42mm、φ48mm 或φ42mm/φ48mm。 钢 管外径、壁厚、外形允许偏差应符合表3.0.4的规定。当门架钢 管与需进行设计计算的水平杆等钢管壁厚存在负偏差时，应按钢 管的实际壁厚进行计算。水平加固杆、剪刀撑、斜撑杆等加固杆 件的材质与规格应与门架配套，其承载力不应低于门架立杆。 表3.0.4 钢管外径、壁厚、外形允许偏差 | [11 empty] | 20
在安装门架配件时，需要注意哪些安全措施？ | 3.0.7 当交叉支撑、锁臂、连接棒等配件与门架相连时，应有 防止退出松脱的构造，当连接棒与锁臂一起应用时，连接棒可不 受此限。水平架、脚手板、钢梯与门架的挂扣连接应有防止脱落 的构造。 | [11 empty] | 20
门架立杆加强杆的长度应该是门架高度的70%吗？门架宽度外部尺寸不应小于800mm吗？门架高度不应小于1700mm吗？ | 3.0.3 门架立杆加强杆的长度不应小于门架高度的70%;门架 宽度外部尺寸不宜小于800mm; 门架高度不宜小于1700mm。 | [11 empty] | 1
底座和托座的承载力极限值不应小于多少kN？ | 3.0.9 底座和托座应经设计计算后加工制作，其材质应符合现 行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 中 Q235 级钢或《低合金 高强度结构钢》 GB/T 1591 中 Q345 级钢的规定，并应符合下列 规定： 1 底座和托座的承载力极限值不应小于40kN; 2 底座的钢板厚度不应小于6mm, 托座 U 型钢板厚度不 应小于5mm, 钢板与螺杆应采用环焊，焊缝高度不应小于钢板 厚度，并宜设置加劲板； 3 可调底座和可调托座螺杆直径应与门架立杆钢管直径配 套，插入门架立杆钢管内的间隙不应大于2mm; 4 可调底座和可调托座螺杆与可调螺母啮合的承载力应高 于可调底座和可调托座的承载力，螺母厚度不应小于30mm, 螺 母与螺杆的啮合齿数不应少于6扣； 5 可调托座和可调底座螺杆宜采用实心螺杆；当采用空心 螺杆时，壁厚不应小于6mm, 并应进行承载力试验。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的荷载分为哪些类型？ | 4.1.1 作用于门式脚手架的荷载应分为永久荷载和可变荷载。 | [11 empty] | 2
门式脚手架的永久荷载应包括哪些内容？ | 4.1.2 门式脚手架的永久荷载应包含下列内容： 1 门式作业脚手架永久荷载： 1) 构配件自重：包括门架、连接棒、锁臂、交叉支撑、 水平架、水平加固杆、脚手板等自重；悬挑脚手架应 包括悬挑梁或悬挑桁架自重荷载； 2) 附件自重：包括栏杆、扶手、挡脚板、安全网、剪刀 撑、扫地杆及防护设施等自重荷载。 2 门式支撑架永久荷载： 1) 支撑架构配件及模板的自重：包括架体、围护、模板 及模板支承梁等自重荷载； 2) 建筑结构件自重：钢筋、新浇混凝土、钢结构件等自 重荷载。 | [11 empty] | 20
按照本标准附录B的规定，如何计算门架、配件及扣件？ | 3.0.12 门架、配件及扣件的计算用表可按本标准附录B 的规 定采用。 | [11 empty] | 1
生产连接外径为φ42mm/φ48mm钢管的扣件时，应该符合哪些国家标准要求？ | 3.0.8 铸造生产的扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作，其质量和 性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB 15831 的要求； 钢板冲压生产的扣件质量和性能应符合现行国家标准《钢板冲压 扣件》 GB 24910的要求。连接外径为φ42mm/φ48mm 钢管的扣 件应有明显标记。 | [11 empty] | 20
请问在制作连墙件时，应该采用什么材质？ | 3.0.10 连墙件宜采用钢管或型钢制作，其材质应符合现行国家 标准《碳素结构钢》 GB/T 700中 Q235 级钢或《低合金高强度 结构钢》 GB/T 1591 中 Q345 级钢的规定。 | [11 empty] | 2
门式脚手架的可变荷载包括哪些内容？ | 4.1.3 门式脚手架的可变荷载应包括下列内容： 1 门式作业脚手架可变荷载： 1) 施工荷载：包括作业层上的施工人员、材料及机具等 自重荷载； 2) 风荷载。 2 门式支撑架可变荷载： 1) 施工荷载：包括作业层上的施工人员、施工人员手持 小型工具等自重荷载； 2) 其他可变荷载：包括布料机、抹光机、振动器等大型 施工机具设备等自重及振动荷载； 3)风荷载。 12 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架作业层上的施工荷载标准值取值应满足哪些规定？ | 4.2.2 当进行门式作业脚手架设计时，施工荷载标准值的取值 应符合下列规定： 1 门式作业脚手架作业层上的施工荷载标准值的取值应根 据实际情况确定，且不应小于表4.2.2的规定。 表4.2.2 门式作业脚手架施工荷载标准值 注：斜梯施工荷载标准值取值不小于2kN/m²。 2 当在门式作业脚手架上同时有2个及以上操作层作业时， 在同一个门架跨距内各操作层的施工荷载标准值取值不应小于 4.0kN/m²。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的永久荷载标准值可以根据哪些规定来取值？ | 4.2.1 门式脚手架的永久荷载标准值的取值，可按现行国家标 准《建筑结构荷载规范》 GB 50009 规定的自重值取为荷载标准 值，并应符合下列规定： 1 门架、配件自重的标准值可按本标准附录B 第 B.0.2 条 的规定采用。 2 加固杆所用钢管、扣件自重的标准值可按本标准附录B 表B.0.3、 表 B.0.4 的规定取用。 3 安全网、竹芭、护栏、脚手板、挡脚板等附件应根据实 际情况取其自重值为荷载标准值。 4 门式支撑架的架体、模板及模板支承梁等自重的标准值， 应根据实际情况取其自重值为荷载标准值。 5 建筑结构件应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009和《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 162 的规定取其自 重值为荷载标准值。 | [11 empty] | 4
门式脚手架的水平风荷载标准值Wk的计算公式是什么？ | 4.2.4 作用于门式脚手架的水平风荷载标准值，应按下式计算： Wk =μ₂ · μs ·wo (4.2.4) 式中： wk—— 风荷载标准值 (kN/m²); wo——基本风压值 (kN/m²), 按现行国家标准《建筑结 构荷载规范》 GB50009 的规定取重现期n=10 对 应的风压值，且不小于0.2kN/m²; μ₂—风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构 荷载规范》 GB 50009的规定采用； μ、 —风荷载体型系数，按表4.2.4的规定取用。 表4.2.4 门式脚手架风荷载体型系数μ 注：1 μa、μw为按桁架确定的支撑架风荷载体型系数，按现行国家标准《建筑结 构荷载规范》GB50009 的规定计算。对于门架立杆钢管外径为42.0mm~ 42.7mm 的单排门式支撑架，μ值取0.26。 2 φ为挡风系数，φ=1.2An/Aw, 其中：An 为挡风面积， Aw 为迎风面积。 3 当采用密目式安全网全封闭时，取φ=0.8,μ,最大值取1.0。 4 有密目式安全网围挡的栏杆μ,值取1.0,模板μ,值取1.3。 | [11 empty] | 10
在进行门式支撑架设计时，有水平泵管设置时，3.0m 宽度范围内施工荷载标准值应取值多少？ | 4.2.3 当进行门式支撑架设计时，作业层上的施工荷载标准值 的取值应符合下列规定： 1 作业层上的施工荷载标准值的取值应根据实际情况确定， 且不应小于表4.2.3的规定。 表4.2.3 门式支撑架施工荷载标准值 注：有水平泵管设置时，在泵管设置处3.0m 宽度范围内施工荷载标准值取值为 4.0kN/m²。 2 支撑架上移动的设备、大型工具等物品应按其自重取值 计入可变荷载标准值。 3 支撑架上振动、冲击物体应按其自重乘以动力系数取值 计入可变荷载标准值，动力系数可取1.35。 | [11 empty] | 1
当水平风荷载沿门架平面方向作用时，如何计算门架上产生的水平力标准值？ | 4.2.5 水平风荷载作用在门式支撑架上的水平力，可采用简化 方法进行整体侧向力计算(图4.2.5),并应符合下列规定： (a)风荷载整体作用 (b)计算单元风荷载作用 图4.2.5 风荷载沿门架平面内方向作用示意 1 当水平风荷载沿门架平面方向作用时，可取架体的一排 横向门架作为计算单元，作用于计算单元架体和栏杆围挡(模 板)上的水平力标准值宜按下列公式计算： Fwf =IHwk (4.2.5-1) Fwm =1Hmwkm (4.2.5-2) 式中： Fw—— 风荷载作用在架体上产生的水平力标准值 (kN); Fvm— 风荷载作用在栏杆围挡(模板)上产生的水平力 标准值 (kN); l—— 门架跨距 (m); H—— 门式支撑架搭设高度 (m); Hm— 架体上部模板或栏杆围挡高度 (m); wu— 架体的风荷载标准值 (kN/m²), 按本标准式 (4.2.4)计算。在计算时，取门式支撑架整体体 型系数μsw; whm— 栏杆围挡(模板)的风荷载标准值 (kN/m²), 按 本标准式(4.2.4)计算。 2 当水平风荷载沿垂直于门架平面方向作用时，可取架体 的一列纵向门架作为计算单元，作用于计算单元架体和栏杆围挡 (模板)上的水平力标准值宜按下列公式计算： Fw =laHwu (4.2.5-3) Fwm =lHmwhm (4.2.5-4) 式中： la— 门架列距 (m)。 | [11 empty] | 1
悬挑脚手架的悬挑梁或悬挑桁架应采用什么材质制作？ | 3.0.11 悬挑脚手架的悬挑梁或悬挑桁架应采用型钢制作，其材 质应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700中 Q235B 级钢 或《低合金高强度结构钢》 GB/T1591 中 Q345 级钢的规定。用 于固定型钢悬挑梁或悬挑桁架的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓材质 应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢 筋》 GB 1499.1 中 HPB300 级钢筋的规定。 | [11 empty] | 4
用于固定型钢悬挑梁或悬挑桁架的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓的材质应符合哪个国家标准？ | 3.0.11 悬挑脚手架的悬挑梁或悬挑桁架应采用型钢制作，其材 质应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700中 Q235B 级钢 或《低合金高强度结构钢》 GB/T1591 中 Q345 级钢的规定。用 于固定型钢悬挑梁或悬挑桁架的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓材质 应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢 筋》 GB 1499.1 中 HPB300 级钢筋的规定。 | [11 empty] | 8
在计算门式脚手架的架体或构件的强度、稳定承载力和连接强度时，应采用的是什么数值？ | 4.3.1 当计算门式脚手架的架体或构件的强度、稳定承载力和 连接强度时，应采用荷载设计值。 | [11 empty] | 1
什么是门式脚手架地基承载力和正常使用极限状态的变形时应采用的荷载标准值？ | 4.3.2 当计算门式脚手架地基承载力和正常使用极限状态的变 形时，应采用荷载标准值。 | [11 empty] | 1
荷载的分项系数取值应符合哪个表的规定？ | 4.3.3 荷载的分项系数取值应符合表4.3.3的规定。 表4.3.3 荷载分项系数 续表4.3.3 | [11 empty] | 1
根据背景信息，在进行门式脚手架设计时，应该如何考虑荷载效应组合？ | 4.4.1 当进行门式脚手架设计时，应根据正常搭设和使用过程 中在架体上可能同时出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使 用极限状态分别进行荷载效应组合，并应取各白最不利的荷载效 应组合进行设计。 | [11 empty] | 1
门式支撑架在水平风荷载的作用下，如何计算单元由风荷载产生的倾覆力矩标准值？ | 4.2.6 门式支撑架在水平风荷载的作用下，计算单元由风荷载 产生的倾覆力矩标准值可按下式计算： (4.2.6) 式中：Mm— 门式支撑架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩 标准值 (kN ·m)。 | [11 empty] | 1
1. 当风荷载沿门架平面方向作用时，门架双立杆的最大附加轴力标准值如何计算？ | 4.2.7 在水平风荷载作用下，门式支撑架计算单元一榀门架立 杆产生的附加轴力可按线性分布确定，最大附加轴向力标准值可 按下列规定计算： 1 当风荷载沿门架平面方向作用时， 一榀门架双立杆的最 大附加轴力标准值可按下列公式计算： 当门架立杆等间距时： (4.2.7-1) 当门架立杆不等间距时： (4.2.7-2) 式中： Nm—— 风荷载作用在支撑架上而引起的一榀门架双立杆 的最大附加轴力标准值 (N); b— 门架宽度 (mm); n— 支撑架横向门架立杆数； B— 门式支撑架的整体横向宽度 (mm); Lu— 门架立杆至架体中心的水平距离 (mm)。 2 当风荷载沿垂直于门架平面方向作用时， 一榀门架双立 杆的最大附加轴力标准值可按下式计算： (4.2.7-3) 式中： l—— 门架跨距； n—— 支撑架纵向门架榀数。 | [11 empty] | 1
2. 当风荷载沿垂直于门架平面方向作用时，门架双立杆的最大附加轴力标准值如何计算？ | 4.2.7 在水平风荷载作用下，门式支撑架计算单元一榀门架立 杆产生的附加轴力可按线性分布确定，最大附加轴向力标准值可 按下列规定计算： 1 当风荷载沿门架平面方向作用时， 一榀门架双立杆的最 大附加轴力标准值可按下列公式计算： 当门架立杆等间距时： (4.2.7-1) 当门架立杆不等间距时： (4.2.7-2) 式中： Nm—— 风荷载作用在支撑架上而引起的一榀门架双立杆 的最大附加轴力标准值 (N); b— 门架宽度 (mm); n— 支撑架横向门架立杆数； B— 门式支撑架的整体横向宽度 (mm); Lu— 门架立杆至架体中心的水平距离 (mm)。 2 当风荷载沿垂直于门架平面方向作用时， 一榀门架双立 杆的最大附加轴力标准值可按下式计算： (4.2.7-3) 式中： l—— 门架跨距； n—— 支撑架纵向门架榀数。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的设计应采用哪种基础理论？ | 5.1.1 门式脚手架的设计应采用以概率理论为基础的极限状态 设计法，以分项系数设计表达式进行设计，应按承载能力极限状 态和正常使用极限状态分别进行设计。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架设计时应采用的荷载效应的基本组合应该如何确定？ | 4.4.2 对于承载能力极限状态设计，应采用荷载效应的基本组 合，并应符合下列规定： 1 当进行门式作业脚手架设计时，荷载效应的基本组合宜 按表4.4.2-1的规定采用。 表4.4.2-1 门式作业脚手架荷载效应的基本组合 注：1 No 为连墙件约束架体平面外变形所产生的轴向力设计值； 2 y 为风荷载组合值系数，取0.6。 2 当进行门式支撑架设计时，荷载效应的基本组合宜按 表4.4.2-2的规定采用。 表4.4.2-2 门式支撑架荷载效应的基本组合 注：1 表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不表示代数相加； 2 y.为施工荷载及其他可变荷载组合值系数，按现行国家标准《建筑结构荷 载规范》GB 50009 的规定取值； 3 强度计算项目包括连接强度计算； 4 在室内或无风环境时，立杆稳定承载力计算不组合风荷载。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的设计应该考虑哪些条件？ | 5.1.2 门式脚手架的设计应根据工程结构形式、荷载、地基条 件、施工设备、门架构配件尺寸、施工操作要求等条件进行。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的设计应符合哪些规定？ | 5.1.3 门式脚手架的设计应符合下列规定： 1 应具有足够的强度、刚度和稳定性，应能可靠地承受施 工过程中的荷载； 2 架体应构造合理、连接牢固、装拆方便、使用安全 可靠。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架设计时，应按照什么规定进行荷载效应的标准组合？ | 4.4.3 对于正常使用极限状态设计，应按荷载效应的标准组合 进行荷载效应组合，并应符合下列规定： 1 当进行门式作业脚手架设计时，荷载效应的标准组合宜 按表4.4.3-1的规定采用。 表4.4.3-1 门式作业脚手架荷载标准组合 2 当进行门式支撑架设计时，荷载效应的标准组合宜按 表4.4.3-2的规定采用。 表4.4.3-2 门式支撑架荷载标准组合 注：适用于门式支撑架顶水平杆承重时的挠度计算。 | [11 empty] | 4
门式支撑架设计时，应按照什么规定进行荷载效应的标准组合？ | 4.4.3 对于正常使用极限状态设计，应按荷载效应的标准组合 进行荷载效应组合，并应符合下列规定： 1 当进行门式作业脚手架设计时，荷载效应的标准组合宜 按表4.4.3-1的规定采用。 表4.4.3-1 门式作业脚手架荷载标准组合 2 当进行门式支撑架设计时，荷载效应的标准组合宜按 表4.4.3-2的规定采用。 表4.4.3-2 门式支撑架荷载标准组合 注：适用于门式支撑架顶水平杆承重时的挠度计算。 | [11 empty] | 20
什么类型的脚手板适合用于门式作业脚手架？ | 5.1.8 门式作业脚手架宜采用定型挂扣式脚手板。当采用非定 型脚手板时，应进行脚手板的强度、刚度计算。 | [11 empty] | 1
门式脚手架结构重要性系数Y的取值应符合哪个表的规定？ | 5.1.6 在承载能力极限状态设计时，应根据门式脚手架的结构 重要性在荷载组合效应的设计值基础上乘以结构重要性系数x, 结构重要性系数取值应符合表5.1.6的规定。 表5.1.6 门式脚手架结构重要性系数Y | [11 empty] | 1
门式脚手架的安全等级如何根据搭设高度和荷载来划分？ | 5.1.5 门式脚手架结构设计应根据门式脚手架种类、搭设高度 和荷载采用不同的安全等级。门式脚手架安全等级的划分应符合 表5.1.5的规定。 表5.1.5 门式脚手架的安全等级 续表5.1.5 注：1 满堂支撑架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时， 其安全等级应划为I 级； 2 架上总荷载为荷载标准值。 | [11 empty] | 1
请问门式脚手架应进行哪些设计计算？ | 5.1.7 门式脚手架应进行下列设计计算： 1 门式作业脚手架： 1) 门架立杆稳定承载力及架体搭设高度； 2) 脚手板的强度和挠度； 3) 连墙件的强度、稳定承载力和连接强度； 4) 门架立杆地基承载力验算； 5) 悬挑脚手架的悬挑支承结构强度、稳定承载力及其锚 固连接强度。 2 门式支撑架： 1)门架立杆稳定承载力； 2) 水平杆强度、挠度； 3) 抗倾覆验算(按需求); 4)门架立杆地基承载力验算。 | [11 empty] | 20
教育者门式脚手架搭设和依附的建筑结构不得因承受脚手架的荷载而受到损害，必要时应对支撑门式脚手架的建筑结构进行验算并采取相应的加固措施。请问在搭设门式脚手架时，为什么需要对支撑脚手架的建筑结构进行验算和加固措施？ | 5.1.4 门式脚手架搭设和依附的建筑结构，不得因承受脚手架 的荷载而受到损害。必要时应对支撑门式脚手架的建筑结构进行 验算，并应采取相应的加固措施。 | [11 empty] | 1
除了MF1219、MF1017、MF⁰817系列门架外，其他种类门架立杆的换算长细比λ和换算截面回转半径i的计算方法应如何确定？ | 5.1.9 除本标准所列 MF1219 、MF1017 、MF⁰817 系列门架 外，其他种类门架立杆换算长细比λ和门架立杆换算截面回转半 径i 的计算，应根据门架、配件试验和架体结构试验结果经分析 确定出计算方法。 | [11 empty] | 1
请问钢材的强度设计值与弹性模量应按照哪个表格取值？ | 5.1.10 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.10取值。 表5.1.10 钢材的强度设计值与弹性模量 | [11 empty] | 1
门式脚手架的稳定承载力应满足什么条件？ | 5.1.11 门式脚手架的稳定承载力应满足下列条件： xN≤Nd (5.1.11-1) Nd= 4Af (5.1.11-2) 式中： γo——门式脚手架结构重要性系数； N— 门式脚手架作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (N), 按本标准的规定计算，并应取较大值； N—— 榀门架的稳定承载力设计值 (N); — 门架立杆的稳定系数，根据门架立杆换算长细比入 值，按本标准附录 B 表 B.0.6 取值；对于本标准 所确定的门架种类，也可按本标准附录B 第 B.0.5 条规定取值； A— 一榀门架立杆的毛截面面积 (mm²),A=2A₁ ; A₁— 门架单根立杆的毛截面面积 (mm²); f— 门架立杆钢材的抗压强度设计值 (N/mm²)。 | [11 empty] | 11
请问在进行门式作业脚手架设计时，门架的稳定承载力应如何计算？ | 5.2.1 当进行门式作业脚手架设计时，门架的稳定承载力应按 下列公式计算： 1 无风环境时： (5.2.1-1) 2 有风环境时： (5.2.1-2) 式中： N—— 作用于一榀门架的轴向力设计值 (N), 按本标准 式(5.2.2)计算； Mw— 风荷载作用于门架引起的立杆弯矩设计值 (N · mm), 按本标准式(5.2.3-1)计算； W——门架单根主立杆毛截面模量 (mm³)。 | [11 empty] | 20
门架立杆的换算长细比应按照哪个公式计算？ | 5.2.4 门架立杆的换算长细比应按下列公式计算： (5.2.4-1) (5.2.4-2) 对于MF1219 、MF1017 门架： (5.2.4-3) 对于 MF0817 门架： (5.2.4-4) 式中： k——调整系数，应按表5.2.4取值； λ—— 门架立杆换算长细比，对于本标准所确定的门架种 类，可按本标准附录B 第 B.0.5 条规定取值； i—— 门架立杆换算截面回转半径 (mm), 对于本标准所 确定的门架种类，可按本标准附录B 第 B.0.5 条规 定取值； I— 门架立杆换算截面惯性矩 (mm⁴); ho— 门架高度 (mm); h₁— 门架立杆加强杆的高度 (mm); Io— 门架立杆的毛截面惯性矩 (mm⁴); I— 门架立杆加强杆的毛截面惯性矩 (mm⁴); A₁— 门架单根立杆的毛截面面积 (mm²); A₂— 门架立杆加强杆的毛截面面积 (mm²); b₂— 门架立杆和立杆加强杆的中心距 (mm)。 表5.2.4 调整系数k | [11 empty] | 3
请问门式作业脚手架的轴向力设计值应如何计算？ | 5.2.2 门式作业脚手架作用于一榀门架立杆的轴向力设计值应 按下式计算： N=1.2(Nck+Nc)H+1.4∑ Nok (5.2.2) 式中： Nck—— 每米高度架体构配件自重产生的轴向力标准值 (N/m); Nck—— 每米高度架体附件自重产生的轴向力标准值 (N/m); H— 门式作业脚手架搭设高度 (m); 2Nak— 作用于一榀门架的各层施工荷载标准值总和 。 | [11 empty] | 20
请问连墙件杆件的强度应满足哪个公式的要求？ | 5.3.1 连墙件杆件的强度及稳定承载力应满足下列公式的要求： 1 强度： (5.3.1-1) 2 稳定承载力： N₁=Nw+N₀ 式中：σ——连墙件杆件应力值 (N/mm²); A 。— 连墙件的净截面面积 (mm²), 有效截面面积； A— 连墙件的毛截面面积 (mm²); (5.3.1-2) (5.3.1-3) 带螺纹的连墙件取 N— 风荷载及其他作用对连墙件产生的轴向力设计值 (N); Nw— 风荷载作用于连墙件的轴向力设计值 (N), 按本 标准式(5.3.2)计算； 4—连墙件的稳定系数，根据连墙件长细比按本标准附 录B 表 B.0.6 取值； f— 连墙件钢材的抗压强度设计值 (N/mm²); No— 连墙件约束门式作业脚手架平面外变形所产生的轴 向力设计值 (N), 取3000N。 | [11 empty] | 11
门式支撑架的布置方式应该如何确定？ | 5.4.2 门式支撑架可根据建筑结构和荷载变化确定门架的布置 方式，并应按门架的不同布置方式分别选取各自有代表性的最不 利的门架为计算单元进行计算。 | [11 empty] | 1
连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强度应如何计算？ | 5.3.3 连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强 度应按下式计算： N₁≤Ny (5.3.3) 式中： Ny—— 连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的 抗拉(压)承载力设计值 (kN)。 | [11 empty] | 1
连墙件计算是根据什么标准进行的？ | 5.2.5 门式作业脚手架的搭设高度应按下列公式计算，并应取 其计算结果的较小者： 无风环境时： 有风环境时： (5.2.5-1) (5.2.5-2) 式中： H⁴— 门式作业脚手架搭设高度 (m)。 5.3 连墙件计算 | [11 empty] | 20
在进行门式支撑架设计计算时，应该首先做什么？ | 5.4.1 当进行门式支撑架设计计算时，应先确定计算单元，明 确荷载传递路径，并应根据实际受力情况绘出计算简图。 | [11 empty] | 3
如何计算门式支撑架承受荷载的水平杆抗弯强度？ | 5.4.3 门式支撑架承受荷载的水平杆抗弯强度应按下式计算： (5.4.3) 式中：σ 水平杆弯曲应力 (N/mm²); M——水平杆弯矩设计值 (N ·mm), 按本标准第5.4.4 条的规定计算； W— 水平杆毛截面模量 (mm³); f— 钢材抗弯强度设计值 (N/mm²)。 | [11 empty] | 2
水平杆的弯矩设计值应如何计算？ | 5.4.4 水平杆的弯矩设计值应按下列公式计算，并应取较大值： 由可变荷载控制的组合： 由永久荷载控制的组合： (5.4.4-1) (5.4.4-2) 式中：2Mck— 门式支撑架受弯杆件由永久荷载产生的弯矩 标准值总和； 2Mok— 门式支撑架受弯杆件由可变荷载产生的弯矩 标准值总和； Mauk— 门式支撑架受弯杆件由可变荷载产生的各弯 矩标准值中的最大值。 | [11 empty] | 20
请问钢管扣件的抗滑承载力验算应满足什么要求？ | 5.3.4 当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算应 满足下式要求： N₁≤R. (5.3.4) 式中： R。——扣件抗滑承载力设计值 (kN), 一个直角扣件应 取8.0kN。 | [11 empty] | 5
在建筑结构施工中，满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承载力的计算应符合哪些规定？ | 5.4.6 用于建筑结构施工的满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承 载力计算，应符合下列规定： 1 无风环境时，满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承载力， 应按本标准式(5.2.1-1)计算，门架立杆的轴向力设计值应按 本标准第5.4.8条第1款的规定计算； 2 有风环境时，满堂支撑架的一榀门架立杆稳定承载力， 应分别按本标准式(5.2.1-1)、式(5.2.1-2)计算，门架立杆 轴向力设计值和弯矩设计值计算应符合下列规定： 1)当按本标准式(5.2.1-1)计算时， 一榀门架立杆的轴 向力设计值应按本标准第5.4.8条第2款的规定计算； 2)当按本标准式(5.2.1-2)计算时， 一榀门架立杆轴向 力设计值应按本标准第5.4.8条第1款的规定计算； 门架立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按本标准第 5.4.9条的规定计算。 | [11 empty] | 2
请问应如何计算一榀门架立杆的稳定承载力？ | 5.4.5 用于室内装饰装修和管道安装施工的满堂作业架的一榀 门架立杆稳定承载力计算，应符合下列规定： 1 一榀门架立杆稳定承载力应按本标准式(5.2. 1- 1) 计算； 2 作用于一榀门架立杆的轴向力设计值，应按本标准式 (5.2.2)计算。 | [11 empty] | 1
在室外搭设的门式支撑架中，在什么条件下可不计算风荷载产生的门架立杆附加轴力？ | 5.4.10 除混凝土模板门式支撑架以外，室外搭设的门式支撑架 在门架立杆轴向力设计值计算时，应计入由风荷载产生的立杆附 加轴力；但当同时满足表5.4.10 中某一序号条件时，可不计入 由风荷载产生的立杆附加轴力。 表5.4.10 门式支撑架可不计算风荷载产生的门架立杆附加轴力的条件 | [11 empty] | 1
请问如何计算风荷载作用于门架引起的立杆弯矩标准值？ | 5.4.9 风荷载作用于门式支撑架立杆所产生的弯矩设计值应按 本标准式(5.2.3-1)计算，弯矩标准值应按下式计算： (5.4.9) 式中： M— 风荷载作用于门架引起的立杆弯矩标准值 (N ·mm); wk—— 门式支撑架风荷载标准值 (N/mm²), 以单榀桁 架体型系数μ,按本标准式(4.2.4)计算； 52— 门式支撑架门架立杆由风荷载产生的弯矩折减系 数，取0.5; l—— 门架跨距 (mm); h—— 门式支撑架步距 (mm)。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定，地基承载力特征值可以通过哪些方法综合确定？ | 5.5.2 地基承载力特征值应按现行国家标准《建筑地基基础设 计规范》 GB 50007的规定，可由荷载试验或其他原位测试、公 式计算并结合工程实践经验等方法综合确定。 | [11 empty] | 1
什么是上下榀门架组装时连接棒插入立杆的最小深度要求？连接棒与门架立杆配合间隙的最大允许值是多少？ | 6.1.4 上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒插入立杆的 深度不应小于30mm, 连接棒与门架立杆配合间隙不应大 于2mm。 | [11 empty] | 1
门式支撑架在水平风荷载作用下的横向抗倾覆承载力验算公式是什么？ | 5.4.12 在水平风荷载作用下，宜对门式支撑架的横向进行抗倾 覆承载力验算，并应满足下式要求： (5.4.12) 式中： B—— 门式支撑架宽度 (mm); qu— 均匀分布的架体自重面荷载标准值 (N/mm²); 9ke——均匀分布的支撑架上模板等物料自重面荷载标准值 (N/mm²); G— 支撑架上集中堆放的物料自重标准值 (N); b;— 集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 (mm); Mm— 门式支撑架在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 (N ·mm)。 | [11 empty] | 2
门架立杆换算长细比λ应该按照哪个表格中的数值进行取值？ | 5.4.7 门式支撑架的一榀门架立杆轴心受压构件稳定系数 ， 应根据门架立杆换算长细比λ按本标准附录B 表 B.0.6 取值。 | [11 empty] | 1
门架立杆轴向力设计值的计算公式遵循哪些规定？ | 5.4.8 建筑结构施工用的满堂支撑架一榀门架立杆轴向力设计 值计算应符合下列规定： 1 当无风环境或不组合由风荷载产生的门架立杆附加轴力 时，应按下列公式计算，并应取较大值： 由可变荷载控制的组合： N=1.2( .4( .7 (5.4.8-1) 由永久荷载控制的组合： N=1.35( .4×0.7(≥Nou+2Nae) (5.4.8-2) 2 当有风环境组合由风荷载产生的门架立杆附加轴力时， 应按下列公式计算，并应取较大值： 由可变荷载控制的组合： N=1.2( .4[2Nau+ 0.7 .6Nm (5.4.8-3) 由永久荷载控制的组合： N=1.35( .4[0.7( 2Nae)+0.6Nm 厂 (5.4.8-4) 式中： N—— 作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (N); | [11 empty] | 5
在什么情况下，门式支撑架可以不进行风荷载作用下的抗倾覆验算？ | 5.4.13 当门式支撑架满足下列条件之一时，可不进行风荷载作 用下的抗倾覆验算： 1 基本风压值不大于0.3kN/m², 架体高宽比小于2.0,且 作业层上竖向封闭栏杆(模板)高度小于1.2m; 2 基本风压值不大于0.5kN/m², 架体高宽比小于1.5,且 作业层上竖向封闭栏杆(模板)高度小于1.2m; 3 采取了抗倾覆措施。 | [11 empty] | 1
请问门式支撑架连墙杆件的强度及稳定承载力应按本标准的哪一条规定进行计算？ | 5.4.11 门式支撑架连墙杆件的强度及稳定承载力应按本标准 第5.3.1条的规定进行计算， No 应取3.0kN; 并应符合下列规定： 1 当连墙件用来抵抗水平风荷载时，应按本标准式 (5.3.2)计算连墙件所承受的水平风荷载标准值Nw, 并应依据 连墙件的最大间距和按门式支撑架整体风荷载体型系数μ.计算 所得的风荷载标准值 wu 进行计算； 2 当连墙件用来抵抗其他水平荷载时， N, 应取其他水平荷 载标准值； 3 当采用钢管抱箍等形式与建筑结构固定时，尚应对连接 节点进行强度计算。 | [11 empty] | 1
门式脚手架立杆地基承载力应如何进行验算？ | 5.5.1 门式脚手架立杆地基承载力应按下列公式进行验算： (5.5.1-1) (5.5.1-2) 式中： p— 门式脚手架一榀门架立杆基础底面的平均压力设计 值 (kN/m²); Nx— 作用于一榀门架立杆的轴向力标准值 (kN); N— 作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (kN); Ad— 一榀门架立杆底座底面面积 (m²), 可根据底座实 际面积取值， 一榀门架双立杆的垫板面积取值不应 大于2×0.25m²; Y— 永久荷载和可变荷载分项系数加权平均值，当按永 久荷载控制组合时，取1.363;当按可变荷载控制 组合时，取1.254; fa— 修正后的地基承载力特征值 (kN/m²), 按本标准 第5.5.3条的规定确定。 | [11 empty] | 2
请问下面的问题适合您吗？ | 5.6.4 型钢悬挑梁的整体稳定承载力应按下式验算： (5.6.4) 式中：4%— 型钢悬挑梁的整体稳定性系数，按现行国家标准 《钢结构设计标准》 GB 50017的规定采用； W—— 型钢悬挑梁毛截面模量 (mm³)。 | [11 empty] | 20
如何计算型钢悬挑梁的整体稳定承载力？ | 5.6.4 型钢悬挑梁的整体稳定承载力应按下式验算： (5.6.4) 式中：4%— 型钢悬挑梁的整体稳定性系数，按现行国家标准 《钢结构设计标准》 GB 50017的规定采用； W—— 型钢悬挑梁毛截面模量 (mm³)。 | [11 empty] | 1
在进行门式脚手架地基承载力验算时，修正后的地基承载力特征值应如何计算？ | 5.5.3 当进行门式脚手架地基承载力验算时，应结合地基土的 类别、状态等因素对地基承载力特征值进行修正，修正后的地基 承载力特征值应按下式计算： fa =ke · fak (5.5.3) 式中： ke— 地基承载力修正系数，按表5.5.3取值； f&— 地基承载力特征值 (kN/m²)。 表5.5.3 地基承载力修正系数 | [11 empty] | 4
请问在对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)进行混凝土结构承载力验算时，如果不满足国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的要求，应该采取什么样的可靠的加固措施？ | 5.6.10 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁(板)应按现行国 家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的规定进行混凝土结 构承载力验算，当不满足要求时，应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
请问如何计算型钢悬挑梁的抗弯强度？ | 5.6.3 型钢悬挑梁的抗弯强度应按下列公式计算： (5.6.3-1) (5.6.3-2) 式中：σ—型钢悬挑梁应力值 (N/mm²); Mmx— 型钢悬挑梁计算截面最大弯矩设计值 (N ·mm); Wn— 型钢悬挑梁净截面模量 (mm³); f— 钢材的抗弯强度设计值 (N/mm²); N— 悬挑脚手架作用于一榀门架立杆的轴向力设计值 (N): La— 门架外立杆至建筑结构外边缘支承点的距离 (mm), 取外立杆中心至楼层板边距离加100mm; La— 门架内立杆至建筑结构外边缘支承点的距离 (mm), 取内立杆中心至楼层板边距离加100mm; q— 型钢梁自重线荷载标准值 (N/mm)。 | [11 empty] | 1
请问悬挑脚手架作用于一榀门架的轴向力标准值如何计算？ | 5.6.6 悬挑脚手架作用于一榀门架的轴向力标准值，应按下式 计算： Nx=(Nck+Ncak)H+ (5.6.6) | [11 empty] | 2
悬挑脚手架在门架上的轴向力设计值N应该如何计算？ | 5.6.2 悬挑脚手架作用于一榀门架上的轴向力设计值 N, 应 根 据悬挑脚手架分段搭设高度按本标准式(5.2.2)计算。 | [11 empty] | 1
请问应对支承架体的建筑结构进行承载力验算的目的是什么？ | 5.5.4 对搭设在地下室顶板、楼面等建筑结构上的门式脚手架， 应对支承架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要 求时，应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 20
U型钢筋拉环或螺栓的强度应如何计算？ | 5.6.7 将型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U 型钢筋拉环或螺栓 的强度应按下列公式计算： (5.6.7-1) (5.6.7-2) 式中：σ U 型钢筋拉环或螺栓应力值 (N/mm²); Nm— 型钢悬挑梁锚固段压点U 型钢筋拉环或螺栓拉力设 计值 (N); A—U 型钢筋拉环净截面面积或螺栓的有效截面面积 (mm²), 一个钢筋拉环或一对螺栓按两个钢筋(螺 栓)截面计算； f—U 型钢筋拉环或螺栓抗拉强度设计值 (N/mm²), 按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的规定取fi= 50N/mm²。 | [11 empty] | 5
在采用型钢梁作为悬挑脚手架的支承结构时，需要进行哪些计算？ | 5.6.1 当采用型钢梁作为悬挑脚手架的支承结构时，应进行下 列计算： 1 型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定承载力和挠度； 2 型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度； 3 型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。 | [11 empty] | 7
请问，根据上述信息，如何计算型钢悬挑梁的挠度？ | 5.6.5 型钢悬挑梁的挠度(图5.6.5)应按下列公式计算： vmmx≤[vr] (5.6.5-1) 式中： [v₁]—— 型钢悬挑梁挠度允许值 (mm), (5.6.5-2) 取 la/200; vmax— 型钢悬挑梁最大挠度 (mm); Nx— 作用于一榀门架立杆的轴向力标准值 (N), 按 本标准式(5.6.6)计算； E— 钢材弹性模量 (N/mm²); I— 型钢悬挑梁毛截面惯性矩 (mm¹); l.— 型钢悬挑梁锚固点中心至建筑结构外边缘支承 点的距离 (mm), 取型钢梁锚固点中心至楼层 板边距离减100mm。 图5.6.5 悬挑脚手架型钢悬挑梁构造与 计算示意图 1一型钢悬挑梁；2—压点钢板；3—钢丝绳；4—建筑主体结构； N,一建筑主体结构对型钢悬挑梁的支承力设计值； P¹、P₂—一榀门架内外立杆轴向力设计值 | [11 empty] | 20
在型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个及以上U型钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘以多少的折减系数？ | 5.6.8 当型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个(对)及以上U 型 钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘 以0.85的折减系数。 | [11 empty] | 1
什么是在不同架体结构组合工况下，门架连接应具备的特点？ | 6.1.1 配件应与门架配套，在不同架体结构组合工况下，均应 使门架连接可靠、方便，不同型号的门架与配件严禁混合使用。 | [11 empty] | 2
门架立杆轴线的对接偏差不应大于多少？ | 6.1.2 上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，门架立杆轴线的 对接偏差不应大于2mm。 | [11 empty] | 1
按照现行国家标准《钢结构设计标准》 GB 50017和《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，当采用型钢桁架下撑式等其他结构形式作为悬挑脚手架的支承结构时，应对其结构、构件及与建筑结构的连接进行怎样的设计计算？ | 5.6.11 当采用型钢桁架下撑式等其他结构形式作为悬挑脚手架 的支承结构时，应按现行国家标准《钢结构设计标准》 GB 50017、《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的规定，对其结构、 构件及与建筑结构的连接进行设计计算。 | [11 empty] | 1
在门式脚手架上下榀门架间应设置锁臂吗？ | 6.1.5 门式脚手架上下榀门架间应设置锁臂。当采用插销式或 弹销式连接棒时，可不设锁臂。 | [11 empty] | 9
门架立杆的长度应不小于多少？ | 6.1.7 可调底座和可调托座插入门架立杆的长度不应小于 150mm, 调节螺杆伸出长度不应大于200mm。 | [11 empty] | 20
底部门架的立杆下端可设置固定底座或可调底座吗？ | 6.1.6 底部门架的立杆下端可设置固定底座或可调底座。 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架的外侧应按步满设交叉支撑，内侧宜设置交叉支撑。在门式作业脚手架的内侧不设交叉支撑时，应符合下列规定。请问，门式作业脚手架内侧不设交叉支撑时，应如何进行设置？ | 6.1.3 门式脚手架设置的交叉支撑应与门架立杆上的锁销锁牢， 交叉支撑的设置应符合下列规定： 1 门式作业脚手架的外侧应按步满设交叉支撑，内侧宜设 置交叉支撑；当门式作业脚手架的内侧不设交叉支撑时，应符合 下列规定： 1) 在门式作业脚手架内侧应按步设置水平加固杆； 2) 当门式作业脚手架按步设置挂扣式脚手板或水平架时， 可在内侧的门架立杆上每2步设置一道水平加固杆。 2 门式支撑架应按步在门架的两侧满设交叉支撑。 | [11 empty] | 1
什么是钢梯应该具备的规格要求？ | 6.1.11 钢梯规格应与门架规格配套，并应与门架挂扣牢固。钢 梯应设栏杆扶手和挡脚板。 | [11 empty] | 20
什么类型的梯子适合作业人员上下门式脚手架？ | 6.1.10 作业人员上下门式脚手架的斜梯宜采用挂扣式钢梯，并 宜采用Z 字形设置， 一个梯段宜跨越两步或三步门架再行转折。 当采用垂直挂梯时，应采用护圈式挂梯，并应设置安全锁。 | [11 empty] | 20
门式脚手架的水平加固杆应当符合哪些构造规定？ | 6.1.8 门式脚手架应设置水平加固杆，水平加固杆的构造应符 合下列规定： 1 每道水平加固杆均应通长连续设置； 2 水平加固杆应靠近门架横杆设置，应采用扣件与相关门 架立杆扣紧； 3 水平加固杆的接长应采用搭接，搭接长度不宜小于 1000mm, 搭接处宜采用2个及以上旋转扣件扣紧。 | [11 empty] | 20
在设置水平架时，可以使用哪些替代方法来代替挂扣式脚手板？ | 6.1.12 水平架可由挂扣式脚手板或在门架两侧立杆上设置的水 平加固杆代替。 | [11 empty] | 1
在门式支撑架顶部设置托座和楞梁的条件是什么？ | 6.1.13 当架上总荷载大于3kN/m² 时，门式支撑架宜在顶部门 架立杆上设置托座和楞梁(图6. 1. 13),楞梁应具有足够的强度 和刚度。当架上总荷载小于或等于3kN/m² 时，门式支撑架可通 过门架横杆承担和传递荷载。 图6.1.13 门式支撑架上部设置示意 1— 门架；2—托座；3—楞梁；4—小楞 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架的内侧立杆离墙面净距大于150mm时，应采取哪些安全措施？ | 6.2.2 当门式作业脚手架的内侧立杆离墙面净距大于150mm 时，应采取内设挑架板或其他隔离防护的安全措施。 | [11 empty] | 2
请问门式脚手架剪刀撑斜杆的倾角应为多少度至多少度？ | 6.1.9 门式脚手架应设置剪刀撑，剪刀撑的构造应符合下列 规定： 1 剪刀撑斜杆的倾角应为45°~60°; 2 剪刀撑应采用旋转扣件与门架立杆及相关杆件扣紧； 3 每道剪刀撑的宽度不应大于6个跨距，且不应大于9m; 也不宜小于4个跨距，且不宜小于6m (图6.1.9); 4 每道竖向剪刀撑均应由底至顶连续设置； 5 剪刀撑斜杆的接长应符合本标准第6. 1.8条第3款的 规定。 图6.1.9 剪刀撑布置示意 | [11 empty] | 20
在门式作业脚手架中，水平架的设置应符合哪些规定？ | 6.2.4 门式作业脚手架应在门架的横杆上扣挂水平架，水平架 设置应符合下列规定： 1 应在作业脚手架的顶层、连墙件设置层和洞口处顶部 设置； 2 当作业脚手架安全等级为 I 级时，应沿作业脚手架高度 每步设置一道水平架；当作业脚手架安全等级为Ⅱ级时，应沿作 业脚手架高度每两步设置一道水平架； 3 每道水平架均应连续设置。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架顶端防护栏杆应该高出女儿墙上端或檐口上端多高？ | 6.2.3 门式作业脚手架顶端防护栏杆宜高出女儿墙上端或檐口 上端1.5m。 | [11 empty] | 1
什么直径的孔洞不应大于25mm？ | 6.2.6 门式作业脚手架作业层应连续满铺挂扣式脚手板，并应 有防止脚手板松动或脱落的措施。当脚手板上有孔洞时，孔洞的 内切圆直径不应大于25mm。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架安全等级为I级时，外侧立面上剪刀撑的设置应符合哪些要求？ | 6.2.7 门式作业脚手架外侧立面上剪刀撑的设置应符合下列 规定： 1 当作业脚手架安全等级为 I 级时，剪刀撑应按下列要求 设置： 1) 宜在作业脚手架的转角处、开口型端部及中间间隔不超 过15m 的外侧立面上各设置一道剪刀撑(图6.2.7); 2) 当在作业脚手架的外侧立面上不设剪刀撑时，应沿架 体高度方向每间隔2步～3步在门架内外立杆上分别 设置一道水平加固杆。 2 当作业脚手架安全等级为Ⅱ级时，门式作业脚手架外侧 立面可不设置剪刀撑。 图6.2.7 安全等级为I 级时的门式作业 脚手架的剪刀撑构造要求 | [11 empty] | 1
门式作业脚手架应在架体外侧的门架立杆上设置纵向水平加固杆的具体规定是什么？ | 6.2.5 门式作业脚手架应在架体外侧的门架立杆上设置纵向水 平加固杆，应符合下列规定： 1 在架体的顶层、沿架体高度方向不超过4步设置一道， 宜在有连墙件的水平层设置； 2 在作业脚手架的转角处、开口型作业脚手架端部的两个 跨距内，按步设置。 | [11 empty] | 20
在门式作业脚手架设置连墙件时，连墙件的竖向间距应满足哪些要求？ | 6.2.10 门式作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件与 建筑结构拉结，连墙件设置的位置和数量应按专项施工方案确 定，应按确定的位置设置预埋件，并应符合下列规定： 1 连墙件应采用能承受压力和拉力的构造，并应与建筑结 构和架体连接牢固； 2 连墙件应从作业脚手架的首层首步开始设置，连墙点之 上架体的悬臂高度不应超过2步； 3 应在门式作业脚手架的转角处和开口型脚手架端部增设 连墙件，连墙件的竖向间距不应大于建筑物的层高，且不应大 于4.0m。 | [11 empty] | 7
什么是连墙件的合适设置要求？ | 6.2.13 连墙件宜水平设置；当不能水平设置时，与门式作业脚 手架连接的一端，应低于与建筑结构连接的端，连墙杆的坡度 宜小于1:3。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架的底层门架下端应设置纵横向扫地杆的固定距离是多少？ | 6.2.8 门式作业脚手架的底层门架下端应设置纵横向扫地杆。 纵向通长扫地杆应固定在距门架立杆底端不大于200mm 处的门 架立杆上，横向扫地杆宜固定在紧靠纵向扫地杆下方的门架立 杆上。 | [11 empty] | 1
在建筑物的转角处，门式作业脚手架内外两侧立杆上应按步水平设置连接杆和斜撑杆，并应将转角处的两榀门架连成一体。根据上述背景信息，请问在转角处脚手架连接时，连接杆和斜撑杆应采用什么材料和如何安装？ | 6.2.9 在建筑物的转角处，门式作业脚手架内外两侧立杆上应 按步水平设置连接杆和斜撑杆，应将转角处的两榀门架连成一体 (图6.2.9),并应符合下列规定： 1 连接杆和斜撑杆应采用钢管，其规格应与水平加固杆 相同； (b)阴角转角处脚手架连接 图6.2.9 转角处脚手架连接 1—连接杆；2— 门架；3—连墙件；4一斜撑杆 2 连接杆和斜撑杆应采用扣件与门架立杆或水平加固杆 扣紧； 3 当连接杆与水平加固杆平行时，连接杆的一端应采用不 少于2个旋转扣件与平行的水平加固杆扣紧，另一端应采用扣件 与垂直的水平加固杆扣紧。 | [11 empty] | 2
请问连墙件应该放置在门架横杆的哪一侧？ | 6.2.12 连墙件应靠近门架的横杆设置(图6.2. 12),并应固定 在门架的立杆上。 (a)连墙件在门架横杆之上 (b)连墙件在门架横杆之下 图6.2.12 连墙件与门架连接示意 1— 门架；2—连墙件 | [11 empty] | 1
在设置型钢悬挑梁时，应该注意哪些细节？ | 6.3.2 型钢悬挑梁锚固段长度不宜小于悬挑段长度的1.25倍， 悬挑支承点应设置在建筑结构的梁板上，并应根据混凝土的实际 强度进行承载能力验算，不得设置在外伸阳台或悬挑楼板上 (图6.3.2)。 (a)型钢悬挑梁穿墙设置 (b)型钢悬挑梁楼面设置 图6.3.2 型钢悬挑梁在主体结构上的设置 1一短钢管与钢梁焊接；2—锚固段压点；3—木楔； 4—钢垫板(150mm×100mm×10mm) | [11 empty] | 11
门式作业脚手架连墙件设置时，竖向间距不应大于多少？ | 6.2.11 门式作业脚手架连墙件的设置除应满足本标准的计算要 求外，尚应满足表6.2.11的要求。 表6.2.11 连墙件最大间距或最大覆盖面积 注：1 序号4～6为架体位于地面上高度； 2 按每根连墙件覆盖面积设置连墙件时，连墙件的竖向间距不应大于6m; 3 表中h 为步距；l为跨距。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架通道口高度应该注意的问题是什么？ | 6.2.14 门式作业脚手架通道口高度不宜大于2个门架高度，对 门式作业脚手架通道口应采取加固措施(图6.2. 14),并应符合 下列规定： (a)通道口宽度为一个门架跨距 (b)通道口宽度为多个门架跨距 图6.2.14 通道口加固示意图 1—水平加固杆；2—斜撑杆；3—托架梁；4—加强杆 1 当通道口宽度为一个门架跨距时，在通道口上方的内外 侧应设置水平加固杆，水平加固杆应延伸至通道口两侧各一个门 架跨距； 2 当通道口宽度为多个门架跨距时，在通道口上方应设置 托架梁，并应加强洞口两侧的门架立杆，托架梁及洞口两侧的加 强杆应经专门设计和制作； 3 应在通道口内上角设置斜撑杆。 | [11 empty] | 20
请问应采取哪些措施来增加对锚固型钢悬挑梁楼板的承载力？ | 6.3.4 对锚固型钢悬挑梁的楼板应进行设计验算，当承载力不 能满足要求时，应采取在楼板内增配钢筋、对楼板进行反支撑等 措施。型钢悬挑梁的锚固段压点宜采用不少于2个(对)预埋U 型钢筋拉环或螺栓固定；锚固位置的楼板厚度不应小于100mm, 混凝土强度不应低于20MPa。U 型钢筋拉环或螺栓应埋设在梁 板下排钢筋的上边，用于锚固U 型钢筋拉环或螺栓的锚固钢筋 应与结构钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》 GB 50010 中 钢 筋 锚 固 的 规 定 ( 图 6.3.4)。 A-A(1) A-A(2) 图6.3.4 型钢悬挑梁与楼板固定 1—锚固螺栓；2—工字钢；3—钢垫板；4一建筑结构楼板；5—负弯矩钢筋； 6—角钢；7—木楔；8—锚固钢筋(2φ18长1500mm);9— 锚固垫板； 10—PVC套管 | [11 empty] | 8
什么类型的型钢截面适合用于型钢悬挑梁的双轴对称截面？ | 6.3.3 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，型钢截面型号 应经设计确定。 | [11 empty] | 1
什么直径的钢筋适合用于型钢悬挑梁锚固的U型钢筋拉环或螺栓？ | 6.3.5 用于型钢悬挑梁锚固的U 型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯 成型，钢筋直径不应小于16mm。 | [11 empty] | 1
定位销应设置在型钢悬挑梁上，其直径和长度应分别不小于多少？ | 6.3.8 悬挑脚手架底层门架立杆与型钢悬挑梁应可靠连接，门 架立杆不得滑动或窜动。型钢梁上应设置定位销，定位销的直径 不应小于30mm, 长度不应小于100mm, 并应与型钢梁焊接牢 固。门架立杆插入定位销后与门架立杆的间隙不宜大于3mm。 | [11 empty] | 20
请问在型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板的宽厚尺寸不应小于多少？ | 6.3.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时， 钢压板宽厚尺寸不应小于100mm×10mm; 当压板采用角钢时， 角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 | [11 empty] | 1
请问在建筑平面转角处，应当如何设置型钢悬挑梁？ | 6.3.10 在建筑平面转角处(图6.3. 10),型钢悬挑梁应经单独 设计后设置；架体应按本标准第6.2.9条的规定设置水平连接杆 和斜撑杆。 (a)型钢悬挑梁在阳角处设置 (b) 型钢悬挑梁在阴角处设置 图6.3.10 建筑平面转角处型钢悬挑梁设置 1— 门架；2—水平加固杆；3—连接杆；4一型钢悬挑梁；5—水平剪刀撑 | [11 empty] | 13
请问悬挑脚手架的架体结构和构造应符合哪个标准的规定？ | 6.3.12 悬挑脚手架的架体结构和构造应符合本标准第6.2节的 规定。 | [11 empty] | 1
什么是悬挑脚手架底层需要满铺脚手板并固定的原因？ | 6.3.13 悬挑脚手架在底层应满铺脚手板，并应将脚手板固定。 | [11 empty] | 1
什么是底座和托座在使用前需要进行的检查？ | 8.1.6 底座和托座在使用前应对调节螺杆与门架立杆配合间隙 进行检查。 | [11 empty] | 14
型钢悬挑梁外端应设置什么与上部建筑结构斜拉结，并应符合怎样的规定？ | 6.3.11 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢拉杆或钢丝绳与上部建筑 结构斜拉结(图6.3.11),并应符合下列规定： 1 刚性拉杆可参与型钢悬挑梁的受力计算，钢丝绳不宜参 与型钢悬挑梁的受力计算，刚性拉杆与钢丝绳应有张紧措施。刚 性拉杆的规格应经设计确定，钢丝绳的直径不宜小于15.5mm。 2 刚性拉杆或钢丝绳与建筑结构拉结的吊环宜采用 HPB300 级钢筋制作，其直径不宜小于φ18mm, 吊环预埋锚固 长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的 规定。 3 钢丝绳绳卡的设置应符合现行国家标准《钢丝绳夹》 GB/T 5976的规定，钢丝绳与型钢悬挑梁的夹角不应小于45°。 图6.3.11 型钢悬挑梁端钢丝绳与建筑结构拉结 1—钢拉杆或钢丝绳；2—花篮螺栓 | [11 empty] | 1
请问满堂支撑架安全等级为I级时，竖向剪刀撑应该如何设置？ | 6.4.5 满堂支撑架剪刀撑的设置应符合下列规定： 1 安全等级为I 级的满堂支撑架，竖向剪刀撑应按下列要 求设置(图6.4.5): 图6.4.5 安全等级为I 级的满堂支撑架剪刀撑设置示意 1— 门架；2一平行于门架平面的竖向剪刀撑；3—垂直于门架平面的 竖向剪刀撑；4—水平剪刀撑 1)平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间 隔不大于4个跨距各设置一道，每道竖向剪刀撑均应 连续设置； 2) 垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间 隔不大于4个列距各设置一道，每道竖向剪刀撑的宽 度宜为4个跨距，沿垂直于门架平面方向的间隔距离 不宜大于4个跨距。 2 安全等级为Ⅱ级的满堂支撑架，竖向剪刀撑应按本标准 第6.4.4条第1款的要求设置。 3 水平剪刀撑应按本标准第6.4.4条第3款的要求设置， 但其相邻斜杆的水平距离宜为6m～10m。 | [11 empty] | 4
安全等级为I级的满堂作业架，竖向剪刀撑应按照怎样的要求设置？ | 6.4.4 满堂作业架剪刀撑的设置应符合下列规定(图6.4.4): 1 安全等级为 I 级的满堂作业架，竖向剪刀撑应按下列要 (a)安全等级为I级时剪刀撑设置 (b)安全等级为Ⅱ级时剪刀撑设置 图6.4.4 满堂作业架剪刀撑设置示意 1— 门架；2—平行于门架平面的竖向剪刀撑；3—垂直于门架平面的 竖向剪刀撑；4—水平剪刀撑 求设置： 1)平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间 隔不大于4个跨距各设置一道，每道剪刀撑的宽度宜 为4个列距，沿门架平面方向的间隔距离不宜大于4 个列距； 2) 垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧每隔4个 跨距各设置一道，每道剪刀撑的宽度宜为4个跨距。 2 安全等级为Ⅱ级的满堂作业架，竖向剪刀撑应按本条第 1款第1项的要求设置。 3 水平剪刀撑应在架体的顶部和沿高度方向间隔不大于4 步连续设置，其相邻斜杆的水平距离宜为10m～12m。 | [11 empty] | 2
在满堂作业架的水平加固杆设置中，平行于门架平面的水平加固杆应满足什么要求？ | 6.4.2 满堂作业架的水平加固杆设置(图6.4.2)应符合下列 规定： 1 平行于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度方 向不大于4步、在架体外侧和水平方向间隔不大于4个跨距各设 置一道； 2 垂直于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度方 图6.4.2 满堂作业架水平加固杆设置示意 1— 门架；2—交叉支撑；3—水平架；4—平行于门架平面 方向的水平加固杆；5—垂直于门架平面方向的水平加固 杆；6—平行于门架平面方向的竖向剪刀撑；7—垂直于门 架平面方向的竖向剪刀撑；8—水平剪刀撑；9—扫地杆 ai—平行于门架平面方向的水平加固杆间距； a2—垂直于 门架平面方向的水平加固杆间距； c—沿架体高度方向的水 平加固杆间距； d—水平剪刀撑相邻斜杆间距 向不大于4步、在架体外侧和水平方向间隔不大于4个列距各设 置一道。 | [11 empty] | 1
在门式支撑架的底层门架立杆上应该设置什么？ | 6.4.6 在门式支撑架的底层门架立杆上应分别设置纵横向通长 扫地杆，并应采用扣件与门架立杆扣紧。 | [11 empty] | 3
门式支撑架的水平架在架体顶部及沿高度方向的间隔应符合什么规定？ | 6.4.7 门式支撑架应设置水平架对架体进行纵向拉结，水平架 的设置应符合下列规定： 1 满堂作业架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于4步 的每榀门架上连续设置。 2 满堂支撑架的水平架应按下列要求设置： 1) 安全等级为I 级的满堂支撑架应在架体顶部及沿高度 方向间隔不大于2步的每榀门架上连续设置； 2) 安全等级为Ⅱ级的满堂支撑架应按本条第1款的要求 设置。 | [11 empty] | 1
针对高宽比大于2的门式支撑架，应采取什么措施来防止架体倾覆？ | 6.4.8 对于高宽比大于2的门式支撑架，宜采取设置缆风绳或 连墙件等有效措施防止架体倾覆，缆风绳或连墙件设置宜符合下 列规定： 1 在架体外侧周边水平间距不宜超过8m、竖向间距不宜超 过4步设置一处；宜与竖向剪刀撑或水平加固杆的位置对应设置； 2 当满堂支撑架按本标准第6.4.3条第3款的要求设置了 连墙件时，架体可不采取其他防倾覆措施。 | [11 empty] | 20
什么是门式支撑架宜采用的调整高度的三种方式？ | 6.4.11 门式支撑架宜采用调节架、可调底座和可调托座调整高 度。底座和托座与门架立杆轴线的偏差不应大于2.0mm。 | [11 empty] | 2
在设计混凝土梁模板的门式支撑架时，可以采用哪两种布置方式？ | 6.4.12 用于支承混凝土梁模板的门式支撑架，门架可采用平行 或垂直于梁轴线的布置方式(图6.4.12)。 (a) 门架垂直于梁轴线布置 (b) 门架平行于梁轴线布置 图6.4.12 混凝土梁模板门式支撑架的布置形式(一) 1—混凝土梁；2— 门架；3—交叉支撑；4—调节架；5—托梁；6—小楞； 7—扫地杆；8—可调托座；9—可调底座；10—水平加固杆 | [11 empty] | 2
在门式支撑架中间设置通道口时，应该如何进行底层门架的加固和防护措施？ | 6.4.10 当门式支撑架中间设置通道口时，通道口底层门架可不 设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆，通道口上部两侧应设置 斜撑杆，并应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规 范》JGJ 80 的规定在通道口上部设置防护层。 | [11 empty] | 2
什么是可移动门式作业架搭设的最大高度？ | 6.5.1 用于装饰装修、维修和设备管道安装的可移动门式作业 架搭设高度不宜超过8m, 高宽比不应大于3:1,施工荷载不应 大于1.5kN/m²。 | [11 empty] | 2
在混凝土梁的模板门式支撑架中，采用何种方式可以用来支撑较高或荷载较大的门架？ | 6.4.13 当混凝土梁的模板门式支撑架高度较高或荷载较大时， 门架可采用复式的布置方式(图6.4.13)。 图6.4.13 混凝土梁模板门式支撑架的布置形式(二) 1—混凝土梁；2— 门架；3—交叉支撑；4—调节架；5—托梁；6—小楞； 7—扫地杆；8—可调底座；9—水平加固杆 | [11 empty] | 1
在设计混凝土梁板类结构的模板满堂支撑架时，板支撑架的跨距应该是什么？ | 6.4.14 混凝土梁板类结构的模板满堂支撑架，应按梁板结构分 别设计。板支撑架跨距(或列距)宜为梁支撑架跨距(或列距) 的倍数，梁下横向水平加固杆应伸入板支撑架内不少于2根门架 立杆，并应与板下门架立杆扣紧。 | [11 empty] | 1
门式作业架在门架平面内方向门架列距的最大限制是多少？ | 6.5.2 移动门式作业架在门架平面内方向门架列距不应大于 1.8m, 架体宜搭设成方形结构，当搭设成矩形结构时，长短边 之比不宜大于3:2。 | [11 empty] | 1
移动门式作业架应该如何进行加固和设置扫地杆？ | 6.5.3 移动门式作业架应按步在每个门架的两根立杆上分别设 置纵横向水平加固杆，应在底部门架立杆上设置纵横向扫地杆。 | [11 empty] | 1
什么是在架体上设置供施工人员上下架体使用的爬梯的目的？ | 6.5.6 架体上应设置供施工人员上下架体使用的爬梯。 | [11 empty] | 1
什么是在架体移动时需要采取的控制措施？ | 6.5.8 架体应设有万向轮。在架体移动时，应有架体同步移动 控制措施。在架体使用时，应有防止架体移动的固定措施。 | [11 empty] | 1
什么是架体顶部作业平台应该满铺的材料？ | 6.5.7 架体顶部作业平台应满铺脚手板，周边应设防护栏杆和 挡脚板。 | [11 empty] | 20
在移动就位后，当架体的高宽比大于2时，应该使用前应设抛撑吗？ | 6.5.5 当架体的高宽比大于2时，在移动就位后使用前应设 抛撑。 | [11 empty] | 1
在设置移动门式作业架时，竖向剪刀撑的设置间隔应该是多少？ | 6.5.4 移动门式作业架应在外侧周边、内部纵横向间隔不大于 4m 连续设置竖向剪刀撑，应在顶层、扫地杆设置处和竖向间隔 不超过2步分别设置一道水平剪刀撑。 | [11 empty] | 1
根据表6.6.1，门式脚手架的地基要求是什么？ | 6.6.1 根据不同地基土质和搭设高度条件，门式脚手架的地基 应符合表6.6.1的规定。 表6.6.1 门式脚手架的地基要求 注：垫木厚度不小于50mm, 宽度不小于200mm; 通长垫木的长度不小 于1500mm。 | [11 empty] | 2
门式作业脚手架的地面标高应该高于自然地坪标高多少？ | 6.6.3 搭设门式作业脚手架的地面标高宜高于自然地坪标高 50mm～100mm。 | [11 empty] | 1
在门式脚手架搭设与拆除作业前，需要进行哪些程序和确认？ | 7.1.1 门式脚手架搭设与拆除作业前，应根据工程特点编制专 项施工方案，经审核批准后方可实施。专项施工方案应向作业人 员进行安全技术交底，并应由安全技术交底双方书面签字确认。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的搭设场地应满足哪些要求？ | 6.6.2 门式脚手架的搭设场地应平整坚实，并应符合下列规定： 1 回填土应分层回填，逐层夯实； 2 场地排水应顺畅，不应有积水。 | [11 empty] | 20
门式脚手架搭拆施工的专项施工方案应包括哪些内容？ | 7.1.2 门式脚手架搭拆施工的专项施工方案，应包括下列 内容： 1 工程概况、设计依据、搭设条件、搭设方案设计。 2 搭设施工图； 1) 架体的平面图、立面图、剖面图； 2) 脚手架连墙件的布置及构造图； 3) 脚手架转角、通道口的构造图； 4) 脚手架斜梯布置及构造图； 5) 重要节点构造图。 3 基础做法及要求。 4 架体搭设及拆除的程序和方法。 5 季节性施工措施。 6 质量保证措施。 7 架体搭设、使用、拆除的安全、环保、绿色文明施工 措施。 8 设计计算书。 9 悬挑脚手架搭设方案设计。 10 应急预案。 | [11 empty] | 20
什么是门式脚手架搭设在楼面等建筑结构上时需要铺设垫板的原因？ | 6.6.4 当门式脚手架搭设在楼面等建筑结构上时，门架立杆下 宜铺设垫板。 | [11 empty] | 1
在进行检查和验收门架、配件和加固杆时，应该注意哪些方面？ | 7.1.3 门架与配件、加固杆等在使用前应进行检查和验收。 | [11 empty] | 1
在搭设门架前，应当如何准备基础和门架的位置？ | 7.1.7 在搭设前，应根据架体结构布置先在基础上弹出门架立 杆位置线，垫板、底座安放位置应准确，标高应一致。 | [11 empty] | 3
如何应该堆放经检验合格的构配件及材料？ | 7.1.4 经检验合格的构配件及材料应按品种和规格分类堆放整 齐、平稳。 | [11 empty] | 1
门式脚手架的搭设程序中，每搭设完两步门架后应进行什么校验？ | 7.2.1 门式脚手架的搭设程序应符合下列规定： 1 作业脚手架的搭设应与施工进度同步， 一次搭设高度不 宜超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于4m; 2 支撑架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设； 3 门架的组装应自一端向另一端延伸，应自下而上按步架 设，并应逐层改变搭设方向； 4 每搭设完两步门架后，应校验门架的水平度及立杆的垂 直度； 5 安全网、挡脚板和栏杆应随架体的搭设及时安装。 | [11 empty] | 20
请问在搭设场地时应该采取哪些措施？ | 7.1.5 对搭设场地应进行清理、平整，并应采取排水措施。 | [11 empty] | 20
在搭设门架及配件时，应满足哪些规定？ | 7.2.2 搭设门架及配件应符合下列规定： 1 交叉支撑、水平架、脚手板应与门架同时安装。 2 连接门架的锁臂、挂钩应处于锁住状态。 3 钢梯的设置应符合专项施工方案组装布置图的要求，底 层钢梯底部应加设钢管，并应采用扣件与门架立杆扣紧。 4 在施工作业层外侧周边应设置180mm 高的挡脚板和两 道栏杆，上道栏杆高度应为1.2m, 下道栏杆应居中设置。挡脚 板和栏杆均应设置在门架立杆的内侧。 | [11 empty] | 20
请问门架的水平加固杆应该放置在什么位置？ | 7.2.3 加固杆的搭设应符合下列规定： 1 水平加固杆、剪刀撑斜杆等加固杆件应与门架同步搭设； 2 水平加固杆应设于门架立杆内侧，剪刀撑斜杆应设于门 架立杆外侧。 | [11 empty] | 1
请问门式作业脚手架连墙件的安装应符合哪些规定？ | 7.2.4 门式作业脚手架连墙件的安装应符合下列规定： 1 连墙件应随作业脚手架的搭设进度同步进行安装； 2 当操作层高出相邻连墙件以上2步时，在上层连墙件安 装完毕前，应采取临时拉结措施，直到上一层连墙件安装完毕后 方可根据实际情况拆除。 | [11 empty] | 2
当加固杆、连墙件等杆件与门架采用扣件连接时，扣件螺栓拧紧扭力矩值应为多少？ | 7.2.5 当加固杆、连墙件等杆件与门架采用扣件连接时，应符 合下列规定： 1 扣件规格应与所连接钢管的外径相匹配； 2 扣件螺栓拧紧扭力矩值应为40N ·m～65 N ·m; 3 杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。 | [11 empty] | 2
您是否可以描述一个关于门式作业脚手架通道口加强杆件搭设的具体步骤？ | 7.2.6 门式作业脚手架通道口的斜撑杆、托架梁及通道口两侧 门架立杆的加强杆件应与门架同步搭设。 | [11 empty] | 1
什么措施可以防止门式支撑架的可调底座、可调托座被砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹？ | 7.2.7 门式支撑架的可调底座、可调托座宜采取防止砂浆、水 泥浆等污物填塞螺纹的措施。 | [11 empty] | 1
在进行架体拆除前应当做好哪些准备工作？ | 7.3.1 架体拆除应按专项施工方案实施，并应在拆除前做好下 列准备工作： 1 应对拆除的架体进行拆除前检查，当发现有连墙件、加 固杆缺失，拆除过程中架体可能倾斜失稳的情况时，应先行加固 后再拆除； 2 应根据拆除前的检查结果补充完善专项施工方案； 3 应清除架体上的材料、杂物及作业面的障碍物。 | [11 empty] | 20
在拆卸连接部件时，应该采取哪些步骤来确保安全和正确操作？ | 7.3.3 当拆卸连接部件时，应先将止退装置旋转至开启位置， 然后拆除，不得硬拉、敲击。拆除作业中，不应使用手锤等硬物 击打、撬别。 | [11 empty] | 3
在门式脚手架拆除作业中，应遵循哪些规定？ | 7.3.2 门式脚手架拆除作业应符合下列规定： 1 架体的拆除应从上而下逐层进行。 2 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除，剪刀撑、 斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时再拆除。 3 连墙件应随门式作业脚手架逐层拆除，不得先将连墙件 整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中，当架体的自由高 度大于2步时，应加设临时拉结。 | [11 empty] | 20
门式作业脚手架分段拆除时，应该如何进行安全操作？ | 7.3.4 当门式作业脚手架分段拆除时，应先对不拆除部分架体 的两端加固后再进行拆除作业。 | [11 empty] | 1
如何将门架与配件运至地面？ | 7.3.5 门架与配件应采用机械或人工运至地面，严禁抛掷。 | [11 empty] | 1
门架与配件、加固杆等在拆卸后应该如何存放？ | 7.3.6 拆卸的门架与配件、加固杆等不得集中堆放在未拆架体 上，并应及时检查、整修和保养，宜按品种、规格分别存放。 | [11 empty] | 2
请问门架与配件的使用应该如何进行分类确认？ | 8.1.3 周转使用的门架与配件，应按本标准附录A 的规定经分 类检查确认为A 类方可使用； B 类、 C 类应经维修或试验后维修 达到A 类方可使用；不得使用D 类门架与配件。 | [11 empty] | 4
门架与配件在施工现场使用时应具备哪些产品质量合格证的要求？ | 8.1.2 施工现场使用的门架与配件应具有产品质量合格证，应 标志清晰，并应符合下列规定： 1 门架与配件表面应平直光滑，焊缝应饱满，不应有裂缝、 开焊、焊缝错位、硬弯、凹痕、毛刺、锁柱弯曲等缺陷； 2 门架与配件表面应涂刷防锈漆或镀锌； 3 门架与配件上的止退和锁紧装置应齐全、有效。 | [11 empty] | 8
在施工现场每使用一个安装拆除周期后，应对门架和配件采用什么方法进行检查？ | 8.1.4 在施工现场每使用一个安装拆除周期后，应对门架和配 件采用目测、尺量的方法检查一次。当进行锈蚀深度检查时，应 按本标准附录A 第 A.3 节的规定抽取样品，在每个样品锈蚀严 重的部位宜采用测厚仪或横向截断的方法取样检测，当锈蚀深度 超过规定值时不得使用。 | [11 empty] | 4
在门式脚手架搭设前，应该按照哪个现行行业标准对门架与配件的基本尺寸、质量和性能进行检查确认合格后才能使用？ | 8.1.1 门式脚手架搭设前，应按现行行业标准《门式钢管脚手 架》JG 13 的规定对门架与配件的基本尺寸、质量和性能进行检 查，确认合格后方可使用。 | [11 empty] | 9
加固杆、连接杆等所用钢管和扣件的质量应符合哪些规定？ | 8.1.5 加固杆、连接杆等所用钢管和扣件的质量应符合下列 规定： 1 当钢管壁厚的负偏差超过一0.2mm 时，不得使用； 2 不得使用有裂缝、变形的扣件，出现滑丝的螺栓应进行 更换； 3 钢管和扣件宜涂有防锈漆。 | [11 empty] | 1
什么是连墙件、型钢悬挑梁、 U 型钢筋拉环或锚固螺栓在使用前需要进行的检查项目？ | 8.1.7 连墙件、型钢悬挑梁、 U 型钢筋拉环或锚固螺栓，在使 用前应进行外观质量检查。 | [11 empty] | 1
在搭设门式脚手架之前，需要进行哪些检查？ | 8.2.1 搭设前，应对门式脚手架的地基与基础进行检查，经检 验合格后方可搭设。 | [11 empty] | 14
在搭设门式作业脚手架时，什么情况下需要进行一次质量及安全检查？ | 8.2.2 门式作业脚手架每搭设2个楼层高度或搭设完毕，门式 支撑架每搭设4步高度或搭设完毕，应对搭设质量及安全进行一 次检查，经检验合格后方可交付使用或继续搭设。 | [11 empty] | 1
门式脚手架搭设质量验收时，需要具备哪些文件？ | 8.2.3 在门式脚手架搭设质量验收时，应具备下列文件： 1 专项施工方案； 2 构配件与材料质量的检验记录； 3 安全技术交底及搭设质量检验记录。 | [11 empty] | 20
门式脚手架搭设质量验收应对哪些项目进行重点检验，并应记入搭设质量验收记录？ | 8.2.4 门式脚手架搭设质量验收应进行现场检验，在进行全数 检查的基础上，应对下列项目进行重点检验，并应记入搭设质量 验收记录： 1 构配件和加固杆的规格、品种应符合设计要求，质量应 合格，构造设置应齐全，连接和挂扣应紧固可靠； 2 基础应符合设计要求，应平整坚实； 3 门架跨距、间距应符合设计要求； 4 连墙件设置应符合设计要求，与建筑结构、架体连接应 可靠； 5 加固杆的设置应符合设计要求； 6 门式作业脚手架的通道口、转角等部位搭设应符合构造 要求； 7 架体垂直度及水平度应经检验合格； 8 悬挑脚手架的悬挑支承结构及与建筑结构的连接固定应 符合设计要求， U 型钢筋拉环或锚固螺栓的隐蔽验收应合格； 9 安全网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固。 | [11 empty] | 20
请问门式脚手架扣件拧紧力矩的检查与验收应符合哪个行业标准的规定？ | 8.2.6 门式脚手架扣件拧紧力矩的检查与验收，应符合现行行 业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130 的 规定。 | [11 empty] | 20
门式脚手架搭设的技术要求、允许偏差及检验方法需要符合哪个表格的规定？ | 8.2.5 门式脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法，应 符合表8 . 2 . 5的规定。 表8.2.5 门式脚手架搭设的技术要求、允许偏差及检验方法 续表8.2.5 注：h 为步距；H 为脚手架高度， d 为孔径。 | [11 empty] | 1
按照哪个附录记录门式脚手架的检查验收？ | 8.2.7 门式脚手架的检查验收宜按本标准附录C 记录。 | [11 empty] | 1
在门式脚手架的日常维护检查中，应当符合哪些规定？ | 8.3.1 门式脚手架在使用过程中应进行日常维护检查，发现问 题应及时处理，并应符合下列规定： 1 地基应无积水，垫板及底座应无松动，门架立杆应无 悬空； 2 架体构造应完整，无人为拆除，加固杆、连墙件应无松 动，架体应无明显变形； 3 锁臂、挂扣件、扣件螺栓应无松动； 4 杆件、构配件应无锈蚀、无泥浆等污染； 5 安全网、防护栏杆应无缺失、损坏； 6 架体上或架体附近不得长期堆放可燃易燃物料； 7 应无超载使用。 | [11 empty] | 20
谁应该负责搭建和拆除门式脚手架？ | 9.0.1 搭拆门式脚手架应由架子工担任，并应经岗位作业能力 培训考核合格后，持证上岗。 | [11 empty] | 3
在混凝土模板门式支撑架施加荷载或浇注混凝土时，应该如何安排看护检查人员的位置？ | 8.3.3 当混凝土模板门式支撑架在施加荷载或浇注混凝土时， 应设专人看护检查。看护检查人员应在门式支撑架的外侧。 | [11 empty] | 1
在搭建和拆除脚手架时，应该采取哪些安全措施？ | 9.0.2 当搭拆架体时，施工作业层应临时铺设脚手板，操作人 员应站在临时设置的脚手板上进行作业，并应按规定使用安全防 护用品，穿防滑鞋。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问在门式脚手架搭设质量验收时应重点检查哪些项目？ | 8.2.4 门式脚手架搭设质量验收应进行现场检验，在进行全数 检查的基础上，应对下列项目进行重点检验，并应记入搭设质量 验收记录： 1 构配件和加固杆的规格、品种应符合设计要求，质量应 合格，构造设置应齐全，连接和挂扣应紧固可靠； 2 基础应符合设计要求，应平整坚实； 3 门架跨距、间距应符合设计要求； 4 连墙件设置应符合设计要求，与建筑结构、架体连接应 可靠； 5 加固杆的设置应符合设计要求； 6 门式作业脚手架的通道口、转角等部位搭设应符合构造 要求； 7 架体垂直度及水平度应经检验合格； 8 悬挑脚手架的悬挑支承结构及与建筑结构的连接固定应 符合设计要求， U 型钢筋拉环或锚固螺栓的隐蔽验收应合格； 9 安全网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固。 | [11 empty] | 20
请问，在门式脚手架使用前，应向作业人员进行哪项工作？ | 9.0.3 门式脚手架使用前，应向作业人员进行安全技术交底。 | [11 empty] | 1
请问门式脚手架作业层上的荷载不得超过设计荷载，门式作业脚手架同时满载作业的层数不应超过几层？ | 9.0.4 门式脚手架作业层上的荷载不得超过设计荷载，门式作 业脚手架同时满载作业的层数不应超过2层。 | [11 empty] | 1
什么设备严禁固定在作业脚手架上？ | 9.0.5 严禁将支撑架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及 大型设备的支承件等固定在作业脚手架上；严禁在门式作业脚手 架上悬挂起重设备。 | [11 empty] | 20
在门式脚手架使用期间，为什么不宜在立杆基础下及附近进行挖掘作业？ | 9.0.8 在门式脚手架使用期间，立杆基础下及附近不宜进行挖 掘作业；当因施工需进行挖掘作业时，应对架体采取加固措施。 | [11 empty] | 1
请问在哪些天气条件下应该停止门式脚手架的搭拆作业？ | 9.0.6 6级及以上强风天气应停止架上作业；雨、雪、雾天应 停止门式脚手架的搭拆作业；雨、雪、霜后上架作业应采取有效 的防滑措施，并应扫除积雪。 | [11 empty] | 20
在门式作业脚手架使用期间，为什么不应该拆除加固杆、连墙件、转角处连接杆、通道口斜撑杆等加固杆件？ | 9.0.10 门式作业脚手架在使用期间，不应拆除加固杆、连墙 件、转角处连接杆、通道口斜撑杆等加固杆件。 | [11 empty] | 1
在门式脚手架使用期间，如果预见到可能有强风天气，导致风压值超出设计的基本风压值时，应该采取哪些临时加固或防风措施？ | 9.0.7 门式脚手架在使用期间，当预见可能有强风天气所产生 的风压值超出设计的基本风压值时，应对架体采取临时加固等防 风措施。 | [11 empty] | 1
在悬挑脚手架搭设前应检查预埋件和支撑型钢悬挑梁的混凝土强度时，应该采取哪些具体的措施？ | 7.1.6 悬挑脚手架搭设前应检查预埋件和支撑型钢悬挑梁的混 凝土强度。 | [11 empty] | 1
请问满堂支撑架安全等级为I级时，平行于门架平面的水平加固杆应如何设置？ | 6.4.3 满堂支撑架的水平加固杆设置应符合下列规定： 1 安全等级为I 级的满堂支撑架，水平加固杆应按下列要 求设置： 1) 平行于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度 方向不大于2步、在架体外侧和水平方向间隔不大于 2个跨距各设置 一道； 2) 垂直于门架平面的水平加固杆应在架体顶部和沿高度 方向不大于2步、在架体外侧和水平方向间隔不大于 2个列距各设置 一道。 2 安全等级为Ⅱ级的满堂支撑架，水平加固杆应按本标准 第6.4.2条的要求设置。 3 满堂支撑架水平加固杆的端部宜设置连墙件与建筑结构 连接。 | [11 empty] | 5
作业脚手架临街及转角处的外侧立面硬防护的高度应该是多少？ | 9.0.11 门式作业脚手架临街及转角处的外侧立面应按步采取硬 防护措施，硬防护的高度不应小于1.2m, 转角处硬防护的宽度 应为作业脚手架宽度。 | [11 empty] | 2
在悬挑脚手架施工中，悬挑支承结构的位置应该与哪个位置对应，并且每一跨距应该设置什么支撑？ | 6.3.1 悬挑脚手架的悬挑支承结构应根据施工方案布设，其位 置宜与门架立杆位置对应，每一跨距宜设置一根型钢悬挑梁，并 应按确定的位置设置预埋件。 | [11 empty] | 2
请问在门式作业脚手架外侧应设置何种类型的安全网？ | 9.0.12 门式作业脚手架外侧应设置密目式安全网，网间应 严密。 | [11 empty] | 1
什么是对门式脚手架日常性检查和维护的一个重要步骤？ | 9.0.17 对门式脚手架应进行日常性的检查和维护，架体上的建 筑垃圾或杂物应及时清理。 | [11 empty] | 8
根据现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46，门式作业脚手架与架空输电线路的安全距离应该符合怎样的规定？ | 9.0.13 门式作业脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时 用电线路架设及作业脚手架接地、防雷措施，应按现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 的有关规定执行。 | [11 empty] | 1
在搭建和拆除门式脚手架时，应采取哪些安全措施？ | 9.0.16 当搭拆门式脚手架作业时，应设置警戒线、警戒标志， 并应派专人监护，严禁非作业人员入内。 | [11 empty] | 20
在门式支撑架的施工期间，为什么严禁拆除交叉支撑和加固杆？ | 9.0.9 门式支撑架的交叉支撑和加固杆，在施工期间严禁拆除。 | [11 empty] | 1
针对门式脚手架上的电气焊和其他动火作业，应该遵守哪项国家标准，以及需要采取哪些措施和设立什么样的监护？ | 9.0.14 在门式脚手架上进行电气焊和其他动火作业时，应符合 现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720的规定，应采取防火措施，并应设专人监护。 | [11 empty] | 3
门式作业脚手架洞口的净空尺寸应满足哪些要求？ | 9.0.18 通行机动车的门式作业脚手架洞口，门洞口净空尺寸应 满足既有道路通行安全界线的要求，应设置导向、限高、限宽、 减速、防撞等设施及标志。 | [11 empty] | 3
门式支撑架在施加荷载的过程中，下面严禁有人的原因是什么？ | 9.0.19 门式支撑架在施加荷载的过程中，架体下面严禁有人。 当门式脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当出 现可能危及人身安全的重大隐患时，应停止架上作业，撤离作业 人员，并应由专业人员组织检查、处置。 | [11 empty] | 20
什么是悬挑脚手架所使用的钢丝绳的安全系数应取多少？ | 5.6.12 悬挑脚手架所使用的钢丝绳应采用荷载标准值按容许应 力法进行计算，钢丝绳的安全系数应取K,≥8.0。 | [11 empty] | 3
什么类型的作业脚手架不得攀爬？ | 9.0.15 不得攀爬门式作业脚手架。 | [11 empty] | 1
在悬挑脚手架的底层门架上应设置哪些支撑和限制设备？ | 6.3.9 悬挑脚手架的底层门架立杆上应设置纵向通长扫地杆， 并应在脚手架的转角处、开口处和中间间隔不超过15m 的底层 门架上各设置一道单跨距的水平剪刀撑，剪刀撑斜杆应与门架立 杆底部扣紧。 | [11 empty] | 1
什么是双排扣件式钢管脚手架？ | 2.1.5 双排扣件式钢管脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架，简称双排脚手架或双排架。 | [11 empty] | 2
什么是扣件式钢管脚手架？ | 2.1.1 扣件式钢管脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的作业脚手架与支撑架，包含本标准各类作业脚手架与支撑架，统称脚手架。 | [11 empty] | 5
什么是扣件式钢管支撑脚手架？ | 2.1.3 扣件式钢管支撑脚手架 shoring scaffold 由杆件通过扣件节点连接而组成，支承于地面或结构上，可承受各种荷载，具有安全保护功能，为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架；包括结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。简称支撑脚手架或支撑架。 | [11 empty] | 8
脚手架设计与施工除了要符合本标准规定，还应符合哪些规定？ | 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计与施工，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | [11 empty] | 20
什么是扣件式钢管作业脚手架？ | 2.1.2 扣件式钢管作业脚手架 operation scaffold 由杆件通过扣件节点连接而组成，支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上，为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架；包括落地作业脚手架、悬挑脚手架等。简称作业脚手架。 | [11 empty] | 12
为什么要制定扣件式钢管脚手架的标准？ | 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策，确保施工人员安全，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本标准。 | [11 empty] | 2
满堂扣件式钢管脚手架是如何构造的？ | 2.1.6 满堂扣件式钢管脚手架 fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向，由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆，包括：构造一节点满堂脚手架、构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架，简称满堂脚手架。 | [11 empty] | 8
针对房屋建筑工程和市政工程等施工用脚手架的设计、施工及验收，应用哪个标准？ | 1.0.2 本标准适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收 。 | [11 empty] | 20
什么是单排脚手架？ | 2.1.4 单排扣件式钢管脚手架 single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架，简称单排脚手架或单排架。 | [11 empty] | 20
什么是扣件（coupler）？ | 2.1.10 扣件 coupler 采用螺栓紧固的扣接连接件；包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 | [11 empty] | 1
满堂扣件式钢管支撑架由哪些构件组成？ | 2.1.7 满堂扣件式钢管支撑架 fastener steel tube full hall formwork support 在纵、横方向，由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的支撑脚手架。该架体顶部的钢结构安装等（同类工程）施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆，顶部立杆呈轴心受压状态，简称满堂支撑脚手架或满堂支撑架。 | [11 empty] | 20
请问，你认为什么是封圈型脚手架？ | 2.1.9 封圈型脚手架 loop scaffold 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 | [11 empty] | 1
在计算构件的强度、稳定性与连接强度时，应采用什么基本组合的设计值？ | 5.1.2 计算构件的强度、稳定性与连接强度时，应采用荷载效应基本组合的设计值。 | [11 empty] | 2
请问根据标准规定，扣件式钢管脚手架施工前需要进行哪些具体的设计计算？ | 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前，应按本标准的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算，并应编制专项施工方案。 | [11 empty] | 20
什么是防滑扣件？ | 2.1.11 防滑扣件 skid resistant coupler 根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 | [11 empty] | 1
什么是开口型脚手架？ | 2.1.8 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架；其中呈直线型的脚手架为一字型脚手架。 | [11 empty] | 1
什么是底座？ | 2.1.12 底座 base plate 设于立杆底部的垫座；包括固定底座、可调底座。 | [11 empty] | 2
什么是水平杆？ | 2.1.14 水平杆 horizontal tube 脚手架中的水平杆件。沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆；沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆。 | [11 empty] | 20
什么是可调托撑（adjustable forkhead）？ | 2.1.13 可调托撑 adjustable forkhead 插入立杆钢管顶部，可调节高度的顶撑。 | [11 empty] | 1
什么是连墙件？ | 2.1.16 连墙件 tie member 将脚手架架体与建筑主体结构连接，能够传递拉力和压力的构件。 | [11 empty] | 20
什么是扫地杆？ | 2.1.15 扫地杆 bottom reinforcing tube 贴近楼（地）面设置，连接立杆根部的纵、横向水平杆件；包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 | [11 empty] | 2
请问脚手架相邻连墙件之间的距离包括哪些内容？ | 2.1.17 连墙件间距 spacing of tie member 脚手架相邻连墙件之间的距离，包括连墙件竖距、连墙件横距。 | [11 empty] | 20
什么是横向斜撑？ | 2.1.18 横向斜撑 diagonal brace 与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 | [11 empty] | 20
什么是剪刀撑？ | 2.1.19 剪刀撑 diagonal bracing 在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。 | [11 empty] | 20
什么是脚手架长度？ | 2.1.23 脚手架长度 scaffold length 脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。 | [11 empty] | 5
什么是抛撑（cross bracing）？ | 2.1.20 抛撑 Cross bracing 用于脚手架侧面支撑，与脚手架外侧面斜交的杆件。 | [11 empty] | 20
请问单排脚手架的宽度是指什么？ | 2.1.24 脚手架宽度 scaffold width 脚手架横向两端立杆外皮之间的水平距离，单排脚手架为外立杆外皮至墙面的距离。 | [11 empty] | 20
什么是立杆纵（跨）距？ | 2.1.26 立杆纵（跨）距 longitudinal spacing of upright tube 脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 | [11 empty] | 20
什么是立杆横距？ | 2.1.27 立杆横距 transverse spacing of upright tube 脚手架横向相邻立杆之间的轴线距离，单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。 | [11 empty] | 20
什么是主节点？ | 2.1.28 主节点 main node 立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 | [11 empty] | 20
脚手架钢管应采用哪些国家标准中规定的钢管材质？ | 3.1.1 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。 | [11 empty] | 20
脚手架钢管应采用什么规格的钢管？ | 3.1.2 脚手架钢管宜采用ϕ 48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于26kg。 | [11 empty] | 1
什么是作业脚手架高度？ | 2.1.21 作业脚手架高度 operation scaffold height 自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。 | [11 empty] | 20
什么材料宜用于制作竹脚手板？ | 3.3.4 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板；其脚手板应符合现行行业标准《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ 254的规定。 | [11 empty] | 20
什么材料可以用来制作脚手板？ | 3.3.1 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg。 | [11 empty] | 2
什么是扣件在进行试压时的最小扭力矩要求？ | 3.2.2 扣件应经过65N·m扭力矩试压，扣件各部位不应有裂纹。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定，扣件应采用哪些材料制作？ | 3.2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作，其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定，采用其它材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 | [11 empty] | 1
请问支托板的厚度应该不小于多少？ | 3.4.3 可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN，支托板厚不应小于5㎜。 | [11 empty] | 1
什么是可调托撑螺杆的最小外径要求？ | 3.4.1 可调托撑螺杆外径不得小于36mm，螺杆直径与螺距应符合现行国家标准《梯形螺纹 第2部分：直径与螺距系列》GB/T 5796.2和《梯形螺纹 第3部分：基本尺寸》GB/T 5796.3的有关规定。 | [11 empty] | 3
冲压钢脚手板的材质应符合哪个国家标准？ | 3.3.2 冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。 | [11 empty] | 1
根据现行国家标准《木结构设计标准》GB50005，木脚手板的材质应符合哪个级别的规定？ | 3.3.3 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005中IIa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。 | [11 empty] | 1
木脚手板的厚度不应小于多少？ | 3.3.3 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005中IIa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。 | [11 empty] | 20
两端宜各设置什么直径的镀锌钢丝箍两道？ | 3.3.3 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005中IIa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。 | [11 empty] | 20
请问焊接可调托撑的螺杆与支托板时，焊缝的最小高度应为多少？ | 3.4.2 可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固，焊缝高度不得小于6㎜，支托板宜设置加劲板；可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣，螺母厚度不得小于30㎜ 。 | [11 empty] | 1
悬挑脚手架用型钢的材质应符合哪些国家标准？ | 3.5.1 悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。 | [11 empty] | 1
脚手架所用钢丝绳应符合哪些国家标准？ | 3.6.1 脚手架所用钢丝绳应符合现行国家标准《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T 5974.1和《钢丝绳夹》GB/T 5976的规定。 | [11 empty] | 20
什么是脚手架的荷载分类？ | 4.1.1 作用于脚手架的荷载可分为永久荷载与可变荷载。 | [11 empty] | 2
U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合哪一项国家标准？ | 3.5.2 用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1中HPB300级钢筋的规定。 | [11 empty] | 1
什么是作业脚手架可变荷载的组成要素？ | 4.1.5 单排架、双排架与满堂脚手架（构造一节点），用于作业的脚手架可变荷载应包含下列各项： 1 施工荷载：包括作业层上的人员、器具和材料等的自重； 2 风荷载。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架（构造二、三节点）永久荷载应包含哪些内容？ | 4.1.3 满堂脚手架（构造二、三节点）永久荷载应包含下列各项： 1 用于模板支撑系统 1）架体结构自重，包括：立杆、水平杆、剪刀撑和构配件等的自重； 2）模板及支撑梁等的自重； 3）作用在模板上的混凝土和钢筋的自重。 2 用于非模板支撑系统 1）架体结构自重，包括：立杆、水平杆、剪刀撑和构配件等的自重； 2）架体施工层水平杆上主梁、次梁、支撑板等的自重； 3）架体上的建筑结构材料及堆放物等的自重。 | [11 empty] | 20
支撑脚手架的永久荷载包括哪些内容？ | 4.1.4 支撑脚手架的永久荷载应包括下列内容： 1 模板支撑架 1） 架体结构自重，包括：立杆、水平杆、剪刀撑、可调托撑和构配件等的自重； 2）模板及支撑梁等的自重； 3）作用在模板上的混凝土和钢筋的自重。 2 非模板支撑架 1）架体结构自重，包括：立杆、水平杆、剪刀撑、可调托撑和构配件等的自重； 2）可调托撑上主梁、次梁、支撑板等的自重； 3）支撑脚手架上的建筑结构材料及堆放物等的自重。 | [11 empty] | 20
脚手架永久荷载应包括哪些项目？ | 4.1.2 单排架、双排架与满堂脚手架（构造一节点），用于作业的脚手架永久荷载应包含下列各项： 1 架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、扣件等的自重； 2 构、配件自重：包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。 | [11 empty] | 13
请问满堂脚手架（构造二、三节点）可变荷载应包含哪些内容？ | 4.1.6 满堂脚手架（构造二、三节点）可变荷载应包含下列各项： 1 用于模板支撑系统 1） 施工荷载，包括：施工作业人员、施工设备的自重和浇筑及振捣混凝土时产生的荷载，以及超过浇筑构件厚度的混凝土料堆放荷载； 2） 风荷载； 3） 其他可变荷载。 2 用于非模板支撑系统 1）施工荷载，包括：施工作业人员、施工设备等的自重； 2） 风荷载； 3） 其他可变荷载。 | [11 empty] | 20
支撑脚手架的可变荷载应包括哪些内容？ | 4.1.7 支撑脚手架的可变荷载应包括下列内容： 1 模板支撑架 1） 施工荷载，包括：施工作业人员、施工设备的自重和浇筑及振捣混凝土时产生的荷载，以及超过浇筑构件厚度的混凝土料堆放荷载； 2） 风荷载； 3） 其他可变荷载。 2 非模板支架 1）施工荷载，包括：施工作业人员、施工设备等的自重； 2） 风荷载； 3） 其他可变荷载。 | [11 empty] | 20
脚手架上的水平风荷载标准值如何计算？ | 4.2.5 作用于脚手架上的水平风荷载标准值，应按下式计算： wk=μz·μs·wo (4.2.5) 式中：wk——风荷载标准值（kN/m2）； μz——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定采用； μs——脚手架风荷载体型系数，应按本标准表4.2.6的规定采用； wo——基本风压值 （kN/m2），应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用，取重现期n=10对应的风压值。 | [11 empty] | 4
如何确定脚手架的风荷载体型系数μs？ | 4.2.6 脚手架的风荷载体型系数，应按表4.2.6的规定采用。 表4.2.6 脚手架的风荷载体型系数μs 注：1、μstw或μst值，可将脚手架视为桁架，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）的规定计算；为单榀桁架风荷载体型系数，为多榀平行桁架整体风荷载体型系数。 2、Φ为挡风系数，Φ=1.2An/Aw ，其中：An为挡风面积；Aw为迎风面轮廓面积。敞开式脚手架的Φ值可按本标准附录A表A.0.4采用。 | [11 empty] | 1
根据《脚手架及支撑体系结构设计规范》，满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值应该根据哪个附录中的表格取用？ | 4.2.1 永久荷载标准值的取值应符合下列规定： 1 单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，可按本标准附录A表A.0.1采用；满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，可按本标准附录A表A.0.2采用。 2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板与竹笆脚手板自重标准值，宜按表4.2.1-1取用。 表4.2.1-1 脚手板自重标准值 3 栏杆与挡脚板自重标准值，宜按表4.2.1-2采用。 表4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值 4 脚手架上吊挂的安全设施或钢板防护网的自重标准值应按实际情况采用，密目式安全立网自重标准值不应低于0.01kN /㎡。 5 满堂脚手架（构造二、三节点，用于支撑系统）、模板支撑架永久荷载标准值的取值应符合下列规定： 1）模板及支架自重标准值，应根据模板设计与支架设计确定。架体自重可按实际计算确定，也可按附录A表A.0.2 采用。对一般梁板结构和无梁楼板结构模板的自重标准值，可按表4.2.1-3采用。 表4.2.1-3 楼板模板自重标准值（kN/m2） 2） 混凝土和钢筋的自重标准值应根据混凝土和钢筋实际重力密度确定，对普通梁的钢筋混凝土自重标准值可采用25.5kN/m3，对普通板的钢筋混凝土自重标准值可采用25.1kN/m3。 6 满堂脚手架（构造二、三节点，用于非模板支撑系统）、非模板支撑架永久荷载标准值的取值应符合下列规定： 1） 满堂脚手架与支撑架脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，可按本标准附录A表A.0.2采用。 2）主梁、次梁、支撑板等的自重 支撑架上可调托撑上（或架体施工层水平杆上）主梁、次梁、支撑板等自重应按实际计算。对于普通木质主梁（含Φ48.3×3.6双钢管）、次梁，木支撑板；型钢次梁自重不超过10号工字钢自重，型钢主梁自重不超过H100mm×100mm×6mm×8mm型钢自重，支撑板自重不超过木脚手板自重，可按表4.2.1-4采用。 表4.2.1-4 主梁、次梁及支撑板自重标准值（kN/㎡） 注：立杆间距 la × lb ，其中la（或lb）＞0.75m，lb（或la）≤0.75m,取对应荷载大值。 3）支撑系统上的建筑结构材料及堆放物等的自重应按实际计算。 | [11 empty] | 2
请问脚手架挡风系数Φ的最小设计值是多少？ | 4.2.7 密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数Φ不宜小于0.8。 4.3 荷载设计值 | [11 empty] | 3
支撑系统作业层上的施工荷载标准值应如何确定？ | 4.2.3 满堂脚手架（构造二、三节点，用于支撑系统）、支撑架的可变荷载标准值的取值应符合下列规定： 1支撑系统作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表4.2.3的规定。 表4.2.3 支撑系统施工荷载标准值 2 支撑系统上移动的设备、工具等物品应按其自重计算可变荷载标准值。 | [11 empty] | 4
在计算脚手架的架体或构件的强度、稳定性和连接强度时，应采用荷载标准值乘以荷载分项系数。请问，在这种情况下，荷载设计值的计算公式是什么？ | 4.3.1 当计算脚手架的架体或构件的强度、稳定性和连接强度时，荷载设计值应采用荷载标准值乘以荷载分项系数。 | [11 empty] | 1
脚手架上振动、冲击物体的可变荷载标准值应如何计算？ | 4.2.4 脚手架上振动、冲击物体应按物体自重乘以动力系数取值计入可变荷载标准值，动力系数可取值为1.35。 | [11 empty] | 1
请问脚手架设计中需要进行哪些计算？ | 5.1.1 脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算： 1 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算； 2 立杆的稳定性计算； 3 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算： 4 立杆地基承载力计算； 5 必要时进行架体抗倾覆能力计算。 | [11 empty] | 20
根据表4.3.3，荷载分项系数的取值应符合哪些规定？ | 4.3.3 荷载分项系数的取值应符合表4.3.3的规定。 表4.3.3 荷载分项系数 4.4荷载效应组合 | [11 empty] | 1
在计算脚手架的地基承载力和正常使用极限状态的变形时，应该采用什么样的荷载设计值？ | 4.3.2 当计算脚手架的地基承载力和正常使用极限状态的变形时，荷载设计值应采用荷载标准值。 | [11 empty] | 1
设计脚手架时，为什么要根据承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合？ | 4.4.1 脚手架设计时，根据使用过程中在架体上可能同时出现的荷载，应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并应取各自最不利的组合进行设计。 | [11 empty] | 1
根据表5.1.4，脚手架安全等级的划分应符合哪些规定？ | 5.1.4 脚手架结构设计应根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。脚手架安全等级的划分应符合表5.1.4的规定。 表5.1.4 脚手架安全等级的划分 注：1 脚手架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为II级的条件时，其安全等级应划为I级。 | [11 empty] | 1
作业脚手架作业层施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表4.2.2的规定。根据表4.2.2，斜梯施工荷载标准值应按其水平投影面积计算，取值不应低于多少？ | 4.2.2 单、双排脚手架与满堂脚手架（构造一节点），用于作业的脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定： 1 作业脚手架作业层施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表4.2.2的规定。 表4.2.2 作业脚手架施工荷载标准值 注：斜梯施工荷载标准值按其水平投影面积计算，取值不应低于2.0kN/m2。 2 当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过4.0kN/m2。 | [11 empty] | 1
根据表4.4.3，脚手架结构及构配件正常使用极限状态设计时应采用的荷载标准组合是什么？ | 4.4.3 脚手架结构及构配件正常使用极限状态设计时，应按表4.4.3的规定采用荷载的标准组合。 表4.4.3 脚手架荷载的标准组合 | [11 empty] | 1
在脚手架中对受弯构件进行变形验算时，应采用哪种荷载效应的标准组合的设计值？ | 5.1.3 脚手架中的受弯构件，尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时，应采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数均应取1.0。 | [11 empty] | 1
请问双排脚手架荷载的基本组合应按照哪个表的规定采用？ | 4.4.2 脚手架结构及构配件承载能力极限状态设计时，应按下列规定采用荷载的基本组合： 1 双排脚手架荷载的基本组合应按表4.4.2-1的规定采用。 表4.4.2-1 双排脚手架荷载的基本组合 注：1 表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不表示代数相加； 2 立杆稳定承载力计算在室内或无风环境不组合风荷载； 3 强度计算项目包括连接强度计算； 4 为风荷载组合值系数，取0.6； N0为连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴力设计值。 2 满堂脚手架荷载的基本组合应按表4.4.2-2的规定采用。 表4.4.4-2 满堂脚手架荷载的基本组合 注：1 同表4.4.4-1注1、注2、注3、注4； 2 为施工荷载及其他可变荷载组合值系数，取0.7； 3 立杆地基承载力计算在室内或无风环境不组合风荷载； 4 倾覆计算时，当可变荷载对抗倾覆有利时，抗倾覆荷载组合计算不计入可变荷载。 3 支撑脚手架荷载的基本组合应按表4.4.2-3的规定采用。 表4.4.2-3 支撑脚手架荷载的基本组合 注：1 同表4.4.4-2注 | [11 empty] | 20
根据表5.1.5，脚手架结构重要性系数的取值应符合哪些规定？ | 5.1.5 在承载能力极限状态设计时，应根据脚手架的结构重要性在荷载组合的效应设计值基础上乘以结构重要性系数，结构重要性系数取值应符合表5.1.5的规定。 表5.1.5 脚手架结构重要性系数 | [11 empty] | 2
受弯构件的挠度不应超过多少？ | 5.1.10 受弯构件的挠度不应超过表5.1.10中规定的容许值。 表5.1.10 受弯构件的容许挠度 注：l为受弯构件的跨度，对悬挑杆件为其悬伸长度的2倍。 | [11 empty] | 2
请问扣件、底座和可调托撑的承载力设计值应按照哪个表格来采用？ | 5.1.9 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按表5.1.9采用。 表5.1.9 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值（kN） 注：构造三节点扣件设置，符合本标准第6.8.1第3款规定。 | [11 empty] | 3
请问钢材的强度设计值和弹性模量应该按照哪个表格进行采用？ | 5.1.8 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.8采用。 表5.1.8 钢材的强度设计值与弹性模量(N／mm2) | [11 empty] | 3
请问在立杆稳定性计算中，当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时，是否可以不考虑此偏心距的影响？ | 5.1.6 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时，立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 | [11 empty] | 1
在采用本标准第6.1.1条规定的构造尺寸时，哪些杆件可以不再进行设计计算？ | 5.1.7 当采用本标准第6.1.1条规定的构造尺寸，其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。 | [11 empty] | 20
请问挠度的容许数值应如何确定？ | 5.2.3 纵向、横向水平杆（或受弯构件）的挠度应符合下式规定： υ≤[υ] （5.2.3） 式中：υ——挠度（㎜）； [υ]——容许挠度，应按本标准表5.1.10采用。 | [11 empty] | 1
请问横向水平杆和纵向水平杆的内力与挠度应该如何计算？ | 5.2.4 计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时，纵向水平杆宜按三跨连续梁计算，计算跨度取立杆纵距la ；横向水平杆宜按简支梁计算，计算跨度lo可按图（5.2.4）采用。 （a）双排脚手架 （b）单排脚手架 图5.2.4 横向水平杆计算跨度 1——横向水平杆；2——纵向水平杆；3——立杆 | [11 empty] | 3
脚手架设计是否需要考虑短暂作用、偶然作用、地震荷载作用？ | 5.1.12 脚手架应按正常搭设和正常使用条件进行设计，可不计入短暂作用、偶然作用、地震荷载作用。 | [11 empty] | 1
请问如何计算纵向、横向水平杆的抗弯强度？ | 5.2.1 纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算： 式中：σ——弯曲正应力； M——弯矩设计值（N·mm），应按本标准第5.2.2条的规定计算； W——截面模量（mm3），应按本标准附录B表 B.0.1采用； f——钢材的抗弯强度设计值（N／mm2），应按本标准表5.1.8采用； ——结构重要性系数。 | [11 empty] | 1
请问如何计算纵向、横向水平杆弯矩设计值？ | 5.2.2 纵向、横向水平杆弯矩设计值，应按下式计算： M=1.3MGk+1.5MQk (5.2.2) 式中：MGk——脚手板自重产生的弯矩标准值（kN·m）； MQk——施工荷载产生的弯矩标准值（kN·m）。 | [11 empty] | 20
请问如何计算立杆段的轴向力设计值N？ | 5.2.7 计算立杆段的轴向力设计值N，应按下列公式计算： (5.2.7) 式中：——立杆由架体结构及构配件自重产生的轴向力标准值总和； ——立杆由施工荷载产生的轴向力标准值总和，内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 | [11 empty] | 4
在纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力应符合什么条件？ | 5.2.5 纵向或横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力应符合下式规定： 1 扣件的抗滑承载力按下列公式计算： R≤RC （5.2.5） 式中：R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值； RC——扣件抗滑承载力设计值，应按本标准表5.1.9采用。 2 满足下列条件之一可不计算扣件的抗滑承载力： 1) 节点扣件下钢管可靠焊接钢构件，并与节点扣件顶紧。 2) 节点扣件下采用防滑措施，抗滑承载力标准值不小于44.00 kN。 | [11 empty] | 1
连墙件杆件的强度和稳定应满足什么要求？ | 5.2.12 连墙件杆件的强度及稳定应满足下列公式的要求： 强度： ≤ （5.2.12-1） 稳定： ≤ （5.2.12-2） Nl=Nlw+No （5.2.12-3） 式中：——连墙件应力值（N/mm2）； ——连墙件的净截面面积（mm2）； ——连墙件的毛截面面积（mm2）； Nl——连墙件轴向力设计值（N）； Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值，应按本标准第5.2.13条的规定计算； No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力设计值。单排架取 2kN，双排架取3kN ; ——连墙件的稳定系数，应根据连墙件长细比按本规范附录A表 A.0.5取值； ——连墙件钢材的强度设计值（N/mm2），应按本标准表5.1.8采用。 | [11 empty] | 20
请问您认为可以提出什么样的问题呢？ | 5.2.14 连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强度应按下式计算： ≤ （5.2.14） 式中：——连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉（压）承载力设计值，应根据国际现行相应标准规范规定计算。 | [11 empty] | 20
根据5.2.13，连墙件的轴向力设计值Nlw应如何计算？ | 5.2.13 由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值，应按下式计算： Nlw=1.5·wk·Aw (5.2.13) 式中：Aw——单个连墙件所覆盖的脚手架外侧面的迎风面积，等于连墙件竖向间距与水平间距乘积。 | [11 empty] | 20
计算立杆的稳定性时，不组合风荷载时的稳定性应按照哪个公式计算？ | 5.2.6 立杆的稳定性应按下列公式计算： 不组合风荷载时： （5.2.6-1） 组合风荷载时： （5.2.6-2） 式中：N——计算立杆段的轴向力设计值（N），应按本标准式（5.2.7）计算； φ——轴心受压构件的稳定系数，应根据长细比λ由本规范附录A表A.0.5取值； λ——长细比，λ=； lo——计算长度（㎜），应按本标准第5.2.8条的规定计算； i ——截面回转半径（㎜），可按本标准附录B表B.0.1采用； A——立杆的截面面积（㎜2），可按本标准附录B表B.0.1采用； Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩（N·mm），可按本标准式5.2.9条规定计算； f——钢材的抗压强度设计值(N／mm2)，应按本标准表5.1.8采用。 | [11 empty] | 5
请问如何计算单、双排脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值？ | 5.2.9 单、双排脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按下列公式计算： Mw=1.5×0.6Mwk (5.2.9-1) (5.2.9-2) 式中：——立杆由风荷载产生的弯矩设计值()； ——立杆由风荷载产生的弯矩标准值()； ——弯矩折减系数，当连墙件设置为二步距时，取0.6；当连墙件设置为三步距时，取0.4； wk——风荷载标准值（N/mm2），按本标准第4.2.5条的规定计算； ——立杆纵距(mm)； Hc——连墙件间竖向垂直距离(mm)。 | [11 empty] | 20
如何计算单、双排脚手架立杆的计算长度lo？ | 5.2.8 立杆计算长度lo应按下式计算： lo= k μh (5.2.8) 式中： k——立杆计算长度附加系数，其值取1.155，当验算立杆允许长细比时，取k=1 ； μ——考虑单、双排脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按 表5.2.8采用； h——步距。 表 5.2.8 单、双排脚手架立杆的计算长度系数μ | [11 empty] | 1
在单、双排脚手架的立杆稳定性计算中，什么是最不利杆件部位，以及在什么情况下需要对其他部位的立杆段进行验算？ | 5.2.10 单、双排脚手架立杆稳定性计算部位应为最不利杆件部位，且应符合下列规定： 1 当脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时，应计算底层立杆段； 2 当脚手架的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除计算底层立杆段外，还应对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。 | [11 empty] | 20
满堂脚手架立杆稳定性验算应符合哪些规定？ | 5.3.2 满堂脚手架立杆稳定性验算应符合下列规定： 1 当无风荷载时，应按本标准式(5.2.6-1)验算，立杆的轴力设计值应按本标准式(5.3.3-1)计算；对于构造一节点满堂脚手架，立杆的轴力设计值应按本标准式(5.3.3-1)计算，不考虑 、。 2 当有风荷载时，应分别按本标准式(5.2.6-1)、式(5.2.6-2)验算，并应同时满足稳定性要求。立杆的轴力设计值和弯矩设计值应符合下列规定： 1) 当按本标准式(5.2.6-1)计算时，立杆的轴力设计值应按本标准式(5.3.3-2)式计算。 对于构造一节点满堂脚手架，立杆的轴力设计值应按本标准式(5.3.3-2) 计算，不考虑 、。 2) 当按本标准式(5.2.6-2)计算时，立杆的轴力设计值应按本标准式(5.3.3-1) 计算；立杆由风荷载产生的弯矩设计值，应按本标准第5.3.9条的规定计算。 对于构造一节点满堂脚手架，立杆的轴力设计值应按本标准式(5.3.3-1)式计算，不考虑 、。 3 立杆轴心受压稳定系数，应根据立杆计算长度确定的长细比，按本标准附录A表A.0.5 取值。 | [11 empty] | 20
请问单、双排脚手架允许搭设的高度[H]应如何计算？ | 5.2.11 单、双排脚手架允许搭设高度[H]应按下列公式计算，并应取较小值。 不组合风荷载时： 组合风荷载时： 式中：[H]——脚手架允许搭设高度（m）； NGk2——构配件自重产生的轴向力标准值； gk——立杆承受的每米结构自重标准值（kN/m），可按本标准附录A表A.0.1采用。 | [11 empty] | 4
请问满堂脚手架立杆的计算长度应如何计算？ | 5.3.8 满堂脚手架立杆的计算长度应按下式计算： lo= kμh （5.3.8） 式中：k——满堂脚手架立杆计算长度附加系数，应按表5.3.8-1、5.3.8-2采用； h——步距； μ——考虑满堂脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按附录C表C-1～表C-3采用。 表 5.3.8-1 构造一节点满堂脚手架（用于作业）计算长度附加系数 注：当验算立杆允许长细比时，取k=1 表5.3.8-2 构造二、构造三节点满堂脚手架（用于支撑系统）计算长度附加系数 注：当验算立杆允许长细比时，取k=1 | [11 empty] | 5
当不组合由风荷载产生的附加轴力时，应如何计算满堂脚手架立杆的轴力设计值？ | 5.3.3 满堂脚手架立杆的轴力设计值计算，应符合下列规定： 1 不组合由风荷载产生的附加轴力时，应按下列公式计算： （5.3.3-1） 2 组合由风荷载产生的附加轴力时，应按下列公式计算： 式中：——立杆由架体结构及构配件自重产生的轴力标准值总和； ——用于模板支撑系统（或模板支撑架）：架体立杆由模板及支撑梁自重和混凝土及钢筋自重产生的轴力标准值总和； 用于非模板支撑系统：架体立杆由架体上主梁、次梁、支撑板等的自重，架体上的建筑结构材料及堆放物等的自重产生的轴力标准值总和； ——立杆由施工荷载产生的轴向力标准值总和；可按所选取计算部位立杆负荷面积计算； ——立杆由其他可变荷载产生的轴向力标准值总和； ——满堂脚手架（或满堂支撑架）立杆由风荷载产生的最大附加轴力标准值，按本标准式第5.3.4条的规定计算。 | [11 empty] | 5
满堂脚手架根据节点设置不同分构造一节点满堂脚手架、构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架，其架体节点构造设置应符合本标准第6.8.1条的规定。根据这些规定，应如何设置三种类型满堂脚手架的立杆计算长度？ | 5.3.1 满堂脚手架顶部施工层荷载通过水平杆传递给立杆。满堂脚手架根据节点设置不同分构造一节点满堂脚手架、构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架，其架体节点构造设置应符合本标准第6.8.1条的规定，三种类型满堂脚手架立杆的计算长度应符合本标准第5.3.8条的规定。 | [11 empty] | 1
立杆由风荷载产生的弯矩标准值应如何计算？ | 5.3.9 满堂脚手架（或满堂支撑架）立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按本标准式（5.2.9-1）计算，弯矩标准值应按下式计算： (5.3.9) 式中：——立杆由风荷载产生的弯矩标准值()； ——立杆纵向间距（mm）； ——架体风荷载标准值(N/mm2)，应以单榀桁架体型系数μst按本标准第4.2.5条的规定计算； h——步距（mm）。 | [11 empty] | 20
请问如何计算满堂脚手架立杆产生的附加轴力标准值？ | 5.3.4 满堂脚手架（或满堂支撑架）在风荷载作用下，计算单元立杆产生的附加轴力（图5.3.4）可按线性分布确定，并可按下式计算立杆最大附加轴力标准值： 图5.3.4 风荷载作用下立杆附加轴力分布示意图 式中：——满堂脚手架（或满堂支撑架）立杆由风荷载产生的最大附加轴力标准值(N)； n——计算单元立杆跨数； ——满堂脚手架（或满堂支撑架）计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值()，按本标准第5.3.5条的规定计算； B——满堂脚手架（或满堂支撑架）横向宽度（mm）。 | [11 empty] | 1
根据标准规定，当构造一节点满堂脚手架时，立杆间距、刚性连接点的水平间距和竖向间距的具体数值应分别是多少？ | 5.3.12 当构造一节点满堂脚手架（作业）立杆间距不大于1.5m×1.5m，架体四周及中间与建筑物结构进行刚性连接，并且刚性连接点的水平间距不大于4.5m，竖向间距不大于3.6m时，可按本标准第5.2.6条～第5.2.10条双排脚手架的规定进行计算。 | [11 empty] | 1
在满堂脚手架中，立杆稳定性计算部位应该符合哪些规定？ | 5.3.7 立杆稳定性计算部位应为最不利杆件部位，且应符合下列规定： 1 当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应计算底层立杆段； 2 当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时，除计算底层立杆段外，还应对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段进行验算； 3 当架体上有集中荷载作用时，尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的立杆段。 | [11 empty] | 20
在室外搭设的满堂脚手架中，立杆轴向力设计值计算时是否应计入由风荷载产生的立杆附加轴向力？ | 5.3.6 除满堂脚手架用于模板支撑系统以外，室外搭设的满堂脚手架在立杆轴向力设计值计算时，应计入由风荷载产生的立杆附加轴向力，但当同时满足表5.3.6 中某一序号条件时，可不计入由风荷载产生的立杆附加轴向力。 表5.3.6 满堂脚手架或支撑架可不计算由风荷载产生的立杆附加轴向力条件 | [11 empty] | 1
满堂脚手架（或支撑架）受弯杆件弯矩设计值的计算公式是什么？ | 5.3.11 构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架受弯杆件的强度应按本标准式（5.2.1）计算，但弯矩设计值应按下列公式计算： M=1.3ΣMGk+1.5ΣMQk (5.3.11) 式中：M——满堂脚手架（或支撑架）受弯杆件弯矩设计值()； ΣMGk——满堂脚手架（或支撑架）受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值总和()； Σ MQk——满堂脚手架（或支撑架）受弯杆件可变荷载产生的弯矩标准值总和()； | [11 empty] | 1
满堂脚手架纵、横水平杆的计算应符合哪些标准？ | 5.3.10 构造一节点满堂脚手架纵、横水平杆计算应符合本标准第5.2.1条～第5.2.5条的规定。构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架纵、横水平杆等受弯杆件计算应符合本标准第5.2. 1条、第5.2.3～第5.2.5条，满堂脚手架纵、横水宜按三跨连续梁计算。 | [11 empty] | 3
根据图5.3.5中的相关信息，如何计算满堂脚手架或满堂支撑架在风荷载作用下的倾覆力矩标准值？ | 5.3.5 风荷载作用在满堂脚手架（或满堂支撑架）上产生的倾覆力矩标准值计算（图5.3.5），可取架体横向（短边方向）的一榀架及对应范围内的顶部竖向栏杆围挡（模板）作为计算单元，并宜按下列公式计算： (a) 平面图 (b) 立面图 图5.3.5 风荷载沿架体横向作用示意图 (5.3.5-1) (5.3.5-2) (5.3.5-3) 式中：——满堂脚手架（或满堂支撑架）计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值()； ——风线荷载标准值（N/mm）； ——风荷载作用在作业层栏杆（模板）上产生的水平力标准值（N），作用在架体顶部； H——满堂脚手架（或满堂支撑架）高度(mm)； ——立杆纵向间距（mm）； wfk——满堂脚手架（或满堂支撑架）风荷载标准值（N/mm2），应以架体整体风荷载体型系数按本标准第4.2.5条的规定计算； wmk——竖向封闭栏杆（模板）的风荷载标准值（N/mm2），按本标准第4.2.5条的规定计算。封闭栏杆（含安全网）体型系数宜取1.0；模板体型系数宜取1.3； Hm——作业层竖向封闭栏杆（模板）高度（mm）； | [11 empty] | 1
立杆段的轴向力设计值N应满足哪些规定？ | 5.4.4 计算立杆段的轴向力设计值N ，应符合本标准第5.3.3条第1款、第2款的规定。 | [11 empty] | 1
满堂脚手架在水平风荷载作用下的抗倾覆承载力应符合哪个式子要求？ | 5.3.13 在水平风荷载作用下，满堂脚手架（或支撑架）的抗倾覆承载力应符合下式要求： (5.3.13) 式中：B——满堂脚手架（或支撑脚手架）横向宽度（mm）； ——立杆纵向间距（mm）； ——均匀分布的架体自重等面荷载标准值(N/mm2)； ——均匀分布的架体上部的模板等物料自重面荷载标准值(N/mm2)； ——满堂脚手架（或支撑脚手架）计算单元上集中堆放的物料自重标准值(N)； ——满堂脚手架（或支撑脚手架）计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离(mm)； ——满堂脚手架（或支撑脚手架）计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值()，按本标准第5.3.5条的规定计算。 | [11 empty] | 2
满堂支撑架立杆稳定性验算应符合本标准第5.3.2条第1款～第3款的规定是什么？ | 5.4.3 满堂支撑架立杆稳定性验算应符合本标准第5.3.2条第1款～第3款的规定。 | [11 empty] | 1
风荷载作用在满堂支撑架上产生的倾覆力矩标准值计算，应符合哪个标准的规定？ | 5.4.6 风荷载作用在满堂支撑架上产生的倾覆力矩标准值计算，应符合本标准第5.3.5条的规定。 | [11 empty] | 1
根据标准规定，满堂支撑架根据剪刀撑的设置分为哪两种构造类型？ | 5.4.2 满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为普通型构造与加强型构造，其构造设置应符合本标准第6.9.3条的规定，两种类型满堂支撑架立杆的计算长度应符合本标准第5.4.9条的规定。 | [11 empty] | 1
在设计室外搭设的满堂支撑架的立杆轴向力时，是否需要考虑由风荷载产生的附加轴向力？ | 5.4.7 除混凝土模板支撑脚手架以外，室外搭设的满堂支撑架在立杆轴向力设计值计算时，应计入由风荷载产生的立杆附加轴向力，但当同时满足表5.3.6 中某一序号条件时，可不计入由风荷载产生的立杆附加轴向力。 | [11 empty] | 20
在设计满堂支撑架时，立杆稳定性计算部位应该是哪些部位？ | 5.4.8 立杆稳定性计算部位应为最不利杆件部位，且应符合下列规定： 1 当满堂支撑架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应计算底层与顶层立杆段； 2 符合本标准第5.3.7条第2款、第3款的规定。 | [11 empty] | 3
根据5.4.9，给定满堂支撑架计算长度附加系数k，步距h，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a，以及考虑整体稳定因素的单杆计算长度系数μ1或μ2。请问如何计算顶部立杆段的计算长度l0？ | 5.4.9 满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算，取整体稳定计算结果最不利值： 顶部立杆段： l0= k μ1（h+2a） （5.4.9-1） 非顶部立杆段： l0= k μ2h （5.4.9-2） 式中：k——满堂支撑架计算长度附加系数，应按表5.4.9采用； h——步距； a ——立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度；应不大于0.5m，当0.2m＜a＜0.5m时，承载力可按线性插入值。 μ1 、μ2——考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数，普通型构造应按本标准附录D表D-1、D-3采用；加强型构造应按本标准附录D表D-2、 D-4采用。 表5.4.9 满堂支撑架计算长度附加系数 注：当验算立杆允许长细比时，取k=1。 | [11 empty] | 1
请问地基承载力特征值取值的规定有哪些？ | 5.5.2 地基承载力特征值的取值应符合下列规定： 1 当为天然地基时，应按地质勘察报告选用；当为回填土地基时，应对地质勘察报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4 。 2 由载荷试验或工程经验确定。 | [11 empty] | 4
请问满堂支撑架在水平风荷载作用下的抗倾覆承载力应符合哪个标准的规定？ | 5.4.12 在水平风荷载作用下，满堂支撑架的抗倾覆承载力应符合本标准5.3.13条的规定。 | [11 empty] | 1
满堂支撑架在风荷载作用下，计算单元立杆产生的附加轴力应符合本标准的哪一条规定？ | 5.4.5 满堂支撑架在风荷载作用下，计算单元立杆产生的附加轴力应符合本标准第5.3.4条的规定。 | [11 empty] | 1
根据表6.4.2，脚手架连墙件的布置最大间距是如何定义的？ | 6.4.2 脚手架连墙件数量的设置除应满足本标准的计算要求外，还应符合表6.4.2的规定。 表6.4.2 连墙件布置最大间距 注：h——步距；la——纵距。 | [11 empty] | 1
在未设置连墙件与建筑结构刚性连接的情况下，支撑架的高度不应超过多少？ | 5.4.11 当满堂支撑架小于4跨时，宜设置连墙件将架体与建筑结构刚性连接。当架体未设置连墙件与建筑结构刚性连接，立杆计算长度系数μ按本标准附录D表D-1～表D-4采用时，应符合如下规定： 1 支撑架高度不应超过一个建筑楼层高度，且不应超过5.2m； 2 架体上永久荷载与可变荷载（不含风荷载）总和标准值不应大于7.5kN/m2； 3 架体上永久荷载与可变荷载（不含风荷载）总和的均布线荷载标准值不应大于7kN/m。 | [11 empty] | 2
满堂支撑架受弯杆件的强度应符合本标准的哪一条规定？ | 5.4.10 满堂支撑架受弯杆件的强度应符合本标准第5.3.11条的规定；纵、横水平杆等受弯杆件计算应符合本标准第5.2.3条、5.2.4条的规定，且纵、横水宜按3跨连续梁计算。 | [11 empty] | 1
教育者提问在搭设脚手架时，为确保安全，应对支撑架体的建筑结构进行什么样的验算？ | 5.5.3 对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架，应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
立杆基础底面的平均压力应满足什么条件？ | 5.5.1 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求： Pk ≤fg （5.5.1） 式中：Pk ——立杆基础底面处的平均压力标准值（kPa）； Nk ——上部结构传至立杆基础顶面的轴向力标准值（kN）； A——基础底面面积（m2）； fg——地基承载力特征值（kPa），应按本标准第5.5.2条规定采用。 | [11 empty] | 1
请问在采用型钢悬挑梁做为脚手架的支承结构时，应进行哪些设计计算？ | 5.6.1 当采用型钢悬挑梁做为脚手架的支承结构时，应进行下列设计计算： 1 型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度； 2 型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度； 3 型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问如何计算型钢悬挑梁的抗弯强度？ | 5.6.3 型钢悬挑梁的抗弯强度应按下式计算： ≤ƒ （5.6.3） 式中：——型钢悬挑梁应力值； ——型钢悬挑梁计算截面最大弯矩设计值； ——型钢悬挑梁净截面模量； ——钢材的抗弯强度设计值。 | [11 empty] | 1
悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值应该如何计算？ | 5.6.2 悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值，应根据悬挑脚手架分段搭设高度按本标准式（5.2.7）计算。 | [11 empty] | 1
请问，您可以提出一个问题吗？ | 5.6.4 型钢悬挑梁的整体稳定性应按下式验算： ≤ƒ （5.6.4） 式中：——型钢悬挑梁的整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定采用； ——型钢悬挑梁毛截面模量。 | [11 empty] | 20
根据上述信息，请问型钢悬挑梁的挠度应符合哪个规定？ | 5.6.5 型钢悬挑梁的挠度（图5.6.5）应符合下式规定： v≤[υ] （5.6.5） 式中： [υ]——型钢悬挑梁挠度允许值，应按本标准表5.1.10取值； v——型钢悬挑梁最大挠度。 图5.6.5 悬挑脚手架型钢悬挑梁计算示意图 ——悬挑脚手架立杆的轴向力设计值；lc——型钢悬挑梁锚固点中心至建筑楼层板边支承点的距离；lc1——型钢悬挑梁悬挑端面至建筑结构楼层板边支承点的距离；lc2——脚手架外立杆至建筑结构楼层板边支承点的距离；lc3——脚手架内杆至建筑结构楼层板边支承点的距离；——型钢梁自重线荷载标准值。 | [11 empty] | 20
根据上述背景信息，请问如何计算型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U型钢筋拉环或螺栓的强度？ | 5.6.6 将型钢悬挑梁锚固在主体结构上的U型钢筋拉环或螺栓的强度应按下式计算： ≤ （5.6.6） 式中：——U型钢筋拉环或螺栓应力值； ——型钢悬挑梁锚固段压点U型钢筋拉环或螺栓拉力设计值（N）； Al ——U型钢筋拉环净截面面积或螺栓的有效截面面积（mm2）， 一个钢筋拉环或一对螺栓按两个截面计算； fl ——U型钢筋拉环或螺栓抗拉强度设计值，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定取fl =65N/mm2。 | [11 empty] | 2
请问单排脚手架搭设的最大高度是多少米？ | 6.1.2 单排脚手架搭设高度不应超过24m；双排脚手架搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设等措施。 6.2 脚手架纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 | [11 empty] | 3
什么情况下应该在型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板内配置用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋？ | 5.6.8 当型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层受力钢筋时，应经计算在楼板内配置用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋。 | [11 empty] | 1
请问常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸应遵循哪些标准值？ | 6.1.1 常用密目式安全网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸，可按表6.1.1-1、表6.1.1-2采用。 表6.1.1-1 常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸（m） 注：1、表中所示2+2+2×0.35(kN/m2)，包括下列荷载： 2+2(kN/m2)为二层装修作业层施工荷载标准值；2×0.35(kN/m2)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。 2、作业层横向水平杆间距，应按不大于la/2设置。 3、地面粗糙度为B类，基本风压Ｗo =0.4kN/m2 。 表6.1.1-2 常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸（m） 注：同表6.1.1-1。 | [11 empty] | 1
在对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁（板）进行混凝土局部抗压承载力、结构承载力验算时，如果不满足要求，根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定，应该采取什么样的加固措施？ | 5.6.9 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁（板）应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定进行混凝土局部抗压承载力、结构承载力验算，当不满足要求时，应采取可靠的加固措施。 | [11 empty] | 1
在作业层上非主节点处的横向水平杆上，横向水平杆的最大间距不应超过什么比例？ | 6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定： 1 作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2； 2 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于180mm； 3 当使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆的两端，应用直角扣件固定在立杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在立杆上，另一端插入墙内，插入长度不应小于180mm。 | [11 empty] | 20
请问悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件的计算应符合哪个标准的规定？ | 5.6.10 悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件计算应符合本标准第5.2节的规定。 | [11 empty] | 1
纵向水平杆接长应采用哪种连接方式？ | 6.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定： 1 纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于3跨； 2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接，并应符合下列规定： 1）两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3（图6.2.1-1）。 （a）接头不在同步内（立面） （b）接头不在同跨内（平面） 图6.2.1-1 纵向水平杆对接接头布置 1——立杆；2——纵向水平杆；3——横向水平杆 2） 搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定；端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 3 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上；当使用竹笆脚手板时，纵向水平 杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距不应大于400mm（图6.2.1-2）。 图6.2.1-2 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造 1——立杆；2——纵向水平杆；3——横向水平杆；4——竹笆脚手板；5——其它脚手板 | [11 empty] | 20
脚手板对接铺设时，接头处应设几根横向水平杆？ | 6.2.4 脚手板的设置应符合下列规定： 1 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实； 2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在不少于3根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用2根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定，严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处应设2根横向水平杆，脚手板外伸长度应取130mm ~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm（图6.2.4 a）；脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm（图6.2.4 b）。 （a）脚手板对接 （b）脚手板搭接 图6.2.4 脚手板对接、搭接构造 3 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且应对接平铺，四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上； 4 作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板的两端均应固定于支承杆件上。 | [11 empty] | 13
在设计型钢悬挑梁锚固段时，当采用2个及以上U型钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应该乘以多少的折减系数？ | 5.6.7 当型钢悬挑梁锚固段压点处采用2个（对）及以上U型钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘以0.85的折减系数。 | [11 empty] | 2
什么是每根立杆底部应设置的支撑物？ | 6.3.1 每根立杆底部应设置底座或垫板。 | [11 empty] | 1
请问如何设置纵向扫地杆？ | 6.3.2 脚手架应设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 | [11 empty] | 20
什么是单、双排脚手架底层步距的最大限制？ | 6.3.4 单、双排脚手架底层步距均不应大于2m。 | [11 empty] | 1
在搭建脚手架时，除了顶层顶步外，其他层的步接头应采用什么方式连接？ | 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头应采用对接扣件连接。 | [11 empty] | 2
根据上述背景信息，请问脚手架连墙件设置的位置、数量应该由谁来确定？ | 6.4.1 脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。 | [11 empty] | 1
当脚手架立杆基础不在同一高度上时，应将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于多少米？ | 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时，应将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm（图6.3.3）。 图6.3.3 纵、横向扫地杆构造 1——横向扫地杆；2——纵向扫地杆 | [11 empty] | 4
什么是开口型脚手架的连墙件设置要求？ | 6.4.4 开口型脚手架的两端应设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于4m。 | [11 empty] | 1
脚手架立杆对接时，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的2个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于多少？ | 6.3.6 脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定： 1 当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的2个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 。 2 当顶层顶步立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于1m ，并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。搭接长度宜以扣件中心计算。 | [11 empty] | 2
连墙件的布置应符合哪些规定？ | 6.4.3 连墙件的布置应符合下列规定： 1 应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm； 2 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定； 3 应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置。 | [11 empty] | 4
在设计脚手架时，应该考虑到女儿墙和檐口的高度，以确保脚手架的安全性和稳定性。请问，在设置脚手架立杆顶端栏杆时，应该高出女儿墙上端多少米？ | 6.3.7 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m，宜高出檐口上端1.5m。 | [11 empty] | 1
什么类型的构造可以用于连接连墙件和建筑物，以确保它们能够承受拉力和压力？ | 6.4.6 连墙件应采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接。 | [11 empty] | 20
连墙件中的连墙杆应该呈现什么样的设置？ | 6.4.5 连墙件中的连墙杆应呈水平设置，当不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接。 | [11 empty] | 20
在单排脚手架门洞处和双排脚手架门洞处，脚手架门洞桁架的构造应符合哪些规定？ | 6.5.2 单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定： 1 单排脚手架门洞处，应在平面桁架（图6.5.1中ABCD）的每一节间设置一根斜腹杆；双排脚手架门洞处的空间桁架，除下弦平面外，应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆（图6.5.1中1-1、2-2、3-3剖面）。 2 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距（图6.5.1A型）时，宜在相交的纵向水平杆处，增设一根横向水平杆，将斜腹杆固定在其伸出端上。 3 斜腹杆宜采用通长杆件，当应接长使用时，宜采用对接扣件连接，也可采用搭接，搭接构造应符合本规程第6.3.6条第2款的规定。 | [11 empty] | 7
单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆。请问在图6.5.3中，单排脚手架过窗洞构造中增设了什么？ | 6.5.3 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆（图6.5.3）。 图6.5.3 单排脚手架过窗洞构造 1——增设的纵向水平杆 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问在脚手架下部暂不能设连墙件时，应采取何种防倾覆措施？ | 6.4.7 当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在45º～60º之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后再拆除。 | [11 empty] | 1
在建筑工程中，当架高超过40m并且受到风涡流的作用时，应采取哪些措施来抗衡上升翻流作用？ | 6.4.8 架高超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。 | [11 empty] | 1
门洞桁架采用哪种型式时，当步距（h）大于纵距（la）时，应采用的型式是什么？ | 6.5.1 单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式（图6.5.1），斜杆与地面的倾角a应在450~600之间。门洞桁架的型式宜按下列要求确定： 1 当步距（h）小于纵距（la）时，应采用A型； 2 当步距（h）大于纵距（la）时，应采用B型，并应符合下列规定： 1）h=1.8m时，纵距不应大于1.5m； 2）h=2.0m时，纵距不应大于1.2m。 （a）挑空一根立杆 A型 （b）挑空二根立杆 A型 （c）挑空一根立杆 B型 （d）挑空二根立杆 B型 图6.5.1 门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架 1——防滑扣件；2——增设的横向水平杆；3——副立杆；4——主立杆 | [11 empty] | 11
根据上述信息，请问单、双排脚手架剪刀撑的设置应满足哪些规定？ | 6.6.2 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定： 1 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角应在450~600之间； 表6.6.2 剪刀撑跨越立杆的最多根数 2 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接，搭接应符合本标准第6.3.6条第2款的规定； 3 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。 | [11 empty] | 20
双排脚手架应设置哪些支撑结构？单排脚手架应设置哪些支撑结构？ | 6.6.1 双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设置剪刀撑。 | [11 empty] | 8
在多高的脚手架上应该在外侧全立面连续设置剪刀撑？ | 6.6.3 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均应在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置（图6.6.3）。 图6.6.3 高度24m以下剪刀撑布置 | [11 empty] | 1
门洞桁架下的两侧立杆应为什么类型的立杆？副立杆的高度应该高出门洞口多少步？ | 6.5.4 门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口1~2步。 | [11 empty] | 1
请问在高度不大于6m的脚手架情况下，应该采用什么类型的斜道？ | 6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定： 1 高度不大于6m的脚手架，宜采用一字型斜道； 2 高度大于6m的脚手架，宜采用之字型斜道。 | [11 empty] | 1
双排脚手架的两端应设置什么类型的支撑？ | 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均应设置横向斜撑。 | [11 empty] | 1
请问在门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，应该增设一个防滑扣件吗？ | 6.5.5 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均应增设一个防滑扣件（图6.5.1），该扣件宜紧靠主节点处的扣件。 | [11 empty] | 1
根据规定，运料斜道的宽度和坡度应满足怎样的要求？ | 6.7.2 斜道的构造应符合下列规定： 1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置； 2 运料斜道宽度不应小于1.5m，坡度不应大于1:6；人行斜道宽度不应小于1m，坡度不应大于1:3； 3 拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度； 4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm； 5 运料斜道两端、平台外围和端部均应按本标准第6.4.1条~6.4.6条的规定设置连墙件；每两步应加设水平斜杆；应按本标准第6.6.2条~6.6.5条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。 | [11 empty] | 20
在高度在24m以下的封闭型双排脚手架中，是否需要设置横向斜撑？ | 6.6.4 双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定： 1 横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字型连续布置，斜撑的固定应符合本标准第6.5.2条第2款的规定； 2 高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑，高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6跨距设置一道。 | [11 empty] | 1
在设计人行斜道时，应如何考虑高压线的位置？ | 6.7.4 人行斜道不得搭设在临近高压线一侧。 | [11 empty] | 1
根据上述信息，请问满堂脚手架根据架体节点的类型不同分为哪几种？ | 6.8.1 满堂脚手架根据架体节点的类型不同分为：构造一节点满堂脚手架、构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架，并应符合下列规定： 1构造一节点满堂脚手架：节点处受力水平杆与垂直下方水平杆扣接，下方水平杆与立杆扣接（图6.8.1-1）的满堂脚手架，用于作业脚手架。 图6.8.1-1 构造一节点简图 2 构造二节点满堂脚手架:节点处受力水平杆与立杆扣接，其垂直下方水平杆与立杆扣接，且扣件顶紧上方扣件（图6.8.1-2）的满堂脚手架,宜用于安全等级Ⅱ级的支撑系统，也可用于作业脚手架。用于作业脚手架时，应按作业脚手架规定的荷载取值计算。 图6.8.1-2 构造二节点简图 3 构造三节点满堂脚手架：施工层受力节点处立杆一侧与水平杆扣接，立杆另一侧水平杆与下方垂直水平杆扣接，下方水平杆与立杆扣接，且扣件与上方扣件顶紧，立杆增设一个扣件并与上方扣件顶紧（图6.8.1-3），架体其余节点为构造二节点的满堂脚手架，可用于安全等级Ⅰ级的支撑系统。 图6.8.1-3 构造三节点（满堂脚手架施工层受力节点）简图 | [11 empty] | 11
请问满堂脚手架的立杆应采用什么方式连接？ | 6.8.4 满堂脚手架立杆的构造应符合本标准第6.3.1条～6.3.3条的规定；立杆接长接头应采用对接扣件连接。立杆对接扣件布置应符合本标准第6.3.6条第1款的规定。水平杆的连接应符合本标准第6.2.1条第2款的有关规定， 水平杆长度不宜小于3跨。 | [11 empty] | 20
什么情况下应该在满堂脚手架的外侧四周和内部设置连墙件与建筑结构拉结？ | 6.8.7 满堂脚手架的高宽比不宜大于3，当高宽比大于2时，应在架体的外侧四周和内部水平间隔6～9m，竖向间隔4～6m设置连墙件与建筑结构拉结，当无法设置连墙件时，应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。 | [11 empty] | 1
按照表6.8.2，常用敞开式满堂脚手架（作业）结构的设计尺寸应该符合哪些要求？ | 6.8.2 构造一节点满堂脚手架（作业）结构的设计尺寸，可按表6.8.2采用。 表 6.8.2 常用敞开式满堂脚手架（作业）结构的设计尺寸 注：1最少跨数应符合本标准附录C表C-1的规定。 2脚手板自重标准值取0.35 kN/㎡ 。 3地面粗糙度为B类，基本风压Ｗo=0.4kN/m2 。 4立杆间距不小于1.2m×1.2m，施工荷载标准值不小于3kN/m2时，立杆上应增设一个扣件，扣件应安装牢固，且顶紧立杆与水平杆连接的扣件。 | [11 empty] | 6
什么是剪刀撑应用中旋转扣件固定的最大距离限制？ | 6.8.6 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 | [11 empty] | 1
在斜道脚手板构造中，脚手板横铺时应如何增设纵向支托杆？ | 6.7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定： 1 脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支托杆，纵向支托杆间距不应大于500mm； 2 脚手板顺铺时，接头应采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应采用三角木填顺； 3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250 mm ~300mm设置一根防滑木条，木条厚度应为20 mm ~30mm。 | [11 empty] | 1
请确保每隔多少距离设置一根防滑木条在人行斜道和运料斜道的脚手板上？ | 6.7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定： 1 脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支托杆，纵向支托杆间距不应大于500mm； 2 脚手板顺铺时，接头应采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应采用三角木填顺； 3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250 mm ~300mm设置一根防滑木条，木条厚度应为20 mm ~30mm。 | [11 empty] | 9
根据上述背景信息，请问在构造一节点满堂脚手架时，竖向剪刀撑应该设置的间距范围是多少？ | 6.8.5 构造一节点满堂脚手架（作业）应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为6m～8m；构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向不大于6m由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为6m。当架体搭设高度在8m以下时，应在架顶部设置连续水平剪刀撑；当架体搭设高度在8m及以上时，应在架顶、竖向间隔不大于8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置，水平剪刀撑宽度应为6m～8m。 | [11 empty] | 1
在满堂脚手架与既有建筑结构连接时，连接点竖向间距对于构造一节点满堂脚手架（作业）连接点竖向间距不应超过多少步？ | 6.8.8 当有既有建筑结构时，满堂脚手架（或支撑架）应与既有建筑结构可靠连接，并应符合下列规定： 1 连接点竖向间距不宜超过二步，对于构造一节点满堂脚手架（作业）连接点竖向间距不应超过三步，并应与水平杆同层设置； 2 连接点水平向间距不宜大于8m； 3 连接点至架体节点中心的距离不宜大于300mm； 4 当遇柱时，宜采用抱箍式连接措施； 5 当架体两端均有墙体或边梁时，可设置水平杆与墙或梁顶紧。 | [11 empty] | 13
在搭设高度不超过36m的情况下，构造一节点满堂脚手架的施工层最多可以有多少层？ | 6.8.3 构造一节点满堂脚手架（作业）搭设高度不宜超过36m，施工层不得超过1层；构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架，用于支撑系统时架体搭设高度不宜超过30m，立杆间距不宜大于1.2m×1.2m，立杆步距不宜大于1.8m。 | [11 empty] | 1
在什么条件下可以不设置竖向、水平剪刀撑？ | 6.8.9 用于支撑系统的构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架，同时满足下列条件时，可不设置竖向、水平剪刀撑： 1 搭设高度小于5m，架体高宽比小于1.5； 2 被支承结构自重面荷载不大于5kN/㎡；线荷载不大于8kN/m； 3 架体结构与既有建筑结构按本标准第6.8.8条的规定进行了可靠连接； 4场地地基坚实、均匀，满足承载力要求。 | [11 empty] | 20
在设计满堂脚手架时，如何确保局部承受集中荷载的安全性？ | 6.8.11 当满堂脚手架局部承受集中荷载时，应按实际荷载计算并应局部加固，立杆需加密设置时，加密区的水平杆应向非加密区延伸不少于一跨；非加密区立杆间距应与加密区立杆间距互为倍数。 | [11 empty] | 20
在满堂脚手架中，爬梯踏步间距不得大于多少？ | 6.8.12 满堂脚手架应设爬梯，爬梯踏步间距不得大于300mm。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问满堂支撑架中，普通型和加强型支撑架应如何设置剪刀撑？ | 6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑，并应符合下列规定： 1 普通型： 1）在架体外侧周边及内部纵、横向每5m～8m，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为5m～8m（图6.9.3-1）。 2）在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m（图6.9.3-1）。 图6.9.3-1 普通型水平、竖向剪刀撑布置图 1——水平剪刀撑；2——竖向剪刀撑；3——扫地杆设置层 3） 宜用于安全等级Ⅱ级的支撑脚手架。 2 加强型： 1）当立杆纵、横间距为0.9 m×0.9m～1.2m×1.2m时，在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨（且不大于5m），应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为4跨。 2）当立杆纵、横间距为0.6 m×0.6m～0.9 m×0.9m（含0.6m×0.6m，0.9m×0.9m） 时，在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨（且不小于3m），应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为5跨。 3）当立杆纵、横间距为0.4 m×0.4m～0.6 m×0.6m（含0.4m×0.4m）时 ，在架体外侧周边及内部纵、横向每3m～3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为3m～3.2m 。 4）在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑，安全等级Ⅰ级的支撑脚手架，扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑，水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m，剪刀撑宽度应为3m～5m（图6.9.3-2） 。 图6.9.3-2加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图 1——水平剪刀撑；2——竖向剪刀撑；3——扫地杆设置层 5） 可用于安全等级Ⅰ级的支撑脚手架。 | [11 empty] | 5
请问在满堂脚手架小于4跨时，应符合哪个具体规定？ | 6.8.10 满堂脚手架小于4跨时，应符合本标准5.4.11条的规定。 | [11 empty] | 1
在使用节点满堂脚手架时，如何确定操作层支撑脚手板的水平杆间距？ | 6.8.13 构造一节点满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2跨距；脚手板的铺设应符合本规程第6.2.4条的规定。 | [11 empty] | 1
请问满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合哪条规定？ | 6.9.2满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本标准第6.8.4条的规定。 | [11 empty] | 1
剪刀撑的固定应符合哪条标准？ | 6.9.5 剪刀撑的固定应符合本标准6.8.6条的规定。 | [11 empty] | 1
在满堂支撑架的搭设中，哪些因素需要特别注意以确保安全性？ | 6.9.1 满堂支撑架立杆间距不宜大于1.2m×1.2m，立杆步距不宜大于1.8m ，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m（图6.9.1）。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。 图6.9.1 立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度 1－U形托板；2－螺杆；3－调节螺母；4－立杆；5－顶层水平杆 | [11 empty] | 12
请问剪刀撑斜杆与地面的倾角应该是多少度？ | 6.9.4 竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45º～60º，水平剪刀撑与支架纵（或横）向夹角应为45º～60º，剪刀撑斜杆的接长应符合本标准第6.3.6条的规定。 | [11 empty] | 1
满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过多少毫米？插入立杆内的长度不得小于多少毫米？ | 6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。 | [11 empty] | 1
在建设工地上，一次悬挑脚手架的最大高度是多少？ | 6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 | [11 empty] | 1
支撑架与既有建筑结构的可靠连接应符合本标准第6.8.8条的哪些规定？ | 6.9.8 当有既有建筑结构时，支撑架与既有建筑结构可靠连接应符合本标准第6.8.8条第1款～第5款的规定。 | [11 empty] | 1
在设计满堂支撑架时，如何处理局部承受集中荷载的情况？ | 6.9.10 当满堂支撑架局部承受集中荷载时，应按实际荷载计算并应局部加固，且符合本标准第6.8.11条的规定。 | [11 empty] | 1
满趂支撑架同时满足6.8.9条第1款～第4款规定的条件时，是否可以不设置竖向、水平剪刀撑？ | 6.9.9 满堂支撑架同时满足6.8.9条第1款～第4款规定的条件，可不设置竖向、水平剪刀撑。 | [11 empty] | 1
根据上述背景信息，请问什么直径的U型钢筋拉环或锚固螺栓不宜小于16㎜？ | 6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜（图6.10.2）。 图6.10.2 型钢悬挑脚手架构造 1——钢丝绳或钢拉杆 | [11 empty] | 11
当满堂支撑架的高宽比不满足标准附录D表D-1～表D-4规定时，满堂支撑架应采取怎样的措施与结构柱进行刚性连接？ | 6.9.7当满堂支撑架高宽比不满足本标准附录D表 D-1～表D-4 规定（高宽比大于2）时，满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接，连墙件水平间距应为6m～9m,竖向间距应为2m～3m。在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接，在有空间部位，满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置2～3跨。支撑架高宽比不应大于3。 | [11 empty] | 1
U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应该采用什么来楔紧？ | 6.10.3 用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成形。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。 | [11 empty] | 1
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定，脚手架地基与基础的施工应考虑哪些因素？ | 7.2.1 脚手架地基与基础的施工，应根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定进行。 | [11 empty] | 1
悬挑钢梁的固定段长度应该是悬挑段长度的多少倍？ | 6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个（对）及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定，悬挑端宜按悬挑跨度起拱0.5%～1%，U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定（图6.10.5-1~图6.10.5-3）。 图6.10.5-1 悬挑钢梁U型螺栓固定构造 1——木楔侧向楔紧；2——两根1.5m长、直径为18mm的HRB400钢筋 图6.10.5 -2 悬挑钢梁穿墙构造 1——木楔楔紧 图6.10.5-3 悬挑钢梁楼面构造一 | [11 empty] | 7
请问悬挑架的外立面剪刀撑应如何设置？ | 6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本标准第6.6.2条的规定。 | [11 empty] | 1
针对型钢悬挑梁的悬挑端，定位点离悬挑梁端部的最小距离应为多少？ | 6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 | [11 empty] | 20
连墙件设置应符合哪个标准的规定？ | 6.10.11 连墙件设置应符合本标准第6.4节的规定。 | [11 empty] | 1
什么是锚固型钢的主体结构混凝土强度等级的最低要求？ | 6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。 | [11 empty] | 1
在每个型钢悬挑梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。在这种设计中，钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用什么级别的钢筋？ | 6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算；钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB300级钢筋，其直径不宜小于20㎜，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定（图6.10.2）。 | [11 empty] | 2
在型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓角钢压板连接时，角钢的规格应该是多大？ | 6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于100mm×10mm（宽×厚）；当采用螺栓角钢压板连接时，角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 | [11 empty] | 1
请问在楼板厚度小于150mm时，可采用哪些方法来固定预埋锚？ | 6.10.8 预埋锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于150mm。如果楼板的厚度小于150mm，可采用螺栓穿混凝土楼板预埋孔加钢垫板固定（图6.10.8），钢垫板厚度不小于10mm；也可采用其他加固措施。 图6.10.8 悬挑钢梁楼面构造二 1——厚度不小于10mm钢垫板 | [11 empty] | 1
在脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底的目的是什么？ | 7.1.1 脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底。 | [11 empty] | 1
请问，在脚手架搭设过程中，哪些材料和设备需要进行检查验收？ | 7.1.2 应按本标准的规定和脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、可调托撑等进行检查验收，不合格产品不得使用。 | [11 empty] | 20
在设置悬挑梁间距时，应遵循怎样的原则？ | 6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，宜每一纵距设置一根，当立杆纵距与悬挑梁纵向间距不相等时，宜在悬挑梁间设置纵向钢梁，且应在悬挑梁焊接钢构件可靠固定纵向钢梁，同时计算纵向钢梁的挠度和强度。 | [11 empty] | 1
在搭设场地前，有哪些工作需要完成？ | 7.1.4 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并应使排水畅通。 | [11 empty] | 20
什么是立杆垫板或底座底面标高应该高于自然地坪多少？ | 7.2.3 地基应坚实、平整，场地应有排水措施，不应有积水；立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm～100mm。 | [11 empty] | 1
在压实填土地基和灰土地基的施工中，应符合哪些国家标准的规定？ | 7.2.2 压实填土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的规定；灰土地基应现行符合国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的规定。 | [11 empty] | 1
请问底座安放应符合哪些规定？ | 7.3.3 底座安放应符合下列规定： 1 底座、垫板均应准确地放在定位线上； 2 垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小200㎜的木垫板。 | [11 empty] | 20
经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。这些要求适用于哪些构配件？ | 7.1.3 经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。 | [11 empty] | 1
脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计或专项方案的要求放线定位吗？ | 7.2.4 脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计或专项方案的要求放线定位。 | [11 empty] | 1
立杆底部土层地基上应设置的混凝土垫层的最小厚度是多少？ | 7.2.5土层地基上的立杆底部应设置底座和混凝土垫层，垫层混凝土强度等级不应低于C15，厚度不宜小于150mm；当采用垫板代替混凝土垫层时，应符合本标准7.3.3条规定。 | [11 empty] | 1
在搭设单、双排脚手架时，一次搭设的高度不应超过相邻连墙件以上几步？ | 7.3.1 单、双排脚手架应配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步；如果超过相邻连墙件以上两步，无法设置连墙件时，应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。 | [11 empty] | 2
在立杆搭设过程中，脚手架开始搭设立杆时应遵循怎样的规定？ | 7.3.4 立杆搭设应符合下列规定： 1 相邻立杆的对接连接应符合本标准第6.3.6条的规定； 2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除； 3 当架体搭设至有连墙件的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。 | [11 empty] | 20
脚手架纵向水平杆的搭设应符合哪些规定？ | 7.3.5 脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定： 1 脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设，并应采用直角扣件与立杆固定； 2 纵向水平杆的搭设应符合本标准第6.2.1条的规定； 3 在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈设置，并应用直角扣件与内外角部立杆固定。 | [11 empty] | 5
在搭建脚手架后，应该按照哪个标准表的规定来校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度？ | 7.3.2 每搭完一步脚手架后，应按本标准表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 | [11 empty] | 1
脚手架连墙件安装应符合哪些规定？ | 7.3.8 脚手架连墙件安装应符合下列规定： 1 连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行，不得滞后安装； 2 当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上二步时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施，直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。 | [11 empty] | 2
根据上述信息，请问扣件安装的螺栓拧紧扭力矩的范围是多少？ | 7.3.11 扣件安装应符合下列规定： 1 扣件规格应与钢管外径相同； 2 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m； 3 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm； 4 对接扣件开口应朝上或朝内； 5 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 | [11 empty] | 7
脚手架门洞搭设应符合哪一节的规定？ | 7.3.10 脚手架门洞搭设应符合本标准第6.5节的规定。 | [11 empty] | 1
在搭设脚手架的过程中，哪些情况下不应设置单排脚手架的横向水平杆？ | 7.3.6 脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定： 1 搭设横向水平杆应符合本标准第6.2.2条的规定； 2 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm； 3 单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位： 1）设计上不允许留脚手眼的部位； 2）过梁上与过梁两端成600角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内； 3）宽度小于1m的窗间墙； 4）梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内； 5）砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内，其它砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内； 6）墙体厚度小于或等于180mm； 7）独立或附墙砖柱，空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体； | [11 empty] | 20
表8.1.8规定了构配件的允许偏差的具体数值是多少？ | 8.1.8 构配件的偏差应符合表8.1.8的规定。 表8.1.8 构配件的允许偏差 续表8.1.8 | [11 empty] | 1
根据图7.3.12中的规定，上栏杆的高度应该是多少？ | 7.3.12 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定（图7.3.12）： 1 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧； 2 上栏杆上皮高度应为1.2m； 3 挡脚板高度不应小于180mm； 4 中栏杆应居中设置。 图7.3.12 栏杆与挡脚板构造 1——上栏杆；2——外立杆；3——挡脚板；4——中栏杆 | [11 empty] | 20
脚手架横向扫地杆搭设应符合本标准的哪些规定？ | 7.3.7 脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合本标准第6.3.2、6.3.3条的规定。 | [11 empty] | 1
脚手板铺设时，离墙面的最大距离不应超过多少毫米？ | 7.3.13 脚手板的铺设应符合下列规定： 1 脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm； 2 采用对接或搭接时均应符合本标准第6.2.4条的规定；脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上； 3 在拐角、斜道平台口处的脚手板，应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上，防止滑动。 | [11 empty] | 20
请问在什么情况下才可以进行模板支撑架的混凝土浇筑？ | 7.3.15 模板支撑架应在架体验收合格后，方可浇筑混凝土。 7.4 拆除 | [11 empty] | 1
在脚手架拆除前，需要进行哪些准备工作？ | 7.4.1 脚手架拆除应按专项方案施工，拆除前应做好下列准备工作： 1 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求； 2 应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施，经审批后方可实施； 3 拆除前应对施工人员进行交底； 4 应清除脚手架上杂物及地面障碍物； 5 地面应设围栏和警戒标志，并应派专人看守。 | [11 empty] | 20
什么是在多层楼板上连续搭设模板支撑架时，上下层架体立杆宜对位设置的原因？ | 7.3.14 在多层楼板上连续搭设模板支撑架时，上下层架体立杆宜对位设置。 | [11 empty] | 1
在搭建脚手架时，为什么脚手架剪刀撑和单、双排脚手架横向斜撑需要与立杆、纵向和横向水平杆同时搭设，不得滞后安装？ | 7.3.9 脚手架剪刀撑与单、双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。 | [11 empty] | 1
在进行单、双排脚手架拆除作业时，应该如何进行连墙件的拆除？ | 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业应由上而下逐层进行，不得上下同时作业；连墙件应随脚手架逐层拆除，不得先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。 | [11 empty] | 1
在架体拆除作业中，为什么需要明确分工、统一行动，以及具有足够的操作面？ | 7.4.4 架体拆除作业应设专人指挥，当有多人同时操作时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操作面。 | [11 empty] | 1
旧钢管的检查应符合哪些规定？ | 8.1.2 旧钢管的检查应符合下列规定： 1 表面锈蚀深度应符合本标准表8.1.8序号3的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用； 2 钢管弯曲变形应符合本标准表8.1.8序号4的规定； 3 应符合本标准第8.1.1条的规定。 | [11 empty] | 6
脚手架的安全检查与维护应按照哪个标准的第8.2节的规定进行？ | 9.0.10 脚手架的安全检查与维护，应按本标准第8.2节的规定进行。 | [11 empty] | 1
"新钢管的检查应符合哪些规定？" | 8.1.1 新钢管的检查应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证； 2 应有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1的有关规定，其质量应符合 本标准第3.1.1条的规定； 3 钢管的内外表面应光滑，不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿的缺陷。 4 钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合本标准表8.1.8的规定； 5 钢管应涂有防锈漆。 | [11 empty] | 20
请问运至地面的构配件应按本标准的规定进行什么处理？ | 7.4.6 运至地面的构配件应按本标准的规定及时检查、整修与保养，并应按品种、规格分别存放。 | [11 empty] | 1
拆除支撑架时，为确保安全，应当如何进行拆除作业？ | 7.4.7 支撑架拆除应按专项施工方施工，并应符合下列规定： 1 拆除作业前，应先对支撑架的稳定性进行检查确认； 2 拆除作业应分层、分段，应从上而下逐层进行，不得上下同时作业，分段拆除的高度不应大于两层； 3 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时再拆除； 4 当只拆除部分支撑架结构时，拆除前应对不拆除支撑架结构进行加固，确保稳定； 5 对多层支撑架结构，当楼层结构不能满足承载要求时，不得拆除下层支撑架； 6 不得抛掷拆除的构配件； 7 对设有缆风绳的支撑架结构，缆风绳应至上而下对称拆除； 8 有六级及以上风或雨、雪时，应停止作业。 9 模板支撑架拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666中混凝土强度的规定，拆除前应填写拆模申请单。 | [11 empty] | 13
a) 请先对支撑架的什么进行检查确认？ | 7.4.7 支撑架拆除应按专项施工方施工，并应符合下列规定： 1 拆除作业前，应先对支撑架的稳定性进行检查确认； 2 拆除作业应分层、分段，应从上而下逐层进行，不得上下同时作业，分段拆除的高度不应大于两层； 3 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时再拆除； 4 当只拆除部分支撑架结构时，拆除前应对不拆除支撑架结构进行加固，确保稳定； 5 对多层支撑架结构，当楼层结构不能满足承载要求时，不得拆除下层支撑架； 6 不得抛掷拆除的构配件； 7 对设有缆风绳的支撑架结构，缆风绳应至上而下对称拆除； 8 有六级及以上风或雨、雪时，应停止作业。 9 模板支撑架拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666中混凝土强度的规定，拆除前应填写拆模申请单。 | [11 empty] | 20
b) 拆除作业应该如何分层、分段进行？ | 7.4.7 支撑架拆除应按专项施工方施工，并应符合下列规定： 1 拆除作业前，应先对支撑架的稳定性进行检查确认； 2 拆除作业应分层、分段，应从上而下逐层进行，不得上下同时作业，分段拆除的高度不应大于两层； 3 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时再拆除； 4 当只拆除部分支撑架结构时，拆除前应对不拆除支撑架结构进行加固，确保稳定； 5 对多层支撑架结构，当楼层结构不能满足承载要求时，不得拆除下层支撑架； 6 不得抛掷拆除的构配件； 7 对设有缆风绳的支撑架结构，缆风绳应至上而下对称拆除； 8 有六级及以上风或雨、雪时，应停止作业。 9 模板支撑架拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666中混凝土强度的规定，拆除前应填写拆模申请单。 | [11 empty] | 20
c) 拆除支撑架结构时，应对不拆除的部分进行什么处理以确保稳定？ | 7.4.7 支撑架拆除应按专项施工方施工，并应符合下列规定： 1 拆除作业前，应先对支撑架的稳定性进行检查确认； 2 拆除作业应分层、分段，应从上而下逐层进行，不得上下同时作业，分段拆除的高度不应大于两层； 3 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时再拆除； 4 当只拆除部分支撑架结构时，拆除前应对不拆除支撑架结构进行加固，确保稳定； 5 对多层支撑架结构，当楼层结构不能满足承载要求时，不得拆除下层支撑架； 6 不得抛掷拆除的构配件； 7 对设有缆风绳的支撑架结构，缆风绳应至上而下对称拆除； 8 有六级及以上风或雨、雪时，应停止作业。 9 模板支撑架拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666中混凝土强度的规定，拆除前应填写拆模申请单。 | [11 empty] | 5
d) 何时应停止拆除作业？ | 7.4.7 支撑架拆除应按专项施工方施工，并应符合下列规定： 1 拆除作业前，应先对支撑架的稳定性进行检查确认； 2 拆除作业应分层、分段，应从上而下逐层进行，不得上下同时作业，分段拆除的高度不应大于两层； 3 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时再拆除； 4 当只拆除部分支撑架结构时，拆除前应对不拆除支撑架结构进行加固，确保稳定； 5 对多层支撑架结构，当楼层结构不能满足承载要求时，不得拆除下层支撑架； 6 不得抛掷拆除的构配件； 7 对设有缆风绳的支撑架结构，缆风绳应至上而下对称拆除； 8 有六级及以上风或雨、雪时，应停止作业。 9 模板支撑架拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666中混凝土强度的规定，拆除前应填写拆模申请单。 | [11 empty] | 20
扣件验收应符合哪些规定？ | 8.1.3 扣件验收应符合下列规定： 1 扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时，应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定抽样检测； 2 新、旧扣件均应进行防锈处理； 3 扣件的技术要求应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。 | [11 empty] | 20
在施工现场进入的扣件需要进行哪些检查和测试？ | 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试，技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的不得使用。 | [11 empty] | 20
在施工进度中，脚手架应在哪些阶段进行检查与验收？ | 8.2.1 根据施工进度，脚手架应在下列阶段进行检查与验收： 1 施工准备阶段，构配件进场时； 2 地基与基础施工完后，架体搭设前； 3 首层水平杆搭设安装后； 4 落地作业脚手架和悬挑作业脚手架每搭设一个楼层高度，阶段使用前； 5 支撑脚手架每搭设2步～4步或不大于6m高度。 6 作业层上施加荷载前； 7 搭设达到设计高度或安装就位后。 8 遇有六级强风及以上风或大雨后； 9 停用超过一个月； 10 冻结的地基土解冻后； 11 架体遭受外力撞击作业后。 | [11 empty] | 20
木脚手板的质量应符合哪个国家标准的规定？ | 8.1.5 脚手板的检查应符合下列规定： 1 冲压钢脚手板 1）新脚手板应有产品质量合格证； 2）尺寸偏差应符合本标准表8.1.8序号5的规定，且不得有裂纹、开焊与硬弯； 3）新、旧脚手板均应涂防锈漆； 4）应有防滑措施。 2 木脚手板、竹脚手板： 1）木脚手板质量应符合本标准第3.3.3条的规定，宽度、厚度允许偏差应符合国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板； 2）竹笆脚手板、竹串片脚手板的材料应符合本标准第3.3.4条的规定。 | [11 empty] | 6
根据上述技术文件，您应该制定哪些文件用于脚手架的检查和验收？ | 8.2.2 应根据下列技术文件进行脚手架检查、验收： 1 本规程第8.2.3条~8.2.5条的规定； 2 专项施工方案及变更文件； 3 技术交底文件； 4 本标准附录E检查验收表。 | [11 empty] | 1
可调托撑的质量检查需要符合哪些规定？ | 8.1.7 可调托撑的检查应符合下列规定： 1 应有产品质量合格证，其质量应符合本标准第3.4节的规定； 2 应有质量检验报告，可调托撑抗压承载力应符合本标准第5.1.9条的规定； 3 可调托撑支托板厚不应小于5毫米，变形不应大于1㎜； 4 不得使用有裂缝的支托板、螺母。 | [11 empty] | 1
在脚手架使用中，应定期检查哪些内容？ | 8.2.3 脚手架使用中，应定期检查下列要求内容： 1 杆件的设置和连接，连墙件、支撑、型钢挑梁、门洞桁架等的构造应符合本标准和专项施工方案的要求； 2 地基应无积水，底座应无松动，立杆应无悬空； 3 扣件螺栓应无松动； 4 高度在24m以上的双排、构造一节点满堂脚手架（作业），其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本标准表8.2.4项次1、2的规定；高度在8m以上的满堂支撑架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本标准表8.2.4项次1、3的规定，高度在8m以上的构造二节点满堂脚手架、构造三节点满堂脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本标准表8.2.4项次1、2的规定； 5 安全防护措施应符合本标准要求； 6 应无超载使用。 | [11 empty] | 20
搭拆脚手架人员需要注意哪些安全措施？ | 9.0.2 搭拆脚手架人员应戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 | [11 empty] | 20
谁应该负责搭建和拆除扣件式钢管脚手架？ | 9.0.1 扣件式钢管脚手架搭拆人员应是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 | [11 empty] | 3
请问脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法应符合哪个表的规定？ | 8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法，应符合表8.2.4的规定。 表8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法 续表8.2.4 续表8.2.4 续表8.2.4 注：表中示意图的1为立杆；2为纵向水平杆；3为横向水平杆；4为剪刀撑。 | [11 empty] | 1
请问根据表8.2.5，如何确定扣件拧紧抽样检查的数目和质量判定标准？ | 8.2.5 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查，抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准，应按表8.2.5的规定确定。不合格的应重新拧紧至合格。 表8.2.5 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 | [11 empty] | 1
悬挑脚手架用型钢的质量应符合哪些规定？ | 8.1.6 悬挑脚手架用型钢的质量应符合本标准第3.5.1条的规定，并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。 | [11 empty] | 1
请问，在脚手架搭设至设计高度后，需要进行哪些步骤才能形成完工验收记录？ | 8.2.6 脚手架搭设至设计高度后，在投入使用前，应在阶段检查验收的基础上形成完工验收记录，记录表应符合本规程附录F的规定。 | [11 empty] | 1
在作业层上，哪些施工荷载应符合设计要求，不得超载？ | 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；不得悬挂起重设备，不得拆除或移动架体上安全防护设施。 | [11 empty] | 20
脚手架的构配件质量和搭设质量应该按照哪个章节的规定进行检查验收，并确认合格后才能使用？ | 9.0.3 脚手架的构配件质量与搭设质量，应按本标准第8章的规定进行检查验收，并应确认合格后使用。 | [11 empty] | 1
应该如何处理满堂支撑架在使用过程中出现异常情况？ | 9.0.6 满堂支撑架在使用过程中，应设有专人监护施工，当出现异常情况时，应立即停止施工，并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后，查明原因、做出判断和处理。 | [11 empty] | 2
钢管上为什么不宜打孔？ | 9.0.4 钢管上不宜打孔。 | [11 empty] | 1
什么是施工现场脚手板的安全要求？ | 9.0.11 脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔不大于10米应用安全网封闭。 | [11 empty] | 1
在脚手架使用期间，不得拆除哪些杆件？ | 9.0.13 在脚手架使用期间，不得拆除下列杆件： 1 主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆； 2 连墙件。 | [11 empty] | 20
在哪些天气情况下应该停止脚手架搭设与拆除作业？ | 9.0.8 当有六级强风及以上风、雨、雪、浓雾或重度雾霾天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。 | [11 empty] | 20
什么是满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定的含义？ | 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 | [11 empty] | 1
在文档中提到的情况下，你会如何设计一个问题来考察学生对于夜间脚手架搭设与拆除作业的理解？ | 9.0.9 夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。 | [11 empty] | 1
请问在施工现场中，密目式安全网应该如何设置？ | 9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并应与架体绑扎牢固。密目式安全网应为阻燃产品。 | [11 empty] | 20
什么情况下需要对脚手架采取加固措施？ | 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时，应对脚手架采取加固措施。 | [11 empty] | 20
在搭建和拆除脚手架时，应该采取哪些安全措施来确保工作区域的安全？ | 9.0.19 搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并应派专人看守，不得非操作人员入内。 | [11 empty] | 20
在安装满堂脚手架与满堂支撑架时，应采取哪些防倾覆的临时固定措施？ | 9.0.15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中，应采取防倾覆的临时固定措施。 满堂脚手架与满堂支撑架抗倾覆承载力不符合本标准5.3.13条规定时， 应采取设置钢丝绳张拉固定等防倾覆措施。 | [11 empty] | 1
在脚手架上进行电焊或气焊作业时，应采取哪些防火措施？ | 9.0.17 在脚手架上进行电、气焊作业时，应有防火措施和专人看守。 | [11 empty] | 1
在搭设临街脚手架时，外侧应该采取什么样的防护措施以防止坠物伤人？ | 9.0.16 临街搭设脚手架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 | [11 empty] | 1
根据现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46，工地临时用电线路的架设、脚手架接地和避雷措施应该遵循哪些具体规定？ | 9.0.18 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。 | [11 empty] | 1